## List1
č. položky | Název položky | m.j. | mn. | cena/jednotku | Cena celkem
Zař.č. 1 | Chlazení místnosti 0P01 Sdělovací zařízení |  | Cena/zař.: | 0
| Toshiba RAV-GM1101ATP-E venkovní jednotka Qch = 9,5 kW, P = 3,06 kW, I = 22,8 A, Napájení 220-240/1/50, m = 68 kg, vxšxh = 890x900x320 mm | ks | 1 |  | 0
| Toshiba RAV-RM1101KRTP-E nástěnná jednotka Qch = 9,5 kW, m = 19 kg, vxšxh = 348x1200x280 mm | ks | 1 |  | 0
| Toshiba RBC-AMT32E kabelový ovladadač | ks | 1 |  | 0
| Toshiba RBC-FDP3-PE komunikační modul | ks | 1 |  | 0
| Konzole pod venkovní jednotku | pár | 1 |  | 0
| Cu potrubí 10+16 vč. izolace | bm | 5 |  | 0
| Komunikační kabel CYKY -J 5x1,5mm | bm | 5 |  | 0
| Potrubí pro odvod kondenzátu (HT 32, vrapová hadice) | bm | 5 |  | 0
| Drobný montážní a spojovací materiál | kpt | 1 |  | 0
| Montáž vč. zprovoznění a oživení | ks | 1 |  | 0
Zař.č. 2 | Chlazení místnosti 0P02 Baterie |  | Cena/zař.: | 0
| Toshiba RAV-GM561ATP-E venkovní jednotka Qch = 5,0 kW, P = 1,79 kW, I = 8,5 A, Napájení 220-240/1/50, m = 40 kg, vxšxh = 550x780x290 mm | ks | 1 |  | 0
| Toshiba RAV-RM561KRTP-E nástěnná jednotka Qch = 5,0 kW, m = 14 kg, vxšxh = 320x1050x250 mm | ks | 1 |  | 0
| Toshiba RBC-AMT32E kabelový ovladadač | ks | 1 |  | 0
| Toshiba RBC-FDP3-PE komunikační modul | ks | 1 |  | 0
| Konzole pod venkovní jednotku | pár | 1 |  | 0
| Cu potrubí 6+12 vč. izolace | bm | 5 |  | 0
| Komunikační kabel CYKY -J 5x1,5mm | bm | 5 |  | 0
| Potrubí pro odvod kondenzátu (HT 32, vrapová hadice) | bm | 5 |  | 0
| Drobný montážní a spojovací materiál | kpt | 1 |  | 0
| Montáž vč. zprovoznění a oživení | ks | 1 |  | 0
| Spiro potrubí DN 125 | bm | 1 |  | 0
| Větrací mřížka LG 125 | ks | 4 |  | 0
Zař.č. 3 | Chlazení místnosti 0P03 Stavědlová ústředna |  | Cena/zař.: | 0
| Toshiba RAV-GM561ATP-E venkovní jednotka Qch = 5,0 kW, P = 1,79 kW, I = 8,5 A, Napájení 220-240/1/50, m = 40 kg, vxšxh = 550x780x290 mm | ks | 2 |  | 0
| Toshiba RAV-RM561KRTP-E nástěnná jednotka Qch = 5,0 kW, m = 14 kg, vxšxh = 320x1050x250 mm | ks | 2 |  | 0
| Toshiba RBC-AMT32E kabelový ovladadač | ks | 2 |  | 0
| Toshiba RBC-FDP3-PE komunikační modul | ks | 2 |  | 0
| Konzole pod venkovní jednotku | pár | 2 |  | 0
| Cu potrubí 6+12 vč. izolace | bm | 10 |  | 0
| Komunikační kabel CYKY -J 5x1,5mm | bm | 10 |  | 0
| Potrubí pro odvod kondenzátu (HT 32, vrapová hadice) | bm | 10 |  | 0
| Drobný montážní a spojovací materiál | kpt | 2 |  | 0
| Montáž vč. zprovoznění a oživení | ks | 2 |  | 0
Zař.č. 4 | Chlazení místnosti 0P04 technologie 6kV |  | Cena/zař.: | 0
| HCBB/6-450 H IP65 axiální ventilátor P = 0,191 kW, I = 0,8 A, napětí 230/1N/50 Pracovní bod 3440 m3h/40 Pa | ks | 1 |  | 0
| Termostat RTR 6705 | ks | 1 |  | 0
| Protidešťová žaluzie PRG 450 | ks | 1 |  | 0
| Žaluziová klapka PER 450 | ks | 1 |  | 0
| Mřížka se sítem 450x450 mm | ks | 1 |  | 0
| SPIRO potrubí DN 450 | bm | 1 |  | 0
| Drobný montážní a spojovací materiál | kpt | 1 |  | 0
| Montáž VZT | ks | 1 |  | 0
Zař.č. 5 | Chlazení místnosti 0P05 Rozvodna NN |  | Cena/zař.: | 0
| HCBB/4-315 H IP65 axiální ventilátor P = 0,124 kW, I = 0,7 A, napětí 230/1N/50 Pracovní bod 1840 m3h/40 Pa | ks | 1 |  | 0
| Termostat RTR 6705 | ks | 1 |  | 0
| Protidešťová žaluzie PRG 315 | ks | 1 |  | 0
| Žaluziová klapka PER 315 | ks | 1 |  | 0
| Mřížka se sítem 315x315 mm | ks | 1 |  | 0
| SPIRO potrubí DN 315 | bm | 5 |  | 0
| Tepelná kaučuková izolace tl. 20 mm vč. AL polepu | m2 | 5 |  | 0
| Drobný montážní a spojovací materiál | kpt | 1 |  | 0
| Montáž VZT | ks | 1 |  | 0
Zař.č. 6 | Chlazení místnosti 0P06 Transformátor T1 |  | Cena/zař.: | 0
| IRB/4-315 A IP44 radiální ventilátor P = 0,278 kW, I =1,2 A, napětí 230/1N/50 Pracovní bod 1850 m3h/150 Pa | ks | 1 |  | 0
| Termostat RTR 6705 | ks | 1 |  | 0
| Protidešťová žaluzie 600x200 vč. síta | ks | 1 |  | 0
| Čtyřhranné pozinkované potrubí vč. tvarovek 20 % | m2 | 10 |  | 0
| Tepelná kaučuková izolace tl. 20 mm vč. AL polepu | m2 | 10 |  | 0
| Drobný montážní a spojovací materiál | kpt | 1 |  | 0
| Montáž VZT | ks | 1 |  | 0
Zař.č. 7 | Chlazení místnosti 0P07 Transformátor T2 |  | Cena/zař.: | 0
| IRB/4-315 A IP44 radiální ventilátor P = 0,278 kW, I =1,2 A, napětí 230/1N/50 Pracovní bod 1850 m3h/150 Pa | ks | 1 |  | 0
| Termostat RTR 6705 | ks | 1 |  | 0
| Protidešťová žaluzie 600x200 vč. síta | ks | 1 |  | 0
| Čtyřhranné pozinkované potrubí vč. tvarovek 20 % | m2 | 10 |  | 0
| Tepelná kaučuková izolace tl. 20 mm vč. AL polepu | m2 | 10 |  | 0
| Drobný montážní a spojovací materiál | kpt | 1 |  | 0
| Montáž VZT | ks | 1 |  | 0
Zař.č. 8 | Chlazení místnosti 0P08 Rozvodna NN – SŽ |  | Cena/zař.: | 0
| HXM 250 stěnový axiální ventilátor P = 0,028 kW, I = 0,1 A, napětí 230/1N/50 Pracovní bod 600 m3h/20 Pa | ks | 1 |  | 0
| Termostat RTR 6705 | ks | 1 |  | 0
| Protidešťová žaluzie PRG 250 | ks | 1 |  | 0
| Žaluziová klapka PER 250 | ks | 1 |  | 0
| Mřížka se sítem 250x250 mm | ks | 1 |  | 0
| SPIRO potrubí DN 250 | bm | 1 |  | 0
| Drobný montážní a spojovací materiál | kpt | 1 |  | 0
| Montáž VZT | ks | 1 |  | 0
| OSTATNÍ |  | Cena/zař.: | 0
| Zaregulování VZT systémů | kpt | 1 |  | 0
| Provozní zkoušky, komplexní vyzkoušení | kpt | 1 |  | 0
| Seznámení pracovníků s obsluhou zařízení a jejich zaškolení | kpt | 1 |  | 0
| Drobný ostatní materiál (štítky, cedule, atd.) | kpt | 1 |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení | kpt | 1 |  | 0
| Doprava osob a materiálu | kpt | 1 |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  | 0
|  | DPH vysoké |  | 21% | 0
|  | Celkem s DPH |  |  | 0