| Váš dopis zn. C.E.Sta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ze dne |  |  |  |
| Naše zn. | 51191/2022-SŽ-GŘ-O14 |  |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |  |
| Vyřizuje | Richard Kolář |  |  |
| Telefon | +420 972 244 342 |  |  |
| Mobil | +420 724 681 660 |  |  |
| E-mail | kolarr@spravazeleznic.cz |  |  |
| Datum | 29. července 2026. |  |  |

„Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště zastávky Pardubice - Pardubičky“ - souhrnné stanovisko O14

K předložené dokumentaci ve stupni DUSP + PDPS „Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště zastávky Pardubice - Pardubičky“ má odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky následující připomínky.

Zabezpečovací zařízení (oddělení zabezpečovací techniky)

Ing. Jiří Kaláč, 972 244 473, Kalac@spravazeleznic.cz

K předložené dokumentaci zasíláme následující konstatování a připomínky:

Předložená dokumentace nemá obsazenou část D.1.1 pro železniční zabezpečovací zařízení, přeložka kabelů pro zabezpečovací zařízení je řešena SO 01-30-01.

D.2.1.5, SO 01-30-01

Technická zpráva

- Kap. 4, Stávající stav – opravte označení normy TNŽ 34 2630 na TNŽ 34 2620. TNŽ 34 2630 byla zrušena před 20 lety.

- Kap. 4, Navrhované řešení – Požadujeme použití markeru podle podmínek uvedených v dopise čj. 30354/2016-SŽDC-O14. Dokumentace použití markerů nikterak nespecifikuje.

- Kap. 4, Navrhované řešení, čtvrtý a poslední odstavec – Požadujeme přímo v dokumentaci specifikovat nutnost a provedení ochran kabelizace při pohybu mechanizace na staveništi, a to s ohledem na použitou technologii při výstavbě bezbariérového přístup na zastávku a harmonogram realizace. Není možno požadovat určení nebo posouzení rozsahu ochrany po zástupci provozovatele v průběhu realizace akce.

- Kap. 12 – Je uvedeno velké množství zákonů, vyhlášek, norem a předpisů, přitom některé nemají k navrženému technickému řešení předmětného SO žádný vztah. Také jsou v přehledu uvedeny dokumenty již dnes neplatné (například zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech), nebo nesprávně označené (například vyhl. 100/1995 Sb., není o odborné elektrotechnické kvalifikaci). Doporučujeme soupis dokumentů aktualizovat.

Situace km 303,4 – 303,5

- Upřesněte provedení kabelové trasy kabelů SSZT v místě podchodu, z výkresu není zřejmé, zda bude provedeno jen v písku, nebo ve žlabu nebo v jiném ochranném prostředku.

Sdělovací zařízení (oddělení telekomunikací a síťových aplikací)

Richard Kolář, 724 681 669, Kolarr@spravazeleznic.cz

Předložená dokumentace nemá v části D. 1.2 sdělovací zařízení žádné sdělovací zařízení mimo kabelů. Předpokládáme tedy, že ostatních sdělovacích technologií se zmíněná stavba nedotkne a že stavba neovlivní například rozhlas pro cestující.

Ing. Martin Krupička

ředitel odboru

zabezpečovací a telekomunikační techniky

-podepsáno elektronicky-