|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis zn.  Správa železnic, státní organizace  Stavební správa východ  Nerudova 773/1  779 00 Olomouc | IS C.E.Sta |  |  |
| Ze dne | 07.07.2022 |  |  |
| Naše zn. | 49187/2022-SŽ-GŘ-O30 |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Jiří Mička |  |
| Telefon | +420 972 762 103 |  |
| Mobil | +420 606 092 909 |  |
| E-mail | mickaj@spravazeleznic.cz |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 18.07.2022 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště zastávky Pardubice – Pardubičky

Odbor bezpečnosti a krizového řízení Správy železnic vydává požadavky k projektové dokumentaci stavby „Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště zastávky Pardubice – Pardubičky“ ve stupni Dokumentace pro stavební povolení:

**Požární ochrana** (Jiří Mička)

**Připomínky ostatní:**

**B. Souhrnná technická zpráva**

V části **B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí - Požární bezpečnost při provádění stavebních prací zhotovitelem** požadujeme upravit znění   
3. odstavce „Při provádění řezání konstrukce případně svařování či jiných obdobných činnostech musí být dodrženy podmínky o požární bezpečnosti při svařování po nabytí platnosti a účinnosti R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic, dle tohoto předpisu.“ textem:  
*„Při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky o požární*

*bezpečnosti při svařování dle předpisu R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace*

*Správa železnic.“*

Bylo opraveno Roman Siváček DiS.,

**B.8.1 ZOV** v části **Předpisy bezpečnosti práce** a dále v celé projektové dokumentacipožadujeme nahradit citaci nekorektního předpisu „nařízení vlády 11/2002 Sb.“ „nařízením vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení.“

Bylo opraveno. Roman Siváček DiS.,

***Připomínky zásadní:***

**D.2.2.2 SO 01-74-01, SO 01-75-01 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích** – vhodnou část **obou technických zpráv 01\_01** požadujeme doplnit textem:

*„V konstrukcích zastřešení a podhledech se nesmí užít výrobků, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají. Konstrukční prvky podhledů a zastřešení, které mohou v důsledku požáru měknout, deformovat se a během evakuace jako nehořící odpadávat, musí být zajištěny tak, aby pod nimi vyskytující se osoby nebyly ohroženy těmito padajícími částmi. Podhledy musí splňovat třídu reakce na oheň B-s2-d0 dle ČSN EN 13 501-1.“*

*Trapézový plech neodkapává!!!!*

**D.2.3.6 SO 01-86-01** Rozvody vvn, vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů požadujeme **část 8. Kabelové trasy** doplnit textem:

*„Při vedení kabelových tras na povrchu terénu budou kabely uloženy v chráničkách a žlabech z nehořlavého materiálu třídy reakce na oheň A1, A2, popř. B.“*

*Bude doplněno. Ing. Kortyš.*

Ing. Mgr. Vladimír Abraham, MBA

ředitel

Odbor bezpečnosti a krizového řízení

(podepsáno elektronicky)