Technická zpráva

Název veřejné zakázky:

ZAJIŠTĚNÍ SERVISU A ÚDRŽBY VÝTAHŮ V OBVODU OŘ OVA 2023 - 2025 - OPRAVA VÝTAHU NERUDOVA 1, OLOMOUC

Místo plnění veřejné zakázky:

Kraj: 			Olomoucký

Adresa:		Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Katastrální území:	Olomouc - město

Číslo parcely: 		1076

PŘEDMĚT, ROZSAH A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY, OSTATNÍ PODMÍNKY DODÁVKY:

Předmětem zakázky je výměna osobního výtahu – Nerudova 1, Olomouc, vyhotovení projektové dokumentace a zajištění všech podkladů a vyjádření pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Jelikož v požadavcích zadavatele jsou požadovány změny parametrů dodávky výtahu, dodavatel zajistí na základě plné moci udělené zadavatelem ohlášení stavby na příslušném stavebním úřadě, popřípadě písemné vyjádření stavebního úřadu nebo zhotovitele, že dílo nepodléhá stavebnímu povolení, nebo ohlášení stavby. K výtahům v prostorách veřejnosti nepřístupných se přistupuje individuálně (např. požadavek na provedení antivandal)

Typ stávajícího výtahu:

- elektrický se samoobsluhou A10, nosnost 450, výrobce Výtahy Olomouc, rok výroby 2001, jmenovitá rychlost 0,7 m/s, počet stanic/nástupišť 5/5, zdvih 15,3 m, kabinové dveře ruční, dvoukřídlové, kabinové dveře – automatické skládací, šachta zděná, strojovna nad výtahovou šachtou. Stávající přívod el. energie výtahu je proveden z rozvodny NN stávající trafostanice 22/0,4kV objektu ADM Nerudova, kabelem typu CYKY 5x6, vývod z RNN ozn. FU 16 s jištěním 3x32A.

Rozsah požadovaných prací:

- Vypracování kompletní projektové dokumentace dodávky výtahu vč. přívodů el. energie, silnoproudého napájení technologie výtahu a osvětlení bude provedeno ve čtyřech tištěných a jednom elektronickém vyhotovení. Projektová dokumentace vítězného dodavatele díla bude předána k odsouhlasení zadavatelem před zahájením realizace díla. Zpracovaná projektová dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., a předpisy s ní souvisejících, v rozsahu realizace pro vydání stavebního povolení včetně vyjádření dotčených orgánů (především vyjádření odboru památkové péče). Součástí dokumentace bude i položkový rozpočet realizace díla.

- Demontáž stávajícího výtahu, klece, rozvodů, vodících lišt, lan, klecových dveří, strojovny včetně likvidace vzniklého odpadu a doložení dokladu o likvidaci dle platných předpisů.

- Dodávka a montáž  elektrického osobních výtahu včetně pohonu a řízení výtahu, šachetních a klecových dveří, vodítek, rozvodu a přívodu el. energie, osvětlení výtahu, šachty a vstupů do výtahu, výchozích zkoušek, revizí a stavebních úprav nutných k provozu výtahu. Včetně vyhotovení průkazu UTZ. Dále musí být splněny požadavky předpisu SŽ S10.

Základní technické parametry  výtahu:

Parametry výtahu:

Nosnost výtahu					: min. 550 [kg]

Počet osob						: 7

Počet stanic/nástupišť				            : 5/5

Jmenovitá rychlost				            : 1,0 [ms-1]

Poloha strojovny				            : v horní části šachty nebo nad šachtou ve stávající

strojovně

Pohon výtahu:

Typ pohonu						: el. bezpřevodový s frekvenčním řízením

Nosné prostředky					: ocelová lana (pásy)

Řízení výtahu:

Systém řízení						: mikroprocesorové - sběrné směrem dolů

Ovládání výtahu					: mechanická tlačítka s potvrzením volby

tlačítko ohlášení poruchy, otevírání-zavírání dveří

umístěné na čelní stěně

Signalizace ve stanicích				: signalizace směru a polohy ve všech stanicích

Signalizace v kabině					: signalizace (i zvuková) polohy a směru jízdy,

indikátor přetížení klece

Automatický sjezd při výpadku proudu		: do nejbližší stanice s otevřením dveří

Klec výtahu:

Počet vstupů						: 1 vstup

Světlá šířka x hloubka x výška			: min. 1100 x 1250 x 2300 [mm]

Povrchová úprava bočních stěn	                        : nerez kostka

Podlaha						: protiskluzová podlahovina vinyl šedá

Osvětlení						: LED integrované ve stropním panelu

Zrcadlo						: v horní polovině zadní stěny

Madlo							: nerezové trubkové na zadní stěně pod zrcadlem

Okopové lišty						: nerezové 100 [mm]

Ovládací panel					: nerezový

Výbava dle vyhl.398/2009 Sb.			: ano, včetně sklopné sedačky

Obousměrný dorozumívací systém			: ANO

Šachetní a klecové dveře:

Typ šachetních dveří					: automatické stranové dvoudílné

Světlá šířka x výška dveří				: 800 x 2000 [mm]

Povrchová úprava šachetních dveří			: nerez s povrchovou úpravou kostka

Požární odolnost šachetních dveří			: EW 60

Typ klecových dveří					: automatické stranové dvoudílné

Světlá šířka x výška dveří				: 800 x 2000 [mm]

Povrchová úprava klecových dveří			: nerez s povrchovou úpravou kostka

Výtahová šachta:

Provedení šachty-čisté míry   			: zůstává dispozičně stávající

Šířka (BS)						: 1575 [mm]

Hloubka (TS)						: 1575 [mm]

Prohlubeň (HSG)					: 1200 [mm]

Dodavatel si před zhotovením výtahu rozměry ověří.

Ostatní podmínky a dodávky služeb k předání díla:

- Zajištění přívodů el. energie pro výtah, potřebných pro zdárné dokončení díla (rozvaděč, pohon, kabina, osvětlení šachty apod.). Správce objektu požaduje samostatný přívod el. energie pro technologii výtahu, samostatný přívod pro osvětlení výtahové šachty, samostatně tažený vodič ekvipotenciálního pospojování a uzemnění průřezu min. 6 mm2 zž. Místo připojení v rozvodně NN trafostanice 22/0,4kV objektu ADM Nerudova. Zohlednit a zpracovat v projektové dokumentaci elektro.

- Doložení provedení veškerých zkoušek, testů a revizí dle platných předpisů a norem

- Vyhotovení elektrorevize rozvodů od rozvaděče výtahu

- Práce musí být prováděny tak, aby došlo k minimalizaci omezení provozu budovy

- Dodavatel předá doklady od veškerých použitých materiálů, výrobků a technologií, zejména pak veškeré certifikáty, prohlášení o shodě, atesty, apod.

- Dodavatel předá návody k obsluze a k údržbě výtahu, včetně detailně popsaných požadavků a pokynů k provádění běžné údržby, periodických oprav a revizí, provede proškolení obsluhy

- Dodavatel zcela zodpovídá za dodržení veškerých bezpečnostních a protipožárních předpisů v průběhu stavby a ručí za bezpečnost jak svých pracovníků a dodavatelů, tak i za bezpečnost osob v objektu pracujících či jej navštěvujících

- Dodavatel bude provádět pravidelný denní úklid všech prostor dotčených prováděním prací

- Dodavatel zcela odpovídá za škody, které při provádění prací způsobí jak zadavateli, tak i dalším osobám v objektu bydlících či jej navštěvujících

- Vypracování dokumentace skutečného provedení díla a její předání zadavateli v případě změn

- Zajištění pravidelných servisních úkonů na rekonstruovaném výtahu po dobu 5 let

Stavební úpravy a ostatní práce:

Součástí této zakázky jsou i nutné stavební úpravy související s rekonstrukcí a uvedení do provozu.

- Stavební práce

  - prohlubeň: oprava povrchu, úklid, nátěr v bezprašném provedení,

  - zednické zapravení omítek, výmalba dotčených prostor, oprava dlažby nebo podlahové krytiny na nástupištích do výtahu, nátěr soklu u všech vstupů do výtahu, zapravení po instalaci ovládání výtahu na čelní stěně,

  - dodávka a zajištění osvětlení při vstupu do výtahu dle příslušné normy (min. 50 lux)

Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, daně, cla, poplatky, inflační vlivy, úklidy, přesuny hmot, zařízení staveniště, lešení, spotřeby a veškeré další výdaje nutné pro realizaci zakázky.

Výrobek musí splňovat minimálně tyto technické požadavky:

- Nařízení vlády č.122/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy v platném

znění

- Nařízení vlády č.117/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky

z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, v platném znění.

- Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení,

v platném znění, především příloha č. 1, článek 1.1.

Výrobek musí odpovídat minimálně těmto harmonizovaným českým technickým normám:

- ČSN EN 12015, Elektromagnetická kompatibilita – Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - vyzařování, v platném znění.

- ČSN EN 12016+A1, Elektromagnetická kompatibilita – Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – Odolnost, v platném znění.

-    ČSN EN 81- 20 (274003) bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy

pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů.

-    ČSN EN 81- 50 (274003) bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů –

Přezkoušení a zkoušky - Část 50: konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky

výtahových komponent

Veškeré použité názvy a výrobky v této zadávací dokumentaci jsou vyjádřením minimálního technického standardu. Pokud dodavatel nabídne použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry musí prokazatelně doložit splnění požadovaných výše uvedených minimálních parametrů.

Součástí nabídky bude předložení návrhu servisní smlouvy na dobu záruky včetně ceny obvyklé za provádění servisních služeb (cena bude vycházet z cenové nabídky dodavatele) s těmito zapracovanými podmínkami:

- Servisní smlouva se bude řídit dle předpisu SŽ S10 článek 43 Požadavky na záruční servis zařízení

- Součástí smluv na dodávky technologií dopravních zařízení (podle článku 1, odstavce 4) musí být způsob zajištění, inspekčních prohlídek a odborných zkoušek dopravních zařízení, v termínech a rozsahu podle vyhl. 100/1995 Sb., ČSN 27 4002, ČSN 27 4007 a ČSN 33 1500, tak aby nedošlo k porušení záručních podmínek. Servisní a odborné prohlídky dopravních zařízení musí provádět zkušební technik odborně způsobilý k výkonu servisních úkonů.

Revize elektrických zařízení musí provádět revizní technik s oprávněním „D“, pro zařízení k provozování drážní dopravy.

- Záruční doba je, v souladu s TKP Kapitola 1, stanovena v délce min. 5 let od uvedení do provozu výtahu, nebo ukončení stavebních prací dodávaných zhotovitelem stavby na základě smlouvy o dílo (tj. po provedení Zápisu o předání a převzetí části díla) a současně po celou dobu záruky za stavbu, které je dodávka technologie výtahu součástí (podle příslušné SOD).

- Dodavatel zařízení provede náležité provozní zkoušky za účasti budoucího provozovatele a zajistí vystavení průkazu způsobilosti Drážním úřadem. Následně dodavatel seznámí pověřenou osobu správce s obsluhou dodaného zařízení.

- Podmínky údržby a revizí musí být jednoznačně specifikované servisní smlouvou. Součástí servisní smlouvy musí být také zajištění provozuschopnosti a dodávky náhradních dílů zvolené technologie výtahů, a to po celou dobu životnosti výtahu (min. 20 let). Dodavatel technologie, pokud je s ním vedena platná servisní smlouva, se zavazuje ke zprovoznění zařízení do 5 pracovních dnů od prokazatelného nahlášení závady správcem. U atypických výtahů nebo výtahů, jejichž sériová výroba byla již ukončena, stanoví lhůtu zprovoznění správce. V případě nezprovoznění technologie dopravních zařízení ve stanovené době, uhradí dodavatel veškeré náklady na zajištění bezbariérového přístupu, až do doby jejího zprovoznění.

- V servisní smlouvě musí být zakotveno vyproštění uvízlých osob z výtahu 24 h denně, s nástupem na toto vyproštění do jedné hodiny od nahlášení na centrální dispečink. výtahářské firmy, uvízlou osobou ve výtahu přes nouzovou komunikaci (signalizace ALARM).

- Servisní práce, mající vliv na odstavení výtahu z provozu, musí být hlášeny zaměstnanci odpovědnému za řízení a organizování drážní dopravy v dotčené železniční stanici nebo zastávce.

- Pokud je ruční ovládání u větracích žaluzií VŠ, správce zahrne sezónní otevírání a zavírání ventilace do servisních úkonů smluvnímu technikovi.

- zajištění poruchové a vyprošťovací služby v čase doby příjezdu od nahlášení na vyproštění osob max. do 60 minut,

- čas doby příjezdu na opravu v pracovní dny v době od 07.00 do 15.00 hod. do 120 minut,

- mimo tuto dobu nástup na opravu nejpozději na další den do 08.00 hod.

naceněný rozpis úkonů servisu rozdělený do doby záručních oprav a mimo záruční opravy

- smluvní pokutu za nedodržení času doby příjezdu na servis a opravu nebo na vyproštění osob ve výši 500,- Kč za každý samostatný úkon

- zajištění provádění odb. zkoušek po dobu záruky včetně jejich nacenění a harmonogramu

- podmínky ukončení servisní smlouvy – po ukončení záruční doby - výpovědní lhůta 3 měsíce

- pokud výtah nebude v provozu více než 7 dnů v kalendářním měsíci, nehradí se stanovená paušální cena servisu za příslušný měsíc

Dle předpisu SŽ S10 šlánek 42 odst. (1) Všechna UTZd podle tohoto předpisu musejí být vybavena dokumentací podle čl. 4.2.3. ČSN 27 4002. Dále musí být dodrženy odstavce (2), (3)

Smlouva o dílo obsahuje v čl.  4.33-4.34 a násl. smluvní závazek pro její sjednání.

Kvalifikační předpoklady zhotovitele:

Zhotovitel po celou dobu realizací díla včetně poskytnutí následující záruční servisní činnosti musí zajistit, aby stavební práce, dodávky a služby byly vykonávány odborně způsobilými osobami.

V rámci předání dokončeného Díla (mimo část záručního servisu) dodavatel předá objednateli provozní a technickou dokumentaci, zejm.:

- Projektovou dokumentaci včetně přívodu elektrické energie

- Souhlas s ohlášeným záměrem stavby

- Vyhotovený průkaz UTZ

- Doložení provedení všech zkoušek, testů a revizí dle platných předpisů a norem vč.

výchozí revizní zprávy

- Průkaz UTZ

- Návod k obsluze a údržbě

Seznam příloh TZ:

- Umístění výtahu v budově

- Výkres stávajícího výtahu

- SŽ S10