## vyk_bilance
| VÝKONOVÁ BILANCE - Rousínov |  |  |  | Příloha č.1
P.č. | Název spotřebiče : | Celkový příkon (kW) : | soudobost : | Celkový soudobý příkon : | Napětí (V) :
1 | pl. kotel | 0.1 | 0.6 | 0.06 | 230
1 | pl. sporák | 0.1 | 0.6 | 0.06 | 230
2 | el. trouba | 2.5 | 0.6 | 1.5 | 230
3 | myčka | 1.6 | 0.6 | 0.96 | 230
4 | pračka | 2.2 | 0.6 | 1.32 | 230
5 | lednice | 0.2 | 0.6 | 0.12 | 230
6 | mikrovlnka | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 230
9 | zásuvky | 8 | 0.2 | 1.6 | 230
11 | osvětlení | 0.6 | 0.7 | 0.42 | 230
12 | bytový zvonek | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 230
14 | ventilátor | 0.2 | 0.6 | 0.12 | 230
20 | digestoř | 0.3 | 0.6 | 0.18 | 230
| Celkem soudobý výkon Pp : |  |  | 7.19 | kW
| Společný koeficient soudobosti mezi sebou ks : |  |  | 1
| Předpokládaný soudobý odebíraný výkon Pps : |  |  | 7.19 | kW
| Výpočtový proud Iv : |  |  | 10.9244 | A
| Navrhovaný hlavní třífázový jistič v RE : |  |  | 20 | A
| Navrhovaný průřez kabelu |  |  | CYKY-J 4x10mm2
fakturační měření (hlavní jistič 3x 20A, char.B)