1.Všeobecně

Stavebně upravený byt bude vytápěn ústředním  teplovodním vytápěním

s nuceným oběhem o teplotním spádu 70/50°C.

Zdrojem tepla bude nástěnný kondenzační kotel. Palivem bude zemní plyn.

2.Podklady pro vypracování projektu

- stavební výkresy

- předpisy,vyhlášky, ČSN

3.Tepelná bilance

Tepelný výkon byl vypočítán dle ČSN EN 12831 na základě předložených stavebních konstrukcí pro oblastní venkovní teplotu    te= -12 0C. QTV= 14.53 kW

Instalovaný výkon - Q= 15,69  kW

4.Popis zařízení

4.1 Zdroj tepla

Jako zdroj tepla a ohřevu TV navrhuji osadit nástěnný  plynový kondenzační kotel s elektronickým zapalováním o výkonu 6.6 – 22.5 kW.

Součástí kotle bude integrovaný zásobník pro ohřev TV o objemu 48 l.

Kotel díky vyspělé kondenzační technologii dosahují vysoké účinnosti při znatelné úspoře energie a omezení emisí.

Kotel obsahuje nerezový předsměšovací hořák, výměník tepla ze slitiny hliníku a křemíku, plynový kombinovaný ventil s nastavitelnou regulací tlaku, integrované  automaticky přepínané modulační čerpadlo,  expanzní nádobu o objemu 12 l, pojistný ventil – 3 bary, základní řídící jednotku s integrovaným hořákovým automatem  a veškeré zabezpečovací prvky.

Třída NOx kotle je 5 (NOX je rovno či méně než 35.0 mg/kWh). CO je je rovno či méně než 15.0 mg/kWh

4.2 Odkouření kotle a přívod spalovacího vzduchu

Odkouření kotle bude provedeno koaxiálním kouřovodem o průměru 80/125 mm jako systém TURBO pomocí instalační sady, zaústěným do stávajícího komínového průduchu, který bude před instalací vyčištěn.

Odvod spalin bude proveden polyetylenovou trubkou o průměru 80 mm. Meziprostorem bude přiváděn větrací a spalovací vzduch. Systém  bude řešen  jako odkouření nezávislé na přívodu vzduchu z místnosti.

Provedení spalinové cesty  musí být v souladu s platnou legislativou v době  instalace. Před uvedením spotřebiče do provozu musí být provedena revize spalinové cesty autorizovanou osobou.

Provede odborná kominická provozovna.

4.3 Rozvod potrubí

Rozvody potrubí z mědi  budou vedeny v podlaze a ve zdech.

Potrubí bude tepelně izolováno polyetylenovými hadicemi  o min. tl.20 mm v souladu s vyhláškou č.193/2007 Sb..

4.4 Regulace systému

Regulace systému bude provedena prostorovým termostatem.

5. Systém vytápění

Oběh topné vody zajistí čerpadlo v kotli.

Otopná tělesa budou ocelová desková VENTIL KOMPAKT VK a koupelnové trubkové.

Součástí těles VK jsou termostatické ventily, na které  budou osazeny termostatické hlavice.

Na koupelnovém tělese bude osazena armatura HM s TRV hlavicí.

Termostatické hlavice zajistí místní regulaci v jednotlivých místnostech.

Otopná tělesa VK budou napojena pomocí dvojitých kulových kohoutů, které umožní uzavírání jednotlivých těles, bez nutnosti vypouštění celého systému.

6. Požadavky na profese

Stavební část:

- průrazy a prostupy

- drážky v podlaze a ve zdech š.150 * hl. 80 mm

EI:

- připojení kotle 230V/50Hz

- připojení prostorového termostatu

7. Vypočítaná bilance spotřeby paliva

Palivo : zemní plyn                            H = 34.08 MJ/m3

Normovaný stupeň využití kotlů :      až 104 %

Hod.max. :    kombi kotle                   3.18 m3/ hod

Roční střední :                                   4410 m3/rok

8. Bezpečnost práce

Při provádění prací a v budoucím provozu budou důsledně dodržovány předpisy vyhlášek ČÚBP č. 48/1982Sb. včetně prevence rizik jednotlivých dodavatelů dle § 102 ZP, č.91/1993Sb. a předpisů, souvisejících s normami ČSN.

Vyhrazené zařízení bude podléhat náležité revizi, budou provedena ochranná opatření proti dotyku s částmi s nebezpečným napětím el. proudu.

Bude zabezpečen dostatečný přívod pro svařování a větrání.

Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky, kteří mají oprávnění k montáži topenářských zařízení.

Provozovatelé zařízení budou seznámeni s bezpečnostními předpisy.

Při uvádění zařízení do provozu musí být provozovatel zařízení seznámen s obsluhou zařízení za všech provozních podmínek. Se zařízením bude dodána potřebná technická dokumentace a záruční podmínky.

Tlakové a topné zkoušky budou provedeny v závislosti na provozních podmínkách provozovatele. O provedených zkouškách budou vystaveny patřičné protokoly.

Při provádění prací je nutné dodržovat předpisy, zejména:

Čl.1/87/85Sb. zákona 114/59 ÚT vyhlášky,čl.8/69- Výnos MSV, kterým se vydávají pravidla BOZ, zákon č.133/85 o požární ochraně, B4- předpisy připracích topenářských a zednických

9. Závěr

Po montáži zařízení je nutné systém dokonale propláchnout a provést zkoušky zařízení – zkoušku těsnosti a provozní zkoušku, která se dělí na dilatační  a topnou zkoušku  přesně dle ČSN 060310.

Montáž termostatického ventilu a hlavice  bude prováděna dle projektové dokumentace a montážních předpisů dodavatelů jednotlivých komponent a zařízení. Veškeré změny oproti předložené dokumentací budou projektantem a investorem odsouhlaseny a potvrzeny zápisem v montážním deníku.

Po skončené montáži bude dle ČSN 06 0310 provedeno propláchnutí zařízení-provádí se po dobu 24hod při zapnutých oběhových čerpadlech. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení bude sepsán zápis ve stavebním deníku. Dále bude provedena zkouška těsnosti tlakem na nejvyšší dovolený přetlak 0,3 MPa,soustava bude natlakována po dobu 6 hod-neobjeví-li se po tuto dobu netěsnost,lze zkoušku považovat za úspěšnou.

Poslední zkouškou zařízení je provozní zkouška-dilatační a topná. Při dilatační zkoušce se systém 2x opakovaně ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu(70°C) a nechá vychladnout na pokojovou teplotu.Kontrolují se netěsnosti případně jiné závady-             o dilatační zkoušce se zapíše zápis do stavebního deníku.

Topná zkouška se provede v průběhu otopného období v rozsahu      24 hod- kontroluje se schopnost systému dosáhnout požadovaných tepelných a tlakových parametrů a správná funkce regulačních a měřících zařízení. Topná zkouška se provádí za účasti investora-po ukončení topné zkoušky je sepsán protokol.

Termostatické hlavice se musí montovat až po propláchnutí systému.