## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1.část, Ševětín - Horusice | [5 empty] | Číslo stavby | 5313710004 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Žst. Dynín, ASHS | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 812 56 |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 43-02-04 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2013-01-31 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2013-01-31 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 1 | Zařízení ASHS | [8 empty] | SD
1 | 75M110 | SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ ÚSTŘEDNA EPS … | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | 1: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
2 | 75M120 | SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ TABLO POPLACHOVÉ … | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | 2: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
3 | 75M130 | SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ HLÁSIČ POŽÁRNÍ … | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | 3: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
4 | 75M140 | SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ ČIDLO POŽÁRNÍ … | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | 4: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
5 | 75M322 | SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ SIRÉNA VNĚJŠÍ | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | 5: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
6 | 75I540 | PROUDOVÉ ZDROJE AKUMULÁTOROVÉ BATERIE FORMOVÁNÍ AKUBATERIE … | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Oživení akumulátorové baterie, t.j. nabíjení, formování a přezkoušení akumulátorové baterieFormování se měří v počtu sestav, které nabíjíme současně.Položka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů. | 6: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
7 | 75H114 | VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU SDĚLOVACÍ VNITŘNÍ DO 10 P DO PVC ŽLABU | M | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. | 7: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
8 | 75H112 | VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU SDĚLOVACÍ VNITŘNÍ DO 10 P NA PŘICHYTKY | M | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiá | 8: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
9 | 741FAI | Ochranné pospojování volně nebo pod omítkou, vodič Cu 2,5-16mm2 | M | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho uložení volně (do chráničky a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 9: 30; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
10 | 744CAB | Jistič jednopólový 4 - 10A ( 10kA ) | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 10: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
11 | 701DBB | Průraz zdivem v cihlové zdi do tl. 30cm | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 11: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
12 | 75M141R | Náplň tlakové nádoby | KG | 111.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž dle textace položky. | 12: 111.5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
13 | 75M142R | Tlaková nádoba vč. příslušenství | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž dle textace položky. | 13: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
14 | 75M143R | Hydraulické potrubí, ventily, spouštěče, trysky vč. příslušenství | SESTAVA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž dle textace položky. | 14: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
15 | 75M144R | Regulační klapka ovládaná servopohonem s pružinovým zpětným chodem vč. příslušenství | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž dle textace položky. | 15: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
16 | 75M145R | Napájecí zdroj 230V/24V vč. příslušenství | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž dle textace položky. | 16: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
17 | 75M146R | Kabelový nosný systém s požární odolností dle ZP-27/2008 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž dle textace položky. | 17: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
18 | 75M147R | Kabel EF 180S 2x1 (PH120-R B2ca s1 d0) | M | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž dle textace položky. | 18: 105; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
19 | 75M148R | Kabel EF 180S 4x1 (PH120-R B2ca s1 d0) | M | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž dle textace položky. | 19: 15; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
20 | 75M149R | Kabel napájecí 3x1,5 (PH120-R B2ca s1 d0) | M | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž dle textace položky. | 20: 30; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
21 | 75H211 | VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DODÁVKA KABELU SDĚLOVACÍ, VNITŘNÍ INSTALACE PRŮMĚR 0,5MM | KMPÁR | 0.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Kvantifikační ukazatel pro zevrubné stanovení ceny za specifikovaný kabel (nenahrazuje specifikaci materiálu) Kumulovaná hodnota která udává sumu dvoudrátového (párového) okruhu v km Položka obsahuje přibližné (průměrné) náklady na metalický kabel pro vnitřní instalaci | 21: 0.01; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
22 | 741EBFR | Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min. | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 22: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
23 | R-75M500 | Zkouška těsnosti prostoru dle ČSN EN 15004 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Provedení zkoušky dle textace položky. | 23: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
24 | R-75M501 | Zavírač dveří vč. příslušenství | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž dle textace položky. | 24: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
S | Celkem za 1 | Zařízení ASHS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Poznámka: | V jednotkových cenách položek soupisu prací musí být zahrnuty veškeré Vedlejší rozpočtové náklady (VRN).
V jednotkových cenách položek týkajících se bourání, demontáží a výkopových prací musí být zahrnuty i poplatky za likvidaci odpadů.
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství