Název investora:	Správa železnic, státní organizace

Adresa včetně PSČ:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 			709 94 234

DIČ:			CZ70994234

Zjednodušená dokumentace ve „stádiu 2“

investiční akce malého rozsahu: „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň Koterov (provozní budova)“

## 1)	Identifikační údaje projektu

Číslo projektu/SubIsprofin:  	S632200178/5323520003

Název projektu: 	„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň Koterov“

Místo realizace (kraj): 			Plzeňský

Adresa místa realizace:			Božkov 725, 326 00 Plzeň

Pozemek:				p. č. st. 1389/116, k. ú. Božkov, obec: Plzeň

Hlavní IČ:				IC6000329765

Předpokládaná doba realizace:		01. 09. 2023 – 01. 06. 2024

## 2)	Popis stávajícího stavu a zdůvodnění potřebnosti investiční akce

V současné době je Správa železnic, státní organizace plně závislá na dodávkách elektrické energie od cizích dodavatelů z distribuční sítě z tradičních zdrojů. Současný trh s energiemi zaznamenává prudké výkyvy v ceně za 1 kWh. Tyto výkyvy způsobují prudký nárůst provozních nákladů.

Hlavním cílem projektu je nahrazení spotřeby elektrické energie dodávané z distribuční soustavy z tradičních zdrojů elektrickou energií vyrobenou v rámci instalovaného obnovitelného zdroje.

S tímto cílem je spjata snaha o snížení nákladů za dodávky elektrické energie a snížení dopadu na životní prostředí v podobě snížení produkce emisí CO2 spojených s výrobou elektrické energie.

Očekávané přínosy stavby jsou:

- částečné osamostatnění se ve výrobě elektrické energie z vlastních zdrojů,

- úspora výdajů za nákup elektrické energie z externích zdrojů,

- snížení vlivu kolísání cen za elektrickou energii,

- zlepšení životního prostředí,

- Jedná se o provozní budovu areálu Plzeň Koterov. V areálu jsou mimo provozní budovy, sklady, dílny a garáže Správy tratí Plzeň.

- Provozní budova je nepodsklepený, třípodlažní objekt obdélníkového tvaru s plochou střechou s atikami po celém obvodě. Na střeše je osazena mřížová jímací soustava. Stěny jsou z polystyrenbetonových panelů tl. 160 mm, stropy objektu jsou železobetonové, stěny jsou od 2.NP. zatepleny pomocí desek polystyrenu tl. 100 mm. Střešní krytina je z asfaltových pasů (lepenka). Budova byla dokončena v roce 1995. Zastavěná plocha je 409 m2. V přízemí se nachází sklady a garáže, v patrech kancelářské prostory určené pro organizační složky OŘ Plzeň.

- Stávající spotřeba elektrické energie je 77,1 MWh/rok.

- Budova je dle prohlídky odolná a stabilní. Byl vyhotoven statický posudek na přitížení 
od fotovoltaické elektrárny, jehož závěry jsou následující:

- Byl zhodnocen strop nad 2.NP stávajícího objektu. Strop objektu lze přitížit FVE o plošné hmotnosti do 35 kg/m2. Předpokladem je ověření skladby konstrukcí, která musí být v souladu s projektovou dokumentací z doby výstavby. Ověření se provede 2 sondami. Betonové stropní dílce nejsou zdokumentovány. V technické zprávě je deklarována celková únosnost stropu 400 kg/m2. S ohledem na zpřísnění předpisů doporučuji ukládat ocelovou konstrukci FVE přímo nad stropní nosníky tak, aby byly betonové dílce co nejméně namáhány přetížením.

## 3)	Popis technického řešení

Předmětem stavby je výstavba nových fotovoltaických zdrojů. Na střechu objektu provozní budovy Plzeň Koterov bude instalován fotovoltaický systém. Jedná se o soustavu solárních fotovoltaických panelů produkujících elektrickou energii, která bude spotřebována v místě výroby. Objekt je napojen do lokální distribuční sítě železnice (zkráceně LDSž). Případný přetok do nadřazené distribuční sítě bude řešen s distributorem.

Je navrženo 48 ks panelů o jednotkovém výkonu min 550 Wp. Panely budou osazeny na podpůrnou hliníkovou konstrukci, kotvenou do systému střechy nebo jinak zajištěnou proti pohybu. Předpokládaný sklon je 35° s rozestavením panelů v řadách ve vzdálenosti 1,6m  z důvodu zastínění. Orientace panelů je v azimutu 191°, rozmístění panelů viz analýza FVE. Bude pokryto 300 m2 plochy střechy.

Měnič bude umístěn co nejblíže panelové technologii. Počet měničů je dle analýzy 1 kus.

Výčet technických a technologických zařízení:

48 FV panelů, 550 Wp, celkem 26,40 kWp

1 měnič, 48 optimizérů

Předpokládaná produkce el. energie je 27,81 MWh

Pro připojení FVE do systému kontroly a řízení (dále jen SKŘ) bude zajištěna vzdálená správa přes ETH rozhraní pomocí programového vybavení výrobce, nebo pomocí webového rozhraní.

Systém ochrany proti blesku a přepětí bude v souladu se souborem norem ČSN EN 62 305 v poslední platné edici.

Ochrana před bleskem LPS bude dostatečně oddělena od FVE ve všech místech na dostatečnou vzdálenost „s“ (vypočtenou dle platných norem). Bude řešeno oddáleným / izolovaným hromosvodem. Připojení FVE na jímací soustavu není přípustné! (konstrukce FVE nebude použita jako náhodný jímač).

Upozorňujeme na možné stavební úpravy střešní konstrukce s lepenkovou střešní krytinou související s umístěním a montáží FVE v závislosti na výsledku zpracovaného PBŘ.

U ČEZ Distribuce a.s. byla dne 6.1.2023 podána žádost o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě. Opožděná žádost byla podána z důvodu výstavby LDSž v rámci stavby „Uzel 5 Plzeň“, předpokládané opožděné uvedení LDSž Koterov do provozu je v dubnu 2023.

## 4)	Objektová skladba

PS 01-01	Fotovoltaická elektrárna (FVE)

PS 01-02	Systém kontroly, řízení a regulace

PS 01-03	Úprava hromosvodu

SO 01-01	Stavební úpravy

SO 98-98	Všeobecný objekt

## 5)	Situační schéma umístění FVE

Půdorys střechy

Pozemek parcelní číslo st. 1389/116 ve vlastnictví České republiky. Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1. Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří.

## 6)	Územně technické podmínky

V rámci stavby „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Plzeň Koterov (provozní budova)“ bude provedena výstavba nové fotovoltaické elektrárny.

Stavební práce neproběhnou v prostoru provozované dráhy. Veškeré práce nebudou mít vliv na okolní prostředí.

Stavba neovlivní rozhodujícím způsobem životní prostředí v nejbližším okolí.

Vlastní stavba bude realizována v rozsahu pozemků se způsobem využití zastavěná plocha a nádvoří.

## 7)	Odhad investičních nákladů včetně jeho zdůvodnění

Celkové investiční náklady byly odhadnuty na základě staveb obdobného charakteru a propočtu výkonu FVE násobený kalkulační cenou za 1 kWp.

Celkové investiční náklady jsou ve smíšené CU 2022 – 2024

| Zařazení nákladů | Celkové náklady |
| --- | --- |
|  | [ Kč ] |
| 1. Poplatky za plány/stavební projekt |  |
| 2. Nákup pozemků |  |
| 3. Výstavba |  |
| 4. Stroje a zařízení |  |
| 5. Nepředvídatelné události |  |
| 6. Úprava ceny (v případě potřeby) |  |
| 7. Propagace |  |
| 8. Dozor v průběhu výstavby |  |
| 9. Technická pomoc |  |
| 10. Mezisoučet |  |
| 11. DPH |  |
| 12. CELKEM |  |

Do celkových investičních nákladů je zahrnut inflační koeficient ve výši 2 % p. a. v letech realizace 2023 a 2024.

## 8) 	Ekonomické hodnocení

Hodnocení efektivnosti stavby je metodicky provedeno dle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (účinnosti metodiky od 15. 11. 2017) Hodnocení je provedeno dle Přílohy č. 8 - Obecná metodika hodnocení ekonomické efektivnosti projektů týkajících se budov a s nimi souvisejících pozemků sloužících k zajištění provozu dráhy a zařízení služeb.

Realizací projektu dojde k částečnému osamostatnění ve výrobě elektrické energie z vlastních zdrojů a dojde k úspoře výdajů za nákup elektrické energie. Dalším přínosem pak je snížení dopadu na životní prostředí v podobě snížení produkce emisí CO2 spojených s výrobou elektrické energie.

Realizace projektu tak představuje optimální možnost volby.

Projekt se doporučuje k financování.

## 9)	Závěr

Tato zjednodušená dokumentace ve stádiu 2 slouží jako podklad pro schválení investiční akce malého rozsahu v rámci Správy železnic, státní organizace.

Dne: 12.01.2023

Vypracoval: kolektiv Správy železnic, státní organizace, Stavební správa západ a Oblastní ředitelství Plzeň.

#### Přílohy

- Příloha č.1 - Statický posudek Plzeň Koterov.pdf