## Rekapitulace
Rekapitulace ceny
S632000073 | Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OŘ Plzeň Sušická ul. |  |  |  | Aspe
ZŘ | 20230323
| Celková cena bez DPH: | 0
| Celková cena s DPH: | 0
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Počet neoceněných položek
D.1.1 | Zabezpečovací zařízení | 0 | 0 | 0 | 106
PS 01-51 | Parkoviště CCTV a závory | 0 | 0 | 0 | 106
D.2.1.5 | Ostatní inženýrské objekty | 0 | 0 | 0 | 187
SO 76-01 | VO zpevněných ploch + NN | 0 | 0 | 0 | 102
SO 76-02 | Přeložka VO ve správě SVS města Plzně | 0 | 0 | 0 | 70
SO 76-03 | Přeložka trakčního sloupu | 0 | 0 | 0 | 15
D.2.1.6 | Potrubní vedení | 0 | 0 | 0 | 21
SO 50-01 | Přeložka místní kanalizace | 0 | 0 | 0 | 8
SO 52-01 | Přeložka HUP | 0 | 0 | 0 | 13
D.2.1.8 | Pozemní komunikace | 0 | 0 | 0 | 38
SO 31-01 | Zpevněné plochy před budovou | 0 | 0 | 0 | 38
D.9.8 | SO 98-98 – Všeobecný objekt | 0 | 0 | 0 | 6
SO 98-98 | Všeobecný objekt | 0 | 0 | 0 | 6

## PS 01-51
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | S632000073 |  | Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OŘ Plzeň Sušická ul. | [6 empty] | D.1.1 | 0 | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.1 |  | Zabezpečovací zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou | 106
O1 |  | PS 01-51 |  | Parkoviště CCTV a závory |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SD |  | 101 |  | Kamerový systém (výpočet položek viz. výkres D.1.1-2až6) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 1 | R1 |  | Inteligentní 2 Mpx (Full HD) kompaktní IP kamera pro vjezdové brány, kamera podporuje snímání dvou jízdních pruhů, vyhodnocení indukčních smyček, čten | KPL | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Inteligentní 2 Mpx (Full HD) kompaktní IP kamera pro vjezdové brány, kamera podporuje snímání dvou jízdních pruhů, vyhodnocení indukčních smyček, čtení SPZ/RZ do rychlosti 40 km/h, whitelist pro 10 000 SPZ/RZ, Day/Night 1/2,8" CMOS, rozlišení 1920 x 1080 px @ 25 fps, citlivost 0,002 lx / F1.2 (color), 0 lx (IR ON) / F1.2, IR dosvit 40 m, varifokální objektiv 5–50 mm / F1.6, BLC, HLC, AWB, AGC, 3DNR, WDR 140 dB, komprese H.265/H.264, alarm I/O 2/2, audio I/O 2/1, video výstup, 1x RS-485, PoE+, 1,4 A, pracovní teplota od -30 °C do +60 °C, IP 66, rozměry 447 x 240 x 233 mm, hmotnost 4,1 kg, při zakoupení tohoto produktu je potřeba absolvovat školení
P | 2 | R2 |  | Ocelová konstrukce pro osazení kamery | KS | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | Ocelová konstrukce pro osazení kamery
P | 3 | R3 |  | RJ 45 konektor | KS | 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 24=24,000 [A]
TS
P | 4 | R4 |  | RJ 45 krytka | KS | 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 24=24,000 [A]
TS
P | 5 | R5 |  | Konzola do o nosnosti do 10 kg na konstrukci sloupu | KS | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 6=6,000 [A]
TS
P | 6 | R6 |  | Kryt na sloup na připrav.úchyt.body,zapoj,přezkouš | KS | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 6=6,000 [A]
TS
P | 7 | R7 |  | Venkovní IP kompakt.kamera na úchytné body | KS | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 6=6,000 [A]
TS
P | 8 | R8 |  | Instalace SW, konfigurace a uvedení do provozu | HOD | 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 24=24,000 [A]
TS
P | 9 | R9 |  | Pronájem vysokozdvižné plošiny | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 1=1,000 [A]
TS
P | 10 | R10 |  | Držák krytu a kamery na stěnu, hliník, rozměry 92,0 x 121,3 x 284,5 mm | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | držák krytu a kamery na stěnu, hliník, rozměry 92,0 x 121,3 x 284,5 mm
P | 11 | R11 |  | Držák na sloup o průměru 67 mm - 127 mm pro venkovní a vnitřní válečkové a dome kamery | KS | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | Držák na sloup o průměru 67 mm - 127 mm pro venkovní a vnitřní válečkové a dome kamery
P | 12 | R12 |  | Licence pro grafickou nadstavbu. Pro. 1 licence = 1 kamera / barionet. Neomezený počet klientů. Verze Pro nabízí základní funkce verze Lite + navíc: s | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Licence pro grafickou nadstavbu Pro. 1 licence = 1 kamera / barionet. Neomezený počet klientů. Verze Pro nabízí základní funkce verze Lite + navíc: snímek ze sekundární kamery, rozpoznávání ze sekundární kamery, plánovač, web-klient, placené parkování, kapacita parkoviště, alarmové relé, odesílání informací přes TCP/UDP a integrace do softwaru třetích stran (Avigilon POS ...), podpora displejů zobrazujících volná parkovací místa, případně navádění na bránu, měření rychlosti, náhodná kontrola, merging, denní export záznamů, automatický tisk překročení rychlosti, možnost přizpůsobit aplikaci na míru zákazníka za poplatek. Na jednom serveru nelze kombinovat licecie verze Lite a Pro.
P | 13 | R13 |  | Lineární napájecí zdroj 13,8V/3A/1/17Ah/MC řízený mikroprocesorem. Dobíjení aku. 450mA/900mA. Transformátor 80VA. Je určen pro stálé (zálohované) napá | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Lineární napájecí zdroj 13,8V/3A/1/17Ah/MC řízený mikroprocesorem. Dobíjení aku. 450mA/900mA. Transformátor 80VA. Je určen pro stálé (zálohované) napájení zařízení, vyžadujících stabilizované napětí 12V DC (Např. detektory, signalizace, moduly EZS, kamery, elektromagnetické zámky)
P | 14 | R14 |  | 8p. průmyslový PoE switch | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | 8p. průmyslový PoE switch
P | 15 | R15 |  | "8Mpx, Objektiv 2.8-12mm (115°-35°), micro SDXC, audio, alarm IO 1/2"" progressive scan CMOS sensor, venkovní válečková antivandal Den/Noc kamera s IR | KS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | "8Mpx, Objektiv 2.8-12mm (115°-35°), micro SDXC, audio, alarm IO 1/2"" progressive scan CMOS sensor, venkovní válečková antivandal Den/Noc kamera s IR přísvitem a motorzoom objektivem, max. rozlišení 8Mpx/20fps, citlivost 0.008 Lux @(F1.4, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, Hik-connect, slot na micro SDXC kartu (až 128GB), NAS, ANR, detekce pohybu, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce zmizelého nebo ponechaného objektu, detekce obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, 1/1 audio vstup/výstup, 1/1 alarmový vstup/výstup, CVBS výstup (pouze pro nastavení), provozní teploty -30°~60°, dosah IR 50m, napájení 12V DC/17W, PoE/19W, IP67, IK10"
P | 16 | R16 |  | Stožárová technika | KS | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 6=6,000 [A]
TS
P | 17 | R17 |  | Rozvodnice s příslušenstvím IP66 | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 2=2,000 [A]
TS
SD |  | 102 |  | Aktivní prvky (výpočet položek viz. výkres D.1.1-2až6) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 18 | R18 |  | Průmyslový PoE switch 8x 1000 Mbps + 2x SFP Gbit, 1x RS-232, podpora PoE pro 8 portů, 2x Hi-PoE (60 W) + 6x PoE + (IEEE802.3), celkově na všechny port | KS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | Průmyslový PoE switch 8x 1000 Mbps + 2x SFP Gbit, 1x RS-232, podpora PoE pro 8 portů, 2x Hi-PoE (60 W) + 6x PoE + (IEEE802.3), celkově na všechny porty max. 120 W, management, podpora STP/RSTP/MSTP, ochrana před přepětím 4 kV, napájení 9–57 V DC, pro PoE 48–57 V DC, (zdroj není součástí balení), pracovní teplota od -40 °C do +75 °C, rozměry 53 x 134 x 175 mm, hmotnost 1,25 kg
P | 19 | R19 |  | SFP Modul SM LD duplex | KS | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 4=4,000 [A]
TS
P | 20 | R20 |  | Propojovací patch kabely UTP Cat6 | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 2=2,000 [A]
TS
P | 21 | R21 |  | Programování | HOD | 14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 14=14,000 [A]
TS
P | 22 | R22 |  | Montáž a napojení aktivního prvku | KS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 3=3,000 [A]
TS
SD |  | 103 |  | Optické rozvody a zakončení (výpočet položek viz. výkres D.1.1-2až6) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 23 | R23 |  | Optická vana, výsuvná, 1U, 19", hl. 250mm, bez čela, včetně trnu,černá | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Optická vana, výsuvná, 1U, 19", hl. 250mm, bez čela, včetně trnu,černá
P | 24 | R24 |  | optický rozvaděč pro 16 SC/LC duplex/E2 spojek, 24 svárů, uzamykatelný, IP65, bílý | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | optický rozvaděč pro 16 SC/LC duplex/E2 spojek, 24 svárů, uzamykatelný, IP65, bílý
P | 25 | R25 |  | Optická spojka LC, duplex, SM, modrá | KS | 16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 16=16,000 [A]
TS
P | 26 | R26 |  | Optický patchcord LC-LC SM | KS | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 6=6,000 [A]
TS
P | 27 | R27 |  | Optická vana | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 1=1,000 [A]
TS
P | 28 | R28 |  | Ukončení kabelu FO univerzál.distribuč.v rozvaděči | KS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 4=4,000 [A]
TS
P | 29 | R29 |  | Spojka optického vlákna do panelu | KS | 16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 16=16,000 [A]
TS
P | 30 | R30 |  | Svaření vlákna optic.kabelu,vlákno,ochrana svaru | KS | 32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 32=32,000 [A]
TS
P | 31 | R31 |  | Měření opt.kabel.reflekt.metodou 2 směry další měř | KS | 16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 16=16,000 [A]
TS
P | 32 | R32 |  | Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů | HOD | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 5=5,000 [A]
TS
P | 33 | R33 |  | Osazení rozvaděče pro zakončení oK | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 2=2,000 [A]
TS
P | 34 | R34 |  | Čelo optické vany, 12 pozic SC, 1U, černé | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Čelo optické vany, 12 pozic SC, 1U, černé
P | 35 | R35 |  | Malá kazeta na sváry, 155x92x8mm, držáky pro 12 smršťovacích ochran, víčko, černá | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Malá kazeta na sváry, 155x92x8mm, držáky pro 12 smršťovacích ochran, víčko, černá
P | 36 | R36 |  | Sada 12 barevných pigtailů LC/PC, 50um MM, vlákno OM2, délka 2m, Easy Strip | KS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | Sada 12 barevných pigtailů LC/PC, 50um MM, vlákno OM2, délka 2m, Easy Strip
P | 37 | R37 |  | Teplem smrštitelná ochrana optického sváru, 2,5x60mm | KS | 32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 32=32,000 [A]
TS |  |  |  | Teplem smrštitelná ochrana optického sváru, 2,5x60mm
P | 38 | R38 |  | Průchodka a matice, PG11, 5 - 10mm, IP68, šedá | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Průchodka a matice, PG11, 5 - 10mm, IP68, šedá
P | 39 | R39 |  | Záslepka a matice, PG16 | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Záslepka a matice, PG16
P | 40 | R40 |  | Plastová záslepka SC otvorů optické vany, 9.9/13.3mm, černá | KS | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 8=8,000 [A]
TS
P | 41 | R41 |  | Optická spojka LC, duplex, SM, modrá | KS | 16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 8=8,000 [A]
TS
SD |  | 104 |  | Venkovní rozvody, práce a kabelové trasy (výpočet položek viz. výkres D.1.1-2až6) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 42 | R42 |  | Tlačítkový ovladač, komplet s krabicí na omítku | KS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 3=3,000 [A]
TS
P | 43 | R43 |  | Krabice lištová 80x28, bez zapojení | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 2=2,000 [A]
TS
P | 44 | R44 |  | Kabel CYKY-m 750 V 7 x 1,5 mm2 volně uložený | M | 130 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 130=130,000 [A]
TS
P | 45 | R45 |  | Lišta elektroinstalační L 40 | M | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 20=20,000 [A]
TS
P | 46 | R46 |  | Příchytka kabelová 10-19 mm | KS | 250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 250=250,000 [A]
TS
P | 47 | R47 |  | Hmoždinka 6 ve zdi tvrd.kamene/žel.bet. | KS | 250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 250=250,000 [A]
TS
P | 48 | R48 |  | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm | KS | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 10=10,000 [A]
TS
P | 49 | R49 |  | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 50 cm | M2 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 0,1=0,100 [A]
TS
P | 50 | R50 |  | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | M2 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 0,3=0,300 [A]
TS
P | 51 | R51 |  | Krabice lištová pro tlačítko 80x28 | KS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 52 | R52 |  | JYTY 7Ox1 Průmyslové ovládací kabely s plným jádrem. Použití: Kabely jsou určeny v pevném uložení pro měřící, řídící a automatizační systémy. Obrázek | M | 130 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 130=130,000 [A]
TS
P | 53 | R53 |  | 100 Propojovací krabice včetně svorek | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 2=2,000 [A]
TS
P | 54 | R54 |  | 40x20 Lišta 40x20 vkládací, bílá | M | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 20=20,000 [A]
TS
P | 55 | R55 |  | Příchytka kabelová 10-19 mm | KS | 250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 250=250,000 [A]
TS
P | 56 | R56 |  | Hmoždinka HM6 + vrut | KS | 250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 250=250,000 [A]
TS
P | 57 | R57 |  | Tmel požární | KS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 3=3,000 [A]
TS
P | 58 | R58 |  | "Vypínač velkoplošný zaoblený řazení 1" | KS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 3=3,000 [A]
TS
SD |  | 105 |  | Venkovní rozvody, práce a kabelové trasy (výpočet položek viz. výkres D.1.1-2až6) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 59 | R59 |  | Trubka ohebná HDPE 06040 průměr 40 750N HDPE | M | 250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 250=250,000 [A]
TS
P | 60 | R60 |  | Venkovní kabel F/UTP, kat. 6, PE Fca, venkovní, cívka 500m | M | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 200=200,000 [A]
TS
P | 61 | R61 |  | Kabel CYYK 2Ox1,5 | M | 350 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 350=350,000 [A]
TS
P | 62 | R62 |  | Kabel CYKY 3Jx2,5 | M | 400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 400=400,000 [A]
TS
P | 63 | R63 |  | Drát uzemňovací průměr 8, materiál:FeZn | M | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 40=40,000 [A]
TS
P | 64 | R64 |  | Svorka křížová FeZn | KS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 4=4,000 [A]
TS
P | 65 | R65 |  | Sklápěcí stožár 6m shodný typ jako pro VO | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 1=1,000 [A]
TS
P | 66 | R66 |  | Vybavení venkovní skříně zásuvkami a jištěním elektro | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 2=2,000 [A]
TS
P | 67 | R67 |  | Trubka HDPE do D40 v kabelové rýze | M | 250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 250=250,000 [A]
TS
P | 68 | R68 |  | Spojka trubky HDPE mechanická rozebíratelná | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 2=2,000 [A]
TS
P | 69 | R69 |  | Koncovka trubky HDPE | KS | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 6=6,000 [A]
TS
P | 70 | R70 |  | Koncovka HDPE 05041 pr.40 | KS | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 6=6,000 [A]
TS
P | 71 | R71 |  | Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm | M | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 200=200,000 [A]
TS
P | 72 | R72 |  | Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm | M | 350 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 350=350,000 [D]
TS
P | 73 | R73 |  | "Jáma pro kabelový objekt (závoru, rozvaděč), hornina třídy 3 ruční výkop jámy" | KS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 4=4,000 [A]
TS
P | 74 | R74 |  | Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3,ručně ruční výkop jámy | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 1=1,000 [A]
TS
P | 75 | R75 |  | "Jáma pro kabelovou komoru, volný prostor, hor.3 včetně bet.desky a pískového lože a osazení komory" | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 2=2,000 [A]
TS
P | 76 | R76 |  | "Betonový základ do zeminy bez bednění uložení betonu do výkopu. Základ z prostého betonu včetně dopravy směsi k místu uložení a betonáž. " | M3 | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 4=4,000 [A]
TS
P | 77 | R77 |  | Montáž rozvodné skříně MRS 2, SIS 1,2,3,59 M | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 2=2,000 [A]
TS
P | 78 | R78 |  | Optický kabel v trubce HDPE | M | 300 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 300=300,000 [A]
TS
P | 79 | R79 |  | Kabel UTP kat.6 v trubkách | M | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 200=200,000 [A]
TS
P | 80 | R80 |  | Uložení kabelu Cu 2 x 1,5 mm2 do trubky | M | 350 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 350=350,000 [A]
TS
P | 81 | R81 |  | Spojka 05040 průměr 40 HDPE šedá | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 2=2,000 [A]
TS
P | 82 | R82 |  | Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky | M | 400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 400=400,000 [A]
TS
P | 83 | R83 |  | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm | M | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 40=40,000 [A]
TS
P | 84 | R84 |  | Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby | KS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 4=4,000 [A]
TS
P | 85 | R85 |  | "Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 60 cm plochy do 0,09 m2" | KS | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 5=5,000 [A]
TS
P | 86 | R86 |  | Montáž, připojení a seřízení závory na připravené úchytné body (dodávka závory investor) | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 2=2,000 [A]
TS
P | 87 | R87 |  | Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 1=1,000 [A]
TS
P | 88 | R88 |  | Zřízení napájecího bodu technologického rozvaděče | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 2=2,000 [A]
TS
P | 89 | R89 |  | Trubka 40, barva oranžová,balení 50m,prodejní jednotka 1m | M | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 200=200,000 [A]
TS
P | 90 | R90 |  | Trubka 50 rudá, balení 25m,prodejní jednotka 1m | M | 350 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 350=350,000 [A]
TS
P | 91 | R91 |  | Zátka 17050 pr.50 uzavírací | KS | 14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 14=14,000 [A]
TS
P | 92 | R92 |  | Kabelová komora s kompozitním víkem třídy B125 | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 2=2,000 [A]
TS
P | 93 | R93 |  | Prázdná skříň | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 2=2,000 [A]
TS
P | 94 | R94 |  | Optický kabel, UDE - gelový, 8x9um OS2, venkovní, PE, černý | M | 300 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 300=300,000 [A]
TS
SD |  | 106 |  | Venkovní zemní trasy pro optické napojení a napojení závor (výpočet položek viz. výkres D.1.1-2až6 ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 95 | R95 |  | Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3 ruční výkop rýhy | M | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 20=20,000 [A]
TS
P | 96 | R96 |  | "Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy" | M | 120 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 120=120,000 [A]
TS
P | 97 | R97 |  | Záhrn rýh strojem ve volném terénu | M3 | 48 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 48=48,000 [A]
TS
P | 98 | R98 |  | Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm hutnění po strojním záhrnu rýh | M3 | 48 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 48=48,000 [A]
TS
P | 99 | R99 |  | "Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm včetně dovozu písku." | M | 140 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 140=140,000 [A]
TS
P | 100 | R100 |  | "Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm včetně dodávky fólie" | M | 140 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 140=140,000 [A]
TS
P | 101 | R101 | 900 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DPPRAVY | T | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | odvoz do 6 km na skládku Plzeň - Borská pole objem lože 15*2=30,000 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo ořevzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízenína zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulacís materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek
SD |  | 107 |  | Ostatní (výpočet položek viz. výkres D.1.1-2až6 ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 102 | R102 |  | Drobný el.instalační materiál | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 1=1,000 [A]
TS
P | 103 | R103 |  | Revize | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 1=1,000 [A]
TS
P | 104 | R104 |  | Dopravné | KM | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 200=200,000 [A]
TS
P | 105 | R105 |  | Ostatní režie | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.1.1.01-6 1=1,000 [A]
TS
SD |  | 108 |  | Realizační dokumentace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 106 | R106 |  | Realizační dokumentace stavby (RDS) | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Vypracování RDS u vybraných PS viz. technická specifikace položky.
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování realizační dokumentace stavby (dále také RDS). Zpracovává se pro předmětný objekt PS 01-51.

## SO 76-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | S632000073 |  | Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OŘ Plzeň Sušická ul. | [6 empty] | D.2.1.5 | 0 | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1.5 |  | Ostatní inženýrské objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou | 102
O1 |  | SO 76-01 |  | VO zpevněných ploch + NN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 1 | R1 |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Poznámky: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.
P | 2 | R2 |  | Geodetické práce po výstavbě | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Poznámky: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce.
P | 3 | R3 |  | Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičníc | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1=1,000 [A]
TS
P | 4 | R4 |  | příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1=1,000 [A]
TS
P | 5 | R5 |  | Vyhotovení mimořádné revizní zprávy (celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto pro | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1=1,000 [A]
TS
P | 6 | R6 |  | příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1=1,000 [A]
TS
SD |  | 01 |  | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 7 | R7 |  | Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm | M | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 110=1,000 [A]
TS
P | 8 | R8 |  | Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SUa FeZn | KUS | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 5=5,000 [A]
TS
P | 9 | R9 |  | Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 | M | 110 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 110=110,000 [A]
TS
P | 10 | R10 |  | Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.) | KUS | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 5=5,000 [A]
TS
P | 11 | R11 |  | Spojka SVCZC 16 CU smršťovací | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Použito na kabel CYKY 4x10
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1=1,000 [A]
TS
P | 12 | R12 |  | Demontáže kabelových vedení nn | M | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 20=20,000 [A]
TS
P | 13 | R13 |  | H07V-U 10 černý (CY) | M | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 6=6,000 [A]
TS
P | 14 | R14 |  | H07V-U 10 modrý (CY) | M | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce:_x000d_: Vydrátování rozváděče
P | 15 | R15 |  | H07V-U 10 zž (CY) | M | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 2=2,000 [A]
TS
P | 16 | R16 |  | H07V-U 4 černý (CY) | M | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 6=6,000 [A]
TS
P | 17 | R17 |  | H07V-U 4 sv.modrý (CY) | M | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 2=2,000 [A]
TS
P | 18 | R18 |  | H07V-U 4 zž (CY) | M | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Poznámka k položce:_x000d_: Vydrátování rozváděče
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 2=2,000 [A]
TS
P | 19 | R19 |  | Kabel silový Cu pro pohyblivé přívody, izolace pryžová – H05RR-F 2x1 (2Dx1 CGSG) | M | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 30=30,000 [A]
TS
P | 20 | R20 |  | Kabel silový Cu pro pohyblivé přívody, izolace pryžová – H05VV-F 1,5 (CYSY 3Cx1,5) do osv. stožárů | M | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 30=30,000 [A]
TS
P | 21 | R21 |  | Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace – CYKY 4J10 (4Bx10) | M | 110 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 110=110,000 [A]
TS
P | 22 | R22 |  | Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace – CYKY 5J10 (5Bx10) | M | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 10=10,000 [A]
TS
P | 23 | R23 |  | Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace – CYKY 5J6 (5Cx6) | M | 110 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 110=110,000 [A]
TS
P | 24 | R24 |  | Montáž vodičů jednožílových Cu do 16 mm2 | M | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 10=10,000 [A]
TS
P | 25 | R25 |  | Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu (uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.) do 16 mm2 | M | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 30=30,000 [A]
TS
P | 26 | R26 |  | Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu (uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.) - do 16 mm2 | M | 110 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 110=110,000 [A]
TS
P | 27 | R27 |  | Kabel silový 4 a 5-žílový Al, plastová izolace – 1-AYKY 3x120+70 | M | 360 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 360=360,000 [A]
TS
P | 28 | R28 |  | Montáž kabelů 4- a 5-žílových Al (uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.) - doo 150 mm2 | M | 360 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 360=360,000 [A]
TS
P | 29 | R29 |  | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji (montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukonče | KUS | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 12=12,000 [A]
TS |  |  |  | Použito na kabel CYKY 4x10
P | 30 | R30 |  | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji (montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukonče | KUS | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce:_x000d_ Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.
P | 31 | R31 |  | Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou (včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění – oko) - 3/4/5 - žílové kab | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1=1,000 [A]
TS
P | 32 | R32 |  | Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m | M | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 200=200,000 [A]
TS
P | 33 | R33 |  | Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné výšky od 10 do 12 m, žárově zinkovaný, vč. výstroje, stožár nesmí mít dvířka (z důvodu neoprávněného vs | KUS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | "Poznámka k položce:_x000d_ přístup ke svorkovnici bude možný až po sklopení stožáru, kdy se dolní část plně otevře a umožní snadný přístup ke svorkovnicím."
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 4=4,000 [A]
TS
P | 34 | R34 |  | LED svítidlo o příkonu do 25 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na ŽDC | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1=1,000 [A]
TS
P | 35 | R35 |  | Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 56 - 100 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště | KUS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 3=3,000 [A]
TS
P | 36 | R36 |  | Stožárová rozvodnice s jedním až dvěma jistícími prvky | KUS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 4=4,000 [A]
TS
P | 37 | R37 |  | Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje sklopných výšky do 12 m | KUS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 4=4,000 [A]
TS
P | 38 | R38 |  | Montáž svítidla pro železnici na sklopný stožár | KUS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 4=4,000 [A]
TS
P | 39 | R39 |  | Montáž elektrovýzbroje stožárů (včetně kabelového propojení se svítidlem, instalace rozvodnice do stožáru) | KUS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | "Poznámka k položce:_x000d_ přístup ke svorkovnici bude možný až po sklopení stožáru, kdy se dolní část plně otevře a umožní snadný přístup ke svorkovnicím."
P | 40 | R40 |  | Demontáž osvětlovacích stožárů – výšky do 6 m | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 2=2,000 [A]
TS
P | 41 | R41 |  | Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacích stožárů do výšky 14 m | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 2=2,000 [A]
TS
P | 42 | R42 |  | Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 2=2,000 [A]
TS
P | 43 | R43 |  | Rozpojovací jisticí skříně - řadové (SR) -se 4 sadami pojistkových spodků velikosti 00 kompaktní pilíř včetně základu | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Poznámka k položce:_srovnatelná položka – skří%n KS5 – 3sady vel. 00 do 160A
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1=1,000 [A]
TS
P | 44 | R44 |  | zásuvkový stojan pro dobíjení elektromobilů o výkonu 24kW DC - Combo 2 | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1=1,000 [A] 2. Požadované parametry dobíjecího stojanu - možnost nabíjení dvou vozidel současně - Vstup - 400 V 3 fáze - Nabíjecí kabel minimálně 3,5m dlouhý - Nabíjení stejnosměrným proudem - Výstupní výkon minimálně 24kW - Nabíjecí konektor SAE CCS Combo 2 - Minimální krytí IP54 - Systém řízení přístupu přes RFID čtečku na služební průkazy Správy železnic, státní organizace - Stojan pod nabíjecí stanici součástí dodávky - SW pro dálkový dohled a správu - Protokol OCPP 1.6 nebo vyšší - LCD dotykový displej pro ovládání a přehled stavů stojanu - Systém pro řízení spotřeby dobíjecích stojanů kompatibilní se stávajícími smart-metery - Proudový chránič typu B
P | 45 | R45 |  | Montáž rozpojovacích skříní SR a SD venkovních na pojistkové lišty nebo na pojistkové spodky – pro 6- 7 vývodů | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž rozpojovacích skříní SR a SD venkovních na pojistkové lišty nebo na pojistkové spodky do 400 A pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 mm2 do výklenku s 4 - 5 sadami pojistkových lišt - včetně elektrovýzbroje a zednického zapravení zdiva, neobsahuje cenu za vybourání niky
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce:_x000d_ Použito na manipulace ve skříni KS3 a její upevnění do zdiva
P | 46 | R46 |  | Montáž rozpojovacích skříní SR a SD venkovních na pojistkové lišty nebo na pojistkové spodky - kompaktní pilíř (včetně elektrovýzbroje, neobsahuje cen | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž rozpojovacích skříní SR a SD venkovních na pojistkové lišty nebo na pojistkové spodky do 400 A pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 mm2 kompaktní pilíř s 2 - 3 sadami pojistkových lišt - včetně elektrovýzbroje, neobsahuje cenu za zemní práce
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1=1,000 [A]
TS
P | 47 | R47 |  | Montáž zásuvkových skříní venkovních na pilíři | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž jističů (do 10 kA) třípólových přes 20 do 63 A
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1=1,000 [A]
TS
P | 48 | R48 |  | Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně DistriSet Příslušenství rozvodnicových skříní např. DistriSet "U" lišty "U" lišta TH35-15 | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně DistriSet Příslušenství rozvodnicových skříní např. DistriSet "U" lišty "U" lišta TH35-15, pro vnitřní Š rozvodnice 510, pro počet modulů 24, pro např. DZ43..., DN43..., DZ54...
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1=1,000 [A]
TS
P | 49 | R49 |  | Proudové chrániče G; S; do 125 A; 10 kA – 4 pólové – In 63 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ A-G | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Změna typu a ceny u položky nad touto řádkou: chránič ve skříni KS5 pro nabíjecí stojan EMB - 4p -50A, 30 Ma –typu B/G – cena 9800 Kč
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1=1,000 [A]
TS
P | 50 | R50 |  | Pojistková vložka – In 10A, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free | KUS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 4=4,000 [A]
TS
P | 51 | R51 |  | Nožové pojistkové vložky, velikost 2 – In 160A, Un AC 500 V / DC 440 V, velikost 2, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free | KUS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 3=3,000 [A]
TS
P | 52 | R52 |  | In 224A, Un AC 500 V / DC 440 V, velikost 2, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free | KUS | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 6=6,000 [A]
TS
P | 53 | R53 |  | In 315A, Un AC 500 V / DC 440 V, velikost 2, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free | KUS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 3=3,000 [A]
TS
P | 54 | R54 |  | Demontáž zařízení (stávajícího z rozvaděče nn včetně odpojení přívodních kabelů nebo pasů a nakládky na určený prostředek) - jističe nebo vypínače z r | KUS | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 6=6,000 [A]
TS
P | 55 | R55 |  | Montáž proudových chráničů (do skříně nebo rozvaděče) čtyřpólových (10 kA) | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1=1,000 [A]
TS
P | 56 | R56 |  | Montáž nožových pojistkových vložek velikosti 000, 1, 2, 3, 4a | KUS | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 12=12,000 [A]
TS
P | 57 | R57 |  | Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn přístrojový rošt - do rozvaděče nebo skříně | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn přístrojový rošt - do rozvaděče nebo skříně
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1=1,000 [A]
TS
P | 58 | R58 |  | Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky | KUS | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 7=7,000 [A]
TS
P | 59 | R59 |  | Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1=1,000 [A]
TS
P | 60 | R60 |  | Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičníc | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1=1,000 [A]
TS
P | 61 | R61 |  | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1=1,000 [A]
TS
P | 62 | R62 |  | Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1 000 m2 zjišťované plochy - měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 1246 | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1 000 m2 zjišťované plochy - měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 včetně vyhotovení protokolu
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1=1,000 [A]
TS
P | 63 | R63 |  | Dokončovací práce na elektrickém zařízení | HOD | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 12=12,000 [A]
TS
P | 64 | R64 |  | Nátěry trakčního vedení Barva a řed. pro jedno číslo včetně černého podklad.pruhu na podpěře TV | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 2=2,000 [A]
TS
P | 65 | R65 |  | Smrštitelné kabelové koncovky do 1 kV | M | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 4=4,000 [A]
TS
P | 66 | R66 |  | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového | T | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Poznámka k položce:_x000d_ Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 4=4,000 [A]
TS
SD |  | 02 |  | Zemní práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 67 | R67 |  | trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 300 | M | 6 | 0.01306 | 0.07836 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce:_x000d_: Výpočet: 4 trubky délky 1 m = 4 m – včetně prořezu celkem 1 ks roury délky 6m
P | 68 | R68 |  | šroub samovrtný do ocelového plechu, dřeva a deskových materiálů s korozní odolností 15 cyklů zápustná hlava, D 4,8x80mm | 100 kus | 0.04 | 0.0012 | 4.8e-05 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 0,04=0,040 [A]
TS
P | 69 | R69 |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE | M | 180 | 0.00019 | 0.0342 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 180=180,000 [A]
TS
P | 70 | R70 |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE | M | 16 | 0.00069 | 0.01104 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 16=16,000 [A]
TS
P | 71 | R71 |  | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | KM | 0.1 | 0.0088 | 0.00088 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 0,1=0,100 [A]
TS
P | 72 | R72 |  | Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy při elektromontážích | M2 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 10=10,000 [A]
TS
P | 73 | R73 |  | Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů měkkého středně hustého při elektromontážích | M2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 3=3,000 [A]
TS
P | 74 | R74 |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min | HOD | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce:_x000d_ Využito jen při deštích
P | 75 | R75 |  | Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 | M3 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Použito na vyhledání kabelu v místě spojky
P | 76 | R76 |  | Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 | M3 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 2,8=2,800 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce:_x000d_: Výpočet: objem základu 0,8 x 0,8, hl. 1,1m = 0,7 m3, Pro 4 základy po 0,7m3 = 2,8 m3
P | 77 | R77 |  | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 | M | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 6=6,000 [A]
TS
P | 78 | R78 |  | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4 | M | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 2=2,000 [A]
TS
P | 79 | R79 |  | Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3 | M | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 100=100,000 [A]
TS
P | 80 | R80 |  | Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4 | M | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 30=30,000 [A]
TS
P | 81 | R81 |  | Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem | KUS | 2 | 0.0038 | 0.0076 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 2=2,000 [A]
TS
P | 82 | R82 |  | Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s kabelem | M | 10 | 0.00127 | 0.0127 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 10=10,000 [A]
TS
P | 83 | R83 |  | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m | M3 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1=1,000 [A]
TS
P | 84 | R84 |  | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3 | M | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 6=6,000 [A]
TS
P | 85 | R85 |  | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř II skupiny 4 | M | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 2=2,000 [A]
TS
P | 86 | R86 |  | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 110 cm z horniny tř I skupiny 3 | M | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 100=100,000 [A]
TS
P | 87 | R87 |  | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 110 cm z horniny tř II skupiny 4 | M | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 30=30,000 [A]
TS
P | 88 | R88 |  | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním z horniny třídy I skupiny 3 | M3 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1=1,000 [A]
TS
P | 89 | R89 |  | Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy | M2 | 150 | 2e-05 | 0.003 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 150=150,000 [A]
TS
P | 90 | R90 |  | Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 8/10 | M3 | 0.5 | 2.301 | 1.1505 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Základ pro nabíjecí stojan 1x0,5, hl.1m = 0,5m3
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 0,5=0,500 [A]
TS
P | 91 | R91 |  | Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20 | M3 | 2.2 | 2.301 | 5.0622 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 2,2=2,200 [A]
TS
P | 92 | R92 |  | Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 50 cm | M | 140 | 0.20015 | 28.021 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 140=140,000 [A]
TS
P | 93 | R93 |  | Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm | M | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 180=180,000 [A]
TS
P | 94 | R94 |  | Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 15 cm | M | 16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 16=16,000 [A]
TS
P | 95 | R95 |  | Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách betonových nebo kamenných průměru do 12 mm | KUS | 4 | 1e-05 | 4e-05 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 4=4,000 [A]
TS
P | 96 | R96 |  | Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do malty spáry nezalité | M2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 7,2=7,200 [A]
TS
P | 97 | R97 |  | Bourání základu betonového při elektromontážích | M3 | 1.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1,5=1,500 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce:_x000d_ Výpočet: objem základu 1 x 1m, hl. 0,8m = 0,80 m3, odečtení otvoru průmeru 0,3m = 0,05m3 – celkem 1 základ 0,75m3. Pro 2 základy po 0,75m3 = 1,5 m3
P | 98 | R98 |  | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 30 cm | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 1=1,000 [A]
TS
P | 99 | R99 |  | beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16 | M3 | 2.7 | 2.234 | 6.0318 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 2,7=2,700 [A]
TS
P | 100 | R100 |  | pás varovný plný PE š 330mm s potiskem | M | 140 | 2e-05 | 0.0028 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-9 140=140,000 [A]
TS
P | 101 | R101 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DPPRAVY | T | 11.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | odvoz do 6 km skládka Plzeň - Borská pole z jámy 0,6*2=1,200 [A] lože 10=10,000 [B] Celkem: A+B=11,200 [C]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo ořevzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízenína zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulacís materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek
P | 102 | R102 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV - VČETNĚ DOPRAVY | T | 6.299 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | odvoz do 6 km skládka Plzeň - Borská pole beton 1,5*2,5=3,750 [A] otvor v betonu 0,015=0,015 [B] dlažba beton 2,5344=2,534 [C] Celkem: A+B+C=6,299 [D]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo ořevzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízenína zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulacís materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek

## SO 76-02
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | S632000073 |  | Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OŘ Plzeň Sušická ul. | [6 empty] | D.2.1.5 | 0 | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1.5 |  | Ostatní inženýrské objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou | 70
O1 |  | SO 76-02 |  | Přeložka VO ve správě SVS města Plzně |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 1 | R1 |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Poznámky: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.
P | 2 | R2 |  | Geodetické práce po výstavbě | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Poznámky: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce.
P | 3 | R3 |  | Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičníc | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS
P | 4 | R4 |  | Vyhotovení mimořádné revizní zprávy (celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto pro | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS
P | 5 | R5 |  | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS
SD |  | 01 |  | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 6 | R6 |  | Nátěr vizuálně kontrastního pruhu 100 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu pásu od starého nátěru a nečistot a jeho ob | M | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Nátěr vizuálně kontrastního pruhu 100 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu pásu od starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou schváleného typu a odstínu.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 2=2,000 [A]
TS
P | 7 | R7 |  | Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm | M | 90 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 90=90,000 [A]
TS
P | 8 | R8 |  | Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SUa FeZn | KUS | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SUa FeZn
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 5=5,000 [A]
TS
P | 9 | R9 |  | Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 | M | 90 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 90=90,000 [A]
TS
P | 10 | R10 |  | Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.) | KUS | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 5=5,000 [A]
TS
P | 11 | R11 |  | Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 16 CU smršťovací | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 16 CU smršťovací
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Použito na kabel CYKY 4x10
P | 12 | R12 |  | Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 35 AL smršťovací | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 35 AL smršťovací
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS
P | 13 | R13 |  | Smrštitelné kabelové koncovky do 1 kV | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS
P | 14 | R14 |  | Demontáže kabelových vedení nn | M | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 50=50,000 [A]
TS
P | 15 | R15 |  | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu pro pohyblivé přívody, izolace pryžová H05VV-F 1,5 (CYSY 3Cx1,5) do osv. stožárů | M | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu pro pohyblivé přívody, izolace pryžová H05VV-F 1,5 (CYSY 3Cx1,5) do osv. stožárů
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 15=15,000 [A]
TS
P | 16 | R16 |  | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10) | M | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 180=180,000 [A]
TS
P | 17 | R17 |  | Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu (uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.) do 16 mm2 | M | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 15=15,000 [A]
TS
P | 18 | R18 |  | Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu (uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.) - do 16 mm2 | M | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 180=180,000 [A]
TS
P | 19 | R19 |  | Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žílový, plastová izolace 1-AYKY 4x35 | M | 80 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žílový, plastová izolace 1-AYKY 4x35
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 80=80,000 [A]
TS
P | 20 | R20 |  | Montáž kabelů 4- a 5-žílových Al (uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.) - do 50 mm2 | M | 80 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 80=80,000 [A]
TS
P | 21 | R21 |  | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji (montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukonče | KUS | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 6=6,000 [A]
TS
P | 22 | R22 |  | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji (montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukonče | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS
P | 23 | R23 |  | Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou (včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění – oko) - 3/4/5 - žílové kab | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS
P | 24 | R24 |  | Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou (včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění – oko) - 3/4/5 - žílové kab | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS
P | 25 | R25 |  | Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m | M | 260 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 260=260,000 [A]
TS
P | 26 | R26 |  | Montáž ocelových výložníků pro osvětlovací stožáry (včetně veškerého příslušenství a výstroje) | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS
P | 27 | R27 |  | Montáž svítidla na osv.stožár výšky přes 6 m mimo kolejiště | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce:_x000d_ Montáž demontovaného svítidla včetně výložníku
P | 28 | R28 |  | Montáž elektrovýzbroje stožárů (včetně kabelového propojení se svítidlem, instalace rozvodnice do stožáru) | KUS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce:_x000d_ přemístění stávající skříně
P | 29 | R29 |  | Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacích stožárů do výšky 14 m - svítidlo, kabely, rozvodnice | KUS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacích stožárů do výšky 14 m - svítidlo, kabely, rozvodnice
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 3=3,000 [A]
TS
P | 30 | R30 |  | Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacích stožárů nosných konstrukcí pro osvětlení | KG | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacích stožárů nosných konstrukcí pro osvětlení
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 10=10,000 [A]
TS
P | 31 | R31 |  | Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS
P | 32 | R32 |  | Montáž rozpojovacích skříní SR a SD venkovních na pojistkové lišty nebo na pojistkové spodky do 400 A pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž rozpojovacích skříní SR a SD venkovních na pojistkové lišty nebo na pojistkové spodky do 400 A pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 mm2 do výklenku s 6 - 7 sadami pojistkových lišt - včetně elektrovýzbroje a zednického zapravení zdiva, neobsahuje cenu za vybourání niky
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS
P | 33 | R33 |  | Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Válcové pojistkové vložky In 10A, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeob | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Válcové pojistkové vložky In 10A, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS
P | 34 | R34 |  | Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS
P | 35 | R35 |  | Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS
P | 36 | R36 |  | Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičníc | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS
P | 37 | R37 |  | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS
P | 38 | R38 |  | Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1 000 m2 zjišťované plochy - měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 1246 | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1 000 m2 zjišťované plochy - měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 včetně vyhotovení protokolu
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS
P | 39 | R39 |  | Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících | HOD | 16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 16=16,000 [A]
TS
P | 40 | R40 |  | Nátěry trakčního vedení Barva a řed. pro jedno číslo včetně černého podklad.pruhu na podpěře TV | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Nátěry trakčního vedení Barva a řed. pro jedno číslo včetně černého podklad.pruhu na podpěře TV
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS
P | 41 | R41 |  | Nátěry trakčního vedení Barva a řed. pro bezpečnostní černožluté pruhy na podpěře TV | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Nátěry trakčního vedení Barva a řed. pro bezpečnostní černožluté pruhy na podpěře TV
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS
P | 42 | R42 |  | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového | T | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce:_x000d_ Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.
SD |  | 02 |  | Zemní práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 43 | R43 |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE | M | 90 | 0.00035 | 0.0315 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 90=90,000 [A]
TS
P | 44 | R44 |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE | M | 150 | 0.00069 | 0.1035 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 150=150,000 [A]
TS
P | 45 | R45 |  | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | KM | 0.1 | 0.0088 | 0.00088 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 0,1=0,100 [A]
TS
P | 46 | R46 |  | Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy při elektromontážích | M2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS
P | 47 | R47 |  | Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů měkkého středně hustého při elektromontážích | M2 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 10=10,000 [A]
TS
P | 48 | R48 |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min | HOD | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce:_x000d_ Využito jen při deštích
P | 49 | R49 |  | Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 | M3 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Použito na vyhledání kabelu v místě spojky
P | 50 | R50 |  | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 | M | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 10=10,000 [A]
TS
P | 51 | R51 |  | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4 | M | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 5=5,000 [A]
TS
P | 52 | R52 |  | Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3 | M | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 50=50,000 [A]
TS
P | 53 | R53 |  | Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4 | M | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 15=15,000 [A]
TS
P | 54 | R54 |  | Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem | KUS | 2 | 0.0038 | 0.0076 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 2=2,000 [A]
TS
P | 55 | R55 |  | Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s kabelem | M | 10 | 0.00127 | 0.0127 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 10=10,000 [A]
TS
P | 56 | R56 |  | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m | M3 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS
P | 57 | R57 |  | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3 | M | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 10=10,000 [A]
TS
P | 58 | R58 |  | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř II skupiny 4 | M | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 5=5,000 [A]
TS
P | 59 | R59 |  | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 110 cm z horniny tř I skupiny 3 | M | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 50=50,000 [A]
TS
P | 60 | R60 |  | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 110 cm z horniny tř II skupiny 4 | M | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 15=15,000 [A]
TS
P | 61 | R61 |  | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním z horniny třídy I skupiny 3 | M3 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 1=1,000 [A]
TS
P | 62 | R62 |  | Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy | M2 | 80 | 2e-05 | 0.0016 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 80=80,000 [A]
TS
P | 63 | R63 |  | Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 50 cm | M | 80 | 0.20015 | 16.012 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 80=80,000 [A]
TS
P | 64 | R64 |  | Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm | M | 90 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 90=90,000 [A]
TS
P | 65 | R65 |  | Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 15 cm | M | 150 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 150=150,000 [A]
TS
P | 66 | R66 |  | Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do malty spáry nezalité | M2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 2=2,000 [A]
TS
P | 67 | R67 |  | písek slévárenský praný ST 56 | T | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 10=10,000 [A]
TS |  |  |  | Srovnatelná položka kopaný písek 350 Kč/t – potřeba cca 10 t
P | 68 | R68 |  | pás varovný plný PE š 330mm s potiskem | M | 80 | 2e-05 | 0.0016 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.5.1-4 80=80,000 [A]
TS
P | 69 | R69 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DPPRAVY | T | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | odvoz na skládku 6 km skládka Plzeň Borská pole lože 10=10,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo ořevzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízenína zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulacís materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek
P | 70 | R70 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.704 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | odvoz do 6 km skládka Plzeň Borská pole beton dlažba 2 m2 0,704=0,704 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo ořevzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízenína zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulacís materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek

## SO 76-03
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | S632000073 |  | Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OŘ Plzeň Sušická ul. | [6 empty] | D.2.1.5 | 0 | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1.5 |  | Ostatní inženýrské objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou | 15
O1 |  | SO 76-03 |  | Přeložka trakčního sloupu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 1 | R1 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DPPRAVY | T | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | odvoz do 6 km skládka Borská pole 699 Kč/t přebytečná zemina 4,5*2=9,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo ořevzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízenína zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulacís materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 2 | R2 |  | Lano ANTICORO 25-35, vč. mont. | M | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 30=30,000 [A]
TS
P | 3 | R3 |  | Trojsměrné spojení (jen pomocné pro montáž překotvení) | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 4 | R4 |  | Kotvení lana s reg., izol. - krepovací svorky | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS
P | 5 | R5 |  | Regulace přilehlých úseků (jednostopě) | M | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 100=100,000 [A]
TS
P | 6 | R6 |  | Demontáž nosné sítě TV (převěšení, zkrácení) | M | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 20=20,000 [A]
TS
P | 7 | R7 |  | Stožár C10-vo-16 komplet | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 8 | R8 |  | Vytyčení základů | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 9 | R9 |  | Základ stožáru-výkop + 20% | M3 | 4.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4,9=4,900 [A]
TS
P | 10 | R10 |  | Základ stožáru - -beton/včetně zapísk.+ 20% | M3 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4,5=4,500 [A]
TS |  |  |  | Hranolový základ s vetknutou ocelovou trubkoud=500 mm pro ukotvení nového stožáru.Horní hrana základu bude utopena o 500 mm pod stávající terén. Základ bude opatřen chráničkami z PE trubek pro zatažení kabelů VO Výměry jsou v tabulce přílohy č. 2 a vlastní provedení ve vzorovém listu základu v příloze č.3.
P | 11 | R11 |  | ocelová roura základu 3m/8mm, d=500mm/2400 | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 12 | R12 |  | Montáž stožáru | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 13 | R13 |  | Demontáž stožáru | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 14 | R14 |  | Dokumentace SO | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Vypracování dílenské dokumentace
P | 15 | R15 |  | Revize | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS

## SO 50-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | S632000073 |  | Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OŘ Plzeň Sušická ul. | [6 empty] | D.2.1.6 | 0 | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1.6 |  | Potrubní vedení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou | 8
O1 |  | SO 50-01 |  | Přeložka místní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 1 | R015111 | 900 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DPPRAVY | T | 10.88 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Odvoz na skládku do 6 km zemina nahrazená obsypem 1: Obsyp pískem vedení, Předpoklad š=0,4, 0,2 pod a nad vedení. 2: 0,4*0,4*68=10,880 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 2 | 13273A |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY | M3 | 106.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.6.1-3 1: Odkopávky pro nové kanalizační potrubí 2: Délka výkopů - 42,5 m, hloubka 2,5 m 3: 42,5*2,5*1=106,250 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 3 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 99.45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.6.1-3 1: Zásyp nového kanalizačního potrubí 2: Délka výkopů - 42,5 m, hloubka 2,5 m 3: 42,5*2,5*1=106,250 [A] -: Obsyp pískem Předpoklad š=0,4, 0,2 pod a nad vedení. 2: -0,4*0,4*42,5=-6,800 [B] Celkem: A+B=99,450 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 4 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 6.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.6.1-3 1: Obsyp pískem Předpoklad š=0,4, 0,2 pod a nad vedení. 2: 0,4*0,4*42,5=6,800 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 5 | 83434 |  | POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM | M | 42.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.6.1-3 1: Délka potrubí 2: 17,5+12+13=42,500 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
P | 6 | 894371 |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 1000MM | KUS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.6.1-3 1: Nové kanalizační šachty 2: 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - předepsané podkladní konstrukce
P | 7 | 899309 |  | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE | M | 42.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.6.1-3 1: Délka potrubí - ochranná fólie 2: 42,5=42,500 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
P | 8 | 899641 |  | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM | M | 42.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.6.1-3 1: Délka potrubí 2: 42,5=42,500 [A]
TS |  |  |  | - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

## SO 52-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | S632000073 |  | Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OŘ Plzeň Sušická ul. | [6 empty] | D.2.1.6 | 0 | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1.6 |  | Potrubní vedení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou | 13
O1 |  | SO 52-01 |  | Přeložka HUP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 1 | R015111 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.96 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | odvoz do 6 km zemina nahrazená obsypem z nakupovaných matertiálů 1: Obsyp pískem Předpoklad š=0,4, 0,2 pod a nad vedení. 2: 0,4*0,4*6=0,960 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 2 | 13273A |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY | M3 | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.6.1. 01-03 1: Odkopávky pro nové kanalizační potrubí 2: Délka výkopů - 6 m, hloubka 2,5 m 3: 6*2,5*1=15,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 3 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.6.1. 01-03 1: Zásyp nového kanalizačního potrubí 2: Délka výkopů - 6 m, hloubka 2,5 m 3: 6*2,5*1=15,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 4 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 0.96 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.6.1. 01-03 1: Obsyp pískem Předpoklad š=0,4, 0,2 pod a nad vedení. 2: 0,4*0,4*6=0,960 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 5 | 899304 |  | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ HUP | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.6.1. 01-03 1: Vybudování nového piliře 2: 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka pilíř HUP zahrnuje i hlavní uzávěr plynu se zátkou.
P | 6 | 899308 |  | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ | M | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.6.1. 01-03 1: Signalizační vodiš CY 6mm2 2: 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.
P | 7 | 899309 |  | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE | M | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.6.1. 01-03 1: Délka potrubí - ochranná fólie 2: 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
P | 8 | 899361 |  | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 400MM - PROPOJE | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Napojení potrubí 2: 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.
P | 9 | 969346 |  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM PLYNOVÝCH | M | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.6.1. 01-03 2: 3,5=3,500 [A]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 10 | R1 |  | Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 63 x 5,8 mm spojované elektrotvarovkami | M | 6 | 0.00137 | 0.00822 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 63 x 5,8 mm
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.6.1. 01-03 1: Délka nového potrubí 2: 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace - provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek
P | 11 | R2 |  | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | KUS | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.6.1. 01-03 1: Zkouška těsnosti nového potrubí délky 6 m 2:6=6,000 [A]
TS |  |  |  | Poznámky: 1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t.j. potrubí od hlavního uzávěru k plynoměru nebo od plynoměru po uzávěry před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Při uzavírání nebo otevírání se za úsek považuje i potrubí od uzávěru stoupacího potrubí k plynoměru. 3. Pro oceňování účasti dodavatele stavebních prací při úředních tlakových zkouškách oprav a rekonstrukcí rozvodů plynu platí čl. 1311 Všeobecných podmínek části A 03.
P | 12 | R3 |  | Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod. | KUS | 1 | 0.00028 | 0.00028 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.6.1. 01-03 1: demontáž plynoměru 2: 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace - provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek
P | 13 | R4 |  | Montáž plynoměrů G-10 maximální průtok 16 m3/hod. | KUS | 1 | 0.00016 | 0.00016 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 16 m3/h
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.6.1. 01-03 1: Zpětná montáž plynoměru 2: 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace - provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek

## SO 31-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | S632000073 |  | Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OŘ Plzeň Sušická ul. | [6 empty] | D.2.1.8 | 0 | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1.8 |  | Pozemní komunikace | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou | 38
O1 |  | SO 31-01 |  | Zpevněné plochy před budovou |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 1 | R015111 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DPPRAVY | T | 1438.51 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Odkop pro vsakovací jímku, hloubka 12 m3 2: Odkop pro revizní šachtu 2,355 m3 3: Odvoz na skládku Plzeň - Borská ulice - 6km 4: 14,355=14,355 [A] 1: Odkopavky pro stavbu komunikace, parkovacich stani, chodniku v místě parkoviště 2: 415=415,000 [D] 3: Odkopávky pro chodník, kde není parkoviště 4: 18=18,000 [B] 5: Odkopávky pro výměnu materiálu pod zpevněnými plochami ke zlepšení modulu přetvárnosti pod konstrukčními vrstvami komunikací 6: (295+295)*0,5=295,000 [C] odpočet zpětný zásyp potrubí -23,1*2*0,5=-23,100 [F] Celkem: (A+D+B+C+F)*2 =1 438,510 [G]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek
P | 2 | R015140 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV - VČETNĚ DOPRAVY | T | 29.888 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | odvoz do 6 km Vybourání betonového bloku u objektu 2*1*1,5*2,5=7,500 [A] Objem odpadů dlažba betonová - 6,06 m3 Objemová hmotnost 2,5 t/m3 6,06*2,5=15,150 [B] Odvoz betonových obrubníků na skládku délka 154 m Hmotnost 47/m 154*0,047=7,238 [D]: Celkem: A+B+D=29,888 [E]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek
P | 3 | R015160 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE - VČETNĚ DOPRAVY | T | 37 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | odvoz na skládku do 12 km větve a pařezy strom do 0,5 m 1*1=1,000 [A] strom do 0,9 m 3*2 =6,000 [B] strom přes 0,9 m 10*3=30,000 [C] Celkem: A+B+C=37,000 [D]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 4 | 112016 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Kácení stromů viz dendrologický průzkum 2: 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech
P | 5 | 112026 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM | KUS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Kácení stromů viz dendrologický průzkum 2: 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech
P | 6 | 112036 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM | KUS | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 odvoz do 12 km 1: Kácení stromů viz dendrologický průzkum 2: 10=10,000 [A]
TS |  |  |  | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech
P | 7 | 11317 |  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK | M3 | 6.006 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Odstranění betonové dlažby z chodníků 2: 77*1,3*0,06 =6,006 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 8 | 11332A |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY | M3 | 20.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1. o dstranění konstrukčních vrstev pod stávajícím chodníkem 2: 77*1,3*0,2=20,020 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 9 | 11352A |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY | M | 154 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Odtsranění chodníkových obrubníků - délka chodníku 77m 2: 2*77=154,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 10 | 12273A |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY | M3 | 760 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Odkopavky pro stavbu komunikace, parkovacich stani, chodniku v místě parkoviště 2: 415=415,000 [A] 3: Odkopávky pro chodník, kde není parkoviště 4: 18=18,000 [B] 5: Odkopávky pro výměnu materiálu pod zpevněnými plochami ke zlepšení modulu přetvárnosti pod konstrukčními vrstvami komunikací 6: (295+295)*0,5=295,000 [C] 7: Odkopávky pro vsakovací jímku 8: 2*4*4=32,000 [D] Celkem: A+B+C+D=760,000 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 11 | 13373A |  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY | M3 | 14.355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Hloubení jámy na retenční nádrž 2: 12=12,000 [A] 3: Hloubení pro revizní šachtu 4.3*0.5*0,5*3,14=2,355 [B] 5: Celkem: A+B=14,355 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 12 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 720 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Plocha trávníku 720 2: 720=720,000 [A]
TS |  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
P | 13 | 184B24 |  | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M | KUS | 19 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Náhradní výsadba za odstraněné dřeviny 2: počet stromůurčených ke kácení dendrologickým průzkumem 14 3: Za každých 5 parkovacích stání vysadit 1 strom - 5 ks 4: 14+5=19,000 [A]
TS |  |  |  | Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 15 | R386325 |  | KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C35/45 XA1 | M3 | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1 Retenční nádrž o objemu 12 m3, na kterou bude napojeno potrubí, na nějž bude napojena revizní šachta s vírovým ventilem kontrolní šachty 2: 12=12,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 16 | 17461 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH | M3 | 23.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Zásyp po pokládce potrubí 2: 23,1*2*0,5=23,100 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 17 | 56313 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM | M2 | 599 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Plocha komunikace parkoviště 2: 303=303,000 [A] 3: Plocha parkovacích stání z betonové dlažby 296 4. 296=296,000 [B] 5: Celkem: A+B=599,000 [C]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 18 | 56330 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 295 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Nahrazení nevhodného materiálu v podloží štěrkodrtí tl. 0,5 m Hutnění po vrstvách max. 0,25 m 2: (295+295)*0,5=295,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 19 | 56331 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM | M2 | 406 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Kladečské lože fr. 4/8 chodníku - 110 2: 110=110,000 [A] 3: Kladečské lože pod bet. dlažbu parkovacích stání 295m2 4. 296=296,000 [B] 5: Celkem: A+B=406,000 [C]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 20 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 709 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Plocha komunikace parkoviště 295m2 2: 303=303,000 [A] 3: Plocha parkovacích stání z betonové dlažby 295m2 4. 296=296,000 [B] 5: Plocha chodníku 110 m2 6: 110=110,000 [C] a+b+c=709,000 [D]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 21 | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 303 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Plocha komunikace parkoviště 2: 303=303,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 22 | 572224 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 303 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Ploch komunikace parkoviště 2: 303=303,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 23 | 574B34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 303 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Plocha komunikace parkoviště 2: 303=303,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 24 | 574E56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 303 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Plocha komunikace parkoviště 2: 303=303,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 25 | 582601 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE | M2 | 110 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Plocha chodníku 2: 110=110,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 26 | 582602 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM BEZ LOŽE | M2 | 296 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Plocha parkoviště 2: 296=296,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 27 | 58920 |  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 103 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Asfaltová zálivka na napojeních 13+15, středová zálivka 75m 2: 13+15+75=103,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem
P | 28 | 87433 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Napojení odvodnovacého žlabu do vsakovací jímky 2 : 25=25,000 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
P | 29 | 914181 |  | DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT | KUS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Dopravní značení IP4b - 1 ks 2. 1=1,000 [A] 3: Dopravní značení B2 - 1ks 4: 1=1,000 [B] 5: Dopravní značení P6 - 1 ks 6: 1=1,000 [C] a+b+c=3,000 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
P | 30 | 93565 |  | ŽLABY OCELOLITINOVÉ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČET MŘÍŽÍ | M | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Odvodňovací žlab délky 5 m 2. 5=5,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 31 | 87433 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M | 23.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Délka potrubí pro odvedení srážkových vod ze zpevněných ploch 2: 11,6+1+10,5=23,100 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
P | 32 | 894171 |  | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Revizní šachta s vírovým ventilem za retenční nádrží 2: 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce
P | 33 | 89922 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Výšková úprava mříže uliční vpusti 2: 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 34 | 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 11.625 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Oddělení parkovacích míst 2: šířka vodorovného dopravního značení 0,125 m 3: Délka VDZ - 93 m 4. 93*0,125=11,625 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 35 | 916621 |  | VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ | M | 18 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Umístění 18 ks betonových zábran proti najetí na nezpevněnou plochu 2: 18=18,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí v položce se vykazují dočasné prefabrikované vodící betonové stěny výšky max. 60cm. Dočasné vodící stěny z prefabrikovaných betonových svodidel standardních výšek se vykazují v položkách 911**2, 911**3 a 911**9.
P | 36 | 917212 |  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM | M | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Délka chodníku 77 m, délka hrany podél domu - 23 m 2: 77+23=100,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 37 | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 94 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Délka obrubníku 94 2: 94=94,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 38 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 196 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 1: Délka obrubníku 112+78+6 2: 112+78+6=196,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 39 | 96615 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU | M3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2022_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle TZ a výkresů D.2.1.8.1.-7 "1: Vybourání betonového bloku u objektu 2: 2*1*1,5=3,000 [A]"
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

## SO 98-98
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | S632000073 |  | Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OŘ Plzeň Sušická ul. | [6 empty] | D.9.8 | 0 | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.9.8 |  | SO 98-98 – Všeobecný objekt | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou | 6
O1 |  | SO 98-98 |  | Všeobecný objekt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SD |  | 1 |  | Dokumentace stavby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 1 | VSEOB001 |  | Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje apod.
P | 2 | VSEOB002 |  | Dokumentace skutečného provedení v listinné formě | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod
P | 3 | VSEOB003 |  | Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě.
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elketroniké dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.
SD |  | 2 |  | Ostatní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 4 | VSEOB005 |  | Osvědčení o shodě notifikovanou osobou | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
P | 5 | VSEOB006 |  | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu.
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
P | 6 | VSEOB007 |  | Exkurze | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 2
PP |  |  |  | Exkurze dle zákona o zadávání veřejných zakázek
VV |  |  |  | Předpoklad 1 exkurze v době realizace stavby
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné pro zajištění exkurze. Veškerá požadavky na rozsah exkurzí je dán smlouvou o dílo.