#### Poznámka:

Odpovědi projektanta jsou uvedeny pouze u stanovisek s připomínkami, stanoviska orgánů, bez připomínek nejsou dále rozváděna.

Stanovisko:	OŘ HKR k DSP

- Připomínka :	SOČ

- Připomínka :	SPS –  1)

2)

3)

4)

- Připomínka :	UTN

#### Odpověď projektanta ke stanovisku:		OŘ HKR k DSP

- Připomínka :	Do práv nájemců není v souvislosti s předmětnou dokumentací nijak zasahováno.

- Připomínka - 1 :	V kotelně se nacházejí stávající funkční mřížové dveře – viz. fotografie.

Připomínka - 2 :	V rozsahu řešené kotelny je uvažováno s kompletním odstrnaěním stávajících omítek a očištěním zdiva. V rozsahu celého objektu je navrhované potrubí vytápění vedeno povrchově, případné opravy lokálních drobných poškození omítek a výmalby jsou zahrnuty v rozpočtu vytápění.

Připomínka - 3 :	V rozsahu řešené kotelny je uvažováno s kompletní opravou podlahy vč. nové hydroizolace, plocha kotelny zahrnuje i odvodňovací jímku.

Připomínka - 4 :	Požadavek o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení musí být součástí zadávacího řízení. Výkres elektroměrového rozvaděče je součástí projektové dokumentace části elektroinstalace.

- Připomínka :	Název investora je v souladu s uzavřenou SOD.