#### Poznámka:

Odpovědi projektanta jsou uvedeny pouze u stanovisek s připomínkami, stanoviska orgánů, bez připomínek nejsou dále rozváděna.

Stanovisko:	26054/2020-SŽ-GŘ-O30

- Připomínka :	Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavby

- Připomínka :	B.STZ – Souhrnná technická zpráva

- Připomínka :	D.1.1.03 Půdorys 1.PP – nový stav

- Připomínka :	Požárně bezpečnostní řešení

#### Odpověď projektanta ke stanovisku 26054/2020-SŽ-GŘ-O30:

- Připomínka :	V části „Legislativa“ v BOZP opraveno.

- Připomínka :	Doplněno do článku 8 / K.

- Připomínka :	Viz výňatek z PBŘ:

- Připomínka :	Citace stávajícího PBŘ viz připomínka 3.

Stanovisko:	235112/2020-SŽ-GŘ-015

- Připomínka :	Odpady a odpadové hospodářství

#### Odpověď projektanta ke stanovisku 235112/2020-SŽ-GŘ-015:

- Připomínka :	Uvedeno v souhrnné technické zprávě článek 8, písmeno H.

Stanovisko:	27291/2020-SŽ-GŘ-O24

- Připomínka :	Energetické posouzení

- Připomínka :	D.1.4.UT – Kap. 4

- Připomínka :	D.1.4.UT – Kap. 6

- Připomínka :	D.1.4.UT – Kap. 7

- Připomínka :	D.1.4.UT – Kap. 10

#### Odpověď projektanta ke stanovisku 27291/2020-SŽ-GŘ-O24:

- Připomínka :	EP nebylo součástí zadání

- Připomínka :	V technické zprávě UT doplněno.

- Připomínka :	Obecně, výkon otopné soustavy a zdrojů tepla je vyšší, než teplené ztráty objektu, tepelné ztráty jsou po velmi detailním propočtu a zohlednění všech aktuálních skutečností 58,6 kW, výkon soustavy a zdrojů dosahuje až 80 kW. Textace doplněna i do zprávy UT.

- Připomínka :	V technické zprávě UT upraveno a lépe popsáno.

- Připomínka :	V technické zprávě UT lépe popsáno, celý objekt je rozdělen do samostatných úseků, z nichž každý má své podružné měření ultrazvukovým měřičem, v provozní části přesto dále doporučujeme instalovat poměrová měřidla v souladu se stávajícím stavem a pro možnost měření jednotlivých místností.

Stanovisko:	24786/2020-SŽ-GŘ-O14

- Připomínka :		Dílčí vyjádření OTSA k souhrnnému stanovisku O14

- Připomínka :		Dílčí vyjádření OZT k souhrnnému stanovisku O14

Odpověď projektanta ke stanovisku 24786/2020-SŽ-GŘ-O14

- Připomínka :		Doplněno v dokumentaci UT.

- Připomínka :		Není zasahováno.