| Váš dopis zn. Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ Nerudova 773/1 779 00 Olomouc v kopii e-mailem: bezdickova@szdc.cz, krejacar@szdc.cz, ondrejzikn@eznam.cz | 2837/2020-SŽ-SSV-U1/Be |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ze dne | 7. 4. 2020 |  |  |
| Naše zn. | 27291/2020-SŽ-GŘ-O24 |  |  |
| Listů/příloh | 2/0 |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Ondřej Plocek |  |  |
| Telefon | +420 972 322 491 |  |  |
| Mobil | +420 727 827 268 |  |  |
| E-mail | plocek@szdc.cz |  |  |
| Datum | 31. července 2026 |  |  |

„Lichkov ON – rekonstrukce vytápění“

Odbor elektrotechniky a energetiky k zaslané dokumentaci pro stavební povolení výše uvedené stavby zasílá požadované připomínky:

Oddělení hlavního energetika: zpracoval Bc. Surý, 972 322 824

Obecně:

Požadujeme zpracovat Energetické posouzení dle „SŽDC MP Energetické posouzení rekonstrukce budovy/objektu“.

TZ D.1.4.UT – Zařízení pro vytápění stavby

Kap. 4:

Navrhujeme do textu doplnit: v případě osazení ocelových radiátorů je vhodné zajistit dostatečnou kvalitu topné vody (tj. sledování chemického složení topné vody), tím bude dosaženo vyšší životnosti ocelových radiátorů.

Kap. 6:

Z hlediska uvažované instalace menší tepelné kapacity otopné soustavy se doporučuje navýšit ztráty objektu o 10% - tzn. na 77kWh pro rychlejší překlenutí elektrické výseče HDO.

Kap. 7:

V návrhu je uvedena kaskáda pěti TČ vzduch/voda, ale v projekčním rozpočtu jsou však uvedeny pouze čtyři TČ, sjednoťte dle skutečného provedení.

Prosíme uvézt např. o jaký konkrétní typ TČ vzduch/voda se v rámci tohoto návrhu jedná, 
tzn. uvést jmenovitý tepelný výkon TČ při různých venkovních teplotních hladinách.

Je uvedeno, že TČ je osazeno frekvenčním měničem o tepelném výkonu 16,05kW, prosím tuto větu vysvětlit?

Dále je uvedeno, že TČ má COP 4,3 při T 35°C a te 7°C - u TČ vzduch/voda se parametry udávají při 2°C/35°C dle ČSN EN 14 511 i s ohledem na lokalitu, v jaké se objekt nachází.

Při uvažování objektu s topením do radiátorů a bez zateplení, je vhodné uvažovat klimatické prostředí náročnější tzn. TČ s možností A2/W55 nebo A2/W50. Z jakého důvodu se počítá s A7/W35?

Kap. 10:

Prosíme vysvětlit význam věty „Podružné měření spotřeby energie pro jednotlivá tepelná čerpadla je zajištěno ultrazvukovými měřiči spotřeby tepla na straně topné vody“ a vysvětlit
o jaké podružné měření a vůči jakému hlavnímu měření se jedná?

Navrhujeme nevybavovat otopná tělesa indikátory topných nákladů (ITN) z důvodu, že není legislativně požadováno (pouze na bytové domy a víceúčelové stavby)a zároveň dochází k častým odcizení ITN.

Oddělení techniky a provozu: zpracoval: Ing. Plocek, 972 322 491

Bez připomínek.

Ing. Jaromír Hrubý
ředitel odboru elektrotechniky a energetiky