|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis zn.  Pouze elektronicky (email)  Správa železnic, státní organizace  SSV  Ing Renata Bezdíčková  [bezdickova@szdc.cz](mailto:bezdickova@szdc.cz)  OŘ Hradec Králové  Krejcar Jakub Dis  [krejcar@szdc.cz](mailto:krejcar@szdc.cz)  ondrejzikan@seznam.cz | 2837/2020-SŽDC-SSV-U1/Be |  |  |
| Ze dne | 7. 4. 2020 |  |  |
| Naše zn. | 24786/2020-SŽ-GŘ-O14 |  |
| Listů/příloh | 2/0 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Radek Dostál |  |
| Telefon | +420 972 741 226 |  |
| Mobil | +420723556610 |  |
| E-mail | dostalra@szdc.cz |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 21.4.2020 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Lichkov On- rekonstrukce(vytápění) -souhrnné stanovisko O14**

K předloženému návrhu DSP-Lichkov On- rekonstrukce(vytápění) máme následující připomínky.

Oddělení telekomunikační techniky a síťových aplikaci (zpracoval Radek Dostál, tel. 972 741 226, e-mail:dostalra@szdc.cz)

**Dílčí vyjádření OTSA k souhrnnému stanovisku O14**

V půdorysném nákresu jsou mimo jiné zmíněny místnosti onačené jako **výpravčí a Telematika**.

Jde tedy o dopravní kancelář a místnost technologie sděl. a zab. zař. ? Pokud ano, chybí zde popis, jak se dotknou demontážní a následně montážní práce provozu v těchto místnostech. Zejména nepřerušeného chodu dopravní kanceláře, plynulosti služby výpravčího a jak bude zajištěna ochrana zařízení umístěných v těchto prostorách proti možnému poškození, při splnění podmínky nepřerušeného provozu. Pokud k takovému střetu nedojde, je nutné i tuto skutečnost v dokumentaci uvést. Vždy je nutné v popisu uvést, zda se v rekonstruovaných budovách nachází pracoviště výpravčího (dopravní kancelář) a technologické místnosti ve kterých bývá umístěno sdělovací a zabezpečovací zařízení. Pokud tyto prostory jsou dislokovány v jiné budově, která není dotčena stavebními či jinými rekonstrukčními pracemi i tuto skutečnost je nezbytné alespoň v STZ sdělit.

Oddělení zabezpečovací techniky (zpracoval: Bc. Knotek Jaromír, 972 244 369 e-mail:knotek@szdc.cz)

**Dílčí vyjádření OZT k souhrnnému stanovisku O14**

Přestože součástí stavby nejsou provozní soubory nebo stavební objekty týkající se technologických zařízení, dovolujeme si dát následující upozornění:

• Pokud bude při rekonstrukci elektroinstalace zasahováno do napájecího přívodu pro napájení zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, je nezbytné v rámci dokumentace taktéž stanovit podmínky a opatření pro realizaci takových zásahů a zajištění bezporuchové funkce a vysoké dostupnosti předmětných zařízení;

V případě realizace (stavebních) prací v prostorách s umístěným zabezpečovacím a sdělovacím zařízením je nutno zajistit podmínky pro obsluhu a údržbu předmětných zařízení. Doporučujeme tyto podmínky projednat s místním správcem zařízení a úsekem řízení provozu OŘ

Ing. Martin Krupička

ředitel odboru zabezpečovací a

telekomunikační techniky