Název investora:	Správa železnic, státní organizace

Adresa včetně PSČ:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 			709 94 234

DIČ:			CZ70994234

Zjednodušená dokumentace ve „stádiu 2“

investiční akce malého rozsahu: „ Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, trafostanice“

## 1)	Identifikační údaje projektu

Číslo projektu:  			5423540010

Název projektu: 	„ Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, trafostanice“

Místo realizace (kraj): 			Ústecký kraj

Adresa místa realizace:			Pětidomí 6, 400 01 Ústí nad Labem

Pozemek:				p.č. st. 4306/122 k.ú., Ústí nad Labem

Hlavní IČ:				IC6000318025

Předpokládaná doba realizace:		09/2023 – 06/2024

## 2)	Popis stávajícího stavu a zdůvodnění potřebnosti investiční akce

V současné době je Správa železnic, státní organizace plně závislá na dodávkách elektrické energie od cizích dodavatelů z distribuční sítě z tradičních zdrojů. Současný trh s energiemi zaznamenává prudké výkyvy v ceně za 1 kWh. Tyto výkyvy způsobují prudký nárůst provozních nákladů.

Hlavním cílem projektu je nahrazení spotřeby elektrické energie dodávané z distribuční soustavy z tradičních zdrojů elektrickou energií vyrobenou v rámci instalovaného obnovitelného zdroje.

S tímto cílem je spjata snaha o snížení nákladů za dodávky elektrické energie a snížení dopadu na životní prostředí v podobě snížení produkce emisí CO2 spojených s výrobou elektrické energie.

Očekávané přínosy stavby jsou:

- částečné osamostatnění se ve výrobě elektrické energie z vlastních zdrojů,

- úspora výdajů za nákup elektrické energie z externích zdrojů,

- snížení vlivu kolísání cen za elektrickou energii,

- zlepšení životního prostředí,

- Jedná se o sestávající ze dvou výškově různých částí označených v posudku jako vyšší a nižší část. Budova byla postavena v 70. letech 20. století v prefabrikovaném systému S1.2, projekt byl zpracován v roce 1972. Vyšší objekt má 2 nadzemní podlaží, půdorysné rozměry 24,63 m x 10,23 m, výška budovy 15,0 m nad upraveným terénem. Nižší objekt je přízemní, půdorysné rozměry 24,66 m x 6,63 m, výška budovy 5,0 m nad upraveným terénem.

- Stávající spotřeba elektrické energie je 4,87 GWh/rok.

- Budova je dle prohlídky odolná a stabilní. Byl vyhotoven statický posudek na přitížení 
od fotovoltaické elektrárny, jehož závěry jsou následující:

- Na vyšší i nižší části objektu se nachází stejná skladba střešního pláště. Základní nosný skelet budovy je navržen pro použití u vícepodlažních objektů a je tedy dimenzován na větší zatížení, než jaké přidá FVE. U použitých střešních panelů na nižší části je prokázáno, že mají větší únosnost než panely na části vyšší. Panely na vyšší části jsou shodné jako panely použité pro strop běžného podlaží. Rozhodující pro posouzení možnosti umístění FVE na střechy objektu je vyšší část. Bylo prokázáno, že dle studie provedené rozmístění a sklon FV panelů, které představuje z hlediska přitížení budovy nejnepříznivější variantu, nezpůsobí překročení mezního stavu únosnosti střešních panelů a navazujících nosných konstrukcí budovy, ale rovněž nezpůsobí poškození střešního pláště.

- Pokud budou dodrženy následující podmínky:

- - velikost železobetonových prahů pod nosiče FV panelů maximálně 300/200 mm, délky 2,0 m ve vzájemných vzdálenostech nejméně 2,0 m

- - hmotnost FV panelů a hustota jejich rozmístění, jak je uvedeno ve studii 	

jsou vybrané části třech pro umístění takové fotovoltaické elektrárny vyhovující.

## 3)	Popis technického řešení

Předmětem stavby je výstavba nových fotovoltaických zdrojů. Na střechu budovy Vstupní trafostanice, Pětidomí 6 v Ústí nad Labem bude instalován fotovoltaický systém. Jedná se o soustavu solárních fotovoltaických panelů produkujících elektrickou energii, která bude spotřebována v místě výroby. Objekt je napojen do lokální distribuční sítě železnice (zkráceně LDSž), o připojení bude zažádáno u distributora (ČEZ).  Přetoky energie z budovy budou spotřebovány v tomto uzlu LDSž, který má dostatečně velký příkon na jejich pokrytí, a proto se nepředpokládají přetoky do nadřazené regionální distribuční soustavy.

Je navrženo 59 ks panelů o jednotkovém výkonu min 450 Wp. Panely budou osazeny na podpůrnou hliníkovou konstrukci, kotvenou do systému střechy nebo jinak zajištěnou proti pohybu. Předpokládaný sklon je 35° s rozestavením panelů v řadách ve vzdálenosti 2 m z důvodu zastínění. Orientace panelů je v azimutu 177°, rozmístění panelů viz analýza FVE. Bude pokryto 118 m2  plochy střechy.

Měniče budou umístěny co nejblíže panelové technologii, pokud to bude technicky možné a vhodné pro provádění údržby. Počet měničů je dle analýzy 1 kusy. Bude zajištěna jejich vzájemná komunikace (například master-slave).

Výčet technických a technologických zařízení:

59 FV panelů, 450 Wp, celkem 26,55 KWp

1 měniče, 30 optimizérů

Předpokládaná produkce el. energie je 26,68 MWh

Pro připojení FVE do systému kontroly a řízení (dále jen SKŘ) bude zajištěna vzdálená správa přes ETH rozhraní pomocí programového vybavení výrobce, nebo pomocí webového rozhraní.

Systém ochrany proti blesku a přepětí bude v souladu se souborem norem ČSN EN 62 305 v poslední platné edici.

Ochrana před bleskem LPS bude dostatečně oddělena od FVE ve všech místech na dostatečnou vzdálenost „s“ (vypočtenou dle platných norem). Bude řešeno oddáleným / izolovaným hromosvodem. Připojení FVE na jímací soustavu není přípustné! (konstrukce FVE nebude použita jako náhodný jímač).

Požadavky na automatický systém měření a regulace vyplynou z vyjádření a podmínek nadřazeného distributora (ČEZ).

V rámci stavby budou provedeny případné úpravy střešní konstrukce související s umístěním a montáží FVE v závislosti na výsledku zpracovaného PBŘ.

## 4)	Objektová skladba

PS 01-01	Fotovoltaická elektrárna (FVE)

PS 01-02	Systém kontroly, řízení a regulace

PS 01-03	Úprava hromosvodu

SO 01-01	Stavební úpravy

SO 98-98	Všeobecný objekt

## 5)	Situační schéma umístění FVE

24,63 m

6,63 m

24,66 m

10,23 m

Pozemek parcelní číslo st. 4306 ve vlastnictví české republiky. Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří.

## 6)	Územně technické podmínky

V rámci stavby „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, trafostanice“ bude provedena výstavba nové fotovoltaické elektrárny.

Stavební práce neproběhnou v prostoru provozované dráhy. Veškeré práce nebudou mít vliv na okolní prostředí.

Stavba neovlivní rozhodujícím způsobem životní prostředí v nejbližším okolí.

Vlastní stavba bude realizována v rozsahu pozemků se způsobem využití zastavěná plocha a nádvoří.

## 7)	Odhad investičních nákladů včetně jeho zdůvodnění

Celkové investiční náklady byly odhadnuty na základě staveb obdobného charakteru a propočtu výkonu FVE násobený kalkulační cenou za 1 kWp.

Celkové investiční náklady jsou ve smíšené CU 2022 – 2024

| Zařazení nákladů | Celkové náklady |
| --- | --- |
|  | [ Kč ] |
| 1. Poplatky za plány/stavební projekt | 124 396 |
| 2. Nákup pozemků |  |
| 3. Výstavba | 1 321 450 |
| 4. Stroje a zařízení |  |
| 5. Nepředvídatelné události | 131 762 |
| 6. Úprava ceny (v případě potřeby) |  |
| 7. Propagace | 6 000 |
| 8. Dozor v průběhu výstavby | 10 723 |
| 9. Technická pomoc | 130 408 |
| 10. Mezisoučet | 1 724 738 |
| 11. DPH | 336 069 |
| 12. CELKEM | 2 060 807 |

Do celkových investičních nákladů je zahrnut inflační koeficient ve výši 2% p. a. v letech realizace 2023 a 2024.

## 8) 	Ekonomické hodnocení

Hodnocení efektivnosti stavby je metodicky provedeno dle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (účinnosti metodiky od 15. 11. 2017) Hodnocení je provedeno dle Přílohy č. 8 - Obecná metodika hodnocení ekonomické efektivnosti projektů týkajících se budov a s nimi souvisejících pozemků sloužících k zajištění provozu dráhy a zařízení služeb.

V rámci ekonomického hodnocení byla vypracována zjednodušená finanční analýza projektu, která prokázala návratnost investice po 10 letech. Při získání dotace z fondu EU pak projekt vykazuje návratnost investice po 8 letech.

Realizací projektu dojde k částečnému osamostatnění ve výrobě elektrické energie z vlastních zdrojů a dojde k úspoře výdajů za nákup elektrické energie. Dalším přínosem pak je snížení dopadu na životní prostředí v podobě snížení produkce emisí CO2 spojených s výrobou elektrické energie.

Realizace projektu tak představuje optimální možnost volby.

Projekt se doporučuje k financování.

## 9)	Závěr

Tato zjednodušená dokumentace ve stádiu 2 slouží jako podklad pro schválení investiční akce malého rozsahu v rámci Správy železnic, státní organizace.

Dne:

Vypracoval: kolektiv Správy železnic, státní organizace, Stavební správa západ a Oblastní ředitelství OŘ Ústí nad Labem.

#### Přílohy

- Příloha č.1_Tabulka propočtu FVE_ trafostanice.xlsx

- Příloha č.2_Ekonomické hodnocení

- Příloha č.3_Statický posudek