## Rozdelovnik
Název díla | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě OŘ Plzeň
Název dílčích staveb (98-98-01) | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem,Trafostanice
Název dílčích staveb (XX-YY-05)
Název dílčích staveb (XX-YY-06)
1. Pro jednotlivé balíčky se vyplní název díla (buňka C2), následně názvy dílčích staveb (buňky C3:C8). 2. Pokud je méně dílčích staveb než 6, nutno skrýt (nikoliv smazat): nadbytečné řádky na listech Rekapitulace D+B a Požadavky na výkon a funkci D+B; nadbytečné listy SO98-98_X. 3. Pokud byla v rámci schvalování provedena změna v názvech jednotlivých objektů, tato změna je nutná provést na listu Požadavky na výkon a funkci D+B. Zde se mění/doplňují názvy objektů, ale je nutné zachovat číslování objektů XX-YY-0x pro rozlišení objektů v rámci souboru staveb. Na listu Rekapitulace D+B je vytvořen odkaz, zde se vše mění automaticky. 4. Na listu Požadavky na výkon a funkci D+B se provede aktualizace textu popisu jednotlivých objektů dle schválené ZDSky. 5. Jako poslední se skryje list Rozdelovnik, zhotovitel bude v soutěži oceňovat všechny položky, které jsou žlutě podbarvené.

## Rekapitulace D+B
Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě OŘ Plzeň |  |  |  | Kontrolní součet [Kč] | Celková cena [Kč]
Cena Díla celkem: |  |  |  | 0 | 0
Stavba 01 |  |  |  | cena za stavbu | 0
Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem,Trafostanice |  |  |  | Cena dílčí část stavby [Kč]
|  | Projektová dokumentace (včetně PBŘ) |  | 0
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
|  | Cena díla za autorský dozor | 0 | 0
| SO 98-98-01 | Všeobecný objekt |  | 0
| PS 01-01-01 | Fotovoltaická elektrárna (FVE) |  | 0
| PS 01-02-01 | Systém kontroly, řízení a regulace |  | 0
| PS 01-03-01 | Úprava hromosvodu |  | 0
| SO 01-01-01 | Stavební úpravy (úprava střechy, trafostanice, atd.) |  | 0
| 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  | 0
Stavba 05 |  |  |  | cena za stavbu | 0
0 |  |  |  | Cena dílčí část stavby [Kč]
|  | Projektová dokumentace (včetně PBŘ) |  | 0
|  | Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) |  | 0
|  | Cena díla za autorský dozor | 0 | 0
| SO 98-98-05 | Všeobecný objekt |  | 0
| PS 01-01-05 | Fotovoltaická elektrárna (FVE) |  | 0
| PS 01-02-05 | Systém kontroly, řízení a regulace |  | 0
| PS 01-03-05 | Úprava hromosvodu |  | 0
| SO 01-01-05 | Stavební úpravy (úprava střechy, trafostanice, atd.) |  | 0
| 0 | 0 |  | 0
Stavba 06 |  |  |  | cena za stavbu | 0
0 |  |  |  | Cena dílčí část stavby [Kč]
|  | Projektová dokumentace (včetně PBŘ) |  | 0
|  | Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) |  | 0
|  | Cena díla za autorský dozor | 0 | 0
| SO 98-98-06 | Všeobecný objekt |  | 0
| PS 01-01-06 | Fotovoltaická elektrárna (FVE) |  | 0
| PS 01-02-06 | Systém kontroly, řízení a regulace |  | 0
| PS 01-03-06 | Úprava hromosvodu |  | 0
| SO 01-01-06 | Stavební úpravy (úprava střechy, trafostanice, atd.) |  | 0
| 0 | 0 |  | 0
Note on D7: počet hodin
Note on D19: počet hodin
Note on D30: počet hodin

## Požadavky na výkon a funkci D+B
POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI |  |  | Cena celkem: | 0
Položka | Název položky | Popis položky | Poznámka | Cena za položku [Kč]
Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem,Trafostanice
PS 01-01-01 | Fotovoltaická elektrárna (FVE) | Projekt počítá s instalací fotovoltaických panelů o nominálním výkonu minimálně 450Wp. Požadovaný maximální výkon FVE je 26,55kWp. Veškeré použité komponenty FVE musí být v souladu s Českými a Evropskými normami a zároveň v souladu s dotační výzvou. Panely budou propojeny do více stringů, které budou odjištěny přes pojistky a přepěťovou ochranu do 3fázových střídačů. Střídače obsahují požadované vlastnosti jako dálkové odpínání, měření požadovaných hodnot dle platných připojovacích podmínek standartních distributorů, ochrana před ostrovním provozem, hlídač zemního spojení, optimalizace měničů v různých pracovních stavech panelů, přepěťové ochrany a další vlastnosti požadované v platných připojovacích podmínkách standartních distributorů. Měniče budou napojeny na dálkové ovládací centrum a musí být schopny komunikovat standartním komunikačním protokolem např. ModBus TCP-IP a nebo IEC 60870-5-104.
PS 01-02-01 | Systém kontroly, řízení a regulace | Střídač musí umožňovat vzdálenou správu, tzn. základní ovládání střídače vyp / zap, vyčítání chybových a provozních stavů, vyčítaní provozních analogových hodnot zařízení, přehled o nefakturačním měření dodané elektrické energie / výrobě a další. Prioritně musí být vzdálená správa realizována prostřednictvím protokolů Modbus TCP/IP nebo Modbus RTU. Správa prostřednictvím webového rozhraní za použití SW výrobce může být doplňkovou variantou. Střídač musí být schopen přenášet nejenom jednotlivé chybové stavy, ale také sumární poruchu v případě, že je aktivních více chybových stavů. Pokud bude střídač obsahovat pouze jedno fyzické rozhraní (Ethernet nebo RS-485) a binární vstupy/výstupy, může být instalováno technologické PLC (Programmable Logic Controller), které bude zajišťovat lokální sběr binárních stavů, řešení lokálního spínání prvků a vyčítání potřebných informací ze střídače pomocí uvedených komunikačních rozhraní. PLC bude dále předávat potřebná data do nadřazených systémů (DŘT, DDTS nebo jiných) po oddělených Ethernetových portech za pomoci technologické datové sítě SŽ po protokolu ModBus TCP-IP nebo protokolem IEC 60870-5-104 s časovou značkou.
PS 01-03-01 | Úprava hromosvodu | V rámci projektu musí být upraveno / doplněno řešení systému ochrany proti blesku a přepětí tak, aby po realizaci FVE byl tento systém ochrany v souladu se souborem norem ČSN EN 62 305 v poslední platné edici.
SO 01-01-01 | Stavební úpravy (úprava střechy, trafostanice, atd.) | V rámci stavby budou provedeny případné úpravy střešní konstrukce související s umístěním a montáží FVE v závislosti na výsledku zpracovaného PBŘ
0
PS 01-01-05 | Fotovoltaická elektrárna (FVE) | Projekt počítá s instalací fotovoltaických panelů o nominálním výkonu minimálně 405Wp. Požadovaný maximální výkon FVE je 117,86kWp. Veškeré použité komponenty FVE musí být v souladu s Českými a Evropskými normami a zároveň v souladu s dotační výzvou. Panely budou propojeny do více stringů, které budou odjištěny přes pojistky a přepěťovou ochranu do 3fázových střídačů. Střídače obsahují požadované vlastnosti jako dálkové odpínání, měření požadovaných hodnot dle platných připojovacích podmínek standartních distributorů, ochrana před ostrovním provozem, hlídač zemního spojení, optimalizace měničů v různých pracovních stavech panelů, přepěťové ochrany a další vlastnosti požadované v platných připojovacích podmínkách standartních distributorů. Měniče budou napojeny na dálkové ovládací centrum a musí být schopny komunikovat standartním komunikačním protokolem např. ModBus TCP-IP a nebo IEC 61870-5-104.
PS 01-02-05 | Systém kontroly, řízení a regulace | Měniče musí umožnit vzdálenou správu přes ETH rozhraní pomocí programového vybavení výrobce, nebo pomocí webového rozhraní. Pod vzdálenou správou je nutné si představit základní ovládání střídače vyp / zap, vyčítání chybových a provozních stavů, vyčítaní provozních analogových hodnot zařízení a přehled o nefakturačním měření dodané elektrické energie / výrobě a další. Měnič musí dále obsahovat buď další ETH nebo RS-485 rozhraní, pro oddělenou komunikaci s dohledovým systémem Správy železnic a to standardními komunikačními protokoly např. ModBus TCP-IP a nebo IEC 61870-5-104. Měnič musí být schopen přenášet nejenom uvedené informace, ale také sumární poruchu v případě, že nebudou ostatní využity, tj. Souhrnná indikace poruchy. Pokud nebude schopen měnič splnit požadované vlastnosti uvedené výše, může být dále instalováno technologické PLC, které bude zajišťovat lokální sběr binárních stavů, řešení lokálního spínání prvků a vyčítání potřebných informací ze střídače pomocí uvedeného komunikačního rozhraní. PLC bude dále předávat potřebná data do nadřízených systémů (DŘT, DDTS nebo jiných) v oddělených ETH portech za pomoci technologické datové sítě Správy železnic po protokolu ModBus TCP-IP nebo IEC 61870-5-104 s časovou značkou.
PS 01-03-05 | Úprava hromosvodu | V rámci projektu musí být upraveno / doplněno řešení systému ochrany proti blesku a přepětí tak, aby po realizaci FVE byl tento systém ochrany v souladu se souborem norem ČSN EN 62 305 v poslední platné edici.
SO 01-01-05 | Stavební úpravy (úprava střechy, trafostanice, atd.) | Je potřeba doplnit popis položky dle skutečné situace konkrétní stavby.
0
PS 01-01-06 | Fotovoltaická elektrárna (FVE) | Projekt počítá s instalací fotovoltaických panelů o nominálním výkonu minimálně 405Wp. Požadovaný maximální výkon FVE je 117,86kWp. Veškeré použité komponenty FVE musí být v souladu s Českými a Evropskými normami a zároveň v souladu s dotační výzvou. Panely budou propojeny do více stringů, které budou odjištěny přes pojistky a přepěťovou ochranu do 3fázových střídačů. Střídače obsahují požadované vlastnosti jako dálkové odpínání, měření požadovaných hodnot dle platných připojovacích podmínek standartních distributorů, ochrana před ostrovním provozem, hlídač zemního spojení, optimalizace měničů v různých pracovních stavech panelů, přepěťové ochrany a další vlastnosti požadované v platných připojovacích podmínkách standartních distributorů. Měniče budou napojeny na dálkové ovládací centrum a musí být schopny komunikovat standartním komunikačním protokolem např. ModBus TCP-IP a nebo IEC 61870-5-104.
PS 01-02-06 | Systém kontroly, řízení a regulace | Měniče musí umožnit vzdálenou správu přes ETH rozhraní pomocí programového vybavení výrobce, nebo pomocí webového rozhraní. Pod vzdálenou správou je nutné si představit základní ovládání střídače vyp / zap, vyčítání chybových a provozních stavů, vyčítaní provozních analogových hodnot zařízení a přehled o nefakturačním měření dodané elektrické energie / výrobě a další. Měnič musí dále obsahovat buď další ETH nebo RS-485 rozhraní, pro oddělenou komunikaci s dohledovým systémem Správy železnic a to standardními komunikačními protokoly např. ModBus TCP-IP a nebo IEC 61870-5-104. Měnič musí být schopen přenášet nejenom uvedené informace, ale také sumární poruchu v případě, že nebudou ostatní využity, tj. Souhrnná indikace poruchy. Pokud nebude schopen měnič splnit požadované vlastnosti uvedené výše, může být dále instalováno technologické PLC, které bude zajišťovat lokální sběr binárních stavů, řešení lokálního spínání prvků a vyčítání potřebných informací ze střídače pomocí uvedeného komunikačního rozhraní. PLC bude dále předávat potřebná data do nadřízených systémů (DŘT, DDTS nebo jiných) v oddělených ETH portech za pomoci technologické datové sítě Správy železnic po protokolu ModBus TCP-IP nebo IEC 61870-5-104 s časovou značkou.
PS 01-03-06 | Úprava hromosvodu | V rámci projektu musí být upraveno / doplněno řešení systému ochrany proti blesku a přepětí tak, aby po realizaci FVE byl tento systém ochrany v souladu se souborem norem ČSN EN 62 305 v poslední platné edici.
SO 01-01-06 | Stavební úpravy (úprava střechy, trafostanice, atd.) | Je potřeba doplnit popis položky dle skutečné situace konkrétní stavby.

## SO98-98_1
| SOPS/PR/2018/06/01 |  |  |  | SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [5 empty] | SO 98-98-01
| Stavba: |  |  |  | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem,Trafostanice |  |  | CELKEM: |  | 0
| SO/PS: |  | SO 98-98-01 |  | Všeobecný objekt
| Kategorie monitoringu: |  |  | D.9898 | Všeobecný objekt |  |  | Klasifikace SO/PS:
| Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 2 | Dokumentace pro územní řízení - DUR |  |  | ISPROFIN:
| Majetek: |  |  | SŽ,s.o. |  |  |  | Označení (S-kód):
| Zahájení realizace SO/PS: |  |  | 2023-09-01 | Zpracovatel: |  |  | Cenová úroveň: |  | 2022
| Ukončení realizace SO/PS. |  |  | 2024-06-01 | Obchodní název firmy/společnosti, v případě fyzické osoby podnikající IČO | Titul Jméno Příjmení |  | Datum zpracování:
| Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem,Trafostanice | [8 empty] | ISPROFIN: | 0
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena
[10 empty] | Jednotková | Celkem
D | Díl: | 1 |  |  | Dokumentace stavby
P | 1 | VSEOB001 |  | R-položka | Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje apod.
P | 2 | VSEOB002 |  | R-položka | Dokumentace skutečného provedení v listinné formě | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod
P | 3 | VSEOB003 |  | R-položka | Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě.
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elketroniké dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků ZTP.
W | Součet | za Díl |  |  | Dokumentace stavby | [5 empty] | 0
D | Díl: | 2 |  |  | Ostatní
P | 4 | VSEOB004 |  | R-položka | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu.
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
| Součet | za Díl |  |  | Ostatní | [5 empty] | 0
Note on I3: Vložení nové položky: pro přidání další položky umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek předešlé položky, nebo pod začátek následného dílu a spusťte "Vložení položky". Chcete-li přidat další položku k uzavřenému Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B", a to buď na číslo položky, před kterou chcete položku přidat, nebo na řádek se součtem dílu a spusťte "Vložení položky". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl znovu přepočítán
Note on J3: Vložení nového Dílu: nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy. Pro vložení nového Dílu umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek položky "Součet za díl" a spusťte "Vloži Díl" nebo požijte klávesovou zkratku "ctrl a".
Note on K3: Uzavření a součet Dílu: položky rozpočtu musí být zařazené do samostatně očíslovaných Dílů. Každý rozpočet musí mít minimálně jeden Díl, který je ukončen řádkem "Součet za Díl" Před vytvoření nového Dílu musí být předchozí Díl vždy uzavřen součtem za Díl. Pro součet za Díl umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek poslední položky v Dílu a spusťte "Součet za Díl". Chcete-li přepočítat Díl po dodatečném přidání položky do již uzavřeného Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B" se součtem za daný Díl a spusťte "Součet za Díl". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl vždy znovu přepočítán. Nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy.
Note on E4: Vybrat kategorii dle seznamu E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on I4: Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů (viz Portál veřejných zakázek MMR): Struktura klasifikace: 1. až 3. místo obor 4. místo skupina 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on K4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on L4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on E5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.
Note on F6: Jiný vlastník SO/PS než SŽDC v přípdě jiného vlastníka SO/PS než SŽDC, tj. v případě, že je uvedeno "Ostatní" v položce "Majetek" bude doplněn vlastník daného SO/PS (např. ČD a.s., PRE as.s, Veolie atd).
Note on C10: Třídící kód položky dle použité cenové soustavy. V případě, že pro činnosti nejsou v použité cenové soustavě odpovídající položky, budou pro dané činnosti vytvořené nové samostatné položky (R-položky) s označením na první pozici R a číselným pořadím položky. (např. R123) detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.4.
Note on D10: Číselné označení varianty položky v jednom Díle. Vyplní se v případě, že v jednom Díle je použitá položka se shodným třídícím kódem víc než jednou. Když je jeden druh činnosti se shpdným třídícím kódem zařazen v jednom Díle víckrát bude pro účely následného zprcování očíslován počet použití dané položky v Díle vzestupnou číselnou řadou (1, 2 ,3...).
Note on E10: Prioritně bude použita cenová soustava OTSKP. v případě, že není v dané cenové soustavě položka zohledňující danou činnost, je možné použít jinou volně dostupnou cenovou soustavu, ke které je zajištěný neomezený dálkový přístup, za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. V případě individuální položky neuvedené v dané senové soustavě bude uvedeno R-položka. detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.3 a 3.4.4
Note on H10: Množství v položce bude zaokrouhledno na 3 desetinná místa.
Note on K12: Jednotková cena bude zaokrouhledná na 2 desetinná místa.
Note on F14: Povinná položka
Note on F16: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F17: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F18: Povinná položka
Note on F20: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F21: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F22: Povinná položka
Note on F24: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F25: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F28: Variantní položka v případě, že se ve stavbě s položkou neuvažuje, bude tato odstraněna.
Note on F29: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on F30: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F31: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby a odkaz na vyjádření dotčených orgánů a osob, vznesených v průběhu stavebního řízení.

## SO98-98_5 (hidden)
| SOPS/PR/2018/06/01 |  |  |  | SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [5 empty] | SO 98-98-05
| Stavba: |  |  |  | 0 |  |  | CELKEM: |  | 0
| SO/PS: |  | SO 98-98-05 |  | Všeobecný objekt
| Kategorie monitoringu: |  |  | D.9898 | Všeobecný objekt |  |  | Klasifikace SO/PS:
| Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 2 | Dokumentace pro územní řízení - DUR |  |  | ISPROFIN:
| Majetek: |  |  | SŽ,s.o. |  |  |  | Označení (S-kód):
| Zahájení realizace SO/PS: |  |  | 2023-09-01 | Zpracovatel: |  |  | Cenová úroveň: |  | 2022
| Ukončení realizace SO/PS. |  |  | 2024-06-01 | Obchodní název firmy/společnosti, v případě fyzické osoby podnikající IČO | Titul Jméno Příjmení |  | Datum zpracování:
| 0 | [8 empty] | ISPROFIN: | 0
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena
[10 empty] | Jednotková | Celkem
D | Díl: | 1 |  |  | Dokumentace stavby
P | 1 | VSEOB001 |  | R-položka | Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje apod.
P | 2 | VSEOB002 |  | R-položka | Dokumentace skutečného provedení v listinné formě | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod
P | 3 | VSEOB003 |  | R-položka | Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě.
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elketroniké dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.
W | Součet | za Díl |  |  | Dokumentace stavby | [5 empty] | 0
D | Díl: | 2 |  |  | Ostatní
P | 4 | VSEOB004 |  | R-položka | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu.
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
| Součet | za Díl |  |  | Ostatní | [5 empty] | 0
Note on I3: Vložení nové položky: pro přidání další položky umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek předešlé položky, nebo pod začátek následného dílu a spusťte "Vložení položky". Chcete-li přidat další položku k uzavřenému Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B", a to buď na číslo položky, před kterou chcete položku přidat, nebo na řádek se součtem dílu a spusťte "Vložení položky". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl znovu přepočítán
Note on J3: Vložení nového Dílu: nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy. Pro vložení nového Dílu umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek položky "Součet za díl" a spusťte "Vloži Díl" nebo požijte klávesovou zkratku "ctrl a".
Note on K3: Uzavření a součet Dílu: položky rozpočtu musí být zařazené do samostatně očíslovaných Dílů. Každý rozpočet musí mít minimálně jeden Díl, který je ukončen řádkem "Součet za Díl" Před vytvoření nového Dílu musí být předchozí Díl vždy uzavřen součtem za Díl. Pro součet za Díl umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek poslední položky v Dílu a spusťte "Součet za Díl". Chcete-li přepočítat Díl po dodatečném přidání položky do již uzavřeného Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B" se součtem za daný Díl a spusťte "Součet za Díl". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl vždy znovu přepočítán. Nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy.
Note on E4: Vybrat kategorii dle seznamu E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on I4: Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů (viz Portál veřejných zakázek MMR): Struktura klasifikace: 1. až 3. místo obor 4. místo skupina 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on K4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on L4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on E5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.
Note on F6: Jiný vlastník SO/PS než SŽDC v přípdě jiného vlastníka SO/PS než SŽDC, tj. v případě, že je uvedeno "Ostatní" v položce "Majetek" bude doplněn vlastník daného SO/PS (např. ČD a.s., PRE as.s, Veolie atd).
Note on C10: Třídící kód položky dle použité cenové soustavy. V případě, že pro činnosti nejsou v použité cenové soustavě odpovídající položky, budou pro dané činnosti vytvořené nové samostatné položky (R-položky) s označením na první pozici R a číselným pořadím položky. (např. R123) detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.4.
Note on D10: Číselné označení varianty položky v jednom Díle. Vyplní se v případě, že v jednom Díle je použitá položka se shodným třídícím kódem víc než jednou. Když je jeden druh činnosti se shpdným třídícím kódem zařazen v jednom Díle víckrát bude pro účely následného zprcování očíslován počet použití dané položky v Díle vzestupnou číselnou řadou (1, 2 ,3...).
Note on E10: Prioritně bude použita cenová soustava OTSKP. v případě, že není v dané cenové soustavě položka zohledňující danou činnost, je možné použít jinou volně dostupnou cenovou soustavu, ke které je zajištěný neomezený dálkový přístup, za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. V případě individuální položky neuvedené v dané senové soustavě bude uvedeno R-položka. detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.3 a 3.4.4
Note on H10: Množství v položce bude zaokrouhledno na 3 desetinná místa.
Note on K12: Jednotková cena bude zaokrouhledná na 2 desetinná místa.
Note on F14: Povinná položka
Note on F16: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F17: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F18: Povinná položka
Note on F20: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F21: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F22: Povinná položka
Note on F24: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F25: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F28: Variantní položka v případě, že se ve stavbě s položkou neuvažuje, bude tato odstraněna.
Note on F29: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on F30: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F31: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby a odkaz na vyjádření dotčených orgánů a osob, vznesených v průběhu stavebního řízení.

## SO98-98_6 (hidden)
| SOPS/PR/2018/06/01 |  |  |  | SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [5 empty] | SO 98-98-06
| Stavba: |  |  |  | 0 |  |  | CELKEM: |  | 0
| SO/PS: |  | SO 98-98-06 |  | Všeobecný objekt
| Kategorie monitoringu: |  |  | D.9898 | Všeobecný objekt |  |  | Klasifikace SO/PS:
| Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 2 | Dokumentace pro územní řízení - DUR |  |  | ISPROFIN:
| Majetek: |  |  | SŽ,s.o. |  |  |  | Označení (S-kód):
| Zahájení realizace SO/PS: |  |  | 2023-09-01 | Zpracovatel: |  |  | Cenová úroveň: |  | 2022
| Ukončení realizace SO/PS. |  |  | 2024-06-01 | Obchodní název firmy/společnosti, v případě fyzické osoby podnikající IČO | Titul Jméno Příjmení |  | Datum zpracování:
| 0 | [8 empty] | ISPROFIN: | 0
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena
[10 empty] | Jednotková | Celkem
D | Díl: | 1 |  |  | Dokumentace stavby
P | 1 | VSEOB001 |  | R-položka | Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje apod.
P | 2 | VSEOB002 |  | R-položka | Dokumentace skutečného provedení v listinné formě | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod
P | 3 | VSEOB003 |  | R-položka | Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě.
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elketroniké dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.
W | Součet | za Díl |  |  | Dokumentace stavby | [5 empty] | 0
D | Díl: | 2 |  |  | Ostatní
P | 4 | VSEOB004 |  | R-položka | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu.
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
| Součet | za Díl |  |  | Ostatní | [5 empty] | 0
Note on I3: Vložení nové položky: pro přidání další položky umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek předešlé položky, nebo pod začátek následného dílu a spusťte "Vložení položky". Chcete-li přidat další položku k uzavřenému Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B", a to buď na číslo položky, před kterou chcete položku přidat, nebo na řádek se součtem dílu a spusťte "Vložení položky". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl znovu přepočítán
Note on J3: Vložení nového Dílu: nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy. Pro vložení nového Dílu umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek položky "Součet za díl" a spusťte "Vloži Díl" nebo požijte klávesovou zkratku "ctrl a".
Note on K3: Uzavření a součet Dílu: položky rozpočtu musí být zařazené do samostatně očíslovaných Dílů. Každý rozpočet musí mít minimálně jeden Díl, který je ukončen řádkem "Součet za Díl" Před vytvoření nového Dílu musí být předchozí Díl vždy uzavřen součtem za Díl. Pro součet za Díl umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek poslední položky v Dílu a spusťte "Součet za Díl". Chcete-li přepočítat Díl po dodatečném přidání položky do již uzavřeného Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B" se součtem za daný Díl a spusťte "Součet za Díl". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl vždy znovu přepočítán. Nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy.
Note on E4: Vybrat kategorii dle seznamu E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on I4: Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů (viz Portál veřejných zakázek MMR): Struktura klasifikace: 1. až 3. místo obor 4. místo skupina 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on K4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on L4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on E5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.
Note on F6: Jiný vlastník SO/PS než SŽDC v přípdě jiného vlastníka SO/PS než SŽDC, tj. v případě, že je uvedeno "Ostatní" v položce "Majetek" bude doplněn vlastník daného SO/PS (např. ČD a.s., PRE as.s, Veolie atd).
Note on C10: Třídící kód položky dle použité cenové soustavy. V případě, že pro činnosti nejsou v použité cenové soustavě odpovídající položky, budou pro dané činnosti vytvořené nové samostatné položky (R-položky) s označením na první pozici R a číselným pořadím položky. (např. R123) detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.4.
Note on D10: Číselné označení varianty položky v jednom Díle. Vyplní se v případě, že v jednom Díle je použitá položka se shodným třídícím kódem víc než jednou. Když je jeden druh činnosti se shpdným třídícím kódem zařazen v jednom Díle víckrát bude pro účely následného zprcování očíslován počet použití dané položky v Díle vzestupnou číselnou řadou (1, 2 ,3...).
Note on E10: Prioritně bude použita cenová soustava OTSKP. v případě, že není v dané cenové soustavě položka zohledňující danou činnost, je možné použít jinou volně dostupnou cenovou soustavu, ke které je zajištěný neomezený dálkový přístup, za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. V případě individuální položky neuvedené v dané senové soustavě bude uvedeno R-položka. detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.3 a 3.4.4
Note on H10: Množství v položce bude zaokrouhledno na 3 desetinná místa.
Note on K12: Jednotková cena bude zaokrouhledná na 2 desetinná místa.
Note on F14: Povinná položka
Note on F16: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F17: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F18: Povinná položka
Note on F20: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F21: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F22: Povinná položka
Note on F24: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F25: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F28: Variantní položka v případě, že se ve stavbě s položkou neuvažuje, bude tato odstraněna.
Note on F29: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on F30: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F31: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby a odkaz na vyjádření dotčených orgánů a osob, vznesených v průběhu stavebního řízení.