Díl 3_2 ZD

- Souhrnný popis prací

Oprava osvětlení zast. na trati Litovel předměstí – Kostelec na Hané

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, SEE Olomouc

# Identifikační údaje stavby

Název:         	Oprava osvětlení zast. na trati Litovel předměstí – Kostelec na Hané

Objednatel:		Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava

Provozovatel:		Oblastní ředitelství Ostrava - Správa elektrotechniky a energetiky Olomouc

Ostatní identifikační údaje: viz jednotlivé stavební objekty stavby.

# Předmět zadání, zdůvodnění opravy

Předmětem zadání je oprava osvětlení ve vybraných železničních zastávkách ve správě  SEE Olomouc.  Jedná se o zastávky na neelektrizovaných regionálních tratích.

Důvodem opravy je nevyhovující technický stav rozvaděčů, svítidel, osvětlovacích stožárků a připojovací kabeláže, které jsou na hranici své životnosti. Ke svítidlům již nelze zajistit náhradní díly v požadovaném množství. Výměnou výbojkových svítidel za LED světelné zdroje dojde k úsporám ve spotřebě elektrické energie. V některých z vybraných stanic je součástí opravy i výměna nebo úprava odběrného místa a elektrické přípojky. Technickým podkladem pro realizaci jednotlivých stavebních souborů je projektová dokumentace „Oprava silnoproudých zařízení OŘ Olomouc“ vypracovaná firmou SB projekt, s.r.o. z 09/2019.

# Soupis požadovaných prací a dodávek

## SO 21 Oprava osvětlení zast. Zdětín

- Kraj: Olomoucký

- Okres: Prostějov

- Obec: Zdětín

- Katastrální území: Zdětín na Moravě (792381)

- P.č. dotčených pozemků: 899, 1033/1, 1010

- Trať:	313D Prostějov hl.n – Chornice

- TUDU: 191106 Kostelec na Hané - Ptení

Zařazení tratě: regionální dráha

Bude zde realizována 3-fázová přípojka NN.

V blízkosti stávajícího přístřešku (vedle tabule s názvem zastávky směrem k přejezdu) bude umístěna nová sestava elektroměrového rozváděče RE a rozváděče osvětlení RO ve společném plastovém pilíři. Bude podána žádost na E.GD o přemístění fakturačního měření ze stávajícího rozváděče ER, který je nyní umístěn na betonovém sloupu na cizím oploceném pozemku. HDS zůstane zachována na původním místě, tj. na betonovém sloupu.

Z rozváděče RO bude nově napojen i stávající RD přejezdu v km 12,920 (P6558), tento vývod bude osazen podružným měřením SŽ. Ke stěně RD bude přisazena svorkovnicová skříň v pilíři, ve které bude dělící místo mezi SEE a SSZT a do které se zaústí nový napájecí kabel z rozváděče RO a stávající kabel do RD. Vzhledem k požadavku SEE použít 5P pólovou přívodku pro mobilní náhradní zdroj, bude nutno v RD změnit napájecí soustavu na TN-C-S.

Přechod pod kolejí pro napájecí kabel k RD bude realizován protlakem včetně založení rezervní chráničky. Před realizací nutno vytýčit ostatní inženýrské sítě. Při křížení sítí SSZT nutno provést jejich ochranu před poškozením v místě dotčení.

Z boku rozváděče RO bude umístěna přívodka pro mobilní DA, která bude připojena na vstup rozváděče RO, čímž bude kromě záložního napájení RD zajištěna i možnost záložního napájení osvětlení zastávky.

Stávající rozváděč R1 (HR) a skříňka IZL na budově přístřešku budou demontovány.

Nové osvětlení nástupiště bude realizováno sklopnými OS výšky 5,5 m na přírubu, jehož základ bude osazen na úroveň 0,55 m nad TK. Stávající stožárky včetně osvětlení budou demontovány.

Stávající nástupiště bude osvětleno v celé své délce, která činí 85 m. OS budou umístěny v osové linii stávajících peronních stožárků.

Ve stávajícím přístřešku pro cestující bude osazeno nové svítidlo v provedení antivandal, které bude ovládáno společně s osvětlením nástupiště. Napájecí kabel bude uložen v ochranné trubce upevněné příchytkami na dřevěnou konstrukci přístřešku.

## SO 22 Oprava osvětlení zast. Jesenec

- Kraj: Olomoucký

- Okres: Prostějov

- Obec: Jesenec

- Katastrální území: ZdJesenec (658596)

- P.č. dotčených pozemků: 686/3, 746

- Trať:	313D Prostějov hl.n – Chornice

- TUDU: 191110 Konice - Dzbel

Zařazení tratě: regionální dráha

Bude zde realizována 1-fázová přípojka NN z nové skříně SR422, kterou vybuduje provozovatel distribuční soustavy na základě žádosti o připojení, jedná se o novou jednofázovou přípojku s hodnotou jističe 1x16A.

Kabel přípojky bude zaústěn do stávajícího nového elektroměrového rozvaděče, který byl společně s rozvaděčem RO osazen v rámci opravy dřevěného přístřešku.

Nové osvětlení nástupiště bude realizováno sklopnými OS výšky 5,5 m na přírubu, jejichž základy budou osazeny na úroveň 0,55 m nad TK. Stávající stožárky včetně osvětlení budou demontovány.

Osvětlováno bude nástupiště v délce pouze 80 m (20 m přístupová cesta a 60 m vlastní nástupiště) ve směru od přilehlého přejezdu v km 27,990 (P6582) směr Chornice.

Osvětlení přístřešku včetně připojení zůstane stávající.

## SO 23 Oprava osvětlení zast. Čunín

- Kraj: Olomoucký

- Okres: Prostějov

- Obec: Konice

- Katastrální území: Čunín (624381)

- P.č. dotčených pozemků: 1762

- Trať:	313D Prostějov hl.n – Chornice

- TUDU: 191108 Ptení - Konice

Zařazení tratě: regionální dráha

Bude zde realizována 1-fázová přípojka NN z nové skříně SS100 (HDS EGN), kterou vybuduje provozovatel distribuční soustavy na základě žádosti o připojení, jedná se o novou jednofázovou přípojku s hodnotou jističe 1x16A.

Kabel přípojky bude zaústěn do stávajícího nového elektroměrového rozvaděče, který byl společně s rozvaděčem RO osazen v rámci výměny přístřešku.

Nové osvětlení nástupiště bude realizováno sklopnými OS výšky 5,5 m na přírubu, jejichž základy budou osazeny na úroveň 0,55 m nad TK. Stávající stožárky včetně osvětlení budou demontovány.

Osvětlení prefabrikovaného přístřešku včetně připojení zůstane stávající.

Stávající buňka TD situovaná na konci nástupiště již nebude nově napojena.

## SO 25  Oprava osvětlení zast. Vlaské

- Kraj: Olomoucký

- Okres: Šumperk

- Obec: Malá Morava

- Katastrální území: Vlaské (690171)

- P.č. dotčených pozemků: 747, st.101

- Trať:	512A Hanušovice – Ústí nad Orlicí

- TUDU: 133104 Hanušovice-Morava - Podlesí

- Zařazení tratě: regionální dráha

Ze stávající budovy zastávky bude vymístěn elektroměr do nového pilířového rozvaděče RE/RO, který bude umístěn na nástupišti v blízkosti stožárku OS2. Z rozváděče RO osvětlení budou napojena nová svítidla na peronních stožárcích a stávající svítidlo v přístřešku. Z RO bude také napojena měřeným vývodem technologie vysílače TRS, která je umístěna v v budově zastávky. Uvnitř RO bude ponechána prostorová rezerva pro doplnění komunikátoru dálkového odečtu elektroměru pro technologii TRS.

Stávající stožárky včetně osvětlení budou demontovány. Osvětlovací stožáry budou vyměněny za nové sklopné stožáry s LED svítidly, stožáry budou osazeny v ose stávajících stožárů.

Součástí díla bude i výměna cca 50m zábradlí od přístřešku směr Hanušovice včetně betonových základů ve svažitém terénu. V místech výměny zábradlí dojde i k výměně stávajících orientačních tabulí.

## SO 26 Oprava osvětlení zast. Hanušovice zastávka

- Kraj: Olomoucký

- Okres: Šumperk

- Obec: Hanušovice

- TUDU: 135102 Hanušovice-Morava odbočka – Staré Město pod Sněžníkem

- Katastrální území: Žleb (788376)

- P.č. dotčených pozemků: 912/2

- Trať: 312C Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem

- TUDU: 135102 Hanušovice-Morava odbočka – Staré Město pod Sněžníkem

- Zařazení tratě: regionální dráha

Napájení zastávky bude novým kabelem z nového rozvaděče, který byl instalován v rámci stavby „Rekonstrukce žst. Hanušovice“ a je umístěn mimo zastávku.

Osvětlovací stožárky budou vyměněny za nové sklopné stožáry s LED svítidly. Přístřešek pro cestující bude napojen z bližšího stožárku. Stožárek u přístupové cesty bude osazen dvojitým výložníkem tak, aby byla osvětlena i přístupová cesta.

## SO 28 Oprava osvětlení zast. Senice zastávka

- Kraj: Olomoucký

- Okres: Olomouc

- Obec: Senice na Hané

- TUDU: 195204 Litovel předměstí – Senice na Hané

- Katastrální území: Senice na Hané (747459)

- P.č. dotčených pozemků: 602, 603/3, 1151/24, 1151/27, 1151/29, 1151/33, 1151/35,      			1151/36, 1151/37, 1209, 1210, 1218/1

- Trať: 313B Senice na Hané – Červenka

- TUDU: 195204 Litovel předměstí – Senice na Hané

- Zařazení tratě: regionální dráha

Bude provedena úprava stávajícího odběrného místa. Jednofázové přípojka bude s výhledem na úpravu PZS v v km 10,513 (P6683) nahrazena přípojkou třífázovou. Dále na základě žádosti o přeložku provede provozovatel distribuční soustavy vybudování nové přípojkové skříně na stávajícím betonovém sloupu před rodinným domem č.p. 274. Stávající přípojková skříň na betonovém sloupu na rohu rodinného domu č.p. 223 bude provozovatelem distribuční soustavy zrušena. Stávající elektroměrový rozvaděč v cihlovém pilíři bude zrušen a ve stejném místě nahrazen plastový elektroměrovým rozvaděčem na plastovém pilíři.

Trasa nového napájecího kabelu pro zastávku bude vedena vedle chodníku podél stávajícího osvětlení obce.

Stávající rozváděč na zastávce bude nahrazen novým rozváděčem osvětlení RO v plastovém pilíři, ze kterého bude kromě nového osvětlení nástupiště a osvětlení přístřešku opět napojeno i stávající PZS (VUD) přilehlého přejezdu. Stávající rozváděč R1 na zastávce bude demontován.

Nedávno zrekonstruované nástupiště bude osvětleno v celé své délce. Osvětlovací stožárky budou umístěny za nástupištěm v travnatém pásu za zábradlím. Budou použity sklopné osvětlovací stožárky výšky 5,5 m na přírubu.

Ve přístřešku pro cestující bude stávající svítidlo nahrazeno novým svítidlem v provedení antivandal.

## SO 29 Oprava osvětlení zast. Odrlice

- Kraj: Olomoucký

- Okres: Olomouc

- Obec: Senice na Hané

- TUDU: 195204 Litovel předměstí – Senice na Hané

- Katastrální území: Odrlice (747467)

- P.č. dotčených pozemků: 671, 681, 683

- Trať: 313B Senice na Hané – Červenka

- TUDU: 195204 Litovel předměstí – Senice na Hané

- Zařazení tratě: regionální dráha

Stávající rozváděč KS RE na zastávce bude nahrazen novou sestavou elektroměrového rozváděče RE a rozváděče osvětlení RO ve společném plastovém pilíři, která bude napojena novým kabelem ze stávající přípojkové skříně umístěné na betonovém sloupu v sousedství zastávky.

S výhledem budoucí instalace PZS přilehlého přejezdu bude v rozváděči RO provedena příprava  pro jeho možné napájení spočívající v osazení jističe s dostatečnou prostorovou rezervou pro umístění elektroměru včetně technologie dálkového odečtu.

Nedávno zrekonstruované nástupiště bude osvětleno v celé své délce. Osvětlení zastávky bude realizováno 2 sklopnými OS výšky 5,5m. OS budou umístěny za nástupištěm v travnatém pásu, v osové linii stávajících stožárů. Stávající stožárky včetně osvětlení budou demontovány.

Ve přístřešku pro cestující bude osazeno nové svítidlo v provedení antivandal, které bude ovládáno společně s osvětlením nástupiště.

# Podmínky výstavby a doplňující podmínky zadavatele

Stávající osvětlení musí být v provozu do doby jeho adekvátní náhrady a zprovoznění nového osvětlení. Výrobky použité v rámci opravných prací musí být schváleny pro použití na ŽDC.

Veškeré prováděné práce musí být prováděny dle platných ČSN, TKP a interních předpisů Správy železnic, s.o.

Zhotovitel doloží před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: E07, E08, TZE

Po dokončení montážních prací bude provedena výchozí revize opravou dotčených el. zařízení vč. revizní zprávy. Dále bude provedeno měření osvětlení vč. protokolu o měření osvětlení a protokol o provedení technické prohlídky a zkoušce UTZ včetně opravy a doplnění průkazů způsobilosti železničních stanic. Po opravě bude správci předána dokumentace DSPS 3x v papírové podobě a 1x v podobě digitální včetně geodetického zaměření definovaných v ZTP. Digitální forma PD bude v editovatelné (otevřené) i needitovatelné (uzavřené) verzi.

Průběh prací sjedná zhotovitel se zaměstnanci Správy železnic s.o. ve funkci vrchního mistra příslušné OE. (SO 21-23 - OE Olomouc, pracoviště Prostějov; SO 28-29 – OE Olomouc, pracoviště Olomouc; SO 25-26 – OE Zábřeh na Moravě)

Zhotovitel zajistí zejména:

- Bezpečnou demontáž osvětlení.

- Likvidaci odpadů.

- Předání kovového odpadu smluvnímu partnerovi Správy železnic s.o., OŘ Ostrava.

- Dokumenty a předpisy pro dokumentaci a realizaci stavby.

- Dodržení Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vč. doprovodných vyhlášek v platných zněních.

- Dodržení Zákon č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, včetně prováděcích předpisů ve věcech drah k tomuto zákonu.

Zpracoval: 3/2023

Ing. Štěpán Indrák, OŘ Ostrava, SEE Olomouc