# Obsah

1	Obsah	1

2	Úvod	2

3	Podklady	3

3.1	Použité normy a předpisy	3

3.2	Model infrastruktury, jízdní řád a HV	3

4	Vstupní data	4

4.1	Parametry SFC	4

4.2	Parametry trakčního vedení	5

4.3	Parametry hnacích vozidel	7

5	Metoda výpočtu	9

6	Výsledky	10

6.1	Rekuperační brzdění	11

6.2	Ochranná opatření proti nedovolenému potenciálu kolejnice	11

6.3	Výkony střídavé napájecí stanice Nedakonice	11

6.4	Proudové zatížení TV	12

7	Závěr	12

8	Přílohy	13

8.1	GVD Břeclav – Rohatec	14

8.2	GVD Břeclav – Popice	15

8.3	GVD Břeclav - Znojmo	16

8.4	Zatížení TNS Břeclav	17

8.5	Proudové zatížení TV	18

8.6	Proudové zatížení zpětného vedení – základní stav	19

# Úvod

Tyto energetické výpočty řeší dimenzování trakční napájecí stanice Břeclav a mají za cíl posoudit střídavé napájení AC 25kV 50Hz po celé délce úseku  s ohledem na budoucí uvažovanou dopravu atrať 330, 250 a 246. Základním podkladem pro výpočet je dopravní technologie. Výpočty byly zpracovány formou simulace za pomocí programů OpenTrack a OpenPowerNet. Nyní je řešený úsek napájený střídavou proudovou soustavou AC 25 kV 50Hz a část je neelektrizovaná ( Břeclav – Hrušovany nad Jevišovkou), viz obrázek níže.

# Podklady

Celá simulace byla provedena v programu OpenTrack, kde je namodelována veškerá infrastruktura a dopravní technologie kromě napájení (koleje, výhybky, jízdní řád, zabezpečovací zařízení atd.) a v programu OpenPowerNet, kde bylo namodelováno napájení (vodiče, napájecí stanice, trakční propojení atd.)

## Použité normy a předpisy

- ČSN 34 1530 ed.2

- ČSN 34 1500 ed.2

- ČSN EN 50 119 ed.2

- ČSN EN 50 122-1 ed.2

- ČSN EN 50 122-2 ed.2

- ČSN EN 50 163 ed.2

- ČSN EN 50 388 ed.2

- Nařízení komise (EU) č. 1301/2014

- Předpis SŽDC (ČSD) SR34 s úpravou dle dopisu zn.: 21480/2017-SŽDC-O14

## Model infrastruktury, jízdní řád a HV

- Koleje

Niveleta koleje byla převzata od objednatele a odpovídá zpracovaným projektům. Stejně tak byly převzaty polohy výhybek a nástupišť.

- Jízdní řád

Byl zpracován po konzultaci s dopravním technologem objednatele a na základě toho byl vypracován modelový dvouhodinový špičkový grafikon.

- Zabezpečovací zařízení

Hlavní návěstidel a oddíly byly také navrženy dle zadání objednatele a respektují výhledový stav.

- Hnací vozidla

V simulaci se uvažuje s typizovanými lokomotivami a elektrickými jednotkami. Pro vlaky kategorie Pn, NEx, EC, R, Rn a Vn se uvažuje s lokomotivou typu Vectron. Pro vlaky typu Os se uvažuje kombinace souprav 2x650 RegioPanter a 2x640 RegioPanter.

- Napájecí stanice

Rozmístění napájecích stanic odpovídá současnému stavu. Systém napájení byl převzat z výhledových schémat napájení a dělení.

- Trakční vedení

Sestava trakčního vedení včetně základního propojení byla také převzata z projektů a odpovídá výhledovému stavu.

- Hnací vozidla

V modelu se uvažuje s regulací výkonu dle TSI ENE a s povolenou rekuperací.

# Vstupní data

Energetický model byl navržen v programu OpenPowerNet a zahrnuje v sobě model napájecích stanic, trakčního vedení a elektrických parametrů lokomotiv. Program OpenPowerNet využívá ke svému výpočtu program OpenTrack, ve kterém byla vymodelována infrastruktura kolejí, výhybek, nástupišť a zabezpečovacího zařízení. V programu OpenTrack byl také zpracován model vlaků, lokomotiv a elektrických souprav včetně jízdního řádu.

Model napájení byl rozdělen následovně:

## Parametry SFC

- Jmenovitý výkon			40 MVA

- Primární napětí				23 kV

- Sekundární napětí 			27 kV

- 2xSFC Břeclav				v km 86.500

- Rekuperace				SFC umožňuje přetok energie zpět do sítě

## Parametry trakčního vedení

Všechny vodiče včetně kolejnic a země jsou v modelu definovány svými elektrickými a geometrickými vlastnostmi.

### Parametry trakčního vedení – AC soustava

### Vodiče

Nosné lano 50Bz

- geometrická poloha [x ; y]		[0 ; 6,6] m

- ekvivalentní poloměr			3,578 mm

- činný odpor				0,44 Ω/km

- teplotní součinitel			0,004 °C-1

- uvažovaná teplota vodiče		80°C

Nosné lano 70Bz

- geometrická poloha [x ; y]		[0 ; 6,6] m

- ekvivalentní poloměr			3,578 mm

- činný odpor				0,32 Ω/km

- teplotní součinitel			0,004 °C-1

- uvažovaná teplota vodiče		80°C

Trolej 100Cu

- geometrická poloha [x ; y]		[0 ; 5,6] m

- ekvivalentní poloměr			4,395 mm

- činný odpor				0,183 Ω/km

- teplotní součinitel			0,00393 °C-1

- uvažovaná teplota vodiče		80°C

Trolej 150Cu

- geometrická poloha [x ; y]		[0 ; 5,6] m

- ekvivalentní poloměr			4,395 mm

- činný odpor				0,122Ω/km

- teplotní součinitel			0,00393 °C-1

- uvažovaná teplota vodiče		80°C

Pravá kolejnice

- geometrická poloha [x ; y]		[0,7175 ; 0] m

- ekvivalentní poloměr			38,54 mm

- činný odpor  při 20°C			0,416 Ω/km

- teplotní součinitel			0,004 °C-1

- uvažovaná teplota vodiče		60°C

Levá kolejnice

- geometrická poloha [x ; y]		[-0,7175 ; 0] m

- činný odpor při 20°C			0,416 Ω/km

- teplotní součinitel			0,004 °C-1

- uvažovaná teplota vodiče		60°C

Napájecí vedení 120Cu

- geometrická poloha [x ; y]		[-4;6] m

- ekvivalentní poloměr			4,685 mm

- činný odpor				0,150 Ω/km

- teplotní součinitel			0,004 °C-1

- uvažovaná teplota vodiče		80°C

Osová vzdálenost dvou kolejí		4 m

země

- geometrická poloha [x ; y]		[0 ; -715]m

- ekvivalentní poloměr			465 m

- činný odpor				0,0393 Ω/km

### Propojky

- Vzdálenost mezikolejnicových propojení jedné stopy			1 km

- Vzdálenost mezikolejových propojení na jedné trati			5 km

- Propojení troleje a nosného lana					1 000 S/km

- Propojení kolejnice a země						0,01 S/k

## Parametry hnacích vozidel

Výpočet potřebného výkonu pro jízdu vozidla počítá program OpenTrack pro uvedené typy vlaků:

EC

- Hmotnost bez lokomotivy	400 t

- Jízdní odpor			R

- Lokomotiva			Vectron

NEx

- Hmotnost bez lokomotivy	1800t

- Jízdní odpor			S

- Lokomotiva			Vectron

Os

- Jízdní odpor			R

- Lokomotiva			640 RegioPanter (3 vozy)

R

- Jízdní odpor			R

- Lokomotiva			RegioPanter 650 (2x 3 vozy)

Pn Hmotnost bez lokomotivy	2400 t

- Jízdní odpor			T4

- Lokomotiva			Vectron

Pn Hmotnost bez lokomotivy	660 t

- Jízdní odpor			T4

- Lokomotiva			Vectron

R

- Hmotnost bez lokomotivy	300 t, 400t

- Jízdní odpor			R

- Lokomotiva			Vectron

Níže jsou uvedeny elektrické vlastnosti hnacích vozidel zadaných v programu OpenPowerNet.

Vectron

- Maximální výkon			6,4 MW

- Maximální tažná síla			300 kN

- Max. napětí při rekuperaci - AC		29 kV

- Skutečný účiník				0,98

- Regulace výkonu dle TSI ENE		ano

640 RegioPanter

- Maximální výkon			2,04 MW

- Maximální tažná síla			196 kN

- Max. napětí při rekuperaci - AC		29 kV

- Skutečný účiník				0,98

- Regulace výkonu dle TSI ENE		ne

RegioPanter 650

- Maximální výkon			1,36 MW

- Maximální tažná síla			196 kN

- Max. napětí při rekuperaci - AC		29 kV

- Skutečný účiník				0,98

- Regulace výkonu dle TSI ENE		ne

# Metoda výpočtu

Výpočet byl proveden v programu OpenPowerNet, který paralelně spolupracuje s programem OpenTrack. Celý výpočet by se dal zjednodušeně popsat v následujících pěti bodech:

- OpenTrack na základě daného jízdního řádu rozmístí vlaky v oblasti.

- Dále spočítá na základě jejich jízdního odporu, hybnosti a trakční charakteristiky, jaký potřebují dodat výkon a tuto informaci (i s polohou vlaků) odešle programu OpenPowerNet.

- OpenPower následně iterační metodou spočítá, jakým způsobem se rozloží požadovaný výkon mezi jednotlivé napájecí stanice, spočítá ztráty v trakčním vedení a dostupný výkon pro jednotlivé vlaky.

- OpenPowerNet odešle dostupný výkon pro jednotlivé vlaky (stejný jako požadovaný nebo menší způsobený např. poklesem napětí pod 0,9Ujm) programu OpenTrack.

- OpenTrack převezme dostupný výkon pro jednotlivé vlaky a spočítá ujetou vzdálenost za jednu sekundu. Po té znovu vypočítá potřebný výkon a celý proces se tak pro každou sekundu v jízdním řádu opakuje.

# Výsledky

Při výpočtu byla pro střídavou napájecí soustavu uvažována trakční sestava 100Cu + 50Bz v úseku Břeclav – Rohatec,  Břeclav – Popice a Břeclav – Hrušovany n. J.. Trať je napájena v základním stavu z  TNS Břeclav.

Cílem energetických výpočtů je dimenzování trakční napájecí stanice Břeclav v základním stavu napájení.

Výpočet pro výhledovou dopravu v základní stavu napájení:

Obsahuje simulaci všech elektrizovaných tratí napájených z TNS Břeclav střídavou proudovou soustavou 25 kV 50 Hz s trakční sestavou 100Cu + 50Bz. Trať Rohatec - Břeclav  a Popice - Břeclavje uvažována jako dvoukolejná v plné délce. Trať Břeclav – Hrušovany n. J. je uvažována jako jednokolejná.. V základním stavu uvažujeme spínací stanice Rohatec, Popice a Hrušovany n. J. rozepnuty ve všech směrech. Statické frekvenční měniče jsou uvažovány v paralelní zapojení.

## Rekuperační brzdění

Systém napájení je navržen tak, že umožňuje výměnu energie s jinými vlaky. Trakční napájecí stanice umožňuje přetok energie zpět do distribuční soustavy. Výměna energie je omezena maximálním dovoleným napětím na sběrači lokomotivy a maximálním výkonem lokomotivy.

## Ochranná opatření proti nedovolenému potenciálu kolejnice

K tomu, aby nemohlo dojít k nedovolenému dotykovému napětí, musí být v určitých případech, např. ve stanicích, instalováno zařízení omezující napětí, pro vyrovnání potenciálu mezi zpětným obvodem a zemí, nebo trvalé uzemnění zpětného obvodu ve vytypovaných místech v souladu s normou ČSN EN 50122-1 ed.2.

Po dokončení stavby se u trakčních stožárů, případně dalších vodivých konstrukcí, provede měření dotykových napětí. Rovněž se před samotnou stavbou a následně po dokončení stavby provede za provozu několik opakovaných měření napětí mezi kolejnicí a zemí. Z výsledků měření vyplyne, zda bude nutná realizace dalších opatření pro snížení případného nevyhovujícího napětí mezi kolejnicí a zemí.

## Výkony střídavé napájecí stanice Nedakonice

Při základním stavu napájení bude průběh špičkového výkonu v závislosti na délce jeho trvání následující:

TNS Nedakonice

P1s. 		= 40	MW

P1min.	 	= 30,7	MW

P 5min.   	= 22,4	MW

P 10min.   	= 19,7	MW

P15min.	 	= 19,3  MW

P2hod.	 	= 15,9	MW

Více v příloze 8.4

### Dimenzování statických frekvenčních měničů

Statické frekvenční měniče (SFC) se navrhují dle sekundové výkonové špičky a je uvažováno s přetížením 1,1. Špičkový výkon v základním stavu dle výpočtů je 40 MW. Do TNS Břeclav jsou tedy navrženy dva statické frekvenční měniče o jmenovitém výkonu 40 MVA. Při uvažování přetížení, je možné uvažovat až se zdánlivým výkonem 44 MVA jednoho SFC. V základním stavu uvažujeme paralelní zapojení obou měničů, kdy v základním stavu nebude docházet ke zbytečnému zatěžování jednoho SFC.

## Proudové zatížení TV

Limitní teploty

Trolejové vedení i obvod zpětného trakčního proudu a napájecí vedení jsou navrženy tak, aby vyhovovali i při těchto maximálních teplotách:

Trolej			80 °C

Nosné lano		80 °C

Napájecí vedení 	80 °C

Kolejnice		60 °C

Země			20 °C

Průběh proudového zatížení napájecího vedení je v příloze číslo 8.5.

Pro každý provozní stav bylo prověřeno proudové zatížení trakčního vedení s časovou oteplovací konstantou 300s a zkratové poměry. Proudové zatížení dle normy ČSN EN 1530 ed.2 nesmí u střídavé proudové sestavy 100Cu+50Bz překročit 760 A. Tyto podmínky byly splněny.

# Závěr

Z výsledků vyplývá, že navržený výkon napájecí stanice Břeclav spolu s posuzovanou sestavou trakčního vedení vyhoví, musí být ale splněny některé základní předpoklady, které budou řešeny v rámci realizace.

V rámci realizace projektu je potřeba proto vyřešit zejména:

•  Nastavení a spolupráci zkratových ochran.

• Zvolit správnou charakteristiku výstupního napětí na výkonu napájecí stanice či okolních napájecích stanic.

V Brně 29.7.2022

Kontroloval:							Zpracoval:

Jiří Podhradský						Ing. Ondřej Svoboda

# Přílohy

8	Přílohy	13

8.1	GVD Břeclav – Rohatec	14

8.2	GVD Břeclav – Popice	15

8.3	GVD Břeclav - Znojmo	16

8.4	Zatížení TNS Břeclav	17

8.5	Proudové zatížení TV	18

8.6	Proudové zatížení zpětného vedení – základní stav	19

## GVD Břeclav – Rohatec

## GVD Břeclav – Popice

## GVD Břeclav - Znojmo

## Zatížení TNS Břeclav

## Proudové zatížení TV

## Proudové zatížení zpětného vedení – základní stav

Ekvivalentní poloměr je takový poloměr, který by měl kulovitý vodič o plném průřezu se stejnými elektrickými parametry.

Ekvivalentní poloměr je takový poloměr, který by měl kulovitý vodič o plném průřezu se stejnými elektrickými parametry.

Odpor kolejnice vychází ze změřených hodnot uvedených v dopise zn. 21480/2017-SŽDC-O14 pro tvar kolejnice UIC 60.

Ekvivalentní poloměr je takový poloměr, který by měl kulovitý vodič o plném průřezu se stejnými elektrickými parametry.

Hodnota vychází z odborného odhadu na základě dané maximální svodové vodivosti 0,5 S/km (ČSN EN 50 122-2 ed.2) a na základě zjištění Ing. Jana Matouše publikovaného zde http://www.railvolution.net/czechraildays/2011/seminare/trendy_matous_a.pdf, kde uvádí přechodový odpor kolej – zem u nových tratí jako „mnohdy převyšující hodnotu 100 Ω/km (u nerekonstruovaných tratí tato hodnota obvykle bývá okolo 1 Ωkm)“.