BRNO – MALOMĚŘICE

DIESELCENTRÁLA

CELKOVÁ OPRAVA OBJEKTU

P.Č. 1897/52, K.Ú. BRNO – MALOMĚŘICE                          DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY

Průvodní a technická zpráva

STAVEBNÍ ČÁSTI

Investor:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Město

Zpracovatel:	PROJEKT 505, spol. s r.o.

Jižní svahy 12, 621 00 Brno - Ivanovice

Datum:	prosinec 2018

Obsah :

A.	Průvodní zpráva	2

A. 1.	Identifikační údaje stavby a investora	2

A. 2.	Popis a účel	3

A. 3.	Napojení na inženýrské sítě	3

A. 4.	Architektonické řešení	3

A. 5.	Bezbarérové užívání stavby	9

A. 6.	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí	9

B.	Technická zpráva	10

B. 1.	Stavební řešení	10

B. 1. 1.	Bourací a demontážní práce	10

B. 1. 2.	Svislé konstrukce	12

B. 1. 3.	Vodorovné konstrukce	12

B. 1. 4.	Schodiště	12

B. 1. 5.	Střecha	12

B. 1. 6.	Komín	13

B. 1. 7.	Výplně otvorů	13

B. 1. 8.	Parapety	13

B. 1. 9.	Izolace proti zemní vlhkosti a dešťové vodě; hydroizolace	13

B. 1. 10.	Tepelné izolace	14

B. 1. 11.	Úpravy povrchů, omítky, nátěry	14

B. 1. 12.	Podlahy a dlažby	15

B. 1. 13.	Úprava dešťové kanalizace	15

B. 1. 14.	Klempířské práce	15

B. 1. 15.	Zámečnické práce	15

B. 1. 16.	Zdravotně technické instalace	16

B. 1. 17.	Ústřední vytápění	16

B. 1. 18.	Elektroinstalace	16

B. 1. 19.	Úprava klimatizace	16

B. 1. 20.	Úpravy vnějších rozvodů	16

B. 1. 21.	Terénní úpravy a oplocení	16

B. 1. 22.	Barevné řešení	17

# Průvodní zpráva

## Identifikační údaje stavby a investora

a)	Název stavby:

Brno – Maloměřice - dieselcentrála

Celková oprava objektu

Parcelní číslo 1897/52, k. ú. Brno - Maloměřice (612499)

b)	Místo stavby:

Brno – Maloměřice - dieselcentrála

Katastrální území:	Brno - Maloměřice (612499)

Parcelní čísla

- stavba :		Parcelní číslo 1897/52, k. ú. Brno - Maloměřice (612499)

- přípojky :   		Parcelní číslo 1897/173 - stávající – nemění se

c)	Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je „Celková oprava objektu dieselcentrály v Brně - Maloměřicích, na parcele č. 1897/52, k.ú. Brno - Maloměřice (612499)

účel : dokumentace provedení stavby

d)        	Údaje o stavebníkovi

Investor:		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ : 709 94 234

e) 	Údaje o zpracovali projektové dokumentace

PROJEKT 505, spol. s r.o.

Jižní svahy 12, 621 00 Brno – Ivanovice

IČ : 277 25 961

Zodp. projektant:	Ing. Vladimír Res

ČKAIT 1001572 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Rudice 116, 679 06 Jedovnice

tel.:  608 966 283

vladimir.res@quick.cz

## Popis a účel

Předložený projekt řeší „Celkovou opravu objektu dieselcentrály v Brně - Maloměřicích, na parcele č. 1897/52, k. ú. Brno – Maloměřice. Projekt byl zpracován na základě předaných podkladů, prohlídky a doměření objektu. Nemění se tvar, plocha ani užívání objektu.

Stávající objekt se skládá ze dvou dilatačně oddělených částí. Ve vyšší, dvoupodlažní části objektu – elektrodílny - se nachází kanceláře provozu elektro, sociální zařízení, šatny, potřebné sklady a související zařízení elektro dílny. V nižší, jednopodlažní části objektu se nachází zařízení zkušebny vysokého napětí.

Stávající objekt je zděné konstrukce z plných cihel. Stropní konstrukce dvoupodlažní – vyšší části objektu je provedena z železobetonových stropních panelů PZT kladených na obvodové a vnitřní nosné zdivo. Stropní konstrukce haly dieselcentrály – nižší části objektu je provedena z železobetonových stropních desek PZD kladených na obvodové nosné zdivo a železobetonové vnitřní průvlaky.

Konstrukce střechy je provedena ze souvrství asfaltových pásů v tl. cca 10 mm kladených na podkladní vrstvu z betonu (škvárobetonu) nevalné kvality v tl. 30 – 50 mm. Podkladní vrstva je provedena na škvárobetonovém násypu o mocnosti 185 – 350 mm u nižší střechy a 200 – 440 mm u střechy vyšší. Spádová vrstva je kladena na železobetonové stropní panely PZT nebo železobetonové stropní desky PZD. Stávající střechy mají dostatečný spád ke stávajícímu střešnímu žlabu – u nižší střechy je to 4,3 – 4,5 %, u vyšší střechy je to 4,7 - 5,1 %.

V 1. etapě opravy objektu byla navržena oprava poškozeného střešního pláště a provedení nového hromosvodu. Oprava střešního pláště byla navržena novou vrstvou modifikovaného asfaltového pásu jako nové parozábrany. Na novou parozábranu byla položena nová, lepená tepelná izolace EPS 150 S Stabil v tl 100 mm a EPS 200 S Stabil v tl. 120 mm s prostřídanými spárami. Stávající římsy byly zatepleny polystyrenem EPS 150 S Stabil v tl. 160 mm a EPS 70 F v tl. 160 mm. Na vrstvu tepelné izolace byla položena geotextilie 300 g/m2 a mechanicky kotvená střešní fólie z mPVC tl. 1,5 mm odolní proti UT záření (Sikaplan G15). Doplňkové prvky střechy byly provedeny v systému použité fóliové střechy.

Ve 2. etapě opravy objektu bude provedena výměna stávajících, dřevěných, zdvojených oken za okna nová, plastová, zasklená izolačními skly. Ve fasádě objektu budou vyměněny staré, vchodové, dřevěné dveře za dveře nové, plastové. Zkušebna vysokého napětí bude doplněna novými, segmentovými vraty a stávající betonové zasklení s jednoduchými skly bude nahrazeno novými plastovými okny, zasklenými izolačními skly. Pásová okna pod římsami budou v celém rozsahu zazděna.

V interiéru vyšší, dvoupodlažní části objektu – elektrodílny -  budou provedeny drobné dispoziční úpravy bez zásahu do nosných konstrukcí. V objektu elektrodílny budou provedeny nové nášlapné vrstvy a nové obklady. Bude provedena výměna všech vnitřních dveří. V dílně, šatně, denní místnosti a v kancelářích budou provedeny nové kazetové podhledy. V rámci 2. etapy opravy objektu budou provedeny nové rozvody ZTI, UT, elektroinstalace a klimatizace.

V rámci přípravy na poslední etapu - zateplení objektu - bude provedeno zateplení soklu polystyrenem XPS a bude provedena nová soklová omítka. Sokl bude překryt provizorním oplechováním.

Kolem objektu budou provedeny nové zpevněné plochy chodníků a parkovacích ploch. Bude provedeno nové oplocení areálu elektrodílny a zkušebny vysokého napětí. Stávající vjezd bude upraven a bude provedena nová vjezdová brána

Napojení objektu na komunikaci se nemění.

## Napojení na inženýrské sítě

Napojení objektu na inženýrské sítě je stávající a nemění se.

## Architektonické řešení

Předložený projekt řeší „Celkovou opravu objektu dieselcentrály v Brně - Maloměřicích, na parcele č. 1897/52, k. ú. Brno – Maloměřice. Projekt byl zpracován na základě předaných podkladů, prohlídky a doměření objektu. Nemění se tvar, plocha ani užívání objektu.

Stávající objekt se skládá ze dvou dilatačně oddělených částí. Ve vyšší, dvoupodlažní části objektu – elektrodílny - se nachází kanceláře provozu elektro, sociální zařízení, šatny, potřebné sklady a související zařízení elektro dílny. V nižší, jednopodlažní části objektu se nachází zařízení zkušebny vysokého napětí.

Stávající objekt je zděné konstrukce z plných cihel. Stropní konstrukce dvoupodlažní – vyšší části objektu je provedena z železobetonových stropních panelů PZT kladených na obvodové a vnitřní nosné zdivo. Stropní konstrukce haly dieselcentrály – nižší části objektu je provedena z železobetonových stropních desek PZD kladených na obvodové nosné zdivo a železobetonové vnitřní průvlaky.

Konstrukce střechy je provedena ze souvrství asfaltových pásů v tl. cca 10 mm kladených na podkladní vrstvu z betonu (škvárobetonu) nevalné kvality v tl. 30 – 50 mm. Podkladní vrstva je provedena na škvárobetonovém násypu o mocnosti 185 – 350 mm u nižší střechy a 200 – 440 mm u střechy vyšší. Spádová vrstva je kladena na železobetonové stropní panely PZT nebo železobetonové stropní desky PZD. Stávající střechy mají dostatečný spád ke stávajícímu střešnímu žlabu – u nižší střechy je to 4,3 – 4,5 %, u vyšší střechy je to 4,7 - 5,1 %.

V 1. etapě opravy objektu byla navržena oprava poškozeného střešního pláště a provedení nového hromosvodu. Oprava střešního pláště byla navržena novou vrstvou modifikovaného asfaltového pásu jako nové parozábrany. Na novou parozábranu byla položena nová, lepená tepelná izolace EPS 150 S Stabil v tl 100 mm a EPS 200 S Stabil v tl. 120 mm s prostřídanými spárami. Stávající římsy byly zatepleny polystyrenem EPS 150 S Stabil v tl. 160 mm a EPS 70 F v tl. 160 mm. Na vrstvu tepelné izolace byla položena geotextilie 300 g/m2 a mechanicky kotvená střešní fólie z mPVC tl. 1,5 mm odolní proti UT záření (Sikaplan G15). Doplňkové prvky střechy byly provedeny v systému použité fóliové střechy.

Ve 2. etapě opravy objektu bude provedena výměna stávajících, dřevěných, zdvojených oken za okna nová, plastová, zasklená izolačními skly. Ve fasádě objektu budou vyměněny staré, vchodové, dřevěné dveře za dveře nové, plastové. Zkušebna vysokého napětí bude doplněna novými, segmentovými vraty a stávající betonové zasklení s jednoduchými skly bude nahrazeno novými plastovými okny, zasklenými izolačními skly. Pásová okna pod římsami budou v celém rozsahu zazděna.

V interiéru vyšší, dvoupodlažní části objektu – elektrodílny -  budou provedeny drobné dispoziční úpravy bez zásahu do nosných konstrukcí. V objektu elektrodílny budou provedeny nové nášlapné vrstvy a nové obklady. Bude provedena výměna všech vnitřních dveří. V dílně, šatně, denní místnosti a v kancelářích budou provedeny nové kazetové podhledy. V rámci 2. etapy opravy objektu budou provedeny nové rozvody ZTI, UT, elektroinstalace a klimatizace.

V rámci přípravy na poslední etapu - zateplení objektu - bude provedeno zateplení soklu polystyrenem XPS a bude provedena nová soklová omítka. Soklová omítka bude provedena ze střednězrnného šedého marmolitu – 1040 M101.  Sokl bude překryt provizorním oplechováním.

Kolem objektu budou provedeny nové zpevněné plochy chodníků a parkovacích ploch. Bude provedeno nové oplocení areálu elektrodílny a zkušebny vysokého napětí. Stávající vjezd bude upraven a bude provedena nová vjezdová brána

Napojení objektu na komunikaci se nemění.

POPIS BOURÁNÍ A ÚPRAV - 1. PP

- Odvětrání 1. PP skladu - demontovat, prostup překrýt hydroizolací, přebetonovat a překrýt zámkovou dlažbou

- Nové odvětrání prostoru kotle bude provedeno novým prostupem 150/150 mm do prostoru vyvedení stávajícího nasávaní a odkouření kotle a následně svisle v rámci nového zateplení do výšky cca 1 m nad terén. Odvětrání bude provedeno z větracího potrubí DN 125 s osazeným ventilátorem s vlhkostním čidlem, potrubí na fasádě bude kryto krycí plastovou mřížkou (dle možností co nejvíc zapustit do stávající fasády)

- Odkouření a nasávání kotle bude odsunuté na odstup budoucího zateplení min. 170 mm

- Vnější čidlo kotle bude vloženo do chráničky protažené až do kotelny

- Elektrický bojler bude zrušený bez náhrady

- Poškozené omítky v 1. PP budou opraveny z 30 %

- Po opravě omítek bude opraven olejový nátěr v kotelně do výšky 900 mm

- Stávající teracové podlahy budou ponechány a očištěny

- Betonová podlaha kotelny bude ponechána, očištěna a opatřena novým olejovým nátěrem

- Budou kompletně demontovány stávající rozvody ZTI  objektu dle samostatného projektu nových zdravotnických instalací.

- Bude kompletně demontováno stávající ústřední vytápění objektu dle samostatného projektu UT.

- Budou demontována stávající svítidla a bude provedena úprava rozvodu dle samostatného projektu elektroinstalace.

POPIS BOURANÝCH KONSTRUKCÍ - 1. NP

- Na fasádě budou odřezány stávající ocelové mříže - po osazení oken budou stávající mříže přivařeny na původní úchyty. Kompletní výměna mříží bude provedena při zateplování objektu.

- Budou vybourána stávající dřevěná, zdvojená okna včetně vnějších a vnitřních parapetů. Ostění oken bude osekáno na zdivo.

- Bude demontována stávající nefunkční okenní klimatizační jednotka.

- Budou vybourány stávající vchodové mříže - budou nahrazeny novou mříží na nové vchodové plastové dveře.

- Budou vybourány stávající dřevěné vchodové dveře.

- Při demontáži oken a dveří budou z výplní demontovány prvky zabezpečovacího systému.

- Budou vybourány stávající Luxfery pod mezipodestou schodiště.

- Budou vybourány vyznačené vnitřní dveře.

- Budou vybourány stávající nášlapné vrstvy z PVC ve vyznačených místnostech včetně obvodových soklových lišt – 0P03 a 0P04.

- Teracový povrch schodiště a chodeb bude ponechán, přebroušen a napuštěn příslušnou penetrací.

- Budou vybourány veškeré zařizovací předměty ve stávajícím WC.

- Budou vybourány veškeré teracové dlažby a obklady ve stávajícím WC.

- Budou vybourány zařizovací předměty a keramické obklady v dílně.

- Bude odstraněna stávající povrchová stěrka podlahy dílny. Podklad bude důkladně mechanicky očištěn. Aktivní praskliny (při zátěži v pohybu) budou vyspraveny sešitím. Pasivní praskliny a výtluky vyspravit do roviny Weber Bat opravnou hmotou

- Bude vybourána stávající zděná příčka mezi místnostmi 0P03 a 0P04.

- V hale dieselagregátu (zkušebny) bude vybourán nový otvor pro nová sekční vrata. Otvor bude zaklenut ocelovými válcovanými profily. U vrat bude vybourán i práh v rozměru cca 150/500-3300 mm.

- V hale dieselagregátu (zkušebny) budou vybourána stávající jednoduše zasklená okna v betonových rámech. Stávající předsazené přizdívky a parapety budou rovněž vybourány.

- V hale dieselagregátu (zkušebny) - budou vybourány stávající větrací žaluzie a ventilátor původního dieselagregátu.

- V hale dieselagregátu (zkušebny) - bude vybourán stávající odvod spalin původního dieselagregátu

- Budou kompletně demontovány stávající rozvody ZTI objektu dle samostatného projektu nových zdravotnických instalací.

- Bude kompletně demontováno stávající ústřední vytápění objektu dle samostatného projektu UT.

- Budou demontována stávající svítidla a bude provedena úprava rozvodů dle samostatného projektu elektroinstalace.

- Bude demontováno stávající napojení dešťových svodů na ležatou kanalizaci.

- Budou provedeny výkopy pro montáž zateplení soklu.

- Na fasádě bude demontováno stávající odvětrání skladu 1. PP.

- Bude demontováno a upraveno ukončení svodů stávajícího hromosvodu.

- Vnější čidlo kotle bude vloženo do chráničky protažené až do kotelny

POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV - 1. NP

- Budou osazena nová plastová okna dle výpisu oken včetně vnějších a vnitřních parapetů. Okna budou opatřena vnitřními těsnícími páskami (parozábranami) a montážní spáry budou řádně vyplněny montážní polyuretanovou pěnou.

- Odřezané stávající ocelové mříže - budou po osazení oken přivařeny na původní úchyty. U zmenšovaných okenních otvorů haly budou mříže patřičně upraveny. Mříže budou opatřeny novým nátěrem RAL 7040.

Kompletní výměna mříží bude provedena při zateplování objektu.

- Budou osazeny nové vchodové plastové dveře s panikovým kováním.

- Před vchodové dveře bude osazena nová ocelová mříž. Ocelová mříž musí být v době přítomnosti zaměstnanců na pracovišti trvale otevřena.

- Na nové výplně budou zpětně namontovány prvky zabezpečovacího systému.

- Budou provedeny dispoziční úpravy příček WC.

- Bude provedena nová příčka mezi denní místností 0P03 a šatnou 0P04.

- Bude zazděn otvor po Luxferách pod mezipodestou schodiště na plnou tl. zdiva pórobetonovým zdivem a omítnut do úrovně stávající fasády.

- Budou osazeny nové ocelové zárubně nových dveří a příslušná dveřní křídla.

- Teracový povrch schodiště a chodeb bude ponechán, přebroušen a napuštěn příslušnou penetrací.

- Budou provedeny nové nášlapné vrstvy ze zátěžového PVC ve vyznačených místnostech, včetně obvodových soklových lišt – 0P03 a 0P04. Barevnost PVC bude vybrána investorem na základě předložených vzorků.

- Budou provedeny nové keramické dlažby a obklady v upraveném WC dle výběru investora na základě předložených vzorků.

- Budou osazeny nové zařizovací předměty v upraveném WC. Pisoár, výlevka a samotné WC budou osazeny na montážní předstěnu výšky 1200 mm.

- Budou provedeny nové keramické obklady kuchyňky v denní místnosti a umyvadla v dílně dle výběru investora na základě předložených vzorků.

- V dílně bude osazeno nové umyvadlo a v denní místnosti nová kuchyňská linka.

- V dílně bude proveden nový kompozitní povlak nášlapné vrstvy.

- V dílně bude proveden nový rozvod klimatizace s vyvedením kondenzátu do kanalizační stoupačky.

- Na fasádě budou osazeny nové klimatizační jednotky s odsazením na budoucí zateplení fasády v tl. 160 mm.

- V denní místnosti, šatně, dílně a WC budou provedeny nové kazetové SDK podhledy.

- Budou zapraveny drážky po rozvodech EL., ZTI, UT a budou provedeny nové omítky z cca 30%, zbývající omítky budou přebroušeny a v celém objektu budou stěny nově přeštukovány a opatřeny novou výmalbou.

- Nové dveře budou opatřeny novými nátěry - křídla světlá šedá, zárubně tmavá šedá.

- Stávající ocelové zábradlí schodiště bude opatřeno novým nátěrem - RAL 7040.

- Barevnost nátěrů bude upřesněna investorem na základě odsouhlasených vzorků nových dlažeb, obkladů a zátěžového PVC.

- V hale dieselagregátu bude dozděn parapet vnitřního okna mezi halou a šatnou.

- V hale dieselagregátu (zkušebny) budou do nově vybouraného otvoru osazena nová sekční vrata se vsazenými dveřmi dle vzoru vrat stávajících.

- U otvoru nových vrat bude proveden nový železobetonový práh v rozměrech cca 300/150 – 3300 mm

- V hale dieselagregátu (zkušebny) budou dozděny okenní parapety o 600 mm pórobetonovým zdivem a omítnuty do úrovně stávající fasády.

- V hale dieselagregátu (zkušebny) bude zazděn otvor ventilátoru pórobetonovým zdivem a omítnut do úrovně stávající fasády.

- Stávající nika ve zdivu po vybouraném odvodu spalin bude zazděna pórobetonovým zdivem a omítnuta do úrovně stávající fasády.

- Stávající nika ve zdivu po vybouraném okně v místě skladu paliva bude zazděna pórobetonovým zdivem a omítnuta do úrovně stávající fasády.

- Bude proveden nový sokl z XPS tl. 140 mm, sokl bude opatřen novou soklovou omítkou - Marmolit šedý - střednězrnný 1040 m101.

- Sokl bude na horní hraně opatřen oplechováním z pozinkovaného plechu.

- Bude provedena úprava ukončení dešťových svodů v návaznosti na provedení zateplení soklu.

- Bude provedena úprava napojení nových lapačů střešních splavenin v návaznosti na provedení zateplení soklu.

- Budou upraveny svody stávajícího hromosvodu v návaznosti na nový vystupující zateplený sokl objektu.

- Budou provedeny nové rozvody ZTI objektu dle samostatného projektu nových zdravotnických instalací.

- Bude provedeno nové ústřední vytápění objektu dle samostatného projektu UT.

- Budou osazena nová svítidla a budou provedeny nové rozvody elektroinstalace dle samostatného projektu elektroinstalace.

- Vnější čidlo kotle bude vloženo do chráničky protažené až do kotelny.

POPIS BOURANÝCH KONSTRUKCÍ - 2. NP

- Na fasádě budou odřezány stávající ocelové mříže - po osazení oken budou stávající mříže přivařeny na původní úchyty. Kompletní výměna mříží bude provedena při zateplování objektu.

- Budou vybourána stávající dřevěná, zdvojená okna včetně vnějších a vnitřních parapetů. Ostění oken bude osekáno na zdivo.

- Budou vybourány vyznačené vnitřní dveře.

- Budou vybourány stávající nášlapné vrstvy z PVC ve vyznačených místnostech, včetně obvodových soklových lišt – 1P05, 1P07 a 1P08.

- Teracový povrch schodiště a chodeb bude ponechán, přebroušen a napuštěn příslušnou penetrací.

- Budou vybourány veškeré zařizovací předměty ve stávajícím WC a koupelně.

- Budou vybourány veškeré teracové dlažby a obklady ve stávajícím WC a koupelně.

- Budou vybourány zařizovací předměty a keramické obklady v kuchyňce a skladu.

- Budou vybourány keramické a dřevěné obklady v kanceláři.

- Bude vybourána stávající zděná příčka mezi místnostmi 1P06 a 1P07.

- Bude vybourána teracová dlažba v místnosti kuchyňky 1P07 a části chodby 1P02 v ploše budoucí rozšířené kanceláře.

- V hale dieselagregátu (zkušebny) budou vybourána stávající jednoduše zasklená okna v betonových rámech. Stávající vnitřní zazdívky horní řady oken budou ponechány.

- V hale dieselagregátu (zkušebny) - budou vybourány stávající horní větrací žaluzie původního dieselagregátu a dvě větrací mřížky 300/900 mm.

- V hale dieselagregátu (zkušebny) - bude vybourán stávající odvod spalin původního dieselagregátu

- Budou kompletně demontovány stávající rozvody ZTI objektu dle samostatného projektu nových zdravotnických instalací.

- Bude kompletně demontováno stávající ústřední vytápění objektu dle samostatného projektu UT.

- Budou demontována stávající svítidla a bude provedena úprava rozvodů dle Samostatného projektu elektroinstalace.

2. NP - POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV

- Budou osazena nová plastová okna dle výpisu oken včetně vnějších a vnitřních parapetů. Okna budou opatřena vnitřními těsnícími páskami (parozábranami) a montážní spáry budou řádně vyplněny montážní polyuretanovou pěnou.

- Odřezané stávající ocelové mříže - budou po osazení oken přivařeny na původní úchyty. U zmenšovaných okenních otvorů haly budou mříže patřičně upraveny. Mříže budou opatřeny novým nátěrem RAL 7040.

- Budou provedeny dispoziční úpravy příček WC, koupelny a kanceláře.

- Dveřní otvor z chodby do skladu bude zazděn pórobetonovým zdivem.

- Budou osazeny nové ocelové zárubně nových dveří a příslušná dveřní křídla.

- Teracový povrch schodiště a chodeb bude ponechán, přebroušen a napuštěn příslušnou penetrací.

- Budou provedeny nové nášlapné vrstvy ze zátěžového  PVC ve vyznačených místnostech, včetně obvodových soklových lišt – 1P05, 1P06 a 1P07. Barevnost PVC bude vybrána investorem na základě předložených vzorků.

- Budou provedeny nové keramické dlažby a obklady v upraveném WC a v koupelně dle výběru investora včetně keramického soklu v koupelně na základě předložených vzorků.

- Budou osazeny nové zařizovací předměty v upraveném WC a koupelně. Pisoár, výlevka a samotné WC budou osazeny na montážní předstěnu výšky 1200 mm

- Budou provedeny nové keramické obklady kuchyňky kanceláře a umyvadla skladu dle výběru investora na základě předložených vzorků.

- Ve skladu bude osazeno nové umyvadlo a v kuchyňce nová kuchyňská linka

- V místnostech kanceláří 1P06 a 1P07 budou provedeny nové kazetové SDK podhledy.

- V koupelně bude pod stropem osazen ventilátor se spínačem a vlhkostním čidlem.

- Budou provedeny nové rozvody klimatizací v kancelářích s vyvedením kondenzátu do kanalizačních stoupaček.

- Na fasádě budou osazeny nové klimatizační jednotky s odsazením na budoucí zateplení fasády v tl. 160 mm.

- Budou zapraveny drážky po rozvodech EL., ZT, ÚT a budou provedeny nové omítky z cca 30%, zbývající omítky budou přebroušeny a v celém objektu budou stěny nově přeštukovány a opatřeny novou výmalbou.

- Nové dveře budou opatřeny novými nátěry - křídla světlá šedá, zárubně tmavá šedá.

- Stávající ocelové zábradlí schodiště bude opatřeno novým nátěrem - RAL 7040.

- Barevnost nátěrů bude upřesněna investorem na základě odsouhlasených vzorků nových dlažeb, obkladů a zátěžového PVC.

- V hale dieselagregátu (zkušebny) budou zazděny otvory po vybouraných oknech, žaluziích a větracích mřížkách pórobetonovým zdivem a omítnuty do úrovně stávající fasády.

- Stávající nika ve zdivu po vybouraném odvodu spalin bude zazděna pórobetonovým zdivem a omítnuta do úrovně stávající fasády.

- Budou provedeny nové rozvody ZTI objektu dle samostatného projektu nových zdravotnických instalací.

- Bude provedeno nové ústřední vytápění objektu dle samostatného projektu ÚT.

- Budou osazena nová svítidla a budou provedeny nové rozvody elektroinstalace dle samostatného projektu elektroinstalace.

POPIS BOURANÝCH KONSTRUKCÍ - TERÉNNÍCH ÚPRAV

- budou vykáceny náletové dřeviny kolem stávajícího oplocení

- bude vybouráno stávající drátěné oplocení kolem areálu

- bude vybourána stávající příjezdová brána v šířce 4,0 m

- bude vybourána stávající příjezdová asfaltová komunikace včetně podkladních vrstev

- budou vybourány stávající betonové chodníky včetně podkladních vrstev

- budou vybourány stávající zahradní obrubníky včetně podkladních vrstev

- budou vybourány zbytky stávajících okapových chodníků včetně podkladních podsypů

- bude vybouráno stávající liniové odvodnění vjezdu

- bude vybourán stávající čistící rošt před vchodem

- bude vytěžena zemina pod plochy vjezdu a parkovacího stání do hloubky -0,57 m

- bude vytěžena zemina pod plochy chodníků do hloubky -0,40 m

POPIS NOVÝCH KONSTRUKCÍ - TERÉNNÍCH ÚPRAV

- bude provedeno nové oplocení areálu výšky 1800 mm

- bude osazena nová dvoukřídlová brána 4000/1750 mm

- bude proveden nový nájezd do areálu - nájezdové a přechodové obrubníky a silniční obrubníky vymezující plochu nájezdu a parkování.

- bude provedena nová zámková dlažba pojížděná v tl. 80 mm včetně všech podkladních vrstev.

- pojížděná plocha bude odvodněna novým liniovým odvodněním napojeným do stávající kanalizace.

- budou osazeny nové zahradní obrubníky vymezující pochozí plochy

- bude provedena nová pochozí plocha ze zámkové dlažby tl. 60 mm včetně podkladních vrstev

- pochozí plocha bude odvodněna novým liniovým odvodněním napojeným do stávající kanalizace.

- do pochozí plochy bude osazen před vchod nový čistící rošt

- bude proveden nový okapový chodník a pochozí plocha mezi elektrodílnou a trafostanicí z betonové dlažby 400/400/40 mm včetně pískového podsypu.

- stávající betonová dlažba u trafostanice TS1 bude v ploše cca 10 m2 předlážděna ve spádu

±0,000 - -0,050

- bude provedena kontrola a vyčištění dešťové kanalizace při napojení liniového odvodnění v délce cca 40 bm - až po revizní šachtu a ostatních stávajících nápojných bodů v délce cca 60 bm.

Veškeré přípojky zůstávají stávající.

Do nosných konstrukcí a vnitřních dispozic nebude zasahováno.

Napojení objektu na komunikaci se nemění.

SPRÁVCE OBJEKTU :   	Šimon Smetana

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno, Vedoucí provozu infrastruktury

Správa pozemních staveb, Oddělení provozní

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

tel.: 972 626 068   mob.: 725 985 967

## Bezbarérové užívání stavby

Přístup do objektu a provoz objektu se nemění. Objekt elektrodílny nespadá do staveb řešených podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

## Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí

- Obvodový plášť – stávající – nemění se

- Opravovaná střecha nad 2.NP a halou – 120 mm EPS 200 S Stabil + 100 mm EPS 150 S Stabil -  	U ~ 0,127 W/m2.K

- Nová okna - plastová, pětikomorová  se zasklením z izolačního trojskla v části elektrodílny a dvojskla v hale zkušebny s min. Uw ~ 1,2 W/m2K. Mezery mezi rámy výplní a ostěními budou vypěněny polyuretanovou pěnou. Montážní spáry oken budou těsněny příslušnými difúzními obvodovými páskami.

- Trojskla v části elektrodílny nejsou z hlediska tepelně technických vlastností nutná, ale jsou navrhována z akustického hlediska

Součinitele prostupu tepla nových stavebních konstrukcí splňují doporučené hodnoty pro tepelně technické vlastnosti konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2011.

# Technická zpráva

## Stavební řešení

### Bourací a demontážní práce

POPIS BOURÁNÍ A ÚPRAV - 1. PP

- Odvětrání 1. PP skladu - demontovat, prostup překrýt hydroizolací, přebetonovat a překrýt zámkovou dlažbou

- Nové odvětrání prostoru kotle bude provedeno novým prostupem 150/150 mm do prostoru vyvedení stávajícího nasávaní a odkouření kotle a následně svisle v rámci nového zateplení do výšky cca 1 m nad terén. Odvětrání bude provedeno z větracího potrubí DN 125 s osazeným ventilátorem s vlhkostním čidlem, potrubí na fasádě bude kryto krycí plastovou mřížkou (dle možností co nejvíc zapustit do stávající fasády)

- Odkouření a nasávání kotle bude odsunuté na odstup budoucího zateplení min. 170 mm

- Vnější čidlo kotle bude vloženo do chráničky protažené až do kotelny

- Elektrický bojler bude zrušený bez náhrady

POPIS BOURANÝCH KONSTRUKCÍ - 1. NP

- Na fasádě budou odřezány stávající ocelové mříže - po osazení oken budou stávající mříže přivařeny na původní úchyty. Kompletní výměna mříží bude provedena při zateplování objektu.

- Budou vybourána stávající dřevěná, zdvojená okna včetně vnějších a vnitřních parapetů. Ostění oken bude osekáno na zdivo.

- Bude demontována stávající nefunkční okenní klimatizační jednotka.

- Budou vybourány stávající vchodové mříže - budou nahrazeny novou mříží na nové vchodové plastové dveře.

- Budou vybourány stávající dřevěné vchodové dveře.

- Při demontáži oken a dveří budou z výplní demontovány prvky zabezpečovacího systému.

- Budou vybourány stávající Luxfery pod mezipodestou schodiště.

- Budou vybourány vyznačené vnitřní dveře.

- Budou vybourány stávající nášlapné vrstvy z PVC ve vyznačených místnostech včetně obvodových soklových lišt – 0P03 a 0P04.

- Teracový povrch schodiště a chodeb bude ponechán, přebroušen a napuštěn příslušnou penetrací.

- Budou vybourány veškeré zařizovací předměty ve stávajícím WC.

- Budou vybourány veškeré teracové dlažby a obklady ve stávajícím WC.

- Budou vybourány zařizovací předměty a keramické obklady v dílně.

- Bude odstraněna stávající povrchová stěrka podlahy dílny. Podklad bude důkladně mechanicky očištěn. Aktivní praskliny (při zátěži v pohybu) budou vyspraveny sešitím. Pasivní praskliny a výtluky vyspravit do roviny Weber Bat opravnou hmotou

- Bude vybourána stávající zděná příčka mezi místnostmi 0P03 a 0P04.

- V hale dieselagregátu (zkušebny) bude vybourán nový otvor pro nová sekční vrata. Otvor bude zaklenut ocelovými válcovanými profily. U vrat bude vybourán i práh v rozměru cca 150/500-3300 mm.

- V hale dieselagregátu (zkušebny) budou vybourána stávající jednoduše zasklená okna v betonových rámech. Stávající předsazené přizdívky a parapety budou rovněž vybourány.

- V hale dieselagregátu (zkušebny) - budou vybourány stávající větrací žaluzie a ventilátor původního dieselagregátu.

- V hale dieselagregátu (zkušebny) - bude vybourán stávající odvod spalin původního dieselagregátu

- Budou kompletně demontovány stávající rozvody ZTI objektu dle samostatného projektu nových zdravotnických instalací.

- Bude kompletně demontováno stávající ústřední vytápění objektu dle samostatného projektu UT.

- Budou demontována stávající svítidla a bude provedena úprava rozvodů dle samostatného projektu elektroinstalace.

- Bude demontováno stávající napojení dešťových svodů na ležatou kanalizaci.

- Budou provedeny výkopy pro montáž zateplení soklu.

- Na fasádě bude demontováno stávající odvětrání skladu 1. PP.

- Bude demontováno a upraveno ukončení svodů stávajícího hromosvodu.

- Vnější čidlo kotle bude vloženo do chráničky protažené až do kotelny

POPIS BOURANÝCH KONSTRUKCÍ - 2. NP

- Na fasádě budou odřezány stávající ocelové mříže - po osazení oken budou stávající mříže přivařeny na původní úchyty. Kompletní výměna mříží bude provedena při zateplování objektu.

- Budou vybourána stávající dřevěná, zdvojená okna včetně vnějších a vnitřních parapetů. Ostění oken bude osekáno na zdivo.

- Budou vybourány vyznačené vnitřní dveře.

- Budou vybourány stávající nášlapné vrstvy z PVC ve vyznačených místnostech, včetně obvodových soklových lišt – 1P05, 1P07 a 1P08.

- Teracový povrch schodiště a chodeb bude ponechán, přebroušen a napuštěn příslušnou penetrací.

- Budou vybourány veškeré zařizovací předměty ve stávajícím WC a koupelně.

- Budou vybourány veškeré teracové dlažby a obklady ve stávajícím WC a koupelně.

- Budou vybourány zařizovací předměty a keramické obklady v kuchyňce a skladu.

- Budou vybourány keramické a dřevěné obklady v kanceláři.

- Bude vybourána stávající zděná příčka mezi místnostmi 1P06 a 1P07.

- Bude vybourána teracová dlažba v místnosti kuchyňky 1P07 a části chodby 1P02 v ploše budoucí rozšířené kanceláře.

- V hale dieselagregátu (zkušebny) budou vybourána stávající jednoduše zasklená okna v betonových rámech. Stávající vnitřní zazdívky horní řady oken budou ponechány.

- V hale dieselagregátu (zkušebny) - budou vybourány stávající horní větrací žaluzie původního dieselagregátu a dvě větrací mřížky 300/900 mm.

- V hale dieselagregátu (zkušebny) - bude vybourán stávající odvod spalin původního dieselagregátu

- Budou kompletně demontovány stávající rozvody ZTI objektu dle samostatného projektu nových zdravotnických instalací.

- Bude kompletně demontováno stávající ústřední vytápění objektu dle samostatného projektu UT.

- Budou demontována stávající svítidla a bude provedena úprava rozvodů dle Samostatného projektu elektroinstalace.

POPIS BOURANÝCH KONSTRUKCÍ - TERÉNNÍCH ÚPRAV

- budou vykáceny náletové dřeviny kolem stávajícího oplocení

- bude vybouráno stávající drátěné oplocení kolem areálu

- bude vybourána stávající příjezdová brána v šířce 4,0 m

- bude vybourána stávající příjezdová asfaltová komunikace včetně podkladních vrstev

- budou vybourány stávající betonové chodníky včetně podkladních vrstev

- budou vybourány stávající zahradní obrubníky včetně podkladních vrstev

- budou vybourány zbytky stávajících okapových chodníků včetně podkladních podsypů

- bude vybouráno stávající liniové odvodnění vjezdu

- bude vybourán stávající čistící rošt před vchodem

- bude vytěžena zemina pod plochy vjezdu a parkovacího stání do hloubky -0,57 m

- bude vytěžena zemina pod plochy chodníků do hloubky -0,40 m

### Svislé konstrukce

              - Nosné svislé konstrukce

Stávající svislé nosné konstrukce jsou zděné z plných cihel. V obvodové stěně zkušebny vysokého napětí bude vybourán nový otvor pro nová garážová sekční vrata. Nový otvor bude zaklenut ocelovými válcovanými překlady I 160. Nový otvor je nutné bourat opatrně, postupně, s podepřením stropní konstrukce. Nové ocelové nosníky budou přivařeny k výztuži odhaleného železobetonového věnce. Odkryté železobetonové konstrukce budou v místě odhalené výztuže sanovaný příslušnými sanačními maltami (Sika).

Vyzdívky v nosných stěnách – zazdění stávajících otvorů a dozdívky parapetů budou provedeny z pórobetonových tvárnic P2 na lepidlo.

              - Příčky a výplňové zdivo

Stávající příčky jsou zděné z plných cihel.

Nové příčky a přizdívky dveřních otvorů budou z pórobetonu na lepidlo. Zaklenutí otvorů v pórobetonových příčkách bude provedeno systémovými překlady.

### Vodorovné konstrukce

- Nosné vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce dvoupodlažní – vyšší části objektu je provedena z železobetonových stropních panelů PZT kladených na obvodové a vnitřní nosné zdivo. Stropní konstrukce haly dieselcentrály – nižší části objektu je provedena z železobetonových stropních desek PZD kladených na obvodové nosné zdivo a železobetonové vnitřní průvlaky.

Do nosných vodorovných konstrukcí se nezasahuje.

- Nenosné vodorovné konstrukce

Ve vyznačených místnostech budou provedeny nové sádrokartonové kazetové podhledy v rastru 600 x 600 mm.

### Schodiště

Stávající schodiště je monolitické s povrchem z litého teraca, podesty a mezipodesty schodiště jsou provedeny z teracové dlažby. Stávající teracové schodiště bude přebroušeno a napuštěno příslušnou penetrací včetně podest a mezipodest.

### Střecha

V 1. etapě opravy objektu byla navržena oprava poškozeného střešního pláště a provedení nového hromosvodu. Oprava střešního pláště byla navržena novou vrstvou modifikovaného asfaltového pásu jako nové parozábrany. Na novou parozábranu byla položena nová, lepená tepelná izolace EPS 150 S Stabil v tl 100 mm a EPS 200 S Stabil v tl. 120 mm s prostřídanými spárami. Stávající římsy byly zatepleny polystyrenem EPS 150 S Stabil v tl. 160 mm a EPS 70 F v tl. 160 mm. Na vrstvu tepelné izolace byla položena geotextilie 300 g/m2 a mechanicky kotvená střešní fólie z mPVC tl. 1,5 mm odolní proti UT záření (Sikaplan G15). Doplňkové prvky střechy byly provedeny v systému použité fóliové střechy.

### Komín

Stávající systémový, nerezový komín a přisávání kotle bude v souvislosti s opravou střechy a budoucím zateplením objektu vysunut na upravených konzolách o cca 170 - 200 mm před stávající fasádu.

Stávající odvětrání 1. PP bude demontováno a nahrazeno odvětráním novým. Nové odvětrání prostoru kotle bude provedeno novým prostupem 150/150 mm do prostoru vyvedení stávajícího nasávaní a odkouření kotle a následně svisle v rámci nového zateplení do výšky cca 1 m nad terén. Odvětrání bude provedeno z větracího potrubí DN 125 s osazeným ventilátorem s vlhkostním čidlem, potrubí na fasádě bude kryto krycí plastovou mřížkou (dle možností co nejvíc zapustit do stávající fasády)

Vnější čidlo kotle bude vloženo do chráničky protažené až do kotelny

### Výplně otvorů

Stávající vyznačená okna a parapety budou demontovány. Vyznačená okna budou vyměněna za nová včetně parapetů. Vyznačená okna zkušebny vysokého napětí budou celá zazděna nebo u nich nudou dozděny parapety.

Okna plastová se zasklením z izolačního trojskla – elektrodílna. Celkový součinitel prostupu pro okna je Un ~ 0,85 W/m2K (minimálně požadovaný Un ~ 1,2 W/m2K). Požadavek na akustický útlum 34 dB (běžné trojsklo např. Planitherm Ultra N 4 – SWS 16 – Planilux 4 – SWS 16 – Planitherm Ultra N 4). Mezery mezi rámy výplní a ostěními budou vypěněny polyuretanovou pěnou. Montážní spáry oken budou těsněny příslušnými difúzními obvodovými pásky. S trojskly v části objektu elektrodílny je uvažováno z akustického hlediska. S tímto základním zasklením se okna řadí do třídy zvukové izolace II. (30 – 34 dB).

Okna plastová, se zasklením z izolačního dvojskla – zkušebna vysokého napětí. Celkový součinitel prostupu pro okna je Un ~ 1,2 W/m2K. Mezery mezi rámy výplní a ostěními budou vypěněny polyuretanovou pěnou. Montážní spáry oken budou těsněny příslušnými difúzními obvodovými pásky.

Vstupní dveře budou plastové s panikovým kováním. Prostup tepla výplně složené z výše uvedených komponentů (rám a izolační panel) bude dosahovat hodnoty Uw ~ 1,2 W/m2K. Mezery mezi rámy výplní a ostěními budou vypěněny polyuretanovou pěnou.

Měněné interiérové dveře budou plné s ocelovou zárubní dle specifikace.

### Parapety

Ve všech oknech budou instalovány nové hliníkové parapety v barvě hliníku s přesahem min. 30 mm přes fasádu – RAL 9006 – bílý hliník. U měněných oken budou provedeny i nové vnitřní dřevotřískové parapety s laminátovým povrchem SPL/HPL – bílé.

### Izolace proti zemní vlhkosti a dešťové vodě; hydroizolace

Na soklu fasád bude provedena soklová omítka Marmolit. Sokl bude na horní hraně opatřen oplechováním z pozinkovaného plechu.

Hydroizolace v podlahách a stěnách umývárny, sprchy a WC budou provedeny použitím stěrkových hydroizolací. Podlahy budou opatřeny hydroizolací v celé ploše. Hydroizolace bude vytažena min. 300 mm nad podlahu s použitím těsnících pásků. Svislé hydroizolace budou provedeny za umyvadlem do výšky 1500 mm a v celé ploše sprchy do výšky 2000 mm.

Pro odvod dešťových vod je navržen vnější svod z poplastovaného plechu.

### Tepelné izolace

V 1. etapě opravy objektu byla navržena oprava poškozeného střešního pláště a provedení nového hromosvodu. Oprava střešního pláště byla navržena novou vrstvou modifikovaného asfaltového pásu jako nové parozábrany. Na novou parozábranu byla položena nová, lepená tepelná izolace EPS 150 S Stabil v tl 100 mm a EPS 200 S Stabil v tl. 120 mm s prostřídanými spárami. Stávající římsy byly zatepleny polystyrenem EPS 150 S Stabil v tl. 160 mm a EPS 70 F v tl. 160 mm. Na vrstvu tepelné izolace byla položena geotextilie 300 g/m2 a mechanicky kotvená střešní fólie z mPVC tl. 1,5 mm odolní proti UT záření (Sikaplan G15). Doplňkové prvky střechy byly provedeny v systému použité fóliové střechy.

V rámci přípravy na poslední etapu - zateplení objektu - bude provedeno zateplení soklu polystyrenem XPS v tl. 140 mm krytého od terénu nopkovou fólií a bude provedena nová soklová omítka. Soklová omítka bude provedena ze střednězrnného šedého marmolitu – 1040 M101.  Sokl bude překryt provizorním oplechováním.

### Úpravy povrchů, omítky, nátěry

V 1. PP budou opraveny poškozené omítky z 30 %.  Po opravě omítek bude opraven olejový nátěr v kotelně do výšky 900 mm. Stávající teracové podlahy budou ponechány a očištěny. Betonová podlaha kotelny bude ponechána, očištěna a opatřena novým olejovým nátěrem

Ve všech místnostech sociálního zařízení 1. NP a 2. NP jsou navrženy keramické obklady a dlažby. Keramické obklady budou provedeny do výšky 1420 až 2100 mm. Za umyvadly a ve sprše bude keramický obklad položen na hydroizolační stěrku (např. Terizol). Podlahy budou opatřeny hydroizolací v celé ploše. Hydroizolace bude vytažena min. 300 mm nad podlahu s použitím těsnících pásků. Svislé hydroizolace budou provedeny za umyvadlem do výšky 1500 mm a v celé ploše sprchy do výšky 2100 mm. Keramický obklad za linkou bude proveden ve výšce cca 1500 mm. Barevnost obkladů a dlažeb bude vybrána investorem na základě předložených vzorků.

Ve vyznačených místnostech – denní místnost, šatna, sklad a kanceláře budou provedeny nové nášlapné vrstvy ze zátěžového PVC včetně obvodových soklových lišt. Barevnost PVC bude vybrána investorem na základě předložených vzorků.

Teracový povrch schodiště a chodeb bude ponechán, přebroušen a napuštěn příslušnou penetrací.

Bude odstraněna stávající povrchová stěrka podlahy dílny. Podklad bude důkladně mechanicky očištěn. Aktivní praskliny (při zátěži v pohybu) budou vyspraveny sešitím. Pasivní praskliny a výtluky vyspravit do roviny Weber Bat opravnou hmotou. V dílně bude proveden nový kompozitní povlak nášlapné vrstvy dle výpisu skladeb podlah.

V denní místnosti, šatně, dílně a WC budou provedeny nové kazetové SDK podhledy.

Budou zapraveny drážky po rozvodech EL., ZTI, UT a budou provedeny nové omítky z cca 30%, zbývající omítky budou přebroušeny a v celém objektu budou stěny nově přeštukovány a opatřeny novou bílou výmalbou.

Veškeré vnitřní omítky 1. NP 2. NP sociálního zařízení a koupelny budou opraveny ze 100%.

Omítky stěn a stropů budou provedeny z průmyslových omítkových směsí.

Nové dveře budou opatřeny novými nátěry - křídla světlá šedá, zárubně tmavá šedá.

Stávající ocelové zábradlí schodiště a opravované mříže budou opatřeny novým nátěrem - RAL 7040.

Barevnost nátěrů bude upřesněna investorem na základě odsouhlasených vzorků nových dlažeb, obkladů a zátěžového PVC.

Fasáda objektu zůstává stávající. Zateplená římsa provedená dle 1. etapy opravy střechy bude provedena ze systémové probarvované omítky – odstín RAL 7042 – dopravní šedá, zrno 0,5, točená. Soklová omítka bude provedena ze střednězrnného šedého Marmolitu – 1040 M101.  Nové okenní parapety budou provedeny v odstínu oken - bílý hliník - RAL 9006. Nové klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu v odstínu RAL 7040. Nové větrací žaluzie budou bílé, plastové – po provedení zateplení budou na fasádu osazeny nové větrací žaluzie v odstínu RAL 9006. Stávající upravené ocelové mříže budou opatřeny novým nátěrem RAL 7040.

Vzorky barev budou po vynesení odsouhlaseny zástupcem investora.

.

### Podlahy a dlažby

Ve všech místnostech sociálního zařízení jsou navrženy keramické obklady a dlažby. Podlahy budou opatřeny hydroizolací v celé ploše. Hydroizolace bude vytažena min. 300 mm nad podlahu s použitím těsnících pásků. Svislé hydroizolace budou provedeny za umyvadlem do výšky 1500 mm a v celé ploše sprchy do výšky 2100 mm. Na podlahách bude položena nová protiskluzná dlažba dle požadavků ČSN.

V šatně, denní místnosti, skladu a provozních kancelářích je navrženo zátěžové PVC včetně obvodových lišt.

V elektrodílně je navržena epoxidová stěrka dle přiložené specifikace.

Stávající teracové schodiště bude přebroušeno a napuštěno příslušnou penetrací včetně podest, mezipodest a teracové dlažby chodeb.

Zábradlí schodiště bude opatřeno novým nátěrem.

Skladby jednotlivých podlah jsou součástí technické zprávy.

### Úprava dešťové kanalizace

Bude provedena úprava ukončení dešťových svodů a úprava napojení nových lapačů střešních splavenin v návaznosti na provedení zateplení soklu v tl. 140 mm.

Nové pojížděné a pochozí plochy budou odvodněny novým liniovým odvodněním napojeným do stávající kanalizace.

### Klempířské práce

Bude provedeno provizorní oplechování nového zatepleného soklu. Při další etapě – zateplení objektu bude oplechování soklu demontováno. Veškeré nové klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu v barevném odstínu RAL 7040.

### Zámečnické práce

Stávající systémový, nerezový komín a přisávání kotle bude v souvislosti s opravou střechy a budoucím zateplením objektu vysunut na upravených konzolách o cca 170 - 200 mm před stávající fasádu.

Stávající odvětrání 1. PP bude demontováno a nahrazeno odvětráním novým. Nové odvětrání prostoru kotle bude provedeno novým prostupem 150/150 mm do prostoru vyvedení stávajícího nasávaní a odkouření kotle a následně svisle v rámci nového zateplení do výšky cca 1 m nad terén. Odvětrání bude provedeno z větracího potrubí DN 125 s osazeným ventilátorem s vlhkostním čidlem, potrubí na fasádě bude kryto krycí plastovou mřížkou (dle možností co nejvíc zapustit do stávající fasády)

Vnější čidlo kotle bude vloženo do chráničky protažené až do kotelny

Do fasády budou osazena nová segmentová vrata s integrovanými dveřmi. U nových vrat bude proveden nový železobetonový práh s ocelovou nájezdovou hranou

Před vchodové dveře bude osazena nová ocelová mříž a nová vnější vstupní rohož. Ocelová mříž musí být v době přítomnosti zaměstnanců na pracovišti trvale otevřena.

Nové pojížděné a pochozí plochy budou odvodněny novým liniovým odvodněním napojeným do stávající kanalizace.

Poklop v okapovém chodníku bude upraven na rozměr dle nového zatepleného soklu fasády.

V koupelně budou ve sprše osazeny nové sprchové dveře a nové liniové odvodnění sprchy.   Pod stropem koupelny bude osazen nový ventilátor se spínačem a vlhkostním čidlem.

Na mezipodestě schodiště bude ve fixním okně osazeno nové ocelové zábradlí

Odřezané stávající ocelové mříže - budou po osazení oken přivařeny na původní úchyty. U zmenšovaných okenních otvorů haly budou mříže patřičně upraveny. Mříže budou opatřeny novým nátěrem RAL 7040. Kompletní výměna mříží bude provedena při zateplování objektu.

.

### Zdravotně technické instalace

Budou provedeny dispoziční úpravy příček WC, denní místnosti, šatny, koupelny a kanceláří.

Na upravovaných WC a v koupelně budou osazeny nové zařizovací předměty. Pisoár, výlevka a samotné WC budou osazeny na montážní předstěnu výšky 1200 mm

V elektrodílně a ve skladu bude osazeno nové umyvadlo. V denní místnosti a kanceláři bude osazena nová kuchyňská linka

Budou provedeny nové rozvody ZTI objektu dle samostatného projektu nových zdravotnických instalací.

### Ústřední vytápění

Budou provedeny dispoziční úpravy příček WC, denní místnosti, šatny, koupelny a kanceláří. Bude kompletně demontováno stávající ústřední vytápění objektu a budou provedeny nové rozvody vytápění objektu dle samostatného projektu UT.

### Elektroinstalace

Budou provedeny dispoziční úpravy příček WC, denní místnosti, šatny, koupelny a kanceláří. Budou kompletně demontovány stávající rozvody elektroinstalace a osvětlení v části elektrodílny a budou osazena nová svítidla a budou provedeny nové rozvody elektroinstalace dle samostatného projektu elektroinstalace.

### Úprava klimatizace

V elektrodílně bude demontována stávající okenní klimatizace.

V elektrodílně a kancelářích budou provedeny nové rozvody klimatizace s vyvedením kondenzátu do kanalizační stoupačky. Na fasádě budou osazeny nové klimatizační jednotky s odsazením na budoucí zateplení fasády v tl. 160 mm.

### Úpravy vnějších rozvodů

- Budou upraveny svody stávajícího hromosvodu v návaznosti na nový vystupující zateplený sokl objektu.

Bude provedena úprava ukončení dešťových svodů a úprava napojení nových lapačů střešních splavenin v návaznosti na provedení zateplení soklu v tl. 140 mm.

Stávající systémový, nerezový komín a přisávání kotle bude v souvislosti s opravou střechy a budoucím zateplením objektu vysunut na upravených konzolách o cca 170 - 200 mm před stávající fasádu.

Stávající odvětrání 1. PP bude demontováno a nahrazeno odvětráním novým. Nové odvětrání prostoru kotle bude provedeno novým prostupem 150/150 mm do prostoru vyvedení stávajícího nasávaní a odkouření kotle a následně svisle v rámci nového zateplení do výšky cca 1 m nad terén. Odvětrání bude provedeno z větracího potrubí DN 125 s osazeným ventilátorem s vlhkostním čidlem, potrubí na fasádě bude kryto krycí plastovou mřížkou (dle možností co nejvíc zapustit do stávající fasády)

Vnější čidlo kotle bude vloženo do chráničky protažené až do kotelny	.

### Terénní úpravy a oplocení

Budou vykáceny náletové dřeviny kolem stávajícího oplocení a bude vybouráno stávající drátěné oplocení kolem areálu. Bude vybourána stávající příjezdová brána v šířce 4,0 m a stávající příjezdová asfaltová komunikace včetně podkladních vrstev. Budou vybourány stávající betonové chodníky včetně podkladních vrstev a stávajících zahradních obrubníků. Budou vybourány zbytky stávajících okapových chodníků včetně podkladních podsypů. Bude vybouráno stávající liniové odvodnění vjezdu a stávající čistící rošt před vchodem. Bude vytěžena zemina pod plochy vjezdu a parkovacího stání do hloubky -0,57 m a pod plochy chodníků do hloubky -0,40 m.

Bude provedeno nové oplocení areálu výšky 1800 mm. Bude proveden nový nájezd do areálu, nájezdové a přechodové obrubníky a silniční obrubníky vymezující plochu nájezdu a parkování. Do vjezdu bude osazena nová dvoukřídlová brána 4000/1750 mm. Bude provedena nová zámková dlažba pojížděná v tl. 80 mm včetně všech podkladních vrstev. Pojížděná plocha bude odvodněna novým liniovým odvodněním napojeným do stávající kanalizace. Budou osazeny nové zahradní obrubníky vymezující pochozí plochy a bude provedena nová pochozí plocha ze zámkové dlažby tl. 60 mm včetně podkladních vrstev. Pochozí plocha bude odvodněna novým liniovým odvodněním napojeným do stávající kanalizace. Před vchod bude do pochozí plochy osazen nový čistící rošt. Kolem objektu bude proveden nový okapový chodník a pochozí plocha mezi elektrodílnou a trafostanicí z betonové dlažby 400/400/40 mm včetně pískového podsypu. Stávající betonová dlažba u trafostanice TS1 bude v ploše cca 10 m2 předlážděna ve spádu ±0,000 - -0,050, Bude provedena kontrola a vyčištění dešťové kanalizace při napojení liniového odvodnění v délce cca 40 bm - až po revizní šachtu a ostatních stávajících nápojných bodů v délce cca 60 bm.

### Barevné řešení

Fasáda objektu zůstává stávající. Zateplená římsa provedená dle 1. etapy opravy střechy bude provedena ze systémové probarvované omítky – odstín RAL 7042 – dopravní šedá, zrno 0,5, točená. Soklová omítka bude provedena ze střednězrnného šedého Marmolitu – 1040 M101.  Nové okenní parapety budou provedeny v odstínu oken - bílý hliník - RAL 9006. Nové klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu v odstínu RAL 7040. Nové větrací žaluzie budou bílé, plastové – po provedení zateplení budou na fasádu osazeny nové větrací žaluzie v odstínu RAL 9006. Stávající upravené ocelové mříže budou opatřeny novým nátěrem RAL 7040.

Vzorky barev budou po vynesení odsouhlaseny zástupcem investora.

Při provádění stavebních prací je třeba respektovat NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Za dodržování zodpovídá dodavatel.

Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební práce. Důraz musí být kladen především na dodržování technických, technologických a jakostních parametrů.

Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí.

Poznámka:

Všechny použité materiály budou odpovídat technickým normám a předpisům, což bude doloženo technickými listy.

prosinec 2018				                                                  vypracoval : Ing. Vladimír Res

Použité normy:

73 - NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB

7300 - Navrhování staveb, všeobecně

7306 - Ochrana staveb proti vodě

7308 - Požární bezpečnost staveb

7309 – Udržitelnost staveb

7319 - Střechy, navrhování

7311 - Zděné konstrukce, navrhování

7312 - Betonové konstrukce, navrhování

7314 - Kovové konstrukce, navrhování

7322 - Kanalizační práce

7340 - Stavební objekty, všeobecně

7325 – Stavební konstrukce, zkoušení povrchu

7329 – Ostatní konstrukce, provádění

732901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

732902 - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického 		upevnění pro spojení s podkladem

733610 - Navrhování klempířských konstrukcí

7337 – Stavební práce přidružené – omítání

7366 - Vodovody

7367 - Kanalizace

736760 – Vnitřní kanalizace