Čevak a.s.

Severní 2264/8

Ing.Engelová

České Budějovice

370 10

č.j. 120 145/SG/VP/3012

Vyřizuje:	Gabriela Tesařová

tel.: 722 974 840

email: gabriela.tesarova@sagasta.cz

V Praze dne: 10.8.2021

Věc: Žádost o vydání stanoviska pro účely vydání stavebního povolení ke stavebnímu záměru nazvaného “Zřízení vodovodní přípojky pro areál SŽ Hrdějovice, České Budějovice“

Vážení,

Dne 29.7.2021 jste vydali stanovisko pod č.j. : 021010083557 k výše uvedenému stavebnímu záměru. Upravili jsme PD dle vašich požadavků a prosíme o vaše stanovisko. K vašemu vyjádření sdělujeme následující:

- S ohledem na omezené prostorové možnosti byla šachta posunuta do vzdálenosti 1 m od kanalizace (odstup mezi líci konstrukcí) – založení na opěrném pasu do úrovně dna kanalizace.

- Kanalizace byla doplněna do PP

- Realizace bude probíhat po vytýčení sítí ČEVAK (i ostatních)

- Potrubí přípojky bude opatřeno výstražnou fólií v celé trase

- ČSN 73 6005 bude respektována

- Křížení v návrhu nejsou s ohledem na prostorové možnosti zcela kolmá, nicméně jejich šikmost je minimální (bude upřesněno na stavbě po odkopání skutečného průběhu sítí)

tímto Vás žádáme o vydání stanoviska k předložené dokumentaci z hlediska dotčení vašich zájmů, pro účely vydání stavebního povolení pro výše uvedený stavební záměr.

Jedná se o zřízení vodovodní přípojky do areálu SŽ Hrdějovice. Záměr zahrnuje dva stavební objekty.

SO 01-32-01 Vodovodní přípojka areálu SŽ (následný správce Správa železnic, s.o.) Stavební objekt zahrnuje novou přípojku areálu v profilu PE 110 (DN 100), včetně nové vodoměrné šachty a odbočné větve pro starou část areálu. Součástí jsou i chráničky pod tělesem dráhy prováděné protlakem a propojení na areálové rozvody a nová propojovací šachta. Celková délka potrubí profilu PE63 až PE110 v rámci SO činí cca 485 m včetně boční větve.

SO 01-32-02 Armaturní šachta s regulací tlaku (následný správce PRVOK s.r.o.) Předmětem tohoto stavebního objektu je zřízení nové armaturní šachty včetně osazení redukčního ventilu (vyrovnání tlakových pásem) na stávajícím potrubí veřejného vodovodu ve směru od Nemanic (za kolejí, na pozemku parc.č. 137, k.ú. České Budějovice 3).

Pozemky dotčené stavbou a zařízením staveniště: k.ú. Hrdějovice parc. č. : 177/3, 1001/1, 175/4, 175/3, 175/2, 175/1, 172/4, 172/3, 173/6, 173/7, 174/6, 174/5, 174/4, 174/3,174/1,173/1, 992/1. 992/3, 125/3, 998/1 a k.ú. České Budějovice, parc.č.  137.

Stavebník: Správa železnic

Děkuji a jsem s pozdravem

Gabriela Tesařová

Specialista inženýringu

Přílohy k žádosti: plná moc + výkresy