TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah :

- 1.0  Identifikační údaje

- 2.0  Použité podklady

- 3.0  Rozsah a popis úprav

- 4.0  Technologické postupy

- 5.0  Ochranná  a bezpečnostní opatření

- 6.0  Prostředí

- 7.0  Vlastník a správce zařízení

- 8.0  Ostatní

Příloha TZ

- Identifikační údaje

Název stavby:              Oprava NV Grygov – Blatec, DODATEK 1

Stupeň projektu:          Projekt stavby

Místo stavby:                 k.ú. Blatec [605204], Žst. Blatec

Investor:                 	 Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003, 110 00Praha

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5, Ostrava

Projektant:                    Kamarád Vladimír, U Parku 72/7

783 13 Štěpánov, č. ČKAIT 1201526

Požadavek stavby:

Dodatek 1 stavby „Oprava NV Grygov – Blatec“  řeší opravu napájecího vedení 3 kV DC z TNS Grygov do žst. Blatec. Jedná se o část  jeho přechodu do kabeláže v k.ú. Blatec, p.č. 433/15, TP č.40 (PD Oprava NV Grygov-Blatec) a jeho napojení na  trolejové vedení v žst. Blatec. Oprava bude prováděna na trakčním stožáru č.13A v žst. Blatec.

2.0. Použité podklady

- Provozní dokumentace TV t.ú. Olomouc - Grygov, zapůjčená OŘ Olomouc Správou elektrotechniky a energetiky

- Prohlídka a měření v daném úseku provedené projektantem a zástupcem OŘ  SEE  Olomouc dne 5.1.2023

- typová sestava „J“ pro elektrizaci tratí stejnosměrnou napěťovou soustavou

- platné normy, předpisy a TKP

- ČSN 34 1500 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Předpisy pro elektrická trakční zařízení

- ČSN 34 1530 ed. 2 Drážní zařízení – Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček

- TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách

- ČSN 34 5145 ed.2 Názvosloví pro elektrická trakční zařízení

- ČSN 37 5199 Označování a bezpečnostní sdělení na trakčních vedeních celostátních drah a vleček

- ČSN EN 50 110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN EN 50 110-2 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky

- ČSN EN 50119 ed.2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Trolejová vedení pro elektrickou trakci

- ČSN EN 50122-1 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování

- ČSN EN 50 122-2 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů, způsobených DC trakčními proudovými soustavami

- SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

3.0   ROZSAH A POPIS ÚPRAV

  - Požadované úpravy

Volné vedení TNS Grygov-Blatec, bylo vybudováno při stavbě „Olomouc – Nezamyslice, elektrizace trati, SO 32 202 Grygov – Blatec“ v r.1992.

Vzhledem ke stavu  přechodu vedení  kabelu na TP č.13A v žst. Blatec, byl dán požadavek zástupcem   OŘ Olomouc,  na nutnou výměnu koncovek na kabelech, které již byly na TP č.13A spojovány – nové spojky a části kabelů od spojek po koncovky. Současně je požadována i výměna propojení na volné vedení, odpojovače N302 vč. táhla a mot. pohonu, vč. lišt s vodítky a ovládací lávky. Dále výměny svodiče přepětí, průrazky, nové uzemnění. Na lištách pro kabelové svody budou vyměněny příchytky a kabely budou do výšky 3m nad terénem chráněny ocelovou chráničkou . Před montáží se stožár opatří ochranným nátěrem a osadí se nové bezpečnostní tabulky – ČSN 37 5199

  - Demontáže

Stávající koncovky na TP č.13A na kabelech a části kabelů po spojky napájecího vedení budou demontovány včetně konzoly pro ukončení kabelů - 4 x kabel 10-AXEKCEY 1x500mm². Demontuje se i propojení koncovek s volným vedením a svodičem přepětí pro napájecí vedení. Demontován bude i úsekový odpojovač s táhlem s vodítky a motorovým pohonem. Demontuje se i ovládací lávka. Průrazka na stožáru vč. připojení ke kolejnici a bezpečnostní tabulka se demontuje.

Odpady z demontáží, plasty, budou kategorizovány dle Směrnice pro hospodaření s vyzískaným materiálem. Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a Vyhlášek MŽPč. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů ve znění Vyhlášky č.503/2004, Vyhl. č. 168/2017 Sb. a Vyhl. č. 374/2008 Sb.

Odpady, které vzniknou při stavbě, nebudou v žádném případě hodnoceny jako NEBEZPEČNÉ-kategorie N. Jedná se pouze o kategorie O.

  - Úpravy na NV  (v.č. 04)

Stožár č.13A se odstrojí - po demontáži konzoly s koncovkami s částí kabelů po stáv. spojky včetně, propojení s volným vedením, pohonu s ÚO 203 a ovládací lávkou se provede nátěr stožáru.

Stožár se osadí novou konzolou pro kabelové koncovky – POLT-12F/1XO-ML-7, (sest. J 73-216/A) a svodičem přepětí TRIDELTA SBKB 4/10G, 1-4 kV, DC. Nové koncovky budou namontovány na novou část kabelu – od demontovaných, odřezaných spojek na stávajícím kabelu, se kterým budou nové části kabelu spojeny spojkou POLJ-12/1x500, 10kV, spojka se šroubovacím spojovačem na kabel 10-AXEKVCEY 1x500. Kabelový svod je po nových konzolách s plastovými příchytkami , (sest. J 73-232/4).  Pro napájecí vedení mezi TP č. 13A-13 a 13A-15 zůstanou kotevní konzoly původní. Od koncovek po vedení TP č. 13A-13 a na ÚO N203 i propojeni ÚO N203 s vedením 13A-15 jsou nové vodiče 4x120mm² (s.č. L25/I), ukončené na vedení lisovací spojkou C17/I. Stínění kabelu bude přes kabelové oko připojeno k liště s kab. koncovkami.

Nový odpojovač ÚO N203-typ QAZ 3 na TP.č. 13A (sest. J 74-124/M/BP) – montážní lávka původní, bude mít nové táhlo pohonu s novými vodítky (pods. 0122/9,4/4vodítka).

Nový motorový pohon (sest. J 74-124/M/BP, podsest.0130/M) je pro připojení kabelem se 3-mi vodiči, typ MPP 2000/I/2111 s.č.A82, spodní hrana pohonu 1,14m nad ovl. lávkou . Přívod kabelem stávající, kabel uložen od země v chráničce EN, bez závitu, typ 6225 ZNM_S, 2x koleno 6325_ECZ (Kopos).

Ovládací lávka pod pohonem ÚO (sest. J 90-66/1), bude namontována těsně na základ s přiloženým žebříkem (sest. J 90-67/B/1000). Žebřík je upevněn k lávce a u země k betonovým blokům (s.č. Y95)

Hlavní technická data vedení a svodu

Volné napájecí vedení:                  svazkový vodič 3 x AlFe 6-240/39 mm²

Kabelové napájecí vedení:          4x 10-AXEKVCEY 1x500 mm²

Kabelová koncovka:                    POLT-12F/1XO-ML-7    dle kat.EŽ s.č. D60/I/3+A68/7/12

Kabelová spojka:                         POLJ-12/1x500, 10 Kv spojka se šroub. spojovačem

na kab.10- AXEKVCEY 1x500

Proudové propojení:                     Lano 120 mm² - s.č. L25 + kabel. oko s.č. A68/7/16

Omezovač přepětí, neizolovaný:  TRIDELTA SBKB 4/10G - dle kat.EŽ s.č. D35/I/1

Podpěrný izolátor koncovky:              plastový, 25 kV  - dle kat.EŽ s.č. D16/II/1

  - Ukolejnění a uzemnění  stožáru č. 13A (v.č. 04, 05)

Uzemnění stožáru č. 13A, bude provedeno z důvodů umístění svodiče přepětí - přechod kabelu na vzdušné vedení. Od stojiny stožáru, šroubové připojení, je veden zemnící pásek FeZn 4x30mm, 5m podél koleje v hl. 0,8m (v.č.04) a ukončen 3x zemnící tyčí ZT2-2m. Tyče jsou zaraženy 2m od sebe ve výkopu – hl. 0,8m a propojeny. Před montáží se místo připojení ke stojině řádně očistí, odstraní se  nátěr.

Nové uzemnění je z důvodů delší životnosti tvořeno 2x zemnícím páskem FeZn 30x4mm. Spoje provedené v zemi a přechod pásku do zemně je nutné opatřit ochranou proti korozi – izolace, asfaltová zálivka apod. Přechod země vzduch, 30cm nad terén a 30cm pod terén.

Dle ČSN EN 62305-3 hodnota zemního odporu musí být do 10 Ω.

Ukolejnění v.č.05 - TP č. 13A je dle sest. J 90-33/BP/2 – Opakovatelná průrazka HGS 150RW 250V. Propojení s vnitřní kolejnicí je 2x vodičem FeZn 10mmv PE trubce po povrchu. Vodiče od TP jdou 1m od sebe, svorky na koleji max. 30cm od sebe..

4.0.   TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

1.výluka        Prostějov hl.n. – žst. Blatec  - Olomouc hl.n.   (červen - červenec 2023)

Práce:

Montážní četa – demontáž stávajících konzol napájecích kabelů na st. č.13A, demontáž odpojovače N203 včetně svodu a pohonu, demontáž lávky, odpojení napájení z převěsů

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.výluka        Prostějov hl.n. – žst. Blatec  - Olomouc hl.n.   (červen - červenec 2023)

Práce:

Montážní četa – nátěr stožáru č.13A

3.výluka        Prostějov hl.n. – žst. Blatec  - Olomouc hl.n.   (červen - červenec 2023)

Práce:

Montážní četa – spojkování kabelů na st. č.13A, montáž lišt pro kabel, montáž svodičů, montáž nových kabelových koncovek, montáž odpojovače N203 včetně svodu a pohonu, montáž přístupové lávky, uzemnění stožáru na zemní tyče + ukolejnění přes průrazku HGS 150RW 250V

Zpracoval: Wlodaz Jiří

5.0. OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zhotovitel stavby napájecího vedení musí při práci dodržovat všechny platné normy a předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. Stavební zákon 183/2006 Sb. a jeho prováděcí předpisy, Zákoník práce 262/2006 Sb, Zákon upravující požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 309/2006 Sb. a nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2006 Sb., Vyhlášku, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení č. 48/82 Sb, Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky č. 362/2005 Sb a Nařízení vlády č. 272/2011 sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Zhotovitel musí provádět obsluhu a práci na elektrických zařízeních podle ČSN EN 50110-1, národního dodatku ČSN EN 50110-2 a navazující TNŽ 343109, upřesňující činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních drahách. V místech křížení s nadzemním vedením vn a vvn je nutné navíc dodržet ustanovení ČSN EN 50341-1 a ČSN EN 50423-1.

6.0. PROSTŘEDÍ

Podmínky prostředí pro pevná trakční zařízení určuje ČSN EN 50122-2, Drážní zařízení-Podmínky prostředí pro zařízení, Část 2: Pevná elektrická zařízení.

Dle ČSN 33 2000-3 se z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem jedná o venkovní prostor nebezpečný.

7.0. VLASTNÍK A SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ

Realizací opravy NV v úseku Grygov – Blatec, DODATEK 1, bude dotčen pouze pozemek dráhy parcela č. 433/15, k.ú Blatec, vlastník  je  SŽDC s.o. Úpravy na NV  budou probíhat z hydraulické montážní plošiny  a trakční podpěry č.13A.

Vlastníkem zařízení je Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1.

Správcem zařízení je Oblastní ředitelství Ostrava

8.0 Ostatní

Následně před uvedením do provozu bude provedena Revize a doplnění do UTZ.

Předpokládaný termín realizace stavby je 3.-4.Q/23

V Olomouci 02/2023					Vypracoval:

Příloha TZ

Zápis z místního šetření

Název stavby :    Oprava  NV  Blatec – Grygov, DODATEK

Místo konání :   žst. Blatec

Datum konání : 02. 02. 2023

Přítomní :

Jméno:                       funkce:             mob.:                e-mail:                                podpis:

Za OŘ Olomouc-zadavatele:

Morong Miroslav       VPI TV            602718735        morongm@spravaželeznic.cz

Kotrle Pavel Bc.          SS TV            724644117        kotrle@spravaželeznic.cz

Za projektanta:

Wlodaz Jiří                projektant     606747990      wlodaz@tramo-rail.cz

Kamarád Vladimír        projektant      731462752       kamarad.elektro@seznam.cz

Předmět šetření :

Prohlídka stavu ukončení kabelového napájecího vedení 3 kV DC na TP č. 13A z TNS Grygov do žst. Blatec a  jeho přechodu do vzdušného vedení v žst. Blatec.   Vedení bylo vybudováno při stavbě „Olomouc – Nezamyslice, elektrizace trati, SO 32 202 Grygov – Blatec“ v r.1992.

Výsledek :

Po prohlídce byl vznesen zástupcem Správy elektrotechniky a energetiky SS TV  OŘ Ostrava požadavek na nutnou výměnu části technologie a konstrukcí na TP č.13A:

-     demontáž konstrukcí a technologií, mimo kotevních lišt vzdušného vedení od TP č.13A po TP

č.13 a 15 a montážní lávky

-     nátěr stožáru

- výměna  koncovek a část již spojovaných kabelů na stožáru č. 13A, nové spojky (4x kabely 10-AXEKCEY 1x500mm²), včetně propojení na vzdušné vedení lis. spojkami

- výměna svodiče přepětí vč. nového uzemnění

- výměna odpojovače za QAD 3 vč. táhla lišt s vodítky a motorového pohonu. Pohon má 3-vodičový přívod.

- nové ukolejnění TP – 2x přes průrazku 250V, vč, ukolejňovacích vodičů

- motáž chrániček na vn kabely (4x) a chráničky na kabel DOÚO ze země po pohon

- výměna ovládací lávky pod pohon ÚO N203, vč. žebříku

- nové bezpečnostní tabulky a výstražné označení

Projektant požaduje zapůjčení provozní dokumentace žst. Blatec a zjištění stávajících kabel. sítí a místě uložení uzemnění nového uzemnění (6m od TP 13A směrem na Olomouc).

Dne 02.02.2023                                                       Zapsal: