|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uveřejněno na profilu zadavatele** | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
| Naše zn. | | 9699/2023-SŽ-SSV-Ú3 |
| Listů/příloh | | 4/7 |
|  | |  |
| Vyřizuje | | Ing. Radomíra Rečková |
|  | |  |
| Mobil | | +420 725 744 197 |
| E-mail | | [Reckova@spravazeleznic.cz](mailto:Reckova@spravazeleznic.cz) |
|  | |  |
| Datum | | 22. srpna 2023 |
|  | | |  |  |  |

**Věc: Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 2:**

**PS 13-22-11 (Žst. Pohled, MK):**

Domníváme se, že chybí ve výkazu výměr tyto položky:

* ODF 144vl. ve výpravní budově + montáž
* ODF 72vl. ve stavědlové ústředně + montáž
* MOK 72vl. ( 170m ), propojení stavědlové ústředny a výpravní budovy + zafouknutí
* Ukončení kabelů má být 30 ks do 12vl. a 2 ks do 72vl.
* Měření komplexní optických kabelů má být 168 ks – měří se protokolem kompletní vlákna   
  v kabelech
* Rozpojovací svorkovnice – chybí 10 ks + montáž

Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění příslušných položek do výkazu výměr.

**Odpověď:**

* ODF 144vl. ve výpravní budově + montáž

ODF byl doplněn do výkazu výměr.

* ODF 72vl. ve stavědlové ústředně + montáž

Stavědlová ústředna je propojena se sdělovací místností optickým patchcordem. Z tohoto důvodu není uvažováno s ODF pro stavědlovou ústřednu.

* MOK 72vl. ( 170m ), propojení stavědlové ústředny a výpravní budovy + zafouknutí

Stavědlová ústředna se nachází ve výpravní budově. Stavědlová ústředna se nachází v těsné blízkosti místnosti sdělovacího zařízení.

* Ukončení kabelů má být 30 ks do 12vl. a 2 ks do 72vl.

Množství položky č. 44 bylo upraveno na 30ks. Ukončení 72 vl. Kabelu není uvažováno pro MOK. Proto není uvažováno ukončení 2 ks do 72 vl. Kabelu vč. ODF.

* Měření komplexní optických kabelů má být 168 ks – měří se protokolem kompletní vlákna   
  v kabelech

Množství položky č. 48 bylo upraveno na 168 ks. Změna je rovněž zapracována do výkazu výměr.

* Rozpojovací svorkovnice – chybí 10 ks + montáž

Svorkovnice byly doplněny do výkazu výměr (položka č. 38 a č. 39).

**Dotaz č. 3:**

**PS 11-22-23 (Žst. Přibyslav, EZS) :** Dle schématu jsou propojeny jednotlivé budovy kabelem. Co je to za kabel a jakým způsobem, je mezi budovami veden? Žádáme zadavatele o upřesnění.

**Odpověď:**

V příloze č.1 **1\_001\_TZ** byl doplněn na straně 11 odstavec:

*Datové propojení PZTS mezi objekty Trafostanice, Výpravní budova a Budova RZZ bude přes MOK, které jsou dodány v rámci PS 11-22-11 Žst. Přibyslav, místní kabelizace.*

V příloze č.2 **02\_001\_Schéma PZTS** doplněn text u propojení budov a legenda:

*MOK (PS11-22-11 Místní kabelizace)*

**Dotaz č. 4:**

**PS 13-21-01.1 (ŽST Pohled, provizorní SZZ) :** Podle TZ v PS 13-21-01 „ŽST Pohled, SZZ - definitivní SZZ“ má být provizorní zab. zař. po dobu rekonstrukce umístěno v kontejnerech MPZZ. Domníváme se, že projektová dokumentace předmětného PS ne zcela reflektuje rozpočet a zadání, kdy má být nasazeno MPZZ (dokumentace uvažuje zámky, vyloučená TZZ směr Přibyslav). Žádáme zadavatele o poskytnutí aktualizované dokumentace tohoto PS

**Odpověď:**

V příloze přikládáme aktualizovanou dokumentaci PS 13-21-01. Současně byl upraven výkaz výměr.

**Dotaz č. 5:**

V soupisech prací zab. zař. se vyskytují položky:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS 11-21-01 | 82 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1,000 |
| PS 11-21-01.1 | 3 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1,000 |
| PS 11-21-02 | 12 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1,000 |
| PS 12-21-01 | 45 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1,000 |
| PS 11-21-01 | 83 | 747214 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 146,000 |
| PS 11-21-01.1 | 4 | 747214 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 3,000 |
| PS 11-21-02 | 13 | 747214 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 8,000 |
| PS 12-21-01 | 46 | 747214 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 114,000 |

Domníváme se, že tyto položky spadají do jiné profese, než je zabezpečovací zařízení. Domníváme se, že je pro tyto účely vhodnější využití položky OTSKP č. 75E127 „CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY“. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

Položky byly opraveny ve výkazu výměr.

**Dotaz č. 6:**

**PS 11-21-01 (ŽST Přibyslav, SZZ) :** V soupisu prací se vyskytuje položka:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS 11-21-01 | 12 | 75A111 |  | KABEL METALICKÝ JEDNOPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 16,961 |

Domníváme se, že se jednoplášťové kabely již nepoužívají. Žádáme zadavatele o opravu položky na „dvouplášťový“ kabel.

**Odpověď:**

Položka byla opravena ve výkazu výměr.

**Dotaz č. 7:**

Domníváme se, že kódy níže uvedených položek odpovídají kabelovým štítkům, nikoliv kabelovým objímkám.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS 11-21-01 | 20 | 75A410 |  | OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU | KUS | 113,000 |
| PS 11-21-02 | 9 | 75A410 |  | OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU | KUS | 12,000 |
| PS 12-21-01 | 18 | 75A410 |  | OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU | KUS | 57,000 |

Žádáme zadavatele o prověření, zda se položkami myslí kabelové štítky či objímky. Žádáme zadavatele o opravu položek.

**Odpověď:**

V OTSKP 2021 a starších byla tato položka 75A410 zřejmě označena špatným názvem. Správné číslo položky pro kabelovou objímku je 74A420. Číslo položky bylo opraveno.

**Dotaz č. 8:**

V objektové skladbě oddílu 2.1.1 je uveden objekt SO 13-11-01.01 propustek v km 110,378. K uvedenému objektu jsme nenašli projektovou dokumentaci. Žádáme o její doplnění.

**Odpověď:**

V příloze přikládáme doplněnou část propustku SO 13-11-01.01. Současně bylo doplněno do výkazu výměr.

**Dotaz č. 9:**

V předané dokumentaci pod složkou objektu SO 11-24-01 zárubní zeď vlevo je umístěná dokumentace k SO 11-24-02 zárubní zeď vpravo. Žádáme o doplnění správných podkladů.

**Odpověď:**

V příloze přikládáme opravený SO 11-24-01. Současně bylo doplněno do výkazu výměr.

**Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.**

Na základě smlouvy mezi investorem tj. Správou železnic, státní organizací a společností ČD – Telematika a.s. objekty SO 14-73-01.01 a SO 14-73-01.02 nenaceňovat. Jedná se o objekty přeložek ZOK a sdělovacích kabelů, které bude společnost ČD – Telematika a.s. překládat sama! Informace k nenaceňování byla doplněna i ve výkazu výměr.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne **8. 9. 2023** na den **12. 9. 2023**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/)   
(evidenční č. VZ Z2023-035556). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 8. 9. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem **12. 9. 2023 v 10:00 hod**.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 8. 9. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem **12. 9. 2023 v 10:00 hod.**

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Příloha:**

**Soubory:**

**D\_1\_1\_1\_PS132101\_1** (66 příloh)

**PS 11-22-23, ZST Pribyslav EZS** (2 přílohy)

**SO 13-11-01.01, propustek v km 110,378** (12 příloh)

**SO\_11\_24\_01** (25 příloh)

**SO\_11\_24\_02** (23 příloh)

**XDC\_Pribyslav\_Pohled\_zm01-20230822.xml**

**XLS\_Pribyslav\_Pohled\_zm01-20230822.xlsx**

V Praze

**Ing. Karel Švejda, MBA**

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2449

ze dne 11. 5. 2018

Správa železnic, státní organizace