## Popis
Pozice | Popis | mj | Počet
1.1 | Potrubní radiální 4hr ventilátor, AC motor vnitřní, V = 3400 m3/h při 280 Pa, N = 1,5 kW/400 V | ks | 1
| Tlumící vložka 700x400 | ks | 2
| Regulátor otáček přepínací | ks | 1
1.2 | Uzavírací klapka těsná 800x250 pro servo | ks | 1
1.3 | Protidešťová žaluzie hliníková 800x250 upevňovacím rámem | ks | 2
1.4 | Anemostat lamelový pozin. RAL 9010 vel. 600x600 | ks | 2
| Napojovací box horizontální přívodní s klapkou 600/315 | ks | 2
2.1 | Potrubní radiální 4hr ventilátor, AC motor vnitřní, V = 2550 m3/h při 280 Pa, N = 1,1 kW/400 V | ks | 1
| Tlumící vložka 560x355 | ks | 2
| Regulátor otáček přepínací | ks | 1
2.2 | Uzavírací klapka těsná 400x400 pro servo | ks | 1
2.3 | Protidešťová žaluzie hliníková 400x400 s upevňovacím rámem | ks | 1
2.4 | Anemostat lamelový pozin. RAL 9010 vel. 600x600 | ks | 1
| Napojovací box horizontální přívodní s klapkou 600/315 | ks | 1
3.1 | Kompaktní jednotka s deskovým rekuperátorem, svislé provedení, regulovatelný obtok, filtrace přívod F7, odvod M5, vodní ohřívač, elektromotory plynule řiditelné, Vp = 4500 m3/h při 350 Pa, Vo = 4000 m3/h při 350 Pa, N ~ 2,5 kW + 2,5 kW/400 V, Qt ~ 6 kW , digitální regulace s výstupem ModBus, jednoduchý ovladač | ks | 1
3.2 | Axiální ventilátor, V = 1400 m3/h při 200 Pa, N = 0,37 kW/400 V | ks | 5
3.3 | Tkaninové distribuční potrubí, směrované vyústění vč. Montážního materiálu - viz příloha poz. 1 | ks | 1
3.4 | Požární klapka 4hr. EIS90-500x500, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1
3.5 | Požární klapka 4hr. EIS90-500x500, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1
3.6 | Samočinná zpětná klapka pozink 315 | ks | 5
3.7 | Tlumič hluku deskový 850x630x2450, deska 150, mezera 62,výstupní Lw <= 58 dB, dp <= 39 Pa, V = 3700 m3/h | ks | 1
3.8 | Tlumič hluku kruhový, 315/100-600, D >= 14 dB/500 Hz | ks | 5
3.9 | Tlumič hluku deskový 500x500x1000, deska 150, mezera 150,výstupní Lw <= 53 dB, dp <= 13 Pa, V = 4200 m3/h | ks | 1
3.10 | Vyústka do kruhového potrubí,2 Ř, regulace 1 pozink. -425X75 | ks | 1
3.11 | Vyústka do kruhového potrubí, 1 Ř, regulace 1 pozink-525X75 | ks | 1
3.12 | Tlumič kruhový 200/50-900, D >= 21 dB/500 Hz | ks | 2
3.13 | Vyústka do kruhového potrubí, 1 Ř, regulace 1 pozink-325X125 | ks | 50
3.14 | Talířový ventil přívodní kovový 125 | ks | 2
3.15 | Talířový ventil odvodní kovový 200 | ks | 1
3.16 | Ruční klapka kruhová 200 | ks | 5
3.17 | Výfuková hlavice průměr 500 mm | ks | 1
3.18 | Tlumič hluku deskový 630x500x1250, deska 200, mezera 115,výstupní Lw <= 69 dB, dp <= 45 Pa, V = 4200 m3/h | ks | 1
3.19 | Neobsazeno
3.20 | Ventilátor axiální potrubní průměr 200, V = 500 m3/h při 100 Pa, N = 0,035 kW/230 V | ks | 1
| Prostorový termostat | ks | 1
3.21 | Tlumič hluku kruhový 200/50-600, D >= 15 dB/500 Hz | ks | 1
3.22 | Talířový ventil přívodní kovový 200 | ks | 1
4.1 | Kompaktní jednotka s deskovým rekuperátorem, svislé provedení, regulovatelný obtok, filtrace přívod F7, odvod M5, vodní ohřívač, elektromotory plynule řiditelné, Vp = 4750 m3/h při 350 Pa, Vo = 4750 m3/h při 450 Pa, N ~ 3,3 kW + 3,3 kW/400 V, Qt ~ 6 kW , digitální regulace s výstupem ModBus, jednoduchý ovladač | ks | 1
4.2 | Požární klapka 4hr. EIS90-900x315, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1
4.3 | Požární klapka 4hr. EIS90-900x315, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1
4.4 | Požární klapka 4hr. EIS90-250x200, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 3
4.5 | Požární klapka 4hr. EIS90-710x200, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1
4.6 | Požární klapka 4hr. EIS90-315x250, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1
4.7 | Požární klapka kruhová EIS90-250, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1
4.8 | Požární klapka kruhová EIS90-200, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 3
4.9 | Požární klapka 4hr. EIS90-710x250, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1
4.10 | Tlumič hluku deskový 900x315x1850, deska 150, mezera 150,výstupní Lw <= 74 dB, dp <= 28 Pa, V = 4750 m3/h | ks | 1
4.11 | Tlumič hluku deskový 900x560x2000, deska 150, mezera 75,výstupní Lw <= 61 dB, dp <= 39 Pa, V = 4750 m3/h | ks | 1
4.12 | Požární klapka 4hr. EIS90-400x250, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1
4.13 | Regulátor průtoku nízkorychlostní kruhový plynulý 200, modbus | ks | 2
4.14 | Tlumič hluku deskový 900x315x1500, deska 150, mezera 150,výstupní Lw <= 53 dB, dp <= 23 Pa, V = 4750 m3/h | ks | 1
4.15 | Neobsazeno
4.16 | Neobsazeno
4.17 | Vyústka do kruhového potrubí, 2Ř, regulace 1 pozink-625x75 | ks | 1
4.18 | Anemostat vířivý 300X8 v desce 600x600, lamely nastavitelné | ks | 5
| Napojovací box horizontální přívodní s klapkou 300, napojení 160 | ks | 5
4.19 | Vyústka do kruhového potrubí,2 Ř, regulace 1 pozink. -400x100 | ks | 1
4.20 | Vyústka do kruhového potrubí,2 Ř, regulace 1 pozink. -500X100 | ks | 1
4.21 | Vyústka do kruhového potrubí,2 Ř, regulace 1 pozink. -200x100 | ks | 2
4.22 | Talířový ventil přívodní kovový 125 | ks | 2
4.23 | Talířový ventil přívodní kovový 100 | ks | 3
4.24 | Regulátor konstantního průtoku (vsuvný) 160 | ks | 1
4.25 | Vyústka hliníková 2Ř, R1 – 200X100-UR | ks | 1
4.26 | Anemostat vířivý 600x24 do kazetového podhledu, napojení svislé 160, nízký box | ks | 2
4.27 | Anemostat vířivý 500X24 v desce 600x600, lamely nastavitelné | ks | 5
| Napojovací box horizontální přívodní s klapkou 500, napojení 200 | ks | 5
4.28 | Anemostat vířívý čtvercový 400x16, lamely nastavitelné | ks | 1
| Napojovací box svislý přívodní 400, hrdlo 160, klapka | ks | 1
4.29 | Anemostat vířivý 400X16 v desce 600x600, lamely nastavitelné | ks | 1
| Napojovací box přívodní horizontální 400, hrdlo 200, klapka | ks | 1
4.30 | Vyústka hliníková 1Ř na pružiny-325X125-R1-UR | ks | 3
4.31 | Talířový ventil odvodní kovový 125 | ks | 4
4.32 | Talířový ventil odvodní kovový 100 | ks | 16
4.33 | Vyústka do kruhového potrubí, 1 Ř, regulace 1 pozink-625x75 | ks | 2
4.34 | Vyústka do kruhového potrubí, 1 Ř, regulace 1 pozink-225x75 | ks | 1
4.35 | Talířový ventil odvodní kovový 160 | ks | 1
4.36 | Anemostat lamelový 400x400 v desce 600x600 | ks | 2
| Napojovací box odvodní 400, hrdlo 200 horizontální, klapka | ks | 2
4.37 | Anemostat lamelový 300x300 v desce 600x600 | ks | 2
| Napojovací box odvodní 300, hrdlo 160 horizontální, klapka | ks | 2
4.38 | Anemostat vířivý 300x8 v desce 600x600, bez lamel | ks | 3
| Napojovací box horizontální odvodní 300, hrdlo 160, klapka | ks | 3
4.39 | Talířový ventil odvodní kovový 200 | ks | 1
4.40 | Stěnová mřížka hliníková 400x100-UR, rozteč 20 mm | ks | 10
4.41 | Stěnová mřížka hliníková 600x200-UR, rozteč 20 mm | ks | 4
4.42 | Vyústka do kruhového potrubí, 1Ř, regulace 1 pozink-425x75 | ks | 3
4.43 | Výfuková hlavice průměr 500 mm | ks | 1
5.1 | Kompaktní jednotka s deskovým rekuperátorem, parapetní provedení, regulovatelný obtok, filtrace přívod F7, odvod M5, elektrický ohřívač, elektromotory plynule řiditelné, Vp = 1350 m3/h při 300 Pa, Vo = 1250 m3/h při 30 Pa, N ~0,8 kW + 0,8 kW/230 V, Qt ~ 2,5 kW , digitální regulace s výstupem ModBus, jednoduchý ovladač, | ks | 1
5.2 | Radiální ventilátor se spirální skříní, V = 900 m3/h při 500 Pa, N ~1,5 kW/400 V | ks | 1
| Tlumící vložka 200 | ks | 1
| Tlumící vložka 200x180 | ks | 1
5.3 | Požární klapka kruhová EIS90-250, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 2
5.4 | Tlumič hluku deskový 450x280x1850, deska 150, mezera 75,výstupní Lw <= 61 dB, dp <= 41 Pa | ks | 1
5.5 | Samočinná zpětná klapka pozink. 250 | ks | 1
5.6 | Tkaninové distribuční potrubí, směrované vyústění vč. Montážního materiálu viz příloha poz. 2 | ks | 1
5.7 | Požární stěnová mřížka 280x140 | ks | 1
5.8 | Talířový ventil přívodní kovový 125 | ks | 2
5.9 | Vyústka do kruhového potrubí, 1Ř, regulace 1 pozink-525x125 | ks | 4
5.10 | Tlumič hluku kruhový 250/50-900, D >= 19 dB/500 Hz | ks | 1
5.11 | Výfuková hlavice průměr 250 | ks | 1
5.12 | Ruční klapka těsná 200 | ks | 2
5.13 | Tlumič hluku kruhový 200/50-900, D >= 21 dB/500 Hz | ks | 1
6.1 | Jednotka: radiální ventilátor 160, filtr G4, el.ohřívač 2,1 kW | ks | 1
6.2 | Tlumič hluku kruhový 160/50-900, D >= 27 dB/500 Hz | ks | 1
6.3 | Protidešťová žaluzie hliníková kruhová 200 | ks | 1
6.5 | Talířový ventil přívodní kruhový 125 | ks | 2
7.1 | Kompaktní jednotka s deskovým rekuperátorem, parapetní provedení, regulovatelný obtok, filtrace přívod M5, odvod M5, vodní ohřívač, elektromotory plynule řiditelné, Vp = 5500 m3/h při 280 Pa, Vo = 6000 m3/h při 280 Pa, N ~ 3,3 kW + 3,3 kW/400 V, Qt ~ 4 kW , digitální regulace s výstupem ModBus, jednoduchý ovladač | ks | 1
7.2 | Požární klapka 4hr. EIS90-630x400, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1
7.3 | Požární klapka 4hr. EIS90-630x500, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1
7.4 | Tkaninové distribuční potrubí, směrované vyústění vč. Montážního materiálu - viz příloha poz. 3 | ks | 1
7.5 | Tkaninové distribuční potrubí, směrované vyústění vč. Montážního materiálu - viz příloha poz. 4 | ks | 1
7.6 | Vyústka hliníhová 4hr. 1Ř, R1 - 400x150-UR | ks | 12
7.7 | Protidešťová žaluzie hliníková-1120x800-UR | ks | 2
7.7A | Protidešťová žaluzie hliníková 1400x800-UR | ks | 1
7.8 | Výfuková hlavice průměr 630 | ks | 1
7.9 | Tlumič hluku deskový 560x560x2000, deska 200, mezera 80,výstupní Lw <= 66 dB, dp <= 70 Pa, V = 3300 m3/h | ks | 1
7.10 | Tlumič hluku deskový 450x560x2250, deska 150, mezera 75,výstupní Lw <= 65 dB, dp <= 31 Pa, V = 2500 m3/h | ks | 1
7.11 | Tlumič hluku deskový 630x560x1000, deska 150, mezera 165,výstupní Lw <= 58 dB, dp <= 21 Pa, V = 6000 m3/h | ks | 1
7.12 | Regulační klapka ruční 560x560 | ks | 1
7.13 | Regulační klapka ruční 450x560 | ks | 1
8.1 | Kompaktní jednotka s deskovým rekuperátorem, svislé provedení, regulovatelný obtok, filtrace přívod F7, odvod M5, reverzní přímý výpar, elektromotory plynule řiditelné, Vp = 4500 m3/h při 350 Pa, Vo = 4400 m3/h při 350 Pa, N ~ 2,5 kW + 2,5 kW/400 V, Qt ~ 6 kW , digitální regulace s výstupem ModBus, jednoduchý ovladač, | ks | 1
8.2 | Elektrický ohřívač do potrubí 4hr., Q = N = 6 kW/400 V | ks | 1
8.3 | Požární klapka 4hr. EIS90-630x400, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 2
8.4 | Tlumič hluku deskový 710x400x1000, deska 150, mezera 87,výstupní Lw <= 58 dB, dp <= 45 Pa, V = 4750 m3/h | ks | 1
8.5 | Uzavírací klapka těsná kruhová 250 pro servo | ks | 1
8.6 | Klapka regulační těsná 250x200 pro servo | ks | 1
8.7 | Regulátor průtoku nízkorychlostní kruhový plynulý 125, modbus | ks | 10
8.8 | Tlumič hluku kruhový 125/50-900, D >= 30 dB/500 Hz | ks | 5
8.9 | Anemostat vířivý 400x16 v desce 600x600 | ks | 6
| Napojovací box přívodní horizontální 400, hrdlo 160, klapka | ks | 6
8.10 | Anemostat vířivý 400x16 v desce 600x600, bez elementů | ks | 5
| Napojovací box odvodní horizontální 400, hrdlo 160, klapka | ks | 5
8.11 | Ventil přívodní kovový 125 | ks | 1
8.12 | Regulátor průtoku plynulý, 400x200, servopohon 230 V, modbus | ks | 1
8.13 | Požární klapka 4hr. EIS90-315x200, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 2
8.14 | Anemostat vířivý čtvercový 600x40, lamely nastavitelné | ks | 1
| Napojovací box přívodní horizontální, 600 hrdlo 200, klapka | ks | 1
8.15 | Regulátor průtoku nízkorychlostní kruhový plynulý 200, modbus | ks | 1
8.16 | Tlumič hluku deskový 400x200x1000, deska 200, mezera 200,výstupní Lw <= 62 dB, dp <= 21 Pa | ks | 1
8.17 | Vyúsť štěrbinová, 2Ř, délka 1200 mm, šíře < 120 mm, krajní | ks | 2
| Připojovací box 2Ř, 1200, hrdlo 160 | ks | 2
| Spojovací díl | ks | 1
8.18 | Anemostat vířivý 500x24 v desce 600x600, lamely nastavitelné | ks | 1
| Napojovací box horizontální přívodní 500, hrdlo 200, klapka | ks | 1
8.19 | Ohřívač elektrický kruhový 160, N = Q = 1,4 kW | ks | 1
8.20 | Tlumič hluku deskový 710x630x1000, deska 150, mezera 165,výstupní Lw <= 66 dB, dp <= 33 Pa, V = 6000 m3/h | ks | 1
8.21 | Tlumič hluku deskový 630x355x2500, deska 200, mezera 115,výstupní Lw <= 59 dB, dp <= 57 Pa, V = 3000 m3/h | ks | 1
8.22 | Tlumič hluku deskový 630x200x2000, deska 150, mezera 165,výstupní Lw <= 66 dB, dp <= 33 Pa, V = 3000 m3/h | ks | 1
8.23 | Anemostat vířivý 600x24 do kazetového podhledu, napojení svislé 160, nízký box, lamely nastavitelné | ks | 2
8.24 | Regulátor průtoku konstantní (vsuvný) 100 | ks | 2
8.25 | Regulátor průtoku konstantní (vsuvný) 125 | ks | 1
8.26 | Regulátor průtoku kruhový, 2 polohový 125, servo 230 V | ks | 1
8.27 | Klapka regulační kruhová (jednoduchá) 100 | ks | 5
8.28 | Vyústka hliníková 1Ř, na pružiny, 225x7,UR | ks | 5
8.29 | Požární klapka 4hr. EIS90-250x250, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1
8.30 | Požární klapka 4hr. EIS90-450x250, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1
8.31 | Požární klapka kruhová EIS90-250, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1
8.32 | Požární klapka 4hr. EIS90-400x400, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1
8.33 | Regulátor průtoku nízkorychlostní kruhový plynulý 250, modbus | ks | 6
8.34 | Anemostat vířivý 600x40, lamely nastavitelné | ks | 6
| Napojovací box přívodní horizontální 600, hrdlo 250, klapka | ks | 6
8.35 | Regulátor konstantní průtok, 125, ruční | ks | 2
8.36 | Talířový ventil odvodní kovový 160 | ks | 3
8.37 | Talířový ventil odvodní kovový 125 | ks | 2
8.38 | Talířový ventil odvodní kovový 100 | ks | 7
8.39 | Talířový ventil odvodní kovový 200 | ks | 1
8.40 | Vyústka do kruhového potrubí, 1 Ř, regulace 1 pozink-525X125 | ks | 1
8.41 | Vyústka do kruhového potrubí, 1 Ř, regulace 1 pozink-625X125 | ks | 2 | 580
8.42 | Výfuková hlavice průměr 560 | ks | 1
8.43 | Regulátor konstantní průtok, 100, ruční | ks | 1
8.44 | Stěnová mřížka hliníková 400x100-UR, rozteč 20 mm | ks | 14
8.45 | Regulátor průtoku konstantní (vsuvný) 160 | ks | 2
8.46 | Anemostat lamelový 300x300 v desce 600x600 | ks | 4
| Napojovací box horizontální odvodní 300 hrdlo160, klapka | ks | 4
8.47 | Regulátor konstantní průtok, 200, ruční | ks | 1
8.48 | Regulátor průtoku nízkorychlostní kruhový plynulý 200, modbus | ks | 1
8.49 | Tlumič hluku deskový 500x500x2000, deska 100, mezera 150,výstupní Lw <= 77 dB, dp <= 42 Pa, V = 6000 m3/h | ks | 1
9.1 | Kompaktní jednotka s deskovým rekuperátorem, podstropní provedení, regulovatelný obtok, filtrace přívod F7, odvod M5, elektrický ohřívač, elektromotory plynule řiditelné, Vp = 850 m3/h při 250 Pa, Vo = 850 m3/h při 250 Pa, N ~ 0,4 kW + 0,4 kW/230 V, Qt ~ 1,8 kW , digitální regulace s výstupem ModBus, ovladač, | ks | 1
9.2 | Požární klapka 4hr. EIS90-400x400, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1
9.3 | Požární klapka kruhová EIS90-250, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1
9.4 | Tlumič hluku deskový 400x400x1000, deska 150, mezera 550,výstupní Lw <= 61 dB, dp <= 26 Pa, V = 850 m3/h | ks | 1
9.5 | Tlumič hluku deskový 400x400x1000, deska 150, mezera 150,výstupní Lw <= 50 dB, dp <= 26 Pa, V = 850 m3/h | ks | 1
9.6 | Tlumič hluku kruhový 250/50-900, D >= 19 dB/500 Hz | ks | 1
9.7 | Anemostat vířivý 500x24 v desce 600x600, lamely nastavitelné | ks | 2
| Napojovací box přívodní horizontální 500 hrdlo 200, klapka | ks | 2
9.8 | Talířový ventil přívodní kovový 160 | ks | 1
9.9 | Anemostat lamelový 300x300 v desce 600x600 | ks | 1
| Napojovací box odvodní horizontální 300, hrdlo 160, klapka | ks | 1
9.10 | Talířový ventil odvodní kovový 200 | ks | 1
9.11 | Talířový ventil odvodní kovový 100 | ks | 1
9.12 | Vyústka do kruhového potrubí, 1Ř, regulace 1 pozink-225x75 | ks | 1
9.13 | Vyústka do kruhového potrubí, 1Ř, regulace 1 pozink-325x75 | ks | 1
9.14 | Hlavice nasávací 250 | ks | 1
9.15 | Hlavice výfuková 250 | ks | 1
9.16 | Stříška 200x200 | ks | 1
10.1 | Kompaktní jednotka s deskovým rekuperátorem, podstropní provedení, regulovatelný obtok, filtrace přívod F7, odvod M5, elektrický ohřívač, elektromotory plynule řiditelné, Vp = 600 m3/h při 200 Pa, Vo = 600 m3/h při 200 Pa, N ~ 0,4 kW + 0,4 kW/230 V, Qt ~ 1,8 kW , digitální regulace s výstupem ModBus, jednoduchý ovladač | ks | 1
10.2 | Tkaninové distribuční potrubí, směrované vyústění vč. Montážního materiálu, viz příloha pozice 5 | ks | 1
10.3 | Protidešťová žaluzie kruhová hliníková 250 | ks | 2
10.4 | Tlumič hluku deskový 350x250x600, nízká instalační výška, Lw <= 65 dB, dp <= 8 Pa, V = 600 m3/h | ks | 2
10.5 | Tlumič hluku kruhový 250/50-600, D >= 14 dB/500 Hz | ks | 1
10.6 | Mřížka kruhová 250 | ks | 1
11.1 | Vytápěcí a větrací jednotka, podstropní provedení, čerstvý vzduch rekuperován deskovým výměníkem, kombinace vodního a elektrického ohřívače, V = 750/200 m3/h, N = 0,2+0,2 kW/230 V, Q = 3,5 + 4 kW, digitální regulace s výstupem ModBus, ovladač | ks | 1
11.2 | Samočinná zpětná klapka kruhová 160 | ks | 1
11.3 | Protidešťová žaluzie kruhová hliníková 160 | ks | 2
11.4 | Požární klapka kruhová EIS90-160, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1
11.5 | Vyústka hliníková 1 Ř, na pružiny-400x200-UR | ks | 1
11.6 | Vyústka do kruhového potrubí, 2Ř, regulace 1 pozink-625x125 | ks | 1
11.7 | Protidešťová žaluzie hliníková 800x315-UR | ks | 1
11.8 | Klapka regulační ruční-800x315-UR | ks | 1
11.9 | Střešní axiální ventilátor s podstavcem a samočinnou klapkou, V ~1400 m3/h, N ~0,5 kW/400 V | ks | 1
| Nástavec tlumící (500x500) | ks | 1
| Samočinná klapka | ks | 1
11.10 | Klapka regulační ruční 100 (jednoduchá) | ks | 1
11.11 | Mřížka 160 | ks | 1
12.1 | Nástěnný radiální ventilátor, V = 200 m3/h | ks | 1
12.2 | Klapka klruhová 125 pro servo | ks | 1
13.1 | Ventilátor diagonální, V = 75m3/h | ks | 1
13.2 | Žaluzie protidešťová kovová 200x200 | ks | 1
13.3 | Protidešťová žaluzie kruhová hliníková125 | ks | 1
14.1 | Axiální stěnový ventilátor , V ~ 7000 m3/h při 80 Pa | ks | 1
14.2 | Přetlaková klapka plastová 560x560 | ks | 1
15.1 | Kompaktní jednotka s deskovým rekuperátorem, parapetní provedení, regulovatelný obtok, filtrace přívod M5, odvod G4, elektrická ohřívač, elektromotory plynule řiditelné, Vp = 500 m3/h při 250 Pa, Vo =500 m3/h při 250 Pa, N ~ 0,2 kW + 0,2 kW/230 V, Qt ~ 1,8 kW , digitální regulace s výstupem ModBus, ovladač | ks | 1
15.2 | Samočinná klapka kruhová pozink. 200 | ks | 1
15.3 | Vyústka do kruhového potrubí, 2Ř, regulace 1 pozink-325x75 | ks | 2
15.4 | Vyústka do kruhového potrubí, 1Ř, regulace 1 pozink-325x75 | ks | 2
Položka Potrubí včetně montážního materiálu (spojovací, těsnící, závěsy apod.) Závěsy u požárně odolného potrubí musí splňovat odolnost EI30
| Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I, pozink. plech, třída těsnosti C | m2 | 750
Kruhové vinuté potrubí, pozink. Plech, třída těsnosti C
S2 | Průměr 100 mm včetně tvarovek | m | 85
S4 | Průměr 125 mm včetně tvarovek | m | 240
S4 | Průměr 140 mm včetně tvarovek | m | 35
S6 | Průměr 160 mm včetně tvarovek | m | 320
S8 | Průměr 200 mm včetně tvarovek | m | 240
S10 | Průměr 250 mm včetně tvarovek | m | 85
S12 | Průměr 315 mm včetně tvarovek | m | 150
S14 | Průměr 355 mm včetně tvarovek | m | 25
S16 | Průměr 400 mm včetně tvarovek | m | 5
T6 | Tlumící hadice ohebná 160 | m | 25
T8 | Tlumící hadice ohebná 200 | m | 20
T10 | Tlumící hadice ohebná 250 | m | 20
T12 | Tlumící hadice ohebná 315 | m | 20
H2 | Obebná hadice 100 mm | m | 20
H4 | Obebná hadice 125 mm | m | 15
H6 | Obebná hadice 160 mm | m | 10
H8 | Obebná hadice 200 mm | m | 5
F4 | Poloohebné hliníkové potrubí 125 mm | m | 4
F12 | Poloohebné hliníkové potrubí 315 mm | m | 5
CH1.1 | Kompresorová kondenzační jednotka s plynulým řízením výkonu, venkovní, Qch nom = 10 kW, chladivo R32, N < 2,9 kW/230 V, SEER > 6,25, automatický restar, chlazení od -15 °C do 45 °C | ks | 1
CH1.2 | Nástěnná jednotka, Qch nom = 10 kW, základní kabelový ovladač | ks | 1
CH2.1 | Kompresorová kondenzační jednotka s plynulým řízením výkonu, venkovní, Qch nom = 2,5 kW, chladivo R32, N < 0,7 kW/230 V, SEER > 6, automatický restart | ks | 1
CH2.2 | Mezistropní vnitřní jednotka, Qch nom = 2,5 kW, výška < 240 mm, základní kabelový ovladač | ks | 1
CH2.3 | Anemostat vířivý 600x40, lamely nastavitelné | ks | 1
| Napojovací box přívodní horizontální 600, hrdlo 250 (bez klapky) | ks | 1
CH2.4 | Přepouštěcí mřížka hliníková do kazetového podhledu 565x565 | ks | 1
CH3.1 | Kompresorová kondenzační jednotka s plynulým řízením výkonu, venkovní, multi split min. 2 vnitřní, Qch nom = 5 kW, chladivo R32, N < 1,4 kW/230 V, SEER > 6,8, automatický restart | ks | 1
CH3.2 | Mezistropní vnitřní jednotka, Qch nom = 2,5 kW, výška < 240 mm, základní kabelový ovladač | ks | 1
CH3.3 | Mezistropní vnitřní jednotka, Qch nom = 3,5 kW, výška < 240 mm, základní kabelový ovladač | ks | 1
CH3.4 | Anemostat vířivý 600x40, lamely nastavitelné | ks | 2
| Napojovací box přívodní horizontální 600, hrdlo 250 (bez klapky) | ks | 2
CH3.6 | Přepouštěcí mřížka hliníková do kazetového podhledu 565x565 | ks | 2
CH4.1 | Kompresorová kondenzační jednotka s plynulým řízením výkonu, venkovní, multi split min. 2 vnitřní, Qch nom = 5 kW, chladivo R32, N < 1,4 kW/230 V, SEER > 6,8, automatický restart | ks | 1
CH4.2 | Mezistropní vnitřní jednotka, Qch nom = 3,5 kW, výška < 240 mm, základní kabelový ovladač | ks | 1
CH4.3 | Mezistropní vnitřní jednotka, Qch nom = 2,5 kW, výška < 240 mm, základní kabelový ovladač | ks | 1
CH4.4 | Anemostat vířivý přívodní 600x40 | ks | 2
| Napojovací box přívodní horizontální 600, hrdlo 250 (bez klapky) | ks | 2
CH4.5 | Anemostat vířivý 600x40, lamely nastavitelné | ks | 2
| Napojovací box přívodní horizontální 600, hrdlo 250 (bez klapky) | ks | 2
CH4.6 | Přepouštěcí mřížka hliníková do kazetového podhledu 565x565 | ks | 2
CH5.1 | Kompresorová kondenzační jednotka s plynulým řízením výkonu, venkovní, multi split min. 5 vnitřní, Qch nom = 10 kW, chladivo R32, N < 3 kW/230 V, SEER > 6,25, automatický restart | ks | 1
CH5.2 | Mezistropní vnitřní jednotka, Qch nom = 2,5 kW, výška < 240 mm, základní kabelový ovladač | ks | 5
CH5.3 | Anemostat vířivý 600x40, lamely nastavitelné | ks | 5
| Napojovací box přívodní horizontální 600, hrdlo 250 (bez klapky) | ks | 5
CH5.4 | Přepouštěcí mřížka hliníková do kazetového podhledu 565x565 | ks | 5
CH6.1 | Kompresorová kondenzační jednotka s plynulým řízením výkonu, venkovní, multi split min. 3 vnitřní, Qch nom = 5 kW, chladivo R32, N < 1,4 kW/230 V, SEER > 6,8, automatický restart | ks | 1
CH6.2 | Mezistropní vnitřní jednotka, Qch nom = 3,5 kW, výška < 240 mm, základní kabelový ovladač | ks | 1
CH6.3 | Mezistropní vnitřní jednotka, Qch nom = 3,5 kW, výška < 240 mm, základní kabelový ovladač | ks | 2
CH6.4 | Anemostat vířivý 600x40 | ks | 4
| Napojovací box přívodní horizontální 600, hrdlo 250 (bez klapky) | ks | 4
CH6.5 | Anemostat vířivý 600x40, lamely nastavitelné | ks | 2
| Napojovací box přívodní horizontální 600, hrdlo 250 (bez klapky) | ks | 2
CH6.6 | Přepouštěcí mřížka podhledová 565x565 | ks | 6
CH7.1 | Kompresorová kondenzační jednotka s plynulým řízením výkonu, venkovní, Qch nom = 7 kW, Qtop = 8 kW, chladivo R32, N < 2,2 kW/230 V, SEER > 7,2, EER > 3,2, automatický restart | ks | 1
CH7.2 | DX-kit, přímé řízení M+R | ks | 1
CH8.1 | Kompresorová kondenzační jednotka s plynulým řízením výkonu, venkovní, Qch nom = 2,5 kW, chladivo R32, N < 0,7 kW/230 V, SEER > 6, automatický restart | ks | 1
CH8.2 | Nástěnná jednotka, Qch nom = 2,5 kW, bezdrátový ovladač | ks | 1
CH9.1 | Kompresorová kondenzační jednotka s plynulým řízením výkonu, venkovní, Qch nom = 2,5 kW, chladivo R32, N < 0,7 kW/230 V, SEER > 6, automatický restart | ks | 1
CH9.2 | Nástěnná jednotka, Qch nom = 2,5 kW, základní kabelový ovladač | ks | 1
| Převodník interního komunikačního protokolu chladících jednotek na Modbus | ks | 1
Potrubí chladiva včetně tepelné izolace
| průměr 6x1 mm (1/4") | m | 160
| průměr 10x1 mm (3/8") | m | 175
| průměr 18x1,5 mm (¾") | m | 20
| Komunikační kabel | m | 170
Montáž
Doprava mimostaveništní
Kompletace
Zkoušky, měření, zaškolení
Izolace
PI30 | Požárně izolační certifikovaný systém, EI 30, i <- o | m2 | 25
PI30 | Požárně izolační certifikovaný systém, EI 30, i < - > o | m2 | 165
TI | Tepelná izolace (minerální plsť 40 mm + Al folie) | m2 | 65
TIL | Tepelná izolace (expandovaný kaučuk 12 mm) | m2 | 55
TI60 | Tepelná izolace (minerální plsť 60 mm) | m2 | 20
Izolace celkem

## Ocenění
Pozice | Popis | mj | Počet | Jednotková cena | Dodávka celkem
1.1 | Potrubní radiální 4hr ventilátor, AC motor vnitřní, V = 3400 m3/h při 280 Pa, N = 1,5 kW/400 V | ks | 1 | 44600 | 44600
| Tlumící vložka 700x400 | ks | 2 | 1495 | 2990
| Regulátor otáček přepínací | ks | 1 | 11410 | 11410
1.2 | Uzavírací klapka těsná 800x250 pro servo | ks | 1 | 4970 | 4970
1.3 | Protidešťová žaluzie hliníková 800x250 upevňovacím rámem | ks | 2 | 3495 | 6990
1.4 | Anemostat lamelový pozin. RAL 9010 vel. 600x600 | ks | 2 | 2700 | 5400
| Napojovací box horizontální přívodní s klapkou 600/315 | ks | 2 | 2335 | 4670
2.1 | Potrubní radiální 4hr ventilátor, AC motor vnitřní, V = 2550 m3/hpři 280 Pa, N = 1,1 kW/400 V | ks | 1 | 33500 | 33500
| Tlumící vložka 560x355 | ks | 2 | 1365 | 2730
| Regulátor otáček přepínací, | ks | 1 | 11410 | 11410
2.2 | Uzavírací klapka těsná 400x400 pro servo | ks | 1 | 3405 | 3405
2.3 | Protidešťová žaluzie hliníková 400x400 s upeňovacím rámem | ks | 1 | 2740 | 2740
2.4 | Anemostat lamelový pozin. RAL 9010 vel. 600x600 | ks | 1 | 2700 | 2700
| Napojovací box horizontální přívodní s klapkou 600/315 | ks | 1 | 2335 | 2335
3.1 | Kompaktní jednotka s deskovým rekuperátorem, svislé provedení, regulovatelný obtok, filtrace přívod F7, odvod M5, vodní ohřívač, elektromotory plynule řiditelné, Vp = 4500 m3/h při 350 Pa, Vo = 4000 m3/h při 350 Pa, N ~ 2,5 kW + 2,5 kW/400 V, Qt ~ 6 kW , digitální regulace s výstupem ModBus, jednoduchý ovladač | ks | 1 | 377000 | 377000
3.2 | Axiální ventilátor, V = 1400 m3/h při 200 Pa, N = 0,37 kW/400 V | ks | 5 | 36920 | 184600
3.3 | Tkaninové distribuční potrubí, směrované vyústění vč. Montážního materiálu - viz příloha poz. 1 | ks | 1 | 14210 | 14210
3.4 | Požární klapka 4hr. EIS90-500x500, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1 | 12405 | 12405
3.5 | Požární klapka 4hr. EIS90-500x500, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1 | 12405 | 12405
3.6 | Samočinná zpětná klapka pozink 315 | ks | 5 | 620 | 3100
3.7 | Tlumič hluku deskový, V = 3400 m3/h pro LPA < 50 dB(A) | ks | 1 | 15000 | 15000
3.8 | Tlumič hluku kruhový, V = 1400 m3/h pro LPA < 50 dB(A) | ks | 5 | 4600 | 23000
3.9 | Tlumič hluku deskový, V = 4000 m3/h pro LPA < 50 dB(A) | ks | 1 | 8500 | 8500
3.10 | Vyústka do kruhového potrubí,2 Ř, regulace 1 pozink. -425X75 | ks | 1 | 880 | 880
3.11 | Vyústka do kruhového potrubí, 1 Ř, regulace 1 pozink-525X75 | ks | 1 | 905 | 905
3.12 | Tlumič kruhový 200/900 | ks | 2 | 3060 | 6120
3.13 | Vyústka do kruhového potrubí, 1 Ř, regulace 1 pozink-325X125 | ks | 50 | 730 | 36500
3.14 | Talířový ventil přívodní kovový 125 | ks | 2 | 195 | 390
3.15 | Talířový ventil odvodní kovový 200 | ks | 1 | 350 | 350
3.16 | Ruční klapka kruhová 200 | ks | 5 | 900 | 4500
3.17 | Výfuková hlavice průměr 500 mm | ks | 1 | 4820 | 4820
3.18 | Tlumič hluku deskový 630x500x1250 | ks | 1 | 11000 | 11000
3.19 | Neobsazeno
3.20 | Ventilátor axiální potrubní průměr 200 | ks | 1 | 7200 | 7200
| Prostorový termostat | ks | 1 | 1375 | 1375
3.21 | Tlumič hluku kruhový 200/600 | ks | 1 | 2410 | 2410
3.22 | Talířový ventil přívodní kovový 200 | ks | 1 | 350 | 350
4.1 | Kompaktní jednotka s deskovým rekuperátorem, svislé provedení, regulovatelný obtok, filtrace přívod F7, odvod M5, vodní ohřívač, elektromotory plynule řiditelné, Vp = 4750 m3/h při 350 Pa, Vo = 4750 m3/h při 450 Pa, N ~ 3,3 kW + 3,3 kW/400 V, Qt ~ 6 kW , digitální regulace s výstupem ModBus, jednoduchý ovladač | ks | 1 | 422000 | 422000
4.2 | Požární klapka 4hr. EIS90-900x315, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1 | 14890 | 14890
4.3 | Požární klapka 4hr. EIS90-900x315, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1 | 14890 | 14890
4.4 | Požární klapka 4hr. EIS90-250x200, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 3 | 10415 | 31245
4.5 | Požární klapka 4hr. EIS90-710x200, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1 | 10070 | 10070
4.6 | Požární klapka 4hr. EIS90-315x250, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1 | 11725 | 11725
4.7 | Požární klapka kruhová EIS90-250, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1 | 11135 | 11135
4.8 | Požární klapka kruhová EIS90-200, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 3 | 10625 | 31875
4.9 | Požární klapka 4hr. EIS90-710x250, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1 | 12000 | 12000
4.10 | Tlumič hluku deskový 900x315x1850 | ks | 1 | 10500 | 10500
4.11 | Tlumič hluku deskový 900x560x2000 | ks | 1 | 10100 | 10100
4.12 | Požární klapka 4hr. EIS90-400x250, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1 | 10655 | 10655
4.13 | Regulátor průtoku nízkorychlostní kruhový plynulý 200, modbus | ks | 2 | 15000 | 30000
4.14 | Tlumič hluku deskový 900x315x1500 | ks | 1 | 7800 | 7800
4.15 | Neobsazeno
4.16 | Neobsazeno
4.17 | Vyústka do kruhového potrubí, 2Ř, regulace 1 pozink-625x75 | ks | 1 | 1220 | 1220
4.18 | Anemostat vířivý 300X8 v desce 600x600 | ks | 5 | 1025 | 5125
| Napojovací box horizontální přívodní s klapkou 300, napojení 160 | ks | 5 | 1000 | 5000
4.19 | Vyústka do kruhového potrubí,2 Ř, regulace 1 pozink. -400x100 | ks | 1 | 920 | 920
4.20 | Vyústka do kruhového potrubí,2 Ř, regulace 1 pozink. -500X100 | ks | 1 | 1190 | 1190
4.21 | Vyústka do kruhového potrubí,2 Ř, regulace 1 pozink. -200x100 | ks | 2 | 610 | 1220
4.22 | Talířový ventil přívodní kovový 125 | ks | 2 | 191 | 382
4.23 | Talířový ventil přívodní kovový 100 | ks | 3 | 150 | 450
4.24 | Regulátor konstantního průtoku (vsuvný) 160 | ks | 1 | 1150 | 1150
4.25 | Vyústka hliníhová 4hr. 2Ř, R1 - 200X100-UR | ks | 1 | 855 | 855
4.26 | Anemostat vířivý 600x24 do kazetového podhledu, napojení svislé 160, nízký box | ks | 2 | 2200 | 4400
4.27 | Anemostat vířivý 500X24 v desce 600x600 | ks | 5 | 1400 | 7000
| Napojovací box horizontální přívodní s klapkou 500, napojení 200 | ks | 5 | 1585 | 7925
4.28 | Anemostat vířívý 400x16 | ks | 1 | 710 | 710
| Napojovací box svislý přívodní 400, hrdlo 160, klapka | ks | 1 | 1380 | 1380
4.29 | Anemostat vířivý 400X16 v desce 600x600 | ks | 1 | 1215 | 1215
| Napojovací box přívodní horizontální 400, hrdlo 200, klapka | ks | 1 | 1315 | 1315
4.30 | Vyústka hliníková 1Ř na pružiny-325X125-R1-UR | ks | 3 | 930 | 2790
4.31 | Talířový ventil odvodní kovový 125 | ks | 4 | 191 | 764
4.32 | Talířový ventil odvodní kovový 100 | ks | 16 | 150 | 2400
4.33 | Vyústka do kruhového potrubí, 1 Ř, regulace 1 pozink-625x75 | ks | 2 | 1065 | 2130
4.34 | Vyústka do kruhového potrubí, 1 Ř, regulace 1 pozink-225x75 | ks | 1 | 540 | 540
4.35 | Talířový ventil odvodní kovový 160 | ks | 1 | 260 | 260
4.36 | Anemostat lamelový 400x400 v desce 600x600 | ks | 2 | 2700 | 5400
| Napojovací box odvodní 400, hrdlo 200 horizontální, klapka | ks | 2 | 1165 | 2330
4.37 | Anemostat lamelový 300x300 v desce 600x600 | ks | 2 | 2700 | 5400
| Napojovací box odvodní 300, hrdlo 160 horizontální, klapka | ks | 2 | 880 | 1760
4.38 | Anemostat vířivý 300x8 v desce 600x600, bez lamel | ks | 3 | 1340 | 4020
| Napojovací box horizontální odvodní 300, hrdlo 160, klapka | ks | 3 | 880 | 2640
4.39 | Talířový ventil odvodní kovový 200 | ks | 1 | 350 | 350
4.40 | Stěnová mřížka hliníková 400x100-UR, rozteč 20 mm | ks | 10 | 690 | 6900
4.41 | Stěnová mřížka hliníková 600x200-UR, rozteč 20 mm | ks | 4 | 1150 | 4600
4.42 | Vyústka do kruhového potrubí, 1Ř, regulace 1 pozink-425x75 | ks | 3 | 765 | 2295
4.43 | Výfuková hlavice průměr 500 mm | ks | 1 | 4820 | 4820
5.1 | Kompaktní jednotka s deskovým rekuperátorem, parapetní provedení, regulovatelný obtok, filtrace přívod F7, odvod M5, elektrický ohřívač, elektromotory plynule řiditelné, Vp = 1350 m3/h při 300 Pa, Vo = 1250 m3/h při 30 Pa, N ~0,8 kW + 0,8 kW/230 V, Qt ~ 2,5 kW , digitální regulace s výstupem ModBus, jednoduchý ovladač, | ks | 1 | 232200 | 232200
5.2 | Radiální ventilátor se spirální skříní, V = 900 m3/h při 500 Pa, N ~1,5 kW/400 V | ks | 1 | 14800 | 14800
| Tlumící vložka 200 | ks | 1 | 300 | 300
| Tlumící vložka 200x180 | ks | 1 | 650 | 650
5.3 | Požární klapka kruhová EIS90-250, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 2 | 11135 | 22270
5.4 | Tlumič hluku deskový 450x280x1850 | ks | 1 | 10350 | 10350
5.5 | Samočinná zpětná klapka pozink. 250 | ks | 1 | 515 | 515
5.6 | Tkaninové distribuční potrubí, směrované vyústění vč. Montážního materiálu viz příloha poz. 2 | ks | 1 | 8950 | 8950
5.7 | Požární stěnová mřížka 280x140 | ks | 1 | 2200 | 2200
5.8 | Talířový ventil přívodní kovový 125 | ks | 2 | 195 | 390
5.9 | Vyústka do kruhového potrubí, 1Ř, regulace 1 pozink-525x125 | ks | 4 | 730 | 2920
5.10 | Tlumič hluku kruhový 250/900 | ks | 1 | 3600 | 3600
5.11 | Výfuková hlavice průměr 250 | ks | 1 | 3100 | 3100
5.12 | Ruční klapka těsná 200 | ks | 2 | 1330 | 2660
5.13 | Tlumič hluku kruhový 200/900 | ks | 1 | 3060 | 3060
6.1 | Jednotka: radiální ventilátor 160, filtr G4, el.ohřívač 2,1 kW | ks | 1 | 26890 | 26890
6.2 | Tlumič hluku kruhový 160/900 | ks | 1 | 2490 | 2490
6.3 | Protidešťová žaluzie hliníková kruhová 200 | ks | 1 | 890 | 890
6.5 | Talířový ventil přívodní kruhový 125 | ks | 2 | 191 | 382
7.1 | Kompaktní jednotka s deskovým rekuperátorem, parapetní provedení, regulovatelný obtok, filtrace přívod M5, odvod M5, vodní ohřívač, elektromotory plynule řiditelné, Vp = 5500 m3/h při 280 Pa, Vo = 6000 m3/h při 280 Pa, N ~ 3,3 kW + 3,3 kW/400 V, Qt ~ 4 kW , digitální regulace s výstupem ModBus, jednoduchý ovladač | ks | 1 | 371200 | 371200
7.2 | Požární klapka 4hr. EIS90-630x400, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1 | 12505 | 12505
7.3 | Požární klapka 4hr. EIS90-630x500, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1 | 13000 | 13000
7.4 | Tkaninové distribuční potrubí, směrované vyústění vč. Montážního materiálu - viz příloha poz. 3 | ks | 1 | 9215 | 9215
7.5 | Tkaninové distribuční potrubí, směrované vyústění vč. Montážního materiálu - viz příloha poz. 4 | ks | 1 | 10025 | 10025
7.6 | Vyústka hliníhová 4hr. 1Ř, R1 - 400x150-UR | ks | 12 | 855 | 10260
7.7 | Protidešťová žaluzie hliníková-1120x800-UR | ks | 2 | 7780 | 15560
7.7A | Protidešťová žaluzie hliníková 1400x800-UR | ks | 1 | 9405 | 9405
7.8 | Výfuková hlavice průměr 630 | ks | 1 | 9300 | 9300
7.9 | Tlumič hluku deskový 560x560x2000 | ks | 1 |  | 0
7.10 | Tlumič hluku deskový450x560x2250 | ks | 1 |  | 0
7.11 | Tlumič hluku deskový 630x560x1000 | ks | 1
7.12 | Regulační klapka ruční 560x560 | ks | 1 | 4370 | 4370
7.13 | Regulační klapka ruční 450x560 | ks | 1 | 3315 | 3315
8.1 | Kompaktní jednotka s deskovým rekuperátorem, svislé provedení, regulovatelný obtok, filtrace přívod F7, odvod M5, reverzní přímý výpar, elektromotory plynule řiditelné, Vp = 4500 m3/h při 350 Pa, Vo = 4400 m3/h při 350 Pa, N ~ 2,5 kW + 2,5 kW/400 V, Qt ~ 6 kW , digitální regulace s výstupem ModBus, jednoduchý ovladač, | ks | 1 | 417700 | 417700
8.2 | Elektrický ohřívač do potrubí 4hr., Q = N = 6 kW/400 V | ks | 1 | 9500 | 9500
8.3 | Požární klapka 4hr. EIS90-630x400, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 2 | 12505 | 25010
8.4 | Tlumič hluku derskový 710x400x1000 | ks | 1 | 11700 | 11700
8.5 | Uzavírací klapka těsná kruhová 250 pro servo | ks | 1 | 1560 | 1560
8.6 | Klapka regulační těsná 250x200 pro servo | ks | 1 | 1935 | 1935
8.7 | Regulátor průtoku nízkorychlostní kruhový plynulý 125, modbus | ks | 10 | 14700 | 147000
8.8 | Tlumič hluku kruhový 125/900 | ks | 5 | 2270 | 11350
8.9 | Anemostat vířivý 400x16 v desce 600x600 | ks | 6 | 1215 | 7290
| Napojovací box přívodní horizontální 400, hrdlo 160, klapka | ks | 6 | 1240 | 7440
8.10 | Anemostat vířivý 400x16 v desce 600x600, bez elementů | ks | 5 | 910 | 4550
| Napojovací box odvodní horizontální 400, hrdlo 160, klapka | ks | 5 | 1075 | 5375
8.11 | Ventil přívodní kovový 125 | ks | 1 | 191 | 191
8.12 | Regulátor průtoku plynulý, 315x200, servopohon 230 V, modbus | ks | 1 | 15960 | 15960
8.13 | Požární klapka 4hr. EIS90-315x200, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 2 | 10240 | 20480
8.14 | Anemostat vířivý čtvercový 600x40 | ks | 1 | 1780 | 1780
| Napojovací box přívodní horizontální, 600 hrdlo 200, klapka | ks | 1 | 1900 | 1900
8.15 | Regulátor průtoku nízkorychlostní kruhový plynulý 200, modbus | ks | 1 | 15000 | 15000
8.16 | Tlumič hluku deskový 350x200x1000 | ks | 1
8.17 | Vyúsť štěrbinová, 1Ř, 1200, krajní | ks | 2 | 1545 | 3090
| Připojovací box 1Ř, 1200, hrdlo 160 | ks | 2 | 1585 | 3170
| Spojovací díl | ks | 1 | 69 | 69
8.18 | Anemostat vířivý 500x24 v desce 600x600 | ks | 1 | 1400 | 1400
| Napojovací box horizontální přívodní 500, hrdlo 200, klapka | ks | 1 | 1585 | 1585
8.19 | Ohřívač elektrický kruhový 160, N = Q = 1,4 kW | ks | 1 | 6332 | 6332
8.20 | Tlumič hluku deskový 710x630x1000 | ks | 1 | 13000 | 13000
8.21 | Tlumič hluku deskový 630x355x2500 | ks | 1 | 9500 | 9500
8.22 | Tlumič hluku deskový 630x200x2000 | ks | 1 | 9000 | 9000
8.23 | Anemostat vířivý 600x24 do kazetového podhledu, napojení svislé 160, nízký box | ks | 2 | 2200 | 4400
8.24 | Regulátor průtoku konstantní (vsuvný) 100 | ks | 2 | 770 | 1540
8.25 | Regulátor průtoku konstantní (vsuvný) 125 | ks | 1 | 475 | 475
8.26 | Regulátor průtoku kruhový, 2 polohový 125, servo 230 V | ks | 1 | 6205 | 6205
8.27 | Klapka regulační kruhová (jednoduchá) 100 | ks | 5 | 375 | 1875
8.28 | Vyústka hliníková 1Ř, na pružiny, 225x7,UR | ks | 5 | 2500 | 12500
8.29 | Požární klapka 4hr. EIS90-250x250, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1 | 11065 | 11065
8.30 | Požární klapka 4hr. EIS90-450x250, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1 | 10215 | 10215
8.31 | Požární klapka kruhová EIS90-250, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1 | 11135 | 11135
8.32 | Požární klapka 4hr. EIS90-400x400, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1 | 11155 | 11155
8.33 | Regulátor průtoku nízkorychlostní kruhový plynulý 250, modbus | ks | 6 | 15155 | 90930
8.34 | Anemostat vířivý 600x40 | ks | 6 | 1780 | 10680
| Napojovací box přívodní horizontální 600, hrdlo 250, klapka | ks | 6 | 2145 | 12870
8.35 | Regulátor konstantní průtok, 125, ruční | ks | 2 | 2315 | 4630
8.36 | Talířový ventil odvodní kovový 160 | ks | 3 | 260 | 780
8.37 | Talířový ventil odvodní kovový 125 | ks | 2 | 191 | 382
8.38 | Talířový ventil odvodní kovový 100 | ks | 7 | 150 | 1050
8.39 | Talířový ventil odvodní kovový 200 | ks | 1 | 350 | 350
8.40 | Vyústka do kruhového potrubí, 1 Ř, regulace 1 pozink-525X125 | ks | 1 | 510 | 510
8.41 | Vyústka do kruhového potrubí, 1 Ř, regulace 1 pozink-625X125 | ks | 2 | 580 | 1160 | 580
8.42 | Výfuková hlavice průměr 560 | ks | 1 | 8595 | 8595
8.43 | Regulátor konstantní průtok, 100, ruční | ks | 1 | 2255 | 2255
8.44 | Stěnová mřížka hliníková 400x100-UR, rozteč 20 mm | ks | 14 | 690 | 9660
8.45 | Regulátor průtoku konstantní (vsuvný) 160 | ks | 2 | 1150 | 2300
8.46 | Anemostat lamelový 300x300 v desce 600x600 | ks | 4 | 2700 | 10800
| Napopjovací box horizontální odvodní 300 hrdlo160, klapka | ks | 4 | 1145 | 4580
8.47 | Regulátor konstantní průtok, 200, ruční | ks | 1 | 2765 | 2765
8.48 | Regulátor průtoku nízkorychlostní kruhový plynulý 200, modbus | ks | 1 | 15000 | 15000
8.49 | Tlumič hluku deskový500x500x2000 | ks | 1 | 9500 | 9500
9.1 | Kompaktní jednotka s deskovým rekuperátorem, podstropní provedení, regulovatelný obtok, filtrace přívod F7, odvod M5, elektrický ohřívač, elektromotory plynule řiditelné, Vp = 850 m3/h při 250 Pa, Vo = 850 m3/h při 250 Pa, N ~ 0,4 kW + 0,4 kW/230 V, Qt ~ 1,8 kW , digitální regulace s výstupem ModBus, ovladač, | ks | 1 | 187200 | 187200
9.2 | Požární klapka 4hr. EIS90-400x400, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1 | 11155 | 11155
9.3 | Požární klapka kruhová EIS90-250, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1 | 11135 | 11135
9.4 | Tlumič hluku deskový 400x400x1000 | ks | 1 | 8500 | 8500
9.5 | Tlumič hluku deskový 400x400x1000 | ks | 1 | 8500 | 8500
9.6 | Tlumič hluku kruhový 250/900 | ks | 1 | 3590 | 3590
9.7 | Anemostat vířivý 500x24 v desce 600x600 | ks | 2 | 1440 | 2880
| Napojovací box přívodní horizontální 500 hrdlo 200, klapka | ks | 2 | 1755 | 3510
9.8 | Talířový ventil přívodní kovový 160 | ks | 1 | 260 | 260
9.9 | Anemostat lamelový 300x300 v desce 600x600 | ks | 1 | 2700 | 2700
| Napojovací box odvodní horizontální 300, hrdlo 160, klapka | ks | 1 | 880 | 880
9.10 | Talířový ventil odvodní kovový 200 | ks | 1 | 350 | 350
9.11 | Talířový ventil odvodní kovový 100 | ks | 1 | 150 | 150
9.12 | Vyústka do kruhového potrubí, 1Ř, regulace 1 pozink-225x75 | ks | 1 | 655 | 655
9.13 | Vyústka do kruhového potrubí, 1Ř, regulace 1 pozink-325x75 | ks | 1 | 540 | 540
9.14 | Hlavice nasávací 250 | ks | 1 | 1390 | 1390
9.15 | Hlavice výfuková 250 | ks | 1 | 2530 | 2530
9.16 | Stříška 200x200 | ks | 1 | 1550 | 1550
10.1 | Kompaktní jednotka s deskovým rekuperátorem, podstropní provedení, regulovatelný obtok, filtrace přívod F7, odvod M5, elektrický ohřívač, elektromotory plynule řiditelné, Vp = 600 m3/h při 200 Pa, Vo = 600 m3/h při 200 Pa, N ~ 0,4 kW + 0,4 kW/230 V, Qt ~ 1,8 kW , digitální regulace s výstupem ModBus, jednoduchý ovladač | ks | 1 | 169200 | 169200
10.2 | Tkaninové distribuční potrubí, směrované vyústění vč. Montážního materiálu, viz příloha pozice 5 | ks | 1 | 6080 | 6080
10.3 | Protidešťová žaluzie kruhová hliníková 250 | ks | 2 | 1325 | 2650
10.4 | Tlumič hluku deskový 350x250x600 | ks | 2 |  | 0
10.5 | Tlumič hluku kruhový 250/600 | ks | 1 | 2700 | 2700
10.6 | Mřížka kruhová 250 | ks | 1 | 505 | 505
11.1 | Vytápěcí a větrací jednotka, podstropní provedení, čerstvý vzduch rekuperován deskovým výměníkem, kombinace vodního a elektrického ohřívače, V = 750/200 m3/h, N = 0,2+0,2 kW/230 V, Q = 3,5 + 4 kW, digitální regulace s výstupem ModBus, ovladač | ks | 1 | 135800 | 135800
11.2 | Samočinná zpětná klapka kruhová 160 | ks | 1 | 320 | 320
11.3 | Protidešťová žaluzie kruhová hliníková 160 | ks | 2 | 575 | 1150
11.4 | Požární klapka kruhová EIS90-160, servopohon 230 V, 2 koncové spínače | ks | 1 | 10625 | 10625
11.5 | Vyústka hliníková 1 Ř, na pružiny-400x200-UR | ks | 1 | 1180 | 1180
11.6 | Vyústka do kruhového potrubí, 2Ř, regulace 1 pozink-625x125 | ks | 1 | 1205 | 1205
11.7 | Protidešťová žaluzie hliníková 800x315-UR | ks | 1 | 3305 | 3305
11.8 | Klapka regulační ruční-800x315-UR | ks | 1 | 3800 | 3800
11.9 | Střešní axiální ventilátor s podstavcem a samočinnou klapkou, V ~1400 m3/h, N ~0,5 kW/400 V | ks | 1 | 31800 | 31800
| Nástavec tlumící (500x500) | ks | 1 | 6820 | 6820
| Samočinná klapka | ks | 1 | 2560 | 2560
11.10 | Klapka regulační ruční 100 (jednoduchá) | ks | 1 | 375 | 375
11.11 | Mřížka 160 | ks | 1 | 305 | 305
12.1 | Nástěnný radiální ventilátor, V = 200 m3/h | ks | 1 | 5890 | 5890
12.2 | Klapka klruhová 125 pro servo | ks | 1 | 880 | 880
13.1 | Ventilátor diagonální, V = 75m3/h | ks | 1 | 3100 | 3100
13.2 | Žaluzie protidešťová kovová 200x200 | ks | 1 | 1565 | 1565
13.3 | Protidešťová žaluzie kruhová hliníková125 | ks | 1 | 390 | 390
14.1 | Axiální stěnový ventilátor , V ~ 7000 m3/h při 80 Pa | ks | 1 | 17590 | 17590
14.2 | Přetlaková klapka plastová 560x560 | ks | 1 | 3580 | 3580
15.1 | Kompaktní jednotka s deskovým rekuperátorem, parapetní provedení, regulovatelný obtok, filtrace přívod M5, odvod G4, elektrická ohřívač, elektromotory plynule řiditelné, Vp = 500 m3/h při 250 Pa, Vo =500 m3/h při 250 Pa, N ~ 0,2 kW + 0,2 kW/230 V, Qt ~ 1,8 kW , digitální regulace s výstupem ModBus, ovladač | ks | 1 | 151500 | 151500
15.2 | Samočinná klapka kruhová pozink. 200 | ks | 1 | 380 | 380
15.3 | Vyústka do kruhového potrubí, 2Ř, regulace 1 pozink-325x75 | ks | 2 | 600 | 1200
15.4 | Vyústka do kruhového potrubí, 1Ř, regulace 1 pozink-325x75 | ks | 2 | 540 | 1080
Položka Potrubí včetně montážního materiálu (spojovací, těsnící, závěsy apod.) Závěsy u požárně odolného potrubí musí splňovat odolnost EI30
| Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I, pozink. plech, třída těsnosti C | m2 | 750 | 950 | 712500
Kruhové vinuté potrubí, pozink. Plech, třída těsnosti C
S2 | Průměr 100 mm včetně tvarovek | m | 85 | 280 | 23800
S4 | Průměr 125 mm včetně tvarovek | m | 240 | 350 | 84000
S4 | Průměr 140 mm včetně tvarovek | m | 35 | 410 | 14350
S6 | Průměr 160 mm včetně tvarovek | m | 320 | 450 | 144000
S8 | Průměr 200 mm včetně tvarovek | m | 240 | 570 | 136800
S10 | Průměr 250 mm včetně tvarovek | m | 85 | 740 | 62900
S12 | Průměr 315 mm včetně tvarovek | m | 150 | 970 | 145500
S14 | Průměr 355 mm včetně tvarovek | m | 25 | 1230 | 30750
S16 | Průměr 400 mm včetně tvarovek | m | 5 | 1250 | 6250
T6 | Tlumící hadice ohebná 160 | m | 25 | 380 | 9500
T8 | Tlumící hadice ohebná 200 | m | 20 | 415 | 8300
T10 | Tlumící hadice ohebná 250 | m | 20 | 505 | 10100
T12 | Tlumící hadice ohebná 315 | m | 20 | 600 | 12000
H2 | Obebná hadice 100 mm | m | 20 | 95 | 1900
H4 | Obebná hadice 125 mm | m | 15 | 130 | 1950
H6 | Obebná hadice 160 mm | m | 10 | 175 | 1750
H8 | Obebná hadice 200 mm | m | 5 | 210 | 1050
F4 | Poloohebné hliníkové potrubí 125 mm | m | 4 | 130 | 520
F12 | Poloohebné hliníkové potrubí 315 mm | m | 5 | 450 | 2250
CH1.1 | Kompresorová kondenzační jednotka s plynulým řízením výkonu, venkovní, Qch nom = 10 kW, chladivo R32, N < 2,9 kW/230 V, SEER > 6,25, automatický restar, chlazení od -15 °C do 45 °C | ks | 1 | 90600 | 90600
CH1.2 | Nástěnná jednotka, Qch nom = 10 kW, základní kabelový ovladač | ks | 1 | 24500 | 24500
CH2.1 | Kompresorová kondenzační jednotka s plynulým řízením výkonu, venkovní, Qch nom = 2,5 kW, chladivo R32, N < 0,7 kW/230 V, SEER > 6, automatický restart | ks | 1 | 27200 | 27200
CH2.2 | Mezistropní vnitřní jednotka, Qch nom = 2,5 kW, výška < 240 mm, základní kabelový ovladač | ks | 1 | 34300 | 34300
CH2.3 | Anemostat vířivý 600x40 | ks | 1 | 1780 | 1780
| Napojovací box přívodní horizontální 600, hrdlo 250 (bez klapky) | ks | 1 | 2090 | 2090
CH2.4 | Přepouštěcí mřížka hliníková do kazetového podhledu 565x565 | ks | 1 | 1420 | 1420
CH3.1 | Kompresorová kondenzační jednotka s plynulým řízením výkonu, venkovní, multi split min. 2 vnitřní, Qch nom = 5 kW, chladivo R32, N < 1,4 kW/230 V, SEER > 6,8, automatický restart | ks | 1 | 42800 | 42800
CH3.2 | Mezistropní vnitřní jednotka, Qch nom = 2,5 kW, výška < 240 mm, základní kabelový ovladač | ks | 1 | 34300 | 34300
CH3.3 | Mezistropní vnitřní jednotka, Qch nom = 3,5 kW, výška < 240 mm, základní kabelový ovladač | ks | 1 | 36300 | 36300
CH3.4 | Anemostat vířivý 600x40 | ks | 2 | 1780 | 3560
| Napojovací box přívodní horizontální 600, hrdlo 250 (bez klapky) | ks | 2 | 2090 | 4180
CH3.6 | Přepouštěcí mřížka hliníková do kazetového podhledu 565x565 | ks | 2 | 1420 | 2840
CH4.1 | Kompresorová kondenzační jednotka s plynulým řízením výkonu, venkovní, multi split min. 2 vnitřní, Qch nom = 5 kW, chladivo R32, N < 1,4 kW/230 V, SEER > 6,8, automatický restart | ks | 1 | 42800 | 42800
CH4.2 | Mezistropní vnitřní jednotka, Qch nom = 3,5 kW, výška < 240 mm, základní kabelový ovladač | ks | 1 | 36300 | 36300
CH4.3 | Mezistropní vnitřní jednotka, Qch nom = 2,5 kW, výška < 240 mm, základní kabelový ovladač | ks | 1 | 34300 | 34300
CH4.4 | Anemostat vířivý přívodní 600x40 | ks | 2 | 1780 | 3560
| Napojovací box přívodní horizontální 600, hrdlo 250 (bez klapky) | ks | 2 | 2090 | 4180
CH4.5 | Anemostat vířivý 600x40 | ks | 2 | 1440 | 2880
| Napojovací box přívodní horizontální 600, hrdlo 250 (bez klapky) | ks | 2 | 1755 | 3510
CH4.6 | Přepouštěcí mřížka hliníková do kazetového podhledu 565x565 | ks | 2 | 1420 | 2840
CH5.1 | Kompresorová kondenzační jednotka s plynulým řízením výkonu, venkovní, multi split min. 5 vnitřní, Qch nom = 10 kW, chladivo R32, N < 3 kW/230 V, SEER > 6,25, automatický restart | ks | 1 | 89100 | 89100
CH5.2 | Mezistropní vnitřní jednotka, Qch nom = 2,5 kW, výška < 240 mm, základní kabelový ovladač | ks | 5 | 34300 | 171500
CH5.3 | Anemostat vířivý 600x40 | ks | 5 | 1440 | 7200
| Napojovací box přívodní horizontální 600, hrdlo 250 (bez klapky) | ks | 5 | 1755 | 8775
CH5.4 | Přepouštěcí mřížka hliníková do kazetového podhledu 565x565 | ks | 5 | 1420 | 7100
CH6.1 | Kompresorová kondenzační jednotka s plynulým řízením výkonu, venkovní, multi split min. 3 vnitřní, Qch nom = 5 kW, chladivo R32, N < 1,4 kW/230 V, SEER > 6,8, automatický restart | ks | 1 | 58400 | 58400
CH6.2 | Mezistropní vnitřní jednotka, Qch nom = 3,5 kW, výška < 240 mm, základní kabelový ovladač | ks | 1 | 34300 | 34300
CH6.3 | Mezistropní vnitřní jednotka, Qch nom = 3,5 kW, výška < 240 mm, základní kabelový ovladač | ks | 2 | 34300 | 68600
CH6.4 | Anemostat vířivý 600x40 | ks | 4 | 1780 | 7120
| Napojovací box přívodní horizontální 600, hrdlo 250 (bez klapky) | ks | 4 | 2145 | 8580
CH6.5 | Anemostat vířivý 600x40 | ks | 2 | 1780 | 3560
| Napojovací box přívodní horizontální 600, hrdlo 250 (bez klapky) | ks | 2 | 2145 | 4290
CH6.6 | Přepouštěcí mřížka podhledová 565x565 | ks | 6 | 1420 | 8520
CH7.1 | Kompresorová kondenzační jednotka s plynulým řízením výkonu, venkovní, Qch nom = 7 kW, Qtop = 8 kW, chladivo R32, N < 2,2 kW/230 V, SEER > 7,2, EER > 3,2, automatický restart | ks | 1 | 62200 | 62200
CH7.2 | DX-kit, přímé řízení M+R | ks | 1 | 32900 | 32900
CH8.1 | Kompresorová kondenzační jednotka s plynulým řízením výkonu, venkovní, Qch nom = 2,5 kW, chladivo R32, N < 0,7 kW/230 V, SEER > 6, automatický restart | ks | 1 | 27200 | 27200
CH8.2 | Nástěnná jednotka, Qch nom = 2,5 kW, bezdrátový ovladač | ks | 1 | 13900 | 13900
CH9.1 | Kompresorová kondenzační jednotka s plynulým řízením výkonu, venkovní, Qch nom = 2,5 kW, chladivo R32, N < 0,7 kW/230 V, SEER > 6, automatický restart | ks | 1 | 27200 | 27200
CH9.2 | Nástěnná jednotka, Qch nom = 2,5 kW, základní kabelový ovladač | ks | 1 | 17200 | 17200
0
| Převodník interního komunikačního protokolu chladících jednotek na Modbus | ks | 1 | 70000 | 70000
Potrubí chladiva včetně tepelné izolace
| průměr 6x1 mm (1/4") | m | 160 | 250 | 40000
| průměr 10x1 mm (3/8") | m | 175 | 400 | 70000
| průměr 18x1,5 mm (¾") | m | 20 | 600 | 12000
| Komunikační kabel | m | 170 | 15 | 2550
| Dodávka celkem |  |  |  | 6919227
| Montáž | % | 24 | z dodávky | 1660614
| Doprava | % | 8 | z dodávky | 553538
| Kompletace | % | 4 | z dodávky | 276769
| Zkoušky, měření, zaškolení | % | 12 | z montáže | 199274
Izolace
PI30 | Požárně izolační certifikovaný systém, EI 30 | m2 | 25 | 850 | 21250
PI30 | Požárně izolační certifikovaný systém, EI 30 | m2 | 165 | 1850 | 305250
TI | Tepelná izolace (minerální plsť 40 mm + Al folie) | m2 | 65 | 750 | 48750
TIL | Tepelná izolace (expandovaný kaučuk 12 mm) | m2 | 55 | 900 | 49500
TI60 | Tepelná izolace (minerální plsť 60 mm) | m2 | 20 | 1450 | 29000
| Izolace celkem |  |  |  | 432500
| IN celkem |  |  |  | 10041922