Technická zpráva

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ OVA 2023–2024 - tepelné zdroje rok 2023–2025 - oblast Ostrava“

- Datum vydání: 		září 2023

- Obsah:

- Strana

1 Úvodní ustanovení	3

1.1	Odpovědní zástupci zadavatele	3

2 Předmět veřejné zakázky	3

2.1 Pravidelný servis tepelných zdrojů	3

2.2 Údržba tepelných zdrojů	4

2.2.1 Pravidelné měsíční prohlídky	5

2.3 Oprava tepelných zdrojů	5

2.4 Havarijní zásah	5

3 Vysvětlení základních pojmů	6

3.1 Havárie / havarijní zásah	6

3.2 Pravidelný servis / prohlídka	6

3.3 Udržovací práce	6

3.4 Opravy	6

4 Postup při realizaci veřejné zakázky	6

4.1 Zadání požadavku	6

4.2 Obecné zásady tvorby cenového návrhu	7

4.3 Postup při projednání cenového návrhu	7

4.4 Realizace výkonu	8

4.5 Vykazování výkonu	8

Přílohy	8

## 1 Úvodní ustanovení

Oblastní ředitelství Ostrava zajišťuje ve svém obvodu přímý výkon činností spojených se zajištěním provozuschopnosti dráhy dle §2, odst. 2 a § 20, odst.1 zákona o drahách č.266/1994Sb., jakož i přímý výkon činností spojených se zajištěním provozování dráhy, organizací a řízením dopravy dle §2, odst. 3 a 4 zákona 266/1994Sb.

Adresa sídla OŘ Ostrava :	Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava-Přívoz

1.1	Odpovědní zástupci zadavatele

•	přednosta Správy pozemních staveb SPS

• 	zástupce přednosty a vedoucí provozního oddělení

•	jednotliví správci obvodů

- 	Ing. Zuzana Krulová  						- obvod Opava

– 	Ing. Ivo Axmann, Ing. Šimon Rutta, Sophie Anna Glet	- obvod Ostrava

– 	Ing. Lucie Šajerová						- obvod Český Těšín

- 	Ing. Kamil Michalčík   						- rámcové smlouvy

## 2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je realizace servisu a údržby tepelných zdrojů v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava, oblast Ostrava (dále jen „tepelný zdroj“ nebo „zařízení“), v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 100/1995 Sb. a Pokynem ředitele SŽ PO-39/2021 (Zásady provozu kotelen a ostatních tepelných zařízení ve správě Oblastního ředitelství Ostrava), a to v období od nabytí účinnosti smlouvy v délce trvání 18 měsíců, přičemž činnosti, které tvoří předmět veřejné zakázky, jsou blíže specifikovány níže v této technické zprávě k zadávací dokumentaci.

Kompletní seznam všech tepelných zdrojů spolu se souvisejícími informacemi, které jsou ve správě Oblastního ředitelství Ostrava, pro oblast Ostrava včetně všech podstatných parametrů, je Přílohou č. 1b zadávací dokumentace (v této technické zprávě označeno jako TZ P2, TZ P3 a TZ P4).

Zakázka bude provedena dle zadávací dokumentace v souladu s technickými a obchodními podmínkami a dle specifikací, uvedených v zadávací dokumentaci. Bude řešeno uzavíráním dílčích smluv (objednávek) na základě uzavřené rámcového dohody s vybraným dodavatelem.

2.1 Pravidelný servis tepelných zdrojů

Zahrnuje provádění následujících úkonů:

•	zajištění pravidelného servisu ve lhůtách a rozsahu stanoveném platnými technickými předpisy a průvodní dokumentace pro jednotlivé technické a technologické části tepelného zařízení

•	kontrola všech ochranných opatření v prostorách tepelných zařízení (kryty, bezpečnostní signalizační zařízení, poruchová čidla), včetně bezpečnostních tabulek, pokynů, informačních tabulí a povinného vybavení provozních prostor tepelných zdrojů

•	odborná prohlídka dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.

•	provozní revize dle vyhlášky č. 191/2022 - §19,20 Sb.

• 	kalibrace čidla CO a plynu u kotelen dle vyhl.č.91/1993 Sb. a vyhlášky č.100/1995

• 	kontrola systému MaR (havarijní stavy) kotelny III. kategorie dle vyhlášky č.91/1993 Sb. a vyhlášky č.100/1995

• 	revize bezpečnostního uzávěru BAP kotelny III. kategorie dle návodu výrobců

• 	kontrola těsnosti, stavu a funkce zdroje, vyčištění a seřízení

•	kontrola větrání kotelny

•	vizuální kontrola elektroinstalace kotelny a zařízení

•  	kontrola funkce zabezpečovacího zařízení - tlakový spínač min. tlaku vody, čidla úniku plynu, zaplavení, hl. vypínače, pojistných ventilů

•	kontrola čerpadel, včetně odvzdušnění

•	kontrola expanzních nádob, včetně dotlakování

•	kontrola systému doplňování vody do topného systému

•	kontrola ochrany proti zamrznutí

• 	kontrola dveřních ohřevných clon

•	dodávka drobného materiálu, potřebného pro realizaci požadované servisní činnosti

•	přeprava a likvidace odpadů, vzniklých požadovanou servisní činností

•	průběžný zápis všech provedených výkonů v provozní dokumentaci tepelného zdroje (provozní deník, vyhotovení samostatného protokolu o kontrole, revizní zprávy)

•	kontrola výhní provozních objektů s vyhotovením „Protokolu o kontrole“

•	kontrola spalinových cest dle TPK 01-01 a vyhlášky 34/2016 Sb.

•	čištění spalinových cest dle TPK 03-01 a vyhlášky 34/2016  Sb.

- revize spalinových cest dle vyhlášky 34/2016  Sb.

- školení uživatelů z obsluhy tepelného zařízení.

- obsluha systému vzdáleného dohledu (předpoklad 10 ks plynových kotelen),  denní dohled
         jejich provozu, v případě zjištění přerušení provozu zajištění v co možná nejkratší době
         zprovoznění systému.

Pozn.: Součástí uvedených úkonů nejsou náklady na dopravu, tzn. náklady na provoz vozidla potřebného k provedení uvedených úkonů. Doprava bude účtována paušální částkou dle zadavatelem vymezených pásem A-C, které jsou vymezeny pro každou položku TZ P2 samostatně.

Oblast: 	A 0-30km, B 0-60km, C 0-100km (vymezení oblastí zadavatel určuje dle průměrné vzdálenosti počítané od sídla OŘ Ostrava v Ostravě do místa plnění, ve kterém je umístěno zařízení určené k předmětu plnění dílčích veřejných zakázek).

Tzn., že při provádění servisu, údržby a oprav bude účtována doprava paušální částkou 1x v rámci nejvzdálenější spádové oblasti daného dne (předpokládá se poskytování služeb v rámci jednoho dne pro více míst plnění).

2.2 Údržba tepelných zdrojů

•	drobné udržovací práce, odstranění drobných závad a provozních poruch, které brání provozu tepelného zdroje

•	dodávka materiálu (pojistné ventily, spínače, těsnění, světelné zdroje, filtry, čidla apod.) potřebného pro provedení drobných udržovacích prací. Materiál bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem,  po odsouhlasení ze strany zadavatele, přednostně v právě platné cenové soustavě ÚRS. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

Pozn.: Součástí uvedených úkonů nejsou náklady na dopravu, tzn. náklady na provoz vozidla potřebného k provedení uvedených úkonů. Doprava bude účtována paušální částkou dle zadavatelem vymezených pásem A-C, které jsou vymezeny pro každou položku TZ P2 samostatně.

Oblast: 	A 0-30km, B 0-60km, C 0-100km (vymezení oblastí zadavatel určuje dle průměrné vzdálenosti počítané od sídla OŘ Ostrava v Ostravě do místa plnění, ve kterém je umístěno zařízení určené k předmětu plnění dílčích veřejných zakázek).

Tzn., že při provádění servisu, údržby a oprav bude účtována doprava paušální částkou 1x v rámci nejvzdálenější spádové oblasti daného dne (předpokládá se poskytování služeb v rámci jednoho dne pro více míst plnění).

2.2.1 Pravidelné měsíční prohlídky

• 	pravidelný úklid daného prostoru v místnosti a okolí tepelného zdroje či výměníkové stanice a údržba zařízení (protočení ventilů, kontrola manometrů) dle platných zákonných podmínek a provozních řádů v četnosti 1x za měsíc v objektech zajištující provoz a provozuschopnost drážní dopravy.

Pozn.: Součástí uvedených úkonů jsou náklady na dopravu, tzn. náklady na provoz vozidla potřebného k provedení uvedených úkonů včetně ztrátového času.

2.3 Oprava tepelných zdrojů

•	odstranění závad a poruch většího rozsahu, které brání v provozu tepelného zdroje.

•	opravy – např. odstranění závad většího rozsahu, výměny části tepelného zdroje, které brání jeho provozu a zajišťuje zachování původních vlastností a funkci zařízení.

•	dodávka materiálu (části tepelných zařízení – čerpadla, řídící desky apod.) potřebného pro provedení opravných prací. Materiál bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem,  po odsouhlasení ze strany zadavatele, přednostně v právě platné cenové soustavě ÚRS. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

Pozn.: Součástí uvedených úkonů nejsou náklady na dopravu, tzn. náklady na provoz vozidla potřebného k provedení uvedených úkonů. Doprava bude účtována paušální částkou dle zadavatelem vymezených pásem A-C, které jsou vymezeny pro každou položku TZ P2 samostatně.

Oblast: 	A 0-30km, B 0-60km, C 0-100km (vymezení oblastí zadavatel určuje dle průměrné vzdálenosti počítané od sídla OŘ Ostrava v Ostravě do místa plnění, ve kterém je umístěno zařízení určené k předmětu plnění dílčích veřejných zakázek).

Tzn., že při provádění servisu, údržby a oprav bude účtována doprava paušální částkou 1x v rámci nejvzdálenější spádové oblasti daného dne (předpokládá se poskytování služeb v rámci jednoho dne pro více míst plnění).

2.4 Havarijní zásah

•	jedná se o zásah dodavatele s úkony směřující k odstranění příčin havarijního stavu a provedení nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti železničního provozu a bezpečnosti pracovníků zadavatele, cestujících a osob třetích stran.

•	dodavatel je povinen zahájit práce na odstranění havarijního stavu po nahlášení odpovědnou osobou zadavatele dohodnutým způsobem.

Pozn.: Součástí uvedených úkonů nejsou náklady na dopravu, tzn. náklady na provoz vozidla potřebného k provedení uvedených úkonů. Doprava bude účtována paušální částkou dle zadavatelem vymezených pásem A-C, které jsou vymezeny pro každou položku TZ P2 samostatně.

Oblast: 	A 0-30km, B 0-60km, C 0-100km (vymezení oblastí zadavatel určuje dle průměrné vzdálenosti počítané od sídla OŘ Ostrava v Ostravě do místa plnění, ve kterém je umístěno zařízení určené k předmětu plnění dílčích veřejných zakázek).

Tzn., že při provádění servisu, údržby a oprav bude účtována doprava paušální částkou 1x v rámci nejvzdálenější spádové oblasti daného dne (předpokládá se poskytování služeb v rámci jednoho dne pro více míst plnění).

## 3 Vysvětlení základních pojmů

3.1 Havárie / havarijní zásah

•	Stav technologického zařízení (tepelného zdroje) ve správě zadavatele, kdy již došlo nebo trváním předmětného stavu by došlo k omezení železničního provozu, ohrožení jeho bezpečnosti nebo dochází k ohrožení bezpečnosti zaměstnanců či cestujících.

•	Dále se za havárii považuje vznik mimořádné události - povodeň, požár, výhrůžka bombovým útokem, teroristický útok, apod.

•	Při havarijním zásahu dodavatel provádí pouze úkony směřující k odstranění příčiny havarijního stavu a provedení nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti železničního provozu a bezpečnosti pracovníků zadavatele, cestujících a osob třetích stran.

•	Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění havarijního stavu na základě telefonického pokynu oprávněnou osobou zadavatele dohodnutým způsobem.

3.2 Pravidelný servis / prohlídka

•	Pravidelná činnost zpravidla servisního charakteru, kterou dodavatel vykonává bez přímého pokynu zadavatele, dle technických podmínek výrobce tepelných zařízení, na základě předem odsouhlaseného harmonogramu v rozsahu zadávacích podmínek - bod 2.2

3.3 Udržovací práce

•	Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují drobné vady zařízení, zpravidla při servisní prohlídce. Za takové se pokládá soubor úkonů provedených na odstranění závady konkrétního tepelného zdroje, u něhož předpokládaný náklad, včetně potřebného materiálu, nepřekročí 10.000,00 Kč bez DPH (10.000,00 Kč bez DPH včetně).

3.4 Opravy

•	Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují vady zařízení    neohrožující železniční provoz a jeho bezpečnost, ale mají bezprostřední vliv na           kvalitu služeb zajišťovaných zadavatelem. Jde o práce a činnosti, které zpomalují fyzické   opotřebení zařízení, předchází vzniku poruch a zajišťují zachování původních vlastností         a funkcí zařízení. Za takové se pokládá soubor úkonů provedených na odstranění         závady konkrétního tepelného zdroje / zařízení, u něhož předpokládaný náklad,           včetně potřebného materiálu, převýší 10.000,00 Kč bez DPH (od 10.001,00 Kč bez DPH výše).

## 4 Postup při realizaci veřejné zakázky

4.1 Zadání požadavku

•	Zadavatel požaduje pro plnění veřejné zakázky existenci dispečinku uchazeče.

•	Dispečink musí být schopen v pracovní době od 7:00 do 15:00 přijímat požadavky zadavatele, potvrzovat jejich přijetí a hlásit status a dokončení realizace požadavku.

•	Další předpokládanou funkcí dispečinku uchazeče je nepřetržitá technická pohotovost pro sběr požadavků zadavatele na havarijní zásah mimo pracovní dobu, a to formou telefonního hovoru. Tato pohotovost zajistí realizaci požadavku na havarijní zásah a dohodu o způsobu a čase.

•	Dispečink uchazeče bude schopen komunikovat se zadavatelem všemi obvyklými komunikačními nástroji a technikami - elektronicky na bázi výměny dat a informací, faxově, bezdrátově, emailem, telefonicky, ústně apod.

•	Uchazeč musí být schopen reagovat na požadavky zadavatele v určených časových lhůtách.

•	Všechny požadavky včetně havarijních zásahů budou evidovány v seznamu požadavků         s jedinečným evidenčním kódem v ucelené číselné řadě dle času jeho přijetí.

4.2 Obecné zásady tvorby cenového návrhu

•	Servis tepelných zdrojů - cenový návrh nezpracovává, vychází se z cenové nabídky ze soutěže.

•	Udržovací práce – na tyto práce zhotovitel není povinen předem předložit cenový návrh.   Tyto práce provádí zhotovitel při zjištění ze servisní prohlídky a na základě výzvy    odpovědné osoby objednatele do 48 hodin a nejpozději do 3 pracovních dnů od        ukončení prací doloží kalkulaci skutečných nákladů zásahu, včetně zakázkového/montážního listu.

Materiál pro realizaci požadavku bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem,  přednostně v právě platné cenové soustavě ÚRS. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat

•	Opravy – na základě požadavku předaného zadavatelem, předloží dodavatel do 5 pracovních dnů cenový návrh.

Materiál pro realizaci požadavku bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem,  po odsouhlasení ze strany zadavatele, přednostně v právě platné cenové soustavě ÚRS. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat

•	Havárie – dodavatel není povinen předložit cenový návrh před zahájením zásahu. Odpovědného pracovníka zhotovitele informuje o provedení takovém zásahu nejpozději příští pracovní den.

Práce provedené při havarijním zásahu dodavatel ocení dodatečně podle skutečnosti a cenový návrh předloží objednateli do 3 pracovních dnů od provedení zásahu k projednání. Materiál pro realizaci požadavku bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem,  přednostně v právě platné cenové soustavě ÚRS. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat

•	Nezbytnou součásti cenového návrhu je propočet předpokládané časové náročnosti realizace, materiálových nákladů, ostatních souvisejících nákladů a předpokládaný termín zahájení a ukončení prací.

4.3 Postup při projednání cenového návrhu

•	Odpovědný zástupce zadavatele prověří cenový návrh dodavatele a do 5 pracovních dnů od jeho přijetí, cenový návrh akceptuje nebo vrátí k přepracování podle konkrétních výhrad či připomínek.

•	Dodavatel reaguje na vznesené výhrady či připomínky do 3 pracovních dnů. Je-li příprava složitější, je možno termín reakce prodloužit písemnou dohodou ve formě emailu či dopisu.

•	Cenový návrh musí být odpovědnými zástupci smluvních stran uzavřen do 15 pracovních dnů od přijetí požadavku zadavatele dodavatelem, termín možno prodloužit po vzájemné prokazatelné dohodě (email, dopis).

4.4 Realizace výkonu

•	Servisní úkony probíhají podle harmonogramu předloženého dodavatelem do 14 dnů od podpisu smlouvy.

•	Práce na havárii jsou realizovány po výzvě odpovědné osoby zadavatele.

•	Práce na realizaci oprav budou zahájeny po odsouhlasení cenového návrhu dodavatele zadavatelem, současně bude dohodnut termín zahájení a délka trvání.

•		Dokončené práce budou fyzicky a protokolárně převzaty po výzvě zhotovitele k převzetí prací potvrzením montážního/zakázkového listu (podpisem odpovědné osoby zadavatele a dodavatele).

•	V odůvodněných případech je možné přejímku dokončených prací provést jiným způsobem, například na základě předložené fotodokumentace apod.

4.5 Vykazování výkonu

•	Po převzetí prací na základě potvrzených zakázkových listů oběma stranami provede zhotovitel měsíční fakturaci. Pro tento účel je v Příloze č. 1b - Specifikace předmětu dílčích smluv (TZ P1 – FORMULÁŘE vzor č. 4) uveden vzor zjišťovacího protokolu o provedených servisní, údržbových a opravných prací a zakázkový list - v Příloze č. 1b -Specifikace předmětu dílčích smluv (TZ P1 – FORMULÁŘE vzor č. 2) se soupisem provedených prací dle položkového rozpočtu.

# Přílohy

TZ P1 	Formuláře (vzory)

TZ P2	Seznam majetku-soupis tepelných zdrojů

TZ P3	Soupis plynových zařízení k provádění odborných prohlídek

TZ P4	Soupis objektů k provádění pravidelných měsíčních prohlídek a čištění dle provozního řádu