Příloha č. 3 c)

Zvláštní technické podmínky

dokumentace PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ stavby

„výstavba Tns stéblová“

- etapa výstavby

Datum vydání: 	20. 9. 2018

Obsah

Obsah	2

1.	Specifikace předmětu díla	3

1.1.	Předmět zadání	3

1.2.	Hlavní cíle stavby	3

1.3.	Místo stavby	3

1.4.	Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)	3

2.	podklady pro zpracování	3

Ostatní podklady pro zpracování	3

3.	Koordinace s jinými stavbami	4

4.	Požadavky na technické řešení	4

4.1.	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	4

4.2.	Životní prostředí	6

5.	Specifické požadavky	7

6.	Související dokumenty a předpisy	7

- Specifikace předmětu díla

  - Předmět zadání

- Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) nové trakční napájecí stanice Stéblová (dále jen TNS Stéblová). Požaduje se zpracování a podání žádosti o stavební povolení na základě plné moci. Dokumentace bude odevzdána se zapracovanými připomínkami.

- Vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto o změně technického řešení stavby proti původnímu zadání a zpracované DUR a ZP, jsou součástí zakázky tato kapitoly:

Dokumentace pro stavební povolení

Aktualizace Záměru projektu

Úprava DUR po dohodě se stavebním úřadem

Geodetické práce a mapové podklady

Ostatní průzkumné práce

Inženýrská činnost pro DSP

Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě

Koordinátor BOZP v přípravě

Zpracování žádosti o spolufinancování stavby

  - Hlavní cíle stavby

- Hlavním cílem stavby v této první etapě výstavby TNS Stéblová je zajištění dodávky trakční energie pro traťový úseku Hradec Králové – Pardubice a podpora napájení železničního uzlu Pardubice stejnosměrným systémem DC 3 kV.

- Stavba musí být vybudována tak, aby ve druhé etapě, po zdvojkolejnění traťový úseku Hradec Králové – Pardubice, bylo možno bez zmaření investic vybudovat střídavou část AC 25 kV, 50 Hz v tomto objektu.

  - Místo stavby

- Kraj:				Pardubický

- Obec s rozšířenou působností:	Pardubice

- Obec s pověřeným úřadem:	Pardubice

- Katastrální území:		Stéblová (755371)

- Trať:				Pardubice – Hradec Králové

- Traťový úsek:			1612

- Definiční úsek:		02 (Stéblová – Rosice nad Labem)

- Umístění nové TNS Stéblová se předpokládá na parc. č. 297/2, k. ú. Stéblová.

  - Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

- Kategorie: 			Celostátní dráha

- Označení trati dle TTP:	505 C

- Správce: 			OŘ Hradec Králové

- podklady pro zpracování

- Ostatní podklady pro zpracování

    - PD stavby „Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové“ (zhotovitel SUDOP PRAHA a.s.).

    - Záměr projektu stavby.

    - Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR).

    - Schválené ÚR.

- Koordinace s jinými stavbami

    - Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem, realizace.

    - Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová.

- Požadavky na technické řešení

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

    - Popis stávajícího stavu

- V současné době je daný traťový úsek napájen z TNS Hradec Králové a přes SpS Pardubice z TNS Opočínek a Moravany.

    - Požadavky na nový stav

      - Objekt TNS, provozní budova

- Provozní budova nebude v této první etapě realizace stavby TNS Stéblová budována. Prostor pro údržbu bude navržen pro předpokládané využití jako občasné pracoviště. Nově budovaná příjezdová komunikace, vjezd a vnitřní komunikace v areálu TNS musí svými parametry umožnit bezproblémový závoz nově navržené technologie rozvodny 110 kV (zejména transformátory 110/23 kV) a ve druhé etapě budování TNS Stéblová umístění a obsluhu technologie 25 kV, 50 HZ včetně nové provozní budovy.

- Do stavby je třeba dále zahrnout připojení na inženýrské sítě, likvidaci splaškových a dešťových vod, uzemňovací soustavu TNS, osvětlení areálu TNS, zpevněné plochy, oplocení areálu TNS včetně vjezdové brány a branky dle platných ČSN a TNŽ, terénní úpravy a zřízení vjezdu do areálu TNS. Bude navržen optický kabel mezi objektem TNS Stéblová a dálkovým optickým kabelem v úseku Hradec Králové – Pardubice.

      - Rozvodna 110 kV

- Bude provedena výstavba nové rozvodny R 110 kV včetně výkonových transformátorů. Dispozice rozvodny a způsob připojení na nadřazenou distribuční síť bude v souladu s požadavky společnosti ČEZ Distribuce.

- Budou osazeny dva transformátory 110 / 23 kV, 10MVA. Stání transformátorů bude zastřešeno a částečně uzavřeno. Budou vybudovány havarijní olejové jímky na 100% olejové náplně.

- Vypínače a odpojovače budou elektricky ovládané. Měřicí transformátory budou kombinované, tím se zajistí možnost obchodního měření spotřeby elektrické energie v rozvodně 110 kV. Všechny technologické prvky budou umístěny na ocelových konstrukcích zajišťujících základní ochranu polohou.

- Vně rozvodny 110 kV bude umístěn nový domek ochran. V tomto domku budou nové elektronické terminály s ochranami přívodů a přívodních transformátorů, rozvaděč pro obchodní měření spotřeby elektrické energie a přístroje pro ovládání výkonových prvků v rozvodně 110 kV. Z terminálů v domku ochran bude možné místně ovládat rozvodnu 110 kV. Propojení s PLC DŘT bude optickými spoji. Komunikace mezi terminály a dále do DŘT bude pomocí protokolu IEC 61850.

      - Mobilní kontejnerové měnírny

- V první etapě výstavby TNS Stéblová bude napájení TV trati Hradec Králové – Pardubice a podpora napájení zel. uzlu Pardubice zajištěno instalací dvou mobilních kontejnerových měníren DC 3 kV, každá o výkonu 5,3 MVA.

- Kontejnerové mobilní měnírny budou připojeny na síť 22 kV k sekundární straně transformátorů 110/22 kV. Každá z těchto měníren bude obsahovat:

- Rozvaděč 22 kV

- Trakční transformátor o jmenovitém výkonu 5,3 MVA ve třídě přetížitelnosti V dle ČSN EN 50 328. Trakční transformátor bude olejový, hermetizovaný, třívinuťový pro napájení 12-ti pulsního trakčního usměrňovače

- Trakční usměrňovač 12-ti pulsní s výstupním napětí 330 V DC a jmenovitým proudem 1500 A. Třída přetížitelnosti bude V dle ČSN EN 50 329.

- Rozvaděč 3kV DC s rychlovypínači s In = 4000 A a s odpojovači plus pólu z trakčního usměrňovače. Počet napáječů každé kontejnerové měnírny: 4 ks.

- Rozvaděč zpětného vedení s odpojovačem mínus pólu

- Transformátor vlastní spotřeby 22/0,4 kV, olejový hermetizovaný

- Rozvaděč vlastní spotřeby 400/230 V AC 50 Hz

- Bateriový zdroj 110 V DC

- Oddělovací transformátor přípojky NN cizího zdroje 400/400 V AC 50 Hz

- Zařízení DŘT a MŘS

- Zařízení vazby napáječů

- Zařízení DOÚO

- Zařízení zemních ochran

- Zařízení havarijní ochrany

- Elektroinstalaci, osvětlení, hromosvod a uzemnění

- Vzduchotechniky

- Automatický hasící systém

- Zařízení EPS a EZS

- Zařízení DDTS

- Charakteristické požadované vlastnosti mobilních kontejnerových měníren:

- Variabilita přepravy jak po železnici, tak po silnici.

- Variabilita silového připojení na vstupní a výstupní vn straně (vzdušným nebo kabelovým vedením).

- Rychlá a snadná montáž kabelových vn a nn propojů mezi kontejnery na stavbě, která bude řešená přes konektory.

- Propojení mezi kontejnery ovládacích a napájecích obvodů.

- Požadavky na umístění PTNS:

- Na volné ploše převozná měnírna bude vybavena patkami pro umístění na zpevněnou plochu a příslušenstvím (např. schody, zábradlí).

      - Napájecí vedení

- Napájecí vývody k TV budou provedeny novým napájecím vedením. Budou osazeny nové úsekové odpojovače včetně pohonů a ovládacího pultu DOUO. Indikátory návěsti „Stáhněte sběrač“ budou umístěny na obě traťové koleje.

      - Zpětné vedení

- Zpětné vedení bude provedeno novým kabelovým vedením.

      - DŘT, SKŘ (systém kontroly a řízení), MŘS, DDTS

- Systém kontroly a řízení zajišťuje monitorování a ovládání R 110 kV, R 22 kV, R 3 kV, RVS a dalších technologických systémů na TNS.

- Pro systém kontroly a řízení budou použity multifunkční řídící terminály s naprogramovatelnou funkcí ochran. Zahrnují v sobě funkci řídící, měřící, monitorovací a ochrannou. Pro lokální řízení bude trakční napájecí stanice vybavena MŘS – místním řídicím systémem s možností dálkového ovládání TNS řídícím počítačem.

      - Dispečerská řídící technika

      - Telemechanické zařízení musí zajišťovat požadavky na zabezpečený přenos dat z/na ED s ohledem na ovládání z místního řídicího systému. Komunikace bude probíhat pomocí IEC 870-5-104. Pro komunikaci s ED SŽDC a místním DŘT rozvoden budou použity systémy plně kompatibilní se stávajícím systémem TECOMAT.

- Komunikace mezi jednotlivými terminály a nadřízeným PLC budou realizovány prostřednictvím optických spojů zapojených do sítě s paprskovou topologií a komunikujících protokolem IEC 61850. Na ED SŽDC budou provedeny úpravy a doplnění SW řídicího systému.

      - DDTS

- Objekt TNS bude vybaven zabezpečovacím systémem EZS, který bude doplněn o čidla EPS. Data z ústředny EZS budou do systému DDTS přenášena prostřednictvím integračního koncentrátoru do integračních serverů Pardubice a CDP Praha. Vybrané signály budou implementovány na ED SŽDC.

      - Kamerový systém

- Objekt TNS bude vybaven kamerovým systémem monitorujícím objekt TNS a vybranou technologii. Kamerový systém bude vybaven lokálním serverem na ukládání dat a bude připojen prostřednictvím vyhrazené datové sítě na zobrazovací pracoviště umístěné na ED SŽDC.

      - Sdělovací zařízení

- funkčnosti TNS Stéblová v 1. etapě včetně výhledu na druhou etapu. Budou zajištěny datové komunikace pro zařízení DŘT, vazby napáječů, ochran DDTS, EPS a EZS, datové spojení s rozvodnou 110/22 kV provozovatele ČEZ Distribuce, a.s., telefonního spojení apod.

      - Záložní přípojka nn

- Záložní přípojka nn bude kabelová z rozvodny 110/22 kV provozovatele ČEZ Distribuce, a.s.

  - Životní prostředí

4.2.1. Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí“ bude zpracována v minimálním rozsahu přílohy č. 3a zákona č. 100/2001 Sb., členění bude dle zákona a důraz bude kladen na následující kapitoly:

B.3.1. Souhrnná technická zpráva - popis jednotlivých složek životního prostředí.

B.3.2. Dendrologický průzkum - kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem GŘ ze dne 20.10.2015, č.j. S23769/2015-O15, především s částí II, kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní cestě. Tato kapitola bude uzavřena závěrem, který bude obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny. Součástí dendrologického průzkumu bude i případné zajištění rozhodnutí o povolení ke kácení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění k územnímu rozhodnutí.

B.3.3. Hluk ze stavební činnosti.

B.3.4. Odpadové hospodářství - zejména bude kladen důraz na způsob nakládání s výkopovými zeminami včetně jejich množství a na olejové hospodářství, které bude důkladně popsáno. Dále bude uvedeno řešení odstranění splaškových a dešťových vod.

B.3.5. Vzhledem k tomu, že se záměr stavby nachází v blízkosti toku Velká Strouha, bude zpracován havarijní plán.

B.3.6. Zemědělská příloha - uvedou se požadavky na zábory zemědělského půdního fondu (ZPF) s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé.

4.2.2. Z důvodu spolufinancování stavebního záměru z prostředků EU bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000.

Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 a zpracované části PD v rozsahu informací pro podlimitní oznámení, bude příslušný úřad požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Žádost bude před jejím zasláním na příslušný úřad předána na SSV k připomínkám. Ihned po obdržení budou vyjádření předána na SSV.

Upozorňujeme, že poblíž záměru se nachází EVL U Pohránovského rybníka, MZCHÚ Baroch a U Pohránovského rybníka, ÚSES…

V případě, že příslušný úřad rozhodne, že záměr podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, bude zpracován požadovaný podklad EIA (v požadovaném rozsahu příslušným úřadem) v počtu o tři výtisky přesahujícím počet dotčených správních úřadů a samosprávních celků v papírové podobě a rovněž 4 ks v elektronické verzi na CD nosiči.

Zhotovitel nejpozději 14 dní před odevzdáním tištěné verze podkladu EIA, zašle dílo (v otevřené elektronické verzi) k připomínkám na SSV.

Položka podklad EIA bude samostatně oceněna a v případě, že příslušný úřad vydá vyjádření, že předmětný záměr nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., bude o tuto část snížen rozsah díla (méněpráce) a cena díla.

Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do samostatné podsložky dokladové části. Zde budou řazena následující vyjádření: k lokalitám NATURA 2000, vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., rozhodnutí o povolení ke kácení, výjimky, atp.

- Specifické požadavky

    - Stavební úpravy budou navrženy tak, aby respektovaly stávající drážní zařízení v místě stavby. Projektant zajistí vyjádření všech správců sítí a dotčených právnických a fyzických osob a orgánů státní správy.

    - V této první etapě výstavby TNS Stéblová bude napájení TV trati Hradec Králové – Pardubice a podpora napájení zel. uzlu Pardubice zajištěno instalací dvou mobilních kontejnerových měníren DC 3 kV, 5,3 MVA, umístěných tak, aby nebránily budoucí výstavbě střídavé části TNS.

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.