## List1
Stavba: Vstup do oblasti ETCS v úseku Hohenau - Břeclav
Požadavky na výkon nebo funkci
Provozní soubory stavby
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 101 | BTS 271 Františkův rybník - přípojka nn | BTS je umístěna na pozemku SŽDC s.o., vlevo ve směru staničení ve volné zatravněné ploše. Příjezd k místu situování BTS je možný po stávající zpevněné veřejné komunikaci. V této lokalitě bude instalovaná nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou, která bude opatřena pálenou krytinou červené barvy. Technologický domek bude vybavený dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěné na novém stožáru výšky 25m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob a bude opatřen tmavě zeleným nátěrem. Pro připojení BTS do systému GSM-R bude využit oboustranný výpich 6-ti vláken z nově realizovaného DOK 36vl. (samotný DOK realizován v rámci PS 701 této stavby). Výpich bude realizován 12-ti vl. optickým kabelem, který bude uložen v ochranné HDPE trubce. Délka optického kabelu je cca 80m, ukončení OK na novém ODF do 19" skříně vč. příslušenství a 8ks patchcordů, délka HDPE trubky je cca 20m. HDPE trubka bude uložena v zemní trase v délce cca 15m. V souběhu s HDPE trubkou bude položen vytyčovací vodič délky cca 40m, který bude ukončen v TD na konstrukcích osazených bleskojistkami. Bude doplněna stávající kabelová kniha DOK o nově instalované prvky (v délce cca 15m). Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1, které bude instalováno přímo v technologickém domku, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS131. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný i pro napájení přenosového zařízení SDH (řeší samostatný PS) s rezervní kapacitou min. 20%. Nápajecí zdroj, přenosový systém budou v technologickém domku umístěny v nové 19"/47U skříní (2ks polic, uzemňovací sběrnice) dodávané v rámci tohoto PS. Pro napájení BTS a jejího příslušenství v lokalitě Františkův rybník bude provedena přípojka nn zemním kabelem od stávající trafostanice 22/0,4 kV SŽDC, která je situována v žkm 79,356. Přípojka nn je řešena v rámci SO 801 Františkův rybník, přípojka NN. Kabel přípojky nn je u technologického domku BTS ukončen v plastové pojistkové pilířové skříni KS1 - součást SO 801. V rámci PS 101 je řešeno napojení elektroměrového rozvaděče nn RE, který bude nainstalován ve stěně technologického domku BTS. Z nové pojistkové skříně KS1 bude pro toto napojení vyveden kabel CYKY-J 4×10 mm2 délky cca 20m, uložený v zemní kabelové trase délky cca 10m, který bude ukončen v novém elektroměrovém rozvaděči RE (jedná se o společný rozvaděč sestavený ze dvou skříní – elektroměrové části a z části určené pro přepínání přívodů). Z tohoto rozvaděče je pak samostatným kabelovým přívodem CYKY 5×10 mm2 napojena vnitřní rozvodnice nn, která je situována uvnitř technologického domku. Kabel přípojky nn bude pro zvýšení mechanické odolnosti uložen do chráničky nebo žlabu délky cca 10m. Budou instalovány 3ks přepěťových ochran. Zároveň bude vytvořena uzemňovací síť pro základnovou stanici. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS701, PS131 a SO 801.
PS121 | Uvedení do provozu, úsek Hohenau - Břeclav | Předrealizační příprava pro výstavbu 1ks BTS v úseku - převzetí a příprava staveniště, vytýčení sítí, výluk a koordinací, vstupy do dotčených prostor. Pro optimalizaci radiového signálu souvisejícího s doplněním nové BTS bude provedeno radiové měření v celém uzlu Břeclav v délce cca 30km. Na základě tohoto měření bude provedena optimalizace anténních systémů u stávající (BTS Novoveská) a nově instalované BTS (BTS Františkův rybník). Koordinace výstavby, projednání projektu stavby a vydání stavebního povolení, revize, funkční zkoušky, zkušební provoz. Pro začlenění nové BTS do stávající sítě GSM-R bude vytvořena (překonfigurována) smyčka E1, budou doplněny příslušné licence (BSS softwarový poplatek, poplatek za rozšíření počtu BTS-Milenage SW License, softwarový poplatek MSC, doplnění softwarové licence IN SCP, doplnění licence GPRS a licenční poplatek za doplnění dohledového systému OMC-SH) a budou provedeny SW úpravy (překonfigurování vrstev) u stávajících 11ks zapojovačů (IPTC, TOP) souvisejích s rozšířením sítě o 1 BTS. Dodávka 1ks dieselagregátu pro náhradní napájení (cca 7,5kW). Následně bude provedené závěrečná předávací měření dle kritérií EIRENE v délce cca 30km, vypracování výchozích revizních zpráv a protokolů pro novou BTS, školení pro cca 4 osoby. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 101, 131, 701 a SO 801.
PS 131 | Přenosové zařízení, úsek Hohenau - Břeclav | Na novém DOK bude realizován nový přenosový trakt SDH v úrovni STM-1 (1 nový přenosový uzel v BTS Františkův rybník, jeden rozšiřovaný stávající přenosový uzel SDH STM-16 v žst. Břeclav ÚS, rozšíření o nové optické agregáty STM-1). Oba uzly SDH (nový i rozšiřovaný stávající) budou vybaveny jednotkami nezbytných optických agregátů STM-1, nový uzel jednotkou rozhraní E1 a jednotkou rozhraní Ethernet. Konkrétní počty jednotlivých rozhraní jsou uvedeny v blokovém schema a v technické zprávě. Pro nový uzel SDH bude dodána rovněž příslušná licence CTM. Součástí dodávky bude připojení nového rámu přenosového zařízení k napájecímu zdroji (budovaný v rámci PS BTS), dále k dohledu a zdroji synchronizačního kmitočtu. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 101, 121 a 701
PS 141 | Radiovníky | Celkem je navržena instalace 2ks návěstí (radiovníků) a 2ks předvěstí (radiovníků). Instalace obsahuje dodávku samotné návěsti, předvěsti, sloupku a souvisejících zemních prací. Přesná pozice radiovníků bude vytýčena před jejich samotnou instalací komisí za účasti příslušných složek vč. vyhotovení protokolu. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 101, 121, 131 a 701
PS 701 | DOK Břeclav - st.hranice ČR/Rak. | Celková délka dálkového optického kabelu (DOK) 36vláken SM 6x6 je cca 8 km . Montáž je prováděná zafouknutím nebo zatažením do trubek HDPE, vč. zatažení do objektů, uložení v objektech na rošty do lišt nebo ochr.trubek a vč. vytvoření průběžných a koncových rezerv. Výstupy z HDPE budou opatřeny vodotěsnými průchodkami (cca 35ks), vnitřní rezerva bude uložena v kabelovém krytu (cca 1ks), vnější rezervy v ochranných kabelových komorách (cca 8ks), spojky ve vodotěsných kabelových komorách (cca 3ks). Kabelové komory budou opatřeny vyhledávacími prvky pro jejich snadné vytýčení (cca 12ks). Napojení HDPE trubky SŽDC na trubku ÖBB bude provedeno pomocí vodotěsné dělící "Y" spojky. DOK bude ukončen na ODF s následujícím vybavením: šasi ODF 144 vláken/19" (pro 12 modulů x 12 pozic), montáž do skříně, konektrové moduly 12 x E2000/APC (cca 3ks), pigtaily, kazety a ostatního příslušenství pro propojení vláken,vč. propoj.vláken OK. Neobsazené pozice se doplní zaslepovacími moduly (cca 9ks). Nový ODF bude vybaven zásobníkem na vedení patchcordů a zásobníkem pro uložení bufferů a bude dodáno 36ks patchcordů. Součástí je i dodávka 19" skříně 42-47U vč. 2ks polic a uzemňovací sběrnice a její instalace. Pro spojení optického kabelu budou použity dvě optické spojky pro 36vl.. Pro vedení OK ve stávajících objektech bude dodáno cca 20m kabelového roštu do š.20m a ochranná lišta nebo trubka v délce cca 60m. Součástí PS je i kontrolní měření útlumových parametrů OK v obou oknech stávajícího 48vl. kabelu, měření útlumu OK se 36-ti vlákny na skládce a závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů (48vl.) a doplnění kabelové knihy DOK vč. výpichu z DOK dle směrnic SŽDC, s.o. v délce cca 8km. Před zahájením zafukování bude provedena tlaková a kalibrační zkouška HDPE trubky v délce cca 8km, a bude provedena kontrola stavu a případné opravy stávající trubky vč. souvisejících zemních prací a materiálu v objemu cca 4% z celkové délky trasy. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B a příloha D 2 - technologická část, kabelizace | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 101, 121, 131
PS 702 | ZOK Brno, hl.n. - Filiálka, montáž | Celková délka závěsného optického kabelu (ZOK) 144vláken SM 24x6 je cca 1,65 km. Zavěšení ZOK na trakční stožáry je řešeno v rámci samotného SO 901. Pro zaústění ZOK do stávajících obejktů bude dodána a instalována HDPE trubka v délce cca 190m a HFXP trubka v délce cca 150m. Montáž do trubek je prováděná zafouknutím nebo zatažením do trubek HDPE resp. HFXP, vč. zatažení do objektů, uložení v objektech na rošty do lišt nebo ochr.trubek a vč. vytvoření koncových rezerv. Výstup z HDPE bude opatřen vodotěsnou průchodkou, vnitřní rezervy budou uloženy v kabelovém krytu (cca 2ks). ZOK v koncových objektech bude ukončen na nových ODF s následujícím vybavením a celkovým objemem příslušenství: šasi ODF 144 vláken/19" (pro 12 modulů x 12 pozic) (2ks), montáž do skříně, konektrové moduly 12 x E2000/APC (cca 15ks), spojovací moduly pro 12vl vč. souvisejícího příslušenství (cca 1ks), pigtaily, kazety a ostatního příslušenství pro propojení vláken,vč. propoj.vláken OK. Neobsazené pozice se doplní zaslepovacími moduly (cca 9ks). Nové ODF budou vybaveny zásobníky na vedení patchcordů a zásobníky pro uložení bufferů a bude dodáno 72ks patchcordů. Pro napojení ZOK na stávající DOK bude použita optická spojka pro spojení 120ks optických vláken, bude demontován stávající optický rozvaděč obsazený 36ti vlákny a bude demontován stávající osazený konektorový modul 12-ti optickými vlákny. Pro vedení OK ve stávajících objektech bude dodáno cca 30m kabelového roštu do š.20m a ochranná lišta nebo trubka v délce cca 70m a budou provedeny nové průrazy do tl. zdi 0,4m vč. dodávky protipožárních ucpávek (cca 4ks). Součástí PS je i kontrolní měření útlumových parametrů OK v obou oknech stávajících optických kabelů (144vl a 72vl), měření útlumu OK se 144-ti vlákny na skládce a závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů pro nově instalovaný ZOK a stávající kabel ČD-T v celkovém rozsahu cca 240 vl. a vyhotovení kabelové knihy ZOK dle směrnic SŽDC, s.o. v délce cca 1,65km. Před zahájením zafukování bude provedena tlaková a kalibrační zkouška HDPE trubky v délce cca 190m. Pro přepojení příslušných okruhů a převedení provozu mezi optickými kabely bude zajištěn správce kabelizace a zařízení v celkovém objemu cca 32hodin. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B a příloha D 2 - technologická část, kabelizace | nutná koordinace s SO 901 a PS 703 stavby
PS 703 | Úprava DOK Brno Maloměřice - Brno, hl.n. | Pro nové ukončení stávajících DOK budou dodány 2ks nových ODF s následujícím vybavením a celkovým objemem příslušenství: šasi ODF 144 vláken/19" (pro 12 modulů x 12 pozic) (2ks), montáž do skříně, konektrové moduly 12 x E2000/APC (cca 22ks), dělený konektorový/spojovací modul s 6 x E2000/APC a spojovací modul pro 6 vláknových spojek (2ks), pigtaily, kazety a ostatního příslušenství pro propojení vláken,vč. propoj.vláken OK. Nové ODF budou vybaveny zásobníky na vedení patchcordů a zásobníky pro uložení bufferů a bude dodáno 72ks patchcordů. Pro možnost nového ukončení DOK budou demontovány 2ks stávajících obsazených optických rozvaděčů, demontována stávající dělící spojka vč. optického kabelu výpichu. Pro vedení OK v technologické místnosti bude dodáno cca 10m kabelového roštu do š.20m a ochranná lišta nebo trubka v délce cca 30m, stávající HDPE trubky budou doplněny vodotěsnými průchodkami (cca 2ks). Součástí PS je i kontrolní měření útlumových parametrů OK v obou oknech stávajících optických kabelů v celkovém rozsahu cca 180 vl. a závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů pro nově oboustranně ukončený DOK v celkovém rozsahu cca 282 vláken a úpravu stávající kabelové knihy (úprava ukončení DOK) dle směrnic SŽDC, s.o.. Pro nové ukončení DOK a přepojení příslušných okruhů bude zajištěn správce kabelizace a zařízení v celkovém objemu cca 16hodin. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B a příloha D 2 - technologická část, kabelizace | nutná koordinace s SO 901 a PS 702 stavby