## List1
Stavba: Vstup do oblasti ETCS v úseku Hohenau - Břeclav
Požadavky na výkon nebo funkci
Stavební objekty stavby
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
SO 801 | Františkův rybník, přípojka NN | Tento SO řeší vybudování nové přípojky nn pro BTS (PS 101) v žkm 78,713. Pro napájení lze využít trafostanici 22/0,4 kV SŽDC situovanou v žkm 79,356 o výkonu 50 kVA. Pod trafostanicí je rozvaděč RTS, v němž bude nainstalováno nové měření spotřeby a bude z něho napojen kabel přípojky nn. Přípojka je tvořena kabelem AYKY-J 4x70mm2 v délce cca 740m volně v zemi, pod komunikací a pod železničním tělesem v protahovatelné plastové chráničce. V rámci tohoto SO801 je realizována samostatná kabelová rýha hl.0,6-1,0m v délce cca 670m včetně vytýčení; výkopu; záhozu; kabelového lože; plastového ochranného žlabu o vnitřní světlosti do 10cm; povrchových úprav; vytýčení a ochrany sítí. Pod komunikací a pod železničním tělesem bude kabel uložen v protahovatelné chráničce založené metodou řízené mikrotuneláže s min krytím chráničky pod vozovkou 1m a pod kolejí 2m. Řízená mikrotuneláž bude realizována v rozsahu cca 50m. Kabel přípojky nn je ukončen v plastové pilířové pojistkové skříni KS1 s jednou sadou výkonových nožových pojistek. Stávající rozvaděč RTS na sloupové trafostanici 22/0,4 kV bude pro novou přípojku pro BTS osazen nově navrženým jističem 1ks a elektroměrem 1ks, typem schváleným SŽE. Po realizaci se provedou zkušky vedení a vyhotoví se revize, protokol právnické osoby a průkaz způsobilosti. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část E textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS101.
SO 901 | ZOK Brno, hl.n. - Filiálka, zavěšení | V rámci SO bude pro potřeby sdělovacích přenosů doplněn nový optický kabel od Filiálky o dimenzi 144 vl. po kabelovou místnost na stávajícím žst. Hlavní nádraží. Nová závěsná trasa bude přivěšena ke stávající bez nároků na stavební úpravy. Závěsná trasa začíná na budově FILIÁLKA, kde kabel kotví typově na zdi -1x, pokračuje ke kotevnímu st. č. B49 (kotvení 2x, rezerva 1x) a přechází přes kolejiště ke kotevnímu st.č.B47 (kotvení 2x, rezerva 1x). Trasa dále pokračuje převážně vně stožárů ke kotevnímu st.č.46A (kotvení 2x, rezerva 1x) a dále ke st.č.86B (kotvení 1x, rezerva 1x) , kde je svod kabelu do zemní trasy - 1x.V závěsné trase nejsou navrženy žádné spojky. Nově bude doplněno na stávající podpěry TV - 1x konzola prostá vč. uchycení, 6x konzola podepřená vč. uchycení, 6x závěs ZOK na lano, 27x závěsná spirála pro optický kabel, 26x se závěs uvolní a zpětně zavěsí do spirály, 8x demontáž stávající konzoly vč. závěsu. 16x doplní se křížová vidlice a posuvné oko na stávající konzolu pro ZOK. Nová trasa ZOK je délky cca 1163m. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část E textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 702. Pro realizaci SO je nutné zajistit výluky. Měření, spojování kabelu a vlastní kabel je součástí PS 702.