## Krycí list
4.001 KRYCÍ LIST VÝKAZU MATERIÁLU - OSTRÝ ROZPOČET
| Název stavby |  |  | Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice | [8 empty] | JKSO
Kód stavby
| Název objektu | [11 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 1
| Název části |  |  | D.2.2-700 Vzduchotechnika | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
| Projektant |  |  | Roman Michoněk
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
01/2023
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | VRN (2% z PSV) |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  | 0
Poznámka:
Nedílnou součástí tohoto rozpočtu jsou výkresy, tabulka zařízení a technická zpráva VZT.
Cenová soustava vlastní.

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice | Objednatel: | Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Objekt: |  | Zhotovitel:
Část: | D.2.2-700 Vzduchotechnika | Datum: | 01/2023
Název zařízení část AD - ADMINISTRATIVA |  |  |  | Dodávka celkem | Montáž celkem
Zařízení č. AD1 - Větrání 1.PP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. AD1A - Zdroj chladu pro VZT jednotku 1.PP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. AD2 - Větrání 1.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. AD2A - Zdroj chladu pro VZT jednotku 1.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. AD3 - Větrání 2.NP část „A“ |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. AD3A - Zdroj chladu pro VZT jednotku 2.NP část "A" |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. AD4 - Větrání 2.NP část „B“ |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. AD4A - Zdroj chladu pro VZT jednotku 2.NP část "B" |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. AD5 - Větrání 3.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. AD5A - Zdroj chladu pro VZT jednotku 3.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. AD6 - Větrání denní místnosti |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. AD7 - Chlazení kanceláří 3.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. AD8 - Chlazení kanceláří 2.NP část „A“ |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. AD9 - Chlazení kanceláří 2.NP část „B“ |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. AD10 - Chlazení kanceláří 1.PP a 1.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. AD11 - Chlazení serverovny v 1.PP |  |  |  | 0 | 0
Mezisoučet všech zařízení části AD - ADMINISTRATIVA |  |  |  | 0 | 0
Název zařízení část SZ - SPRÁVA ŽELEZNIC |  |  |  | Dodávka celkem | Montáž celkem
Zařízení č. SZ1 - Větrání 1.PP a 1.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. SZ1A - Zdroj chladu pro VZT jednotku SZ1 |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. SZ2 - Větrání sociálního zázemí 1.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. SZ3 - Větrání sociálního zázemí 1.PP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. SZ4 - Chlazení čekárny |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. SZ5 - Chlazení dopravní kanceláře v 1.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. SZ6 - Chlazení místnosti č.0P.18 v 1.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. SZ7 - Stávající chlazení technologie 1.PP a 1.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. SZ8 - Větrání strojoven VZT |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. SZ9 - Větrání místnosti SEE v 1.PP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. SZ10 - Chlazení rozvaděče SLP v 1.PP |  |  |  | 0 | 0
Mezisoučet všech zařízení části SZ - SPRÁVA ŽELEZNIC |  |  |  | 0 | 0
Název zařízení část CD - ČESKÉ DRÁHY |  |  |  | Dodávka celkem | Montáž celkem
Zařízení č. CD1 - Větrání pokladny v 1.PP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. CD2 - Chlazení pokladny v 1.PP |  |  |  | 0 | 0
Mezisoučet všech zařízení části CD - ČESKÉ DRÁHY |  |  |  | 0 | 0
Název zařízení část KM - KOMERCE |  |  |  | Dodávka celkem | Montáž celkem
Zařízení č. KM1 - Větrání haly |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. KM2 - Větrání sociálního zázemí v 1.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. KM3 - Větrání místnosti úklidu a WC imobilní v 1.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. KM4 - Destratifikátory |  |  |  | 0 | 0
Mezisoučet všech zařízení části KM - KOMERCE |  |  |  | 0 | 0
Mezisoučet všech zařízení |  |  |  | 0 | 0
Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce |  |  |  |  | Dodávka celkem
P.1 | Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál vč. podpěr potrubí na střeše (množství: cca 1295kg) |  |  |  | 0
P.2 | Doprava, svislá přeprava, lešení, plošina, jeřáb |  |  |  | 0
P.3 | Zaregulování VZT vč. protokolu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy (cca 286hod) |  |  |  | 0
P.4 | Zhotovení provozního řádu VZT a CHL zařízení (cca 33hod) |  |  |  | 0
P.5 | Protipožární manžety, ucpávky a tmely pro rozvody VZT (celkem 35ks) |  |  |  | 0
P.6 | Vstupní revize protipožárních klapek (19ks) |  |  |  | 0
P.7 | Dílenská dokumentace přesného umístění a vyspecifikování požárních prostupů v objektu |  |  |  | 0
P.6 | Dílenská dokumentace - příprava do výroby (opozicování potrubí VZT, dořešení detailů apod.) |  |  |  | 0
P.8 | Dokumentace skutečného provedení stavby vč. vypracování dokladové části VZT a CHL zařízení, |  |  |  | 0
doplnění do dokumentace skutečného stavu reálně dodané typy a označení jednotlivých zařízení
P.9 | Měření hluku vč. protokolu o měření (počítáno s osmi měřícími místy) |  |  |  | 0
P.10 | Technická a koordinační činnost na stavbě (cca 120hodin) |  |  |  | 0
Mezisoučet pomocného materiálu a prací |  |  |  |  | 0

## Položkový rozpočet
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba: | Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice |  | Objednatel: |  | Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Objekt: | SO 04-71-01 Výpravní budova |  | Zhotovitel:
Pozice | Kód položky | Popis | MJ | Počet | Dodávka jednotky | Dodávka celkem | Montáž jednotky | Montáž celkem
Zařízení č. AD1 - Větrání 1.PP
AD1.1 | R240001001 | Sestavná větrací jednotka s rotačním rekuperátorem, instalace po komorách do světlíku - nevytápěný prostor, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
servisní strana PRAVÁ viz výkres (provedení ověřit před objednáním), složení jednotky:
Přívodní část:
- koncový díl pro připojení potrubí 450x450mm vč. tlumící manžety
- uzavírací klapka těsná s přípravou na servopohon
- filtr vzduchu kapsový (třída filtrace M5)
- rotační entalpický rekuperátor s FM (teplotní účinnost 74,9%)
(počítáno při rekuperaci s parametry odvodního vzduchu z vnitřního prostoru ti=20°C, vlhkost 40%)
- ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=1850m3/h, Pext=300Pa
Pi(motoru)=0,78kW/4A/230V, v pracovním bodě Pi=500W/230V
- vodní ohřívač o výkonu Qtop=6,1kW (voda 70/50°C), teplota přiváděného vzduchu 21°C
(směšovací uzel je součástí dodávky profese vytápění)
- přímý chladič o výkonu Qch=6,6kW, vypařovací teplota 6°C, teplota přiváděného vzduchu 25°C
- koncový díl pro připojení potrubí 450x450mm vč. tlumící manžety
Odvodní část:
- koncový díl pro připojení potrubí 450x450mm vč. tlumící manžety
- filtr vzduchu kapsový (třída filtrace M5)
- ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=1850m3/h, Pext=300Pa
Pi(motoru)=0,78kW/4A/230V, v pracovním bodě Pi=430W/230V
- rotační entalpický rekuperátor viz přívodní část
- uzavírací klapka těsná s přípravou na servopohon
- koncový díl pro připojení potrubí 450x450mm vč. tlumící manžety
Řídící systém MaR a veškeré komponenty vč. potřebné kabeláže jsou součástí dodávky profese MaR viz samostatný projekt.
Navržená jednotka splňuje Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN větracích jednotek - ErP 2018).
Montáž jednotky řešena ze střechy přes dvoukřídlé dveře ve stěně světíku.
AD1.2 | R240001002 | Protidešťová žaluzie 500x450mm se sítem vč. nátěru RAL (odstín dle stěny světlíku) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
AD1.3 | R240001003 | Tlumič hluku kulisový 500x400/1000mm, 2x kulisa 150x400/1000mm, mezera mezi kulisami 100mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
- plášť řešen z předizolovaných panelů (započítáno v metráži předizolovaného potrubí)
- množství vzduchu 1850m3/h, útlum hluku z hodnoty Lw=74dB na hodnotu Lwa=54dBA (brán nevyšší hluk od jednotky)
AD1.4 | R240001004 | Požární klapka 355x250mm vč. servopohonu 230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy
AD1.5 | R240001005 | Přívodní čtyřhranná vyústka s regulací 300x200mm, montáž do potrubí | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
AD1.6 | R240001006 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí s regulací 225x75mm, montáž do potrubí | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
AD1.7 | R240001007 | Přívodní talířový ventil ø125mm vč. montážní zdeře | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
AD1.8 | R240001008 | Přívodní talířový ventil ø100mm vč. montážní zdeře | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
AD1.9 | R240001009 | Odvodní čtyřhranná vyústka s regulací 300x150mm, montáž do potrubí | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
AD1.10 | R240001010 | Přívodní a odvodní stropní difuzor s nastavitelnou čelní deskou ø160mm, vč. montážní zdeře | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
AD1.11 | R240001011 | Odvodní talířový ventil ø125mm vč. montážní zdeře | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
AD1.12 | R240001012 | Odvodní talířový ventil ø100mm vč. montážní zdeře | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD1.13 | R240001013 | Regulační klapka čtyřhranná 250x100mm, ruční, provedení pozink. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
AD1.14 | R240001014 | Regulační klapka čtyřhranná 200x100mm, ruční, provedení pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD1.15 | R240001015 | Regulační klapka čtyřhranná 160x100mm, ruční, provedení pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD1.16 | R240001016 | Regulační klapka kruhová ø200mm, ruční, provedení pozink., připojovací hrdla opatřené dvoubřitým těsněním z gumy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD1.17 | R240001017 | Regulační klapka kruhová ø160mm, ruční, provedení pozink., připojovací hrdla opatřené dvoubřitým těsněním z gumy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD1.18 | R240001018 | Regulační klapka kruhová ø125mm, ruční, provedení pozink., připojovací hrdla opatřené dvoubřitým těsněním z gumy | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
AD1.19 | R240001019 | Regulační klapka kruhová ø100mm, ruční, provedení pozink., připojovací hrdla opatřené dvoubřitým těsněním z gumy | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
AD1.20 | R240001020 | Dveřní mřížka 400x150mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001021 | Čtyřhranné VZT potrubí z předizolovaných panelů tl. 30mm pokryté hliníkovou vrstvou (rozvody vedené ve světlíku) | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
- do metráže jsou započítány i pláště tlumičů hluku vč. spojovacího materiálu, frézování a kompletace na místě
| R240001022 | Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek | m2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.
| R240001023 | - ø200mm, 30% tvarovek | bm | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001024 | - ø180mm, 30% tvarovek | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001025 | - ø160mm, 30% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001026 | - ø125mm, 30% tvarovek | bm | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001027 | - ø100mm, 30% tvarovek | bm | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001028 | Ohebná hliníková hadice ø125mm, balení po 10bm | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001029 | Ohebná hliníková hadice ø100mm, balení po 10bm | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001030 | Nátěr/nástřik VZT rozvodů, izolovaných ohebných hadic a závěsného materiálu do černé barvy, které jsou vedeny | m2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
nad akustickým trojúhelníkových podhled a jsou viditelné (prostory kanceláří a čekáren)
|  | Mezisoučet zařízení č. AD1 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. AD1A - Zdroj chladu pro VZT jednotku 1.PP
AD1A.1 | R240002001 | Venkovní chladící jednotka Qch(nom)=8kW (chladivo R32), rozsah chlazení Qch=3,2-9,2kW | ks | 1 | 0 | 0
Pi=2,45kW/25A/230V, hluk: Lwa=68dBA, Lpa=50dBA v 1m
- rozměry jednotky - hloubka x výška x šířka 330 x 834 x 950 mm
AD1A.1a | R240002002 | Nosná konzole pod venkovní jednotku žárově zinkovaná, montáž na ocelovou konstrukci světlíku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD1A.1b | R240002003 | Řídící box/modul pro napojení chlazení na nadřazenou regulaci MaR, regulace dle přívodní teploty ve VZT potrubí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- součástí dodávky modulu je čidlo na plynu a kapalině + čidlo přívodního vzduchu
AD1A.1c | R240002004 | Elektronická deska PI485 sloužící pro převod komunikace chlazení do protokolu RS485, montáž do venk. jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240002005 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu | bm | 8 |  |  | 0 | 0
Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních, závěsných pouzder
| R240002006 | Oplechování rozvodu chladu vedeného ve venkovním prostředí (cca 1bm) | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240002007 | Montáž zařízení, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, založení evidenční knihy, CHL zařízení, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. AD1A |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. AD2 - Větrání 1.NP
AD2.1 | R240003001 | Sestavná větrací jednotka s rotačním rekuperátorem, instalace po komorách do světlíku - nevytápěný prostor, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
servisní strana LEVÁ viz výkres (provedení ověřit před objednáním), složení jednotky:
Přívodní část:
- koncový díl pro připojení potrubí 565x565mm vč. tlumící manžety
- uzavírací klapka těsná s přípravou na servopohon
- filtr vzduchu kapsový (třída filtrace M5)
- rotační entalpický rekuperátor s FM (teplotní účinnost 74,1%)
(počítáno při rekuperaci s parametry odvodního vzduchu z vnitřního prostoru ti=20°C, vlhkost 35%)
- ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=3740m3/h, Pext=300Pa
Pi(motoru)=2,4kW/3,8A/400V, v pracovním bodě Pi=1365W/400V
- vodní ohřívač o výkonu Qtop=12,7kW (voda 70/50°C), teplota přiváděného vzduchu 21°C
(směšovací uzel je součástí dodávky profese vytápění)
- přímý chladič o výkonu Qch=15,3kW, vypařovací teplota 6°C, teplota přiváděného vzduchu 25°C
- koncový díl pro připojení potrubí 565x565mm vč. tlumící manžety
Odvodní část:
- koncový díl pro připojení potrubí 565x565mm vč. tlumící manžety
- filtr vzduchu kapsový (třída filtrace M5)
- ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=3740m3/h, Pext=300Pa
Pi(motoru)=2,4kW/3,8A/400V, v pracovním bodě Pi=1000W/400V
- rotační entalpický rekuperátor viz přívodní část
- uzavírací klapka těsná s přípravou na servopohon
- koncový díl pro připojení potrubí 565x565mm vč. tlumící manžety
Řídící systém MaR a veškeré komponenty vč. potřebné kabeláže jsou součástí dodávky profese MaR viz samostatný projekt.
Navržená jednotka splňuje Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN větracích jednotek - ErP 2018).
Montáž jednotky řešena ze střechy přes dvoukřídlé dveře ve stěně světíku.
AD2.2 | R240003002 | Protidešťová žaluzie 1000x450mm se sítem vč. nátěru RAL (odstín dle stěny světlíku) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
AD2.3 | R240003003 | Tlumič hluku kulisový 700x500/1000mm, 3x kulisa 150x500/1000mm, mezera mezi kulisami 83mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
- plášť řešen z předizolovaných panelů (započítáno v metráži předizolovaného potrubí)
- množství vzduchu 3740m3/h, útlum hluku z hodnoty Lw=78dB na hodnotu Lwa=56dBA (brán nevyšší hluk od jednotky)
AD2.4 | R240003004 | Požární klapka 560x315mm vč. servopohonu 230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy
AD2.5 | R240003005 | Přívodní a odvodní stropní difuzor s nastavitelnou čelní deskou ø200mm, odstín RAL 9003, V=200-220m3/h | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
AD2.5a | R240003006 | Přetlaková komora pro koncový prvek ø200mm, připojení komory ø160mm s těsněním z gumové pryže, | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
- vnější část komory opatřena nátěrem dle odstínu interiéru (černá barva)
- vnitřní část optařena hlukovou izolací tl.14mm
- součástí komory je zabudovaná regulační klapka s hadičkami sloužící k přesnému zaregulování
AD2.6 | R240003007 | Přívodní a odvodní stropní difuzor s nastavitelnou čelní deskou ø160mm, odstín RAL 9003, V=125-175m3/h | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
AD2.6a | R240003008 | Přetlaková komora pro koncový prvek ø160mm, připojení komory ø125mm s těsněním z gumové pryže, | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
- vnější část komory opatřena nátěrem dle odstínu interiéru (černá barva)
- vnitřní část optařena hlukovou izolací tl.14mm
- součástí komory je zabudovaná regulační klapka s hadičkami sloužící k přesnému zaregulování
AD2.7 | R240003009 | Přívodní a odvodní stropní difuzor s nastavitelnou čelní deskou ø125mm, odstín RAL 9003, V=100m3/h | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
AD2.7a | R240003010 | Přetlaková komora pro koncový prvek ø125mm, připojení komory ø100mm s těsněním z gumové pryže, | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
- vnější část komory opatřena nátěrem dle odstínu interiéru (černá barva)
- vnitřní část optařena hlukovou izolací tl.14mm
- součástí komory je zabudovaná regulační klapka s hadičkami sloužící k přesnému zaregulování
AD2.8 | R240003011 | Přívodní talířový ventil ø125mm vč. montážní zdeře | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD2.9 | R240003012 | Odvodní talířový ventil ø125mm vč. montážní zdeře | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
AD2.10 | R240003013 | Odvodní talířový ventil ø100mm vč. montážní zdeře | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
AD2.11 | R240003014 | Odvodní čtyřhranná vyústka s regulací 300x150mm, montáž do potrubí, nátěr dle odstínu interiéru (černá) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
AD2.12 | R240003015 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí s regulací 325x75mm, montáž do potrubí, nátěr dle odstínu interiéru (černá) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
AD2.13 | R240003016 | Regulační klapka čtyřhranná 400x200mm, ruční, provedení pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD2.14 | R240003017 | Regulační klapka čtyřhranná 315x200mm, ruční, provedení pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD2.15 | R240003018 | Regulační klapka čtyřhranná 200x200mm, ruční, provedení pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD2.16 | R240003019 | Regulační klapka kruhová ø200mm, ruční, provedení pozink., připojovací hrdla opatřené dvoubřitým těsněním z gumy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD2.17 | R240003020 | Regulační klapka kruhová ø160mm, ruční, provedení pozink., připojovací hrdla opatřené dvoubřitým těsněním z gumy | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
AD2.18 | R240003021 | Regulační klapka kruhová ø125mm, ruční, provedení pozink., připojovací hrdla opatřené dvoubřitým těsněním z gumy | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
AD2.19 | R240003022 | Dveřní mřížka 400x150mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240003023 | Čtyřhranné VZT potrubí z předizolovaných panelů tl. 30mm pokryté hliníkovou vrstvou (rozvody vedené ve světlíku) | m2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
- do metráže jsou započítány i pláště tlumičů hluku vč. spojovacího materiálu, frézování a kompletace na místě
| R240003024 | Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek | m2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.
| R240003025 | - ø200mm, 30% tvarovek | bm | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240003026 | - ø160mm, 30% tvarovek | bm | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240003027 | - ø125mm, 30% tvarovek | bm | 114 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240003028 | - ø100mm, 30% tvarovek | bm | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240003029 | Ohebná hliníková hadice ø160mm, balení po 10bm | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240003030 | Ohebná hliníková hadice ø125mm, balení po 10bm | bal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240003031 | Ohebná hliníková hadice ø100mm, balení po 10bm | bal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240003032 | Nátěr/nástřik VZT rozvodů, izolovaných ohebných hadic a závěsného materiálu do černé barvy, které jsou vedeny | m2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
nad akustickým trojúhelníkových podhled a jsou viditelné (prostory kanceláří a čekáren)
|  | Mezisoučet zařízení č. AD2 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. AD2A - Zdroj chladu pro VZT jednotku 1.NP
AD2A.1 | R240004001 | Venkovní chladící jednotka Qch(nom)=14,6kW (chladivo R32), rozsah chlazení Qch=5,8-15,77kW | ks | 1 | 0 | 0
Pi=5,21kW/20A/400V, hluk: Lwa=71dBA, Lpa=54dBA v 1m
- rozměry jednotky - hloubka x výška x šířka 330 x 1380 x 950 mm
AD2A.1a | R240004002 | Nosná konzole pod venkovní jednotku žárově zinkovaná, montáž na ocelovou konstrukci světlíku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD2A.1b | R240004003 | Řídící box/modul pro napojení chlazení na nadřazenou regulaci MaR, regulace dle přívodní teploty ve VZT potrubí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- součástí dodávky modulu je čidlo na plynu a kapalině + čidlo přívodního vzduchu
AD2A.1c | R240004004 | Elektronická deska PI485 sloužící pro převod komunikace chlazení do protokolu RS485, montáž do venk. jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240004005 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu | bm | 8 |  |  | 0 | 0
Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních, závěsných pouzder
| R240004006 | Oplechování rozvodu chladu vedeného ve venkovním prostředí (cca 1bm) | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240004007 | Montáž zařízení, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, založení evidenční knihy, CHL zařízení, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. AD2A |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. AD3 - Větrání 2.NP část „A“
AD3.1 | R240005001 | Sestavná větrací jednotka s rotačním rekuperátorem, instalace po komorách do světlíku - nevytápěný prostor, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
servisní strana LEVÁ viz výkres (provedení ověřit před objednáním), složení jednotky:
Přívodní část:
- koncový díl pro připojení potrubí 565x565mm vč. tlumící manžety
- uzavírací klapka těsná s přípravou na servopohon
- filtr vzduchu kapsový (třída filtrace M5)
- rotační entalpický rekuperátor s FM (teplotní účinnost 73,5%)
(počítáno při rekuperaci s parametry odvodního vzduchu z vnitřního prostoru ti=20°C, vlhkost 35%)
- ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=3275m3/h, Pext=300Pa
Pi(motoru)=2,4kW/3,8A/400V, v pracovním bodě Pi=1021W/400V
- vodní ohřívač o výkonu Qtop=10,2kW (voda 70/50°C), teplota přiváděného vzduchu 20°C
(směšovací uzel je součástí dodávky profese vytápění)
- přímý chladič o výkonu Qch=13,5kW, vypařovací teplota 6°C, teplota přiváděného vzduchu 25°C
- koncový díl pro připojení potrubí 565x565mm vč. tlumící manžety
Odvodní část:
- koncový díl pro připojení potrubí 565x565mm vč. tlumící manžety
- filtr vzduchu kapsový (třída filtrace M5)
- ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=3275m3/h, Pext=300Pa
Pi(motoru)=2,4kW/3,8A/400V, v pracovním bodě Pi=787W/400V
- rotační entalpický rekuperátor viz přívodní část
- uzavírací klapka těsná s přípravou na servopohon
- koncový díl pro připojení potrubí 565x565mm vč. tlumící manžety
Řídící systém MaR a veškeré komponenty vč. potřebné kabeláže jsou součástí dodávky profese MaR viz samostatný projekt.
Navržená jednotka splňuje Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN větracích jednotek - ErP 2018).
Montáž jednotky řešena ze střechy přes dvoukřídlé dveře ve stěně světíku.
AD3.2 | R240005002 | Protidešťová žaluzie 900x450mm se sítem vč. nátěru RAL (odstín dle stěny světlíku) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
AD3.3 | R240005003 | Tlumič hluku kulisový 700x500/1000mm, 3x kulisa 150x500/1000mm, mezera mezi kulisami 83mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
- plášť řešen z předizolovaných panelů (započítáno v metráži předizolovaného potrubí)
- množství vzduchu 3275m3/h, útlum hluku z hodnoty Lw=76dB na hodnotu Lwa=55dBA (brán nevyšší hluk od jednotky)
AD3.4 | R240005004 | Požární klapka 500x315mm vč. servopohonu 230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy
AD3.5 | R240005005 | Vířivý anemostat 600x600/16, nastavitelné lamely, přívod vzduchu 340m3/h | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD3.5a | R240005006 | Plenum box (přívodní) 600x600mm vč. regulační klapky s možností měření tlaku, připojení horizontální ø200mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD3.6 | R240005007 | Vířivý anemostat 600x600/8, nastavitelné lamely, přívod vzduchu 200m3/h | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
AD3.6a | R240005008 | Plenum box (přívodní) 600x600mm vč. regulační klapky s možností měření tlaku, připojení horizontální ø200mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
AD3.7 | R240005009 | Přívodní a odvodní stropní difuzor s nastavitelnou čelní deskou ø200mm, odstín RAL 9003, V=200m3/h | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
AD3.7a | R240005010 | Přetlaková komora pro koncový prvek ø200mm, připojení komory ø160mm s těsněním z gumové pryže, | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
- vnější část komory opatřena nátěrem dle odstínu interiéru (černá barva)
- vnitřní část optařena hlukovou izolací tl.14mm
- součástí komory je zabudovaná regulační klapka s hadičkami sloužící k přesnému zaregulování
AD3.8 | R240005011 | Přívodní a odvodní stropní difuzor s nastavitelnou čelní deskou ø160mm, odstín RAL 9003, V=100-190m3/h | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
AD3.8a | R240005012 | Přetlaková komora pro koncový prvek ø160mm, připojení komory ø125mm s těsněním z gumové pryže, | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
- vnější část komory opatřena nátěrem dle odstínu interiéru (černá barva)
- vnitřní část optařena hlukovou izolací tl.14mm
- součástí komory je zabudovaná regulační klapka s hadičkami sloužící k přesnému zaregulování
AD3.9 | R240005013 | Přívodní čtyřhranná vyústka s regulací 300x100mm, montáž do potrubí | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
AD3.10 | R240005014 | Odvodní čtyřhranná vyústka s regulací 300x150mm, montáž do potrubí, nátěr dle odstínu interiéru (černá) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
AD3.11 | R240005015 | Odvodní čtyřhranná vyústka s regulací 300x100mm, montáž do potrubí | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
AD3.12 | R240005016 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí s regulací 525x75mm, montáž do potrubí, nátěr dle odstínu interiéru (černá) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
AD3.13 | R240005017 | Vířivý anemostat 600x600/8, nastavitelné lamely, odvod vzduchu 200m3/h | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
AD3.13a | R240005018 | Plenum box (odvodní) 600x600mm vč. regulační klapky s možností měření tlaku, připojení horizontální ø200mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
AD3.14 | R240005019 | Přívodní talířový ventil ø100mm vč. montážní zdeře | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD3.15 | R240005020 | Odvodní talířový ventil ø125mm vč. montážní zdeře | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
AD3.16 | R240005021 | Odvodní talířový ventil ø100mm vč. montážní zdeře | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD3.17 | R240005022 | Regulační klapka čtyřhranná 280x250mm, ruční, provedení pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD3.18 | R240005023 | Regulační klapka čtyřhranná 250x200mm, ruční, provedení pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD3.19 | R240005024 | Regulační klapka čtyřhranná 200x200mm, ruční, provedení pozink. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
AD3.20 | R240005025 | Regulační klapka kruhová ø200mm, ruční, provedení pozink., připojovací hrdla opatřené dvoubřitým těsněním z gumy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD3.21 | R240005026 | Regulační klapka kruhová ø160mm, ruční, provedení pozink., připojovací hrdla opatřené dvoubřitým těsněním z gumy | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
AD3.22 | R240005027 | Dveřní mřížka 400x150mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240005028 | Čtyřhranné VZT potrubí z předizolovaných panelů tl. 30mm pokryté hliníkovou vrstvou (rozvody vedené ve světlíku) | m2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
- do metráže jsou započítány i pláště tlumičů hluku vč. spojovacího materiálu, frézování a kompletace na místě
| R240005029 | Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek | m2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.
| R240005030 | - ø200mm, 30% tvarovek | bm | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240005031 | - ø160mm, 30% tvarovek | bm | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240005032 | - ø125mm, 30% tvarovek | bm | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240005033 | - ø100mm, 30% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240005034 | Ohebná hliníková hadice ø200mm, balení po 10bm | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240005035 | Ohebná hliníková hadice ø160mm, balení po 10bm | bal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240005036 | Ohebná hliníková hadice ø125mm, balení po 10bm | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240005037 | Ohebná hliníková hadice ø100mm, balení po 10bm | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240005038 | Nátěr/nástřik VZT rozvodů, izolovaných ohebných hadic a závěsného materiálu do černé barvy, které jsou vedeny | m2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
nad akustickým trojúhelníkových podhled a jsou viditelné (prostory kanceláří a čekáren)
|  | Mezisoučet zařízení č. AD3 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. AD3A - Zdroj chladu pro VZT jednotku 2.NP část "A"
AD3A.1 | R240006001 | Venkovní chladící jednotka Qch(nom)=13,4kW (chladivo R32), rozsah chlazení Qch=5,4-15,68kW | ks | 1 | 0 | 0
Pi=4,25kW/20A/400V, hluk: Lwa=69dBA, Lpa=52dBA v 1m
- rozměry jednotky - hloubka x výška x šířka 330 x 1380 x 950 mm
AD3A.1a | R240006002 | Nosná konzole pod venkovní jednotku žárově zinkovaná, montáž na ocelovou konstrukci světlíku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD3A.1b | R240006003 | Řídící box/modul pro napojení chlazení na nadřazenou regulaci MaR, regulace dle přívodní teploty ve VZT potrubí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- součástí dodávky modulu je čidlo na plynu a kapalině + čidlo přívodního vzduchu
AD3A.1c | R240006004 | Elektronická deska PI485 sloužící pro převod komunikace chlazení do protokolu RS485, montáž do venk. jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240006005 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu | bm | 7 |  |  | 0 | 0
Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních, závěsných pouzder
| R240006006 | Oplechování rozvodu chladu vedeného ve venkovním prostředí (cca 1bm) | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240006007 | Montáž zařízení, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, založení evidenční knihy, CHL zařízení, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. AD3A |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. AD4 - Větrání 2.NP část „B“
AD4.1 | R240007001 | Sestavná větrací jednotka s rotačním rekuperátorem, instalace po komorách do světlíku - nevytápěný prostor, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
servisní strana LEVÁ viz výkres (provedení ověřit před objednáním), složení jednotky:
Přívodní část:
- koncový díl pro připojení potrubí 565x565mm vč. tlumící manžety
- uzavírací klapka těsná s přípravou na servopohon
- filtr vzduchu kapsový (třída filtrace M5)
- rotační entalpický rekuperátor s FM (teplotní účinnost 73,9%)
(počítáno při rekuperaci s parametry odvodního vzduchu z vnitřního prostoru ti=20°C, vlhkost 35%)
- ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=3400m3/h, Pext=300Pa
Pi(motoru)=2,4kW/3,8A/400V, v pracovním bodě Pi=1142W/400V
- vodní ohřívač o výkonu Qtop=10,4kW (voda 70/50°C), teplota přiváděného vzduchu 20°C
(směšovací uzel je součástí dodávky profese vytápění)
- přímý chladič o výkonu Qch=14,1kW, vypařovací teplota 6°C, teplota přiváděného vzduchu 25°C
- koncový díl pro připojení potrubí 565x565mm vč. tlumící manžety
Odvodní část:
- koncový díl pro připojení potrubí 565x565mm vč. tlumící manžety
- filtr vzduchu kapsový (třída filtrace M5)
- ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=3400m3/h, Pext=300Pa
Pi(motoru)=2,4kW/3,8A/400V, v pracovním bodě Pi=881W/400V
- rotační entalpický rekuperátor viz přívodní část
- uzavírací klapka těsná s přípravou na servopohon
- koncový díl pro připojení potrubí 565x565mm vč. tlumící manžety
Řídící systém MaR a veškeré komponenty vč. potřebné kabeláže jsou součástí dodávky profese MaR viz samostatný projekt.
Navržená jednotka splňuje Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN větracích jednotek - ErP 2018).
Montáž jednotky řešena ze střechy přes dvoukřídlé dveře ve stěně světíku.
AD4.2 | R240007002 | Protidešťová žaluzie 900x450mm se sítem vč. nátěru RAL (odstín dle stěny světlíku) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
AD4.3 | R240007003 | Tlumič hluku kulisový 700x500/1000mm, 3x kulisa 150x500/1000mm, mezera mezi kulisami 83mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
- plášť řešen z předizolovaných panelů (započítáno v metráži předizolovaného potrubí)
- množství vzduchu 3400m3/h, útlum hluku z hodnoty Lw=77dB na hodnotu Lwa=55dBA (brán nevyšší hluk od jednotky)
AD4.4 | R240007004 | Požární klapka 500x315mm vč. servopohonu 230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy
AD4.5 | R240007005 | Vířivý anemostat kruhový ø500mm/24, nastavitelné lamely, přívod vzduchu 340m3/h | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
AD4.5a | R240007006 | Plenum box (přívodní) ø500mm vč. perforované regulační klapky, připojení horizontální ø200mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
- vnější část plenum boxu opatřena nátěrem dle odstínu interiéru (černá barva)
AD4.6 | R240007007 | Přívodní a odvodní stropní difuzor s nastavitelnou čelní deskou ø200mm, odstín RAL 9003, V=225m3/h | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
AD4.6a | R240007008 | Přetlaková komora pro koncový prvek ø200mm, připojení komory ø160mm s těsněním z gumové pryže, | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
- vnější část komory opatřena nátěrem dle odstínu interiéru (černá barva)
- vnitřní část optařena hlukovou izolací tl.14mm
- součástí komory je zabudovaná regulační klapka s hadičkami sloužící k přesnému zaregulování
AD4.7 | R240007009 | Přívodní a odvodní stropní difuzor s nastavitelnou čelní deskou ø100mm, odstín RAL 9003, V=50-75m3/h | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
AD4.8 | R240007010 | Přívodní čtyřhranná vyústka s regulací 400x150mm, montáž do potrubí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD4.9 | R240007011 | Přívodní čtyřhranná vyústka s regulací 300x150mm, montáž do potrubí | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
AD4.10 | R240007012 | Přívodní čtyřhranná vyústka s regulací 300x100mm, montáž do potrubí | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
AD4.11 | R240007013 | Přívodní talířový ventil ø125mm vč. montážní zdeře | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD4.12 | R240007014 | Odvodní čtyřhranná vyústka s regulací 400x150mm, montáž do potrubí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD4.13 | R240007015 | Odvodní čtyřhranná vyústka s regulací 300x150mm, montáž do potrubí | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
AD4.14 | R240007016 | Odvodní čtyřhranná vyústka s regulací 300x100mm, montáž do potrubí | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
AD4.15 | R240007017 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí s regulací 525x75mm, montáž do potrubí, nátěr dle odstínu interiéru (černá) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
AD4.16 | R240007018 | Odvodní talířový ventil ø160mm vč. montážní zdeře | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD4.17 | R240007019 | Odvodní talířový ventil ø125mm vč. montážní zdeře | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
AD4.18 | R240007020 | Odvodní talířový ventil ø100mm vč. montážní zdeře | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
AD4.19 | R240007021 | Regulační klapka kruhová ø250mm, ruční, provedení pozink., připojovací hrdla opatřené dvoubřitým těsněním z gumy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD4.20 | R240007022 | Regulační klapka kruhová ø200mm, ruční, provedení pozink., připojovací hrdla opatřené dvoubřitým těsněním z gumy | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
AD4.21 | R240007023 | Regulační klapka kruhová ø160mm, ruční, provedení pozink., připojovací hrdla opatřené dvoubřitým těsněním z gumy | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
AD4.22 | R240007024 | Regulační klapka kruhová ø100mm, ruční, provedení pozink., připojovací hrdla opatřené dvoubřitým těsněním z gumy | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
AD4.23 | R240007025 | Dveřní mřížka 400x150mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240007026 | Čtyřhranné VZT potrubí z předizolovaných panelů tl. 30mm pokryté hliníkovou vrstvou (rozvody vedené ve světlíku) | m2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
- do metráže jsou započítány i pláště tlumičů hluku vč. spojovacího materiálu, frézování a kompletace na místě
| R240007027 | Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek | m2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.
| R240007028 | - ø200mm, 30% tvarovek | bm | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240007029 | - ø160mm, 30% tvarovek | bm | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240007030 | - ø125mm, 30% tvarovek | bm | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240007031 | - ø100mm, 30% tvarovek | bm | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240007032 | Ohebná hliníková hadice ø200mm, balení po 10bm | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240007033 | Ohebná hliníková hadice ø160mm, balení po 10bm | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240007034 | Ohebná hliníková hadice ø125mm, balení po 10bm | bal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240007035 | Ohebná hliníková hadice ø100mm, balení po 10bm | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240007036 | Nátěr/nástřik VZT rozvodů, izolovaných ohebných hadic a závěsného materiálu do černé barvy, které jsou vedeny | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
nad akustickým trojúhelníkových podhled a jsou viditelné (prostory kanceláří a čekáren)
|  | Mezisoučet zařízení č. AD4 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. AD4A - Zdroj chladu pro VZT jednotku 2.NP část "B"
AD4A.1 | R240008001 | Venkovní chladící jednotka Qch(nom)=14,6kW (chladivo R32), rozsah chlazení Qch=5,8-15,77kW | ks | 1 | 0 | 0
Pi=5,21kW/20A/400V, hluk: Lwa=71dBA, Lpa=54dBA v 1m
- rozměry jednotky - hloubka x výška x šířka 330 x 1380 x 950 mm
AD4A.1a | R240008002 | Nosná konzole pod venkovní jednotku žárově zinkovaná, montáž na ocelovou konstrukci světlíku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD4A.1b | R240008003 | Řídící box/modul pro napojení chlazení na nadřazenou regulaci MaR, regulace dle přívodní teploty ve VZT potrubí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- součástí dodávky modulu je čidlo na plynu a kapalině + čidlo přívodního vzduchu
AD4A.1c | R240008004 | Elektronická deska PI485 sloužící pro převod komunikace chlazení do protokolu RS485, montáž do venk. jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240008006 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu | bm | 10 |  |  | 0 | 0
Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních, závěsných pouzder
| R240008007 | Oplechování rozvodu chladu vedeného ve venkovním prostředí (cca 1bm) | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240008008 | Montáž zařízení, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, založení evidenční knihy, CHL zařízení, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. AD4A |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. AD5 - Větrání 3.NP
AD5.1 | R240009001 | Sestavná větrací jednotka s rotačním rekuperátorem, instalace po komorách do světlíku - nevytápěný prostor, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
servisní strana PRAVÁ viz výkres (provedení ověřit před objednáním), složení jednotky:
Přívodní část:
- koncový díl pro připojení potrubí 565x565mm vč. tlumící manžety
- uzavírací klapka těsná s přípravou na servopohon
- filtr vzduchu kapsový (třída filtrace M5)
- rotační entalpický rekuperátor s FM (teplotní účinnost 73,2%)
(počítáno při rekuperaci s parametry odvodního vzduchu z vnitřního prostoru ti=20°C, vlhkost 35%)
- ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=2865m3/h, Pext=300Pa
Pi(motoru)=2,4kW/3,8A/400V, v pracovním bodě Pi=886W/400V
- vodní ohřívač o výkonu Qtop=9,1kW (voda 70/50°C), teplota přiváděného vzduchu 20°C
(směšovací uzel je součástí dodávky profese vytápění)
- přímý chladič o výkonu Qch=10,9kW, vypařovací teplota 6°C, teplota přiváděného vzduchu 25°C
- koncový díl pro připojení potrubí 565x565mm vč. tlumící manžety
Odvodní část:
- koncový díl pro připojení potrubí 565x565mm vč. tlumící manžety
- filtr vzduchu kapsový (třída filtrace M5)
- ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=2865m3/h, Pext=300Pa
Pi(motoru)=2,4kW/3,8A/400V, v pracovním bodě Pi=751W/400V
- rotační entalpický rekuperátor viz přívodní část
- uzavírací klapka těsná s přípravou na servopohon
- koncový díl pro připojení potrubí 565x565mm vč. tlumící manžety
Řídící systém MaR a veškeré komponenty vč. potřebné kabeláže jsou součástí dodávky profese MaR viz samostatný projekt.
Navržená jednotka splňuje Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN větracích jednotek - ErP 2018).
Montáž jednotky řešena ze střechy přes dvoukřídlé dveře ve stěně světíku.
AD5.2 | R240009002 | Protidešťová žaluzie 800x450mm se sítem vč. nátěru RAL (odstín dle stěny světlíku) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
AD5.3 | R240009003 | Tlumič hluku kulisový 600x500/1000mm, 4x kulisa 100x500/1000mm, mezera mezi kulisami 50mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
- plášť řešen z předizolovaných panelů (započítáno v metráži předizolovaného potrubí)
- množství vzduchu 2865m3/h, útlum hluku z hodnoty Lw=76dB na hodnotu Lwa=54dBA (brán nevyšší hluk od jednotky)
AD5.4 | R240009004 | Požární klapka 500x250mm vč. servopohonu 230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy
AD5.5 | R240009005 | Vířivý anemostat 600x600/24, nastavitelné lamely, přívod vzduchu 380m3/h | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
AD5.5a | R240009006 | Plenum box (přívodní) 600x600mm vč. regulační klapky s možností měření tlaku, připojení horizontální ø200mm | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
AD5.6 | R240009007 | Vířivý anemostat 600x600/24, nastavitelné lamely, odvod vzduchu 380m3/h | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
AD5.6a | R240009008 | Plenum box (odvodní) 600x600mm vč. regulační klapky s možností měření tlaku, připojení horizontální ø200mm | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
AD5.7 | R240009009 | Přívodní a odvodní stropní difuzor s nastavitelnou čelní deskou ø125mm, odstín RAL 9003, V=75-100m3/h | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
AD5.7a | R240009010 | Přetlaková komora pro koncový prvek ø125mm, připojení komory ø100mm s těsněním z gumové pryže, | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
- vnitřní část optařena hlukovou izolací tl.14mm
- součástí komory je zabudovaná regulační klapka s hadičkami sloužící k přesnému zaregulování
AD5.8 | R240009011 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí s regulací 425x75mm, montáž do potrubí | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
AD5.9 | R240009012 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí s regulací 325x75mm, montáž do potrubí | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
AD5.10 | R240009013 | Přívodní talířový ventil ø160mm vč. montážní zdeře | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
AD5.11 | R240009014 | Přívodní talířový ventil ø100mm vč. montážní zdeře | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
AD5.12 | R240009015 | Odvodní talířový ventil ø125mm vč. montážní zdeře | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
AD5.13 | R240009016 | Odvodní talířový ventil ø100mm vč. montážní zdeře | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD5.14 | R240009017 | Regulační klapka čtyřhranná 250x250mm, ruční, provedení pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD5.15 | R240009018 | Regulační klapka čtyřhranná 250x160mm, ruční, provedení pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240009019 | Čtyřhranné VZT potrubí z předizolovaných panelů tl. 30mm pokryté hliníkovou vrstvou (rozvody vedené ve světlíku) | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
- do metráže jsou započítány i pláště tlumičů hluku vč. spojovacího materiálu, frézování a kompletace na místě
| R240009020 | Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek | m2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.
| R240009021 | - ø200mm, 30% tvarovek | bm | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240009022 | - ø160mm, 30% tvarovek | bm | 155 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240009023 | - ø125mm, 30% tvarovek | bm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240009024 | - ø100mm, 30% tvarovek | bm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240009025 | Ohebná hliníková hadice ø200mm, balení po 10bm | bal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240009026 | Ohebná hliníková hadice ø160mm, balení po 10bm | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240009027 | Ohebná hliníková hadice ø125mm, balení po 10bm | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240009028 | Ohebná hliníková hadice ø100mm, balení po 10bm | bal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240009029 | Nátěr/nástřik VZT rozvodů, izolovaných ohebných hadic a závěsného materiálu do černé barvy, které jsou vedeny | m2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
nad akustickým trojúhelníkových podhled a jsou viditelné (prostory kanceláří a čekáren)
|  | Mezisoučet zařízení č. AD5 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. AD5A - Zdroj chladu pro VZT jednotku 3.NP
AD5A.1 | R240010001 | Venkovní chladící jednotka Qch(nom)=12,1kW (chladivo R32), rozsah chlazení Qch=4,8-14,16kW | ks | 1 | 0 | 0
Pi=3,31kW/20A/400V, hluk: Lwa=69dBA, Lpa=51dBA v 1m
- rozměry jednotky - hloubka x výška x šířka 330 x 1380 x 950 mm
AD5A.1a | R240010002 | Nosná konzole pod venkovní jednotku žárově zinkovaná, montáž na ocelovou konstrukci světlíku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD5A.1b | R240010003 | Řídící box/modul pro napojení chlazení na nadřazenou regulaci MaR, regulace dle přívodní teploty ve VZT potrubí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- součástí dodávky modulu je čidlo na plynu a kapalině + čidlo přívodního vzduchu
AD5A.1c | R240010004 | Elektronická deska PI485 sloužící pro převod komunikace chlazení do protokolu RS485, montáž do venk. jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240010005 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu | bm | 10 |  |  | 0 | 0
Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních, závěsných pouzder
| R240010006 | Oplechování rozvodu chladu vedeného ve venkovním prostředí (cca 1bm) | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240010007 | Montáž zařízení, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, založení evidenční knihy, CHL zařízení, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. AD5A |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. AD6 - Větrání denní místnosti
AD6.1 | R240011001 | Kompaktní rekuperační jednotka - nástěnná, V=1000m3/h, Pi=1,6kW/230V vč. el. ohřevu 1250W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
součástí jednotky jsou i filtry M5, hluk v nízkých/vysokých otáčkách Lp=30/35dB(A) v 1m od jednotky
- účinnost rekuperace tepla 80,6% (suchá účinnost dle ČSN EN 308) při množství vzduchu 1000m3/h
AD6.1a | R240011002 | Nástěnný regulátor vč. připojovacího kabelu délky 9m, sloužící k ovládání jednotky s následujícími nastaveními: | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- nastavení teploty přiváděného vzduchu
- zámek klávesnice
- denní a noční režim
- kalendář, čas/den/datum
vč. zasekání kabelu do stěny se zapravením po montáži kabelu
AD6.1b | R240011003 | Modbus karta umožňující jednotku napojit na nadřazený systém s protokolem Modbus | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD6.2 | R240011004 | Výfuková hlavice ø315mm, provedení pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD6.3 | R240011005 | Šikmý kus ses sítem ø315mm, provedení pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240011006 | Tepelná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvod ve venkovním prostředí) | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240011007 | Tepelná samolepící kaučuková izolace tl. 15mm s fólií (s pokoveným polyesterovým povlakem) | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- dodáváno v balení: role o rozměru šířky 1,5m x délka 12m
- izolace potrubí vedeného nad podhledem
| R240011008 | Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.
|  | - ø315mm, 50% tvarovek | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. AD6 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. AD7 - Chlazení kanceláří 3.NP
AD7.1 | R240012001 | Venkovní chladící jednotka Qch(nom)=28kW (chladivo R410A), Pi=8,33kW/32A/400V (příkon dle Eurovent) | ks | 1 | 0 | 0
sezónní hodnoty SEER 8,11 a SCOOR 4,52 dle Euroventu, hluk: Lwa=79dBA, Lpa=58dBA v 1m
- rozměry jednotky - šířka x výška x hloubka 930 x 1745 x 760 mm
AD7.1a | R240012002 | Modbus brána pro max. 16 vnitřních jednotek sloužící pro převod komunikace chlazení do protokolu Modbus RTU | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD7.2 | R240012003 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=4,5kW vč. čelního panelu o rozměru 620x620mm | ks | 5 | 0 | 0
- rozměr jednotky 570x256x570mm (Š x V x H), hluk Lwa=52/50/46dBA (vysoké / střední / nízké otáčky)
AD7.3 | R240012004 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=3,6kW vč. čelního panelu o rozměru 620x620mm | ks | 2 | 0 | 0
- rozměr jednotky 570x214x570mm (Š x V x H), hluk Lwa=51/48/45dBA (vysoké / střední / nízké otáčky)
AD7.4 | R240012005 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=2,2kW vč. čelního panelu o rozměru 620x620mm | ks | 1 | 0 | 0
- rozměr jednotky 570x214x570mm (Š x V x H), hluk Lwa=47/46/45dBA (vysoké / střední / nízké otáčky)
AD7.5 | R240012006 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,2kW o rozměru 818x316x189mm (šířka x výška x hloubka) | ks | 1 | 0 | 0
- hluk Lwa=46/45/42dBA (vysoké / střední / nízké otáčky)
| R240012007 | Kabelový ovladač k vnitřní kazetové jednotky s českým jazykem vč. propojovací kabeláže | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240012008 | Dálkový infra ovladač k vnitřním jednotkám (pro velké kanceláře s přepážkami) | ks | 5 | 0 | 0
| R240012009 | Rozbočovač chladiva max 44,8kW | ks | 2 | 0 | 0
| R240012010 | Rozbočovač chladiva max 22,4kW | ks | 6 | 0 | 0
| R240012011 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu | bm | 80 |  |  | 0 | 0
Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních, závěsných pouzder
| R240012012 | Doplnění chladiva R410A do systému (cca 6kg) | kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240012013 | Oplechování rozvodu chladu vedeného ve venkovním prostředí (cca 3bm) | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240012014 | Montáž zařízení, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, založení evidenční knihy, CHL zařízení, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. AD7 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. AD8 - Chlazení kanceláří 2.NP část „A“
AD8.1 | R240013001 | Venkovní chladící jednotka Qch(nom)=39,2kW (chladivo R410A), Pi=11,88kW/32A/400V (příkon dle Eurovent) | ks | 1 | 0 | 0
sezónní hodnoty SEER 8,55 a SCOOR 5,17 dle Euroventu, hluk: Lwa=81dBA, Lpa=60dBA v 1m
- rozměry jednotky - šířka x výška x hloubka 1240 x 1745 x 760 mm
AD8.1a | R240013002 | Modbus brána pro max. 16 vnitřních jednotek sloužící pro převod komunikace chlazení do protokolu Modbus RTU | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD8.2 | R240013003 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=4,5kW vč. čelního panelu o rozměru 620x620mm | ks | 10 | 0 | 0
- rozměr jednotky 570x256x570mm (Š x V x H), hluk Lwa=52/50/46dBA (vysoké / střední / nízké otáčky)
AD8.3 | R240013004 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=3,6kW vč. čelního panelu o rozměru 620x620mm | ks | 1 | 0 | 0
- rozměr jednotky 570x214x570mm (Š x V x H), hluk Lwa=51/48/45dBA (vysoké / střední / nízké otáčky)
| R240013005 | Kabelový ovladač k vnitřní kazetové jednotky s českým jazykem vč. propojovací kabeláže | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240013006 | Dálkový infra ovladač k vnitřním jednotkám (pro velké kanceláře s přepážkami) | ks | 8 | 0 | 0
| R240013007 | Rozbočovač chladiva max 95,2kW | ks | 2 | 0 | 0
| R240013008 | Rozbočovač chladiva max 44,8kW | ks | 1 | 0 | 0
| R240013009 | Rozbočovač chladiva max 22,4kW | ks | 7 | 0 | 0
| R240013010 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu | bm | 110 |  |  | 0 | 0
Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních, závěsných pouzder
| R240013011 | Doplnění chladiva R410A do systému (cca 10kg) | kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240013012 | Oplechování rozvodu chladu vedeného ve venkovním prostředí (cca 1bm) | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240013013 | Montáž zařízení, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, založení evidenční knihy, CHL zařízení, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. AD8 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. AD9 - Chlazení kanceláří 2.NP část „B“
AD9.1 | R240014001 | Venkovní chladící jednotka Qch(nom)=33,6kW (chladivo R410A), Pi=11,65kW/32A/400V (příkon dle Eurovent) | ks | 1 | 0 | 0
sezónní hodnoty SEER 7,94 a SCOOR 4,99 dle Euroventu, hluk: Lwa=80dBA, Lpa=59dBA v 1m
- rozměry jednotky - šířka x výška x hloubka 930 x 1745 x 760 mm
AD9.1a | R240014002 | Modbus brána pro max. 16 vnitřních jednotek sloužící pro převod komunikace chlazení do protokolu Modbus RTU | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AD9.2 | R240014003 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=5,6kW vč. čelního panelu o rozměru 620x620mm | ks | 5 | 0 | 0
- rozměr jednotky 570x256x570mm (Š x V x H), hluk Lwa=52/50/46dBA (vysoké / střední / nízké otáčky)
AD9.3 | R240014004 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=3,6kW vč. čelního panelu o rozměru 620x620mm | ks | 1 | 0 | 0
- rozměr jednotky 570x214x570mm (Š x V x H), hluk Lwa=51/48/45dBA (vysoké / střední / nízké otáčky)
AD9.4 | R240014005 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=2,8kW vč. čelního panelu o rozměru 620x620mm | ks | 1 | 0 | 0
- rozměr jednotky 570x214x570mm (Š x V x H), hluk Lwa=48/46/45dBA (vysoké / střední / nízké otáčky)
AD9.5 | R240014006 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=2,2kW vč. čelního panelu o rozměru 620x620mm | ks | 1 | 0 | 0
- rozměr jednotky 570x214x570mm (Š x V x H), hluk Lwa=47/46/45dBA (vysoké / střední / nízké otáčky)
| R240014007 | Kabelový ovladač k vnitřní kazetové jednotky s českým jazykem vč. propojovací kabeláže | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240014008 | Dálkový infra ovladač k vnitřním jednotkám (pro velké kanceláře s přepážkami) | ks | 3 | 0 | 0
| R240014009 | Rozbočovač chladiva max 44,8kW | ks | 2 | 0 | 0
| R240014010 | Rozbočovač chladiva max 22,4kW | ks | 5 | 0 | 0
| R240014011 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu | bm | 80 |  |  | 0 | 0
Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních, závěsných pouzder
| R240014012 | Doplnění chladiva R410A do systému (cca 7kg) | kg | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240014013 | Oplechování rozvodu chladu vedeného ve venkovním prostředí (cca 2bm) | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240014014 | Montáž zařízení, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, založení evidenční knihy, CHL zařízení, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. AD9 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. AD10 - Chlazení kanceláří 1.PP a 1.NP
AD10.1 | R240015001 | Venkovní chladící jednotka Qch(nom)=44,8kW (chladivo R410A), Pi=15,45kW/32A/400V (příkon dle Eurovent) | ks | 1 | 0 | 0
sezónní hodnoty SEER 7,97 a SCOOR 5,46 dle Euroventu, hluk: Lwa=85dBA, Lpa=61dBA v 1m
- rozměry jednotky - šířka x výška x hloubka 1240 x 1745 x 760 mm
AD10.1a | R240015002 | Modbus brána pro max. 16 vnitřních jednotek sloužící pro převod komunikace chlazení do protokolu Modbus RTU | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
AD10.2 | R240015003 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=4,5kW vč. čelního panelu o rozměru 620x620mm | ks | 1 | 0 | 0
- rozměr jednotky 570x256x570mm (Š x V x H), hluk Lwa=52/50/46dBA (vysoké / střední / nízké otáčky)
AD10.3 | R240015004 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=3,6kW vč. čelního panelu o rozměru 620x620mm | ks | 5 | 0 | 0
- rozměr jednotky 570x214x570mm (Š x V x H), hluk Lwa=51/48/45dBA (vysoké / střední / nízké otáčky)
AD10.4 | R240015005 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=2,8kW vč. čelního panelu o rozměru 620x620mm | ks | 6 | 0 | 0
- rozměr jednotky 570x214x570mm (Š x V x H), hluk Lwa=48/46/45dBA (vysoké / střední / nízké otáčky)
AD10.5 | R240015006 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=2,2kW vč. čelního panelu o rozměru 620x620mm | ks | 1 | 0 | 0
- rozměr jednotky 570x214x570mm (Š x V x H), hluk Lwa=47/46/45dBA (vysoké / střední / nízké otáčky)
AD10.6 | R240015007 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=1,6kW vč. čelního panelu o rozměru 620x620mm | ks | 1 | 0 | 0
- rozměr jednotky 570x214x570mm (Š x V x H), hluk Lwa=47/46/45dBA (vysoké / střední / nízké otáčky)
AD10.7 | R240015008 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,2kW o rozměru 818x316x189mm (šířka x výška x hloubka) | ks | 1 | 0 | 0
- hluk Lwa=46/45/42dBA (vysoké / střední / nízké otáčky)
AD10.8 | R240015009 | Vnitřní podstropní jednotka Qch=5,6kW o rozměru 1200x235x690mm (šířka x výška x hloubka) | ks | 1 | 0 | 0
- hluk Lwa=61/59/56dBA (vysoké / střední / nízké otáčky)
AD10.9 | R240015010 | Vnitřní podstropní jednotka Qch=2,8kW o rozměru 900x490x200mm (šířka x výška x hloubka) | ks | 1 | 0 | 0
- hluk Lwa=56/55/49dBA (vysoké / střední / nízké otáčky)
| R240015007 | Kabelový ovladač k vnitřní kazetové jednotky s českým jazykem vč. propojovací kabeláže | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240015008 | Dálkový infra ovladač k vnitřním jednotkám (pro velké kanceláře s přepážkami) | ks | 7 | 0 | 0
| R240015009 | Rozbočovač chladiva max 44,8kW | ks | 8 | 0 | 0
| R240015010 | Rozbočovač chladiva max 22,4kW | ks | 8 | 0 | 0
| R240015011 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu | bm | 175 |  |  | 0 | 0
Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních, závěsných pouzder
| R240015012 | Doplnění chladiva R410A do systému (cca 15kg) | kg | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240015013 | Oplechování rozvodu chladu vedeného ve venkovním prostředí (cca 1bm) | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240015014 | Montáž zařízení, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, založení evidenční knihy, CHL zařízení, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. AD10 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. AD11 - Chlazení serverovny v 1.PP
AD11.1 | R240016001 | Venkovní chladící jednotka Qch(nom)=3,5kW (chladivo R32), rozsah chlazení Qch=1,5-4kW | ks | 2 | 0 | 0
Pi=0,97kW/16A/230V, hluk: Lwa=65dBA, Lpa=49dBA v 1m, provoz chlazení i při Te=-15°C
- rozměry jednotky - šířka x výška x hloubka 770 x 545 x 330 mm
AD11.1a | R240016002 | Nosná konzole pod venkovní jednotku žárově zinkovaná, montáž na ocelovou konstrukci světlíku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
AD11.2 | R240016003 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5kW vč. infra ovladače | ks | 2 | 0 | 0
AD11.2a | R240016004 | Suchý beznapěťový kontakt (napájení z desky vnitřní jednotky) umožňující profesi MaR vzdálené ovladání: | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
- zapnutí, vypnutí
- nastavení teploty
- vypnutí dle teploty
- snímání provozního stavu/poruchy
| R240016005 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu | bm | 35 |  |  | 0 | 0
| R240016006 | Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních, závěsných pouzder
| R240016007 | Oplechování rozvodu chladu vedeného ve venkovním prostředí (cca 2bm) | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240016008 | Montáž zařízení, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, založení evidenční knihy, CHL zařízení, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. AD11 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. SZ1 - Větrání 1.PP a 1.NP
SZ1.1 | R240017001 | Sestavná větrací jednotka s rotačním rekuperátorem, instalace po komorách do světlíku - nevytápěný prostor, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
servisní strana PRAVÁ viz výkres (provedení ověřit před objednáním), složení jednotky:
Přívodní část:
- koncový díl pro připojení potrubí 450x450mm vč. tlumící manžety
- uzavírací klapka těsná s přípravou na servopohon
- filtr vzduchu kapsový (třída filtrace M5)
- rotační entalpický rekuperátor s FM (teplotní účinnost 73,7%)
(počítáno při rekuperaci s parametry odvodního vzduchu z vnitřního prostoru ti=20°C, vlhkost 40%)
- ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=2010m3/h, Pext=300Pa
Pi(motoru)=0,78kW/4A/230V, v pracovním bodě Pi=688W/230V
- vodní ohřívač o výkonu Qtop=6,9kW (voda 70/50°C), teplota přiváděného vzduchu 21°C
(směšovací uzel je součástí dodávky profese vytápění)
- přímý chladič o výkonu Qch=8,2kW, vypařovací teplota 6°C, teplota přiváděného vzduchu 25°C
- koncový díl pro připojení potrubí 450x450mm vč. tlumící manžety
Odvodní část:
- koncový díl pro připojení potrubí 450x450mm vč. tlumící manžety
- filtr vzduchu kapsový (třída filtrace M5)
- ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=2010m3/h, Pext=300Pa
Pi(motoru)=0,78kW/4A/230V, v pracovním bodě Pi=481W/230V
- rotační entalpický rekuperátor viz přívodní část
- uzavírací klapka těsná s přípravou na servopohon
- koncový díl pro připojení potrubí 450x450mm vč. tlumící manžety
Řídící systém MaR a veškeré komponenty vč. potřebné kabeláže jsou součástí dodávky profese MaR viz samostatný projekt.
Navržená jednotka splňuje Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN větracích jednotek - ErP 2018).
Montáž jednotky řešena ze střechy přes dvoukřídlé dveře ve stěně světíku.
SZ1.2 | R240017002 | Protidešťová žaluzie 630x400mm se sítem vč. nátěru RAL (odstín dle stěny světlíku) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ1.3 | R240017003 | Protidešťová žaluzie 560x450mm se sítem vč. nátěru RAL (odstín dle stěny světlíku) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ1.4 | R240017004 | Tlumič hluku kulisový 500x400/1000mm, 2x kulisa 150x400/1000mm, mezera mezi kulisami 100mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
- plášť řešen z předizolovaných panelů (započítáno v metráži předizolovaného potrubí)
- množství vzduchu 2010m3/h, útlum hluku z hodnoty Lw=75dB na hodnotu Lwa=56dBA (brán nevyšší hluk od jednotky)
SZ1.5 | R240017005 | Požární klapka 400x250mm vč. servopohonu 230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy
SZ1.6 | R240017006 | Požární klapka 280x200mm vč. servopohonu 230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy
SZ1.7 | R240017007 | Požární klapka 200x200mm vč. servopohonu 230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy
SZ1.8 | R240017008 | Přívodní a odvodní stropní difuzor s nastavitelnou čelní deskou ø125mm, odstín RAL 9003, V=100m3/h | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ1.8a | R240017009 | Přetlaková komora pro koncový prvek ø125mm, připojení komory ø100mm s těsněním z gumové pryže, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
- vnitřní část optařena hlukovou izolací tl.14mm
- součástí komory je zabudovaná regulační klapka s hadičkami sloužící k přesnému zaregulování
SZ1.9 | R240017010 | Přívodní čtyřhranná vyústka s regulací 300x200mm, montáž do potrubí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ1.10 | R240017011 | Přívodní čtyřhranná vyústka s regulací 300x100mm, montáž do potrubí | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ1.11 | R240017012 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí s regulací 325x75mm, montáž do potrubí | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ1.12 | R240017013 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí s regulací 225x75mm, montáž do potrubí | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ1.13 | R240017014 | Přívodní čtyřhranná vyústka s regulací 200x100mm, montáž do potrubí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ1.14 | R240017015 | Odvodní čtyřhranná vyústka s regulací 300x100mm, montáž do potrubí | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ1.15 | R240017016 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí s regulací 325x75mm, montáž do potrubí | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ1.16 | R240017017 | Přívodní talířový ventil ø160mm vč. montážní zdeře | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ1.17 | R240017018 | Přívodní talířový ventil ø125mm vč. montážní zdeře | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ1.18 | R240017019 | Přívodní talířový ventil ø100mm vč. montážní zdeře | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ1.19 | R240017020 | Odvodní talířový ventil ø160mm vč. montážní zdeře | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ1.20 | R240017021 | Odvodní talířový ventil ø125mm vč. montážní zdeře | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ1.21 | R240017022 | Odvodní talířový ventil ø100mm vč. montážní zdeře | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ1.22 | R240017023 | Regulační klapka čtyřhranná 200x200mm, ruční, provedení pozink. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ1.23 | R240017024 | Regulační klapka čtyřhranná 200x150mm, ruční, provedení pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ1.24 | R240017025 | Regulační klapka čtyřhranná 200x100mm, ruční, provedení pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ1.25 | R240017026 | Regulační klapka kruhová ø160mm, ruční, provedení pozink., připojovací hrdla opatřené dvoubřitým těsněním z gumy | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ1.26 | R240017027 | Regulační klapka kruhová ø125mm, ruční, provedení pozink., připojovací hrdla opatřené dvoubřitým těsněním z gumy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ1.27 | R240017028 | Regulační klapka kruhová ø100mm, ruční, provedení pozink., připojovací hrdla opatřené dvoubřitým těsněním z gumy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ1.28 | R240017029 | Dveřní mřížka 400x150mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240017030 | Čtyřhranné VZT potrubí z předizolovaných panelů tl. 30mm pokryté hliníkovou vrstvou (rozvody vedené ve světlíku) | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
- do metráže jsou započítány i pláště tlumičů hluku vč. spojovacího materiálu, frézování a kompletace na místě
| R240017031 | Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek | m2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.
| R240017032 | - ø200mm, 30% tvarovek | bm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240017033 | - ø160mm, 30% tvarovek | bm | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240017034 | - ø125mm, 30% tvarovek | bm | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240017035 | - ø100mm, 30% tvarovek | bm | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240017036 | Ohebná hliníková hadice ø160mm, balení po 10bm | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240017037 | Ohebná hliníková hadice ø125mm, balení po 10bm | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240017038 | Ohebná hliníková hadice ø100mm, balení po 10bm | bal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. SZ1 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. SZ1A - Zdroj chladu pro VZT jednotku SZ1
SZ1A.1 | R240018001 | Venkovní chladící jednotka Qch(nom)=8kW (chladivo R32), rozsah chlazení Qch=3,2-9,2kW | ks | 1 | 0 | 0
Pi=2,45kW/25A/230V, hluk: Lwa=68dBA, Lpa=50dBA v 1m
- rozměry jednotky - hloubka x výška x šířka 330 x 950 x 834 mm
SZ1A.1a | R240018002 | Nosná konzole pod venkovní jednotku žárově zinkovaná, montáž na ocelovou konstrukci světlíku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ1A.1b | R240018003 | Řídící box/modul pro napojení chlazení na nadřazenou regulaci MaR, regulace dle přívodní teploty ve VZT potrubí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- součástí dodávky modulu je čidlo na plynu a kapalině + čidlo přívodního vzduchu
SZ1A.1c | R240018004 | Elektronická deska PI485 sloužící pro převod komunikace chlazení do protokolu RS485, montáž do venk. jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240018005 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu | bm | 6 |  |  | 0 | 0
Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních, závěsných pouzder
| R240018006 | Oplechování rozvodu chladu vedeného ve venkovním prostředí (cca 1bm) | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240018007 | Montáž zařízení, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, založení evidenční knihy, CHL zařízení, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. SZ1A |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. SZ2 - Větrání sociálního zázemí 1.NP
SZ2.1 | R240019001 | Potrubní ultra tichý ventiátor ø160mm se zabudovaným doběhem, V=230-285m3/h, Pext=170Pa, Pi=59W/0,26A/230V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ2.1a | R240019002 | Spojovací manžeta ø160mm k potrubnímu ventilátoru | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ2.2 | R240019003 | Malý radiální ventilátor připojení ø100mm, V=50m3/h, Pext=140Pa, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pi=29W/230V, dvoutáčkové provedení ventilátoru, hluk Lpa=46/34dBA v 1,5m od ventilátoru
- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh a zpětnou klapku
SZ2.3 | R240019004 | Výfuková hlavice ø200mm, provedení pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ2.4 | R240019005 | Odvodní talířový ventil ø160mm vč. montážní zdeře | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ2.5 | R240019006 | Odvodní talířový ventil ø125mm vč. montážní zdeře | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ2.6 | R240019007 | Zpětná klapka těsná ø160mm, provedení samotížné s magnetem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ2.7 | R240019008 | Regulační klapka kruhová ø160mm, ruční, provedení pozink., připojovací hrdla opatřené dvoubřitým těsněním z gumy | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ2.8 | R240019009 | Dveřní mřížka 400x150mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240019010 | Tepelná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvod ve venkovním prostředí) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.
| R240019011 | - ø200mm, 30% tvarovek | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240019012 | - ø160mm, 30% tvarovek | bm | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240019013 | - ø125mm, 30% tvarovek | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240019014 | - ø100mm, 30% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240019015 | Ohebná hliníková hadice ø160mm, balení po 10bm | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240019016 | Ohebná hliníková hadice ø125mm, balení po 10bm | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240019017 | Ohebná hliníková hadice ø100mm, balení po 10bm | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. SZ2 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. SZ3 - Větrání sociálního zázemí 1.PP
SZ3.1 | R240020001 | Potrubní ultra tichý ventiátor ø125mm se zabudovaným doběhem, V=105-130m3/h, Pext=800Pa, Pi=27W/0,12A/230V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ3.1a | R240020002 | Spojovací manžeta ø160mm k potrubnímu ventilátoru | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ3.2 | R240020003 | Malý radiální ventilátor připojení ø100mm, V=50-80m3/h, Pext=140Pa, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Pi=29W/230V, dvoutáčkové provedení ventilátoru, hluk Lpa=46/34dBA v 1,5m od ventilátoru
- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh a zpětnou klapku
SZ3.3 | R240020004 | Výfuková hlavice ø160mm, provedení pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ3.4 | R240020005 | Přetlaková žaluzie hliníková 200x200mm, vč. odstínu RAL dle požadavku architekta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ3.5 | R240020006 | Odvodní talířový ventil ø125mm vč. montážní zdeře | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ3.6 | R240020007 | Odvodní talířový ventil ø100mm vč. montážní zdeře | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ3.7 | R240020008 | Zpětná klapka těsná ø125mm, provedení samotížné s magnetem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ3.8 | R240020009 | Dveřní mřížka 400x150mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240020010 | Tepelná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvod ve venkovním prostředí) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240020011 | Tepelná samolepící kaučuková izolace tl. 15mm s fólií (s pokoveným polyesterovým povlakem) | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- dodáváno v balení: role o rozměru šířky 1,5m x délka 12m
- izoloace potrubí v technické místnosti
| R240020012 | Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.
| R240020013 | - ø160mm, 30% tvarovek | bm | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240020014 | - ø125mm, 30% tvarovek | bm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240020015 | - ø100mm, 30% tvarovek | bm | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240020016 | Ohebná hliníková hadice ø125mm, balení po 10bm | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240020017 | Ohebná hliníková hadice ø100mm, balení po 10bm | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240020018 | Nátěr/nástřik VZT rozvodů, izolovaných ohebných hadic a závěsného materiálu do černé barvy, které jsou vedeny | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
nad akustickým trojúhelníkových podhled a jsou viditelné (prostory kanceláří a čekáren)
|  | Mezisoučet zařízení č. SZ3 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. SZ4 - Chlazení čekárny
SZ4.1 | R240021001 | Venkovní chladící jednotka Qch(nom)=3,5kW (chladivo R32), rozsah chlazení Qch=1,5-4kW | ks | 1 | 0 | 0
Pi=0,97kW/16A/230V, hluk: Lwa=65dBA, Lpa=49dBA v 1m
- rozměry jednotky - šířka x výška x hloubka 770 x 545 x 330 mm
SZ4.1a | R240021002 | Nosná konzole pod venkovní jednotku žárově zinkovaná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ4.2 | R240021003 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5kW vč. infra ovladače | ks | 1 | 0 | 0
| R240021004 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu | bm | 8 |  |  | 0 | 0
| R240021005 | Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních, závěsných pouzder
| R240021006 | Oplechování rozvodu chladu vedeného ve venkovním prostředí (cca 2bm) | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240021007 | Montáž zařízení, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, založení evidenční knihy, CHL zařízení, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. SZ4 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. SZ5 - Chlazení dopravní kanceláře v 1.NP
SZ5.1 | R240022001 | Venkovní chladící jednotka Qch(nom)=3,4kW (chladivo R32), rozsah chlazení Qch=1,5-4,5kW | ks | 1 | 0 | 0
Pi=0,97kW/16A/230V, hluk: Lwa=65dBA, Lpa=49dBA v 1m
- rozměry jednotky - šířka x výška x hloubka 770 x 545 x 330 mm
SZ5.1a | R240022002 | Nosná konzole pod venkovní jednotku žárově zinkovaná, montáž na ocelovou konstrukci světlíku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ5.2 | R240022003 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=3,4kW vč. čelního panelu o rozměru 620x620mm | ks | 1 | 0 | 0
- rozměr jednotky 570x214x570mm (Š x V x H), hluk Lpa=38/35/32dBA v 1,5m (vysoké / střední / nízké otáčky)
| R240022004 | Kabelový ovladač k vnitřní kazetové jednotky s českým jazykem vč. propojovací kabeláže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240022005 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu | bm | 25 |  |  | 0 | 0
Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních, závěsných pouzder
| R240022006 | Oplechování rozvodu chladu vedeného ve venkovním prostředí (cca 1bm) | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240022007 | Montáž zařízení, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, založení evidenční knihy, CHL zařízení, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. SZ5 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. SZ6 - Chlazení místnosti č.0P.18 v 1.NP
SZ6.1 | R240023001 | Venkovní chladící jednotka Qch(nom)=2,5kW (chladivo R32), rozsah chlazení Qch=1,5-3,2kW | ks | 1 | 0 | 0
Pi=0,0,58kW/16A/230V, hluk: Lwa=65dBA, Lpa=49dBA v 1m
- rozměry jednotky - šířka x výška x hloubka 770 x 545 x 330 mm
SZ6.1a | R240023002 | Nosná konzole pod venkovní jednotku žárově zinkovaná, montáž na ocelovou konstrukci světlíku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ6.2 | R240023003 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=2,5kW vč. čelního panelu o rozměru 620x620mm | ks | 1 | 0 | 0
- rozměr jednotky 570x214x570mm (Š x V x H), hluk Lpa=36/33/30dBA v 1,5m (vysoké / střední / nízké otáčky)
| R240023004 | Kabelový ovladač k vnitřní kazetové jednotky s českým jazykem vč. propojovací kabeláže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240023005 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu | bm | 25 |  |  | 0 | 0
Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních, závěsných pouzder
| R240023006 | Oplechování rozvodu chladu vedeného ve venkovním prostředí (cca 1bm) | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240023007 | Montáž zařízení, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, založení evidenční knihy, CHL zařízení, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. SZ6 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. SZ7 - Stávající chlazení technologie 1.PP a 1.NP
SZ7.1 | R240024001 | Demontáž stávající venkovní chladící jednotky a její opětovná montáž na nově vybudovanou konstrukci světlíku: | ks | 5 |  |  | 0 | 0
- odsátí chladiva při demontáži venkovních jednotek
- demontože stávajích potrubí a konzol
- opětovná montáž stávajících venkovních jednotek do nových pozic na ocelové konstrukci světlíku
- dopojení Cu potrubí na stávající rozvody chladu, doplnění chladiva a zkoušky těsnosti
SZ7.1a | R240024002 | Nosná konzole pod venkovní jednotku žárově zinkovaná, montáž na ocelovou konstrukci světlíku | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240024003 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu | bm | 20 |  |  | 0 | 0
Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních, závěsných pouzder
| R240024004 | Oplechování rozvodu chladu vedeného ve venkovním prostředí (cca 7bm) | bm | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. SZ7 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. SZ8 - Větrání strojoven VZT
SZ8.1 | R240025001 | Potrubní axiální ventilátor ø300mm, V=1000m3/h, Pext=55Pa, Pi=72W/0,32A/230V, hluk na výstupu Lwa=62dBA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. ochranné mřížky
SZ8.1a | R240025002 | Montážní patka k ventilátoru (2ks na jeden ventilátor) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ8.2 | R240025003 | Uzavírací klapka těsná 400x400mm vč. servopohonu 230V s pružinou | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ8.3 | R240025004 | Protidešťová žaluzie 400x400mm se sítem vč. nátěru RAL (odstín dle stěny světlíku) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ8.4 | R240025005 | Přetlaková žaluzie hliníková 400x400mm, vč. odstínu RAL (odstín dle stěny světlíku) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240025006 | Čtyřhranné VZT potrubí z předizolovaných panelů tl. 30mm pokryté hliníkovou vrstvou (rozvody vedené ve světlíku) | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. spojovacího materiálu, frézování a kompletace na místě
|  | Mezisoučet zařízení č. SZ8 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. SZ9 - Větrání místnosti SEE v 1.PP
SZ9.1 | R240026001 | Potrubní ventilátor ø160mm, V=200m3/h, Pext=180Pa, Pi=53W/0,21A/230V, třiotáčkové provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ9.1a | R240026002 | Spojovací manžeta ø160mm k potrubnímu ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ9.2 | R240026003 | Uzavírací klapka těsná 200x200mm vč. servopohonu 230V s pružinou | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ9.3 | R240026004 | Protidešťová žaluzie 200x200mm se sítem vč. nátěru RAL (odstín dle architekta) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ9.4 | R240026005 | Přetlaková žaluzie hliníková 200x200mm, vč. odstínu RAL (odstín dle architekta) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ9.5 | R240026006 | Tlumič hluku kruhový ø160mm, délka 0,9m, připojovací hrdla opatřené dvoubřitým těsněním z gumy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ9.6 | R240026007 | Regulační klapka kruhová ø160mm, ruční, provedení pozink., připojovací hrdla opatřené dvoubřitým těsněním z gumy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ9.7 | R240026008 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí s regulací 325x75mm, montáž do potrubí | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240026009 | Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.
| R240026010 | - ø160mm, 30% tvarovek | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. SZ9 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. SZ10 - Chlazení rozvaděče SLP v 1.PP
SZ10.1 | R240027001 | Venkovní chladící jednotka Qch(nom)=2,5kW (chladivo R32), rozsah chlazení Qch=1,5-3,2kW | ks | 1 | 0 | 0
Pi=0,58kW/16A/230V, hluk: Lwa=65dBA, Lpa=49dBA v 1m, provoz chlazení i při Te=-15°C
- rozměry jednotky - šířka x výška x hloubka 770 x 545 x 330 mm
SZ10.1a | R240027002 | Nosná konzole pod venkovní jednotku žárově zinkovaná, montáž na ocelovou konstrukci světlíku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ10.2 | R240027003 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,5kW vč. infra ovladače | ks | 1 | 0 | 0
SZ10.2a | R240027004 | Suchý beznapěťový kontakt (napájení z desky vnitřní jednotky) umožňující profesi MaR vzdálené ovladání: | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
- zapnutí, vypnutí
- nastavení teploty
- vypnutí dle teploty
- snímání provozního stavu/poruchy
| R240027005 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu | bm | 10 |  |  | 0 | 0
Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních, závěsných pouzder
| R240027006 | Oplechování rozvodu chladu vedeného ve venkovním prostředí (cca 2bm) | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240027007 | Montáž zařízení, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, založení evidenční knihy, CHL zařízení, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. SZ10 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. CD1 - Větrání pokladny v 1.PP
CD1.1 | R240028001 | Kompaktní větrací jednotka s rotačním rekuperátorem - montáž na stěnu, horní připojení hrdel ø160mm, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
V=260m3/h, Pext=200Pa, Pi=1,85kW/10A/230V (napájení kabelem délky 1m do standardní zásuvky)
- zabudovaný el. dohřevem o výkonu Qtop=1,67kW
- rotační rekuperátor s účinností 87% (dle EN308)
- součástí jednotky je vestavěná regulace zajišťující řízení větrací jednotky
- jednotka umožňuje vzdálené připojení přes protokol Modbus RTU
CD1.1a | R240028002 | Nástěnný ovladač umožňující základní řízení (stupně otáček, indikace alarmu a výměny filtrů) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- součástí montáže je i dodávka propojovacího kabelu mezi ovladače a jednotkou (délka cca 14bm)
CD1.1a | R240028003 | Ohebný tlumič hluku ø125mm délky 1m | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
CD1.2 | R240028004 | Výfuková hlavice ø125mm, provedení pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
CD1.3 | R240028005 | Šikmý kus ses sítem ø160mm, provedení pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
CD1.4 | R240028006 | Přívodní talířový ventil ø160mm vč. montážní zdeře | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
CD1.5 | R240028007 | Přívodní talířový ventil ø100mm vč. montážní zdeře | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
CD1.6 | R240028008 | Odvodní talířový ventil ø125mm vč. montážní zdeře | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
CD1.7 | R240028009 | Odvodní talířový ventil ø100mm vč. montážní zdeře | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
CD1.8 | R240028010 | Dveřní mřížka 400x150mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240028011 | Tepelná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvod ve venkovním prostředí) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240028012 | Tepelná samolepící kaučuková izolace tl. 15mm bez fólie, povrch izolace v černé barvě | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- dodáváno v balení: role o rozměru šířky 1,5m x délka 12m
- izoloace potrubí a ditribučních boxů nad akustickým podhledem v hale
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.
| R240028013 | - ø125mm, 30% tvarovek | bm | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240028014 | - ø100mm, 30% tvarovek | bm | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240028015 | Ohebná hliníková hadice ø160mm, balení po 10bm | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240028016 | Ohebná hliníková hadice ø125mm, balení po 10bm | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240028017 | Ohebná hliníková hadice ø100mm, balení po 10bm | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240028018 | Nátěr/nástřik VZT rozvodů, izolovaných ohebných hadic a závěsného materiálu do černé barvy, které jsou vedeny | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
nad akustickým trojúhelníkových podhled a jsou viditelné (prostor kanceláře)
|  | Mezisoučet zařízení č. CD1 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. CD2 - Chlazení pokladny v 1.PP
CD2.1 | R240029001 | Venkovní chladící jednotka Qch(nom)=2,5kW (chladivo R32), rozsah chlazení Qch=1,5-3,2kW | ks | 1 | 0 | 0
Pi=0,58kW/16A/230V, hluk: Lwa=65dBA, Lpa=49dBA v 1m
- rozměry jednotky - šířka x výška x hloubka 770 x 545 x 330 mm
CD2.1a | R240029002 | Nosná konzole pod venkovní jednotku žárově zinkovaná, montáž na ocelovou konstrukci světlíku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
CD2.2 | R240029003 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,5kW vč. infra ovladače | ks | 1 | 0 | 0
| R240029004 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu | bm | 25 |  |  | 0 | 0
Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních, závěsných pouzder
| R240029005 | Oplechování rozvodu chladu vedeného ve venkovním prostředí (cca 2bm) | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240029006 | Montáž zařízení, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, založení evidenční knihy, CHL zařízení, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. CD2 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. KM1 - Větrání haly
KM1.1 | R240030001 | Sestavná větrací jednotka s rotačním rekuperátorem, instalace po komorách do strojovny VZT - nevytápěný prostor, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
servisní strana LEVÁ viz výkres (provedení ověřit před objednáním), složení jednotky:
Přívodní část:
- koncový díl pro připojení potrubí 1225x860mm vč. tlumící manžety
- uzavírací klapka těsná s přípravou na servopohon
- filtr vzduchu kapsový (třída filtrace M5)
- rotační entalpický rekuperátor s FM (teplotní účinnost 73,3%)
(počítáno při rekuperaci s parametry odvodního vzduchu z vnitřního prostoru ti=20°C, vlhkost 40%)
- ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=10000m3/h, Pext=400Pa
Pi(motoru)=5kW/8A/400V, v pracovním bodě Pi=3427W/230V
- vodní ohřívač o výkonu Qtop=38kW (voda 70/50°C), teplota přiváděného vzduchu 22°C
(směšovací uzel je součástí dodávky profese vytápění)
- volná komora pro budoucí možnost doplnení jednotky o přímý chladič
- koncový díl pro připojení potrubí 1225x860mm vč. tlumící manžety
Odvodní část:
- koncový díl pro připojení potrubí 1225x860mm vč. tlumící manžety
- filtr vzduchu kapsový (třída filtrace M5)
- ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=10000m3/h, Pext=400Pa
Pi(motoru)=5kW/8A/400V, v pracovním bodě Pi=3009W/230V
- rotační entalpický rekuperátor viz přívodní část
- uzavírací klapka těsná s přípravou na servopohon
- koncový díl pro připojení potrubí 1225x860mm vč. tlumící manžety
Řídící systém MaR a veškeré komponenty vč. potřebné kabeláže jsou součástí dodávky profese MaR viz samostatný projekt.
Navržená jednotka splňuje Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN větracích jednotek - ErP 2018).
KM1.2 | R240030002 | Tlumič hluku kulisový 1200x800/1000mm, 5x kulisa 150x800/1000mm, mezera mezi kulisami 90mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
- plášť řešen z předizolovaných panelů (započítáno v metráži předizolovaného potrubí)
- množství vzduchu 10000m3/h, útlum hluku z hodnoty Lw=87dB na hodnotu Lwa=68dBA (brán nevyšší hluk od jednotky)
KM1.3 | R240030003 | Požární klapka 1000x500mm vč. servopohonu 230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy
KM1.4 | R240030004 | Požární klapka 600x800mm vč. servopohonu 230V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy
KM1.5 | R240030005 | Kruhová dýza s dlouhým dosahem ø200mm, s možností změny směru proudění +/- 30° | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
- množství příváděného vzduchu 500m3/h, dosah prudu vzduchu 12,6m
KM1.6 | R240030006 | Odvodní přepouštěcí mřížka 600x600mm bez regulace, montáž do potrubí | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
KM1.7 | R240030007 | Regulační klapka čtyřhranná 315x400mm, ruční, provedení pozink. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
KM1.8 | R240030008 | Regulační klapka čtyřhranná 315x250mm, ruční, provedení pozink. | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
KM1.9 | R240030009 | Regulační klapka kruhová ø200mm, ruční, provedení pozink., připojovací hrdla opatřené dvoubřitým těsněním z gumy | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240030010 | Tepelně-požární izolace s Al. polepem - odolnost 30minut, oboustranná (rozvod vedené v půdním prostoru) | m2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240030011 | Tepelná samolepící kaučuková izolace tl. 15mm s fólií (s pokoveným polyesterovým povlakem) | bal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
- dodáváno v balení: role o rozměru šířky 1,5m x délka 12m
- izoloace kruhového potrubí vedeného nad podhled haly
| R240030012 | Čtyřhranné VZT potrubí z předizolovaných panelů tl. 30mm pokryté hliníkovou vrstvou (rozvody venku) | m2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
- do metráže je započítán i výfukový kus vč. spojovacího materiálu, frézování a kompletace na místě
| R240030013 | Čtyřhranné VZT potrubí z předizolovaných panelů tl. 20mm pokryté hliníkovou vrstvou (rozvody ve strojovně a v hale) | m2 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0
- do metráže jsou započítány i pláště tlumičů hluku vč. spojovacího materiálu, frézování a kompletace na místě
| R240030014 | Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek | m2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.
| R240030015 | - ø250mm, 30% tvarovek | bm | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240030016 | - ø200mm, 30% tvarovek | bm | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240030017 | Ohebná hadice ø200mm s tepelně-hlukovou izolací tl. 25mm, hutnost 16kg/m3, balení po 10m | bal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240030018 | Nátěr/nástřik VZT rozvodů a závěsného/potpůrného materiálu do barvy (odstín dle požadavku architekta), které jsou | m2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
vedeny ve venkovním prostředí
|  | Mezisoučet zařízení č. KM1 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. KM2 - Větrání sociálního zázemí v 1.NP
KM2.1 | R240031001 | Potrubní ultra tichý ventiátor ø160mm se zabudovaným doběhem, V=290-340m3/h, Pext=150Pa, Pi=59W/0,26A/230V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
KM2.1a | R240031002 | Spojovací manžeta ø160mm k potrubnímu ventilátoru | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
KM2.2 | R240031003 | Přetlaková žaluzie hliníková 200x400mm, vč. odstínu RAL dle požadavku architekta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
KM2.3 | R240031004 | Odvodní talířový ventil ø125mm vč. montážní zdeře | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
KM2.4 | R240031005 | Zpětná klapka těsná ø160mm, provedení samotížné s magnetem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
KM2.5 | R240031006 | Regulační klapka kruhová ø160mm, ruční, provedení pozink., připojovací hrdla opatřené dvoubřitým těsněním z gumy | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
KM2.6 | R240031007 | Dveřní mřížka 400x150mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240031008 | Tepelná samolepící kaučuková izolace tl. 15mm s fólií (s pokoveným polyesterovým povlakem) | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- dodáváno v balení: role o rozměru šířky 1,5m x délka 12m
- izoloace kruhového potrubí vedeného nad podhled haly
| R240031009 | Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.
| R240031010 | - ø200mm, 30% tvarovek | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240031011 | - ø160mm, 30% tvarovek | bm | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240031012 | - ø125mm, 30% tvarovek | bm | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240031013 | Ohebná hliníková hadice ø125mm, balení po 10bm | bal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. KM2 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. KM3 - Větrání místnosti úklidu a WC imobilní v 1.NP
KM3.1 | R240032001 | Malý radiální ventilátor připojení ø100mm, V=80m3/h, Pext=130Pa, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Pi=29W/230V, dvoutáčkové provedení ventilátoru, hluk Lpa=46/34dBA v 1,5m od ventilátoru
- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh a zpětnou klapku
KM3.2 | R240032002 | Výfuková hlavice ø100mm, provedení pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240032003 | Tepelná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvod ve venkovním prostředí) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.
| R240032004 | - ø100mm, 30% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240032005 | Ohebná hliníková hadice ø100mm, balení po 10bm | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240032006 | Vnější záslepka na potrubí s odvodem kondenzátu ø100mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. KM3 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. KM4 - Destratifikátory
KM4.1 | R240033001 | Destratifikátor 700x700mm s plochou působení 150-380m2, V=10050m3/h, Pi=350W/1,6A/230V | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
KM4.1a | R240033002 | Nástřik destratifikátoru na barevný odstín dle požadavku architekta | ks | 4 |  |  | 0 | 0
KM4.1b | R240033003 | Závěsná karabina 5x50mm, pro závěsný řetěz, max. nosnost 70kg | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
KM4.1c | R240033004 | Závěsný řetěz na destratifikátor max. nosnost 70kg | bm | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. KM4 |  |  |  | 0 |  | 0