## Rekapitulace
Rekapitulace ceny
5323520041_Zm05 | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň |  |  |  | Aspe
var. 1
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Počet neoceněných položek
D.1.1 | Železniční zabezpečovací zařízení
PS 11-01-11 | D.1.1.1 - Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)
D.1.2 | Železniční sdělovací zařízení
PS 11-02-101 | D.1.2.10 - DOZ a další nadstavbové systémy
PS 11-02-11 | D.1.2.1 - Místní kabelizace
PS 11-02-31 | D.1.2.3 - Integorvaná telekominikační zařízení (ITZ)
PS 11-02-41 | D.1.2.4 - Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)
PS 11-02-71 | D.1.2.7 - Jiná sdělovací zař. DTR
PS 11-02-81 | D.1.2.8 - Přenosový systém
D.2.1 | Inženýrské objekty
SO 11-10-01.1 | D.2.1.1 - Železniční spodek
SO 11-10-01.2 | D.2.1.1 - Železniční svršek
SO 11-50-01 | D.2.1.8 - Komunikace
D.2.2 | Pozemní stavební objekty
SO 11-72-01.11 | D.2.2.1.1 - Architektonicko - stavební řešení administrativní a dílenské budovy
SO 11-72-01.12 | D.2.2.1.1 - Architektonicko - stavební a stavebně konstrukční řešení opravárenské haly
SO 11-72-01.21 | D.2.2.1.2 - Stavebně konstrukční část administrativní budovy
SO 11-72-01.41 | D.2.2.1.4 - ZTI
SO 11-72-01.42 | D.2.2.1.4 - VZT - Vzduchotechnika a chlazení budov
SO 11-72-01.43 | D.2.2.1.4 - Zařízení pro vytápění
SO 11-72-01.44 | D.2.2.1.4 - Silnoproud
SO 11-72-01.45 | D.2.2.1.4 - Měření a regulace
SO 11-72-02 | D.2.2.1 - Čerpací stanice
SO 11-73-01 | D.2.2.1 - Přemístěná rampa
SO 11-78-01 | D.2.2.5 - Demolice skladu a rampy
SO 11-79-01 | D.2.2.6 - Drobná architektura a oplocení
D.2.3 | Trakční a energetická zařízení
SO 11-86-01 | D.2.3.6 - Rozvody NN a osvětlení
D.2.4 | Ostatní stavební objekty
SO 11-95-01 | D.2.4.1 - Ostatní vegetační úprava
D.9.0 | SO 700 Vybavení - provozní náklady
SO 700 | Vybavení - provozní náklady
D.9.8 | SO 98-98 Všeobecný objekt
SO 98-98 | Všeobecný objekt
D.9.9 | SO 90-90 Odpady
SO 90-90 | Likvidace odpadů včetně dopravy

## PS 11-01-11
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5323520041_Zm05 |  | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | [6 empty] | D.1.1 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.1 |  | Železniční zabezpečovací zařízení | [9 empty] | 12,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 11-01-11 |  | D.1.1.1 - Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)
SD |  | D1 |  | Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)
P | 1 | 75B9R |  | SW adresný - úprava | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | SW adresný - úprava
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – úprava a instalace SW pro stanici nebo DOZ jedné stanice dle specifikace místa použití – úprava a instalaci příslušného programového vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

## PS 11-02-101
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5323520041_Zm05 |  | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | [6 empty] | D.1.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.2 |  | Železniční sdělovací zařízení | [9 empty] | 12,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 11-02-101 |  | D.1.2.10 - DOZ a další nadstavbové systémy
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 1 | R9401095100 |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.
SD |  | D1 |  | Přípravné montáže pro připojení jednotlivých zařízení a vývodů do systému DDTS
P | 2 | R7421001010 |  | Provedení odkrytí a zpřístupnění všech slaboproudých zařízení objektu TRIANGL pro možnost provedení kontroly stavu pro připojení datových rozvodů z objektu OTV | HOD | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provedení odkrytí a zpřístupnění všech slaboproudých zařízení objektu TRIANGL pro možnost provedení kontroly stavu pro připojení datových rozvodů z objektu OTV do systému DDTS.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Průzkumné práce stávajícího objektu
SD |  | D2 |  | Komunikace systému DDTS
P | 3 | R7421002010 |  | Propojení systému měřidel vody, tepla a elektroměry včetně FVE včetně úpravy software pro sledování stavů a přenos dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojení systému měřidel vody, tepla a elektroměry včetně FVE včetně úpravy software pro sledování stavů a přenos dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení v objektu OTV a přenos do systému DDTZ v Trianglu, případné doplnění zařízení pro přenos systému DDTS
P | 4 | R7421002020 |  | Připojení systému PZTZ včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení systému PZTZ včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení v objektu Triangl a přenos do systému DDTZ, případné doplnění zařízení pro přenos systému DDTS na konkrétní dohledové pracoviště systému PZTZ
P | 5 | R7421002030 |  | Připojení systému VSS včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení systému VSS včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení v objektu Triangl a přenos do systému DDTS, případné doplnění zařízení pro přenos systému DDTZ na dohledové pracoviště
P | 6 | R7421002040 |  | Připojení systému DTR - systém pevné telefonní linky, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení systému DTR - systém pevné telefonní linky, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení v objektu Triangl a přenos do systému DDTS, případné doplnění zařízení pro přenos systému DTR na ústřednu
P | 7 | R7421002050 |  | Připojení systému DTR - stavy zařízení vjezdu B1, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení systému DTR - stavy zařízení vjezdu B1, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení v objektu Triangl a přenos do systému DDTS, případné doplnění zařízení pro přenos systému DTR na dohledové pracoviště
P | 8 | R7421002060 |  | Připojení systému DTR - stavy zařízení vjezdu B2, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení systému DTR - stavy zařízení vjezdu B2, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení v objektu Triangl a přenos do systému DDTS, případné doplnění zařízení pro přenos systému DTR dohledové pracoviště
P | 9 | R7421002070 |  | Připojení systému DTR - stavy zařízení vjezdu A1, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení systému DTR - stavy zařízení vjezdu A1, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení v objektu Triangl a přenos do systému DDTS, případné doplnění zařízení pro přenos systému DTR dohledové pracoviště
P | 10 | R7421002080 |  | Připojení systému DTR - stavy zařízení PO nádrže - dopouštění a signalizace stavů, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽS | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení systému DTR - stavy zařízení PO nádrže - dopouštění a signalizace stavů, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení v objektu Triangl a přenos do systému DDTS, případné doplnění zařízení pro přenos systému DTR dohledové pracoviště
P | 11 | R7421002090 |  | Připojení systému DTR - stavy nádrže na kontaminovanou vodu - signalizace stavů, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení systému DTR - stavy nádrže na kontaminovanou vodu - signalizace stavů, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení v objektu Triangl a přenos do systému DDTS, případné doplnění zařízení pro přenos systému DTR na dohledové pracoviště
P | 12 | R7421002100 |  | Připojení systému DTR - stavy čerpací stanice PHM - signalizace stavů, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení systému DTR - stavy čerpací stanice PHM - signalizace stavů, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení v objektu Triangl a přenos do systému DDTS, případné doplnění zařízení pro přenos systému DTR na dohledové pracoviště
P | 13 | R7421002110 |  | Připojení systému DTR - stavy čerpací stanice kanalizace - signalizace stavů, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení systému DTR - stavy čerpací stanice kanalizace - signalizace stavů, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení v objektu Triangl a přenos do systému DDTS, případné doplnění zařízení pro přenos systému DTR na dohledové pracoviště
P | 14 | R7421002120 |  | Připojení systému DTR - stavy automobilové nabíječky ANS1 - měření a signalizace stavů, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviš | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení systému DTR - stavy automobilové nabíječky ANS1 - měření a signalizace stavů, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení v objektu Triangl a přenos do systému DDTS, případné doplnění zařízení pro přenos systému DTR na dohledové pracoviště
P | 15 | R7421002130 |  | Připojení systému DTR - stavy automobilové nabíječky ANS2 - měření a signalizace stavů, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviš | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení systému DTR - stavy automobilové nabíječky ANS2 - měření a signalizace stavů, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení v objektu Triangl a přenos do systému DDTS, případné doplnění zařízení pro přenos systému DTR na dohledové pracoviště
P | 16 | R7421002140 |  | Připojení systému DTR - stavy automobilové nabíječky ANS3 - měření a signalizace stavů, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviš | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení systému DTR - stavy automobilové nabíječky ANS3 - měření a signalizace stavů, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení v objektu Triangl a přenos do systému DDTS, případné doplnění zařízení pro přenos systému DTR dohledové pracoviště
P | 17 | R7421002150 |  | Připojení systému DTR - stavy nabíjecí stanice NS3 - měření a signalizace stavů, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení systému DTR - stavy nabíjecí stanice NS3 - měření a signalizace stavů, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení v objektu Triangl a přenos do systému DDTS, případné doplnění zařízení pro přenos systému DTR na dohledové pracoviště
P | 18 | R7421002160 |  | Připojení systému DTR - stavy systému vytápění tepelného čerpadla - TČ - měření a signalizace stavů, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitoro | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení systému DTR - stavy systému vytápění tepelného čerpadla - TČ - měření a signalizace stavů, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení v objektu Triangl a přenos do systému DDTS, případné doplnění zařízení pro přenos systému DTR na dohledové pracoviště
P | 19 | R7421002170 |  | Připojení systému DTR - porucha na systému vytápění u TČ - signalizace stavů, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení systému DTR - porucha na systému vytápění u TČ - signalizace stavů, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení v objektu Triangl a přenos do systému DDTS, případné doplnění zařízení pro přenos systému DTR na dohledové pracoviště
P | 20 | R7421002180 |  | Připojení systému DTR - stav ekvitermní regulace vytápění u TČ - signalizace stavů, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště Ž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení systému DTR - stav ekvitermní regulace vytápění u TČ - signalizace stavů, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení v objektu Triangl a přenos do systému DDTS, případné doplnění zařízení pro přenos systému DTR na dohledové pracoviště
P | 21 | R7421002190 |  | Připojení systému DTR - chod fotovoltaické elektrárny stav funkce FVE - signalizace stavů, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací proco | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení systému DTR - chod fotovoltaické elektrárny stav funkce FVE - signalizace stavů, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení v objektu Triangl a přenos do systému DDTS, případné doplnění zařízení pro přenos systému DTR na dohledové pracoviště
P | 22 | R7421002200 |  | Připojení systému DTR - porucha na fotovoltaické elektrárně FVE - signalizace, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení systému DTR - porucha na fotovoltaické elektrárně FVE - signalizace, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení v objektu Triangl a přenos do systému DDTS, případné doplnění zařízení pro přenos systému DTR na dohledové pracoviště
P | 23 | R7421002210 |  | Připojení systému DTR - chod a porucha na VZT č.6 a č.7 - signalizace, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení systému DTR - chod a porucha na VZT č.6 a č.7 - signalizace, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení v objektu Triangl a přenos do systému DDTS, případné doplnění zařízení pro přenos systému DTR na dohledové pracoviště
P | 24 | R7421002220 |  | Připojení systému DTR - chod a porucha na VZT č.8 - signalizace, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení systému DTR - chod a porucha na VZT č.8 - signalizace, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení v objektu Triangl a přenos do systému DDTS, případné doplnění zařízení pro přenos systému DTR na dohledové pracoviště
P | 25 | R7421002230 |  | Připojení systému DTR - chod a porucha na VZT č.2.1 - signalizace, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení systému DTR - chod a porucha na VZT č.2.1 - signalizace, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení v objektu Triangl a přenos do systému DDTS, případné doplnění zařízení pro přenos systému DTR na dohledové pracoviště
P | 26 | R7421002240 |  | Připojení systému DTR - chod a porucha na VZT č.2.2 - signalizace, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení systému DTR - chod a porucha na VZT č.2.2 - signalizace, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení v objektu Triangl a přenos do systému DDTS, případné doplnění zařízení pro přenos systému DTR na dohledové pracoviště
P | 27 | R7421002250 |  | Připojení systému DTR - chod a porucha na CBS NO - signalizace, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení systému DTR - chod a porucha na CBS NO - signalizace, včetně úpravy software a přenosu dále na konkrítní monitorovací procoviště ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení v objektu Triangl a přenos do systému DDTS, případné doplnění zařízení pro přenos systému DTR na dohledové pracoviště
SD |  | D3 |  | Ostatní práce při provádění elektromontáží
P | 28 | R7421095110 |  | Zednické a stavební přípomoci | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zednické a stavební přípomoci
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ostatní přípomoci nesouvisející přímo se stavební částí
SD |  | VRN9 |  | Ostatní náklady
P | 29 | R7421001020 |  | Rozpracování plánu montáží a připojení do systému DDTS | HOD | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozpracování plánu montáží a připojení do systému DDTS
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozpracování plánu montáží vzhledem k výstavbě vedení a závaznost na souběžná vedení.
P | 30 | R0051095020 |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Především materiál, výrobky a zařízení vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů, výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. držáky, příchytky, spojovací materiál, atd. Dále se jedná o další náklady na materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále je to veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2012 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ),
P | 31 | R0051095030 |  | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Především stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. držáky, příchytky, spojovací materiál, atd. a dále pro materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále jsou to stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ).
P | 32 | R7421095050 |  | Část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Po dokončení výstavby musí být el. zařízení jako celek podle vyhlášky 73/2010 Sb. část 2 prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí elektro revizi. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním díla musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť. Účelem této činnosti je ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.
P | 33 | R7421095060 |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení jako komplet | hod. | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení jako komplet
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Před předáním díla, vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.
P | 34 | R7421095070 |  | Zaučení obsluhy | hod. | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zaučení obsluhy
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. Zaučen musí být v úměrném rozsahu jak pověřený zástupce provozovatele, tak zástupce majitele budovy.
P | 35 | R7421095080 |  | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách | hod. | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Před předáním díla se musí provést funkční zkoušky nových připojených el. Zařízení, s vytavením písemné zprávy - protokolu o vykonaných zkouškách.
P | 36 | R0051095090 |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizační a dle potřeb i dílenskou dokumentaci, | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizační a dle potřeb i dílenskou dokumentaci,
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pro řádnou realizaci díla, ale před započetím stavby a tedy i např. před započetím objednání výrobků, materiálu, atd. je dodavatel povinen provést dopracování prováděcí dokumentace na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem konkrétní stavební a montážní postupy, na konkrétní výrobky (např. komíny, rozvaděče, atd.) a zařízení, atd. a s ohledem na skutečné parametry, návody výrobců, na své pro stavbu zvolené stavební a montážní postupy a firemní know-how, atd., které musí do realizační dokumentace zapracovat. Zároveň za tuto jím zpracovanou dokumentaci nese dodavatel, resp. zpracovatel odpovědnost. Tuto dokumentaci pak musí, před započetím díla, tedy např. před započetím montáže a objednáním materiálu a výrobků, projednat a rámcově odsouhlasit s investorem. Součástí tohoto projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací atd) stavebních, provozních a dalších charakteristických parametrů, včetně deklarace tímto projektem požadovaných funkcí, parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Součástí dokumentace pak bude i komplexní výkaz výměr pro řádnou a komplexní realizaci stavby. Teprve po schválení dokumentace investorem se může započít s realizací. Časovou potřebu pro zpracování, kontrolu a odsouhlasení realizační a dílenské dokumentace musí zhotovitel zapracovat do svého plánu v návaznosti na až následné provádění stavby a související náklady zahrnout do provádění stavby. Investor schválením této realizační dokumentace na sebe nepřebírá jakékoli případné důsledky z vad této dokumentace. Stavba pak bude realizována dle této schválené realizační dokumentace
P | 37 | R7421095120 |  | Osvědčení bezpečnosti dle přílohy č. 2, vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních | hod. | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osvědčení bezpečnosti dle přílohy č. 2, vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dle přílohy č. 2 vyhl. č. 73/2010 Sb. včetně vystavení zprávy o revizi s deklarací bezpečného provozu bez závad. Včetně provedení kontroly dle zařazení do tříd a skupin k § 2. odst.2 Vyprcuje revizní technik spolu i instektorem - TIČR.
P | 38 | R7421095130 |  | Popisy a označení rozvodů a zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Popisy a označení rozvodů a zařízení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Popisy a označení především rozvodů el. zařízení, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení a rozvodech pro obsluhu, údržbu a servis, četně popisů vývodů v rozvaděčích a popisů kabelových vývodů s označením na samotných kabelech.
P | 39 | R0051095150 |  | Průběžný a závěrečný úklid dané profese | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Průběžný a závěrečný úklid dané profese
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Průběžné provádění úklidů pro řádné a bezpečné provádění stavby a provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby
P | 40 | R0051095160 |  | Koordinační činnost s ostatními profesemi | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Koordinační činnost s ostatními profesemi
VV
TS

## PS 11-02-11
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5323520041_Zm05 |  | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | [6 empty] | D.1.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.2 |  | Železniční sdělovací zařízení | [9 empty] | 12,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 11-02-11 |  | D.1.2.1 - Místní kabelizace
SD |  | 46-M |  | Zemní práce při extr.mont.pracích
P | 15 | 460141113 |  | Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině | M3 | 1.352 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
VV |  |  |  | startovací jáma protlaku 1.6*0.65*1.3=1.352 [A] Celkem: 1.352=1.352 [B]
TS
P | 16 | 460172113 |  | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | M3 | 443 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
VV |  |  |  | Hloubení rýhy 620 x 1000 mm 0.62*1.0*200.0=124.000 [A] Hloubení rýhy 400 x 1000 mm 0.4*1.0*40.0=16.000 [B] Hloubení rýhy 1800 x 1000 mm 1.8*1.0*85.0=153.000 [C] Hloubení rýhy 2000 x 1000 mm 2.0*1.0*75.0=150.000 [D] Celkem: 124+16+153+150=443.000 [E]
TS
P | 17 | 460341113 |  | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m | M3 | 221.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m
VV |  |  |  | Hloubení rýhy 620 x 1000 mm 0.62*1.0*200.0=124.000 [A] Hloubení rýhy 400 x 1000 mm 0.4*1.0*40.0=16.000 [B] Hloubení rýhy 1800 x 1000 mm 1.8*1.0*85.0=153.000 [C] Hloubení rýhy 2000 x 1000 mm 2.0*1.0*75.0=150.000 [D] Hloubení rýhy 620 x 1000 mm 0.62*(1.0-0.1-0.4)*200.0*(-1)=-62.000 [E] Hloubení rýhy 400 x 1000 mm 0.4*(1.0-0.1-0.4)*40.0*(-1)=-8.000 [F] Hloubení rýhy 1800 x 1000 mm 1.8*(1.0-0.1-0.4)*85.0*(-1)=-76.500 [G] Hloubení rýhy 2000 x 1000 mm 2.0*(1.0-0.1-0.4)*75.0*(-1)=-75.000 [H] Celkem: 124+16+153+150+-62+-8+-76.5+-75=221.500 [I]
TS
P | 18 | 460341121 |  | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za | M3 | 3987 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m
VV |  |  |  | Hloubení rýhy 620 x 1000 mm 0.62*1.0*200.0=124.000 [A] Hloubení rýhy 400 x 1000 mm 0.4*1.0*40.0=16.000 [B] Hloubení rýhy 1800 x 1000 mm 1.8*1.0*85.0=153.000 [C] Hloubení rýhy 2000 x 1000 mm 2.0*1.0*75.0=150.000 [D] Hloubení rýhy 620 x 1000 mm 0.62*(1.0-0.1-0.4)*200.0*(-1)=-62.000 [E] Hloubení rýhy 400 x 1000 mm 0.4*(1.0-0.1-0.4)*40.0*(-1)=-8.000 [F] Hloubení rýhy 1800 x 1000 mm 1.8*(1.0-0.1-0.4)*85.0*(-1)=-76.500 [G] Hloubení rýhy 2000 x 1000 mm 2.0*(1.0-0.1-0.4)*75.0*(-1)=-75.000 [H] Celkem: 124+16+153+150+-62+-8+-76.5+-75=221.500 [I] 221.5*18 Přepočtené koeficientem množství=3 987.000 [J] Celkem: 3987=3 987.000 [K]
TS
P | 19 | R997013655.904 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy | T | 420.85 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy
VV |  |  |  | Hloubení rýhy 620 x 1000 mm 0.62*1.0*200.0=124.000 [A] Hloubení rýhy 400 x 1000 mm 0.4*1.0*40.0=16.000 [B] Hloubení rýhy 1800 x 1000 mm 1.8*1.0*85.0=153.000 [C] Hloubení rýhy 2000 x 1000 mm 2.0*1.0*75.0=150.000 [D] Hloubení rýhy 620 x 1000 mm 0.62*(1.0-0.1-0.4)*200.0*(-1)=-62.000 [E] Hloubení rýhy 400 x 1000 mm 0.4*(1.0-0.1-0.4)*40.0*(-1)=-8.000 [F] Hloubení rýhy 1800 x 1000 mm 1.8*(1.0-0.1-0.4)*85.0*(-1)=-76.500 [G] Hloubení rýhy 2000 x 1000 mm 2.0*(1.0-0.1-0.4)*75.0*(-1)=-75.000 [H] Celkem: 124+16+153+150+-62+-8+-76.5+-75=221.500 [I] 221.5*1.9 Přepočtené koeficientem množství=420.850 [J] Celkem: 420.85=420.850 [K]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
P | 20 | 460371123 |  | Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 | M3 | 221.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5
VV |  |  |  | Hloubení rýhy 620 x 1000 mm 0.62*1.0*200.0=124.000 [A] Hloubení rýhy 400 x 1000 mm 0.4*1.0*40.0=16.000 [B] Hloubení rýhy 1800 x 1000 mm 1.8*1.0*85.0=153.000 [C] Hloubení rýhy 2000 x 1000 mm 2.0*1.0*75.0=150.000 [D] Hloubení rýhy 620 x 1000 mm 0.62*(1.0-0.1-0.4)*200.0*(-1)=-62.000 [E] Hloubení rýhy 400 x 1000 mm 0.4*(1.0-0.1-0.4)*40.0*(-1)=-8.000 [F] Hloubení rýhy 1800 x 1000 mm 1.8*(1.0-0.1-0.4)*85.0*(-1)=-76.500 [G] Hloubení rýhy 2000 x 1000 mm 2.0*(1.0-0.1-0.4)*75.0*(-1)=-75.000 [H] Celkem: 124+16+153+150+-62+-8+-76.5+-75=221.500 [I]
TS
P | 21 | 460411123 |  | Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti II s | M3 | 1.352 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4
VV |  |  |  | startovací jáma protlaku 1.6*0.65*1.3=1.352 [A] Celkem: 1.352=1.352 [B]
TS
P | 22 | 460452113 |  | Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ostatních rozměrů | M3 | 221.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ostatních rozměrů z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4
VV |  |  |  | Hloubení rýhy 620 x 1000 mm 0.62*(1.0-0.1-0.4)*200.0=62.000 [A] Hloubení rýhy 400 x 1000 mm 0.4*(1.0-0.1-0.4)*40.0=8.000 [B] Hloubení rýhy 1800 x 1000 mm 1.8*(1.0-0.1-0.4)*85.0=76.500 [C] Hloubení rýhy 2000 x 1000 mm 2.0*(1.0-0.1-0.4)*75.0=75.000 [D] Celkem: 62+8+76.5+75=221.500 [E]
TS
P | 23 | 460541122 |  | Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním | M2 | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním
VV |  |  |  | provizorní úprava povrchu v zemině tř.4 200.0=200.000 [A] Celkem: 200=200.000 [B]
TS
P | 24 | 460631212 |  | Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm
VV |  |  |  | strojní podvrt pod kolejištěm 10.0=10.000 [A] Celkem: 10=10.000 [B]
TS
P | 25 | 14011070 |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x4mm | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x4mm
VV |  |  |  | strojní podvrt pod kolejištěm 10.0=10.000 [A] Celkem: 10=10.000 [B]
TS
P | 26 | 460631214 |  | Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm
VV |  |  |  | strojní podvrt pod kolejištěm 10.0*2=20.000 [A] Celkem: 20=20.000 [B]
TS
P | 27 | 14011098 |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm
VV |  |  |  | strojní podvrt pod kolejištěm 10.0*2=20.000 [A] Celkem: 20=20.000 [B]
TS
P | 28 | 460661112 |  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm | M | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm
VV |  |  |  | Hloubení rýhy 400 x 1000 mm 40.0=40.000 [A] Celkem: 40=40.000 [B]
TS
P | 29 | 460661113 |  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm | M | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm
VV |  |  |  | Hloubení rýhy 620 x 1000 mm 200.0=200.000 [A] Celkem: 200=200.000 [B]
TS
P | 30 | 460661115 |  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 80 do 100 cm | M | 320 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 80 do 100 cm
VV |  |  |  | Hloubení rýhy 1800 x 1000 mm 85.0*2=170.000 [A] Hloubení rýhy 2000 x 1000 mm 75.0*2=150.000 [B] Celkem: 170+150=320.000 [C]
TS
P | 31 | 460671112 |  | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm | M | 1300 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm
VV |  |  |  | Uložení vč. krycí fólie oranžové 550.0=550.000 [A] Uložení vč. krycí fólie oranžové 3*250.0=750.000 [B] Celkem: 550+750=1 300.000 [C]
TS
P | 32 | 460791112 |  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm | M | 2760 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm
VV |  |  |  | Chránička HDPE06032 2760=2 760.000 [A] Celkem: 2760=2 760.000 [B]
TS
P | 33 | 34571802 |  | chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 32/27mm | M | 2760 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 32/27mm
VV |  |  |  | Chránička HDPE06032 2760.0=2 760.000 [A] Celkem: 2760=2 760.000 [B]
TS
P | 34 | 34571809 |  | spojka šroubovací pro chráničky optického kabelu D 40mm | KUS | 44 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | spojka šroubovací pro chráničky optického kabelu D 40mm
VV
TS
P | 35 | 34571814 |  | koncovka pro chráničky optického kabelu D 40mm | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | koncovka pro chráničky optického kabelu D 40mm
VV
TS
P | 36 | 460791214 |  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm | M | 550 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm
VV |  |  |  | Chránička KOPOFLEX KF 09010 550.0=550.000 [A] Celkem: 550=550.000 [B]
TS
P | 37 | 34571355 |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE | M | 550 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE
VV |  |  |  | Chránička KOPOFLEX KF 09010 550.0=550.000 [A] Celkem: 550=550.000 [B]
TS
P | 38 | 34571822R01 |  | spojka trubek přímá vodotěsná neprůhledná plastová D 110 | KUS | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | spojka trubek přímá vodotěsná neprůhledná plastová D 110
VV
TS
P | 39 | R4609001 |  | Propojení nových chrániček se stávajícími | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojení nových chrániček se stávajícími
VV
TS
P | 40 | R1002102200 |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece svítidel - kryty, apod. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece svítidel - kryty, apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: celý komplet
P | 41 | R7422103040 |  | utěsnění prostupů z objektu do terénu | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | utěsnění prostupů z objektu do terénu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Prostupy mezi OTV a terénem a terénem a TRIANGLEMcelý komplet pro sloučené kebelové rozvody i s jinými sítěmi - koordinační činnost profesí
SD |  | 741 |  | Elektroinstalace - silnoproud
P | 2 | 741121101 |  | Montáž izolovaných vodičů hliníkových bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných (např. AY, AYY) průřezu žíly 16 až 35 mm2 | M | 295 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž izolovaných vodičů hliníkových bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných (např. AY, AYY) průřezu žíly 16 až 35 mm2
VV |  |  |  | Protahovací vodič do trubek AY 2,5 295.0=295.000 [A] Celkem: 295=295.000 [B]
TS
P | 3 | 34176510 |  | vodič propojovací Al jádro plné izolace PVC 450/750V (AY) 1x2,5mm2 | M | 295 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | vodič propojovací Al jádro plné izolace PVC 450/750V (AY) 1x2,5mm2
VV |  |  |  | Protahovací vodič do trubek AY 2,5 295.0=295.000 [A] Celkem: 295=295.000 [B]
TS
P | 4 | 741410022 |  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě | M | 590 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě
VV |  |  |  | Dodávka 590 montáž vodiče FeZn 30x4 mm 590.0=590.000 [A] Celkem: 590=590.000 [B]
TS
P | 5 | 35442062 |  | pás zemnící 30x4mm FeZn | KG | 616.55 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás zemnící 30x4mm FeZn
VV
TS
P | 6 | 741420022 |  | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby
VV
TS
P | 7 | 35441986 |  | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn
VV
TS
P | 8 | 998741101 |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | T | 0.623 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS
SD |  | 742 |  | Elektroinstalace - slaboproud
P | 9 | 742124011 |  | Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zatažením | M | 2760 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zatažením
VV |  |  |  | LAN MOK SM 9/125 - 36 vl. 690.0=690.000 [A] LAN MOK SM 9/125 - 12 vl. 2070.0=2 070.000 [B] Celkem: 690+2070=2 760.000 [C]
TS
P | 10 | R7422103050 |  | kabel datový optický LAN MOK SM 9/125 - 36 vl. | M | 690 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kabel datový optický LAN MOK SM 9/125 - 36 vl.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně uložení v trase a i v objektech
P | 11 | R7422103060 |  | kabel datový optický LAN MOK SM 9/125 - 12 vl. | M | 2070 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kabel datový optický LAN MOK SM 9/125 - 12 vl.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně uložení v trase a i v objektech
P | 12 | R7422195105 |  | D+M Ukončení instalovaných datových kabelů zapojením nebo koncovkou | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ukončení instalovaných datových kabelů zapojením nebo koncovkou
VV
TS
P | 13 | R7422195110 |  | Zednické a stavební přípomoci | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zednické a stavební přípomoci
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ostatní přípomoci nesouvisející přímo se stavební částí
P | 14 | R7422301080 |  | Dodávka a montáž kabelu TCEPKPFLEZE 10x4x0,8 | M | 690 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu TCEPKPFLEZE 10x4x0,8
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně uložení v trase a i v objektech
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 1 | R9402195100 |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.
SD |  | VRN9 |  | Ostatní náklady
P | 42 | R7422101010 |  | Provedení odkrytí a zpřístupnění všech slaboproudých zařízení objektu TRIANGL pro možnost provedení kontroly stavu pro ukončení a napojení venkovnéch rozvodů. | HOD | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provedení odkrytí a zpřístupnění všech slaboproudých zařízení objektu TRIANGL pro možnost provedení kontroly stavu pro ukončení a napojení venkovnéch rozvodů.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Průzkumné práce stávajícího objektu
P | 43 | R7422101020 |  | Rozpracování plánu montáží | HOD | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozpracování plánu montáží
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozpracování plánu montáží vzhledem k výstavbě vedení a závaznost na souběžná vedení mezi TRIANGLem a OTV.
P | 44 | R1002102010 |  | Vytýčení stávajících tras inženýrských sítí v místech prováděných výkopů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vytýčení stávajících tras inženýrských sítí v místech prováděných výkopů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: celý komplet pro sloučené kebelové rozvody i s jinými sítěmi - koordinační činnost profesí
P | 45 | R1002102020 |  | Vytýčení tras v zastavěném prostoru venkovních kabelových rozvodů v prostoru ŽST | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vytýčení tras v zastavěném prostoru venkovních kabelových rozvodů v prostoru ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: celý komplet pro sloučené kebelové rozvody i s jinými sítěmi - koordinační činnost profesí
P | 46 | R1002102030 |  | Zaměření a vytýčení startovacích jam pro podvt pod kolejišti | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zaměření a vytýčení startovacích jam pro podvt pod kolejišti
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: celý komplet pro sloučené kebelové rozvody i s jinými sítěmi - koordinační činnost profesí 2/3
P | 47 | R1002102180 |  | geodetické zakreslení trasy | M | 550 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | geodetické zakreslení trasy
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: celý komplet pro sloučené kebelové rozvody i s jinými sítěmi - koordinační činnost profesí 1/2
P | 48 | R0052195020 |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Především materiál, výrobky a zařízení vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů, výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. držáky, příchytky, spojovací materiál, atd. Dále se jedná o další náklady na materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále je to veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2012 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ),
P | 49 | R0052195030 |  | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Především stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. držáky, příchytky, spojovací materiál, atd. a dále pro materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále jsou to stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ).
P | 50 | R0052195040 |  | Seznámení se s danou dokumentací | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení se s danou dokumentací
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dle požadavků technické zprávy.
P | 51 | R7422195050 |  | Část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Po dokončení výstavby musí být el. zařízení jako celek podle vyhlášky 73/2010 Sb. část 2 prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí elektro revizi. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním díla musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť. Účelem této činnosti je ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.
P | 52 | R7422395050 |  | Komplexní měření optických a metalických kabelů v rozsahu dle TZ a požadavků správce | hod. | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Komplexní měření optických a metalických kabelů v rozsahu dle TZ a požadavků správce
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: celý komplet pro měření
P | 53 | R7422195060 |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení jako komplet | hod. | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení jako komplet
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Před předáním díla, vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.
P | 54 | R0052195070 |  | Zaučení obsluhy | hod. | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zaučení obsluhy
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. Zaučen musí být v úměrném rozsahu jak pověřený zástupce provozovatele, tak zástupce majitele budovy.
P | 55 | R7422195080 |  | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách | hod. | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Před předáním díla se musí provést funkční zkoušky nových připojených el. Zařízení, s vytavením písemné zprávy - protokolu o vykonaných zkouškách.
P | 56 | R0052195090 |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizční a dle potřeb i dílenskou dokumentaci, | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizční a dle potřeb i dílenskou dokumentaci,
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pro řádnou realizaci díla, ale před započetím stavby a tedy i např. před započetím objednání výrobků, materiálu, atd. je dodavatel povinen provést dopracování prováděcí dokumentace na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem konkrétní stavební a montážní postupy, na konkrétní výrobky (např. komíny, rozvaděče, atd.) a zařízení, atd. a s ohledem na skutečné parametry, návody výrobců, na své pro stavbu zvolené stavební a montážní postupy a firemní know-how, atd., které musí do realizační dokumentace zapracovat. Zároveň za tuto jím zpracovanou dokumentaci nese dodavatel, resp. zpracovatel odpovědnost. Tuto dokumentaci pak musí, před započetím díla, tedy např. před započetím montáže a objednáním materiálu a výrobků, projednat a rámcově odsouhlasit s investorem. Součástí tohoto projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací atd) stavebních, provozních a dalších charakteristických parametrů, včetně deklarace tímto projektem požadovaných funkcí, parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Součástí dokumentace pak bude i komplexní výkaz výměr pro řádnou a komplexní realizaci stavby. Teprve po schválení dokumentace investorem se může započít s realizací. Časovou potřebu pro zpracování, kontrolu a odsouhlasení realizační a dílenské dokumentace musí zhotovitel zapracovat do svého plánu v návaznosti na až následné provádění stavby a související náklady zahrnout do provádění stavby. Investor schválením této realizační dokumentace na sebe nepřebírá jakékoli případné důsledky z vad této dokumentace. Stavba pak bude realizována dle této schválené realizační dokumentace
P | 57 | R7422195120 |  | Osvědčení bezpečnosti dle přílohy č. 2, vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních | hod. | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osvědčení bezpečnosti dle přílohy č. 2, vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dle přílohy č. 2 vyhl. č. 73/2010 Sb. včetně vystavení zprávy o revizi s deklarací bezpečného provozu bez závad. Včetně provedení kontroly dle zařazení do tříd a skupin k § 2. odst.2 Vyprcuje revizní technik spolu i instektorem - TIČR.
P | 58 | R7422195130 |  | Popisy a označení rozvodů a zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Popisy a označení rozvodů a zařízení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Popisy a označení především rozvodů el. zařízení, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení a rozvodech pro obsluhu, údržbu a servis, četně popisů vývodů v rozvaděčích a popisů kabelových vývodů s označením na samotných kabelech.
P | 59 | R0052195140 |  | Likvidace odpadů - kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Likvidace odpadů - kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění
P | 60 | R0052195150 |  | Průběžný a závěrečný úklid dané profese | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Průběžný a závěrečný úklid dané profese
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Průběžné provádění úklidů pro řádné a bezpečné provádění stavby a provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby

## PS 11-02-31
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5323520041_Zm05 |  | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | [6 empty] | D.1.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.2 |  | Železniční sdělovací zařízení | [9 empty] | 12,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 11-02-31 |  | D.1.2.3 - Integorvaná telekominikační zařízení (ITZ)
SD |  | 46-M |  | Zemní práce při extr.mont.pracích
P | 28 | 460172113 |  | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | M3 | 369.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
VV |  |  |  | Hloubení rýhy 1300 x 1200 mm 170.0*1.3*1.2=265.200 [A] Hloubení rýhy 600 x 1200 mm 145.0*0.6*1.2=104.400 [B] Celkem: 265.2+104.4=369.600 [C]
TS
P | 29 | 460341113 |  | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m | M3 | 154 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m
VV |  |  |  | Hloubení rýhy 1300 x 1200 mm 170.0*1.3*1.2=265.200 [A] Hloubení rýhy 600 x 1200 mm 145.0*0.6*1.2=104.400 [B] Hloubení rýhy 1300 x 1200 mm 170.0*1.3*(1.2-0.1-0.4)*(-1)=- 154.700 [C] Hloubení rýhy 600 x 1200 mm 145.0*0.6*(1.2-0.1-0.4)*(-1)=-60.900 [D] Celkem: 265.2+104.4+-154.7+-60.9=154.000 [E]
TS
P | 30 | 460341121 |  | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za | M3 | 2772 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m
VV |  |  |  | Hloubení rýhy 1300 x 1200 mm 170.0*1.3*1.2=265.200 [A] Hloubení rýhy 600 x 1200 mm 145.0*0.6*1.2=104.400 [B] Hloubení rýhy 1300 x 1200 mm 170.0*1.3*(1.2-0.1-0.4)*(-1)=- 154.700 [C] Hloubení rýhy 600 x 1200 mm 145.0*0.6*(1.2-0.1-0.4)*(-1)=-60.900 [D] Celkem: 265.2+104.4+-154.7+-60.9=154.000 [E] 154*18 Přepočtené koeficientem množství=2 772.000 [F] Celkem: 2772=2 772.000 [G]
TS
P | 31 | R997013655.904 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy | T | 292.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy
VV |  |  |  | Hloubení rýhy 1300 x 1200 mm 170.0*1.3*1.2=265.200 [A] Hloubení rýhy 600 x 1200 mm 145.0*0.6*1.2=104.400 [B] Hloubení rýhy 1300 x 1200 mm 170.0*1.3*(1.2-0.1-0.4)*(-1)=- 154.700 [C] Hloubení rýhy 600 x 1200 mm 145.0*0.6*(1.2-0.1-0.4)*(-1)=-60.900 [D] Celkem: 265.2+104.4+-154.7+-60.9=154.000 [E] 154*1.9 Přepočtené koeficientem množství=292.600 [F] Celkem: 292.6=292.600 [G]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
P | 32 | 460371123 |  | Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 | M3 | 154 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5
VV |  |  |  | Hloubení rýhy 1300 x 1200 mm 170.0*1.3*1.2=265.200 [A] Hloubení rýhy 600 x 1200 mm 145.0*0.6*1.2=104.400 [B] Hloubení rýhy 1300 x 1200 mm 170.0*1.3*(1.2-0.1-0.4)*(-1)=- 154.700 [C] Hloubení rýhy 600 x 1200 mm 145.0*0.6*(1.2-0.1-0.4)*(-1)=-60.900 [D] Celkem: 265.2+104.4+-154.7+-60.9=154.000 [E]
TS
P | 33 | 460452113 |  | Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ostatních rozměrů | M3 | 215.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ostatních rozměrů z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4
VV |  |  |  | Hloubení rýhy 1300 x 1200 mm 170.0*1.3*(1.2-0.1-0.4)=154.700 [A] Hloubení rýhy 600 x 1200 mm 145.0*0.6*(1.2-0.1-0.4)=60.900 [B] Celkem: 154.7+60.9=215.600 [C]
TS
P | 34 | 460541122 |  | Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním | M2 | 1243.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním
VV |  |  |  | provizorní úprava povrchu v zemině tř.4 1243.6=1 243.600 [A] Celkem: 1243.6=1 243.600 [B]
TS
P | 35 | 460661113 |  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm | M | 485 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm
VV |  |  |  | Hloubení rýhy 1300 x 1200 mm 170.0*2=340.000 [A] Hloubení rýhy 600 x 1200 mm 145.0=145.000 [B] Celkem: 340+145=485.000 [C]
TS
P | 36 | 460671112 |  | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm | M | 1025 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm
VV |  |  |  | Uložení vč. krycí fólie oranžové (250m) 4.1*250.0=1 025.000 [A] Celkem: 1025=1 025.000 [B]
TS
P | 37 | 460791112 |  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm | M | 1120 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm
VV |  |  |  | montáže a dodávky komunikačních rozvodů vedených z OTV Chránička HDPE06032 415.0=415.000 [A] 'montáž a dodávka vedení včetně venkovních zařízeví Dodávka 415 montáž chráničky HDPE06032 705.0=705.000 [B] Celkem: 415+705=1 120.000 [C]
TS
P | 38 | 34571802 |  | chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm | M | 1120 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm
VV |  |  |  | montáže a dodávky komunikačních rozvodů vedených z OTV Chránička HDPE06032 415.0=415.000 [A] 'montáž a dodávka vedení včetně venkovních zařízeví Dodávka 415 montáž chráničky HDPE06032 705.0=705.000 [B] Celkem: 415+705=1 120.000 [C]
TS
P | 39 | 34571809 |  | spojka šroubovací pro chráničky optického kabelu D 40mm | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | spojka šroubovací pro chráničky optického kabelu D 40mm
VV
TS
P | 40 | 34571814 |  | koncovka pro chráničky optického kabelu D 32mm | KUS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | koncovka pro chráničky optického kabelu D 32mm
VV
TS
P | 41 | 460791211 |  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru do 32 mm | M | 1250 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru do 32 mm
VV |  |  |  | Chránička KOPOFLEX KF 09032 1140.0=1 140.000 [A] Chránička KOPOFLEX KF 09040 110.0=110.000 [B] Celkem: 1140+110=1 250.000 [C]
TS
P | 42 | 34571350 |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE | M | 1250 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
VV |  |  |  | Chránička KOPOFLEX KF 09032 1140.0=1 140.000 [A] Chránička KOPOFLEX KF 09040 110.0=110.000 [B] Celkem: 1140+110=1 250.000 [C]
TS
P | 43 | 34571821 |  | spojka trubek přímá redukční vodotěsná neprůhledná plastová D 40/32mm | KUS | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | spojka trubek přímá redukční vodotěsná neprůhledná plastová D 40/32mm
VV
TS
P | 44 | 460791212 |  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm | M | 240 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm
VV |  |  |  | Chránička KOPOFLEX KF 09050 240.0=240.000 [A] Celkem: 240=240.000 [B]
TS
P | 45 | 34571351 |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE | M | 240 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE
VV |  |  |  | Chránička KOPOFLEX KF 09050 240.0=240.000 [A] Celkem: 240=240.000 [B]
TS
P | 46 | 34571822 |  | spojka trubek přímá redukční vodotěsná neprůhledná plastová D 50/40mm | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | spojka trubek přímá redukční vodotěsná neprůhledná plastová D 50/40mm
VV
TS
P | 47 | R1002302130 |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece svítidel - kryty, apod. | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece svítidel - kryty, apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: celý komplet
P | 48 | R7422301060 |  | Utěsnění prostupů z objektu do terénu | KUS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Utěsnění prostupů z objektu do terénu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Prostupy mezi OTV a terénem a terénem aostatního venkovního zařízení - komplet pro sloučené kebelové rozvody i s jinými sítěmi - koordinační činnost profesí
SD |  | 741 |  | Elektroinstalace - silnoproud
P | 2 | 741121101 |  | Montáž izolovaných vodičů hliníkových bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných (např. AY, AYY) průřezu žíly 16 až 35 mm2 | M | 220 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž izolovaných vodičů hliníkových bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných (např. AY, AYY) průřezu žíly 16 až 35 mm2
VV |  |  |  | Protahovací vodič do trubek AY 2,5 do rezervních chrániček 220.0=220.000 [A] Celkem: 220=220.000 [B]
TS
P | 3 | 34176510 |  | vodič propojovací Al jádro plné izolace PVC 450/750V (AY) 1x2,5mm2 | M | 220 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | vodič propojovací Al jádro plné izolace PVC 450/750V (AY) 1x2,5mm2
VV |  |  |  | Protahovací vodič do trubek AY 2,5 do rezervních chrániček 220.0=220.000 [A] Celkem: 220=220.000 [B]
TS
P | 4 | 741410022 |  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě | M | 1140 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě
VV |  |  |  | zemnící společné vedení v trasách vodičem FeZn 30x4 mm 1140.0=1 140.000 [A] Celkem: 1140=1 140.000 [B]
TS
P | 5 | 35442062 |  | pás zemnící 30x4mm FeZn | KG | 1191.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | pás zemnící 30x4mm FeZn
VV
TS
P | 6 | 741420022 |  | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby
VV
TS
P | 7 | 35441986 |  | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn
VV
TS
P | 8 | 998741101 |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | T | 1.198 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 1 | R9402395100 |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.
SD |  | D1 |  | montáže a dodávky komunikačních rozvodů vedených z OTV
P | 10 | R7422301080 |  | Dodávka a montáž kabelu TCEPKPFLEZE 10x4x0,8 | M | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu TCEPKPFLEZE 10x4x0,8
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně uložení v trase a i v objektech
P | 11 | R7422301090 |  | Dodávka a montáž kabelu UTP 4x(30AWG) Cat.6 | M | 230 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu UTP 4x(30AWG) Cat.6
VV
TS
P | 12 | R7422301100 |  | Dodávka a montáž kabelu 1x N2XH FE 180/30 3x2,5 mm2 | M | 350 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu 1x N2XH FE 180/30 3x2,5 mm2
VV
TS
P | 13 | R7422301110 |  | Dodávka a montáž kabelu SYKFY 3x2x0,8 mm2 | M | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu SYKFY 3x2x0,8 mm2
VV
TS
P | 14 | R7422301120 |  | Dodávka a montáž kabelu SYKFY 5x2x0,5 mm2 | M | 90 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu SYKFY 5x2x0,5 mm2
VV
TS
P | 15 | R7422301150 |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece svítidel - kryty, apod. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece svítidel - kryty, apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: celý komplet prací a doplňkových drobných materiálů
SD |  | D3 |  | montáž a dodávka vedení včetně venkovních zařízeví
P | 16 | R7422303010 |  | Dodávka a montáž kabelu LAN typu 12vl. 50/125, kabel gelový UNIV, LSOH, CLT, OM3 včetně koncovek 05041 | M | 955 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu LAN typu 12vl. 50/125, kabel gelový UNIV, LSOH, CLT, OM3 včetně koncovek 05041
VV
TS
P | 18 | R7422303040 |  | Dodávka a montáž kabelu TCEPKPFLE 20x4x0,8 | M | 540 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu TCEPKPFLE 20x4x0,8
VV
TS
P | 19 | R7422303050 |  | Dodávka a montáž kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8 | M | 420 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8
VV
TS
P | 20 | R7422303060 |  | Dodávka a montáž rozvaděčů "DTJ" včetně vybavení | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž rozvaděčů "DTJ" včetně vybavení
VV
TS
P | 21 | R7422303070 |  | Dodávka, připojení a montáž kamery pro registraci SPZ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka, připojení a montáž kamery pro registraci SPZ
VV
TS
P | 22 | R7422303080 |  | Komunikační připojení vjezdových vrat | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Komunikační připojení vjezdových vrat
VV
TS
P | 23 | R7422303090 |  | Dodávka a montáž kompletního INTERCOMU vjezdů včetně čtečky karet | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního INTERCOMU vjezdů včetně čtečky karet
VV
TS
P | 24 | R7422303100 |  | Dodávka a montáž ovládání dálkovým ovladačem vjezdové brány | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž ovládání dálkovým ovladačem vjezdové brány
VV
TS
P | 25 | R7422303110 |  | Naprogramování celých systémů včetně uvedení do provozu | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Naprogramování celých systémů včetně uvedení do provozu
VV
TS
P | 26 | R7422303120 |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál, kryty, apod. | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál, kryty, apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: celý komplet
SD |  | D4 |  | Ostatní práce při provádění elektromontáží
P | 27 | R7422395110 |  | Zednické a stavební přípomoci | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zednické a stavební přípomoci
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ostatní přípomoci nesouvisející přímo se stavební částí
SD |  | VRN9 |  | Ostatní náklady
P | 49 | R1002302010 |  | Vytýčení stávajících tras inženýrských sítí v místech prováděných výkopů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vytýčení stávajících tras inženýrských sítí v místech prováděných výkopů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: celý komplet pro sloučené kebelové rozvody i s jinými sítěmi - koordinační činnost profesí
P | 50 | R1002302020 |  | Vytýčení tras v zastavěném prostoru venkovních kabelových rozvodů v prostoru ŽST | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vytýčení tras v zastavěném prostoru venkovních kabelových rozvodů v prostoru ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: celý komplet pro sloučené kebelové rozvody i s jinými sítěmi - koordinační činnost profesí
P | 51 | R1002302110 |  | geodetické zakreslení trasy | M | 1036.364 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | geodetické zakreslení trasy
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: celý komplet pro sloučené kebelové rozvody i s jinými sítěmi - koordinační činnost profesí 1/2
P | 52 | R0052395020 |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Především materiál, výrobky a zařízení vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů, výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. držáky, příchytky, spojovací materiál, atd. Dále se jedná o další náklady na materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále je to veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2012 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ),
P | 53 | R0052395030 |  | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Především stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. držáky, příchytky, spojovací materiál, atd. a dále pro materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále jsou to stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ).
P | 54 | R0052395040 |  | Seznámení se s danou dokumentací | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení se s danou dokumentací
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dle požadavků technické zprávy.
P | 55 | R7422395050 |  | Část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Po dokončení výstavby musí být el. zařízení jako celek podle vyhlášky 73/2010 Sb. část 2 prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí elektro revizi. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním díla musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť. Účelem této činnosti je ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.
P | 55 | R7422395050 | 1 | Komplexní měření optických a metalických kabelů v rozsahu dle TZ a požadavků správce | hod. | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Komplexní měření optických a metalických kabelů v rozsahu dle TZ a požadavků správce
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: celý komplet pro měření
P | 56 | R0052395070 |  | Zaučení obsluhy | hod. | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zaučení obsluhy
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. Zaučen musí být v úměrném rozsahu jak pověřený zástupce provozovatele, tak zástupce majitele budovy.
P | 57 | R7422395080 |  | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách | hod. | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Před předáním díla se musí provést funkční zkoušky nových připojených el. Zařízení, s vytavením písemné zprávy - protokolu o vykonaných zkouškách.
P | 58 | R0052395090 |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizční a dle potřeb i dílenskou dokumentaci, | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizční a dle potřeb i dílenskou dokumentaci,
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pro řádnou realizaci díla, ale před započetím stavby a tedy i např. před započetím objednání výrobků, materiálu, atd. je dodavatel povinen provést dopracování prováděcí dokumentace na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem konkrétní stavební a montážní postupy, na konkrétní výrobky (např. komíny, rozvaděče, atd.) a zařízení, atd. a s ohledem na skutečné parametry, návody výrobců, na své pro stavbu zvolené stavební a montážní postupy a firemní know-how, atd., které musí do realizační dokumentace zapracovat. Zároveň za tuto jím zpracovanou dokumentaci nese dodavatel, resp. zpracovatel odpovědnost. Tuto dokumentaci pak musí, před započetím díla, tedy např. před započetím montáže a objednáním materiálu a výrobků, projednat a rámcově odsouhlasit s investorem. Součástí tohoto projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací atd) stavebních, provozních a dalších charakteristických parametrů, včetně deklarace tímto projektem požadovaných funkcí, parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Součástí dokumentace pak bude i komplexní výkaz výměr pro řádnou a komplexní realizaci stavby. Teprve po schválení dokumentace investorem se může započít s realizací. Časovou potřebu pro zpracování, kontrolu a odsouhlasení realizační a dílenské dokumentace musí zhotovitel zapracovat do svého plánu v návaznosti na až následné provádění stavby a související náklady zahrnout do provádění stavby. Investor schválením této realizační dokumentace na sebe nepřebírá jakékoli případné důsledky z vad této dokumentace. Stavba pak bude realizována dle této schválené realizační dokumentace
P | 59 | R7422395120 |  | Osvědčení bezpečnosti dle přílohy č. 2, vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních | hod. | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osvědčení bezpečnosti dle přílohy č. 2, vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dle přílohy č. 2 vyhl. č. 73/2010 Sb. včetně vystavení zprávy o revizi s deklarací bezpečného provozu bez závad. Včetně provedení kontroly dle zařazení do tříd a skupin k § 2. odst.2 Vyprcuje revizní technik spolu i instektorem - TIČR.
P | 60 | R7422395130 |  | Popisy a označení rozvodů a zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Popisy a označení rozvodů a zařízení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Popisy a označení především rozvodů el. zařízení, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení a rozvodech pro obsluhu, údržbu a servis, četně popisů vývodů v rozvaděčích a popisů kabelových vývodů s označením na samotných kabelech.
P | 61 | R0052395150 |  | Průběžný a závěrečný úklid dané profese | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Průběžný a závěrečný úklid dané profese
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Průběžné provádění úklidů pro řádné a bezpečné provádění stavby a provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby

## PS 11-02-41
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5323520041_Zm05 |  | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | [6 empty] | D.1.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.2 |  | Železniční sdělovací zařízení | [9 empty] | 12,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 11-02-41 |  | D.1.2.4 - Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 1 | R9402495100 |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.
SD |  | D1 |  | montáž a dodávka - zařízení v objektu PZTS Triangl
P | 2 | R7422411020 |  | Dodávka a montáž doplňujících prvků v místě napojení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž doplňujících prvků v místě napojení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: celý komplet prací a doplňkových drobných materiálů
P | 3 | R7422411030 |  | Dodávka montáž pro doplnění stávajících drátěných kabelových žlabů | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka montáž pro doplnění stávajících drátěných kabelových žlabů
VV
TS
P | 4 | R7422411040 |  | Softwarová úprava připojovaného PZTS včetně protokolárního měření sítí. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Softwarová úprava připojovaného PZTS včetně protokolárního měření sítí.
VV
TS
P | 5 | R7422411050 |  | instalace tzv. bubnu pro délkovou rezervu propojovacího optického kabelu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | instalace tzv. bubnu pro délkovou rezervu propojovacího optického kabelu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáž v m.č. 1.09 Triangl
P | 6 | R7422411060 |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece svítidel - kryty, apod. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece svítidel - kryty, apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: celý komplet prací a doplňkových drobných materiálů
P | 7 | R7422411070 |  | Vedení a uložení optického kabelu v objektu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vedení a uložení optického kabelu v objektu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: celý komplet v m.č. 1.09
P | 8 | R7422411080 |  | Napojení kabelu LAN v pátšřním switchu OTV | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Napojení kabelu LAN v pátšřním switchu OTV
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: celý komplet Propojovací LAN kabel slouží i pro propojení kamerového systémuVSS.
SD |  | D2 |  | montáž a dodávka vedení včetně venkovních zařízeví
P | 9 | R7422412010 |  | Dodávka a montáž kabelu LAN typu AN MOK SM 9/125 - 12 vl. včetně koncovek 05041 | M | 750 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu LAN typu AN MOK SM 9/125 - 12 vl. včetně koncovek 05041
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnitřní propojení v objektu Triangl
P | 10 | R7422412020 |  | Dodávka a montáž kabelu (N)2XH FE 180/30 3x2,5 | M | 175 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu (N)2XH FE 180/30 3x2,5
VV
TS
P | 11 | R7422412030 |  | Doplnění zařízení do rozvaděčů "DTJ" včetně připojení | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění zařízení do rozvaděčů "DTJ" včetně připojení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: DTJ rozvaděče dodávaní ITZ
P | 12 | R7422412040 |  | Komunikační připojení vjezdových vrat | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Komunikační připojení vjezdových vrat
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Komunikace od PZTS pro otevření vrat.
P | 13 | R7422412050 |  | Naprogramování celých systémů včetně uvedení do provozu | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Naprogramování celých systémů včetně uvedení do provozu
VV
TS
P | 14 | R7422412060 |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál, kryty, apod. | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál, kryty, apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: celý komplet prací a doplňkových drobných materiálů
P | 15 | R7422415010 |  | Dodávka a montáž kabelu LAN typu 8 vl. 50/125, kabel gelový UNIV, LSOH, CLT, OM3 včetně koncovek 05041 | M | 750 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu LAN typu 8 vl. 50/125, kabel gelový UNIV, LSOH, CLT, OM3 včetně koncovek 05041
VV
TS
P | 16 | R7422415020 |  | Dodávka a montáž chráničky HDPE06032 | M | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž chráničky HDPE06032
VV
TS
P | 17 | R7422415030 |  | Dodávka a montáž kabelu FTP5E-OUT • Venkovní FTP kabel Cat6, dvouplášť, drát | M | 75 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu FTP5E-OUT • Venkovní FTP kabel Cat6, dvouplášť, drát
VV
TS
P | 18 | R7422415040 |  | Ocelová 3 m trubka např. 6025 ZNM_S - chránička EN závitová včetně objímek pro uchycení na sloup a koncovek určeno pro vedení kabelu VSS po sloupu VO z propojov | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ocelová 3 m trubka např. 6025 ZNM_S - chránička EN závitová včetně objímek pro uchycení na sloup a koncovek určeno pro vedení kabelu VSS po sloupu VO z propojovací krabice včetně utěsnění proti vodě na VO a ukončení u kamer.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodsávka a montáž
P | 19 | R7422415050 |  | Doplnění zařízení do rozvaděčů "DTJ" včetně připojení | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění zařízení do rozvaděčů "DTJ" včetně připojení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: DTJ rozvaděče dodávané ITZ
P | 20 | R7422415060 |  | Dodávka a montáž UPS 600 VA | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž UPS 600 VA
VV
TS
P | 21 | R7422415070 |  | Instalace nového převodníku mediaconvertor pro napojení LAN optického vedení pro oba vjezdy v rozvaděči u vjezdů | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Instalace nového převodníku mediaconvertor pro napojení LAN optického vedení pro oba vjezdy v rozvaděči u vjezdů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: umístění v datových rozvaděčích vjezdů
P | 22 | R7422415080 |  | Naprogramování celých systémů včetně uvedení do provozu | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Naprogramování celých systémů včetně uvedení do provozu
VV
TS
P | 23 | R7422415090 |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál, kryty, apod. | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál, kryty, apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: celý komplet
SD |  | D3 |  | rozvody a zařízení - PZTS
P | 24 | R7422413010 |  | Ústředna 8-512 smyček, 60 podsystémů, až 6-512 výstupů, vestavěný TCP/IP modul, v kovovém boxu s transformátorem, místo pro 17Ah AKU a 4 další expandery, vestav | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ústředna 8-512 smyček, 60 podsystémů, až 6-512 výstupů, vestavěný TCP/IP modul, v kovovém boxu s transformátorem, místo pro 17Ah AKU a 4 další expandery, vestavěný Web Server, USB, RS232, 2 linky nebo 1 kruhová linka sběrnice, pro střední a velké aplikace, st. zabezpečení 3
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáž specifikované kompletní ústředny PZTS - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS, m.č. 1.12b a schéma PZTS
P | 25 | R7422413020 |  | Tenká LCD klávesnice (hloubka 17,5mm) s velkým displejem 128x64 bodů a s dotykovou klávesnicí, 5 stavových LED, 4 funkční dotykové klávesy, integrovaný hlasový | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Tenká LCD klávesnice (hloubka 17,5mm) s velkým displejem 128x64 bodů a s dotykovou klávesnicí, 5 stavových LED, 4 funkční dotykové klávesy, integrovaný hlasový modul, funguje zároveň jako izolátor/opakovač sběrnice X-BUS, kompatibilní s verzí 3.4.5 a vyšší.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž specifikované LCD klávesnice PZTS - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.NP, 2.NP a schéma
P | 26 | R7422413030 |  | Expander 8 vstupů / 2 programovatelné reléové výstupy, funguje zároveň jako izolátor/opakovač sběrnice, umožňuje odbočení sběrnice, v plastovém krytu s předním | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Expander 8 vstupů / 2 programovatelné reléové výstupy, funguje zároveň jako izolátor/opakovač sběrnice, umožňuje odbočení sběrnice, v plastovém krytu s předním i zadním tamper kontaktem
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž expandéru 8 vstupů PZTS - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.NP a 2.NP. a schéma
P | 27 | R7422413040 |  | Expander pro ovládání 2 dveří nebo 1 vstup/výstup dveří, 4 volně programovatelné vstupy, 2 reléové výstupy 30VDC/1A, vstup pro připojení dvou čteček (Wiegand/Cl | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Expander pro ovládání 2 dveří nebo 1 vstup/výstup dveří, 4 volně programovatelné vstupy, 2 reléové výstupy 30VDC/1A, vstup pro připojení dvou čteček (Wiegand/Clock Data).
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž expandéru PZTS - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky, viz výkres půdorysu a schéma
P | 28 | R7422413050 |  | Expandér napájený 230V AC - předzesilovač 8 vstupů / 2 programovatelné reléové výstupy, funguje zároveň jako izolátor/opakovač sběrnice, umožňuje odbočení sběrn | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Expandér napájený 230V AC - předzesilovač 8 vstupů / 2 programovatelné reléové výstupy, funguje zároveň jako izolátor/opakovač sběrnice, umožňuje odbočení sběrnice, v plastovém krytu s předním i zadním tamper kontaktem
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž napákjeného expandéru 230V AC - PZTS - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky, viz výkres půdorysu a schéma
P | 29 | R7422413060 |  | Pasivní infračervený detektor pohybu v plochém designu, spolu se sofistikovaným algoritmem VISATEC a patentovaným MAGIC zrcadlem poskytuje skvělé detekční vlast | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Pasivní infračervený detektor pohybu v plochém designu, spolu se sofistikovaným algoritmem VISATEC a patentovaným MAGIC zrcadlem poskytuje skvělé detekční vlastnosti, dosah 12m/20m záclona, nízká spotřeba 2,5mA, autotest a End-of-Line koncept.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž infračerveného detektoru - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.NP, 2.NP a schéma
P | 30 | R7422413070 |  | Univerzální konzola pro detektory PDM vhodná pro montáž na stěnu i strop | KUS | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Univerzální konzola pro detektory PDM vhodná pro montáž na stěnu i strop
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž konzole - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.NP, 2.NP
P | 31 | R7422413080 |  | Akustický detektor tříštění sklas s antimaskingem (antimasking má samostatný reléový výstup) s dosahem až 9m a úhlem pokrytí 165°, který je určen i pro vrstvená | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Akustický detektor tříštění sklas s antimaskingem (antimasking má samostatný reléový výstup) s dosahem až 9m a úhlem pokrytí 165°, který je určen i pro vrstvená skla. Díky komplexní signálové analýze signálu detektor dokáže precizně rozlišit skutečný poplach od rušivých signálů a poskytuje tak 100% odolnost proti falešným poplachům. Detektor je možné montovat na strop nebo zeď proti hlídaným sklům.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž detektoru tříštění skla - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.NP, 2.NP a schéma
P | 32 | R7422413090 |  | Dveřní magnetický kontakt (1 x NC), krytí IP67 pro zápustnou montáž, kabel se 4 žilami, rozměry 10 x 36mm, pracovní vzdálenost max. 25 mm, připojovací kabel 6m. | KUS | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dveřní magnetický kontakt (1 x NC), krytí IP67 pro zápustnou montáž, kabel se 4 žilami, rozměry 10 x 36mm, pracovní vzdálenost max. 25 mm, připojovací kabel 6m.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž magnetického dveřního kontaktu - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.NP, 2.NP a schéma
P | 33 | R7422413100 |  | Okenní magnetický kontakt (1 x NC), krytí IP67 pro zápustnou montáž, kabel se 4 žilami, rozměry 10 x 36mm, pracovní vzdálenost max. 25 mm, připojovací kabel 6m. | KUS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Okenní magnetický kontakt (1 x NC), krytí IP67 pro zápustnou montáž, kabel se 4 žilami, rozměry 10 x 36mm, pracovní vzdálenost max. 25 mm, připojovací kabel 6m.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž magnetického okenního kontaktu - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.NP a schéma
P | 34 | R7422413110 |  | Podložka 3mm pod díl s kontaktem řady MK-4000 | KUS | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Podložka 3mm pod díl s kontaktem řady MK-4000
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž podložky s magnetem - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.NP a schéma
P | 35 | R7422413120 |  | Vnitřní piezo siréna, napájení 13,8V / max. 110mA, klidový odběr 1mA, hlasitost 110dB, krytí IP30, provozní teplota -10° až +55°C, pro montáž na zeď. | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní piezo siréna, napájení 13,8V / max. 110mA, klidový odběr 1mA, hlasitost 110dB, krytí IP30, provozní teplota -10° až +55°C, pro montáž na zeď.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž vnitřní sirény - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.NP, 2.NP a schéma
P | 36 | R7422413130 |  | Venkovní siréna 2 tampery, s majákem, v kovovém vnitřním krytu, atraktivní design, zálohovaná. Pro použití jako siréna se samostatným napájením 12V/2,2Ah (není | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní siréna 2 tampery, s majákem, v kovovém vnitřním krytu, atraktivní design, zálohovaná. Pro použití jako siréna se samostatným napájením 12V/2,2Ah (není součástí dodávky) nebo s napájením z ústředny. Výkon 103dB
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž venkovní sirény - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.NP a schéma
P | 37 | R7422413140 |  | Propojovací krabička - pájecí, 8 svorek + tamper (mag.kontakt), ochrana víčka proti proříznutí, provedení pod omítku | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací krabička - pájecí, 8 svorek + tamper (mag.kontakt), ochrana víčka proti proříznutí, provedení pod omítku
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž propojovací krabice - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.NP, 2.NP a schéma
P | 38 | R7422413150 |  | Opticko-kouřový hlásič - konvenční na 12 V, vhodný do systémů PZTS | KUS | 61 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Opticko-kouřový hlásič - konvenční na 12 V, vhodný do systémů PZTS
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž hlísiče - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.NP, 2.NP a schéma
P | 39 | R7422413160 |  | Kombinovaný hlásič - multisenzorový( optickokouřový + termodiferenciální ), na 12 V, vhodný do systémů PZTS | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kombinovaný hlásič - multisenzorový( optickokouřový + termodiferenciální ), na 12 V, vhodný do systémů PZTS
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž hlísiče - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.NP, 2.NP a schéma
P | 40 | R7422413170 |  | Tlačítkový hlásič - konvenční na 12 V, vhodný do systémů PZTS | KUS | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Tlačítkový hlásič - konvenční na 12 V, vhodný do systémů PZTS
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž hlísiče - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.NP, 2.NP a schéma
P | 41 | R7422413180 |  | Teplotní hlásič - konvenční na 12 V, vhodný do systémů PZTS | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Teplotní hlásič - konvenční na 12 V, vhodný do systémů PZTS
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž hlísiče - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.NP a schéma
P | 42 | R7422413190 |  | čtečka bez klávesnice, protocol OSDP/Wiegand, moderní design, krytí IP55, tři LED, interní bzučák a multibarevný LED rámeček pro stavové a potvrzující informace | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | čtečka bez klávesnice, protocol OSDP/Wiegand, moderní design, krytí IP55, tři LED, interní bzučák a multibarevný LED rámeček pro stavové a potvrzující informace.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž čtečky, která bude ovládána průkazy oprávněných zaměstnanců ŽST - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.NP, 2.NP a schéma
P | 43 | R7422413200 |  | Spínaný zálohovaný zdroj v krytu 27,6V/2A, prostor pro AKU 2x17Ah, max. proud do zátěže 2A, připojitelné AKU-min. 2x 7Ah, max. 2x 17Ah, IP30, -10°C to +40°C,roz | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Spínaný zálohovaný zdroj v krytu 27,6V/2A, prostor pro AKU 2x17Ah, max. proud do zátěže 2A, připojitelné AKU-min. 2x 7Ah, max. 2x 17Ah, IP30, -10°C to +40°C,rozměry š405 x v426 x h82mm, certifikáty 0786-CPD-20787 a VdS G20914
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž zdroje - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.NP a schéma
P | 44 | R7422413210 |  | baterie záložního zdroje (12V/7,2Ah), rozměry: 151 x 65 x 99 | KUS | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | baterie záložního zdroje (12V/7,2Ah), rozměry: 151 x 65 x 99
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž baterie - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS
P | 45 | R7422413220 |  | Baterie záložního zdroje (12V/18Ah - M5), rozměry: 181 x 76 x 167 | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Baterie záložního zdroje (12V/18Ah - M5), rozměry: 181 x 76 x 167
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž baterie - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS
P | 46 | R7422413230 |  | Dodávka čipových karet - typové se ŽST včetně naprogramování | KUS | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka čipových karet - typové se ŽST včetně naprogramování
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka včetně naprogramování pro přístup i oprávněných zaměstnanců SŽ
P | 47 | R7422413240 |  | Dodávka a montáž kabelu SYKFY 3x2x0,5 včetně uložení a zakončení. | M | 9800 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu SYKFY 3x2x0,5 včetně uložení a zakončení.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáž kabelu - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS
P | 48 | R7422413250 |  | Dodávka a montáž datového metalického kabelu Cat 5e U/UTP 4x2x0,5 - stíněný (montáž je včetně ulžení v trase do lišt). | M | 650 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž datového metalického kabelu Cat 5e U/UTP 4x2x0,5 - stíněný (montáž je včetně ulžení v trase do lišt).
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáž kabelu - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS
P | 49 | R7422413260 |  | Dodávka a montáž kabelu JYTY 2x1 včetně uložení a zakončení. | M | 650 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu JYTY 2x1 včetně uložení a zakončení.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáž kabelu - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS
P | 50 | R7422413270 |  | Dodávka a montáž kabelu NYY-J 3x1,5 mm2 | M | 845 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu NYY-J 3x1,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáž kabelu - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS
P | 51 | R7422413280 |  | Elektroinstalační trubka ohebná 2320/LPE-1, vč.uložení, komplet | M | 11945 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační trubka ohebná 2320/LPE-1, vč.uložení, komplet
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Trubka - chránička pro montáž pod omítku
P | 52 | R7422413290 |  | D+M Pancéřové chráničky, elektroinstalační PVC lišty včetně příslušenství a přístrojových krabic upevňovací spojovací materiál apod. | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Pancéřové chráničky, elektroinstalační PVC lišty včetně příslušenství a přístrojových krabic upevňovací spojovací materiál apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní materiál související s daným zařízením
P | 53 | R7422413300 |  | Dodavatelská část - Proměření-závěrečné certifikační měření s protokolem na CD, revize, dodavatelská dokumentace, projekt skutečného provedení, předávací dokume | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodavatelská část - Proměření-závěrečné certifikační měření s protokolem na CD, revize, dodavatelská dokumentace, projekt skutečného provedení, předávací dokumentace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montážní činnost k uvedení celého systému do provozu
P | 54 | R7422413310 |  | Nezpecifilkované položky spojené s úpravami kompletního zařízení PZTS, nespecifikované instalační materiál, konektory | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nezpecifilkované položky spojené s úpravami kompletního zařízení PZTS, nespecifikované instalační materiál, konektory
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nespecifikovaný materiál související s daným zařízením
SD |  | D4 |  | montáž a dodávka - zařízení VSS v objektu Triangl
P | 55 | R7422414020 |  | Dodávka a montáž doplňujících prvků v místě napojení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž doplňujících prvků v místě napojení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: celý komplet prací a doplňkových drobných materiálů
P | 56 | R7422414030 |  | Dodávka montáž pro doplnění stávajících drátěných kabelových žlabů | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka montáž pro doplnění stávajících drátěných kabelových žlabů
VV
TS
P | 57 | R7422414040 |  | Softwarová úprava připojovaného VSS včetně protokolárního měření sítí. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Softwarová úprava připojovaného VSS včetně protokolárního měření sítí.
VV
TS
P | 58 | R7422414050 |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece svítidel - kryty, apod. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece svítidel - kryty, apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: celý komplet prací a doplňkových drobných materiálů
P | 59 | R7422414060 |  | Vedení a uložení optického kabelu v objektu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vedení a uložení optického kabelu v objektu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: celý komplet v m.č. 1.09
P | 60 | R7422414070 |  | Napojení kabelu LAN v pátšřním switchu OTV | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Napojení kabelu LAN v pátšřním switchu OTV
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: celý komplet Propojovací LAN kabel slouží i pro komunikační vedení
SD |  | D5 |  | ostatní rozvody a zařízení - VSS
P | 61 | R7422416010 |  | IP kamera - 1/3" Den/Noc IP CMOS IR bullet kamera pro venkovní použití (IP67), dosvit IR max. 30 m, digitální WDR, varifokální objektiv 2.8 - 12 mm, úhel záběru | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | IP kamera - 1/3" Den/Noc IP CMOS IR bullet kamera pro venkovní použití (IP67), dosvit IR max. 30 m, digitální WDR, varifokální objektiv 2.8 - 12 mm, úhel záběru 112 - 33,8o, rozlišení 2688x1520, 25 fps, citlivost 0.01 lx/ 0 lx (IR on), mechanický IR filtr, kompenzace protisvětla (volitelné zóny), AES, AGC, komprese MJPEG/H.264, detekce pohybu, 3D DNR, Onvif ProfilS, napájení 12V DC / PoE, Max. 7,5 W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletní venkovní kamery včetně nástěnného konzole - osazení kamery dle výkresů sdělovací zařízení - VSS 1.NP a schéma
P | 62 | R7422416020 |  | Kompletní přepěťová ochrana IP kamer PTF EXT/PoE/Micro pro monáž do krabice | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní přepěťová ochrana IP kamer PTF EXT/PoE/Micro pro monáž do krabice
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáž u venkovních kamer, včetě připojení na PE vedení.
P | 63 | R7422416030 |  | Montážní kovová krabice pro nástěnnou montáž Eventys bullet kamer | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montážní kovová krabice pro nástěnnou montáž Eventys bullet kamer
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž krabice pro připojení venkovních kamer
P | 64 | R7422416040 |  | Digitální síťový videorekordér pro záznam obrazu z Eventys IP kamer | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Digitální síťový videorekordér pro záznam obrazu z Eventys IP kamer
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž videorekordéru. Digitální síťový videorekordér pro záznam obrazu z Eventys IP kamer s vestavěným 16 portovým PoE switchem, video-výstup VGA/HDMI, maximální rozlišení 1920 x 1080 px, komprese H.264/H.264+, rychlost záznamu až 30 ips/kanál, alarmové vstupy/výstupy 4/1, záznam max. 2 HDD (až 6 TB/HDD), napájení 100 + 240 VAC, max 120W
P | 65 | R7422416050 |  | Interní 3.5" disk, kapacita 3 TB, 5900 otáček/min., 64 MB cache, moderní rozhraní SATA 6Gb/s (SATA 3.0), optimalizován pro nepřetržitý záznam z DVR a NVR. | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Interní 3.5" disk, kapacita 3 TB, 5900 otáček/min., 64 MB cache, moderní rozhraní SATA 6Gb/s (SATA 3.0), optimalizován pro nepřetržitý záznam z DVR a NVR.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž disku záznamového zařízení VSS
P | 66 | R7422416060 |  | Ultraštíhlý IPS monitor s brilantním obrazem, tenký rámeček, jasné a čisté barvy, MHL technologie; velikost 23,8", LED podsvícení, rozlišení 1920 x 1080 bodů, p | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ultraštíhlý IPS monitor s brilantním obrazem, tenký rámeček, jasné a čisté barvy, MHL technologie; velikost 23,8", LED podsvícení, rozlišení 1920 x 1080 bodů, poměr stran 16:9, jas 250 cd/m2, doba odezvy 8 ms, kontrast 1000:1, pozorovací úhly 178°, konektivita: HDMI/MHL, DisplayPort, 4x USB 3.0, pivot podstavec.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž monitoru VSS do mč. 1.12b
P | 67 | R7422416070 |  | 8 portový 1000Base-T spravovatelný přepínač a konvertor pro průmyslové aplikace. Redundance datového propojení s 300ms zotavením. Web//SNMP management, 64 VLAN | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 8 portový 1000Base-T spravovatelný přepínač a konvertor pro průmyslové aplikace. Redundance datového propojení s 300ms zotavením. Web//SNMP management, 64 VLAN 802.1Q sítí, Spanning Tree, agregace linek IEEE 802.3ad LACP. Možnost redundantního napájení v rozsahu 12-48V DC, krytí IP30, hliníková skříň, pracovní teplota -10~60°C.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáž konvertoru VSS - umístění v samostatné skříni VSS v m.č. 1P04 - ŽS
P | 68 | R7422416080 |  | Připojený monitor na optický prpojovací kabel - napojení z digitálního videorekordéru | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojený monitor na optický prpojovací kabel - napojení z digitálního videorekordéru
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáž VSS moniroru pro on-lain přenos obrazu - dělená obrazovka na cca 10 stálých obrazů do m.č.2.25
P | 69 | R7422416090 |  | Napájecí zdroj pro instalaci na DIN lištu. Výstupní napětí 24V DC, zatížitelnost 40W. Provozní teplota -20 až 70°C. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Napájecí zdroj pro instalaci na DIN lištu. Výstupní napětí 24V DC, zatížitelnost 40W. Provozní teplota -20 až 70°C.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáž napájecího zdroje - součást VSS
P | 70 | R7422416100 |  | Skřín kovová pro úmístění videorekordéru a Switche | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Skřín kovová pro úmístění videorekordéru a Switche
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáž kovové skříně pro umístění videorekordéru - součást VSS
P | 71 | R7422416110 |  | Dodávka a montáž kabelu FTP, drát, 4pár, Cat 5e, PE plášť, Dca, včetně uložení a zakončení. | M | 925 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu FTP, drát, 4pár, Cat 5e, PE plášť, Dca, včetně uložení a zakončení.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáže - připojení kabelu sítě VSS - dle výkresů sdělovací zařízení - VSS - schéma
P | 72 | R7422416120 |  | Elektroinstalační trubka ohebná 2320/LPE-1, vč.uložení, komplet | M | 925 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační trubka ohebná 2320/LPE-1, vč.uložení, komplet
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáže - propojení chráničkoupřipojení kabelu sítě VSS - dle výkresů sdělovací zařízení - VSS
P | 73 | R7422416130 |  | Dodávka a montáž kabelu NYY-J 3x1,5 mm2 | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu NYY-J 3x1,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáž kabelu - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část VSS
P | 74 | R7422416140 |  | Uložení kabelů včetně uchycení do žlabů v chráničkách pod podlahou a stropech | M | 925 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uložení kabelů včetně uchycení do žlabů v chráničkách pod podlahou a stropech
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: montáž uložení kabelů - připojení kabelu sítě VSS - dle výkresů sdělovací zařízení - VSS
P | 75 | R7422416150 |  | Uložení kabelů včetně uchycení do elektroinstalačních liět, včetně lišt vkládacích | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uložení kabelů včetně uchycení do elektroinstalačních liět, včetně lišt vkládacích
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: montáž uložení kabelů - připojení kabelu sítě VSS - dle výkresů sdělovací zařízení - VSS
P | 76 | R7422416160 |  | Naprogramování systému VSS a uvedení do provozu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Naprogramování systému VSS a uvedení do provozu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáže - připojení kabelu sítě VSS - dle výkresů sdělovací zařízení - VSS
P | 77 | R7422416170 |  | Ostatní nespecifikované instalační materiál, konektory | KUS | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní nespecifikované instalační materiál, konektory
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky VSS 1.NP a 2.NP.
P | 78 | R7422416180 |  | Pancéřové chráničky, elektroinstalační PVC lišty včetně příslušenství a přístrojových krabic upevňovací spojovací materiál apod. | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Pancéřové chráničky, elektroinstalační PVC lišty včetně příslušenství a přístrojových krabic upevňovací spojovací materiál apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky VSS 1.NP a 2.NP.
P | 79 | R4722416190 |  | Kompletace zařízení VSS | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletace zařízení VSS
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montážní činnost související se zprovozněním VSS sítí
P | 80 | R7422416190.0 |  | Licence kamerového systému | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Licence kamerového systému
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní balík licencí pro kamerový systém
SD |  | D6 |  | Ostatní práce při provádění elektromontáží
P | 81 | R7422495110 |  | Zednické a stavební přípomoci | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zednické a stavební přípomoci
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ostatní přípomoci nesouvisející přímo se stavební částí
SD |  | VRN9 |  | Ostatní náklady
P | 82 | R7422411010 |  | Prověření napojení PZTS sítí ve stávajícím objektu Triangl | hod. | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Prověření napojení PZTS sítí ve stávajícím objektu Triangl
VV
TS
P | 83 | R7422414010 |  | Prověření napojení VSS sítí ve stávajícím objektu Triangl | hod. | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Prověření napojení VSS sítí ve stávajícím objektu Triangl
VV
TS
P | 84 | R0052495020 |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Především materiál, výrobky a zařízení vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů, výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. držáky, příchytky, spojovací materiál, atd. Dále se jedná o další náklady na materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále je to veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2012 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ),
P | 85 | R0052495030 |  | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Především stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. držáky, příchytky, spojovací materiál, atd. a dále pro materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále jsou to stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ).
P | 86 | R0052495040 |  | Seznámení se s danou dokumentací | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení se s danou dokumentací
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dle požadavků technické zprávy.
P | 87 | R7422495050 |  | Část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Po dokončení výstavby musí být el. zařízení jako celek podle vyhlášky 73/2010 Sb. část 2 prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí elektro revizi. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním díla musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť. Účelem této činnosti je ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.
P | 88 | R7422495060 |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení jako komplet | hod. | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení jako komplet
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Před předáním díla, vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.
P | 89 | R7422495070 |  | Zaučení obsluhy | hod. | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zaučení obsluhy
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. Zaučen musí být v úměrném rozsahu jak pověřený zástupce provozovatele, tak zástupce majitele budovy.
P | 90 | R0052495080 |  | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách | hod. | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Před předáním díla se musí provést funkční zkoušky nových připojených el. Zařízení, s vytavením písemné zprávy - protokolu o vykonaných zkouškách.
P | 91 | R0052495090 |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizční a dle potřeb i dílenskou dokumentaci, | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizční a dle potřeb i dílenskou dokumentaci,
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pro řádnou realizaci díla, ale před započetím stavby a tedy i např. před započetím objednání výrobků, materiálu, atd. je dodavatel povinen provést dopracování prováděcí dokumentace na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem konkrétní stavební a montážní postupy, na konkrétní výrobky (např. komíny, rozvaděče, atd.) a zařízení, atd. a s ohledem na skutečné parametry, návody výrobců, na své pro stavbu zvolené stavební a montážní postupy a firemní know-how, atd., které musí do realizační dokumentace zapracovat. Zároveň za tuto jím zpracovanou dokumentaci nese dodavatel, resp. zpracovatel odpovědnost. Tuto dokumentaci pak musí, před započetím díla, tedy např. před započetím montáže a objednáním materiálu a výrobků, projednat a rámcově odsouhlasit s investorem. Součástí tohoto projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací atd) stavebních, provozních a dalších charakteristických parametrů, včetně deklarace tímto projektem požadovaných funkcí, parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Součástí dokumentace pak bude i komplexní výkaz výměr pro řádnou a komplexní realizaci stavby. Teprve po schválení dokumentace investorem se může započít s realizací. Časovou potřebu pro zpracování, kontrolu a odsouhlasení realizační a dílenské dokumentace musí zhotovitel zapracovat do svého plánu v návaznosti na až následné provádění stavby a související náklady zahrnout do provádění stavby. Investor schválením této realizační dokumentace na sebe nepřebírá jakékoli případné důsledky z vad této dokumentace. Stavba pak bude realizována dle této schválené realizační dokumentace
P | 92 | R7422495120 |  | Osvědčení bezpečnosti dle přílohy č. 2, vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních | hod. | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osvědčení bezpečnosti dle přílohy č. 2, vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dle přílohy č. 2 vyhl. č. 73/2010 Sb. včetně vystavení zprávy o revizi s deklarací bezpečného provozu bez závad. Včetně provedení kontroly dle zařazení do tříd a skupin k § 2. odst.2 Vyprcuje revizní technik spolu i instektorem - TIČR.
P | 93 | R7422495130 |  | Popisy a označení rozvodů a zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Popisy a označení rozvodů a zařízení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Popisy a označení především rozvodů el. zařízení, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení a rozvodech pro obsluhu, údržbu a servis, četně popisů vývodů v rozvaděčích a popisů kabelových vývodů s označením na samotných kabelech.
P | 94 | R0052495140 |  | Likvidace odpadů - kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Likvidace odpadů - kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění
P | 95 | R0052495150 |  | Průběžný a závěrečný úklid dané profese | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Průběžný a závěrečný úklid dané profese
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Průběžné provádění úklidů pro řádné a bezpečné provádění stavby a provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby
P | 96 | R0052495160 |  | Koordinační činnost s ostatními profesemi | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Koordinační činnost s ostatními profesemi
VV
TS

## PS 11-02-71
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5323520041_Zm05 |  | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | [6 empty] | D.1.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.2 |  | Železniční sdělovací zařízení | [9 empty] | 12,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 11-02-71 |  | D.1.2.7 - Jiná sdělovací zař. DTR
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 1 | R9402795100 |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.
SD |  | D1 |  | datové rozvody a zařízení - DTR
P | 2 | R7422701010 |  | Dodávka a montáž kompletní datové dvojzásuvky včetně krabice pro datové zásuvky 2xRJ452 pro nástěnnou montáž se záclonkou datová + datový konektor Cat. 6 | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletní datové dvojzásuvky včetně krabice pro datové zásuvky 2xRJ452 pro nástěnnou montáž se záclonkou datová + datový konektor Cat. 6
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní dodávka a montáž přístrojů - viz výktery zařízení slaboproudé elektrotechniky s DTR půdorysy 1.NP, 2.NP.
P | 3 | R7422701020 |  | Dodávka a montáž kompletní datové dvojzásuvky včetně krabice pro datové zásuvky 2xRJ452 pro montáž do podparapetních žlabů se záclonkou datová + datový konektor | KUS | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletní datové dvojzásuvky včetně krabice pro datové zásuvky 2xRJ452 pro montáž do podparapetních žlabů se záclonkou datová + datový konektor Cat. 6
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní dodávka a montáž přístrojů - viz výktery zařízení slaboproudé elektrotechniky s DTR půdorysy 1.NP, 2.NP.
P | 4 | R7422701030 |  | Dodávka a montáž kompletní datové jednoduché zásuvky včetně krabice pro datové zásuvky 2xRJ452 pro montáž pod omítku se záclonkou datová + datový konektor Cat. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletní datové jednoduché zásuvky včetně krabice pro datové zásuvky 2xRJ452 pro montáž pod omítku se záclonkou datová + datový konektor Cat. 6
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní dodávka a montáž přístrojů - viz výktery zařízení slaboproudé elektrotechniky s DTR půdorysy 1.NP, 2.NP.
P | 5 | R7422701040 |  | Dodávka a montáž kompletní datové jednoduché zásuvky včetně krabice pro datové zásuvky 2xRJ452 pro nástěnnou montáž se záclonkou datová + datový konektor Cat. 6 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletní datové jednoduché zásuvky včetně krabice pro datové zásuvky 2xRJ452 pro nástěnnou montáž se záclonkou datová + datový konektor Cat. 6
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní dodávka a montáž přístrojů - viz výktery zařízení slaboproudé elektrotechniky s DTR půdorysy 1.NP, 2.NP.
P | 6 | R7422701050 |  | Dodávka a montáž kompletní telefonní jednoduché zásuvky včetně krabice a zásuvky pro montáž do podpatapetního žlabu | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletní telefonní jednoduché zásuvky včetně krabice a zásuvky pro montáž do podpatapetního žlabu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní dodávka a montáž přístrojů - viz výktery zařízení slaboproudé elektrotechniky s DTR půdorysy 1.NP, 2.NP.
P | 7 | R7422701060 |  | Dodávka a montáž kompletní telefonní jednoduché zásuvky včetně krabice a zásuvky pro montáž pod omítku | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletní telefonní jednoduché zásuvky včetně krabice a zásuvky pro montáž pod omítku
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní dodávka a montáž přístrojů - viz výktery zařízení slaboproudé elektrotechniky s DTR půdorysy 1.NP, 2.NP.
P | 8 | R7422701070 |  | Dodávka a montáž datového metalického kabelu Cat 6 - UTP 4x2x0,5 - (montáž je včetně ulžení v trase do kabelových žlabů a lišt). | M | 3100 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž datového metalického kabelu Cat 6 - UTP 4x2x0,5 - (montáž je včetně ulžení v trase do kabelových žlabů a lišt).
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáže - připojení metalického kabelu sítě DTR - dle výkresů sdělovací zařízení - DTR a zapojovacích tabulek DTR
P | 9 | R7422701070 | 1 | Dodávka a montáž datového metalického kabelu Cat 6 - UTP 4x2x0,5 - (montáž je včetně ulžení v trase do kabelových žlabů a lišt). Kabeláž pro telefonní rozvody | M | 930 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž datového metalického kabelu Cat 6 - UTP 4x2x0,5 - (montáž je včetně ulžení v trase do kabelových žlabů a lišt). Kabeláž pro telefonní rozvody
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáže - připojení kabelu sítě - dle výkresů sdělovací zařízení a zapojovacích tabulek DTR kabeláž pro telefonní rozvody
P | 10 | R7422701090 |  | Elektroinstalační trubka ohebná 2320/LPE-1, vč.uložení, komplet | M | 620 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační trubka ohebná 2320/LPE-1, vč.uložení, komplet
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž trubky do prostor bez mechanického poškození - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky DTR
P | 11 | R7422701100 |  | D+M Ostatní nespecifikované instalační materiál, konektory | KUS | 130 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní nespecifikované instalační materiál, konektory
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky DTR
P | 12 | R7422701110 |  | Připojení rozvaděče na ochranu pospojení PE | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení rozvaděče na ochranu pospojení PE
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení ochranného pospojení rozvaděče DTR - montážní práce
P | 13 | R7422701120 |  | D+M Požárně odolné průchodky mezi PO úseky | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Požárně odolné průchodky mezi PO úseky
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž včetně certifikátu a tabulky označující dynou průchodku
P | 14 | R7422701130 |  | kompletní dodávka a montáž žlabu 50 š 250 mm bez víčka, tl. 0,7 mm na montážních profilů 41x21 | M | 69 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kompletní dodávka a montáž žlabu 50 š 250 mm bez víčka, tl. 0,7 mm na montážních profilů 41x21
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: pro zavěšení dvou žlabů o celkové šířce 375 mm (400 mm). Rozteč závěsů max. 1200 mm. Výška vedení cca 3 m montážní profily 41x21 . Hlavní kabelové lávky a žlaby (i podparapetní), jsou specifikovaní v části D.2.2.1.44 - Silnoproud
P | 15 | R7422701140 |  | kompletní dodávka a montáž žlabu plného žlabu 50 š 125 mm bez víčka, tl. 0,7 mm | M | 75 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kompletní dodávka a montáž žlabu plného žlabu 50 š 125 mm bez víčka, tl. 0,7 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: pro zavěšení dvou žlabů o celkové šířce 375 mm (400 mm). Rozteč závěsů max. 1200 mm. Výška vedení cca 3 m montážní profily 41x21 . (spojený s ostatními rozvody v objektu) Hlavní kabelové lávky a žlaby (i podparapetní), jsou specifikovaní v části D.2.2.1.44 - Silnoproud
P | 16 | R7422701170 |  | kompletní dodávka a montáž profilu 41x21 pro zavěšení dvou žlabů | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kompletní dodávka a montáž profilu 41x21 pro zavěšení dvou žlabů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: pro zavěšení dvou žlabů o celkové šířce 375 mm (400 mm). Rozteč závěsů max. 1200 mm. Výška vedení cca 3 m montážní profily 41x21 (spojený s ostatními rozvody v objektu) Hlavní kabelové lávky a žlaby (i podparapetní), jsou specifikovaní v části D.2.2.1.44 - Silnoproud
P | 17 | R7422701180 |  | Dodávka a montáž kabelu CYA 16 mm2 zž (H07V-K) | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu CYA 16 mm2 zž (H07V-K)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kabel pospojení PE - přivést z místa hlavní svorkovnice EP. objektu
P | 18 | R7422701190 |  | Dodávka a montáž kabelu NYY-J 3x2,5 mm2 | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu NYY-J 3x2,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: připojovací kabel rozvaděče R-DTR
SD |  | D2 |  | montáže a dodávky ostatních doplňijících slaboproudých rozvodů a zařízení
P | 19 | R7422702020 |  | Osazení nového rozvaděče R-DTR typu 47U s 80% perforací a příprava pro připojení datových sítí | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osazení nového rozvaděče R-DTR typu 47U s 80% perforací a příprava pro připojení datových sítí
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: montáže - místnost 1.12a - OTV
P | 20 | R7422702030 |  | Příprava pro připojení rozvaděče R-DTR na připojení venkovní datové (včetně LAN) a telefonní sítě, připojení a propojení PATCH panelů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Příprava pro připojení rozvaděče R-DTR na připojení venkovní datové (včetně LAN) a telefonní sítě, připojení a propojení PATCH panelů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montážní práce v rozvaděči
P | 21 | R7422702040 |  | Příprava pro připojení rozvaděče R-DTR na připojení vnitřní datové a telefonní sítě, připojení a propojení PATCH panelů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Příprava pro připojení rozvaděče R-DTR na připojení vnitřní datové a telefonní sítě, připojení a propojení PATCH panelů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montážní práce v rozvaděči
P | 22 | R7422702050 |  | Datové připojení do systému DTR a uvedení do provozu WiFi v hale | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Datové připojení do systému DTR a uvedení do provozu WiFi v hale
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montážní práce spojené s uvedením do provozu systém DTR objektu OTV.
P | 23 | R7422702060 |  | Datové připojení FVE a uvedení do provozu - komunikace na přenos DDTZ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Datové připojení FVE a uvedení do provozu - komunikace na přenos DDTZ
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montážní práce spojené s uvedením do provozu systém DTR objektu OTV.
P | 24 | R7422702070 |  | Montáž - Naprogramování PC sítě včetně oživení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž - Naprogramování PC sítě včetně oživení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montážní a programátorská činnost pro zprovoznění DTR sítí
P | 25 | R7422702090 |  | Kompletace zařízení DTR a uvedení do provozu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletace zařízení DTR a uvedení do provozu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montážní činnost související se zprovozněním DTR sítí - kompletací - pouze u datové sítě
P | 26 | R7422702100 |  | Nezpecifilkované položky spojené s úpravami kompletního zařízení DTR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nezpecifilkované položky spojené s úpravami kompletního zařízení DTR
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu - položky spojené s úpravami kompletního zařízení DTR - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky DTR
P | 27 | R7422702120 |  | Vyvedení pospojení datového rozvaděče PE z hlavní svorkovnice "EP" | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vyvedení pospojení datového rozvaděče PE z hlavní svorkovnice "EP"
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení ochranného pospojení veškerého k tomu určeného zařízení přes k tomu vyznačené místo - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky
SD |  | D3 |  | Ostatní práce při provádění elektromontáží
P | 28 | R7422702110 |  | Provedení průrazú a rýh pro uložení kabelových tras a opětné zahození včetně povrchových úprav | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provedení průrazú a rýh pro uložení kabelových tras a opětné zahození včetně povrchových úprav
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: práce spojené s rozvody slaboproudé elektrotechniky kompletně
P | 29 | R7422795110 |  | Zednické a stavební přípomoci | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zednické a stavební přípomoci
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ostatní přípomoci nesouvisející přímo se stavební částí
SD |  | VRN9 |  | Ostatní náklady
P | 30 | R7422702010 |  | Osazení bezpečnostních a popisných tabulek | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osazení bezpečnostních a popisných tabulek
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: komplet dodávka a instalace
P | 31 | R7422702080 |  | Dodavatelská část - Proměření-závěrečné certifikační měření s protokolem na CD, revize, dodavatelská dokumentace, projekt skutečného provedení, předávací dokume | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodavatelská část - Proměření-závěrečné certifikační měření s protokolem na CD, revize, dodavatelská dokumentace, projekt skutečného provedení, předávací dokumentace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montážní činnost související se zprovozněním DTR sítí - pouze u datové sítě
P | 32 | R0052795020 |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Především materiál, výrobky a zařízení vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů, výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. držáky, příchytky, spojovací materiál, atd. Dále se jedná o další náklady na materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále je to veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2012 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ),
P | 33 | R0052795030 |  | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Především stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. držáky, příchytky, spojovací materiál, atd. a dále pro materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále jsou to stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ).
P | 34 | R0052795040 |  | Seznámení se s danou dokumentací | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení se s danou dokumentací
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dle požadavků technické zprávy.
P | 35 | R7422795050 |  | Část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Po dokončení výstavby musí být el. zařízení jako celek podle vyhlášky 73/2010 Sb. část 2 prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí elektro revizi. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním díla musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť. Účelem této činnosti je ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.
P | 36 | R7422795060 |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení jako komplet | hod. | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení jako komplet
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Před předáním díla, vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.
P | 37 | R7422795070 |  | Zaučení obsluhy | hod. | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zaučení obsluhy
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. Zaučen musí být v úměrném rozsahu jak pověřený zástupce provozovatele, tak zástupce majitele budovy.
P | 38 | R7422795080 |  | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách | hod. | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Před předáním díla se musí provést funkční zkoušky nových připojených el. Zařízení, s vytavením písemné zprávy - protokolu o vykonaných zkouškách.
P | 39 | R0052795090 |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizční a dle potřeb i dílenskou dokumentaci, | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizční a dle potřeb i dílenskou dokumentaci,
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pro řádnou realizaci díla, ale před započetím stavby a tedy i např. před započetím objednání výrobků, materiálu, atd. je dodavatel povinen provést dopracování prováděcí dokumentace na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem konkrétní stavební a montážní postupy, na konkrétní výrobky (např. komíny, rozvaděče, atd.) a zařízení, atd. a s ohledem na skutečné parametry, návody výrobců, na své pro stavbu zvolené stavební a montážní postupy a firemní know-how, atd., které musí do realizační dokumentace zapracovat. Zároveň za tuto jím zpracovanou dokumentaci nese dodavatel, resp. zpracovatel odpovědnost. Tuto dokumentaci pak musí, před započetím díla, tedy např. před započetím montáže a objednáním materiálu a výrobků, projednat a rámcově odsouhlasit s investorem. Součástí tohoto projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací atd) stavebních, provozních a dalších charakteristických parametrů, včetně deklarace tímto projektem požadovaných funkcí, parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Součástí dokumentace pak bude i komplexní výkaz výměr pro řádnou a komplexní realizaci stavby. Teprve po schválení dokumentace investorem se může započít s realizací. Časovou potřebu pro zpracování, kontrolu a odsouhlasení realizační a dílenské dokumentace musí zhotovitel zapracovat do svého plánu v návaznosti na až následné provádění stavby a související náklady zahrnout do provádění stavby. Investor schválením této realizační dokumentace na sebe nepřebírá jakékoli případné důsledky z vad této dokumentace. Stavba pak bude realizována dle této schválené realizační dokumentace
P | 40 | R7422795120 |  | Osvědčení bezpečnosti dle přílohy č. 2, vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních | hod. | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osvědčení bezpečnosti dle přílohy č. 2, vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dle přílohy č. 2 vyhl. č. 73/2010 Sb. včetně vystavení zprávy o revizi s deklarací bezpečného provozu bez závad. Včetně provedení kontroly dle zařazení do tříd a skupin k § 2. odst.2 Vyprcuje revizní technik spolu i instektorem - TIČR.
P | 41 | R0052795130 |  | Popisy a označení rozvodů a zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Popisy a označení rozvodů a zařízení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Popisy a označení především rozvodů el. zařízení, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení a rozvodech pro obsluhu, údržbu a servis, četně popisů vývodů v rozvaděčích a popisů kabelových vývodů s označením na samotných kabelech.
P | 42 | R0052795140 |  | Likvidace odpadů - kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Likvidace odpadů - kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění
P | 43 | R0052795150 |  | Průběžný a závěrečný úklid dané profese | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Průběžný a závěrečný úklid dané profese
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Průběžné provádění úklidů pro řádné a bezpečné provádění stavby a provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby
P | 44 | R0052795160 |  | Koordinační činnost s ostatními profesemi | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Koordinační činnost s ostatními profesemi
VV
TS

## PS 11-02-81
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5323520041_Zm05 |  | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | [6 empty] | D.1.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.2 |  | Železniční sdělovací zařízení | [9 empty] | 12,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 11-02-81 |  | D.1.2.8 - Přenosový systém
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 1 | R9402895100 |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.
SD |  | D1 |  | montáž a dodávka - zařízení v objektu Triangl
P | 2 | R7422801010 |  | Provedení odkrytí a zpřístupnění všech slaboproudých zařízení objektu TRIANGL pro možnost provedení kontroly stavu pro připojení datových rozvodů z objektu OTV. | HOD | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provedení odkrytí a zpřístupnění všech slaboproudých zařízení objektu TRIANGL pro možnost provedení kontroly stavu pro připojení datových rozvodů z objektu OTV.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Průzkumné práce stávajícího objektu
P | 3 | R7422801020 |  | nové pospojení propojené se srtávající EP svorkobnicí s zemnícím páskem rozvaděče - vedené H07V-K 16 mm2 zž. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | nové pospojení propojené se srtávající EP svorkobnicí s zemnícím páskem rozvaděče - vedené H07V-K 16 mm2 zž.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montážní činnost
P | 4 | R7422801030 |  | Kabelové drátožlaby včetně držáků, spojek, rohů a závěsů 250x100 mm pro vedení nad rozvaděči - kompletní dodávka a montáž | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové drátožlaby včetně držáků, spojek, rohů a závěsů 250x100 mm pro vedení nad rozvaděči - kompletní dodávka a montáž
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Doplnění kabelových žlabů v místnosti 1.11 Triangl
SD |  | D2 |  | datový rozvaděč DTR 02-05 - TRIANGL
P | 5 | R7422802010 |  | Dodávka a montáž - Rozvaděč 19", stojanový, - rozvaděče DTR - Rack 47U 800 x 800 x 2095 mm označený 02-05 s perforovanými dvoukřídlovými dveřmi bez boční stěny | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Rozvaděč 19", stojanový, - rozvaděče DTR - Rack 47U 800 x 800 x 2095 mm označený 02-05 s perforovanými dvoukřídlovými dveřmi bez boční stěny k sousední skříni 02-04 - komplet.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka zařízení samotné datové rozvaděčové skříně označené 'DTR-02-05' - nový datový rozvaděč.
P | 6 | R7422802020 |  | Stávající datpvá kříň 02-04, bude mít demontovanou boční stěnu směrem k 02-05. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Stávající datpvá kříň 02-04, bude mít demontovanou boční stěnu směrem k 02-05.
VV
TS
P | 7 | R7422802030 |  | Dodávka a montáž kabelu NYY-J 5x2,5 mm2 | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu NYY-J 5x2,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: připojovací kabel rozvaděče silnoproudu - napájení rozvaděče 230V AC
P | 8 | R7422802040 |  | Dodávka a montáž kabelu CYA 16 mm2 zž (H07V-K) | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu CYA 16 mm2 zž (H07V-K)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kabel pospojení PE - přivést z místa hlavní svorkovnice EP. objektu
P | 9 | R7422802050 |  | Dodávka a montáž kabelu LAN MOK SM 9/125 - 12 vl. | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu LAN MOK SM 9/125 - 12 vl.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně uložení v trase v objektu
P | 10 | R7422802060 |  | Ventilační jednotka do rozvaděče 1U se čtyřmi ventilátory | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ventilační jednotka do rozvaděče 1U se čtyřmi ventilátory
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 11 | R7422802070 |  | Vyvazovací panel 2U, kovový | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vyvazovací panel 2U, kovový
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 12 | R7422802080 |  | 19" Patch propojovací panel 24 potů, 24xRJ45/u , Cat.7a - 1U | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 19" Patch propojovací panel 24 potů, 24xRJ45/u , Cat.7a - 1U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 13 | R7422802090 |  | Optická vana výsuvná 24xE2000 - 3U ODF včetně kazet | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optická vana výsuvná 24xE2000 - 3U ODF včetně kazet
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 14 | R7422802100 |  | Rám optického panelu 2U | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rám optického panelu 2U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 15 | R7422802110 |  | Panel 12p - včetně připojení v rámu optického panel E2000, 12p. | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Panel 12p - včetně připojení v rámu optického panel E2000, 12p.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 16 | R7422802120 |  | Optické převodníky - konvertor - WDM převodník optika /metalika s rychlostí portů 10/100Mbps, | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické převodníky - konvertor - WDM převodník optika /metalika s rychlostí portů 10/100Mbps,
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 17 | R7422802130 |  | Optické sváry, spojky, ochrana svárů, konektory | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické sváry, spojky, ochrana svárů, konektory
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 18 | R7422802140 |  | Osvětlovací jednotka magnetická 19" - LED 0.5U | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osvětlovací jednotka magnetická 19" - LED 0.5U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 19 | R7422802150 |  | Propojovací kabel UTP2,5m | KUS | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací kabel UTP2,5m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 20 | R7422802160 |  | Propojovací kabel UTP1,5m | KUS | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací kabel UTP1,5m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 21 | R7422802170 |  | Optické pigtaily SM 50/125 1m | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické pigtaily SM 50/125 1m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 22 | R7422802180 |  | Optické partch kabely SM 50/125 OM2 2m | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické partch kabely SM 50/125 OM2 2m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 23 | R7422802190 |  | Výsuvná polička 1U | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Výsuvná polička 1U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 24 | R7422802200 |  | Oko kabelové pro uzemnění rozvaděče | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oko kabelové pro uzemnění rozvaděče
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 25 | R7422802210 |  | Napájecí lišta 8xCZ zásuvka, bleskojistka, 3x1,5mm 2m kabel CZ-DE - 2U | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Napájecí lišta 8xCZ zásuvka, bleskojistka, 3x1,5mm 2m kabel CZ-DE - 2U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 26 | R7422802220 |  | D+M Konektory RJ včetně instalace | KUS | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Konektory RJ včetně instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 27 | R7422802230 |  | D+M Ostatní propojovací materiál metalických rozvodů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní propojovací materiál metalických rozvodů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nespecifikovaný materiál související s daným zařízením
P | 28 | R7422802240 |  | Ethernetová přepěťová ochrana | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ethernetová přepěťová ochrana
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zabudovaná přepěťová ochrana zaručí funkci připojeného zařízení i při 14 kV výboji trvajícím 8 us nebo 10 kV po dobu 20 us. pouze v případě správného uzemnění. Přepěťová ochrana podporuje i PoE do napětí 50 V. Součástí dodávky je 15 cm měděný kabel, který je určen pro připevnění k zařízení dodávaným šroubem a matkou na jedné straně a k uzemění na druhé straně a 2 šrouby pro připojení ke kartě F50-PRO.
P | 29 | R7422802250 |  | Podstavec stojanových rozvaděčů standart 100x800x900 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Podstavec stojanových rozvaděčů standart 100x800x900 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 30 | R7422802260 |  | Osazení bezpečnostních a popisných tabulek | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osazení bezpečnostních a popisných tabulek
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: komplet dodávka a instalace
P | 31 | R7422802270 |  | Montáž včetně připojení a ostatního propoj. a spoj. materiálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž včetně připojení a ostatního propoj. a spoj. materiálu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu souvisejícího s datovým rozvaděčem 'R-DTR'
P | 32 | R7422802280 |  | Montáž - Přeprogramování stávajícího systému DTR (ITZ) a programování PC sítě včetně oživení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž - Přeprogramování stávajícího systému DTR (ITZ) a programování PC sítě včetně oživení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montážní a programátorská činnost pro zprovoznění DTR sítí
P | 33 | R7422803010 |  | Stávající rozvaděč DTR 02-05 - provést kontrolu včetně prověření stávajícího stavu s možností připojení rozvaděče DTR 02-05 LAN vedením | HOD | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Stávající rozvaděč DTR 02-05 - provést kontrolu včetně prověření stávajícího stavu s možností připojení rozvaděče DTR 02-05 LAN vedením
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Průzkumné práce stávajícího objektu
P | 34 | R7422803020 |  | Do rezervního místa osadit - Panel 12p - včetně připojení v rámu optického panel, 12p. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Do rezervního místa osadit - Panel 12p - včetně připojení v rámu optického panel, 12p.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 35 | R7422803030 |  | Optické převodníky - konvertor - WDM převodník optika /metalika s rychlostí portů 10/100Mbps, SM/E2000 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické převodníky - konvertor - WDM převodník optika /metalika s rychlostí portů 10/100Mbps, SM/E2000
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 36 | R7422803040 |  | Optické sváry, spojky, ochrana svárů, konektory | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické sváry, spojky, ochrana svárů, konektory
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 37 | R7422803050 |  | Optické pigtaily SM 50/125 1m | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické pigtaily SM 50/125 1m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 38 | R7422803060 |  | Optické partch kabely SM 50/125 OM2 2m | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické partch kabely SM 50/125 OM2 2m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 39 | R7422803070 |  | Montáž včetně připojení a ostatního propoj. a spoj. materiálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž včetně připojení a ostatního propoj. a spoj. materiálu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu souvisejícího s datovým rozvaděčem 'R-DTR'
P | 40 | R7422803080 |  | Montáž - Přeprogramování stávajícího systému DTR (ITZ) a programování PC sítě včetně oživení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž - Přeprogramování stávajícího systému DTR (ITZ) a programování PC sítě včetně oživení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montážní a programátorská činnost pro zprovoznění DTR sítí
SD |  | D3 |  | datový rozvaděč R-DTR - OTV
P | 41 | R7422702010 |  | Osazení bezpečnostních a popisných tabulek | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osazení bezpečnostních a popisných tabulek
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: komplet dodávka a instalace
P | 42 | R7422804010 |  | Rozvaděč 19", stojanový 47U 800x800x2092 - rozvaděč s dvoukřídlými dveřmi s 80% perforací. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděč 19", stojanový 47U 800x800x2092 - rozvaděč s dvoukřídlými dveřmi s 80% perforací.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení samotné datové rozvaděčové skříně označené 'R-DTR' - nový datový rozvaděč dle zapojovacích tabulek DTR, které jsou součástí PD.
P | 43 | R7422804020 |  | Ventilační jednotka do rozvaděče 1U se čtyřmi ventilátory | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ventilační jednotka do rozvaděče 1U se čtyřmi ventilátory
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 44 | R7422804030 |  | Vyvazovací panel 2U, kovový | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vyvazovací panel 2U, kovový
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 45 | R7422804040 |  | 19" Patch propojovací panel 24 potů, 24xRJ45/u , Cat.6 - 1U | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 19" Patch propojovací panel 24 potů, 24xRJ45/u , Cat.6 - 1U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 46 | R7422802090 |  | Optická vana výsuvná 24xE2000 - 1U včetně kazet | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optická vana výsuvná 24xE2000 - 1U včetně kazet
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 47 | R7422804070 |  | Rám optického panelu 2U | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rám optického panelu 2U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 48 | R7422804080 |  | Panel 12p - včetně připojení v rámu optického panel E2000, 12p. | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Panel 12p - včetně připojení v rámu optického panel E2000, 12p.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 49 | R7422804090 |  | Optické převodníky - konvertor - WDM převodník optika /metalika s rychlostí portů 10/100Mbps, | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické převodníky - konvertor - WDM převodník optika /metalika s rychlostí portů 10/100Mbps,
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 50 | R7422804100 |  | Optické sváry, spojky, ochrana svárů, konektory | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické sváry, spojky, ochrana svárů, konektory
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 51 | R7422804110 |  | Osvětlovací jednotka magnetická 19" - LED 0.5U | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osvětlovací jednotka magnetická 19" - LED 0.5U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 52 | R7422804120 |  | Propojovací kabel UTP2,5m | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací kabel UTP2,5m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 53 | R7422804130 |  | Propojovací kabel UTP1,5m | KUS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací kabel UTP1,5m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 54 | R7422804140 |  | Optické pigtaily SM 50/125 OM2 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické pigtaily SM 50/125 OM2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 55 | R7422804150 |  | Optické partch kabely SM 50/125 OM2 2m | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické partch kabely SM 50/125 OM2 2m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 56 | R7422804160 |  | Výsuvná polička 1U | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Výsuvná polička 1U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 57 | R7422804170 |  | Oko kabelové pro uzemnění rozvaděče | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oko kabelové pro uzemnění rozvaděče
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 58 | R7422804180 |  | Napájecí lišta 8xCZ zásuvka, bleskojistka, 3x1,5mm 2m kabel CZ-DE - 2U | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Napájecí lišta 8xCZ zásuvka, bleskojistka, 3x1,5mm 2m kabel CZ-DE - 2U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 59 | R7422804190 |  | D+M Konektory RJ včetně instalace | KUS | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Konektory RJ včetně instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 60 | R7422804200 |  | D+M Ostatní propojovací materiál metalických rozvodů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní propojovací materiál metalických rozvodů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nespecifikovaný materiál související s daným zařízením
P | 61 | R7422804210 |  | D+M Optické spojky E2000 včetně uchycení kabelu a optického sváru | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Optické spojky E2000 včetně uchycení kabelu a optického sváru
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 62 | R7422804220 |  | Ethernetová přepěťová ochrana | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ethernetová přepěťová ochrana
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zabudovaná přepěťová ochrana zaručí funkci připojeného zařízení i při 14 kV výboji trvajícím 8 us nebo 10 kV po dobu 20 us. pouze v případě správného uzemnění. Přepěťová ochrana podporuje i PoE do napětí 50 V. Součástí dodávky je 15 cm měděný kabel, který je určen pro připevnění k zařízení dodávaným šroubem a matkou na jedné straně a k uzemění na druhé straně a 2 šrouby pro připojení ke kartě F50-PRO.
P | 63 | R7422804230 |  | Podstavec stojanových rozvaděčů standart 100x800x900 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Podstavec stojanových rozvaděčů standart 100x800x900 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 64 | R7422804240 |  | Montáž roz. včetně připojení a ostatního propoj. a spoj. materiálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž roz. včetně připojení a ostatního propoj. a spoj. materiálu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu souvisejícího s datovým rozvaděčem 'R-DTR'
P | 65 | R7422804250 |  | Pospojení propojené se srtávající EP svorkobnicí s zemnící EP svorkovnicí ozvaděče - vedené H07V-K 16 mm2 zž. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Pospojení propojené se srtávající EP svorkobnicí s zemnící EP svorkovnicí ozvaděče - vedené H07V-K 16 mm2 zž.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montážní činnost
P | 66 | R7422804260 |  | Montáž - Naprogramování PC sítě včetně oživení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž - Naprogramování PC sítě včetně oživení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montážní a programátorská činnost pro zprovoznění DTR sítí
P | 67 | R7422804270 |  | Dodávka a montáž kabelu CYA 16 mm2 zž (H07V-K) | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu CYA 16 mm2 zž (H07V-K)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kabel pospojení PE - přivést z místa hlavní svorkovnice EP. objektu
P | 68 | R7422804280 |  | Záložní zdroj UPS 1050 VA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Záložní zdroj UPS 1050 VA
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáž
SD |  | D4 |  | datový rozvaděč R-DTJ-A1 venkovní rozvaděč
P | 69 | R7422805010 |  | R19" venkovní rozvaděč 20U š.600mm hl. 600mm, krytí IP55, dveře plechové včetně podpůrné ocelové konstrukce kotvené do betonového základu - včetně | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | R19" venkovní rozvaděč 20U š.600mm hl. 600mm, krytí IP55, dveře plechové včetně podpůrné ocelové konstrukce kotvené do betonového základu - včetně
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž venkovního datového rozvaděče osazeného na nosné kovové konstrukci o výšce nad terén 1600 mm. Venkovní rozvaděč se stabilní a pevnou konstrukcí pro datové a telekomunikační účely se zvýšeným krytím IP55 (úplná odolnost vůči prachu a proti tryskající vodě). Dostatečná nosnost pro běžné aplikace.
P | 70 | R7422805020 |  | Vyvazovací panel 2U, kovový | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vyvazovací panel 2U, kovový
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 71 | R7422805030 |  | 19" Patch propojovací panel 24 potů, 24xRJ45/u , Cat.6 - 1U | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 19" Patch propojovací panel 24 potů, 24xRJ45/u , Cat.6 - 1U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 72 | R7422805040 |  | Propojovací panel pro PZTS - požár 2U | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací panel pro PZTS - požár 2U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'napojení vjezdové brány A1.1 - požár
P | 73 | R7422805050 |  | Optická vana výsuvná 24xE2000 - 1U včetně kazet | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optická vana výsuvná 24xE2000 - 1U včetně kazet
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 74 | R7422805060 |  | Rám optického panelu 2U | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rám optického panelu 2U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 75 | R7422805070 |  | Panel 12p - včetně připojení v rámu optického panel E2000, 12p. | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Panel 12p - včetně připojení v rámu optického panel E2000, 12p.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 76 | R7422805080 |  | Optické převodníky - konvertor - WDM převodník optika /metalika s rychlostí portů 10/100Mbps, SM/E2000 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické převodníky - konvertor - WDM převodník optika /metalika s rychlostí portů 10/100Mbps, SM/E2000
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 77 | R7422805090 |  | Optické sváry, spojky, ochrana svárů, konektory | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické sváry, spojky, ochrana svárů, konektory
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 78 | R7422805100 |  | Propojovací panel pro INTERCOM - čtečky karet vstupu 4U | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací panel pro INTERCOM - čtečky karet vstupu 4U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR' pro napojení vjezdové brány A1.1 čtečky karet, a řídící jednotky A1.1 a A1.2
P | 79 | R7422805110 |  | VSS - převodník z optického vedení - mediaconvertor a adaptérem pro napojení 2 kamer pro vjezdy. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | VSS - převodník z optického vedení - mediaconvertor a adaptérem pro napojení 2 kamer pro vjezdy.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR', pro napojení kamery A1.1, a dvou kamer pro SPZ A1.1 a A1.2
P | 80 | R7422805120 |  | Propojovací kabel UTP1,5m | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací kabel UTP1,5m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 81 | R7422805130 |  | Optické pigtaily ST 50/125 OM2 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické pigtaily ST 50/125 OM2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 82 | R7422805140 |  | Optické partch kabely E2000 50/125 OM2 2m | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické partch kabely E2000 50/125 OM2 2m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 83 | R7422805160 |  | Oko kabelové pro uzemnění rozvaděče | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oko kabelové pro uzemnění rozvaděče
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 84 | R7422805170 |  | Napájecí lišta 8xCZ zásuvka, bleskojistka, 3x1,5mm 2m kabel CZ-DE - 2U | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Napájecí lišta 8xCZ zásuvka, bleskojistka, 3x1,5mm 2m kabel CZ-DE - 2U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 85 | R7422805180 |  | D+M Konektory RJ včetně instalace | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Konektory RJ včetně instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 86 | R7422805190 |  | D+M Ostatní propojovací materiál metalických rozvodů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní propojovací materiál metalických rozvodů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nespecifikovaný materiál související s daným zařízením
P | 87 | R7422805200 |  | D+M Optické spojky E2000 včetně uchycení kabelu a optického sváru | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Optické spojky E2000 včetně uchycení kabelu a optického sváru
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 88 | R7422805210 |  | Ethernetová přepěťová ochrana | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ethernetová přepěťová ochrana
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zabudovaná přepěťová ochrana zaručí funkci připojeného zařízení i při 14 kV výboji trvajícím 8 us nebo 10 kV po dobu 20 us. pouze v případě správného uzemnění. Přepěťová ochrana podporuje i PoE do napětí 50 V. Součástí dodávky je 15 cm měděný kabel, který je určen pro připevnění k zařízení dodávaným šroubem a matkou na jedné straně a k uzemění na druhé straně a 2 šrouby pro připojení ke kartě F50-PRO.
P | 89 | R7422805220 |  | Podstavec stojanových rozvaděčů standart 100x800x900 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Podstavec stojanových rozvaděčů standart 100x800x900 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 90 | R7422805230 |  | Montáž roz. včetně připojení a ostatního propoj. a spoj. materiálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž roz. včetně připojení a ostatního propoj. a spoj. materiálu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu souvisejícího s datovým rozvaděčem 'R-DTJ',
P | 91 | R7422805240 |  | Montáž - Naprogramování PC sítě včetně oživení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž - Naprogramování PC sítě včetně oživení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montážní a programátorská činnost pro zprovoznění DTR sítí
SD |  | D5 |  | datový rozvaděč R-DTJ-B1 venkovní rozvaděč
P | 92 | R7422806010 |  | R19" venkovní rozvaděč 20U š.600mm hl. 600mm, krytí IP55, dveře plechové včetně podpůrné ocelové konstrukce kotvené do betonového základu - včetně | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | R19" venkovní rozvaděč 20U š.600mm hl. 600mm, krytí IP55, dveře plechové včetně podpůrné ocelové konstrukce kotvené do betonového základu - včetně
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž venkovního datového rozvaděče osazeného na nosné kovové konstrukci o výšce nad terén 1600 mm. Venkovní rozvaděč se stabilní a pevnou konstrukcí pro datové a telekomunikační účely se zvýšeným krytím IP55 (úplná odolnost vůči prachu a proti tryskající vodě). Dostatečná nosnost pro běžné aplikace.
P | 93 | R7422806020 |  | Vyvazovací panel 2U, kovový | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vyvazovací panel 2U, kovový
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 94 | R7422806030 |  | 19" Patch propojovací panel 24 potů, 24xRJ45/u , Cat.6 - 1U | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 19" Patch propojovací panel 24 potů, 24xRJ45/u , Cat.6 - 1U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 95 | R7422806040 |  | Propojovací panel pro PZTS - požár 2U | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací panel pro PZTS - požár 2U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'napojení vjezdové brány B1 - požár
P | 96 | R7422806050 |  | Optická vana výsuvná 24xE2000 - 1U včetně kazet | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optická vana výsuvná 24xE2000 - 1U včetně kazet
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 97 | R7422806060 |  | Rám optického panelu 2U | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rám optického panelu 2U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 98 | R7422806070 |  | Panel 12p - včetně připojení v rámu optického panel E2000, 12p. | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Panel 12p - včetně připojení v rámu optického panel E2000, 12p.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 99 | R7422806080 |  | Optické převodníky - konvertor - WDM převodník optika /metalika s rychlostí portů 10/100Mbps, SM/E2000 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické převodníky - konvertor - WDM převodník optika /metalika s rychlostí portů 10/100Mbps, SM/E2000
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 100 | R7422806090 |  | Optické sváry, spojky, ochrana svárů, konektory | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické sváry, spojky, ochrana svárů, konektory
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 101 | R7422806100 |  | Propojovací panel pro INTERCOM - čtečky karet vstupu 4U | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací panel pro INTERCOM - čtečky karet vstupu 4U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR' pro napojení vjezdové brány B1 čtečky karet, a řídící jednotky B1
P | 102 | R7422806110 |  | VSS - převodník z optického vedení - mediaconvertor a adaptérem pro napojení 2 kamer pro vjezdy. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | VSS - převodník z optického vedení - mediaconvertor a adaptérem pro napojení 2 kamer pro vjezdy.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR', pro napojení kamery B1.1, a jedné kamery pro SPZ B1
P | 103 | R7422806120 |  | Propojovací kabel UTP1,5m | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací kabel UTP1,5m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 104 | R7422806130 |  | Optické pigtaily ST 50/125 OM2 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické pigtaily ST 50/125 OM2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 105 | R7422806140 |  | Optické partch kabely E2000 50/125 OM2 2m | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické partch kabely E2000 50/125 OM2 2m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 106 | R7422806160 |  | Oko kabelové pro uzemnění rozvaděče | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oko kabelové pro uzemnění rozvaděče
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 107 | R7422806170 |  | Napájecí lišta 8xCZ zásuvka, bleskojistka, 3x1,5mm 2m kabel CZ-DE - 2U | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Napájecí lišta 8xCZ zásuvka, bleskojistka, 3x1,5mm 2m kabel CZ-DE - 2U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 108 | R7422806180 |  | D+M Konektory RJ včetně instalace | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Konektory RJ včetně instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 109 | R7422806190 |  | D+M Ostatní propojovací materiál metalických rozvodů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní propojovací materiál metalických rozvodů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nespecifikovaný materiál související s daným zařízením
P | 110 | R7422806200 |  | D+M Optické spojky E2000 včetně uchycení kabelu a optického sváru | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Optické spojky E2000 včetně uchycení kabelu a optického sváru
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 111 | R7422806210 |  | Ethernetová přepěťová ochrana | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ethernetová přepěťová ochrana
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zabudovaná přepěťová ochrana zaručí funkci připojeného zařízení i při 14 kV výboji trvajícím 8 us nebo 10 kV po dobu 20 us. pouze v případě správného uzemnění. Přepěťová ochrana podporuje i PoE do napětí 50 V. Součástí dodávky je 15 cm měděný kabel, který je určen pro připevnění k zařízení dodávaným šroubem a matkou na jedné straně a k uzemění na druhé straně a 2 šrouby pro připojení ke kartě F50-PRO.
P | 112 | R7422806220 |  | Podstavec stojanových rozvaděčů standart 100x800x900 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Podstavec stojanových rozvaděčů standart 100x800x900 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 113 | R7422806230 |  | Montáž roz. včetně připojení a ostatního propoj. a spoj. materiálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž roz. včetně připojení a ostatního propoj. a spoj. materiálu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu souvisejícího s datovým rozvaděčem 'R-DTJ'
P | 114 | R7422806240 |  | Montáž - Naprogramování PC sítě včetně oživení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž - Naprogramování PC sítě včetně oživení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montážní a programátorská činnost pro zprovoznění DTR sítí
SD |  | D6 |  | datový rozvaděč R-DTJ-B2 venkovní rozvaděč
P | 115 | R7422807010 |  | R19" venkovní rozvaděč 20U š.600mm hl. 600mm, krytí IP55, dveře plechové včetně podpůrné ocelové konstrukce kotvené do betonového základu - včetně | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | R19" venkovní rozvaděč 20U š.600mm hl. 600mm, krytí IP55, dveře plechové včetně podpůrné ocelové konstrukce kotvené do betonového základu - včetně
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž venkovního datového rozvaděče osazeného na nosné kovové konstrukci o výšce nad terén 1600 mm. Venkovní rozvaděč se stabilní a pevnou konstrukcí pro datové a telekomunikační účely se zvýšeným krytím IP55 (úplná odolnost vůči prachu a proti tryskající vodě). Dostatečná nosnost pro běžné aplikace.
P | 116 | R7422807020 |  | Vyvazovací panel 2U, kovový | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vyvazovací panel 2U, kovový
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 117 | R7422807030 |  | 19" Patch propojovací panel 24 potů, 24xRJ45/u , Cat.6 - 1U | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 19" Patch propojovací panel 24 potů, 24xRJ45/u , Cat.6 - 1U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 118 | R7422807040 |  | Propojovací panel pro PZTS - požár 2U | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací panel pro PZTS - požár 2U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'napojení vjezdové brány B2 - požár - jako rezerva
P | 119 | R7422807050 |  | Optická vana výsuvná 24xE2000 - 1U včetně kazet | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optická vana výsuvná 24xE2000 - 1U včetně kazet
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 120 | R7422807060 |  | Rám optického panelu 2U | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rám optického panelu 2U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 121 | R7422807070 |  | Panel 12p - včetně připojení v rámu optického panel E2000, 12p. | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Panel 12p - včetně připojení v rámu optického panel E2000, 12p.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 122 | R7422807080 |  | Optické převodníky - konvertor - WDM převodník optika /metalika s rychlostí portů 10/100Mbps, SM/E2000 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické převodníky - konvertor - WDM převodník optika /metalika s rychlostí portů 10/100Mbps, SM/E2000
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 123 | R7422807090 |  | Optické sváry, spojky, ochrana svárů, konektory | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické sváry, spojky, ochrana svárů, konektory
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 124 | R7422807100 |  | Propojovací panel pro INTERCOM - čtečky karet vstupu 4U | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací panel pro INTERCOM - čtečky karet vstupu 4U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR' pro napojení vjezdové brány B2 čtečky karet, a řídící jednotky B2
P | 125 | R7422807110 |  | VSS - převodník z optického vedení - mediaconvertor a adaptérem pro napojení 2 kamer pro vjezdy. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | VSS - převodník z optického vedení - mediaconvertor a adaptérem pro napojení 2 kamer pro vjezdy.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTJ', pro napojení dvou kamer B2.1 a B2.2, a jedné kamery pro SPZ B2
P | 126 | R7422807120 |  | Propojovací kabel UTP1,5m | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací kabel UTP1,5m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 127 | R7422807130 |  | Optické pigtaily ST 50/125 OM2 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické pigtaily ST 50/125 OM2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 128 | R7422807140 |  | Optické partch kabely E2000 50/125 OM2 2m | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické partch kabely E2000 50/125 OM2 2m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 129 | R7422807160 |  | Oko kabelové pro uzemnění rozvaděče | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oko kabelové pro uzemnění rozvaděče
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 130 | R7422807170 |  | Napájecí lišta 8xCZ zásuvka, bleskojistka, 3x1,5mm 2m kabel CZ-DE - 2U | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Napájecí lišta 8xCZ zásuvka, bleskojistka, 3x1,5mm 2m kabel CZ-DE - 2U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 131 | R7422807180 |  | D+M Konektory RJ včetně instalace | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Konektory RJ včetně instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 132 | R7422807190 |  | D+M Ostatní propojovací materiál metalických rozvodů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní propojovací materiál metalických rozvodů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nespecifikovaný materiál související s daným zařízením
P | 133 | R7422807200 |  | D+M Optické spojky E2000 včetně uchycení kabelu a optického sváru | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Optické spojky E2000 včetně uchycení kabelu a optického sváru
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 134 | R7422807210 |  | Ethernetová přepěťová ochrana | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ethernetová přepěťová ochrana
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zabudovaná přepěťová ochrana zaručí funkci připojeného zařízení i při 14 kV výboji trvajícím 8 us nebo 10 kV po dobu 20 us. pouze v případě správného uzemnění. Přepěťová ochrana podporuje i PoE do napětí 50 V. Součástí dodávky je 15 cm měděný kabel, který je určen pro připevnění k zařízení dodávaným šroubem a matkou na jedné straně a k uzemění na druhé straně a 2 šrouby pro připojení ke kartě F50-PRO.
P | 135 | R7422807220 |  | Podstavec stojanových rozvaděčů standart 100x800x900 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Podstavec stojanových rozvaděčů standart 100x800x900 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'R-DTR'
P | 136 | R7422807230 |  | Montáž roz. včetně připojení a ostatního propoj. a spoj. materiálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž roz. včetně připojení a ostatního propoj. a spoj. materiálu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu souvisejícího s datovým rozvaděčem 'R-DTJ'
P | 137 | R7422807240 |  | Montáž - Naprogramování PC sítě včetně oživení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž - Naprogramování PC sítě včetně oživení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montážní a programátorská činnost pro zprovoznění DTR sítí
SD |  | D7 |  | Ostatní práce při provádění elektromontáží
P | 138 | R7422895110 |  | Zednické a stavební přípomoci | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zednické a stavební přípomoci
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ostatní přípomoci nesouvisející přímo se stavební částí
SD |  | D8 |  | Aktivní prvky
P | 139 | R7422807250 |  | Dodávka L2 Switche 24 port | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka L2 Switche 24 port
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: komplet dodávka a instalace
P | 140 | R7422807260 |  | Dodávka L2 switche 48port | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka L2 switche 48port
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: komplet dodávka a instalace
P | 141 | R7422807320 |  | Dodávka L2 switche 48port | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka L2 switche 48port
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: komplet dodávka a instalace
P | 142 | R7422807270 |  | Dodávka L3 switche s kazetou 8mi modulů SFP+ pro Triangl | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka L3 switche s kazetou 8mi modulů SFP+ pro Triangl
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: komplet dodávka a instalace
P | 143 | R7422807280 |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: komplet dodávka a instalace
P | 144 | R7422807290 |  | Dodávka napájecího PoE panelu | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka napájecího PoE panelu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: komplet dodávka a instalace
P | 145 | R7422807310 |  | Dodávka a montáž IP telefonu včetně potřebných licencí | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž IP telefonu včetně potřebných licencí
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dle požadavků technické zprávy.
P | 146 | R7422807300 |  | Dodávka a registrace licencí aktivních prvků | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a registrace licencí aktivních prvků
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dle požadavků správce zařízení
P | 147 | R7422895060 |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení jako komplet | hod. | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení jako komplet
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Před předáním díla, vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.
SD |  | VRN9 |  | Ostatní náklady
P | 148 | R7422801040 |  | Rozpracování plánu montáží | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozpracování plánu montáží
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozpracování plánu montáží vzhledem k výstavbě vedení a závaznost na souběžná vedení.
P | 149 | R7422803090 |  | Osazení bezpečnostních a popisných tabulek | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osazení bezpečnostních a popisných tabulek
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: komplet dodávka a instalace
P | 150 | R0052895020 |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Především materiál, výrobky a zařízení vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů, výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. držáky, příchytky, spojovací materiál, atd. Dále se jedná o další náklady na materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále je to veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2012 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ),
P | 151 | R0052895030 |  | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Především stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. držáky, příchytky, spojovací materiál, atd. a dále pro materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále jsou to stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ).
P | 152 | R0052895040 |  | Seznámení se s danou dokumentací | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení se s danou dokumentací
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dle požadavků technické zprávy.
P | 153 | R7422895050 |  | Část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Po dokončení výstavby musí být el. zařízení jako celek podle vyhlášky 73/2010 Sb. část 2 prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí elektro revizi. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je E2000hopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním díla musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť. Účelem této činnosti je ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.
P | 154 | R7422895060 |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení jako komplet | hod. | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení jako komplet
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Před předáním díla, vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.
P | 155 | R7422895070 |  | Zaučení obsluhy | hod. | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zaučení obsluhy
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. Zaučen musí být v úměrném rozsahu jak pověřený zástupce provozovatele, tak zástupce majitele budovy.
P | 156 | R7422895080 |  | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách | hod. | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Před předáním díla se musí provést funkční zkoušky nových připojených el. Zařízení, s vytavením písemné zprávy - protokolu o vykonaných zkouškách.
P | 157 | R0052895090 |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizční a dle potřeb i dílenskou dokumentaci, | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizční a dle potřeb i dílenskou dokumentaci,
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pro řádnou realizaci díla, ale před započetím stavby a tedy i např. před započetím objednání výrobků, materiálu, atd. je dodavatel povinen provést dopracování prováděcí dokumentace na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem konkrétní stavební a montážní postupy, na konkrétní výrobky (např. komíny, rozvaděče, atd.) a zařízení, atd. a s ohledem na skutečné parametry, návody výrobců, na své pro stavbu zvolené stavební a montážní postupy a firemní know-how, atd., které musí do realizační dokumentace zapracovat. Zároveň za tuto jím zpracovanou dokumentaci nese dodavatel, resp. zpracovatel odpovědnost. Tuto dokumentaci pak musí, před započetím díla, tedy např. před započetím montáže a objednáním materiálu a výrobků, projednat a rámcově odsouhlasit s investorem. Součástí tohoto projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací atd) stavebních, provozních a dalších charakteristických parametrů, včetně deklarace tímto projektem požadovaných funkcí, parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Součástí dokumentace pak bude i komplexní výkaz výměr pro řádnou a komplexní realizaci stavby. Teprve po E2000hválení dokumentace investorem se může započít s realizací. Časovou potřebu pro zpracování, kontrolu a odsouhlasení realizační a dílenské dokumentace musí zhotovitel zapracovat do svého plánu v návaznosti na až následné provádění stavby a související náklady zahrnout do provádění stavby. Investor E2000hválením této realizační dokumentace na sebe nepřebírá jakékoli případné důsledky z vad této dokumentace. Stavba pak bude realizována dle této E2000hválené realizační dokumentace
P | 158 | R7422895120 |  | Osvědčení bezpečnosti dle přílohy č. 2, vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních | hod. | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osvědčení bezpečnosti dle přílohy č. 2, vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dle přílohy č. 2 vyhl. č. 73/2010 Sb. včetně vystavení zprávy o revizi s deklarací bezpečného provozu bez závad. Včetně provedení kontroly dle zařazení do tříd a skupin k § 2. odst.2 Vyprcuje revizní technik spolu i instektorem - TIČR.
P | 159 | R0052895130 |  | Popisy a označení rozvodů a zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Popisy a označení rozvodů a zařízení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Popisy a označení především rozvodů el. zařízení, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení a rozvodech pro obsluhu, údržbu a servis, četně popisů vývodů v rozvaděčích a popisů kabelových vývodů s označením na samotných kabelech.
P | 160 | R0052895140 |  | Likvidace odpadů - kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Likvidace odpadů - kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění
P | 161 | R0052895150 |  | Průběžný a závěrečný úklid dané profese | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Průběžný a závěrečný úklid dané profese
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Průběžné provádění úklidů pro řádné a bezpečné provádění stavby a provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby
P | 162 | R0052895160 |  | Koordinační činnost s ostatními profesemi | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Koordinační činnost s ostatními profesemi
VV
TS

## SO 11-10-01.1
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5323520041_Zm05 |  | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | [6 empty] | D.2.1 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1 |  | Inženýrské objekty | [9 empty] | 12,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 11-10-01.1 |  | D.2.1.1 - Železniční spodek
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | R997013603.902 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02, včetně dopravy | T | 1983.899 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02, včetně dopravy
VV |  |  |  | 4959.747*0.4=1 983.899 [A] Celkem: 1983.899=1 983.899 [B]
TS |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
P | 2 | R997013655.904 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy | T | 2975.848 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy
VV |  |  |  | (5041,915+34-0-2320.5)*1.8 t/m3 4959.747*0.6=2 975.848 [A] Celkem: 2975.848=2 975.848 [B]
TS |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 3 | 123738 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 2721.415 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
VV |  |  |  | 5041.915 - 2320.5=2 721.415 [A] Celkem: 2721.415=2 721.415 [B]
TS |  |  |  | výkop - KL položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 4 | 133738 |  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 34 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
VV |  |  |  | 34=34.000 [A] Celkem: 34=34.000 [B]
TS |  |  |  | šachty položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 5 | 132732 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM | M3 | 379.71 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM
VV |  |  |  | 379.71=379.710 [A] Celkem: 379.71=379.710 [B]
TS |  |  |  | trativod položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 6 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 413.71 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
VV |  |  |  | 379.71 + 34=413.710 [A] Celkem: 413.71=413.710 [B]
TS |  |  |  | trativod + šachty položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 7 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 2721.415 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
VV |  |  |  | 5041.915 - 0 - 2320.5=2 721.415 [A] Celkem: 2721.415=2 721.415 [B]
TS |  |  |  | výkop - násyp - odtěžené KL položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 8 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 4620.255 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
VV |  |  |  | 4620.255=4 620.255 [A] Celkem: 4620.255=4 620.255 [B]
TS |  |  |  | kub - zhutnění zemní pláně položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 9 | 501101 |  | ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ | M3 | 481.96 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ
VV |  |  |  | 1178.110 - 696.15=481.960 [A] Celkem: 481.96=481.960 [B]
TS |  |  |  | konstrukční vrstva - recyklovaná konstrukční vrstva (30% KL) 1. Položka obsahuje: – nákup a dodání štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy – uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů – hutnění na předepsanou míru hutnění – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod. – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech – úpravu povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový.
P | 10 | 501102 |  | ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ | M3 | 696.15 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ
VV |  |  |  | 696.15=696.150 [A] Celkem: 696.15=696.150 [B]
TS |  |  |  | z recyklace konstrukční vrstva - 30% z KL 1. Položka obsahuje: – recyklaci kameniva, popř. nákup a dodání recyklované štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace – přezkoušení kvality recyklovaného materiálu – zřízení, provoz a demontáž recyklačního zařízení včetně dopravy – dopravu recyklovaného kameniva z recyklační základny na místo určení včetně případných překládek na jiný dopravní prostředek nebo meziskladování – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy – uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů – hutnění na předepsanou míru hutnění – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod. – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech – úpravu povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový.
P | 11 | 501102 | 1 | ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ | M3 | 471.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ
VV
TS |  |  |  | úprava zemní pláně doplněním, promísením a zaválcováním štěrku fr. 32/63 (popsáno v TZ) 1. Položka obsahuje: – recyklaci kameniva, popř. nákup a dodání recyklované štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace – přezkoušení kvality recyklovaného materiálu – zřízení, provoz a demontáž recyklačního zařízení včetně dopravy – dopravu recyklovaného kameniva z recyklační základny na místo určení včetně případných překládek na jiný dopravní prostředek nebo meziskladování – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy – uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů – hutnění na předepsanou míru hutnění – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod. – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech – úpravu povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový.
P | 12 | 28997B |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 200G/M2 | M2 | 1317.67 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 200G/M2
VV |  |  |  | 572.9*2.3=1 317.670 [A]
TS |  |  |  | geotextilie - odvodnění 1. Položka obsahuje: – nákup a dodání geosyntetika v požadované kvalitě – očištění a urovnání podkladu – uložení geosyntetika dle předepsaného technologického předpisu – zřízení konstrukční vrstvy z geosyntetika bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod. – úpravu povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr čtverečný projektované nebo skutečné plochy, přičemž do výměry je již zahrnuto ztratné, přesahy, prořezy.
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 13 | 875332 |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH | M | 572.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH
VV |  |  |  | 572.9=572.900 [A] Celkem: 572.9=572.900 [B]
TS |  |  |  | dl. Trativody položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
P | 14 | 87434 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
VV |  |  |  | 5=5.000 [A] Celkem: 5=5.000 [B]
TS |  |  |  | svodné potrubí DN200 (Š15-Š16) položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
P | 15 | 87444 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM | M | 281.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM
VV |  |  |  | 281.7=281.700 [A] Celkem: 281.7=281.700 [B]
TS |  |  |  | svodné potrubí + hlavní sběrač DN250 položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
P | 16 | 899522 |  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 | M3 | 17.56 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15
VV |  |  |  | 0.05*0.5*139+0.5*0.1*281.7 =17.560 [A] Celkem: 17.56=17.560 [B]
TS |  |  |  | trativody do 3‰ + uložení bet. prah pod hlavní sběrač - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 17 | 899523 |  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 | M3 | 22.269 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20
VV |  |  |  | 17.89*0.3+281.7*0.6*0.1=22.269 [A] Celkem: 22.269=22.269 [B]
TS |  |  |  | obetonování svodného potrubí pod kolejí + hlavní sběrač vrstva mezi trativodem - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 18 | 894846 |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM
VV |  |  |  | 8 ks=8.000 [A] Celkem: 8=8.000 [B]
TS |  |  |  | Š1 - Š5, Š14 - Š16 položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce
P | 19 | 894145 |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
VV |  |  |  | 9=9.000 [A] Celkem: 9=9.000 [B]
TS |  |  |  | Š6 - Š13, Š17 položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce

## SO 11-10-01.2
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5323520041_Zm05 |  | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | [6 empty] | D.2.1 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1 |  | Inženýrské objekty | [9 empty] | 12,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 11-10-01.2 |  | D.2.1.1 - Železniční svršek
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | R997013602.901 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01, včetně dopravy | T | 163.856 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01, včetně dopravy
VV |  |  |  | 539ks*0.304kg=163.856 [A]
TS |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90 dle předkategorizace
P | 2 | R997015150.905 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) nekontaminovaných štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci) do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 08, vč | T | 1580.76 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) nekontaminovaných štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci) do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 08, včetně dopravy
VV |  |  |  | (928.2*1.8t/m3 - (5ks*15m3/ks * 2t/m3) = 1670.76-90=1 580.760 [A] Celkem: 1580.76=1 580.760 [B]
TS |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90, (odpad z KL (40%)*1.8t/m3 - štěrk z výhybky*2t/m3
P | 3 | R997015520.906 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) nebezpečných - železniční pražce dřevěné do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 04* , včetně dopravy | T | 107.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) nebezpečných - železniční pražce dřevěné do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 04* , včetně dopravy
VV |  |  |  | 359ks*0.3kg=107.700 [A]
TS |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90 dle předkategorizace
P | 4 | R997015250.907 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) nekontaminovaných - pryžové podložky (žel. svršek) do Katalogu odpadů pod kódem 07 02 99 , včetně | T | 0.736 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) nekontaminovaných - pryžové podložky (žel. svršek) do Katalogu odpadů pod kódem 07 02 99 , včetně dopravy
VV |  |  |  | 1365/0.675*2*0.182/1000=0.736 [A]
TS |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90 dle předkategorizace
P | 5 | R997013813.908 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 včetně dopravy | T | 0.364 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 včetně dopravy
VV |  |  |  | 1365/0.675*0.09*2/1000=0.364 [A]
TS |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90 dle předkategorizace
P | 6 | R997015510.909 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) nebezpečných - lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště (výhybky) do Katalogu odpadů pod kóde | T | 540 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) nebezpečných - lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště (výhybky) do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 07* , včetně dopravy
VV |  |  |  | 540 štěrk z výyhybky 3x90m3*2t/m3=540.000 [A]
TS |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
P | 7 | R997015540.910 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) nebezpečných - výhybky znečištěné mazadly (výhybky), včetně dopravy | T | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) nebezpečných - výhybky znečištěné mazadly (výhybky), včetně dopravy
VV |  |  |  | výhybky 1.2=1.200 [A]
TS |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 8 | 18216 |  | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M | M2 | 5712 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M
VV |  |  |  | 952*6 m=5 712.000 [A] Celkem: 5712=5 712.000 [B]
TS |  |  |  | opouštěné území položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 9 | 512550 |  | KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) | M3 | 2139.935 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)
VV |  |  |  | 2836.085 - 696.15=2 139.935 [A] Celkem: 2139.935=2 139.935 [B]
TS |  |  |  | svršek - recyklace do KL (30%) 1. Položka obsahuje: – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.
P | 10 | 512560 |  | KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO | M3 | 696.15 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO
VV
TS |  |  |  | recyklace do KL (30%) 1. Položka obsahuje: – recyklaci kameniva, popř. nákup a dodání recyklovaného drceného kameniva v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace – přezkoušení kvality recyklovaného materiálu – zřízení, provoz a demontáž recyklačního zařízení včetně dopravy – dopravu recyklovaného kameniva z recyklační základny na místo určení včetně případných překládek na jiný dopravní prostředek nebo meziskladování – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy – uložení drceného kameniva dle předepsaného technologického předpisu – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy z drceného kameniva bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů – hutnění na předepsanou míru hutnění – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod. – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech – úpravu povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový.
P | 11 | 528152 |  | KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ | M | 279.37 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ
VV |  |  |  | 1070 - 42.3 - 8.7 - 283.13 - 84 - 372.5=279.370 [A] Celkem: 279.37=279.370 [B]
TS |  |  |  | dl. Koleje - kolej krátke pražce - kolej dlouhé pražce - výhybky - koleje hala - regenerované koleje 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 12 | 52A162 |  | KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ | M | 372.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ
VV |  |  |  | 372.5 m=372.500 [A] Celkem: 372.5=372.500 [B]
TS |  |  |  | dl. Koleje regenerované 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 13 | 528372 |  | KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ | M | 42.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ
VV |  |  |  | 42.3m=42.300 [A] Celkem: 42.3=42.300 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 14 | 528392 |  | KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ | M | 8.628 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ
VV |  |  |  | 8.628m=8.628 [A] Celkem: 8.628=8.628 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3.Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje
P | 15 | 521110 |  | KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE | M | 42 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE
VV |  |  |  | 42 m=42.000 [A] Celkem: 42=42.000 [B]
TS |  |  |  | hala - kolej č. 264 - systém W-tram 1. Položka obsahuje: – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu apod. 2. Položka neobsahuje: – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51 – svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 16 | 5284C2 |  | KOLEJ 49 E1, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, ATYPICKÝ MONOLITICKÝ PODKLAD TYPU JÁMY, UP. PRUŽNÉ | M | 42 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | KOLEJ 49 E1, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, ATYPICKÝ MONOLITICKÝ PODKLAD TYPU JÁMY, UP. PRUŽNÉ
VV |  |  |  | 42 m=42.000 [A] Celkem: 42=42.000 [B]
TS |  |  |  | hala - kolej č. 262 - kolejnice na žebrových podkladnicích na ocelové konstrukci 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 17 | 533253 |  | J 49 1:9-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | J 49 1:9-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce) – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje – žlabové pražce – izolované styky – tepelně opracované jazyky a opornice – válečkové (nadzvedávací) stoličky – přechodové kolejnice – broušení koleje – nadstandardní srdcovky – omezovač polohy jazyka – snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka – závěry a přestavníky včetně výměnových těles – ohřev výhybek – dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
P | 18 | 533233 |  | J 49 1:6,6-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | J 49 1:6,6-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce) – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje – žlabové pražce – izolované styky – tepelně opracované jazyky a opornice – válečkové (nadzvedávací) stoličky – přechodové kolejnice – broušení koleje – nadstandardní srdcovky – omezovač polohy jazyka – snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka – závěry a přestavníky včetně výměnových těles – ohřev výhybek – dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
P | 19 | 533243 |  | J 49 1:7,5-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | J 49 1:7,5-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce) – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje – žlabové pražce – izolované styky – tepelně opracované jazyky a opornice – válečkové (nadzvedávací) stoličky – přechodové kolejnice – broušení koleje – nadstandardní srdcovky – omezovač polohy jazyka – snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka – závěry a přestavníky včetně výměnových těles – ohřev výhybek – dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
P | 20 | 533243 | 1 | J 49 1:7,5-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | J 49 1:7,5-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ
VV
TS |  |  |  | oblouková výhybka 1. Položka obsahuje: – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce) – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje – žlabové pražce – izolované styky – tepelně opracované jazyky a opornice – válečkové (nadzvedávací) stoličky – přechodové kolejnice – broušení koleje – nadstandardní srdcovky – omezovač polohy jazyka – snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka – závěry a přestavníky včetně výměnových těles – ohřev výhybek – dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
P | 21 | 539404 |  | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:7,5-190 | KPL | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:7,5-190
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodání a montáž počtu a typu válečkových stoliček odpovídající dané výhybkové konstrukci dle platných předpisů SŽDC 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
P | 22 | 539403 |  | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:6,6-190 | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:6,6-190
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodání a montáž počtu a typu válečkových stoliček odpovídající dané výhybkové konstrukci dle platných předpisů SŽDC 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
P | 23 | 539405 |  | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:9-190 | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:9-190
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodání a montáž počtu a typu válečkových stoliček odpovídající dané výhybkové konstrukci dle platných předpisů SŽDC 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
P | 24 | 539540 |  | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISŤOVÝ ZÁVĚR | KPL | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISŤOVÝ ZÁVĚR
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodání a montáž čelisťového závěru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 25 | 539710 |  | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUKOVÉ VÝHYBKY | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUKOVÉ VÝHYBKY
VV
TS |  |  |  | 1:7.5-190 1. Položka obsahuje: – zpracování výrobní dokumentace transformované výhybky – veškeré vícenáklady na výrobu obloukové výhybky oproti standardní 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 26 | 542121 |  | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M | M | 13.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M
VV |  |  |  | 13.2=13.200 [A] Celkem: 13.2=13.200 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek) – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 2. Položka neobsahuje: – případné doplnění štěrkového lože 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 27 | 545121 |  | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ | KUS | 70 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ
VV
TS |  |  |  | Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií: – počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks – při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí – závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2 Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kriterií, je svar průběžný 1. Položka obsahuje: – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel do vzdálenosti předepsané předpisem S3/2, jejich případná ojedinělá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, podbití stykových pražců, demontáž spojek a jejich odvoz na určené místo nebo do šrotu, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar, utažení upevňovadel – úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úprava do profilu – svaření kolejnic nebo části výhybek, opracování a obroušení svaru – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné řezání koleje 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 28 | 545122 |  | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ
VV
TS |  |  |  | Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií: – počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks – při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí – závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2 Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kriterií, je svar průběžný 1. Položka obsahuje: – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel do vzdálenosti předepsané předpisem S3/2, jejich případná ojedinělá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, podbití stykových pražců, demontáž spojek a jejich odvoz na určené místo nebo do šrotu, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar, utažení upevňovadel – úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úprava do profilu – svaření kolejnic nebo části výhybek, opracování a obroušení svaru – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné řezání koleje 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 9 |  | Ostatní práce
P | 29 | 925110 |  | DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM | M2 | 1898 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM
VV |  |  |  | 730* 2.6m=1 898.000 [A] Celkem: 1898=1 898.000 [B]
TS |  |  |  | zapuštěné KL stezky - podél nových kolejí 1. Položka obsahuje: – kompletní provedení konstrukce s dodáním materiálu – urovnání povrchu do předepsaného tvaru, případně i ruční hutnění a výplň nerovností a prohlubní – zhutnění na předepsanou míru bez ohledu na způsob provádění – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení drážních stezek, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – výplň pod drážní stezkou mezi kolejovým ložem sousedních kolejí, nacení se položkami ve sd 51 3. Způsob měření: Měří se horní pochozí plocha bez ohledu na tvar dosypávek pod drážní stezkou.
P | 30 | 923131 |  | NÁMEZNÍK | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | NÁMEZNÍK
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 31 | 965010 |  | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK | M3 | 2320.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK
VV |  |  |  | 1365*1.7=2 320.500 [A] Celkem: 2320.5=2 320.500 [B]
TS |  |  |  | KL odtěžené * 1,7 1. Položka obsahuje: – odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlém (původním) stavu.
P | 32 | 965021 |  | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU | M3KM | 18564 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU
VV |  |  |  | 928.2 * 20km=18 564.000 [A] Celkem: 18564=18 564.000 [B]
TS |  |  |  | odpad z KL (40%) x 20km 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.
P | 33 | 965022 |  | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA MEZIDEPONII | M3KM | 27846 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA MEZIDEPONII
VV |  |  |  | (696.15+696.15)*20km=27 846.000 [A] Celkem: 27846=27 846.000 [B]
TS |  |  |  | (rycykl. 30% do KL + 30% podkl. Vrstva) x 20km 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.
P | 34 | 965023 |  | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI | M3KM | 27300 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI
VV |  |  |  | 1365 * 20km=27 300.000 [A] Celkem: 27300=27 300.000 [B]
TS |  |  |  | KL x 20km 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.
P | 35 | 965113 |  | DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM | M | 1185 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
VV
TS |  |  |  | dl. demont Kolejí 1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení – případné rozřezání kolejového roštu – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 36 | 965213 |  | DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
VV |  |  |  | 60m=60.000 [A] Celkem: 60=60.000 [B]
TS |  |  |  | výhybky délka (1ks) 1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu výhybkové konstrukce z kolejového lože – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení – případné rozřezání kolejového roštu výhybkové konstrukce – úplné rozebrání výhybkové konstrukce v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se rozvinutá délka výhybkové konstrukce ve všech větvcích dle ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 37 | 965223 |  | DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM
VV |  |  |  | 60m=60.000 [A] Celkem: 60=60.000 [B]
TS |  |  |  | výhybky délka (1ks) 1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu výhybkové konstrukce z kolejového lože – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení – případné rozřezání kolejového roštu výhybkové konstrukce – úplné rozebrání výhybkové konstrukce v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se rozvinutá délka výhybkové konstrukce ve všech větvcích dle ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 38 | 965116 |  | DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI | tkm | 1422 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI
VV |  |  |  | 1185m * 0.06t * 20km=1 422.000 [A] Celkem: 1422=1 422.000 [B]
TS |  |  |  | dl. Kolejí - výhybky 1. Položka obsahuje: – naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a k nim příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.
P | 39 | 965226 |  | DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI | tkm | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI
VV |  |  |  | (1*2.5*20)=50.000 [A] Celkem: 50=50.000 [B]
TS |  |  |  | výhybky délka (1ks) 1. Položka obsahuje: – naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a k nim příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.
P | 40 | 965831 |  | DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU
VV |  |  |  | 3ks=3.000 [A] Celkem: 3=3.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 41 | 965832 |  | DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | tkm | 3.36 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)
VV |  |  |  | 3ks*56kg/1000*20km=3.360 [A] Celkem: 3.36=3.360 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.
P | 42 | 965421 |  | ODSTRANĚNÍ ZARÁŽEDLA ZEMNÍHO | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | ODSTRANĚNÍ ZARÁŽEDLA ZEMNÍHO
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 43 | 922401 |  | ZARÁŽEDLO KOLEJNICOVÉ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | ZARÁŽEDLO KOLEJNICOVÉ
VV
TS |  |  |  | zarážedlo na konci koleje č. 264a a 261b 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž veškerého materiálu nutného ke zřízení kompletní konstrukce kolejnicového zarážedl včetně nárazníků, návěsti, upevňovacích prvků ap. – veškeré práce v kolejovém loži – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení zarážedla, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 44 | 922301 |  | ZARÁŽEDLO BETONOVÉ (MONOLITICKÉ) | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | ZARÁŽEDLO BETONOVÉ (MONOLITICKÉ)
VV
TS |  |  |  | zarážedla v hale 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž veškerého materiálu nutného ke zřízení kompletní konstrukce kolejnicového zarážedl včetně nárazníků, návěsti, upevňovacích prvků ap. – veškeré práce v kolejovém loži – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení zarážedla, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 45 | 921332 |  | ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO KOLEJ NA BETONOVÝCHH PRAŽCÍCH | M2 | 652 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO KOLEJ NA BETONOVÝCHH PRAŽCÍCH
VV |  |  |  | 652m2=652.000 [A] Celkem: 652=652.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce – dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP – montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu – speciální montážní nářadí, závěsné zařízení – ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd. – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy – úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava) – silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami – prahovou vpusť 3. Způsob měření: Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.
P | 46 | 921930 |  | ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA | M | 176 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2023 |  | 2
PP |  |  |  | ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA
VV |  |  |  | 176 m=176.000 [A] Celkem: 176=176.000 [B]
TS |  |  |  | kolej se zádlažbovými panely (Položka je příplatkovou jakožto materiálový rozdíl oproti standardnímu upevnění. Samostatně ji tedy nelze použít.) 1. Položka obsahuje: – antikorozní provedení určených částí upevnění žárovým zinkováním nebo jiným vhodným způsobem ve výrobním závodu – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejových vah, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – dodávku materiálu, je součástí položek zřízení koleje nebo přejezdu 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

## SO 11-50-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5323520041_Zm05 |  | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | [6 empty] | D.2.1 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1 |  | Inženýrské objekty | [9 empty] | 12,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 11-50-01 |  | D.2.1.8 - Komunikace
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 2 | 111151122 |  | Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 | M2 | 3672 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového na svahu přes 1:5 do 1:2
VV |  |  |  | 1224*3 Přepočtené koeficientem množství=3 672.000 [A]
TS
P | 3 | 113151111 |  | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů | M2 | 1310 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
VV
TS
P | 4 | 113152112 |  | Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného | M3 | 1547.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného
VV |  |  |  | (1310*0.25) předpoklad 25 cm pod panely=327.500 [A] (1305+157+403+81+2120)*0.30 plochy dle zaměření x tl. 30 cm - odhad=1 219.800 [B] Celkem: 327.5+1219.8=1 547.300 [C]
TS
P | 5 | 113202111 |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
VV
TS
P | 6 | 121151123 |  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | M2 | 1147 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
VV |  |  |  | 457+540+150=1 147.000 [A]
TS
P | 7 | 122251106 |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 | M3 | 3730 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
VV
TS
P | 8 | 122251404 |  | Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | M3 | 500 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
VV
TS
P | 9 | 131213701 |  | Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | M3 | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
VV |  |  |  | (0.5*0.5*0.8)*2=0.400 [A]
TS
P | 10 | 132251103 |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | M3 | 63.72 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
VV |  |  |  | 0.45*0.4*(135+60+159) rýha pro průleh=63.720 [A]
TS
P | 11 | 162551108 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 3893.72 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m
VV |  |  |  | 3730 výkop na skládku=3 730.000 [A] 100 dovoz do násypů=100.000 [B] 63.72 VÝKOP Z RÝHY NA SKLÁDKU=63.720 [C] Celkem: 3730+100+63.72=3 893.720 [D]
TS
P | 12 | 171152101 |  | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z horni | M3 | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných
VV
TS
P | 13 | 171152111 |  | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z horni | M3 | 2458.092 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
VV |  |  |  | 4682.08*0.5*1.05=2 458.092 [A]
TS
P | 14 | 171152501 |  | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných | M2 | 7484.34 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných
VV |  |  |  | 1873.18+2805.49+928.82+1876.85=7 484.340 [A]
TS
P | 15 | R997013655.904 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy | T | 7460 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy
VV
TS |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
P | 16 | 171201231.R |  | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | T | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
VV |  |  |  | 100*2 poplatek za zemník =200.000 [A]
TS |  |  |  | poplatek za zemník
P | 17 | 171251201 |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | M3 | 3793.72 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
VV
TS
P | 18 | 174251101 |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 15.93 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
VV |  |  |  | (135+60+159)*0.45*0.1=15.930 [A]
TS
P | 19 | 174253301 |  | Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1 m | M | 354 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1 m
VV |  |  |  | 135+60+159=354.000 [A]
TS
P | 20 | 182151111 |  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až | M2 | 641 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
VV |  |  |  | 425+(2.4*90)=641.000 [A]
TS
P | 21 | 182251101 |  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině | M2 | 583 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
VV
TS
P | 22 | 182351133 |  | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | M2 | 1224 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
VV |  |  |  | 583+641=1 224.000 [A]
TS
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 23 | 211971110 |  | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 | M2 | 1433.8 | 0.00017 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2
VV |  |  |  | 520*(4*0.4) pro podélnou drenáž=832.000 [A] 354*(0.45*2+0.4*2) v průlehu - rýha pro plošné odvodnění komunikace=601.800 [B] Celkem: 832+601.8=1 433.800 [C]
TS
P | 24 | 69311081 |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | M2 | 1698.336 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2
VV |  |  |  | 1433.8*1.1845 Přepočtené koeficientem množství=1 698.336 [A]
TS
P | 25 | 212311111.R |  | Obetonování výústění příčného odvodnění mostu včetně žlabovky | KUS | 4 | 0.15704 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Obetonování výústění příčného odvodnění mostu včetně žlabovky
VV
TS
P | 26 | 212752111 |  | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sen | M | 520 | 0.20469 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100
VV |  |  |  | 385+105=490.000 [A] 3*10 vyústění drenáže=30.000 [B] Celkem: 490+30=520.000 [C]
TS
P | 27 | 275313711 |  | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | M3 | 0.4 | 2.5019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25
VV
TS
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 1 | 451541111 |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm | M3 | 520 | 1.7034 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm
VV
TS
SD |  | 5 |  | Komunikace pozemní
P | 28 | 561081121 |  | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, | M2 | 4916.184 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm
VV |  |  |  | (4682.08*1.05) dle AZ =4 916.184 [A]
TS
P | 29 | 58530170 |  | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní | T | 88.491 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní
VV |  |  |  | (4682.08*0.5*1.05)*0.02*1.8 dle AZ - 2% vápno=88.491 [A]
TS
P | 30 | 561121112 |  | Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promís | M2 | 930 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm
VV
TS
P | 31 | 564861111 |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | M2 | 4682.08 | 0.46 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
VV |  |  |  | 1875.08 obslužná komunikace=1 875.080 [A] 1877 manipulační plocha ze zámkové dlažby=1 877.000 [B] 930 manipulační plocha - parkovací stání z vegetační dlažby=930.000 [C] Celkem: 1875.08+1877+930=4 682.080 [D]
TS
P | 32 | 565155111 |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm | M2 | 1875.08 | 0.18463 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
VV
TS
P | 33 | 567122112 |  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm | M2 | 1875.08 | 0.33206 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm
VV
TS
P | 34 | 567142111 |  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm | M2 | 1877 | 0.5364 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm
VV
TS
P | 35 | 569903311 |  | Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním | M3 | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním
VV |  |  |  | 480*0.05+(0.05*100)=29.000 [A]
TS
P | 36 | 569951133 |  | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm | M2 | 600 | 0.324 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm
VV
TS
P | 37 | 573111112 |  | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | M2 | 1875.08 | 0.00601 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
VV
TS
P | 38 | 573211108 |  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 | M2 | 1875.08 | 0.00041 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2
VV
TS
P | 39 | 577134211 |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm | M2 | 1875.08 | 0.10373 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
VV |  |  |  | 719+74+73.08+936+73 obslužná komunikace=1 875.080 [A]
TS
P | 40 | 596212313 |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hu | M2 | 1877 | 0.11303 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2
VV
TS
P | 41 | 59245212 |  | dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní | M2 | 1914.54 | 0.13 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní
VV |  |  |  | 1877*1.02 Přepočtené koeficientem množství=1 914.540 [A]
TS |  |  |  | Spotřeba: 36 kus/m2
P | 42 | 596412213 |  | Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvo | M2 | 930 | 0.098 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2
VV
TS
P | 43 | 59246016 |  | dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm | M2 | 939.3 | 0.108 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm
VV |  |  |  | 930*1.01 Přepočtené koeficientem množství=939.300 [A]
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 44 | 911331123 |  | Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m | M | 300 | 0.02865 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m
VV |  |  |  | 246+54=300.000 [A]
TS
P | 45 | 912211111 |  | Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního | KUS | 64 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního
VV |  |  |  | ((470/10)*2)-30 odečet nástavců na svodidle=64.000 [A]
TS
P | 46 | 40445162 |  | sloupek směrový silniční plastový 1,0m | KUS | 64 | 0.0021 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | sloupek směrový silniční plastový 1,0m
VV
TS
P | 47 | 912211121 |  | Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou přišroubováním na svodidlo | KUS | 30 | 0.00036 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou přišroubováním na svodidlo
VV |  |  |  | 300/10=30.000 [A]
TS
P | 48 | 40445153 |  | sloupek svodidlový plastový | KUS | 30 | 0.0025 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | sloupek svodidlový plastový
VV
TS
P | 49 | 914211111 |  | Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2 | KUS | 2 | 2.5019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2
VV |  |  |  | 2 IP 25a=2.000 [A]
TS
P | 50 | 40445646 |  | informativní značky jiné IJ17, IJ18 1750x1500mm | KUS | 2 | 0.0245 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | informativní značky jiné IJ17, IJ18 1750x1500mm
VV
TS
P | 51 | 915121111 |  | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní | M | 111.5 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní
VV |  |  |  | 46.5+(5.0*13) V 10b (0,25) - parkovací stání=111.500 [A]
TS
P | 52 | 915121121 |  | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní | M | 94 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní
VV |  |  |  | 94 V 10d (0,25)=94.000 [A]
TS
P | 53 | 915131111 |  | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní | M2 | 1.55 | 0.0012 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní
VV |  |  |  | 0.31*5=1.550 [A]
TS
P | 54 | 916231213 |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z | M | 254 | 0.1295 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
VV |  |  |  | 65+22+167=254.000 [A]
TS
P | 55 | 59217017 |  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | M | 261.62 | 0.05612 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
VV |  |  |  | 254*1.03 Přepočtené koeficientem množství=261.620 [A]
TS
P | 56 | 916231213.1 |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z be | M | 385 | 0.1554 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
VV
TS
P | 57 | 59217032 |  | obrubník betonový silniční 1000x150x150mm | M | 392.7 | 0.055 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | obrubník betonový silniční 1000x150x150mm
VV |  |  |  | 385*1.02 Přepočtené koeficientem množství=392.700 [A]
TS
P | 58 | 919121121 |  | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky | M | 395 | 9e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm
VV |  |  |  | 385 podél obrub u asf. vozovky=385.000 [A] 10 napojení na stáv. vozovku=10.000 [B] Celkem: 385+10=395.000 [C]
TS
SD |  | 997 |  | Přesun sutě
P | 59 | 997221551 |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | T | 2011.49 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
VV
TS
P | 60 | 997221559 |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | T | 8045.96 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
VV |  |  |  | 2011.49*4 Přepočtené koeficientem množství=8 045.960 [A]
TS
P | 61 | 997221571 |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | T | 16.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
VV
TS
P | 62 | 997221579 |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | T | 65.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
VV |  |  |  | 16.4*4 Přepočtené koeficientem množství=65.600 [A]
TS
P | 63 | R997013602.901 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01, včetně dopravy | T | 16.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01, včetně dopravy
VV
TS |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90 dle předkategorizace
P | 64 | R997013655.904. |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy | T | 2011.49 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy
VV
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 65 | 998223011 |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | T | 5091.983 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
VV
TS

## SO 11-72-01.11
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5323520041_Zm05 |  | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | [6 empty] | D.2.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 12,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 11-72-01.11 |  | D.2.2.1.1 - Architektonicko - stavební řešení administrativní a dílenské budovy
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 131251105 |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 | M3 | 811.086 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3
VV |  |  |  | 2_002_VYKOPY 15.3*41.55*0.75 HLAVNÍ JÁMA=476.786 [A] (41.55*(2*1.9+2.1)+1.3*1.65*2)*0.75 PODÉLNÉ ČÁSTI JÁMY -1,5=187.076 [B] (4.8*(2.1*5+2.2)+4.6*(2.1*2+0.95*3+1.8+2.2)+1.8*2 +2*2.6)*0.75 PŘÍČNÉ ČÁSTI JÁMY -1,5=90.443 [C] 1*1/2*(42.55*2+15.3) SVAHOVÁNÍ HLAVNÍ JÁMY=50.200 [D] 0.25*0.25/2*(4.8*10+4.6*10+(3.175+5.55+12.85+5.825+1.45*2+12.5+1.85+6.625+1.65*2+3.725)*2)SVAHOVÁNÍ JÁMY -1,5=6.581 [E] Celkem: 476.786+187.076+90.443+50.2+6.581=811.086 [F]
TS
P | 2 | R997013655.904 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy | T | 1459.955 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy
VV |  |  |  | 2_002_VYKOPY 15.3*41.55*0.75 HLAVNÍ JÁMA=476.786 [A] (41.55*(2*1.9+2.1)+1.3*1.65*2)*0.75 PODÉLNÉ ČÁSTI JÁMY -1,5=187.076 [B] (4.8*(2.1*5+2.2)+4.6*(2.1*2+0.95*3+1.8+2.2)+1.8*2 +2*2.6)*0.75 PŘÍČNÉ ČÁSTI JÁMY -1,5=90.443 [C] 1*1/2*(42.55*2+15.3) SVAHOVÁNÍ HLAVNÍ JÁMY=50.200 [D] 0.25*0.25/2*(4.8*10+4.6*10+(3.175+5.55+12.85+5.825+1.45*2+12.5+1.85+6.625+1.65*2+3.725)*2)SVAHOVÁNÍ JÁMY -1,5=6.581 [E] Celkem: 476.786+187.076+90.443+50.2+6.581=811.086 [F] 811.086 * 1.8Koeficient množství=1 459.955 [G]
TS |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 3 | 271562211 |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm | M3 | 3.148 | 1.98 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm
VV |  |  |  | 2_003_ZAKLADY 40.05*13.1*0.3*0.02Pískové lože=3.148 [A]
TS
P | 4 | 271572211 |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného | M3 | 132.199 | 1.98 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
VV |  |  |  | 2_003_ZAKLADY 40.05*13.1*0.15plocha=78.698 [A] 40.05*(2*0.2+0.43) zásyp nad podélné základy=33.242 [B] 0.37*(4.8+4.6)+0.42*(4.8*4+4.6*2+2)+0.25*(3.3*3+6.15) zásyp nad příčné základy=20.259 [C] Celkem: 78.698+33.242+20.259=132.199 [D]
TS
P | 5 | 271922223 |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu skleněného (z pěnového skla) | M3 | 157.397 | 0.1885 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu skleněného (z pěnového skla)
VV |  |  |  | 2_003_ZAKLADY 40.05*13.1*0.3=157.397 [A]
TS
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 6 | 342244221 |  | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm | M2 | 482.552 | 0.11396 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm
VV |  |  |  | 2_004_PUDORYS_1NP 3.25*6.5-0.9*2.5 1.01-1.03,4,5 =18.875 [A] 3.25*(4.65+2.3) 1.01-1.26=22.588 [B] 3.25*12.4-(1*2.5*2) 1.02-1.23,25=35.300 [C] 3.25*(6.5+0.3) 1.08-1.09=22.100 [D] 3.25*6.5 1.09-1.10=21.125 [E] 3.25*(7.4+1.6) 1.11-1.12a+13=29.250 [F] 3.25*3.1 1.12a-1.13=10.075 [G] 3.25*7.75 - 0.9*2.1 1.16-1.19=23.298 [H] 3.25*1.5-0.9*2.1 1.16-1.20=2.985 [I] 3.25*4.65 1.23-1.25=15.113 [J] '2_005_PUDORYS_2NP 3.25*1.5-0.9*2.1 2.01-2.02=2.985 [K] 3.25*1.5-0.9*2.1 2.02-2.15=2.985 [L] 3.25*(2.525+5.825) 2.02-2.03,4=27.138 [M] 3.25*5.95-0.8*2.1*2 2.03-2.05,9=15.978 [N] 3.25*4.65-0.8*2.1 2.04-2.03,5,6,7=13.433 [O] 3.25*3.25 2.05,6,8-2.09=10.563 [P] 3.25*4.65-0.8*2.1 2.10-2.03,9=13.433 [Q] 3.25*3.35 2.10-2.15=10.888 [R] 3.25*5-0.8*2.1 2.11,12,14-2.15,16=14.570 [S] 3.25*1.25 2.17-2.23=4.063 [T] 3.25*3.05 2.19,20,21-2.23=9.913 [U] 3.25*6.5 2.24-2.25=21.125 [V] 3.25*6.5 2.25-2.26=21.125 [W] 3.25*6.5 2.26-2.27=21.125 [X] 3.25*1.5-0.9*2.1 2.01-2.37=2.985 [Y] 3.25*(12.4+4.3)-0.8*2.1*6 2.29,37-2.30,31,32,35,36,38=44.195 [Z] 3.25*4.65 2.30-2.31=15.113 [AA] 3.25*4.65 2.31-2.32=15.113 [AB] 3.25*4.65 2.34,35-2.38=15.113 [AC] Celkem: 18.875+22.588+35.3+22.1+21.125+29.25+10.075+23.298+2.985+15.113+2.985+2.985+27.138+15.978+13.433+10.563+13.433+10.888+14.57+4.063+9.913+21.125+21.125+21.125+2.985+44.195+15.113+15.113+15.113=482.552 [AD]
TS
P | 7 | 342272215 |  | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm | M2 | 29.321 | 0.0525 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm
VV |  |  |  | 2_004_PUDORYS_1NP 3.25*(0.2+0.275) 1.19=1.544 [A] 0.75*0.75 Hydrant=0.563 [B] '2_004_PUDORYS_1NP 0.75*0.75 Hydrant=0.563 [C] 3.25*(0.15+0.225+0.375+0.75) 2.04=4.875 [D] 3.25*(0.15+0.225*2) 2.07=1.950 [E] 3.25*(0.15+0.225*2) 2.08=1.950 [F] 3.25*(0.15+0.225) 2.14=1.219 [G] 3.25*(0.15+0.225) 2.16=1.219 [H] 3.25*(0.15+0.225) 2.17=1.219 [I] 3.25*(0.2+0.3*2)*2 2.17-2.23=5.200 [J] 3.25*(0.2+0.45) 2.25=2.113 [K] 3.25*(0.15+0.45) 2.26=1.950 [L] 3.25*(0.15+0.25) 2.32=1.300 [M] 3.25*(0.375+0.75) 2.38=3.656 [N] Celkem: 1.544+0.563+0.563+4.875+1.95+1.95+1.219+1.219+1.219+5.2+2.113+1.95+1.3+3.656=29.321 [O]
TS
P | 8 | 342244201 |  | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm | M2 | 112.536 | 0.06848 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm
VV |  |  |  | 2_004_PUDORYS_1NP 3.25*2.15 1.04,5-1.05=6.988 [A] 3.25*4.8 1.12a-1.12b=15.600 [B] (2.35+3.25)*1.25+10.65 1.21=17.650 [C] '2_004_PUDORYS_1NP 3.25*2.5-0.95*2.1 2.05-2.06=6.130 [D] 3.25*1 2.09=3.250 [E] 3.25*(2.25+3.05)-0.8*2.1*2 2.11-2.12,13,14=13.865 [F] 3.25*2.15 2.12-2.13,14=6.988 [G] 3.25*1.95-0.8*2.1 2.13-2.14=4.658 [H] 3.25*(3.25+0.9) 2.17,23-2.18,21=13.488 [I] 3.25*1.4-0.7*0.21 2.32-2.33=4.403 [J] 3.25*4.65 2.32,33-2.34,35=15.113 [K] 3.25*1.4-0.7*0.21 2.34-2.35=4.403 [L] Celkem: 6.988+15.6+17.65+6.13+3.25+13.865+6.988+4.658+13.488+4.403+15.113+4.403=112.536 [M]
TS
SD |  | 33-M |  | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
P | 294 | 33-MR-1 |  | Dodávka a montáž řetězové zvedací plošiny do stavebně připravené šachty, nosnost 500 kg, zdvih 3 480mm, bez dopravy osob viz. PD | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž řetězové zvedací plošiny do stavebně připravené šachty, nosnost 500 kg, zdvih 3 480mm, bez dopravy osob viz. PD
VV
TS
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
P | 9 | 611321141 |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí strop | M2 | 948.33 | 0.01838 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných
VV |  |  |  | 2_004-Půdorys 1.NP 487.36-2.7-9.5=475.160 [A] '2_005-Půdorys 2.NP 473.17=473.170 [B] Celkem: 475.16+473.17=948.330 [C]
TS
P | 10 | 611321145 |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí str | M2 | 54.75 | 0.01838 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků
VV |  |  |  | 2_005_PUDORYS_2NP 9.5+4.9*10.5-2*3.1=54.750 [A]
TS
P | 11 | 612321141 |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | M2 | 2869.565 | 0.01838 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
VV
TS
P | 12 | 622142001 |  | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | M2 | 133.26 | 0.00438 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
VV |  |  |  | 133.26=133.260 [A]
TS
P | 13 | 622151031 |  | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn | M2 | 47.292 | 0.00014 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn
VV |  |  |  | 133.26-0.9*(2*40.79+13.94) omítka soklu od úrovně lišty nopové fólie=47.292 [A]
TS
P | 14 | 62227205-R |  | Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních Al trapázových plechů na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanický | M2 | 644.668 | 0.01106 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních Al trapázových plechů na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (šrouby) stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 140 mm
VV |  |  |  | 2_004-Půdorys 1.NP,2_005-Půdorys 2.NP (14.17+40.88*2)*7.83=751.132 [A] 'otvory -2.25*1.05 DE/01=-2.363 [B] -2.25*1.65 DE/02=-3.713 [C] -2.25*2.55 DE/03=-5.738 [D] -3*2.55 DE/04=-7.650 [E] -1*1*20 O/01=-20.000 [F] -2.5*1*2 O/02=-5.000 [G] -1.5*1.5*17 O/03=-38.250 [H] -1.5*1.5*2 O/04=-4.500 [I] -2.5*1.5*2 O/05=-7.500 [J] -1.5*1.75*2 O/06=-5.250 [K] -2*3.25 O/07=-6.500 [L] Celkem: 751.132+-2.363+-3.713+-5.738+-7.65+-20+-5+-38.25+-4.5+-7.5+-5.25+-6.5=644.668 [M]
TS
P | 15 | RMAT0004 |  | Hlinikový trapezový plech, vlna 18/76,tl. 0,7 mm, vypalovaná prášková barva | M2 | 709.135 | 0.0017 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Hlinikový trapezový plech, vlna 18/76,tl. 0,7 mm, vypalovaná prášková barva
VV
TS
P | 16 | 28329030 |  | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepící páska | M2 | 709.135 | 0.00013 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepící páska
VV
TS
P | 17 | 622321111 |  | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn | M2 | 886.528 | 0.02363 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn
VV |  |  |  | 2_004-Půdorys 1.NP,2_005-Půdorys 2.NP (14.17+40.88*2)*7.83=751.132 [A] 'otvory -2.25*1.05 DE/01=-2.363 [B] -2.25*1.65 DE/02=-3.713 [C] -2.25*2.55 DE/03=-5.738 [D] -3*2.55 DE/04=-7.650 [E] -1*1*20 O/01=-20.000 [F] -2.5*1*2 O/02=-5.000 [G] -1.5*1.5*17 O/03=-38.250 [H] -1.5*1.5*2 O/04=-4.500 [I] -2.5*1.5*2 O/05=-7.500 [J] -1.5*1.75*2 O/06=-5.250 [K] -2*3.25 O/07=-6.500 [L] 133.26=133.260 [M] (13.7+40.6)*2*1 atika=108.600 [N] Celkem: 751.132+-2.363+-3.713+-5.738+-7.65+-20+-5+-38.25+-4.5+-7.5+-5.25+-6.5+133.26+108.6=886.528 [O]
TS
P | 18 | 622531032 |  | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn | M2 | 47.292 | 0.00458 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn
VV |  |  |  | 133.26-0.9*(2*40.79+13.94) omítka soklu od úrovně lišty nopové fólie=47.292 [A]
TS
P | 19 | 629991011 |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | M2 | 434.96 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
VV |  |  |  | 2_004-Půdorys 1.NP, 2_005-Půdorys 2.NP 2*(5.25+20+47.75+7.5+6.5+7.48+2*(3+25+1+5+10+2)+3.5+4*2+5*2.5+3.5*2)=434.960 [A]
TS
P | 20 | 631311214 |  | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 | M3 | 33.254 | 2.5019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30
VV |  |  |  | 2_005_PUDORYS_2NP (94.15+147.83+55.29+146.11)*0.075=33.254 [A]
TS
P | 21 | 631311224 |  | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 | M3 | 2.241 | 2.5019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30
VV |  |  |  | 2_005_PUDORYS_2NP 26.37*0.085=2.241 [A]
TS
P | 22 | 631311234 |  | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 | M3 | 65.624 | 2.5019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30
VV |  |  |  | 2_004_PUDORYS_1NP 446.4*0.14+21.36*0.13+0.13*2.704=65.624 [A]
TS
P | 23 | 631319013 |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm | M3 | 86.784 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm
VV |  |  |  | 2_006-Půdorys střechy 40.15*13.1*(0.05+0.28)/2=86.784 [A]
TS
P | 24 | 631319021 |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3) | M3 | 33.254 | 0.04 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3)
VV |  |  |  | 2_005_PUDORYS_2NP (94.15+147.83+55.29+146.11)*0.075=33.254 [A]
TS
P | 25 | 631319022 |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3) | M3 | 2.241 | 0.02 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)
VV |  |  |  | 2_005_PUDORYS_2NP 26.37*0.085=2.241 [A]
TS
P | 26 | 631319023 |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3) | M3 | 65.273 | 0.01 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)
VV |  |  |  | 2_004_PUDORYS_1NP 446.4*0.14+21.36*0.13=65.273 [A]
TS
P | 27 | 631351101 |  | Bednění v podlahách rýh a hran zřízení | M2 | 3.2 | 0.01607 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění v podlahách rýh a hran zřízení
VV |  |  |  | 2_004_PUDORYS_1NP,2_005_PUDORYS_2NP 1.5*0.4*2 VÝTAH=1.200 [A] 2.6*0.4 SCHODIŠTĚ=1.040 [B] 0.4*0.6*4 ŠACHTA=0.960 [C] Celkem: 1.2+1.04+0.96=3.200 [D]
TS
P | 28 | 631351102 |  | Bednění v podlahách rýh a hran odstranění | M2 | 3.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění v podlahách rýh a hran odstranění
VV |  |  |  | 2_004_PUDORYS_1NP,2_005_PUDORYS_2NP 1.5*0.4*2 VÝTAH=1.200 [A] 2.6*0.4 SCHODIŠTĚ=1.040 [B] 0.4*0.6*4 ŠACHTA=0.960 [C] Celkem: 1.2+1.04+0.96=3.200 [D]
TS
P | 29 | 631362021 |  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | T | 8.61 | 1.0628 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV |  |  |  | 2_004_PUDORYS_1NP, (446.4+21.36)*2*4.4*1.1/1000=4.528 [A] '2_005_PUDORYS_2NP (94.15+147.83+55.29+146.11+26.37)*7.9*1.1/1000=4.082 [B] Celkem: 4.528+4.082=8.610 [C]
TS
P | 30 | 632451021 |  | Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm | M2 | 21.74 | 0.04984 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm
VV |  |  |  | 2_006-Půdorys střechy (13.7+40.65)*2*0.2 atika=21.740 [A]
TS
P | 31 | 633811111 |  | Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu) | M2 | 937.51 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)
VV |  |  |  | 2_004_PUDORYS_1NP, 446.4+21.36=467.760 [A] '2_005_PUDORYS_2NP 94.15+147.83+55.29+146.11+26.37=469.750 [B] Celkem: 467.76+469.75=937.510 [C]
TS
P | 32 | 634112123 |  | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm | M | 519.87 | 2e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm
VV
TS
P | 33 | 634112128 |  | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 150 mm | M | 471.35 | 2e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 150 mm
VV |  |  |  | 2_004_PUDORYS_1NP 32.1=32.100 [A] 35.5=35.500 [B] 17=17.000 [C] 4.55=4.550 [D] 4.55=4.550 [E] 8.2=8.200 [F] 28.3=28.300 [G] 22=22.000 [H] 22.9=22.900 [I] 22.9=22.900 [J] 21.3=21.300 [K] 13.6=13.600 [L] 7.4=7.400 [M] 13.3=13.300 [N] 23=23.000 [O] 22.6=22.600 [P] 28.2=28.200 [Q] 14=14.000 [R] 14=14.000 [S] 24.8=24.800 [T] 7.2=7.200 [U] 5.88=5.880 [V] 12.4=12.400 [W] 21.1=21.100 [X] 5.1=5.100 [Y] 25.87=25.870 [Z] 13.6=13.600 [AA] Celkem: 32.1+35.5+17+4.55+4.55+8.2+28.3+22+22.9+22.9+21.3+13.6+7.4+13.3+23+22.6+28.2+14+14+24.8+7.2+5.88+12.4+21.1+5.1+25.87+13.6=471.350 [AB]
TS
P | 34 | 642942611 |  | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 | KUS | 33 | 0.00048 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2
VV |  |  |  | 1_003-Výpis dveří 3 DI/01=3.000 [A] 25 DI/02=25.000 [B] 5 DI/04=5.000 [C] Celkem: 3+25+5=33.000 [D]
TS
P | 35 | RMAT-DI/01Z |  | DI/01 - Ocelová skládaná zárubeň pro dveře 700/2100 | KUS | 3 | 0.005 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | DI/01 - Ocelová skládaná zárubeň pro dveře 700/2100
VV
TS
P | 36 | RMAT-DI/02Z |  | DI/02 - Ocelová skládaná zárubeň pro dveře 800/2100 | KUS | 25 | 0.005 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | DI/02 - Ocelová skládaná zárubeň pro dveře 800/2100
VV
TS
P | 37 | RMAT-DI/04Z |  | DI/04 - Ocelová skládaná zárubeň pro dveře 900/2100 | KUS | 5 | 0.005 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | DI/04 - Ocelová skládaná zárubeň pro dveře 900/2100
VV
TS
P | 38 | 642946111 |  | Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm | KUS | 1 | 0.05362 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm
VV |  |  |  | 1_003-Výpis dveří 1 DI/03=1.000 [A]
TS
P | 39 | 55331612 |  | pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr | KUS | 1 | 0.0425 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr
VV
TS
SD |  | 711 |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
P | 61 | 711111001 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | M2 | 556.905 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
VV |  |  |  | 2_007_REZY_A_A, 2_008_REZY_B_B 13.7*40.65=556.905 [A]
TS
P | 62 | 11163150 |  | lak penetrační asfaltový | T | 0.167 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | lak penetrační asfaltový
VV
TS |  |  |  | Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
P | 63 | 711112001 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | M2 | 133.26 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
VV |  |  |  | 2_007_REZY_A_A, 2_008_REZY_B_B 1.4*(13.7+40.65)*2=152.180 [A] -0.4*(13.7+1.65*2+3*3+2.4*7+0.9*5) snížená výška=-18.920 [B] Celkem: 152.18+-18.92=133.260 [C]
TS
P | 64 | 11163150.1 |  | lak penetrační asfaltový | T | 0.045 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | lak penetrační asfaltový
VV
TS |  |  |  | Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
P | 65 | 711141559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | M2 | 556.905 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
VV |  |  |  | 2_007_REZY_A_A, 2_008_REZY_B_B 13.7*40.65=556.905 [A]
TS
P | 66 | 62855002 |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm | M2 | 649.073 | 0.0064 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm
VV
TS
P | 67 | 711142559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | M2 | 266.52 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
VV |  |  |  | 2_007_REZY_A_A, 2_008_REZY_B_B 1.4*(13.7+40.65)*2=152.180 [A] -0.4*(13.7+1.65*2+3*3+2.4*7+0.9*5) snížená výška=-18.920 [B] Mezisoučet: 152.18+-18.92=133.260 [C] 133.26*2=266.520 [D]
TS
P | 68 | 62853004 |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | M2 | 162.71 | 0.0054 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
VV
TS
P | 69 | 62855003 |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,0mm | M2 | 162.71 | 0.00486 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,0mm
VV
TS
P | 70 | 711161212 |  | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 m | M2 | 85.968 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm
VV |  |  |  | 0.9*(2*40.79+13.94) S/03 - 133.26=85.968 [A]
TS
P | 71 | 711161383 |  | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou | M | 60.09 | 0.00016 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou
VV |  |  |  | 1_005-Výpis klempířských prvků 60.09 KL/05=60.090 [A]
TS
P | 72 | 998711102 |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes | T | 6.409 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 73 | 998711193 |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší | T | 6.409 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
VV
TS
SD |  | 712 |  | Povlakové krytiny
P | 74 | 712311101 |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | M2 | 157.615 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým
VV |  |  |  | 2_006-Půdorys střechy 40.15*13.1 střecha=525.965 [A] (0.2+1.25)*(13.7+40.65)*2 atika=157.615 [B]
TS
P | 75 | 11163150.2 |  | lak penetrační asfaltový | T | 0.05 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | lak penetrační asfaltový
VV
TS
P | 76 | 712332145 |  | Povlakové krytiny střech plochých na sucho nopová fólie vrstva drenážní a hydroakumulační vegetačních střech s nakašírovanou filtrační textilií a perforovanou d | M2 | 525.965 | 0.00071 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Povlakové krytiny střech plochých na sucho nopová fólie vrstva drenážní a hydroakumulační vegetačních střech s nakašírovanou filtrační textilií a perforovanou deskou výška nopku 20 mm, tl. fólie do 1,0 mm
VV |  |  |  | 2_006-Půdorys střechy 40.15*13.1=525.965 [A]
TS
P | 77 | 712341559 |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | M2 | 683.58 | 0.00088 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše
VV |  |  |  | 2_006-Půdorys střechy 40.15*13.1=525.965 [A] (1.25+0.2)*(13.7+40.65)*2 atika=157.615 [B] Celkem: 525.965+157.615=683.580 [C]
TS
P | 78 | 62856011 |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu t | M2 | 796.712 | 0.0047 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
VV
TS
P | 79 | 712363352 |  | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm | M | 106.3 | 0.0006 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm
VV |  |  |  | 1_005-Výpis klempířských prvků 106.3 KL/02=106.300 [A]
TS
P | 80 | 71236335-R |  | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 130 mm | M | 106.3 | 0.0006 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 130 mm
VV |  |  |  | 1_005-Výpis klempířských prvků 106.3 KL/03=106.300 [A]
TS
P | 81 | 712363429 |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm bu | M2 | 168.485 | 0.00018 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu lehčeného nebo zdiva rohové pole
VV |  |  |  | 2_006-Půdorys střechy (1+0.55)*(13.7+40.65)*2 atika=168.485 [A]
TS
P | 82 | 28329022 |  | fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm | M2 | 196.369 | 0.0005 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm
VV
TS
P | 83 | 712363604 |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm | M2 | 368.176 | 0.00014 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole
VV |  |  |  | 2_006-Půdorys střechy 40.15*13.1*0.7=368.176 [A] Celkem: 368.176=368.176 [B]
TS
P | 84 | 28329022.1 |  | fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm | M2 | 613.013 | 0.0005 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm
VV |  |  |  | 2_006-Půdorys střechy VNITŘNÍ 40.15*13.1*0.7=368.176 [A] OKRAJE40.15*13.1*0.2=105.193 [B] ROHY40.15*13.1*0.1=52.597 [C] Celkem: 368.176+105.193+52.597=525.966 [D] 525.966 * 1.1655Koeficient množství=613.013 [E]
TS |  |  |  | Materiál také pro 712363552 a 712363553
P | 85 | 712363605 |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm | M2 | 105.193 | 0.00028 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole
VV |  |  |  | 2_006-Půdorys střechy 40.15*13.1*0.2=105.193 [A]
TS
P | 86 | 712363606 |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm | M2 | 52.597 | 0.00043 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole
VV |  |  |  | 2_006-Půdorys střechy 40.15*13.1*0.1=52.597 [A]
TS
P | 87 | 712771001 |  | Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° | M2 | 694.45 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°
VV |  |  |  | 2_006-Půdorys střechy 40.15*13.1=525.965 [A] (1+0.55)*(13.7+40.65)*2 atika=168.485 [B] Celkem: 525.965+168.485=694.450 [C]
TS
P | 88 | 69311172 |  | geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 | M2 | 802.09 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2
VV
TS
P | 89 | 712771101 |  | Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem | M2 | 525.965 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°
VV |  |  |  | 2_006-Půdorys střechy 40.15*13.1=525.965 [A]
TS
P | 90 | 69334002 |  | textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 | M2 | 552.263 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2
VV
TS
P | 91 | 712771255 |  | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy odvodnění osazením kontrolní šachty na střešní vpusť | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy odvodnění osazením kontrolní šachty na střešní vpusť
VV |  |  |  | 1_008-Výpis ostatních prvků 5 OST/12=5.000 [A]
TS
P | 92 | 69334335 |  | šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 400x400mm v 230mm | KUS | 5 | 0.0025 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 400x400mm v 230mm
VV
TS
P | 93 | 712771271 |  | Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° | M2 | 525.965 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°
VV |  |  |  | 2_006-Půdorys střechy 40.15*13.1=525.965 [A]
TS
P | 94 | 69311080 |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 | M2 | 578.562 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2
VV
TS
P | 95 | 712771401 |  | Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° | M2 | 324 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°
VV |  |  |  | 2_006-Půdorys střechy 324=324.000 [A]
TS
P | 96 | 10321001 |  | substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin | M3 | 26.97 | 0.35 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin
VV
TS
P | 97 | 712771521 |  | Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5° | M2 | 324 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5°
VV |  |  |  | 2_006-Půdorys střechy 324=324.000 [A]
TS
P | 98 | 69334504 |  | koberec rozchodníkový vegetačních střech | M2 | 324 | 0.011 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | koberec rozchodníkový vegetačních střech
VV
TS
P | 99 | 712771601 |  | Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 m | M3 | 20.07 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm
VV |  |  |  | 2_006-Půdorys střechy 200.7*0.1=20.070 [A]
TS
P | 100 | 58337403 |  | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | T | 33.164 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32
VV
TS
P | 101 | 712771613 |  | Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci | M | 193.3 | 2e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci
VV |  |  |  | 1_005-Výpis klempířských prvků 193.3 KL/01=193.300 [A]
TS
P | 102 | 69334040 |  | lišta kačírková Al výška 130mm | M | 197.166 | 0.0005 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | lišta kačírková Al výška 130mm
VV
TS
P | 103 | 712998202 |  | Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125 | KUS | 2 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125
VV |  |  |  | 2_006_STRECHA 2=2.000 [A]
TS
P | 104 | 28342773 |  | přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P | KUS | 2 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P
VV
TS
P | 105 | 998712102 |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 52.242 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 106 | 998712193 |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | T | 52.242 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
VV
TS
SD |  | 713 |  | Izolace tepelné
P | 107 | 713121111 |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | M2 | 469.75 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
VV |  |  |  | 2_005_PUDORYS_2NP (94.15+147.83+55.29+146.11+26.37)=469.750 [A]
TS
P | 108 | 28376416 |  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA ?=0,035 tl 40mm | M2 | 493.238 | 0.0012 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA ?=0,035 tl 40mm
VV
TS
P | 109 | 713131141 |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení | M2 | 133.26 | 0.006 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení
VV |  |  |  | 133.26=133.260 [A]
TS
P | 110 | 28376018 |  | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa ?=0,035 tl 120mm | M2 | 146.586 | 0.0036 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa ?=0,035 tl 120mm
VV
TS
P | 111 | 713141131 |  | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá | M2 | 10.208 | 0.00116 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá
VV |  |  |  | 2_004-Půdorys 1.NP 5*0.15*1.05 DE1=0.788 [A] 2*0.15*1.65 DE2=0.495 [B] 7*0.5*2.55 DE3=8.925 [C] Celkem: 0.788+0.495+8.925=10.208 [D]
TS
P | 112 | RMAT0006 |  | Nosná, pojezdová izolace pod dveřní práh na polyuretanové bázi z tvrdé pěny (PIR) - pod dveře DE/1 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nosná, pojezdová izolace pod dveřní práh na polyuretanové bázi z tvrdé pěny (PIR) - pod dveře DE/1
VV
TS
P | 113 | RMAT0007 |  | Nosná, pojezdová izolace pod dveřní práh na polyuretanové bázi z tvrdé pěny (PIR) - pod dveře DE/2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nosná, pojezdová izolace pod dveřní práh na polyuretanové bázi z tvrdé pěny (PIR) - pod dveře DE/2
VV
TS
P | 114 | RMAT0008 |  | Nosná, pojezdová izolace pod dveřní práh na polyuretanové bázi z tvrdé pěny (PIR) - pod dveře DE/3 | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nosná, pojezdová izolace pod dveřní práh na polyuretanové bázi z tvrdé pěny (PIR) - pod dveře DE/3
VV
TS
P | 115 | 713141135 |  | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá | M2 | 1051.93 | 0.00058 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá
VV |  |  |  | 2_006-Půdorys střechy 40.15*13.1*2=1 051.930 [A]
TS
P | 116 | 28375991 |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 160mm | M2 | 552.263 | 0.0048 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 160mm
VV |  |  |  | 40.15*13.1=525.965 [A] 525.965 * 1.05Koeficient množství=552.263 [B]
TS
P | 117 | 28375912 |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 80mm | M2 | 552.263 | 0.0024 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 80mm
VV |  |  |  | 40.15*13.1=525.965 [A] 525.965 * 1.05Koeficient množství=552.263 [B]
TS
P | 118 | 713141335 |  | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově | M2 | 525.965 | 0.00058 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově
VV |  |  |  | 2_006-Půdorys střechy 40.15*13.1=525.965 [A]
TS
P | 119 | 28376142 |  | klín izolační spád do 5% EPS 150 | M3 | 91.123 | 0.025 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | klín izolační spád do 5% EPS 150
VV |  |  |  | 2_006-Půdorys střechy 40.15*13.1*(0.05+0.28)/2=86.784 [A] 86.784 * 1.05Koeficient množství=91.123 [B]
TS
P | 120 | 713141351 |  | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna | M | 108.7 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna
VV |  |  |  | 2_006-Půdorys střechy (13.7+40.65)*2 atika=108.700 [A]
TS
P | 121 | 28376142 | 1 | klín izolační spád do 5% EPS 150 | M3 | 1.674 | 0.025 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | klín izolační spád do 5% EPS 150
VV |  |  |  | 2_006-Půdorys střechy (13.7+40.65)*2*(0.08+0.06)/2*0.2 atika=1.522 [A] 1.522 * 1.1Koeficient množství=1.674 [B]
TS
P | 122 | 713141391 |  | Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za stu | M2 | 108.6 | 0.00019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena zplna
VV |  |  |  | 2_006-Půdorys střechy (13.7+40.6)*2*1 atika=108.600 [A]
TS
P | 123 | 28375914 |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 100mm | M2 | 114.03 | 0.0029 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 100mm
VV
TS
P | 124 | 713191132 |  | Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE | M2 | 469.75 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE
VV |  |  |  | 2_005_PUDORYS_2NP (94.15+147.83+55.29+146.11+26.37)=469.750 [A]
TS
P | 125 | 28329234 |  | fólie PE homogenní pro parotěsnou vrstvu zejména plochých střech tl 0,2mm | M2 | 547.494 | 0.00017 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | fólie PE homogenní pro parotěsnou vrstvu zejména plochých střech tl 0,2mm
VV
TS
P | 126 | 998713102 |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | T | 5.011 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
VV
TS
P | 127 | 998713193 |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost d | T | 5.011 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
VV
TS
SD |  | 722 |  | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
P | 128 | 722250143 |  | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 30 m | SOUBOR | 2 | 0.0302 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 30 m
VV |  |  |  | 1_008-Výpis ostatních prvků 2 OST/11=2.000 [A]
TS
P | 129 | 998722102 |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 0.06 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 130 | 998722193 |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do | T | 0.06 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
VV
TS
SD |  | 727 |  | Zdravotechnika - požární ochrana
P | 131 | 727112053 |  | Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 DN 50 | KUS | 10 | 0.00046 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s hořlavou izolací prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 DN 50
VV |  |  |  | 10=10.000 [A]
TS
P | 132 | 727213227 |  | Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 110 | KUS | 4 | 0.00021 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 110
VV |  |  |  | 3=3.000 [A] 1=1.000 [B] Celkem: 3+1=4.000 [C]
TS
P | 133 | 727213228 |  | Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 125 | KUS | 27 | 0.00024 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 125
VV |  |  |  | 13 PŘES ZÁKLADY=13.000 [A] 9 DO 2.NP=9.000 [B] 5 na střechu=5.000 [C] Celkem: 13+9+5=27.000 [D]
TS
SD |  | 762 |  | Konstrukce tesařské
P | 134 | 762361312 |  | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 2 | M2 | 59.785 | 0.01396 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm
VV |  |  |  | 2_006-Půdorys střechy 0.55*(13.7+40.65)*2=59.785 [A]
TS
P | 135 | 998762102 |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 0.835 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 136 | 998762194 |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdáleno | T | 0.835 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
VV
TS
SD |  | 763 |  | Konstrukce suché výstavby
P | 137 | 763121590 |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 t | M2 | 29.82 | 0.02963 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50
VV |  |  |  | 2_004_PUDORYS_1NP 2.15*1.2 1.04,05=2.580 [A] 1.25*1.2 1.21=1.500 [B] '2_005_PUDORYS_2NP 1.2*1.05 2.13=1.260 [C] 1.2*0.8 2.14=0.960 [D] 1.2*2.925 2.16=3.510 [E] 1.2*3.05 2.19,20,21=3.660 [F] 1.2*1.05*2 2.05=2.520 [G] 1.2*1.1*2 2.06=2.640 [H] 1.2*0.7 2.07=0.840 [I] 1.2*0.7 2.08=0.840 [J] 1.2*1.25 2.17=1.500 [K] 1.2*1.25 2.23=1.500 [L] 1.2*1.1 2.33=1.320 [M] 1.2*2.45 2.34=2.940 [N] 1.2*1.875 2,35=2.250 [O] Celkem: 2.58+1.5+1.26+0.96+3.51+3.66+2.52+2.64+0.84+0.84+1.5+1.5+1.32+2.94+2.25=29.820 [P]
TS
P | 138 | 763131162 |  | Montáž prefabrikátu pro sádrokartonové podhledy kompletizovaného tvaru L přechodového profilu rozvinuté šířky přes 300 do 600 mm | M | 24.8 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž prefabrikátu pro sádrokartonové podhledy kompletizovaného tvaru L přechodového profilu rozvinuté šířky přes 300 do 600 mm
VV |  |  |  | 2_005-Půdorys 2.NP (1.2+0.9)*2*5 O/08=21.000 [A] (1.2+0.7)*2 O/09=3.800 [B] Celkem: 21+3.8=24.800 [C]
TS
P | 139 | 59031797 |  | prefabrikát SDK přechodový profil podhledu deska H2 1x12,5mm rš přes 300 do 600mm | M | 24.8 | 0.0053 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | prefabrikát SDK přechodový profil podhledu deska H2 1x12,5mm rš přes 300 do 600mm
VV
TS
P | 140 | 763411116 |  | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z kompaktních desek tl. 13 mm | M2 | 25.838 | 0.02012 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z kompaktních desek tl. 13 mm
VV |  |  |  | 1_008-Výpis ostatních prvků 1.95*(1.4*3+0.1+0.225+0.225+0.1) OST/01=9.458 [A] 1.95*(1*2+0.3) OST/03=4.485 [B] 1.95*0.2 OST/04=0.390 [C] 1.95*(1+0.3) OST/05=2.535 [D] 1.95*(1+0.8+0.2+0.8) OST/06=5.460 [E] 1.95*(1.25+0.15+0.25+0.15) OST/08=3.510 [F] Celkem: 9.458+4.485+0.39+2.535+5.46+3.51=25.838 [G]
TS
P | 141 | 763411126 |  | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování | KUS | 7 | 0.03058 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm
VV |  |  |  | 1_008-Výpis ostatních prvků 3 OST/01=3.000 [A] 2 OST/06=2.000 [B] 2 OST/08=2.000 [C] Celkem: 3+2+2=7.000 [D]
TS
P | 142 | 76341221-R |  | Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělící přepážky k pisoárům z HPL desek laminovaných tl. 12 mm | M2 | 1.08 | 0.01321 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělící přepážky k pisoárům z HPL desek laminovaných tl. 12 mm
VV |  |  |  | 1_008-Výpis ostatních prvků 0.45*0.6*3 OST/02=0.810 [A] 0.45*0.6 OST/07=0.270 [B] Celkem: 0.81+0.27=1.080 [C]
TS
P | 143 | 763431031 |  | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů | M2 | 543.87 | 0.00132 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů
VV |  |  |  | D_2_2_1_1-SO117201.11-2_004-Půdorys 1.NP 'D_2_2_1_1-SO117201.11-2_005-Půdorys 2.NP 'PH/01 26.2+25.5+18.9+6.6=77.200 [A] 7.38+13.65+7.44+15+15.58+16.16+8.02+4.67+47.9+45.18+29.78+38.53+29.85+27.95+4.43+20+10.46+10.11+23.1+26.37=401.560 [B] Mezisoučet: 77.2+401.56=478.760 [C] 'PH/02 6.88+1.34+1.34=9.560 [D] 3.99+4.18+1.84+1.84+6.5+2.15+2.05+1.91+7.1+7.93+1.3+1.37+1.3+12.09=55.550 [E] Mezisoučet: 9.56+55.55=65.110 [F] Celkem: 77.2+401.56+9.56+55.55=543.870 [G]
TS
P | 144 | 63126311 |  | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá ?w=0,90 skrytý rastr bílý tl 20mm | M2 | 502.698 | 0.003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá ?w=0,90 skrytý rastr bílý tl 20mm
VV |  |  |  | 478.76=478.760 [A] 478.76 * 1.05Koeficient množství=502.698 [B]
TS
P | 145 | 63126356 |  | panel akustický hygienický povrch vodoodpudivá skelná tkanina hrana zatřená skrytá ?w=0,90 skrytý rastr bílý tl 20mm | M2 | 68.366 | 0.0031 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | panel akustický hygienický povrch vodoodpudivá skelná tkanina hrana zatřená skrytá ?w=0,90 skrytý rastr bílý tl 20mm
VV |  |  |  | 65.11=65.110 [A] 65.11 * 1.05Koeficient množství=68.366 [B]
TS
P | 146 | 763431201 |  | Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou | M | 614.55 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou
VV |  |  |  | D_2_2_1_1-SO117201.11-2_004-Půdorys 1.NP 'D_2_2_1_1-SO117201.11-2_005-Půdorys 2.NP 'PH/01 32.1+35.5+28.2+7.2=103.000 [A] 9.2+21.2+14.4+15.9+16+19.3+13.7+9.3+27.8+26.9+22.2+27.65+22.2+21.6+8.9+17.9+13.8+13.65+33.8+20.05=375.450 [B] Mezisoučet: 103+375.45=478.450 [C] 'PH/02 17+4.55+4.55=26.100 [D] 9.7+6.4+3.1+3.1+12.5+6.3+6+5.9+11.5+11.1+4.5+4.5+4.5+20.9=110.000 [E] Mezisoučet: 26.1+110=136.100 [F] Celkem: 103+375.45+26.1+110=614.550 [G]
TS
P | 147 | 998763302 |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu | T | 3.441 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 148 | 998763392 |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vym | T | 3.441 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m
VV
TS
SD |  | 764 |  | Konstrukce klempířské
P | 149 | 764224407 |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 670 mm | M | 14.265 | 0.00152 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 670 mm
VV |  |  |  | 1_005-Výpis klempířských prvků 14.265 KA/02=14.265 [A]
TS
P | 150 | 764224408 |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 750 mm | M | 96.13 | 0.0017 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 750 mm
VV |  |  |  | 1_005-Výpis klempířských prvků 96.13=96.130 [A]
TS
P | 151 | 764225446 |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm
VV
TS
P | 152 | 998764102 |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 0.185 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 153 | 998764193 |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdále | T | 0.185 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
VV
TS
SD |  | 766 |  | Konstrukce truhlářské
P | 154 | 766211611 |  | Montáž schodišťových madel kotvených do stěny dřevěných průběžných, šířky do 150 mm | M | 6.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž schodišťových madel kotvených do stěny dřevěných průběžných, šířky do 150 mm
VV |  |  |  | 1_006-Výpis zámečnických prvků 6.6 Z/02=6.600 [A]
TS
P | 155 | 54889030 |  | uchycení madla na zeď nerezové D 42,4mm | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | uchycení madla na zeď nerezové D 42,4mm
VV
TS
P | 156 | 55343055 |  | koncovka madla, nerez | KUS | 4 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | koncovka madla, nerez
VV
TS
P | 157 | 05217101 |  | madlo dubové D 42mm | M | 7.26 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | madlo dubové D 42mm
VV
TS
P | 158 | 766660001 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | KUS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
VV |  |  |  | 1_003-Výpis dveří 3 DI/01=3.000 [A] 25 DI/02=25.000 [B] Celkem: 3+25=28.000 [C]
TS
P | 159 | RMAT-DI/01 |  | DI/01 - dveře jednokřídlé dřevotřískové, laminovaný povrch včetně kování a prahu | KUS | 3 | 0.008 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | DI/01 - dveře jednokřídlé dřevotřískové, laminovaný povrch včetně kování a prahu
VV
TS
P | 160 | RMAT-DI/02 |  | DI/02 - dveře jednokřídlé dřevotřískové, laminovaný povrch včetně kování a prahu | KUS | 25 | 0.009 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | DI/02 - dveře jednokřídlé dřevotřískové, laminovaný povrch včetně kování a prahu
VV
TS
P | 161 | 766660002 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
VV |  |  |  | 1_003-Výpis dveří 5 DI/04=5.000 [A]
TS
P | 162 | RMAT-DI/04 |  | DI/04 - dveře jednokřídlé dřevotřískové, laminovaný povrch včetně kování a prahu | KUS | 5 | 0.01 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | DI/04 - dveře jednokřídlé dřevotřískové, laminovaný povrch včetně kování a prahu
VV
TS
P | 163 | 766660311 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm
VV |  |  |  | 1_003-Výpis dveří 1 DI/03=1.000 [A]
TS
P | 164 | RMAT-DI/03 |  | DI/03 - dveře jednokřídlé posuvné dřevotřískové, laminovaný povrch, včetně kování a prahu | KUS | 1 | 0.008 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | DI/03 - dveře jednokřídlé posuvné dřevotřískové, laminovaný povrch, včetně kování a prahu
VV
TS
P | 165 | 766694116 |  | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm | M | 62 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm
VV |  |  |  | 1_007-Výpis truhlářských prvků 20 TP/01=20.000 [A] 30 TP/02=30.000 [B] 2 TP/03=2.000 [C] 10 TP/04=10.000 [D] Celkem: 20+30+2+10=62.000 [E]
TS
P | 166 | 60794102 |  | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm | M | 65.1 | 0.004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm
VV
TS
P | 167 | 998766102 |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 0.567 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 168 | 998766193 |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálen | T | 0.567 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
VV
TS
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 169 | 767114133 |  | Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních do zdiva bez požární odolnosti, plochy přes 9 do 12 m2 | M2 | 9.635 | 0.00019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních do zdiva bez požární odolnosti, plochy přes 9 do 12 m2
VV |  |  |  | 1_008-Výpis ostatních prvků 2.35*4.1 OST/09=9.635 [A]
TS
P | 170 | RMAT-OST/09 |  | Stěna rámová ocelová s dvoukřídlými dvěrmi částečně prosklené, výplň s PIR panelu. | KUS | 1 | 0.09 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Stěna rámová ocelová s dvoukřídlými dvěrmi částečně prosklené, výplň s PIR panelu.
VV
TS
P | 171 | 767152110 |  | Montáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných bezrámových celoprosklených jednoduchých, výšky do 3 m | M2 | 4.05 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných bezrámových celoprosklených jednoduchých, výšky do 3 m
VV |  |  |  | 1_008-Výpis ostatních prvků 2.7*1.5 OST/10=4.050 [A]
TS
P | 172 | RMAT-OST/10 |  | OST/10 Skleněná systémová příčka VSG, dveře 800/2100 nerezové madlo,pantové samozavírače | KUS | 1 | 0.04 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | OST/10 Skleněná systémová příčka VSG, dveře 800/2100 nerezové madlo,pantové samozavírače
VV
TS
P | 173 | 767163221 |  | Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu | M | 1.15 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu
VV |  |  |  | 1_006-Výpis zámečnických prvků 1.15 Z/05=1.150 [A]
TS
P | 174 | RMAT-Z/05 |  | zábradlí s prutovou výplní, boční kotvení, kulatý sloupek | M | 1.15 | 0.015 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | zábradlí s prutovou výplní, boční kotvení, kulatý sloupek
VV
TS
P | 175 | 767316310 |  | Montáž světlíků bodových do 1 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž světlíků bodových do 1 m2
VV |  |  |  | 1_004-Výpis oken 1 O/09=1.000 [A]
TS
P | 176 | RMAT-O/09 |  | O/09 Střešní výlez plastový, protipožární EW60, včetně schodiště, zábradlí, manžety a nádstavce | KUS | 1 | 0.02 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | O/09 Střešní výlez plastový, protipožární EW60, včetně schodiště, zábradlí, manžety a nádstavce
VV
TS
P | 177 | 767316311 |  | Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2
VV |  |  |  | 1_004-Výpis oken 5 O/08=5.000 [A]
TS
P | 178 | RMAT-O/08 |  | O/08 - světlík plastový otvíravé, zasklení trojsklo 0,9x1,2m, včetně manžety a nádstavců | KUS | 5 | 0.025 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | O/08 - světlík plastový otvíravé, zasklení trojsklo 0,9x1,2m, včetně manžety a nádstavců
VV
TS
P | 179 | 767428101 |  | Montáž lemovacích prvků kovových fasádních obkladů otvorů | M | 330.87 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lemovacích prvků kovových fasádních obkladů otvorů
VV |  |  |  | 1_005-Výpis klempířských prvků 20 KP/01=20.000 [A] 27 KP/02=27.000 [B] 2 KP/03=2.000 [C] 10 KP/04=10.000 [D] 44 KO/01=44.000 [E] 63 KO/02=63.000 [F] 78.37 KO/03=78.370 [G] 6.5 KO/04=6.500 [H] 25 KN/01=25.000 [I] 2.2 KN/02=2.200 [J] 6 KN/03=6.000 [K] 2 KN/04=2.000 [L] 10 KN/05=10.000 [M] 9.3 KN/06=9.300 [N] 25.5 KN/07=25.500 [O] Celkem: 20+27+2+10+44+63+78.37+6.5+25+2.2+6+2+10+9.3+25.5=330.870 [P]
TS
P | 180 | 19418068 |  | lemování otvorů zateplená fasáda tl tepelné izolace 160mm Al plech tl 0,7-1,0mm | M | 357.34 | 0.0015 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | lemování otvorů zateplená fasáda tl tepelné izolace 160mm Al plech tl 0,7-1,0mm
VV
TS
P | 181 | 767428102 |  | Montáž lemovacích prvků kovových fasádních obkladů spodního ukončení | M | 60.09 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lemovacích prvků kovových fasádních obkladů spodního ukončení
VV |  |  |  | 1_005-Výpis klempířských prvků 60.09 KS/01=60.090 [A]
TS
P | 182 | 19418075 |  | ukončení dolní zateplená fasáda tl tepelné izolace 160mm (okapnice, zakládací profil) Al plech tl 0,7-1,0mm | M | 64.897 | 0.0015 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | ukončení dolní zateplená fasáda tl tepelné izolace 160mm (okapnice, zakládací profil) Al plech tl 0,7-1,0mm
VV
TS
P | 183 | 767428104 |  | Montáž lemovacích prvků kovových fasádních obkladů svislého ukončení rohového | M | 15.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lemovacích prvků kovových fasádních obkladů svislého ukončení rohového
VV |  |  |  | 1_005-Výpis klempířských prvků 15.7 KL/04=15.700 [A]
TS
P | 184 | 19418071 |  | ukončení svislé rohové r. š. 550mm Al plech tl 0,7-1,0mm | M | 16.956 | 0.00125 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | ukončení svislé rohové r. š. 550mm Al plech tl 0,7-1,0mm
VV
TS
P | 185 | 767531111 |  | Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových | M2 | 7.04 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových
VV |  |  |  | 1_006-Výpis zámečnických prvků 1.1*1.6*2 Z/03=3.520 [A] 1.1*1.6*2 Z/04=3.520 [B] Celkem: 3.52+3.52=7.040 [C]
TS
P | 186 | 69752001 |  | rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm | M2 | 7.744 | 0.016 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm
VV
TS
P | 187 | RMAT-Z04R |  | ocel, nosný pásek 30x2 mm, oka 30x10 mm | M2 | 7.744 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel, nosný pásek 30x2 mm, oka 30x10 mm
VV
TS
P | 188 | 767531121 |  | Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů | M | 21.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů
VV |  |  |  | 1_006-Výpis zámečnických prvků (1.1+1.6)*2*2 Z/03=10.800 [A] (1.1+1.6)*2*2 Z/04=10.800 [B] Celkem: 10.8+10.8=21.600 [C]
TS
P | 189 | 69752160 |  | rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al | M | 11.88 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al
VV |  |  |  | (1.1+1.6)*2*2 Z/04=10.800 [A] 10.8 * 1.1Koeficient množství=11.880 [B]
TS
P | 190 | RMAT-Z03 |  | rám pro zapuštění profil L žárově zinkovaný | M | 11.88 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | rám pro zapuštění profil L žárově zinkovaný
VV |  |  |  | (1.1+1.6)*2*2 Z/03=10.800 [A] 10.8 * 1.1Koeficient množství=11.880 [B]
TS
P | 191 | 767590110 |  | Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním | KG | 132.434 | 5e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním
VV |  |  |  | 1_006-Výpis zámečnických prvků ' Z/06 (7*0.15*0.95+2.55*4.47)*7=86.772 [A] (8*0.15*0.95+3.15*4.47)*3=45.662 [B] Celkem: 86.772+45.662=132.434 [C]
TS
P | 192 | RMAT-Z/06 |  | Přejezdová hrana, ocelový L profil 50x50x6 mm, pracny pl. 3x40-150 á 0,5m , žárové zinkování, antikorozní nátěr | KG | 139.056 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přejezdová hrana, ocelový L profil 50x50x6 mm, pracny pl. 3x40-150 á 0,5m , žárové zinkování, antikorozní nátěr
VV
TS
P | 193 | 767620324 |  | Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly pevných do zdiva, plochy přes 2,5 do 6 m2 | M2 | 5.25 | 0.00013 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly pevných do zdiva, plochy přes 2,5 do 6 m2
VV |  |  |  | 1_004-Výpis oken 1.5*1.75*2 O/06=5.250 [A]
TS
P | 194 | RMAT-O/06 |  | O/06 - okno Al fixní, zasklení trojsklo 1,5x1,75m | KUS | 2 | 0.0265 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | O/06 - okno Al fixní, zasklení trojsklo 1,5x1,75m
VV
TS
P | 195 | 767620352 |  | Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2 | M2 | 20 | 0.00061 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2
VV |  |  |  | 1_004-Výpis oken 1*1*20 O/01=20.000 [A]
TS
P | 196 | RMAT-O/01 |  | O/01 - okno Al otvíravé/sklopné, zasklení trojsklo 1x1m | KUS | 20 | 0.01 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | O/01 - okno Al otvíravé/sklopné, zasklení trojsklo 1x1m
VV
TS
P | 197 | 767620353 |  | Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2 | M2 | 47.75 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2
VV |  |  |  | 1_004-Výpis oken 1*2.5*2 O/02=5.000 [A] 1.5*1.5*17 O/03=38.250 [B] 1.5*1.5*2 O/04=4.500 [C] Celkem: 5+38.25+4.5=47.750 [D]
TS
P | 198 | RMAT-O/02 |  | O/02 - okno Al otvíravé/sklopné,bezpečnostní RC3, zasklení trojsklo 2,5x1m | KUS | 2 | 0.025 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | O/02 - okno Al otvíravé/sklopné,bezpečnostní RC3, zasklení trojsklo 2,5x1m
VV
TS
P | 199 | RMAT-O/03 |  | O/03 - okno Al otvíravé/sklopné, zasklení trojsklo 1,5x1,5m | KUS | 17 | 0.0225 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | O/03 - okno Al otvíravé/sklopné, zasklení trojsklo 1,5x1,5m
VV
TS
P | 200 | RMAT-O/04 |  | O/04 - okno Al otvíravé/sklopné,bezpečnostní RC3, zasklení trojsklo 1,5x1,5m | KUS | 2 | 0.0225 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | O/04 - okno Al otvíravé/sklopné,bezpečnostní RC3, zasklení trojsklo 1,5x1,5m
VV
TS
P | 201 | 767620354 |  | Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 do 6 m2 | M2 | 7.5 | 0.00014 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 do 6 m2
VV |  |  |  | 1_004-Výpis oken 1.5*2.5*2 O/05=7.500 [A]
TS
P | 202 | RMAT-O/05 |  | O/05 - okno Al otvíravé/sklopné,bezpečnostní RC3, zasklení trojsklo 2,5x1,5m | KUS | 2 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | O/05 - okno Al otvíravé/sklopné,bezpečnostní RC3, zasklení trojsklo 2,5x1,5m
VV
TS
P | 203 | 767620355 |  | Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 6 m2 | M2 | 6.5 | 0.00024 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 6 m2
VV |  |  |  | 1_004-Výpis oken 2*3.25 O/07=6.500 [A]
TS
P | 204 | RMAT-O/07 |  | O/07 - okno Al otvíravé/sklopné,bezpečnostní RC3, zasklení trojsklo 2x3,25m | KUS | 1 | 0.065 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | O/07 - okno Al otvíravé/sklopné,bezpečnostní RC3, zasklení trojsklo 2x3,25m
VV
TS
P | 205 | 76763021-R |  | Montáž posuvných dveří z ocelových profilů s utěsněním připojovací spáry impregnovanou komprimační páskou sklopně posuvných výšky do 2200 mm celkové šířky do 20 | M2 | 7.48 | 0.00094 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž posuvných dveří z ocelových profilů s utěsněním připojovací spáry impregnovanou komprimační páskou sklopně posuvných výšky do 2200 mm celkové šířky do 2000 mm
VV |  |  |  | 1_003-Výpis dveří 2.2*1.7*2 DI/08=7.480 [A]
TS
P | 206 | RMAT-DI/08 |  | DI/08 - ocelové shrnovací dveře | KUS | 2 | 0.04 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | DI/08 - ocelové shrnovací dveře
VV
TS
P | 207 | 767640112 |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem
VV |  |  |  | 1_003-Výpis dveří 5DE/01=5.000 [A]
TS
P | 208 | RMAT-DE/01 |  | DE/01 - vchodové dveře jednokřídlé Al, bezpečnostní třídy RC3 s nadsvětlíkem | KUS | 5 | 0.045 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | DE/01 - vchodové dveře jednokřídlé Al, bezpečnostní třídy RC3 s nadsvětlíkem
VV
TS
P | 209 | 767640222 |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem
VV |  |  |  | 1_003-Výpis dveří 2 DE/02=2.000 [A] 7 DE/03=7.000 [B] Celkem: 2+7=9.000 [C]
TS
P | 210 | RMAT-DE/02 |  | DE/02 - vchodové dveře dvoukřídlé Al, bezpečnostní třídy RC3 | KUS | 2 | 0.06 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | DE/02 - vchodové dveře dvoukřídlé Al, bezpečnostní třídy RC3
VV
TS
P | 211 | RMAT-DE/03 |  | DE/03 - vchodové dveře dvoukřídlé Al, bezpečnostní třídy RC3 | KUS | 7 | 0.07 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | DE/03 - vchodové dveře dvoukřídlé Al, bezpečnostní třídy RC3
VV
TS
P | 212 | 767646510 |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových | KUS | 12 | 0.00033 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových
VV |  |  |  | 1_003-Výpis dveří 10 DI/05=10.000 [A] 2 DI/06=2.000 [B] Celkem: 10+2=12.000 [C]
TS
P | 213 | RMAT-DI/05 |  | DI/05 - protipožární dveře jednokřídlé ocelové EI 15/DP1-C2 | KUS | 10 | 0.05 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | DI/05 - protipožární dveře jednokřídlé ocelové EI 15/DP1-C2
VV
TS
P | 214 | RMAT-DI/06 |  | DI/05 - protipožární dveře jednokřídlé ocelové EW 45/DP1-C2 | KUS | 2 | 0.05 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | DI/05 - protipožární dveře jednokřídlé ocelové EW 45/DP1-C2
VV
TS
P | 215 | 767646522 |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm | KUS | 1 | 0.00061 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm
VV |  |  |  | 1_003-Výpis dveří 1 DI/07=1.000 [A]
TS
P | 216 | RMAT-DI/07 |  | DI/07 - protipožární dveře dvoukřídlé ocelové EI 15/DP1-C2 | KUS | 1 | 0.05 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | DI/07 - protipožární dveře dvoukřídlé ocelové EI 15/DP1-C2
VV
TS
P | 217 | 767651112 |  | Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 6 do 9 m2 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 6 do 9 m2
VV |  |  |  | 1_003-Výpis dveří 3 DE/04=3.000 [A]
TS
P | 218 | RMAT-DE/04 |  | DE/04 - sekční vrata Al, prosklené | KUS | 3 | 0.08 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | DE/04 - sekční vrata Al, prosklené
VV
TS
P | 219 | 767832112 |  | Montáž venkovních požárních žebříků na ocelovou konstrukci bez suchovodu | M | 6.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž venkovních požárních žebříků na ocelovou konstrukci bez suchovodu
VV |  |  |  | 1_006-Výpis zámečnických prvků 6.5 Z/08=6.500 [A]
TS
P | 220 | 4498304-R |  | Z/08 - ocelový žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu s výstupní plošinou z pororoštu | KUS | 1 | 0.15 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Z/08 - ocelový žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu s výstupní plošinou z pororoštu
VV
TS
P | 221 | 767881115 |  | Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením
VV
TS
P | 222 | 70921336 |  | kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 600mm | KUS | 6 | 0.0041 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 600mm
VV
TS |  |  |  | kotvení pomocí kotev pro dutinové panely beton min C30/35 roznášecí deska 200x200mm
P | 223 | 767881121 |  | Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do sendvičových panelů samořeznými vruty, nýtováním | KUS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do sendvičových panelů samořeznými vruty, nýtováním
VV
TS
P | 224 | 70921311 |  | kotvicí bod do sendvičových panelů dl 300mm | KUS | 28 | 0.00398 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | kotvicí bod do sendvičových panelů dl 300mm
VV
TS |  |  |  | kotvení pomocí sklopných kotev do plechu min tl 0,5mm roznášecí deska 200x372mm
P | 225 | 767881124 |  | Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do ocelových profilů šroubením, sevřením | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do ocelových profilů šroubením, sevřením
VV
TS
P | 226 | 70921391 |  | kotvicí bod pro ocelové konstrukce pomocí čtyř šroubových spojů do předvrtaných otvorů dl 300mm | KUS | 10 | 0.00278 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | kotvicí bod pro ocelové konstrukce pomocí čtyř šroubových spojů do předvrtaných otvorů dl 300mm
VV
TS |  |  |  | roznášecí deska 150x150mm
P | 227 | 767881161 |  | Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení lana k nástavc | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům
VV
TS
P | 228 | 31452201 |  | nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm | M | 214 | 0.00024 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm
VV
TS
P | 229 | 31452205 |  | koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 8mm | KUS | 4 | 0.00032 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 8mm
VV
TS
P | 230 | 31452203 |  | koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm | KUS | 4 | 0.00084 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm
VV
TS
P | 231 | 31452206 |  | oko spojovací k nerez lanu pro systémy pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení | KUS | 1 | 0.00023 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | oko spojovací k nerez lanu pro systémy pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení
VV
TS |  |  |  | umožňuje napojení více navazujicích úseků
P | 232 | RMAT0001 |  | Štítek - Slouží k označení jednotlivých úseků permanentního kotvicího vedení v souladu s ČSN EN 795. | KUS | 4 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Štítek - Slouží k označení jednotlivých úseků permanentního kotvicího vedení v souladu s ČSN EN 795.
VV
TS
P | 233 | 767896110 |  | Montáž lišt a okopových plechů lišt šroubováním | M | 114 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lišt a okopových plechů lišt šroubováním
VV |  |  |  | 1_006-Výpis zámečnických prvků 2*57 Z/01=114.000 [A]
TS
P | 234 | RMAT-Z/01 |  | Rohová ochranná lišta broušený nerez profil L 50x50x1 mm | M | 119.7 | 0.0005 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rohová ochranná lišta broušený nerez profil L 50x50x1 mm
VV
TS
P | 235 | 998767102 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 4.137 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 236 | 998767193 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdále | T | 4.137 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
VV
TS
SD |  | 771 |  | Podlahy z dlaždic
P | 237 | 771111011 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | M2 | 266.044 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
VV |  |  |  | 21.36+94.15+147.83+2.704=266.044 [A]
TS
P | 238 | 771111012 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť | M | 27.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť
VV |  |  |  | 2_004_PUDORYS_1NP 1.25*11*2=27.500 [A]
TS
P | 239 | 771121011 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | M2 | 266.044 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
VV |  |  |  | 21.36+94.15+147.83+2.704=266.044 [A]
TS
P | 240 | 771161022 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby | M | 27.5 | 0.00034 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby
VV |  |  |  | 1_006-Výpis zámečnických prvků 27.5 Z/07=27.500 [A]
TS
P | 241 | RMAT-Z/07 |  | profil schodový eloxovaný hliník - L profil 22x10x1 | M | 30.25 | 0.0005 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | profil schodový eloxovaný hliník - L profil 22x10x1
VV
TS
P | 242 | 771274123 |  | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm | M | 27.5 | 0.00153 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm
VV |  |  |  | 2_004_PUDORYS_1NP 1.25*11*2=27.500 [A]
TS
P | 243 | 59761337-R |  | schodovka protiskluzná šířky 300x600mm | KUS | 50.427 | 0.004 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | schodovka protiskluzná šířky 300x600mm
VV
TS
P | 244 | 771474113 |  | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm | M | 146.58 | 0.00058 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm
VV |  |  |  | 2_004_PUDORYS_1NP, 17+4.55+4.55+5.88+12.4=44.380 [A] ' 2_005_PUDORYS_2NP 9.2+21.2+14.4+15.9+13.7+27.8=102.200 [B] Celkem: 44.38+102.2=146.580 [C]
TS
P | 245 | 59761009-R |  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm | KUS | 269.267 | 0.0012 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm
VV
TS
P | 246 | 771574153 |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2 | M2 | 94.15 | 0.00903 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2
VV |  |  |  | 94.15=94.150 [A]
TS
P | 247 | 59761103 |  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch reliérní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | M2 | 108.273 | 0.022 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch reliérní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2
VV
TS
P | 248 | 771574173 |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2 | M2 | 163.815 | 0.00903 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2
VV |  |  |  | 21.36+147.83-5.375=163.815 [A]
TS
P | 249 | 59761110 |  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | M2 | 188.387 | 0.022 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2
VV
TS
P | 250 | 771574476 |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 | M2 | 5.375 | 0.00537 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 9 do 12 ks/m2
VV |  |  |  | 2_012-Spárořezy 'Sprchy 0.865*2=1.730 [A] 0.9*1 2.12=0.900 [B] 0.9*3.05 2.23=2.745 [C] Celkem: 1.73+0.9+2.745=5.375 [D]
TS
P | 251 | 59761172 |  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R12/B povrch reliéfní/hladký tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | M2 | 5.913 | 0.022 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R12/B povrch reliéfní/hladký tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
VV
TS
P | 252 | 771591112 |  | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | M2 | 147.83 | 0.0015 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
VV |  |  |  | 147.83=147.830 [A]
TS
P | 253 | 998771102 |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 9.993 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 254 | 998771193 |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | T | 9.993 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
VV
TS
SD |  | 776 |  | Podlahy povlakové
P | 255 | 776111311 |  | Příprava podkladu vysátí podlah | M2 | 201.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu vysátí podlah
VV |  |  |  | 55.29+146.11=201.400 [A]
TS
P | 256 | 776121321 |  | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | M2 | 201.4 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah
VV |  |  |  | 55.29+146.11=201.400 [A]
TS
P | 257 | 776141124 |  | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm | M2 | 201.4 | 0.015 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm
VV |  |  |  | 55.29+146.11=201.400 [A]
TS
P | 258 | 776211211 |  | Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních | M2 | 146.11 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních
VV |  |  |  | 146.11=146.110 [A]
TS
P | 259 | 69751100 |  | koberec 610x610mm, všívaná smyčka, vlákno 100% polyamid, třída zátěže 23/33 | M2 | 160.721 | 0.004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | koberec 610x610mm, všívaná smyčka, vlákno 100% polyamid, třída zátěže 23/33
VV
TS
P | 260 | 776222121 |  | Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) ze čtverců | M2 | 55.29 | 0.0007 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) ze čtverců
VV |  |  |  | 55.29=55.290 [A]
TS
P | 261 | 28411020 |  | PVC vinyl homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3200g/m2, hořlavost Bfl S1 | M2 | 60.819 | 0.0032 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | PVC vinyl homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3200g/m2, hořlavost Bfl S1
VV
TS
P | 262 | 776411111 |  | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | M | 148.56 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm
VV |  |  |  | 2_005_PUDORYS_2NP 22.2+27.65+22.2+21.6+17.9 koberec=111.550 [A] 26.9+10.11 pvc=37.010 [B] Celkem: 111.55+37.01=148.560 [C]
TS
P | 263 | RMAT0002 |  | obvodový soklík kobercová | M | 113.781 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | obvodový soklík kobercová
VV |  |  |  | 2_005_PUDORYS_2NP 22.2+27.65+22.2+21.6+17.9=111.550 [A] 111.55 * 1.02Koeficient množství=113.781 [B]
TS
P | 264 | RMAT0003 |  | obvodový soklík PVC | M | 45.696 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | obvodový soklík PVC
VV |  |  |  | 2_005_PUDORYS_2NP 26.9+17.9=44.800 [A] 44.8 * 1.02Koeficient množství=45.696 [B]
TS
P | 265 | 998776102 |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 3.968 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 266 | 998776193 |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | T | 3.968 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
VV
TS
SD |  | 777 |  | Podlahy lité
P | 267 | 777111111 |  | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí | M2 | 559.514 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí
VV |  |  |  | 446.4+26.37+86.744=559.514 [A]
TS
P | 268 | 777111123 |  | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní | M2 | 559.514 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní
VV |  |  |  | 446.4+26.37+86.744=559.514 [A]
TS
P | 269 | 777131105 |  | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí | M2 | 559.514 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí
VV |  |  |  | 446.4+26.37+86.744=559.514 [A]
TS
P | 270 | 777611161 |  | Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem | M2 | 559.514 | 0.0035 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem
VV |  |  |  | 446.4+26.37+86.744=559.514 [A]
TS
P | 271 | 777131151 |  | Penetrační nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových | M2 | 86.744 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Penetrační nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových
VV |  |  |  | D_2_2_1_1-SO117201.11-2_004-Půdorys 1.NP (32.1+35.5+28.3+22+22.9+22.9+21.3+13.6+7.4+13.3+23+22.6+28.2+14+14+24.8+7.2+21.1+25.87+13.6)*0.2=82.734 [A] 'D_2_2_1_1-SO117201.11-2_005-Půdorys 2.NP 20.05*0.2=4.010 [B] Celkem: 82.734+4.01=86.744 [C]
TS
P | 272 | 777611143 |  | Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový | M2 | 559.514 | 0.0009 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový
VV |  |  |  | 446.4+26.37+86.744=559.514 [A]
TS
P | 273 | 777611181 |  | Krycí nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových | M2 | 86.744 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Krycí nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových
VV |  |  |  | 86.744=86.744 [A]
TS
P | 274 | 777612109 |  | Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný | M2 | 559.514 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný
VV |  |  |  | 446.4+26.37+86.744=559.514 [A]
TS
P | 275 | 777612151 |  | Uzavírací nátěr Příplatek za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových | M2 | 86.744 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací nátěr Příplatek za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových
VV |  |  |  | 86.744=86.744 [A]
TS
P | 276 | 777911113 |  | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé | M | 433.72 | 0.00346 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé
VV |  |  |  | D_2_2_1_1-SO117201.11-2_004-Půdorys 1.NP 32.1+35.5+28.3+22+22.9+22.9+21.3+13.6+7.4+13.3+23+22.6+28.2+14+14+24.8+7.2+21.1+25.87+13.6=413.670 [A] 'D_2_2_1_1-SO117201.11-2_005-Půdorys 2.NP 20.05=20.050 [B] Celkem: 413.67+20.05=433.720 [C]
TS
P | 277 | 998777102 |  | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 3.778 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 278 | 998777193 |  | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5 | T | 3.778 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
VV
TS
SD |  | 781 |  | Dokončovací práce - obklady
P | 279 | 781111011 |  | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny | M2 | 246.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny
VV |  |  |  | 246.4=246.400 [A]
TS
P | 280 | 781121011 |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | M2 | 246.4 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
VV |  |  |  | 246.4=246.400 [A]
TS
P | 281 | 781131112 |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | M2 | 246.4 | 0.0015 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
VV |  |  |  | 246.4=246.400 [A]
TS
P | 282 | 781474154 |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 | M2 | 246.4 | 0.009 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2
VV |  |  |  | D_2_2_1_1-SO117201.11-2_012-Spárořezy 12.5+6.1+2.16+56+28.55+16.61+42.1+35.06+47.32=246.400 [A] Celkem: 246.4=246.400 [B]
TS
P | 283 | 59761001 |  | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 | M2 | 283.36 | 0.02 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2
VV
TS
P | 284 | 781674112 |  | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm | M | 3.2 | 0.00074 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm
VV |  |  |  | 2_008-Řez B-B 3.2=3.200 [A]
TS
P | 285 | RMAT0005 |  | obklad keramický s oblými hranami | M | 3.36 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | obklad keramický s oblými hranami
VV
TS
P | 286 | 998781102 |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 8.334 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 287 | 998781193 |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | T | 8.334 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
VV
TS
SD |  | 784 |  | Dokončovací práce - malby a tapety
P | 295 | 784111001 |  | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | M2 | 3817.895 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | 2869.565+948.33=3 817.895 [A]
TS
P | 296 | 784111009 |  | Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží přes 5,00 m | M2 | 54.75 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží přes 5,00 m
VV |  |  |  | 54.75=54.750 [A]
TS
P | 297 | 784181111 |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | M2 | 3817.895 | 0.00021 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | 2869.565+948.33=3 817.895 [A]
TS
P | 298 | 784181119 |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m | M2 | 54.75 | 0.00021 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m
VV |  |  |  | 54.75=54.750 [A]
TS
P | 299 | 784211101 |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | M2 | 3817.895 | 0.00026 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | 2869.565+948.33=3 817.895 [A]
TS
P | 300 | 784211109 |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m | M2 | 54.75 | 0.00026 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m
VV |  |  |  | 54.75=54.750 [A]
TS
SD |  | 786 |  | Dokončovací práce - čalounické úpravy
P | 288 | 786623001 |  | Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných manuálně, upevněných na rám, plochy do 4 m2 | KUS | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných manuálně, upevněných na rám, plochy do 4 m2
VV |  |  |  | 1_004-Výpis oken 17 O/03=17.000 [A]
TS
P | 289 | 55342505 |  | žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 2,5m2 | M2 | 38.25 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 2,5m2
VV |  |  |  | 1_004-Výpis oken 17*1.5*1.5=38.250 [A]
TS
P | 290 | 786623041 |  | Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky přes 1300 do 2400 mm | KUS | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky přes 1300 do 2400 mm
VV |  |  |  | 1_004-Výpis oken 17 O/03=17.000 [A]
TS
P | 291 | 28376719 |  | kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 3,0m2 š do 2,0m | KUS | 17 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 3,0m2 š do 2,0m
VV
TS
P | 292 | 998786102 |  | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes | T | 0.055 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 293 | 998786193 |  | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní | T | 0.055 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
VV
TS
SD |  | 8 |  | Trubní vedení
P | 40 | 894221315 |  | Šachty kanalizační z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 výšky vstupu do 1,50 m na stokách kruhových s kalovou jímkou ve dně šachty DN | KUS | 1 | 10.8593 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Šachty kanalizační z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 výšky vstupu do 1,50 m na stokách kruhových s kalovou jímkou ve dně šachty DN 800 nebo 900
VV |  |  |  | 2_004-Půdorys 1.NP 1=1.000 [A]
TS
P | 41 | 899311111 |  | Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě do 50 kg | KUS | 1 | 0.00468 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě do 50 kg
VV |  |  |  | 1_006-Výpis zámečnických prvků 1 Z/09=1.000 [A]
TS
P | 42 | 55341465-R |  | poklop šachtový AL zadlažďovací s výztuží s těsněním plynotěsný a vodotěsný zatížení B125 v 75mm rám 720x720mm vstup 600x600mm | KUS | 1 | 0.0086 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | poklop šachtový AL zadlažďovací s výztuží s těsněním plynotěsný a vodotěsný zatížení B125 v 75mm rám 720x720mm vstup 600x600mm
VV
TS
P | 43 | 899914111 |  | Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm | M | 10 | 0.00047 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm
VV
TS
P | 44 | 14011098 |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm | M | 10 | 0.01715 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm
VV
TS
P | 45 | 899914112 |  | Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 219 x 10 mm | M | 1 | 0.00052 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 219 x 10 mm
VV
TS
P | 46 | 14011106 |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm | M | 1 | 0.03305 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm
VV
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 47 | 941111111 |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž | M2 | 706.64 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
VV |  |  |  | 2_004 - Půdorys 1.NP (2*41+14.8)*7.3=706.640 [A]
TS
P | 48 | 941111211 |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý | M2 | 42398.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití
VV |  |  |  | 60*706.64=42 398.400 [A]
TS
P | 49 | 941111312 |  | Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšk | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 zakrytého sítí
VV |  |  |  | 3*2=6.000 [A]
TS
P | 50 | 941111811 |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž | M2 | 706.64 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž
VV |  |  |  | 706.64=706.640 [A]
TS
P | 51 | 944511111 |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž | M2 | 706.64 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž
VV |  |  |  | 706.64=706.640 [A]
TS
P | 52 | 944511211 |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití | M2 | 42398.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití
VV |  |  |  | 706.64*60=42 398.400 [A]
TS
P | 53 | 944511811 |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž | M2 | 706.64 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž
VV |  |  |  | 706.64=706.640 [A]
TS
P | 54 | 949101111 |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | M2 | 960.53 | 0.00013 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
VV |  |  |  | 2_004-Půdorys 1.NP 487.36=487.360 [A] '2_005-Půdorys 2.NP 473.17=473.170 [B] Celkem: 487.36+473.17=960.530 [C]
TS
P | 55 | 952901111 |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | M2 | 960.53 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
VV |  |  |  | 2_004-Půdorys 1.NP 487.36=487.360 [A] '2_005-Půdorys 2.NP 473.17=473.170 [B] Celkem: 487.36+473.17=960.530 [C]
TS
P | 56 | 953951312 |  | Dodání a osazení jednotlivých dřevěných výrobků latí do zdiva, betonu, mazanin nebo potěrů, o průřezu do 90 mm2 | M | 217.4 | 0.00529 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Dodání a osazení jednotlivých dřevěných výrobků latí do zdiva, betonu, mazanin nebo potěrů, o průřezu do 90 mm2
VV |  |  |  | 2_006-Půdorys střechy (13.7+40.65)*2*2 atika pro kotvení osb=217.400 [A]
TS
P | 57 | 993111111 |  | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km | M2 | 706.64 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km
VV |  |  |  | 706.64=706.640 [A]
TS
P | 58 | 993111119 |  | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km | M2 | 706.64 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km
VV |  |  |  | 706.64=706.640 [A]
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 59 | 998011002 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost | T | 738.351 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 60 | 998011014 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený | T | 738.351 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
VV
TS

## SO 11-72-01.12
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5323520041_Zm05 |  | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | [6 empty] | D.2.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 12,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 11-72-01.12 |  | D.2.2.1.1 - Architektonicko - stavební a stavebně konstrukční řešení opravárenské haly
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 131351106 |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 | M3 | 1454.31 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3
VV |  |  |  | (47.9*21*((1.5+1.1)/2))=1 307.670 [A] (37.6*12*0.325)=146.640 [B] Celkem: 1307.67+146.64=1 454.310 [C]
TS
P | 2 | 162751117 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 1454.31 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
VV
TS
P | 3 | 162751119 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 5817.24 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
VV
TS
P | 4 | 167151112 |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | M3 | 1454.31 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
VV
TS
P | 5 | R997013655.904 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy | T | 2908.62 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy
VV
TS |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
P | 6 | 171251201 |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | M3 | 1454.31 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
VV
TS
P | 7 | 1001-001 |  | Statická zkouška podloží a zhutnění podsypu únosnost gt;45 MPa | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Statická zkouška podloží a zhutnění podsypu únosnost gt;45 MPa
VV
TS
P | 8 | 181951114 |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním | M2 | 1005.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním
VV |  |  |  | (47.9*21)=1 005.900 [A] Celkem: 1005.9=1 005.900 [B]
TS
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 9 | 273313911 |  | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 | M3 | 25.229 | 2.5019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37
VV |  |  |  | „podkladní beton“ ((2.254+4.754)*36*0.1)=25.229 [A] Celkem: 25.229=25.229 [B]
TS
P | 10 | 273322611 |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | M3 | 181.439 | 2.5019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
VV |  |  |  | (35.75*4.75*0.3)=50.944 [A] (35.75*2.254*0.3)=24.174 [B] (46*17-(169.813+80.581))*0.2=106.321 [C] Celkem: 50.944+24.174+106.321=181.439 [D]
TS
P | 11 | 273351121 |  | Bednění základů desek zřízení | M2 | 72.302 | 0.00247 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů desek zřízení
VV |  |  |  | (35.75+4.75)*2*0.3=24.300 [A] (35.75+2.254)*2*0.3=22.802 [B] (46+17)*2*0.2=25.200 [C] Celkem: 24.3+22.802+25.2=72.302 [D]
TS
P | 12 | 273351122 |  | Bednění základů desek odstranění | M2 | 72.302 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů desek odstranění
VV
TS
P | 13 | 273362021 |  | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | T | 8.68 | 1.0628 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV |  |  |  | „2 vrstvy síti 100/100/6“ (35.75*4.75*4.44*2/1000*1.25)=1.885 [A] (35.75*2.254*4.44*2/1000*1.25)=0.894 [B] ((46*17-(169.813+80.581))*4.44*2/1000*1.25)=5.901 [C] Celkem: 1.885+0.894+5.901=8.680 [D]
TS
P | 14 | 275321611 |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 | M3 | 79.7 | 2.5019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37
VV |  |  |  | (1.2*1.5*0.8+0.3*0.4*0.1*2)=1.464 [A] (1*1*0.8*3)=2.400 [B] (3*2.4*0.45*13+1.3*1.2*0.5*13)=52.260 [C] (3*2.493*0.45*2+1.893*1.3*0.5*2)=9.192 [D] (3*2.982*0.45*2+1.5*1.24*0.8*2+1.3*2.582*0.5*2)=14.384 [E] Celkem: 1.464+2.4+52.26+9.192+14.384=79.700 [F]
TS
P | 15 | 275351121 |  | Bednění základů patek zřízení | M2 | 153.393 | 0.00264 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů patek zřízení
VV |  |  |  | (2*(1.2+1.5)*0.8+(0.35*2+0.4)*0.1*2)=4.540 [A] (2*(1+1)*0.8*3)=9.600 [B] (2*(3+2.4)*0.45*13+2*(1.3+1.2)*0.5*13)=95.680 [C] (2*(3+2.493)*0.45*2+2*(1.893+1.3)*0.5*2 )=16.273 [D] (2*(3+2.982)*0.45*2+2*(1.5+1.24)*0.8*2+2*(1.3+2.582)*0.5*2)=27.300 [E] Celkem: 4.54+9.6+95.68+16.273+27.3=153.393 [F]
TS
P | 16 | 275351122 |  | Bednění základů patek odstranění | M2 | 153.393 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů patek odstranění
VV
TS
P | 17 | 275361221 |  | Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 216 (E) | T | 11.915 | 1.0596 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 216 (E)
VV
TS
P | 18 | 279113141 |  | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm | M2 | 195.51 | 0.37678 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm
VV |  |  |  | (35.6*4+2.254*2+4.75*2)*1.25=195.510 [A] Celkem: 195.51=195.510 [B]
TS
P | 19 | 279361221 |  | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské | T | 1.277 | 1.0584 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 216 (E)
VV
TS
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 20 | 311113144 |  | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm | M2 | 111.5 | 0.73404 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm
VV |  |  |  | (46*2+17+2.5)*1=111.500 [A] Celkem: 111.5=111.500 [B]
TS
P | 21 | 311322611 |  | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 | M3 | 64.899 | 2.5019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37
VV |  |  |  | (35.75+2.25)*2*1.05*0.3=23.940 [A] (35.75+4.75)*2*1.05*0.3=25.515 [B] (35.75*2*0.45*0.48)=15.444 [C] Celkem: 23.94+25.515+15.444=64.899 [D]
TS
P | 22 | 311351121 |  | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení | M2 | 69.784 | 0.00275 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení
VV |  |  |  | (35.75*4*0.488)=69.784 [A] Celkem: 69.784=69.784 [B]
TS
P | 23 | 311351122 |  | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění | M2 | 69.784 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění
VV
TS
P | 24 | 311351311 |  | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení | M2 | 164.85 | 0.00346 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení
VV |  |  |  | (35.75+2.25)*2*1.05=79.800 [A] (35.75+4.75)*2*1.05=85.050 [B] Celkem: 79.8+85.05=164.850 [C]
TS
P | 25 | 311351312 |  | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění | M2 | 164.85 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění
VV
TS
P | 26 | 311361221 |  | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 216 (E) | T | 8.404 | 1.0476 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 216 (E)
VV
TS
SD |  | 31-M |  | Montáže strojů tvar. a obráběcích
P | 84 | 31001 |  | D+M jeřábová dráha cca 44 m | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M jeřábová dráha cca 44 m
VV
TS
P | 85 | 31002 |  | D+M jeřáb + napájecí trolej cca 44 m | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M jeřáb + napájecí trolej cca 44 m
VV
TS
SD |  | 43-M |  | Montáž ocelových konstrukcí
P | 86 | 43001 |  | D+M ocelové konstukce, sloupy, vazníky včetně konstrukce pod střechu, pozinkované | KG | 52042.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M ocelové konstukce, sloupy, vazníky včetně konstrukce pod střechu, pozinkované
VV
TS
P | 87 | 43002 |  | D+M opláštění ocelové haly skládaným pláštěm, tl. 260 mm, kladené „vodorovně/svisle" polyesterový lak ve standardní barvě, vč. lemování | M2 | 837 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M opláštění ocelové haly skládaným pláštěm, tl. 260 mm, kladené „vodorovně/svisle" polyesterový lak ve standardní barvě, vč. lemování
VV
TS
P | 89 | 43004 |  | D+M střešního pláště, skládaný plášť, tl. 265 mm, polyesterový lak ve standardní barvě vč. lemování | M2 | 655 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M střešního pláště, skládaný plášť, tl. 265 mm, polyesterový lak ve standardní barvě vč. lemování
VV
TS
P | 90 | 43005 |  | Pomocné lešení, plošiny, zvedací zařízení pro zajištění uvedených prací | M2 | 775.36 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné lešení, plošiny, zvedací zařízení pro zajištění uvedených prací
VV
TS
SD |  | 5 |  | Komunikace pozemní
P | 27 | 564251114 |  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm | M2 | 15.675 | 0.414 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm
VV |  |  |  | „pod okapový chodník“ (46*0.3)=13.800 [A] (1.5*0.25*5)=1.875 [B] Celkem: 13.8+1.875=15.675 [C]
TS
P | 28 | 564261113 |  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 220 mm | M2 | 513.972 | 0.506 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 220 mm
VV |  |  |  | 760-(35.75*4.754+33.75*2.254)=513.972 [A] Celkem: 513.972=513.972 [B]
TS
P | 29 | 58761500 |  | kamenivo keramické lehké frakce 1/4 | M3 | 113.074 | 0.5 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | kamenivo keramické lehké frakce 1/4
VV
TS
P | 30 | 564281111 |  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm | M2 | 2047.888 | 0.69 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm
VV |  |  |  | 760*3-((35.75*4.754+33.75*2.254)*4)=1 295.888 [A] (47*2*2*4)=752.000 [B] Celkem: 1295.888+752=2 047.888 [C]
TS
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
P | 31 | 622131121 |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | M2 | 139.375 | 0.00026 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
VV |  |  |  | (111.5+27.875)=139.375 [A] Celkem: 139.375=139.375 [B]
TS
P | 32 | 622142001 |  | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | M2 | 139.375 | 0.00438 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
VV
TS
P | 33 | 6222-0001 |  | Dilatace mezi stávajícími a novými základy z polystyrénových desek tl do 40 mm | M2 | 22.05 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dilatace mezi stávajícími a novými základy z polystyrénových desek tl do 40 mm
VV |  |  |  | (14.7*1.5)=22.050 [A] Celkem: 22.05=22.050 [B]
TS
P | 34 | 28376010 |  | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa ?=0,035 tl 20mm | M2 | 22.491 | 0.0007 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa ?=0,035 tl 20mm
VV
TS
P | 35 | 622211021 |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic kera | M2 | 111.5 | 0.00852 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
VV
TS
P | 36 | 28376017 |  | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa ?=0,035 tl 100mm | M2 | 117.075 | 0.0029 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa ?=0,035 tl 100mm
VV
TS
P | 37 | 622331111 |  | Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn | M2 | 27.875 | 0.0315 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn
VV |  |  |  | (46*2+17+2.5)*0.25=27.875 [A] Celkem: 27.875=27.875 [B]
TS
P | 38 | 631311225 |  | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37 | M3 | 8.513 | 2.5019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37
VV |  |  |  | (35.75*1.055*((0.1+0.025)/2)*2)=4.715 [A] (35.75*0.85*((0.1+0.025)/2)*2)=3.798 [B] Celkem: 4.715+3.798=8.513 [C]
TS
P | 39 | 631319022 |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3) | M3 | 8.513 | 0.02 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)
VV
TS
P | 40 | 631311235 |  | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37 | M3 | 126.63 | 2.5019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37
VV |  |  |  | ((759.4-(35*3.65+35*1.05))*0.2)=118.980 [A] (1.5*17*0.3)=7.650 [B] Celkem: 118.98+7.65=126.630 [C]
TS
P | 41 | 631319023 |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3) | M3 | 126.63 | 0.01 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)
VV
TS
P | 42 | 631319111 |  | Příplatek k cenám mazanin za vytvoření odtokového žlábku v prádelnách, ve dně kanálu pro rozvody apod. š x v = do 200x100 mm | M | 143 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám mazanin za vytvoření odtokového žlábku v prádelnách, ve dně kanálu pro rozvody apod. š x v = do 200x100 mm
VV |  |  |  | (35.75*4)=143.000 [A] Celkem: 143=143.000 [B]
TS
P | 43 | 631319202 |  | Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 20 kg/m3 | M3 | 126.63 | 0.0202 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 20 kg/m3
VV
TS
P | 44 | 633811111 |  | Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu) | M2 | 759.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)
VV
TS
P | 45 | 637211122 |  | Okapový chodník z dlaždic betonových do písku se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 60 mm | M2 | 13.8 | 0.28362 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Okapový chodník z dlaždic betonových do písku se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 60 mm
VV |  |  |  | (46*0.3)=13.800 [A] Celkem: 13.8=13.800 [B]
TS
SD |  | 711 |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
P | 49 | 711111002 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým | M2 | 680 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým
VV |  |  |  | (46*17-6*17)=680.000 [A] Celkem: 680=680.000 [B]
TS
P | 50 | 11163152 |  | lak hydroizolační asfaltový | T | 0.265 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | lak hydroizolační asfaltový
VV
TS
P | 51 | 711112002 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým | M2 | 269.325 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým
VV |  |  |  | (46*0.2+46*0.45)=29.900 [A] (35.75*1.525*4+4.75*1.525*2+2.25*1.525*2)=239.425 [B] Celkem: 29.9+239.425=269.325 [C]
TS
P | 52 | 11163152 | 1 | lak hydroizolační asfaltový | T | 0.11 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | lak hydroizolační asfaltový
VV
TS
P | 53 | 711161273 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie | M2 | 269.325 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie
VV
TS
P | 54 | 28323005 |  | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm | T | 313.898 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm
VV
TS
P | 55 | 711441559 |  | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | M2 | 680 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
VV
TS
P | 56 | 711442559 |  | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | M2 | 269.325 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
VV
TS
P | 57 | 62853004 |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | M2 | 1159.126 | 0.0054 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
VV
TS
P | 58 | 711461103 |  | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše | M2 | 680 | 0.00077 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše
VV
TS
P | 59 | 711462103 |  | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše | M2 | 269.325 | 0.00077 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše
VV
TS
P | 60 | 28322004 |  | fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm | M2 | 1091.724 | 0.0021 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm
VV
TS
P | 61 | 998711102 |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes | T | 10.143 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | 764 |  | Konstrukce klempířské
P | 62 | 764511602 |  | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm | M | 94 | 0.00169 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
VV |  |  |  | (47*2)=94.000 [A] Celkem: 94=94.000 [B]
TS
P | 63 | 764511643 |  | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm | KS | 6 | 0.00036 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm
VV
TS
P | 64 | 764518623 |  | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm | M | 56.7 | 0.0021 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm
VV |  |  |  | (9.45*3*2)=56.700 [A] Celkem: 56.7=56.700 [B]
TS
P | 65 | 998764102 |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 0.28 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 66 | 76001 |  | D+M okno Al členěné, provedení 1 otevíravé/sklopné, izolační 2,4 x 4,5 m, barva antracitově šedá + parapety vnitřní a vnější | KS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M okno Al členěné, provedení 1 otevíravé/sklopné, izolační 2,4 x 4,5 m, barva antracitově šedá + parapety vnitřní a vnější
VV
TS
P | 67 | 76002 |  | D+M okno Al členěné, provedení 1 otevíravé/sklopné, izolační 2,4 x 3,04 m, barva antracitově šedá, + parapety vnitřní a vnější | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M okno Al členěné, provedení 1 otevíravé/sklopné, izolační 2,4 x 3,04 m, barva antracitově šedá, + parapety vnitřní a vnější
VV
TS
P | 68 | 76003 |  | D+M Dvoukřídlé dveře, Al,izolační 2,4 x 2,65 m, barva antracitově šedá | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Dvoukřídlé dveře, Al,izolační 2,4 x 2,65 m, barva antracitově šedá
VV
TS
P | 69 | 767-0001 |  | D+M rámu pro osazení pororoštu včetně dodávky pororoštu a pozinkování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M rámu pro osazení pororoštu včetně dodávky pororoštu a pozinkování
VV
TS
P | 70 | 767-0002 |  | D+M ocelového schodiště, pozinkované, schodnice pororošt - 7 ks | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M ocelového schodiště, pozinkované, schodnice pororošt - 7 ks
VV
TS
P | 71 | 767-0003 |  | D+M ocelového schodiště, pozinkované, schodnice pororošt - 5 ks | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M ocelového schodiště, pozinkované, schodnice pororošt - 5 ks
VV
TS
P | 72 | 767-0005 |  | D+ M Sekční vrata s elektro pohonem, vč. prosvětlení, dveří a bezpečnostních prvků 4,6x5,0 m | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+ M Sekční vrata s elektro pohonem, vč. prosvětlení, dveří a bezpečnostních prvků 4,6x5,0 m
VV
TS
P | 75 | 767995116 |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | KG | 7960.5 | 5e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg
VV
TS
P | 76 | 767-008 |  | Dodávka ocelové konstrukce pod koleje, trubka kruhová, průměr 200x8 mm výšky 700 m včetně platlí 400x400x20, zinkování | KG | 7960.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka ocelové konstrukce pod koleje, trubka kruhová, průměr 200x8 mm výšky 700 m včetně platlí 400x400x20, zinkování
VV
TS
P | 94 | 767312472 |  | Montáž světlíků hřebenových s ocelovou konstrukcí obrubníků se zasklením na ocelové vaznice, rozpětí 3000 mm | M | 43.7 | 0.00052 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž světlíků hřebenových s ocelovou konstrukcí obrubníků se zasklením na ocelové vaznice, rozpětí 3000 mm
VV
TS
P | 95 | RMAT0001 |  | pásový sedlový světlík – přes hřeben - hliníková bezúdržbová konstrukce, zaskleno PC tl.32 mm (4 vrstvý opál, UN = 1,2 W/K.m2), vč. ocelové podsady a hydroizola | M | 43.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | pásový sedlový světlík – přes hřeben - hliníková bezúdržbová konstrukce, zaskleno PC tl.32 mm (4 vrstvý opál, UN = 1,2 W/K.m2), vč. ocelové podsady a hydroizolace podsady Větrací klapka s elektropohonem, zdvih 300mm čidlo – vítr, déšť, š. 2990 mm
VV
TS
P | 96 | 767312123 |  | Montáž světlíků sedlových čel ke světlíkům se zasklením, rozpětí 3000 mm | KUS | 2 | 0.00019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž světlíků sedlových čel ke světlíkům se zasklením, rozpětí 3000 mm
VV
TS
P | 97 | RMAT0002 |  | čelo světlíku | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | čelo světlíku
VV
TS
P | 110 | 767-0006 |  | D+ M gumové těsnění kolejnice proti zatékání vody | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+ M gumové těsnění kolejnice proti zatékání vody
VV
TS
SD |  | 777 |  | Podlahy lité
P | 98 | 777111111 |  | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí | M2 | 781.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí
VV |  |  |  | 759.400+110*0.2=781.400 [A]
TS
P | 99 | 777111123 |  | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní | M2 | 781.4 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní
VV |  |  |  | 759.400+110*0.2=781.400 [A]
TS
P | 100 | 777131103 |  | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí | M2 | 781.4 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí
VV |  |  |  | 759.400+110*0.2=781.400 [A]
TS
P | 101 | 777611161 |  | Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem | M2 | 781.4 | 0.0035 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem
VV |  |  |  | 759.400+110*0.2=781.400 [A]
TS
P | 102 | 777131151 |  | Penetrační nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových | M2 | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Penetrační nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových
VV |  |  |  | 110*0.2=22.000 [A]
TS
P | 103 | 777611143 |  | Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový | M2 | 781.4 | 0.0009 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový
VV |  |  |  | 759.400+110*0.2=781.400 [A]
TS
P | 104 | 777611181 |  | Krycí nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových | M2 | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Krycí nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových
VV |  |  |  | 110*0.2=22.000 [A]
TS
P | 105 | 777612109 |  | Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný | M2 | 559.514 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný
VV |  |  |  | 446.4+26.37+86.744=559.514 [A]
TS
P | 106 | 777612151 |  | Uzavírací nátěr Příplatek za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových | M2 | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací nátěr Příplatek za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových
VV |  |  |  | 110*0.2=22.000 [A]
TS
P | 107 | 777911113 |  | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé | M | 110 | 0.00346 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé
VV |  |  |  | 110=110.000 [A]
TS
P | 108 | 998777102 |  | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 4.274 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 109 | 998777193 |  | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5 | T | 4.274 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
VV
TS
SD |  | 783 |  | Dokončovací práce - nátěry
P | 77 | 789122152 |  | Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění C | M2 | 27.875 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění C
VV |  |  |  | (46*2+17+2.5)*0.25=27.875 [A] Celkem: 27.875=27.875 [B]
TS
P | 78 | 789122220 |  | Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II očištění oprášením | M2 | 27.875 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II očištění oprášením
VV
TS
P | 79 | 789122240 |  | Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II očištění odmaštěním | M2 | 27.875 | 0.00013 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II očištění odmaštěním
VV
TS
P | 80 | 789322211 |  | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II dvousložkového základního, tloušťky do 80 µm | M2 | 27.875 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II dvousložkového základního, tloušťky do 80 µm
VV
TS
P | 81 | 789322216 |  | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II dvousložkového mezivrstvy, tloušťky do 80 µm | M2 | 140.975 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II dvousložkového mezivrstvy, tloušťky do 80 µm
VV |  |  |  | (35.75*1.055*2*1.035)=78.073 [A] (35.75*0.85*2*1.035)=62.902 [B] Celkem: 78.073+62.902=140.975 [C]
TS
P | 82 | 789322221 |  | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm | M2 | 140.975 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm
VV
TS
P | 83 | 789326211 |  | Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 µm | M2 | 140.975 | 0.00094 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 µm
VV
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 46 | 916231213 |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z | M | 46 | 0.1295 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
VV
TS
P | 47 | 59217017 |  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | M | 46.92 | 0.05612 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
VV
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 48 | 99801202 |  | Přesun hmot pro budovy montované v do 12 m | T | 1453.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy montované v do 12 m
VV
TS
SD |  | VRN4 |  | Inženýrská činnost
P | 91 | 043002000 |  | Zkoušky a ostatní měření | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky a ostatní měření
VV
TS
P | 92 | 044002000 |  | Revize | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Revize
VV
TS
P | 93 | 045203000 |  | Kompletační činnost | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletační činnost
VV
TS

## SO 11-72-01.21
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5323520041_Zm05 |  | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | [6 empty] | D.2.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 12,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 11-72-01.21 |  | D.2.2.1.2 - Stavebně konstrukční část administrativní budovy
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 1 | 272313511 |  | Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | M3 | 35.395 | 2.301 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15
VV |  |  |  | 2_001_VYKRES ZAKLADU 41.25*0.1*1.9*2+29.375*0.1*2.5+11.875*0.1*2.1+4.9*0.1*0.98 podélné pasy=25.993 [A] 2*0.1*1.5+3.3*0.1*0.95*2+4.4*0.1*1.5*3+4.6*0.1*1.5*5+4.6*2*0.1+4.8*0.1*(1.5+2) příčné pasy=8.957 [B] 0.2*1.25*0.1Pod schodiště=0.025 [C] 2.1*2*0.1 pod D2=0.420 [D] Celkem: 25.993+8.957+0.025+0.42=35.395 [E]
TS
P | 2 | 273322611 |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | M3 | 83.536 | 2.5019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
VV |  |  |  | 2_001_VYKRES ZAKLADU (40.65*13.7-2*2)*0.15 267.18=82.936 [A] 2*2*0.15 D2=0.600 [B] Celkem: 82.936+0.6=83.536 [C]
TS
P | 3 | 273351121 |  | Bednění základů desek zřízení | M2 | 20.82 | 0.00247 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů desek zřízení
VV |  |  |  | Základy - 2_008 2*(46.5+13.7+2*2*2+0.6*2)*0.15=20.820 [A]
TS
P | 4 | 273351122 |  | Bednění základů desek odstranění | M2 | 20.82 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů desek odstranění
VV |  |  |  | Základy - 2_008 2*(46.5+13.7+2*2*2+0.6*2)*0.15=20.820 [A]
TS
P | 5 | 273361821 |  | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 10.86 | 1.0606 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | 2_001_VYKRES ZAKLADU (40.65*13.7-2*2)*0.15 267.18=82.936 [A] 2*2*0.15 D2=0.600 [B] Celkem: 82.936+0.6=83.536 [C] 83.536 * 0.13Koeficient množství=10.860 [D]
TS
P | 6 | 274322611 |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | M3 | 192.437 | 2.5019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
VV |  |  |  | 2_001_VYKRES ZAKLADU 41.25*0.5*1.9*2+29.375*0.5*2.5+11.875*0.5*2.1+4.9*0.5*0.98 podélné pasy=129.964 [A] 2*0.5*1.5+3.3*0.5*0.95*2+4.4*0.5*1.5*3+4.6*0.5*1.5*5+4.6*2*0.5+4.8*0.5*(1.5+2) příčné pasy=44.785 [B] 41.25*0.05*1.9*2+29.375*0.05*2.5+11.875*0.05*2.1+4.9*0.05*0.98podélné pasy - spádování=12.996 [C] 2*0.05*1.5+3.3*0.05*0.95*2+4.4*0.05*1.5*3+4.6*0.05*1.5*5+4.6*2*0.05+4.8*0.05*(1.5+2) příčné pasy - spádovaní=4.479 [D] 0.2*1.25*0.85Pod schodiště=0.213 [E] Celkem: 129.964+44.785+12.996+4.479+0.213=192.437 [F]
TS
P | 7 | 274361821 |  | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 30.851 | 1.0606 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | 2_001_VYKRES ZAKLADU 41.55*0.5*(1.9*2+2.1)+0.5*1.65*0.7*2podélné pasy=123.728 [A] 0.5*4.6*(2.1*4+2.125+2.2)+0.5*4.4*0.95*3+0.5*4.4*(2.1+1.8+2.15+2.2)+0.5*1.8*2 příčné pasy=55.488 [B] 41.55*0.025*(1.9*2+2.1)+0.025*1.65*0.7*2podélné pasy=6.186 [C] 0.025*4.6*(2.1*4+2.125)+0.05*4.6*2.2+0.025*4.4*0.95*3+0.5*4.4*(2.1+1.8+2.15+2.2)+0.025*1.8*2 příčné pasy=20.270 [D] Celkem: 123.728+55.488+6.186+20.27=205.672 [E] 205.672 * 0.15Koeficient množství=30.851 [F]
TS
P | 8 | 278383112 |  | Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení s bedněním a odbedněním, s úpravou povrchu z cementové zálivkové hmoty půdorysná plocha základu do 1 m2, tloušťka | M2 | 1.375 | 0.05324 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení s bedněním a odbedněním, s úpravou povrchu z cementové zálivkové hmoty půdorysná plocha základu do 1 m2, tloušťka vrstvy 25 mm
VV |  |  |  | 0.25*0.25*(10+6+6) pod kce vzt=1.375 [A]
TS
P | 9 | 279113152-R |  | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 30/37, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm | M2 | 8.595 | 0.49689 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 30/37, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm
VV |  |  |  | 2_001_VYKRES ZAKLADU 0.6*(4.6*2+5.125)=8.595 [A]
TS
P | 10 | 279113154-R |  | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 30/37, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm | M2 | 117.15 | 0.73404 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 30/37, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm
VV |  |  |  | 2_001_VYKRES ZAKLADU 0.60*(40.65*3+6.5*6+6.3*5+2.8)=117.150 [A]
TS
P | 11 | 279361821 |  | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské | T | 14.058 | 1.0594 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | 2_001_VYKRES ZAKLADU 0.60*(40.65*3+6.5*6+6.3*5+2.8)*0.12=14.058 [A]
TS
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 12 | 311236151 |  | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 300 mm | M2 | 129.018 | 0.34775 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 300 mm
VV |  |  |  | 2_004_PUDORYS_1NP (0.85+1.1+1.5+1.25+0.675)*2.75 pilíře=14.781 [A] 3*(40.05+4.8+2.8) Centrální zeď 14.781 schodišťové zdi bez věnce 0,25=142.950 [B] -0.5*5.25-0.25*(1.65+1.65+3.05+1.6+2.5) věněc zvýšený u otvorů=-5.238 [C] -(4.1*2.75+0.9*2.1*5+2.75) Otvory=-23.475 [D] Celkem: 14.781+142.95+-5.238+-23.475=129.018 [E]
TS
P | 13 | 311322611 |  | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 | M3 | 11.724 | 2.5019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37
VV |  |  |  | 2_004_PUDORYS_1NP (3.25*(3*4.6+5.4)-2.1*0.9*2)*0.2 1.17,1.18=11.724 [A]
TS
P | 14 | 31111315-R |  | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 30/37, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm | M2 | 35.75 | 0.5496 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 30/37, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm
VV |  |  |  | 2_004_PUDORYS_1NP+2_005_PUDORYS_2NP 6.5*(2*1.75+2) výtahová šachta=35.750 [A]
TS
P | 15 | 311235145 |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm | M2 | 191.325 | 0.18971 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm
VV |  |  |  | 1.Np 3*(6.5*4+4.8+1.5) Příčné zdi bez věnce=96.900 [A] 3*(0.625+2*0.45*2) Sloupy=7.275 [B] -0.8*2.1*2-0.9*2.1 Otvory=-5.250 [C] Mezisoučet: 96.9+7.275+-5.25=98.925 [D] '2.Np 3*(6.5*3+4.8*2) Příčné zdi bez věnce=87.300 [E] 0.5*1.5*2 Chodba nad překlady=1.500 [F] 2*0.9*2 Otvory=3.600 [G] Mezisoučet: 87.3+1.5+3.6=92.400 [H] Celkem: 96.9+7.275+-5.25+87.3+1.5+3.6=191.325 [I]
TS
P | 16 | 311235161 |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm | M2 | 130.35 | 0.26878 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm
VV |  |  |  | 2.Np 3*(40.05+4.8+2.8) Centrální zeď 142.95 schodišťové zdi bez věnce 0,25=142.950 [A] -(0.9*2*7) Otvory=-12.600 [B] Celkem: 142.95+-12.6=130.350 [C]
TS
P | 17 | 311238650 |  | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prost | M2 | 416.043 | 0.20886 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel P8, tl. zdiva 300 mm
VV |  |  |  | 2_004_PUDORYS_1NP 'Obvodová stena 1.NP - VÝŠKA Stěny bez věnce 2*(13.1+40.65)*2.75=295.625 [A] 'Otvory 'DE-01 -1.05*2.75*5=-14.438 [B] 'DE-02 -1.65*2.75*2=-9.075 [C] 'DE-03 -2.55*2.75*7=-49.088 [D] 'DE-04 -3*2.75*3=-24.750 [E] 'O - 2 -2.5*1.25*2=-6.250 [F] 'O - 4 -1.5*1.75*2=-5.250 [G] 'O - 5 -2.5*1.75*2=-8.750 [H] 'pilíře -(0.85+1.1+1.5+1.25+0.675)*2.75=-14.781 [I] Mezisoučet: 295.625+-14.438+-9.075+-49.088+-24.75+-6.25+-5.25+-8.75+-14.781=163.243 [J] '2_005_PUDORYS_2NP 'Obvodová stena 2.NP -VÝŠKA Stěny bez věnce 3*(13.1+40.65)*2=322.500 [K] 'Otvory 'O - 1 -1*1*20=-20.000 [L] 'O - 3 -1.5*1.5*17=-38.250 [M] 'O - 6 -1.5*1.75*2=-5.250 [N] 'O - 7 -2*3.1=-6.200 [O] Mezisoučet: 322.5+-20+-38.25+-5.25+-6.2=252.800 [P] Celkem: 295.625+-14.438+-9.075+-49.088+-24.75+-6.25+-5.25+-8.75+-14.781+322.5+-20+-38.25+-5.25+-6.2=416.043 [Q]
TS
P | 18 | 311234221 |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm | M2 | 135.875 | 0.18587 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm
VV |  |  |  | 2_007_REZY_A_A,2_008_REZY_B_B 1.25*(13.7+40.65)*2 atika=135.875 [A]
TS
P | 19 | 311238933 |  | Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 175 do 200 mm | M | 108.7 | 0.0124 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 175 do 200 mm
VV |  |  |  | 2_007_REZY_A_A,2_008_REZY_B_B (13.7+40.65)*2=108.700 [A]
TS
P | 20 | 311238935 |  | Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 200 do 250 mm | M | 67.2 | 0.01552 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 200 do 250 mm
VV |  |  |  | 1.Np (6.5*4+4.8+1.5) Příčné zdi bez věnce=32.300 [A] -0.8*2-0.9 Otvory=-2.500 [B] Mezisoučet: 32.3+-2.5=29.800 [C] '2.Np (6.5*4+4.8*2) Příčné zdi bez věnce=35.600 [D] 2*0.9 Otvory=1.800 [E] Mezisoučet: 35.6+1.8=37.400 [F] Celkem: 32.3+-2.5+35.6+1.8=67.200 [G]
TS
P | 21 | 311238937 |  | Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 250 do 300 mm | M | 257.2 | 0.01856 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 250 do 300 mm
VV |  |  |  | 1.Np (40.05+4.8+2.8) Centrální zeď 47.65 schodišťové zdi =47.650 [A] -(4.15+0.9*5+2.75) Otvory=-11.400 [B] Mezisoučet: 47.65+-11.4=36.250 [C] '2.Np (40.05+4.8+2.8) Centrální zeď 47.65 schodišťové zdi bez věnce 0,25=47.650 [D] -(0.9*7) Otvory=-6.300 [E] Mezisoučet: 47.65+-6.3=41.350 [F] '2_004_PUDORYS_1NP 'Obvodová stena 1.NP (13.7+40.05)*2=107.500 [G] 'Otvory 'DE-01 -1.05*5=-5.250 [H] 'DE-02 -1.65*2=-3.300 [I] 'DE-03 -2.55*7=-17.850 [J] 'DE-04 -3*3=-9.000 [K] Mezisoučet: 107.5+-5.25+-3.3+-17.85+-9=72.100 [L] '2_005_PUDORYS_2NP 'Obvodová stena 2.NP 2*(13.7+40.05)=107.500 [M] Mezisoučet: 107.5=107.500 [N] Celkem: 47.65+-11.4+47.65+-6.3+107.5+-5.25+-3.3+-17.85+-9+107.5=257.200 [O]
TS
P | 22 | 311351121 |  | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení | M2 | 119.28 | 0.00275 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení
VV |  |  |  | 2_004_PUDORYS_1NP 3.25*(3*4.6+5.4)*2-2.1*0.9*2*2+0.2*2*(2.1*2+0.9) 1.17,1.18=119.280 [A]
TS
P | 23 | 311351122 |  | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění | M2 | 119.28 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění
VV |  |  |  | 2_004_PUDORYS_1NP 3.25*(3*4.6+5.4)*2-2.1*0.9*2*2+0.2*2*(2.1*2+0.9) 1.17,1.18=119.280 [A]
TS
P | 24 | 311361821 |  | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 1.407 | 1.0492 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | 2_004_PUDORYS_1NP (3.25*(3*4.6+5.4)-2.1*0.9*2)*0.2*0.12 1.17,1.18=1.407 [A]
TS
P | 25 | 317168051 |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm | KUS | 6 | 0.03655 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm
VV |  |  |  | D_2_2_1_1-SO117201.11-1_001-Technická zpráva 3*2 73.52=6.000 [A]
TS
P | 26 | 317168052 |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm | KUS | 105 | 0.04555 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm
VV |  |  |  | D_2_2_1_1-SO117201.11-1_001-Technická zpráva 3*19 P5=57.000 [A] 3*10 P6=30.000 [B] 3*6 P7=18.000 [C] Celkem: 57+30+18=105.000 [D]
TS
P | 27 | 317168054 |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm | KUS | 57 | 0.06355 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm
VV |  |  |  | D_2_2_1_1-SO117201.11-1_001-Technická zpráva 3*19 P4=57.000 [A]
TS
P | 28 | 317168056 |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm | KUS | 3 | 0.08185 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm
VV |  |  |  | D_2_2_1_1-SO117201.11-1_001-Technická zpráva 3 P3=3.000 [A]
TS
P | 29 | 317168057 |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm | KUS | 3 | 0.09105 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm
VV |  |  |  | D_2_2_1_1-SO117201.11-1_001-Technická zpráva 3 P2=3.000 [A]
TS
P | 30 | 317168059 |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm | KUS | 9 | 0.10905 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm
VV |  |  |  | D_2_2_1_1-SO117201.11-1_001-Technická zpráva 3*2 P1=6.000 [A] 3 P8=3.000 [B] Celkem: 6+3=9.000 [C]
TS
P | 31 | 317998114 |  | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm | M | 124 | 0.00034 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm
VV |  |  |  | D_2_2_1_1-SO117201.11-1_001-Technická zpráva 3*2 P1=6.000 [A] 2.5 P2=2.500 [B] 2.25 P3=2.250 [C] 1.75*19 P4=33.250 [D] 1.25*19 P5=23.750 [E] 1.25*41 P6=51.250 [F] 3 P8=3.000 [G] 1*2 73.52=2.000 [H] Celkem: 6+2.5+2.25+33.25+23.75+51.25+3+2=124.000 [I]
TS
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 32 | 411121121 |  | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do | KUS | 6 | 0.08772 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm
VV |  |  |  | sTATIKA STROPY '1.Np 1149.63=1.000 [A] 127.53=1.000 [B] 1P15=1.000 [C] 1P16=1.000 [D] '2.Np 1148.95=1.000 [E] 173.52=1.000 [F] Celkem: 1+1+1+1+1+1=6.000 [G]
TS
P | 33 | RMAT0011 |  | P11 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/120/1980 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | P11 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/120/1980
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 34 | RMAT0012 |  | P12 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/1200/3730 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | P12 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/1200/3730
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 35 | RMAT0013 |  | P13 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/600/3125 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | P13 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/600/3125
VV
TS
P | 36 | RMAT0014 |  | P14 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/600/1775 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | P14 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/600/1775
VV
TS
P | 37 | RMAT0015 |  | P15 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/1200/3125 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | P15 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/1200/3125
VV
TS
P | 38 | RMAT0016 |  | P16 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/1200/1775 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | P16 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/1200/1775
VV
TS
P | 39 | 411121125 |  | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky př | KUS | 147 | 0.12901 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm
VV |  |  |  | sTATIKA STROPY '1.Np 22P1=22.000 [A] 21P2=21.000 [B] 9P3=9.000 [C] 2P4=2.000 [D] 3P5=3.000 [E] 7P6=7.000 [F] 2P7=2.000 [G] 2P8=2.000 [H] 1P9=1.000 [I] '2.Np 19P1=19.000 [J] 20P2=20.000 [K] 9P3=9.000 [L] 6P4=6.000 [M] 2P5=2.000 [N] 4P6=4.000 [O] 3P7=3.000 [P] 3P8=3.000 [Q] 4P9=4.000 [R] 495.64=4.000 [S] 3252.8=3.000 [T] 1P18=1.000 [U] Celkem: 22+21+9+2+3+7+2+2+1+19+20+9+6+2+4+3+3+4+4+3+1=147.000 [V]
TS
P | 40 | RMAT0001 |  | P1- Předpajatý stropní panel ŽB 250/1200/6850 | KUS | 41 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | P1- Předpajatý stropní panel ŽB 250/1200/6850
VV |  |  |  | 22+19=41.000 [A]
TS
P | 41 | RMAT0002 |  | P2 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/1200/6650 | KUS | 41 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | P2 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/1200/6650
VV |  |  |  | 21+20=41.000 [A]
TS
P | 42 | RMAT0003 |  | P3 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/1050/6850 | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | P3 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/1050/6850
VV |  |  |  | 9+9=18.000 [A]
TS
P | 43 | RMAT0004 |  | P4 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/380/6850 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | P4 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/380/6850
VV |  |  |  | 2+6=8.000 [A]
TS
P | 44 | RMAT0005 |  | P5 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/820/6850 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | P5 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/820/6850
VV |  |  |  | 3+2=5.000 [A]
TS
P | 45 | RMAT0006 |  | P6 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/1050/6650 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | P6 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/1050/6650
VV |  |  |  | 4+1=5.000 [A]
TS
P | 46 | RMAT0007 |  | P7 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/820/6650 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | P7 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/820/6650
VV |  |  |  | 2+3=5.000 [A]
TS
P | 47 | RMAT0008 |  | P8 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/380/6650 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | P8 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/380/6650
VV |  |  |  | 2+3=5.000 [A]
TS
P | 48 | RMAT0009 |  | P9 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/600/6850 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | P9 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/600/6850
VV |  |  |  | 1+4=5.000 [A]
TS
P | 49 | RMAT0010 |  | P10 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/1200/6850 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | P10 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/1200/6850
VV |  |  |  | 4=4.000 [A]
TS
P | 50 | RMAT0017 |  | P17 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/600/6650 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | P17 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/600/6650
VV |  |  |  | 5=5.000 [A]
TS
P | 51 | RMAT0018 |  | P18 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/1200/5390 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | P18 - Předpajatý stropní panel ŽB 250/1200/5390
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 52 | 13431013 |  | úhelník ocelový rovnostranný jakost S355J2 (11 503) 250x250x22mm | T | 0.744 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | úhelník ocelový rovnostranný jakost S355J2 (11 503) 250x250x22mm
VV |  |  |  | 2_003_VÝKRES_SKLADBY_STROPU_1NP 0.676*1.1=0.744 [A]
TS
P | 53 | 13010450 |  | úhelník ocelový rovnostranný jakost S355J2 (11 503) 200x200x20mm | T | 0.92 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | úhelník ocelový rovnostranný jakost S355J2 (11 503) 200x200x20mm
VV |  |  |  | 2_003_VÝKRES_SKLADBY_STROPU_1NP (0.683+0.153)*1.1 Prořez 10%=0.920 [A]
TS
P | 54 | 13431006-r |  | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 150x150x10mm | T | 0.147 | 1 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 150x150x10mm
VV |  |  |  | 2_003_VÝKRES_SKLADBY_STROPU_1NP (0.134)*1.1 Prořez 10%=0.147 [A]
TS
P | 55 | 411321616 |  | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 | M3 | 0.486 | 2.502 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37
VV |  |  |  | 2_003_VYKRES SKLADY 2.NP 0.54*1.2*5*0.15 Desky u výměn=0.486 [A]
TS
P | 56 | 411351011 |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | M2 | 3.24 | 0.00533 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
VV |  |  |  | 2_003_VYKRES SKLADY 2.NP 0.54*1.2*5 Desky u výměn=3.240 [A]
TS
P | 57 | 411351012 |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | M2 | 3.24 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
VV |  |  |  | 2_003_VYKRES SKLADY 2.NP 0.54*1.2*5 Desky u výměn=3.240 [A]
TS
P | 58 | 411354311 |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení | M2 | 3.24 | 0.00081 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení
VV |  |  |  | 2_003_VYKRES SKLADY 2.NP 0.54*1.2*5 Desky u výměn=3.240 [A]
TS
P | 59 | 411354312 |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění | M2 | 3.24 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění
VV |  |  |  | 2_003_VYKRES SKLADY 2.NP 0.54*1.2*5 Desky u výměn=3.240 [A]
TS
P | 60 | 411361821 |  | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový | T | 0.073 | 1.0555 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | 2_003_VYKRES SKLADY 2.NP 0.54*1.2*5*0.15*0.15 Desky u výměn=0.073 [A]
TS
P | 61 | 417321616 |  | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37 | M3 | 49.079 | 2.502 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37
VV |  |  |  | 2_002_VYKRES SKLADY 1.NP+2_003_VYKRES SKLADY 2.NP '1NP 0.25*(2*1.75+2)*0.25*2 výtah=0.688 [A] (19.05+19.6)*(0.3*0.75-0.2*0.25)+0.25*0.3*3.58+0.3*1*(0.8+0.8) Věnec 0.688=7.512 [B] 40.65*0.3*0.25+5.3*0.3*0.5+0.25*0.3*(1.7+1.7+3.1+1.65+2.55) Věnec 7.512=4.646 [C] 40.65*(0.3*0.75-0.2*0.25) Věnec 4.646=7.114 [D] 16.7*(0.3*0.5-0.25*0.03)+0.25*0.3*1.3*2 věnec 1=2.575 [E] 8.6*(0.25*0.5-0.25*0.1) věnec 2=0.860 [F] 5.1*(0.5*0.2-0.25*0.05) věnec 2a=0.446 [G] 7.1*(0.25*0.5-0.25*0.1) věnec 3=0.710 [H] '6,9*(0,3*0,5-0,05*0,25 ' věnec 4 3.1*(0.3*0.5-0.25*0.1) věnec 5=0.388 [I] 7.1*(0.25*0.5-0.25*0.1) věnec 6=0.710 [J] 16.7*(0.25*0.5-0.25*0.07) věnec 7=1.795 [K] 16.7*(0.3*0.5-0.25*0.03)+0.25*0.3*(1.3*2+1.975) věnec 8=2.723 [L] '2NP 40.65*(0.3*0.5-0.2*0.25) Věnec 0.688=4.065 [M] 40.65*0.3*0.25 Věnec 7.512=3.049 [N] 40.65*(0.3*0.5-0.2*0.25) Věnec 4.646=4.065 [O] 13.7*(0.3*0.5-0.18*0.25) Věnec 1=1.439 [P] '13,7*(0,25*0,5)-6,95*0,06*0,25-´6,75*0,12*0,25 ' Věnec 2 7.1*(0.25*0.5-0.25*0.11) Věnec 3=0.692 [Q] 6.9*(0.3*0.5-0.08*0.25) Věnec 4=0.897 [R] 3.1*(0.3*0.5-0.1*0.5) Věnec 5=0.310 [S] 7.1*(0.25*0.75-0.03*0.25) Věnec 6=1.278 [T] 13.7*(0.25*0.5-0.17*0.25) Věnec 7=1.130 [U] 13.7*(0.3*0.5-0.02*0.25) věnec 8=1.987 [V] Celkem: 0.688+7.512+4.646+7.114+2.575+0.86+0.446+0.71+0.388+0.71+1.795+2.723+4.065+3.049+4.065+1.439+0.692+0.897+0.31+1.278+1.13+1.987=49.079 [W]
TS
P | 62 | 417351115 |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | M2 | 416.238 | 0.00842 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
VV |  |  |  | 2_002_VYKRES SKLADY 1.NP+2_003_VYKRES SKLADY 2.NP '1NP 0.5*(2*4+1.75*2+1.5) výtah=6.500 [A] 2*0.75*(19.05+19.6) Věnec 6.5=57.975 [B] 0.75*2*(5.3+3.1+2.55)+0.25*2*(16.45+13.25) Věnec 57.975=31.275 [C] 0.75*2*40.65 Věnec 31.275=60.975 [D] 0.75*2*1.3*2+0.5*2*11.1 Věnec 1=15.000 [E] 0.5*2*13.1 Věnec 2=13.100 [F] 0.5*2*6.5 Věnec 3=6.500 [G] 0.5*2*4.8 Věnec 4=4.800 [H] 0.5*2*4.8 Věnec 5=4.800 [I] 0.5*2*6.5 Věnec 6=6.500 [J] 0.5*2*16.5 Věnec 7=16.500 [K] 0.5*2*(5.5+3.625)+0.75*2*( 1.3*2+1.975) Věnec 8=15.988 [L] '2NP 0.5*2*40.65 Věnec 6.5=40.650 [M] 0.25*2*40.05 Věnec 57.975=20.025 [N] 0.5*2*40.65 Věnec 31.275=40.650 [O] 0.5*2*13.1 Věnec 1=13.100 [P] 0.5*2*13.1 Věnec 2=13.100 [Q] 0.5*2*6.5 Věnec 3=6.500 [R] 0.5*2*4.8 Věnec 4=4.800 [S] 0.5*2*4.8 Věnec 5=4.800 [T] 0.5*2*6.5 Věnec 6=6.500 [U] 0.5*2*13.1 Věnec 7=13.100 [V] 0.5*2*13.1 Věnec 8=13.100 [W] Celkem: 6.5+57.975+31.275+60.975+15+13.1+6.5+4.8+4.8+6.5+16.5+15.988+40.65+20.025+40.65+13.1+13.1+6.5+4.8+4.8+6.5+13.1+13.1=416.238 [X]
TS
P | 63 | 417351116 |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | M2 | 416.238 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
VV |  |  |  | 2_002_VYKRES SKLADY 1.NP+2_003_VYKRES SKLADY 2.NP '1NP 0.5*(2*4+1.75*2+1.5) výtah=6.500 [A] 2*0.75*(19.05+19.6) Věnec 6.5=57.975 [B] 0.75*2*(5.3+3.1+2.55)+0.25*2*(16.45+13.25) Věnec 57.975=31.275 [C] 0.75*2*40.65 Věnec 31.275=60.975 [D] 0.75*2*1.3*2+0.5*2*11.1 Věnec 1=15.000 [E] 0.5*2*13.1 Věnec 2=13.100 [F] 0.5*2*6.5 Věnec 3=6.500 [G] 0.5*2*4.8 Věnec 4=4.800 [H] 0.5*2*4.8 Věnec 5=4.800 [I] 0.5*2*6.5 Věnec 6=6.500 [J] 0.5*2*16.5 Věnec 7=16.500 [K] 0.5*2*(5.5+3.625)+0.75*2*( 1.3*2+1.975) Věnec 8=15.988 [L] '2NP 0.5*2*40.65 Věnec 6.5=40.650 [M] 0.25*2*40.05 Věnec 57.975=20.025 [N] 0.5*2*40.65 Věnec 31.275=40.650 [O] 0.5*2*13.1 Věnec 1=13.100 [P] 0.5*2*13.1 Věnec 2=13.100 [Q] 0.5*2*6.5 Věnec 3=6.500 [R] 0.5*2*4.8 Věnec 4=4.800 [S] 0.5*2*4.8 Věnec 5=4.800 [T] 0.5*2*6.5 Věnec 6=6.500 [U] 0.5*2*13.1 Věnec 7=13.100 [V] 0.5*2*13.1 Věnec 8=13.100 [W] Celkem: 6.5+57.975+31.275+60.975+15+13.1+6.5+4.8+4.8+6.5+16.5+15.988+40.65+20.025+40.65+13.1+13.1+6.5+4.8+4.8+6.5+13.1+13.1=416.238 [X]
TS
P | 64 | 417361821 |  | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 4.908 | 1.0529 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | 49.079*0.1=4.908 [A]
TS
P | 65 | 430321001 |  | Montáž podestových panelů hmotnosti do 3,0 t | KUS | 2 | 0.08726 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podestových panelů hmotnosti do 3,0 t
VV
TS
P | 66 | RMAT0022 |  | panel podestový ŽB 2900x1210 - schodiště S1 | KUS | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | panel podestový ŽB 2900x1210 - schodiště S1
VV
TS
P | 67 | RMAT0023 |  | panel podestový ŽB 3100 x2355 - schodiště S1 | KUS | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | panel podestový ŽB 3100 x2355 - schodiště S1
VV
TS
P | 68 | 435121011 |  | Montáž schodišťových dílců ramen bez podest, hmotnosti do 1,5 t | KUS | 2 | 0.03335 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž schodišťových dílců ramen bez podest, hmotnosti do 1,5 t
VV
TS
P | 69 | RMAT0024 |  | schodišťové rameno - schodiště S1 3040 mm | KUS | 1 | 1.5 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | schodišťové rameno - schodiště S1 3040 mm
VV
TS
P | 70 | RMAT0026 |  | schodišťové rameno - schodiště S1 2580 mm | KUS | 1 | 1.5 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | schodišťové rameno - schodiště S1 2580 mm
VV
TS
SD |  | 714 |  | Akustická a protiotřesová opatření
P | 76 | 714182001 |  | Montáž pohltivých a konstrukčních součástí vložek izolačních volně rohoží stropů nebo stěn | M2 | 5.215 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž pohltivých a konstrukčních součástí vložek izolačních volně rohoží stropů nebo stěn
VV |  |  |  | 2_004_PUDORYS_1NP 0.2*(3*4.6+5.4) 1.17,1.18=3.840 [A] '2_005_PUDORYS_2NP 0.25*(1.75*2+2)=1.375 [B] Celkem: 3.84+1.375=5.215 [C]
TS
P | 77 | 63231201 |  | deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 25mm | M2 | 5.737 | 0.0037 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 25mm
VV
TS
P | 78 | 998714102 |  | Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 | T | 0.021 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 79 | 767995116 |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | KG | 445 | 5e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg
VV |  |  |  | 02_8_VZT KONSTRUKCE 235 VZT 1=235.000 [A] 100 VZT 3=100.000 [B] 110 VZT 4=110.000 [C] Celkem: 235+100+110=445.000 [D]
TS
P | 80 | RMAT0019 |  | Nosná konstrukce pod jednotku na střeše VZT 1 , včetně antikorozní ochrany | KUS | 1 | 0.11 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nosná konstrukce pod jednotku na střeše VZT 1 , včetně antikorozní ochrany
VV
TS
P | 81 | RMAT0020 |  | Nosná konstrukce pod jednotku na střeše VZT 3 , včetně antikorozní ochrany | KUS | 1 | 0.1 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nosná konstrukce pod jednotku na střeše VZT 3 , včetně antikorozní ochrany
VV
TS
P | 82 | RMAT0025 |  | Nosná konstrukce pod jednotku na střeše VZT 4 , včetně antikorozní ochrany | KUS | 1 | 0.235 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nosná konstrukce pod jednotku na střeše VZT 4 , včetně antikorozní ochrany
VV
TS
P | 83 | 998767102 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 0.467 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 71 | 95331212-R |  | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 120 mm | M2 | 2.94 | 0.00158 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 120 mm
VV |  |  |  | 2_001_VYKRES ZAKLADU 0.6*4.9 Dilatece mezi základovými pásy=2.940 [A]
TS
P | 72 | 953961113 |  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm | KUS | 88 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm
VV |  |  |  | 02_8_VZT KONSTRUKCE 4*(6+6+10)=88.000 [A]
TS
P | 73 | 953965121 |  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm | KUS | 88 | 0.00013 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm
VV |  |  |  | 02_8_VZT KONSTRUKCE 4*(6+6+10)=88.000 [A]
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 74 | 998011002 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost | T | 1380.217 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 75 | 998011014 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený | T | 1380.217 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
VV
TS

## SO 11-72-01.41
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5323520041_Zm05 |  | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | [6 empty] | D.2.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 12,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 11-72-01.41 |  | D.2.2.1.4 - ZTI
O2 |  | SO 11-72-01.4.1 |  | Požární vodovod
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 131251202 |  | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | M3 | 121 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
VV |  |  |  | Pro nádrž a šachtu 6*7*2.5+2*2*4=121.000 [A]
TS
P | 2 | 131251204 |  | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | M3 | 121 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
VV
TS
P | 3 | 132251103 |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | M3 | 75 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
VV |  |  |  | 125*1*0.6=75.000 [A]
TS
P | 4 | 151101101 |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | M2 | 250 | 0.00084 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
VV |  |  |  | 1*2*125=250.000 [A]
TS
P | 5 | 151101111 |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | M2 | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
VV
TS
P | 6 | 151101401 |  | Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m | M2 | 120 | 0.00079 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
VV |  |  |  | (3*2+6+4+7+7)*4=120.000 [A]
TS
P | 7 | 151101411 |  | Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m | M2 | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m
VV
TS
P | 8 | 171111103 |  | Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti | M3 | 24.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
VV |  |  |  | 121*0.2=24.200 [A]
TS
P | 9 | 174151101 |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 75 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
VV
TS
P | 10 | R997013655.904 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy | T | 174.24 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy
VV |  |  |  | 121*0.8*1.8=174.240 [A]
TS |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 11 | 273321411 |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | M3 | 4.875 | 2.5019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
VV |  |  |  | Bet deska pod nádrž 5*6.5*0.15=4.875 [A]
TS
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 12 | 382121111 |  | Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu dna včetně těsnění DN přes 1000 do 2000 | KUS | 1 | 0.002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu dna včetně těsnění DN přes 1000 do 2000
VV
TS
P | 13 | 59226005 |  | dno kruhové nádrže DN 2000 stěna tl přes 100mm v 2500mm užitný objem 7,850m3 | KUS | 1 | 7.77 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | dno kruhové nádrže DN 2000 stěna tl přes 100mm v 2500mm užitný objem 7,850m3
VV
TS
P | 14 | 382121121 |  | Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu skruže včetně těsnění DN přes 1000 do 2000 | KUS | 1 | 0.002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu skruže včetně těsnění DN přes 1000 do 2000
VV
TS
P | 15 | 59226020 |  | skruž kruhové nádrže DN 2000 v 2000mm užitný objem 6,283m3 | KUS | 1 | 5.07 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | skruž kruhové nádrže DN 2000 v 2000mm užitný objem 6,283m3
VV
TS
P | 16 | 382121131 |  | Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu zákrytové desky DN přes 1000 do 2000 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu zákrytové desky DN přes 1000 do 2000
VV
TS
P | 17 | 59226035 |  | deska zákrytová kruhové nádrže DN 2000 se stěnou tl přes 100mm v 200mm otvor 1x d 625mm | KUS | 1 | 2.24 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | deska zákrytová kruhové nádrže DN 2000 se stěnou tl přes 100mm v 200mm otvor 1x d 625mm
VV
TS |  |  |  | 2300/290
P | 18 | 382123112 |  | Montáž dílců prefabrikovaných skládaných nádrží tvaru U ze železobetonu koncového nebo průběžného dílu šířky do 5 m | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dílců prefabrikovaných skládaných nádrží tvaru U ze železobetonu koncového nebo průběžného dílu šířky do 5 m
VV
TS
P | 19 | RMAT0001 |  | prefabrikát ŽB skládaná nádrž, dno skládané nádrže 6300 x 2300 x 2050mm | KUS | 2 | 8.5 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | prefabrikát ŽB skládaná nádrž, dno skládané nádrže 6300 x 2300 x 2050mm
VV
TS
P | 20 | 382123211 |  | Montáž dílců prefabrikovaných skládaných nádrží tvaru U ze železobetonu zákrytové desky včetně cementového lože a utěsnění spár, šířky do 3 m | KUS | 2 | 0.133 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dílců prefabrikovaných skládaných nádrží tvaru U ze železobetonu zákrytové desky včetně cementového lože a utěsnění spár, šířky do 3 m
VV
TS
P | 21 | RMAT0002 |  | prefabrikát ŽB zákrytová deska nádrže 6300 x 2300 x 170mm | KUS | 2 | 1.5 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | prefabrikát ŽB zákrytová deska nádrže 6300 x 2300 x 170mm
VV
TS
P | 22 | 3821232-R |  | Propoj nádří DN200 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propoj nádří DN200
VV
TS
SD |  | 722 |  | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
P | 37 | 722140114 |  | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O 28/1,2 | M | 4 | 0.00119 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O 28/1,2
VV
TS
P | 38 | 722140115 |  | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O 35/1,5 | M | 11 | 0.0015 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O 35/1,5
VV
TS
P | 39 | 722140116 |  | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O 42/1,5 | M | 50 | 0.00195 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O 42/1,5
VV
TS
P | 40 | 722140117 |  | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O 54/2 | M | 25 | 0.00261 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O 54/2
VV
TS
P | 41 | 722290215 |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 | M | 207 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100
VV |  |  |  | 4+11+42+25+125=207.000 [A]
TS
P | 42 | 722290234 |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | M | 207 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
VV |  |  |  | 4+11+42+25+125=207.000 [A]
TS
P | 43 | 998722102 |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 0.269 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | 724 |  | Zdravotechnika - strojní vybavení
P | 44 | 724141-R |  | Čerpadlo vodovodní montáž | KUS | 1 | 0.01494 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Čerpadlo vodovodní montáž
VV
TS
P | 45 | 56241658 |  | sada pro připojení s domácí tlakově spínanou akusticky izolovanou vodárnou, možnost připojení pitné vody,sací hadice s plovákem, stěnová průchodka,čistící jedno | KUS | 1 | 0.0086 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | sada pro připojení s domácí tlakově spínanou akusticky izolovanou vodárnou, možnost připojení pitné vody,sací hadice s plovákem, stěnová průchodka,čistící jednotka s automatickým čištěním filtru a jemným filtrem, ponorné čerpadlo
VV
TS
P | 46 | 998724102 |  | Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 0.024 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | 734 |  | Ústřední vytápění - armatury
P | 47 | 734149116 |  | Ventily redukční přírubové montáž redukčních ventilů PN 16 DN 65 | SOUBOR | 1 | 0.00936 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Ventily redukční přírubové montáž redukčních ventilů PN 16 DN 65
VV
TS
P | 48 | 42214471 |  | ventil s regulační kuželkou přímý ovládaný servomotorem šedá litina V41 113 616 DN 65x290mm | KUS | 1 | 0.028 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | ventil s regulační kuželkou přímý ovládaný servomotorem šedá litina V41 113 616 DN 65x290mm
VV
TS
P | 49 | 998734101 |  | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | T | 0.037 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS
SD |  | 8 |  | Trubní vedení
P | 23 | 871211211 |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | M | 125 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm
VV
TS
P | 24 | 28613853 |  | trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm | M | 126.875 | 0.00105 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm
VV
TS
P | 25 | 877211101 |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63
VV
TS
P | 26 | 28615972 |  | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm | KUS | 2 | 0.00022 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm
VV
TS
P | 27 | 877211112 |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 63 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 63
VV
TS
P | 28 | 28653055 |  | elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm | KUS | 1 | 0.00032 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm
VV
TS
P | 29 | 894411311 |  | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | KUS | 2 | 0.01019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných
VV
TS
P | 30 | RMAT0004 |  | skruž betonová rovná, poplastované stupadla, pro požární nádrž | KUS | 2 | 0.035 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | skruž betonová rovná, poplastované stupadla, pro požární nádrž
VV
TS
P | 31 | 894412411 |  | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | KUS | 2 | 0.01248 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových
VV
TS
P | 32 | RMAT0003 |  | skruž betonová přechodová, polastovaná stupadla, poklop DN 600 B125 | KUS | 2 | 0.04 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | skruž betonová přechodová, polastovaná stupadla, poklop DN 600 B125
VV
TS
P | 33 | 899311113 |  | Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg | KUS | 3 | 0.00936 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg
VV
TS
P | 34 | 55241406 |  | poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním | KUS | 3 | 0.101 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním
VV
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 35 | 998142251 |  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopr | T | 48.512 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m
VV
TS
P | 36 | 998142252 |  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největš | T | 48.512 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
VV
TS
SD |  | D1 |  | Doplňující položky
P | 50 | R-1 |  | Hlavní uzávěr KK , filtr, uzávěr, kontrolní výpusť, zpětný ventil, vypouštěcí ventil | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Hlavní uzávěr KK , filtr, uzávěr, kontrolní výpusť, zpětný ventil, vypouštěcí ventil
VV
TS
O2 |  | SO 11-72-01.4.2 |  | Vodovodní přípojka
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 132212122 |  | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných | M3 | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
VV |  |  |  | 10*0.6=6.000 [A]
TS
P | 2 | 141721251 |  | Řízený zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu do 9 | M | 65 | 0.0018 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Řízený zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu do 90 mm
VV
TS
P | 3 | 151101101 |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | M2 | 20 | 0.00084 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
VV |  |  |  | 10*2=20.000 [A]
TS
P | 4 | 151101111 |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | M2 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
VV
TS
P | 5 | 174151101 |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
VV |  |  |  | 10*0.6=6.000 [A]
TS
SD |  | 8 |  | Trubní vedení
P | 6 | 871211211 |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | M | 75 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm
VV |  |  |  | 75=75.000 [A]
TS
P | 7 | 28613853 |  | trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm | M | 76.125 | 0.00105 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm
VV
TS
P | 8 | 877211112 |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 63 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 63
VV
TS
P | 9 | 28653055 |  | elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm | KUS | 3 | 0.00032 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm
VV
TS
P | 10 | 892233122 |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | M | 75 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
VV
TS
P | 11 | 892241111 |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | M | 75 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
VV
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 12 | 998011001 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost | T | 0.215 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
VV
TS
P | 13 | 998011014 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený | T | 0.215 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
VV
TS
SD |  | D1 |  | Doplňující položky
P | 14 | Pol250 |  | Dokumentace skutečného provedení včetně zaměření | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení včetně zaměření
VV
TS
P | 15 | HZS1432 |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb potrubář | HOD | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb potrubář
VV
TS
P | 16 | Pol233 |  | Hlavní uzávěr KK , filtr, uzávěr, kontrolní výpusť, zpětný ventil, vypouštěcí ventil | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Hlavní uzávěr KK , filtr, uzávěr, kontrolní výpusť, zpětný ventil, vypouštěcí ventil
VV
TS
O2 |  | SO 11-72-01.4.3 |  | ZTI - Voda vnitřní
SD |  | 722 |  | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
P | 8 | 722174021 |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7 | M | 70 | 0.00084 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7
VV
TS
P | 9 | 722174022 |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | M | 61 | 0.00098 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4
VV
TS
P | 10 | 722174023 |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 | M | 92 | 0.00126 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2
VV
TS
P | 11 | 722174024 |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 | M | 32 | 0.00153 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4
VV
TS
P | 12 | 722174025 |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7 | M | 51 | 0.00284 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7
VV
TS
P | 13 | 722174026 |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3 | M | 8 | 0.00373 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3
VV
TS
P | 14 | 722231087 |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 2" | KUS | 1 | 0.00223 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 2"
VV
TS
P | 15 | 722234268 |  | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 2" | KUS | 1 | 0.00108 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 2"
VV
TS
P | 16 | 722240123 |  | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25 | KUS | 4 | 0.00097 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25
VV
TS
P | 17 | 722240124 |  | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32 | KUS | 4 | 0.00123 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32
VV
TS
P | 18 | 722240125 |  | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 40 | KUS | 1 | 0.00176 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 40
VV
TS
P | 19 | 722249121 |  | Armatury z plastických hmot montáž vodovodních armatur z plastických hmot ostatních typů DN 16 | KUS | 2 | 0.00049 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Armatury z plastických hmot montáž vodovodních armatur z plastických hmot ostatních typů DN 16
VV
TS
P | 20 | RMAT0001 |  | Vypouštěcí kohout DN15 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vypouštěcí kohout DN15
VV
TS
P | 21 | 722290226 |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | M | 314 | 0.00019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
VV |  |  |  | 70+61+92+32+51+8=314.000 [A]
TS
P | 22 | 722290234 |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | M | 314 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
VV |  |  |  | 70+61+92+32+51+8=314.000 [A]
TS
P | 23 | 998722102 |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 0.536 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | 725 |  | Zdravotechnika - zařizovací předměty
P | 24 | 725539201 |  | Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) do 15 l | SOUBOR | 3 | 0.00066 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) do 15 l
VV |  |  |  | 2+1=3.000 [A]
TS
P | 25 | 54132286 |  | ohřívač vody elektrický tlakový pod umyvadlo 5L 2kW | KUS | 2 | 0.01 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | ohřívač vody elektrický tlakový pod umyvadlo 5L 2kW
VV
TS
P | 26 | 54132287 |  | ohřívač vody elektrický tlakový pod umyvadlo 10L 2kW | KUS | 1 | 0.01 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | ohřívač vody elektrický tlakový pod umyvadlo 10L 2kW
VV
TS
P | 27 | 998725102 |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 0.032 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | 732 |  | Ústřední vytápění - strojovny
P | 28 | 732421212 |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 | SOUBOR | 1 | 0.00328 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h
VV
TS
P | 29 | 732421222 |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 | SOUBOR | 1 | 0.00379 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 4,0 m / 2,3 m3/h
VV
TS
P | 30 | 998732102 |  | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 0.007 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | D1 |  | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - již neuváděny v části kanalizace, VIZ Technická zpráva
P | 1 | Pol262 |  | Sestava pro umyvadlo se stojánkovou baterií | KPL | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Sestava pro umyvadlo se stojánkovou baterií
VV
TS
P | 2 | Pol263 |  | Sestava pro závěsné WC | KPL | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Sestava pro závěsné WC
VV
TS
P | 3 | Pol264 |  | Sestava pro sprchový kout čtvercový | KPL | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Sestava pro sprchový kout čtvercový
VV
TS
P | 4 | Pol265 |  | Sestava pro pisoár | KPL | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Sestava pro pisoár
VV
TS
P | 5 | Pol266 |  | Sestava pro dřez s myčkou nádobí, stojánková baterie dřezová | KPL | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Sestava pro dřez s myčkou nádobí, stojánková baterie dřezová
VV
TS
P | 6 | Pol267 |  | Sestava pro výlevku, nástěnná baterie s otočným raménkem, páková | KPL | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Sestava pro výlevku, nástěnná baterie s otočným raménkem, páková
VV
TS
P | 7 | Pol268 |  | Kulový kohout s pákou a odnímatelnou hadicovou přípojkou, vnější závit 1" | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout s pákou a odnímatelnou hadicovou přípojkou, vnější závit 1"
VV
TS
O2 |  | SO 11-72-01.4.4 |  | Kanalizační přípojka
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 132254104 |  | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | M3 | 240 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3
VV |  |  |  | 0.6*1*400=240.000 [A]
TS
P | 2 | 151101101 |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | M2 | 800 | 0.00084 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
VV |  |  |  | 400*1*2=800.000 [A]
TS
P | 3 | 151101111 |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | M2 | 800 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
VV |  |  |  | 400*1*2=800.000 [A]
TS
P | 4 | 174151101 |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 240 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
VV |  |  |  | 0.6*400*1=240.000 [A]
TS
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 5 | 382411213 |  | Zemní nádrž z polyetylenu PE na dešťovou a splaškovou vodu univerzální samonosná pro pojízdné zatížení do 2,2 t, objemu 3700 l | KUS | 1 | 3.1071 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zemní nádrž z polyetylenu PE na dešťovou a splaškovou vodu univerzální samonosná pro pojízdné zatížení do 2,2 t, objemu 3700 l
VV
TS
P | 6 | 899721111 |  | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | M | 400 | 0.00019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm
VV
TS
P | 7 | 56241658 |  | sada pro připojení s domácí tlakově spínanou akusticky izolovanou vodárnou, možnost připojení pitné vody,sací hadice s plovákem, stěnová průchodka,čistící jedno | KUS | 1 | 0.0086 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | sada pro připojení s domácí tlakově spínanou akusticky izolovanou vodárnou, možnost připojení pitné vody,sací hadice s plovákem, stěnová průchodka,čistící jednotka s automatickým čištěním filtru a jemným filtrem, ponorné čerpadlo
VV
TS
SD |  | 8 |  | Trubní vedení
P | 8 | 87125530-R |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 63 x 3,8 mm | M | 400 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 63 x 3,8 mm
VV
TS
P | 9 | 28613382 |  | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 63x5,8mm | M | 406 | 0.00105 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 63x5,8mm
VV
TS
P | 10 | 87721521-R |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 17/PN10 kolen 45° d 63 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 17/PN10 kolen 45° d 63
VV
TS
P | 11 | 28614946 |  | elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm | KUS | 6 | 0.00026 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm
VV
TS
P | 12 | 892241111 |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | M | 400 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
VV
TS
P | 13 | 899722114 |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm | M | 400 | 0.00013 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm
VV
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 14 | 998272201 |  | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 | T | 4.344 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
VV
TS
P | 15 | 998272224 |  | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | T | 4.344 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
VV
TS
O2 |  | SO 11-72-01.4.5 |  | Kanalizace vnitřní
SD |  | 721 |  | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
P | 5 | 721173402 |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 | M | 55 | 0.00197 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125
VV
TS
P | 6 | 721173403 |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 | M | 34 | 0.00304 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160
VV
TS
P | 7 | 721174004 |  | Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75 | M | 15 | 0.00071 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75
VV
TS
P | 8 | 721174005 |  | Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110 | M | 20 | 0.00206 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110
VV
TS
P | 9 | 721174024 |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 | M | 6 | 0.00059 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75
VV
TS
P | 10 | 721174025 |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 | M | 25 | 0.00201 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110
VV
TS
P | 11 | 721174042 |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | M | 16 | 0.00041 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40
VV
TS
P | 12 | 721174043 |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | M | 48 | 0.00048 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50
VV |  |  |  | 42+6=48.000 [A]
TS
P | 13 | 721211403 |  | Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem, mřížka nerez 115x115 | KUS | 7 | 0.0009 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem, mřížka nerez 115x115
VV |  |  |  | 5 DN 50=5.000 [A] 2 DN 75=2.000 [B] Celkem: 5+2=7.000 [C]
TS
P | 14 | 721273153 |  | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 | KUS | 2 | 0.00029 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110
VV
TS
P | 15 | 721274121 |  | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50 | KUS | 4 | 0.00017 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50
VV
TS
P | 16 | 998721102 |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 0.355 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | 8 |  | Trubní vedení
P | 2 | 894811141 |  | Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 860 do 1230 mm | KUS | 1 | 0.03841 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 860 do 1230 mm
VV
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 3 | 998276101 |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopr | T | 0.038 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
VV
TS
P | 4 | 998276124 |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzd | T | 0.038 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
VV
TS
SD |  | D1 |  | Ostatní
P | 1 | Pol116 |  | Zkouška kanalizace dle ČSN 73 6760, případně další potřebné revize | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška kanalizace dle ČSN 73 6760, případně další potřebné revize
VV
TS
O2 |  | SO 11-72-01.4.6 |  | Kanalizace dešťová
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 3 | 132251104 |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | M3 | 112.622 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3
VV |  |  |  | (119+193.84)*0.6*0.6=112.622 [A]
TS
P | 4 | R997013655.904 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy | T | 242.347 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy
VV |  |  |  | 117.622+3*10*0.425*0.425*3.14=134.637 [A] 134.637 * 1.8Koeficient množství=242.347 [B]
TS |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
P | 5 | 175151101 |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k | M3 | 117.622 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
VV |  |  |  | 112.622+5=117.622 [A]
TS
P | 6 | 58331200 |  | štěrkopísek netříděný | T | 235.244 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | štěrkopísek netříděný
VV
TS
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 7 | 226212613 |  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 650 do 850 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III | M | 30 | 0.00014 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 650 do 850 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III
VV |  |  |  | 10*3=30.000 [A]
TS
P | 8 | 227211114 |  | Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 650 do 850 mm | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 650 do 850 mm
VV
TS
P | 9 | 243531111 |  | Výplň na dně vodárenské studny hloubky do 10m z kameniva hrubého drceného frakce 32 až 63 mm | M3 | 0.754 | 2.004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Výplň na dně vodárenské studny hloubky do 10m z kameniva hrubého drceného frakce 32 až 63 mm
VV |  |  |  | 0.4*0.4*3.14*0.5*3=0.754 [A]
TS
SD |  | 721 |  | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
P | 26 | 721173316 |  | Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125 | M | 75 | 0.00191 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125
VV
TS
P | 27 | 721173317 |  | Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160 | M | 48 | 0.00308 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160
VV
TS
P | 28 | 721173404 |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 | M | 212 | 0.00492 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200
VV |  |  |  | 62+150=212.000 [A]
TS
P | 29 | 721173405 |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 250 | M | 88 | 0.00856 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 250
VV
TS
P | 30 | 721174055 |  | Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110 | M | 105 | 0.00193 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110
VV |  |  |  | 15+90=105.000 [A]
TS
P | 31 | 721174056 |  | Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 125 | M | 45 | 0.00139 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 125
VV
TS
P | 32 | 721233212 |  | Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy s odtokem svislým DN 110 | KUS | 10 | 0.00342 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy s odtokem svislým DN 110
VV |  |  |  | 5*2=10.000 [A]
TS
P | 33 | 721242106 |  | Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125 | KUS | 8 | 0.0015 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125
VV
TS
P | 34 | 721263104 |  | Zpětné klapky z polypropylenu (PP) s automatickým uzávěrem DN 200 | KUS | 2 | 0.0041 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zpětné klapky z polypropylenu (PP) s automatickým uzávěrem DN 200
VV
TS
P | 35 | 998721102 |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 2.407 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 36 | 998721193 |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | T | 2.407 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
VV
TS
SD |  | 8 |  | Trubní vedení
P | 10 | 894410203 |  | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 800, výšky 1000 mm | KUS | 39 | 0.00973 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 800, výšky 1000 mm
VV |  |  |  | 3*13 vsakovací objekty=39.000 [A]
TS
P | 11 | 59224411 |  | skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x100x9cm, stupadla poplastovaná | KUS | 39 | 0.64 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x100x9cm, stupadla poplastovaná
VV
TS
P | 12 | RMAT0001 |  | skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x100x9cm, stupadla poplastovaná performovaná | KUS | 39 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x100x9cm, stupadla poplastovaná performovaná
VV
TS
P | 13 | 894410231 |  | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 800 | KUS | 3 | 0.01203 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 800
VV |  |  |  | 1*3=3.000 [A]
TS
P | 14 | 59224401 |  | konus betonové šachty DN 800 kanalizační 100x80x50cm, stupadla poplastovaná | KUS | 3 | 0.5 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | konus betonové šachty DN 800 kanalizační 100x80x50cm, stupadla poplastovaná
VV
TS
P | 15 | 894811247 |  | Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 2360 do | KUS | 1 | 0.05886 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 2360 do 2730 mm
VV
TS
P | 16 | 894812376 |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem | KUS | 3 | 0.42116 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem
VV
TS
P | 17 | 894812506 |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/200 sběrné 45°, 90° | KUS | 1 | 0.1703 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/200 sběrné 45°, 90°
VV
TS
P | 18 | 894812523 |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 600 mm | KUS | 1 | 0.11996 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 600 mm
VV
TS
P | 19 | 894812529 |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury
VV
TS
P | 20 | 894812551 |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým konusem pro třídu zatížení D400 na plastovém konusu | KUS | 1 | 0.22422 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým konusem pro třídu zatížení D400 na plastovém konusu
VV
TS
P | 21 | 8948125-R |  | Dešťový filtr DN200 odtoková do šachty | KUS | 1 | 0.06957 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dešťový filtr DN200 odtoková do šachty
VV
TS
P | 22 | 894812613 |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200 | KUS | 1 | 0.00156 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200
VV
TS
P | 23 | 89481261-R |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 250 | KUS | 1 | 0.00156 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 250
VV
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 24 | 998276101 |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopr | T | 30.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
VV
TS
P | 25 | 998276124 |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzd | T | 30.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
VV
TS
SD |  | D4 |  | Doplňující položky
P | 1 | Pol116 |  | Zkouška kanalizace dle ČSN 73 6760, případně další potřebné revize | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška kanalizace dle ČSN 73 6760, případně další potřebné revize
VV
TS
P | 2 | Pol282 |  | Drobný materiál | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Drobný materiál
VV
TS
O2 |  | SO 11-72-01.4.7 |  | Kanalizace znečištěné vody
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 2 | 131213701 |  | Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | M3 | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
VV
TS
P | 3 | 162751117 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
VV
TS
P | 4 | R997013655.904 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy | T | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy
VV
TS |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
P | 5 | 175111101 |  | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od j | M3 | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
VV
TS
P | 6 | 58331200 |  | štěrkopísek netříděný | T | 6 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | štěrkopísek netříděný
VV
TS
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 7 | 213311113 |  | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm | M3 | 0.564 | 2.16 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm
VV |  |  |  | (2.68/2*2.68/2)*3.14*0.1=0.564 [A]
TS
P | 8 | 273313711 |  | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | M3 | 0.564 | 2.5019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25
VV |  |  |  | (2.68/2*2.68/2)*3.14*0.1=0.564 [A]
TS
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 9 | 382413118 |  | Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 12000 l | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 12000 l
VV
TS
P | 10 | 56230022-R |  | jímka plastová na obetonování objem 12m3 | KUS | 1 | 0.185 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | jímka plastová na obetonování objem 12m3
VV
TS
SD |  | 721 |  | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
P | 13 | 721173315 |  | Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110 | M | 69 | 0.00168 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110
VV
TS
P | 14 | 721173316 |  | Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125 | M | 58 | 0.00191 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125
VV |  |  |  | 8+50=58.000 [A]
TS
P | 15 | 721173317 |  | Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160 | M | 70 | 0.00308 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160
VV
TS
P | 16 | 721211403 |  | Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem, mřížka nerez 115x115 | KUS | 4 | 0.0009 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem, mřížka nerez 115x115
VV
TS
P | 17 | 998721102 |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 0.446 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 11 | 998276101 |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopr | T | 8.814 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
VV
TS
P | 12 | 998276124 |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzd | T | 8.814 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
VV
TS
SD |  | D3 |  | Doplňující položky
P | 1 | RKAN-1 |  | Zkouška kanalizace dle ČSN 73 6760, případně další potřebné revize | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška kanalizace dle ČSN 73 6760, případně další potřebné revize
VV
TS

## SO 11-72-01.42
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5323520041_Zm05 |  | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | [6 empty] | D.2.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 12,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 11-72-01.42 |  | D.2.2.1.4 - VZT - Vzduchotechnika a chlazení budov
O2 |  | Zařízení č.1.00 |  | Větrání opravárenské haly 1.01
SD |  | 751 |  | Vzduchotechnika
P | 1 | 751611117.R |  | 01.01 Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 5000 do 9000 m3/h | KUS | 1 | 2.282 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 01.01 Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 5000 do 9000 m3/h
VV
TS
P | 2 | 42944053.R |  | 01.01 Vzduchotechnická jednotka stojatá venkovní s rekuperací tepla, dohřevem přímým výparníkem a ovládací jednotkou do 7500m3/hod | KUS | 1 | 2.282 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 01.01 Vzduchotechnická jednotka stojatá venkovní s rekuperací tepla, dohřevem přímým výparníkem a ovládací jednotkou do 7500m3/hod
VV
TS |  |  |  | Vzduchotechnická jednotka přívod 7200m3/h+odvod 7200 m3/h, venkovní instalace, provozní teploty -40 až +40°C, opláštěná sendvičovým panelem s izolací, materiál povrchu Magnelis, T2/TB2, D1/L1, deskový rekuperátor s bypassem a nerezovou kondenzátní vanou, filtrace F7+M5, přímý výparník R410A s nerezovou kondenzátní vanou, ventilátory s volným oběžným kolem, s EC motorem, s jmenovitým výkonem každý 3,7kW, tlumiče hluku integrovány v jednotce, rám 218 mm, řídící jednotka umístěna na jednotce - instalace do venkovního prostředí, možnost připojení na MODBUS, max. hladina akustického výkonu skříně 67dB(A) Zařízení je vč. uzavíracích klapek se servopohony a kompletního MaR - Veškeré podstatné parametry tohoto zařízení jsou uvedeny v Referenční specifikaci srovnatelných standartů, která je součástí této PD!!
P | 3 | 751721123 |  | 01.02 Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením pro VZT | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.02 Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením pro VZT
VV
TS
P | 4 | 01.02 |  | 01.02 Kondenzační jednotka věžová VRF pro topení/chlazení - inverter | KPL | 1 | 0.317 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 01.02 Kondenzační jednotka věžová VRF pro topení/chlazení - inverter
VV
TS |  |  |  | chl./top. výkon 50,4 kW, min. SEER 6,78, den max. hl. akust. tlaku (1m) 61 dB, max. příkon 21,40 kW, max. hmotnost 287 kg, provozní teploty pro chl. -5 až +50°C a pro topení -23-21, napájení 3x400V/50Hz, R410A Veškeré podstatné parametry jsou interpretovány v Referenční specifikaci srovnatelných standartů, která je součástí této PD!!
P | 5 | 751741111R |  | 01.03 Montáž přímého výparu pro VZT | KUS | 1 | 0.03 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 01.03 Montáž přímého výparu pro VZT
VV
TS
P | 6 | 42953025R |  | 01.03 Přímý výpar pro VZT - přímé řízení výkonu | KUS | 1 | 0.03 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 01.03 Přímý výpar pro VZT - přímé řízení výkonu
VV
TS |  |  |  | Přímé řízení výkonu, 0-10 V, od externího MaR, včetně regulace, komunikačního kabelu a PMV ventilu pro odpovídající výkon. Výkon od 28 do 56 kW, napájení 230V, rozměry 420x260x215
P | 7 | 764151435R |  | 01.04 Plechový izolovaný kryt pro přímý výpar pro VZT | KS | 1 | 0.00504 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 01.04 Plechový izolovaný kryt pro přímý výpar pro VZT
VV
TS
P | 8 | 55344911R |  | 01.04 Plechový izolovaný kryt pro přímý výpar pro VZT | KUS | 1 | 0.00504 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 01.04 Plechový izolovaný kryt pro přímý výpar pro VZT
VV
TS |  |  |  | Rozměry min, 600x400x400 mm
P | 9 | 751614110R |  | 01.05 Montáž komponentů MaR k vzduchotechnické jednotce | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 01.05 Montáž komponentů MaR k vzduchotechnické jednotce
VV
TS |  |  |  | Prokabelování dodaných prvků vč. kabelu pro dotykový displej umístěný v hale
P | 10 | 751791123R |  | 01.06 Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, průměr dle nasazeného zařízení | M | 14 | 0.0035 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 01.06 Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, průměr dle nasazeného zařízení
VV
TS
P | 11 | 42981915R |  | 01.06 Měděné potrubí chladiva izolované, O dle nasazeného zařízení (potrubí pro sání i kapalinu), vč. komunikačního kabelu | M | 14.42 | 0.0035 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 01.06 Měděné potrubí chladiva izolované, O dle nasazeného zařízení (potrubí pro sání i kapalinu), vč. komunikačního kabelu
VV |  |  |  | 14*1.03 Přepočtené koeficientem množství=14.420 [A]
TS |  |  |  | Předizolovaná dvojice Cu potrubí chladiva odpovídajícího průměru zvolené kondenzační jednotky splňující příslušné soutěžní parametry
P | 12 | 741110524 |  | 01.07 Montáž kanálu elektroinstalačního plechového s integrovanými spojkami | M | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.07 Montáž kanálu elektroinstalačního plechového s integrovanými spojkami
VV
TS
P | 13 | 01.07 |  | 01.07 Žlab pro vedení CU potrubí a komunikace | M | 8 | 0.003 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 01.07 Žlab pro vedení CU potrubí a komunikace
VV
TS |  |  |  | Kabelový žlab plechový s integrovanou spojkou 60x300 z plechu tloušťky 0,75 mm, neděrovaný
P | 14 | 751793001 |  | 01.08 Doplnění chladiva R410A | KG | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.08 Doplnění chladiva R410A
VV
TS
P | 15 | 10892003 |  | 01.08 Chladivo R410A | KG | 10 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.08 Chladivo R410A
VV
TS
P | 16 | 751792008 |  | 01.09 Montáž hadice pro odvod kondenzátu z nerezových van | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.09 Montáž hadice pro odvod kondenzátu z nerezových van
VV
TS |  |  |  | Délka hadice 20 m
P | 17 | 48481004 |  | 01.09 Hadice pro odvod kondenzátu | M | 40 | 0.00041 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.09 Hadice pro odvod kondenzátu
VV
TS
P | 18 | 751510014 |  | 01.10 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | M | 11 | 0.01842 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.10 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2
VV
TS |  |  |  | Včetně tvarovek, doměřovacích kusů, přechodů a odskoků
P | 19 | 751510015 |  | 01.11 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 | M | 6 | 0.02669 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.11 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2
VV
TS |  |  |  | Včetně tvarovek, doměřovacích kusů, přechodů a odskoků
P | 20 | 751510017 |  | 01.12 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,79 do 1,13 m2 | M | 4.5 | 0.0491 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.12 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,79 do 1,13 m2
VV
TS |  |  |  | Včetně tvarovek, doměřovacích kusů, přechodů a odskoků
P | 21 | 751514814 |  | 01.13 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.13 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2
VV
TS
P | 22 | 42982464R |  | 01.13 Čtyřhranná regulační klapka těsná, ruční ovládání | KUS | 2 | 0.0102 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 01.13 Čtyřhranná regulační klapka těsná, ruční ovládání
VV
TS |  |  |  | Rozměru 500x400 mm
P | 23 | 751510046 |  | 01.14 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 500 do 600 mm | M | 65 | 0.01624 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.14 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 500 do 600 mm
VV
TS |  |  |  | Včetně tvarovek, doměřovacích kusů a přechodů
P | 24 | 751510045 |  | 01.15 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm | M | 40 | 0.01198 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.15 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm
VV
TS |  |  |  | Včetně tvarovek, doměřovacích kusů a přechodů
P | 25 | 751510044 |  | 01.16 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | M | 20 | 0.00817 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.16 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm
VV
TS |  |  |  | Včetně tvarovek, doměřovacích kusů a přechodů
P | 26 | 751510043 |  | 01.17 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | M | 20 | 0.00522 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.17 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
VV
TS |  |  |  | Včetně tvarovek, doměřovacích kusů a přechodů
P | 27 | 751344125-1 |  | 01.18 Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,600 m2 | KUS | 1 | 0.0159 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.18 Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,600 m2
VV
TS
P | 28 | 42976036R-1 |  | 01.18 Sestavné vložkové kulisy hluku vč. náběhu i výběhu | KUS | 8 | 0.0159 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 01.18 Sestavné vložkové kulisy hluku vč. náběhu i výběhu
VV
TS |  |  |  | Konstrukce pozink. plech, absorpční výplň z nehořlavého zvukově pohltivého materiálu, oboustranně krytá netkanou kašírovanou textilí - provedení s náběhem i výběhem Rozměr 100x700x1500 mm
P | 29 | 751344125-2 |  | 01.19 Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,600 m2 | KUS | 1 | 0.0159 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.19 Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,600 m2
VV
TS
P | 30 | 42976036R-2 |  | 01.19 Sestavné vložkové kulisy hluku vč. náběhu i výběhu | KUS | 8 | 0.0159 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 01.19 Sestavné vložkové kulisy hluku vč. náběhu i výběhu
VV
TS |  |  |  | Konstrukce pozink. plech, absorpční výplň z nehořlavého zvukově pohltivého materiálu, oboustranně krytá netkanou kašírovanou textilí - provedení s náběhem i výběhem Rozměr 100x700x1000 mm
P | 31 | 751311093 |  | 01.20 Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.20 Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2
VV
TS
P | 32 | 42972697R |  | 01.20 Výustka komfortní jednořadá Al 1025x125 mm | KUS | 12 | 0.0013 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 01.20 Výustka komfortní jednořadá Al 1025x125 mm
VV
TS |  |  |  | Včetně regulace, barva pozink
P | 33 | 751322213 |  | 01.21 Montáž dýzy kruhové D přes 200 do 300 mm | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.21 Montáž dýzy kruhové D přes 200 do 300 mm
VV
TS
P | 34 | 42972229 |  | 01.21 Dýza s dlouhým dosahem bílá D 250mm | KUS | 12 | 0.0007 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.21 Dýza s dlouhým dosahem bílá D 250mm
VV
TS
P | 35 | 751514877 |  | 01.22 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.22 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
VV
TS
P | 36 | 42971107 |  | 01.22 Clona regulační měřící pro kruhové potrubí Pz D 250mm | KUS | 12 | 0.0006 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.22 Clona regulační měřící pro kruhové potrubí Pz D 250mm
VV
TS
P | 37 | 713411141 |  | 01.23 Montáž tepelné izolace z pásů nebo rohoží s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 115 | 0.00036 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.23 Montáž tepelné izolace z pásů nebo rohoží s Al fólií staženými Al páskou 1x
VV
TS
P | 38 | 27127207 |  | 01.23 Izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 19mm | M2 | 120.75 | 0.0008 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.23 Izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 19mm
VV |  |  |  | 115*1.05 Přepočtené koeficientem množství=120.750 [A]
TS |  |  |  | Kaučuková tepelná izolace proti kondenzaci instalovaná na potrubí přívodního vzduchu Pásy tl. 19mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, samolepící
P | 39 | 713411111 |  | 01.24 Montáž izolace tepelné proti ztrátě tepla a chladu pomocí pásů nebo rohoží, bez úpravy staženými drátem | M2 | 39 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.24 Montáž izolace tepelné proti ztrátě tepla a chladu pomocí pásů nebo rohoží, bez úpravy staženými drátem
VV
TS |  |  |  | Izolační materiál ve specifikaci
P | 40 | 63152096 |  | 01.24 Pás tepelně izolační univerzální ?=0,032-0,033 tl 50mm | M2 | 42.9 | 0.0014 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.24 Pás tepelně izolační univerzální ?=0,032-0,033 tl 50mm
VV |  |  |  | 39*1.1 Přepočtené koeficientem množství=42.900 [A]
TS |  |  |  | Třída reakce na oheň A1 nebo A2
P | 41 | 713491211 |  | 01.25 Oplechování tepelné izolace ve venkovním prostředí | M2 | 46 | 7e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.25 Oplechování tepelné izolace ve venkovním prostředí
VV
TS
P | 42 | 55351106 |  | 01.25 Plech svitkový z Pz tl 0,5mm dl 1250mm s povrchovou úpravou | M2 | 46 | 0.00489 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.25 Plech svitkový z Pz tl 0,5mm dl 1250mm s povrchovou úpravou
VV
TS
P | 43 | 771551111R |  | 01.26 Montáž dlaždic betonových, 600x600 mm, kladené na sucho na ploché střechy | M2 | 1.44 | 0.14167 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 01.26 Montáž dlaždic betonových, 600x600 mm, kladené na sucho na ploché střechy
VV
TS
P | 44 | 59246004 |  | 01.26 Dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x60mm | M2 | 1.44 | 0.14167 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.26 Dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x60mm
VV
TS
P | 45 | 712561701 |  | 01.27 Provedení povlakové krytiny střech oblých fólií položenou volně s přilepením spojů | M2 | 2.16 | 0.00019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.27 Provedení povlakové krytiny střech oblých fólií položenou volně s přilepením spojů
VV
TS |  |  |  | Podložky pod betonové dlaždice
P | 46 | 28322000 |  | 01.27 Fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá | M2 | 2.517 | 0.0025 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.27 Fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá
VV |  |  |  | 2.16*1.1655 Přepočtené koeficientem množství=2.517 [A]
TS |  |  |  | Podložky pod betonové dlaždice
P | 47 | 01.28 |  | 01.28 Lepení spojů v tepelné izolaci potrubí hliníkovou páskou | M | 3000 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 01.28 Lepení spojů v tepelné izolaci potrubí hliníkovou páskou
VV
TS
P | 48 | 24771004 |  | 01.28 Páska těsnící AL do 120°C 50x0,3mm, l=50m | M | 3000 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.28 Páska těsnící AL do 120°C 50x0,3mm, l=50m
VV
TS
P | 49 | 742121001 |  | 01.29 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.29 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15
VV
TS
P | 50 | 34121002 |  | 01.29 Kabel sdělovací jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKY) 1x2x0,5mm2 | M | 24 | 2e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.29 Kabel sdělovací jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKY) 1x2x0,5mm2
VV |  |  |  | 20*1.2 Přepočtené koeficientem množství=24.000 [A]
TS |  |  |  | Komunikační kabel pro dotykový displej určený k ovládání vzduchotechnické jednotky umístěný v hale
P | 51 | 751398056-1 |  | 01.31 Montáž protidešťové žaluzie na čtyřhranné potrubí, 1120x700 mm | KUS | 1 | 0.0147 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.31 Montáž protidešťové žaluzie na čtyřhranné potrubí, 1120x700 mm
VV
TS
P | 52 | 42972963R-1 |  | 01.30 Žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 1120x700mm | KUS | 1 | 0.0147 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 01.30 Žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 1120x700mm
VV
TS
P | 53 | 751398056-2 |  | 01.31 Montáž protidešťové žaluzie na čtyřhranné potrubí, 1600x700 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.31 Montáž protidešťové žaluzie na čtyřhranné potrubí, 1600x700 mm
VV
TS
P | 54 | 42972963R-2 |  | 01.31 Žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 1600x700mm | KUS | 1 | 0.0147 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 01.31 Žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 1600x700mm
VV
TS
P | 58 | 751613132 |  | 01.32 Montáž stříšky pro venkovní VZT jednotku přes 7500 do 15500 m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.32 Montáž stříšky pro venkovní VZT jednotku přes 7500 do 15500 m3/h
VV
TS
P | 59 | 42900102 |  | 01.32 Stříška k VZT jednotce stojaté venkovní do 12000 m3/hod | KUS | 1 | 0.0032 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.32 Stříška k VZT jednotce stojaté venkovní do 12000 m3/hod
VV
TS
P | 60 | 751614130 |  | 01.33 Montáž regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače vzduchotechnické jednotky na omítku | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.33 Montáž regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače vzduchotechnické jednotky na omítku
VV
TS
P | 61 | 40565002 |  | 01.33 Ovladač dotykový VZT jednotky na omítku | KUS | 1 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.33 Ovladač dotykový VZT jednotky na omítku
VV
TS
P | 62 | 751611131 |  | 01.34 Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla - Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.34 Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla - Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech
VV
TS
P | 63 | 751691111 |  | 01.35 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.35 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek
VV
TS |  |  |  | 12ks dýz s dalekým dosahem 12ks mřížek do čtyřhranného potrubí
P | 64 | 998751101 |  | 01.36 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | T | 8.778 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.36 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
VV
TS
P | 65 | 998751181 |  | 01.37 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv | T | 8.778 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 01.37 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS
O2 |  | Zařízení č.10.0 |  | Větrání garáží 107 a 108
SD |  | 751 |  | Vzduchotechnika
P | 1 | 751133012R-1 |  | 10.01 Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního D přes 100 do 200 mm | KUS | 1 | 0.0045 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 10.01 Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního D přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 2 | 42914104R |  | 10.01 Diagonální potrubní ventilátor z ocelového pozinkového plechu, průtok 760m3/h při 0Pa, IP44 84W D 160mm | KUS | 1 | 0.0045 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 10.01 Diagonální potrubní ventilátor z ocelového pozinkového plechu, průtok 760m3/h při 0Pa, IP44 84W D 160mm
VV
TS |  |  |  | Vzduchové množství 470 m3/h při 100Pa ext. Spouštění ventilátoru se světlem, alternativně s čidlem pohybu.
P | 3 | 751133012R-2 |  | 10.02 Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního D přes 100 do 200 mm | KUS | 1 | 0.0034 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 10.02 Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního D přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 4 | 42914103R |  | 10.02 Diagonální potrubní ventilátor z ocelového pozinkového plechu, průtok 420m3/h při 0Pa, IP44 40W D 125mm | KUS | 1 | 0.0034 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 10.02 Diagonální potrubní ventilátor z ocelového pozinkového plechu, průtok 420m3/h při 0Pa, IP44 40W D 125mm
VV
TS |  |  |  | Vzduchové množství 270m3/h při 100Pa ext. Spouštění ventilátoru se světlem, alternativně s čidlem pohybu.
P | 5 | 751344112 |  | 10.03 - 10.04 Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 10.03 - 10.04 Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 6 | 42976202 |  | 10.03 Tlumič hluku kruhový Pz, D 125mm, l=500mm | KUS | 1 | 0.0019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 10.03 Tlumič hluku kruhový Pz, D 125mm, l=500mm
VV
TS
P | 7 | 42976204 |  | 10.04 Tlumič hluku kruhový Pz, D 160mm, l=500mm | KUS | 1 | 0.0025 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 10.04 Tlumič hluku kruhový Pz, D 160mm, l=500mm
VV
TS
P | 8 | 751398041 |  | 10.05 -10.6 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 10.05 -10.6 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm
VV
TS
P | 9 | 42972901R |  | 10.05 Žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 125mm | KUS | 1 | 0.0008 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 10.05 Žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 125mm
VV
TS
P | 10 | 42972901 |  | 10.06 Žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm | KUS | 1 | 0.0008 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 10.06 Žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm
VV
TS
P | 11 | 751514576 |  | 10.07 - 10.08 Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější pružné kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 10.07 - 10.08 Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější pružné kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 12 | 42975262R-1 |  | 10.07 Spojka potrubí k ventilátoru pružná, Pz příruba s PVC a PA tkaninou D 125mm | KUS | 2 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 10.07 Spojka potrubí k ventilátoru pružná, Pz příruba s PVC a PA tkaninou D 125mm
VV
TS
P | 13 | 42975262R-2 |  | 10.08 Spojka potrubí k ventilátoru pružná, Pz příruba s PVC a PA tkaninou D 160mm | KUS | 2 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 10.08 Spojka potrubí k ventilátoru pružná, Pz příruba s PVC a PA tkaninou D 160mm
VV
TS
P | 14 | 751510042 |  | 10.09 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm | M | 4 | 0.00344 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 10.09 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 15 | 751311092 |  | 10.10 Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,040 do 0,080 m2 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 10.10 Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,040 do 0,080 m2
VV
TS
P | 16 | 42972696R |  | 10.10 Výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO, 1025x75mm | KUS | 3 | 0.0012 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 10.10 Výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO, 1025x75mm
VV
TS |  |  |  | Včetně regulace, barva pozink
P | 17 | 751398024 |  | 10.11 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 10.11 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2
VV
TS
P | 18 | 10.11 |  | 10.11 Požární provětrávací mřížka, 400x400x100mm | KUS | 5 | 0.0013 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 10.11 Požární provětrávací mřížka, 400x400x100mm
VV
TS |  |  |  | Min. EI 30 dle PBŘ - větrací mřížka slouží jako požární uzávěr, maximální rychlost vzduchu v mřížce je 0,7m/s.
P | 19 | 751581315 |  | 10.12 Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí, prostup požární provětrávací mřížky stěnou, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2 | KUS | 5 | 0.01154 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 10.12 Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí, prostup požární provětrávací mřížky stěnou, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2
VV
TS |  |  |  | Požární ucpávka požární provětrávací mřížky prostupujícího stěnou - rozměr potrubí 400x400mm vč. požárních tmelů
P | 20 | 751691111 |  | 10.13 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 10.13 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek
VV
TS
P | 21 | 998751101 |  | 10.14 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | T | 0.105 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 10.14 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
VV
TS
P | 22 | 998751181 |  | 10.15 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu - Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukol | T | 0.105 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 10.15 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu - Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS
O2 |  | Zařízení č.11.0 |  | Větrání úklidové místnosti – místnost 1.21
SD |  | 751 |  | Vzduchotechnika
P | 1 | 751122012 |  | 11.01 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 11.01 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 2 | 54233103 |  | 11.01 Ventilátor radiální malý plastový D 100, snímač vlhkosti a časový doběh | KUS | 1 | 0.0016 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 11.01 Ventilátor radiální malý plastový D 100, snímač vlhkosti a časový doběh
VV
TS |  |  |  | Ventilátor s průtokem 50m3/h, včetně časového doběhu a snímače vlhkosti
P | 3 | 751510042 |  | 11.02 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | M | 4 | 0.00344 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 11.02 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 4 | 751398041 |  | 11.03 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 11.03 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm
VV
TS
P | 5 | 42972901R |  | 11.03 Žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 100mm | KUS | 1 | 0.0008 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | 11.03 Žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 100mm
VV
TS
P | 6 | 751581211R |  | 11.04 Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí - dodatečný obklad přímého potrubí kruhového, požární odolnost EI 30 | M2 | 1.5 | 0.015 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 01 |  | 2
PP |  |  |  | 11.04 Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí - dodatečný obklad přímého potrubí kruhového, požární odolnost EI 30
VV
TS |  |  |  | Vč. protipožárního tmele pro zapravení spár
P | 7 | 751581352 |  | 11.05 Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 100 do 200 mm | KUS | 1 | 0.00119 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 11.05 Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 100 do 200 mm
VV
TS |  |  |  | Požární ucpávka vzduchotechnického potrubí prostupujícího stěnou - rozměr potrubí D 100 mm vč. požárních tmelů
P | 8 | 998751101 |  | 11.06 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | T | 0.04 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 11.06 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
VV
TS
P | 9 | 998751181 |  | 11.07 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv | T | 0.04 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 11.07 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS
O2 |  | Zařízení č.12.0 |  | Větrání prostoru montážní jámy
SD |  | 751 |  | Vzduchotechnika
P | 1 | 751621111 |  | 12.01 Montáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem plynovým, elektrickým nebo vodním nástěnné s výměnou vzduchu do 7000 m3/h | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 12.01 Montáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem plynovým, elektrickým nebo vodním nástěnné s výměnou vzduchu do 7000 m3/h
VV
TS
P | 2 | 42944014R |  | 12.01 Jednotka nástěnná s vodním dohřevem a ovládací jednotkou do 500m3/hod | KUS | 3 | 0.071 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 12.01 Jednotka nástěnná s vodním dohřevem a ovládací jednotkou do 500m3/hod
VV
TS |  |  |  | Přívodní vzduchotechnická jednotka s vodním ohřevem. Zařízení pro větrání východní montážní jámy je navrženo na vzduchový výkon SUP 320 m3/hod při 160 Pa ext. Zařízení pro větrání západní montážní jámy je navrženo na vzduchový výkon SUP 400 m3/hod při 160 Pa ext. Výkon vodního ohřívače činí 6,0 kW a 7,2 kW. Filtrace ISO ePM2,5 70%. Spuštění čidla kvality prostředí. Zařízení je vč. řídícího systému a kompletního MaR - viz. Veškeré podstatné parametry tohoto zařízení jsou uvedeny v Referenční specifikaci srovnatelných standartů, která je součástí této PD!!
P | 3 | 751614125 |  | 12.02 Montáž monitorovacího, řídícího a ovládacího zařízení čidla kombinovaného | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 12.02 Montáž monitorovacího, řídícího a ovládacího zařízení čidla kombinovaného
VV
TS
P | 4 | 40461004 |  | 12.02 Čidlo kvality vzduchu prostorové VOC | KUS | 3 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 12.02 Čidlo kvality vzduchu prostorové VOC
VV
TS |  |  |  | Senzor reagující na sníženou kvalitu vzduchu (CO2, kouř, kontaminovaný vzduch, RH apod.). Propojení s přívodní vzduchotechnickou jednotkou - umístění v prostoru montážní jámy. Napětí 1x230V/50Hz, proud 2A, krytí IP21.
P | 5 | 751514577 |  | 12.03 Montáž spojky do plechového potrubí pružné kruhové s přírubou, průměru přes 200 do 300 mm | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 12.03 Montáž spojky do plechového potrubí pružné kruhové s přírubou, průměru přes 200 do 300 mm
VV
TS
P | 6 | 42975263 |  | 12.03 Spojka potrubí k ventilátoru pružná, Pz příruba s PVC a PA tkaninou D 250mm | KUS | 6 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 12.03 Spojka potrubí k ventilátoru pružná, Pz příruba s PVC a PA tkaninou D 250mm
VV
TS
P | 7 | 751510042 |  | 12.04 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | M | 90 | 0.00344 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 12.04 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 8 | 751510041 |  | 12.05 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm | M | 20 | 0.00167 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 12.05 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm
VV
TS
P | 9 | 751510043 |  | 12.06 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | M | 4.5 | 0.00522 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 12.06 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
VV
TS
P | 10 | 751514680 |  | 12.08 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 12.08 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
VV
TS
P | 11 | 42971031 |  | 12.08 Klapka kruhová zpětná Pz D 250mm | KUS | 3 | 0.0018 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 12.08 Klapka kruhová zpětná Pz D 250mm
VV
TS
P | 12 | 751514777 |  | 12.09 Montáž protidešťové žaluzie s mřížkou do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 200 do 300 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 12.09 Montáž protidešťové žaluzie s mřížkou do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 200 do 300 mm
VV
TS
P | 13 | 42974027 |  | 12.09 Protidešťová žaluzie plastová s pevnou přírubou PP D 250mm | KUS | 3 | 0.0018 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 12.09 Protidešťová žaluzie plastová s pevnou přírubou PP D 250mm
VV
TS
P | 14 | 751514876 |  | 12.10 Montáž regulační klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 12.10 Montáž regulační klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 15 | 42981002 |  | 12.10 Klapka kruhová regulační Pz D 125mm | KUS | 3 | 0.0006 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 12.10 Klapka kruhová regulační Pz D 125mm
VV
TS
P | 16 | 751322011 |  | 12.11 Montáž talířového ventilu D do 100 mm | KUS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 12.11 Montáž talířového ventilu D do 100 mm
VV
TS
P | 17 | 42972205 |  | 12.11 Ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 80mm | KUS | 28 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 12.11 Ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 80mm
VV
TS
P | 18 | 751691111 |  | 12.12 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek | KUS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 12.12 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek
VV
TS
P | 19 | 998751101 |  | 12.13 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | T | 0.606 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 12.13 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
VV
TS
P | 20 | 998751181 |  | 12.14 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv | T | 0.606 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 12.14 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS
O2 |  | Zařízení č.13.0 |  | Odvod vzduchu nad varnou deskou
SD |  | 751 |  | Vzduchotechnika
P | 1 | 751377012 |  | 13.01 - 13.02 Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 13.01 - 13.02 Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového
VV
TS
P | 2 | 42958002R-1 |  | 13.01 Odsavač par komínový s odvodem vzduchu, zpětná klapka na výtlaku, bílý, sklo, 900mm | KUS | 1 | 0.014 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 13.01 Odsavač par komínový s odvodem vzduchu, zpětná klapka na výtlaku, bílý, sklo, 900mm
VV
TS |  |  |  | Veškeré podstatné parametry tohoto zařízení jsou uvedeny v Referenční specifikaci srovnatelných standartů, která je součástí této PD!!
P | 3 | 42958002R-2 |  | 13.02 Odsavač par komínový s recirkulací vzduchu přes uhlíkové filtry, bílý, sklo, 900mm | KUS | 1 | 0.014 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 13.02 Odsavač par komínový s recirkulací vzduchu přes uhlíkové filtry, bílý, sklo, 900mm
VV
TS |  |  |  | Veškeré podstatné parametry tohoto zařízení jsou uvedeny v Referenční specifikaci srovnatelných standartů, která je součástí této PD!!
P | 4 | 751366042 |  | 13.03 Montáž filtru uhlíkového do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 13.03 Montáž filtru uhlíkového do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 5 | 42922062 |  | 13.03 Filtr kazetový izolovaný s uhlíkovou vložkou pro kruhové potrubí D 160mm | KUS | 1 | 0.0014 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 13.03 Filtr kazetový izolovaný s uhlíkovou vložkou pro kruhové potrubí D 160mm
VV
TS
P | 6 | 751510042 |  | 13.04 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | M | 2 | 0.00344 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 13.04 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 7 | 751514776 |  | 13.05 Montáž výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 13.05 Montáž výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 8 | 42981025 |  | 13.05 Výfuková hlavice Pz D 160mm | KUS | 1 | 0.0009 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 13.05 Výfuková hlavice Pz D 160mm
VV
TS
P | 9 | 713411111 |  | 13.06 Montáž izolace tepelné proti ztrátě tepla a chladu pomocí pásů nebo rohoží, bez úpravy staženými drátem | M2 | 1 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 13.06 Montáž izolace tepelné proti ztrátě tepla a chladu pomocí pásů nebo rohoží, bez úpravy staženými drátem
VV
TS |  |  |  | Izolační materiál ve specifikaci
P | 10 | 63152096 |  | 13.06 Pás tepelně izolační univerzální ?=0,032-0,033 tl 50mm | M2 | 1.1 | 0.0014 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 13.06 Pás tepelně izolační univerzální ?=0,032-0,033 tl 50mm
VV |  |  |  | 1*1.1 Přepočtené koeficientem množství=1.100 [A]
TS |  |  |  | Třída reakce na oheň A1 nebo A2
P | 11 | 713491211 |  | 13.07 Oplechování tepelné izolace ve venkovním prostředí | M2 | 1.2 | 7e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 13.07 Oplechování tepelné izolace ve venkovním prostředí
VV
TS
P | 12 | 55351106 |  | 13.07 Plech svitkový z Pz tl 0,5mm dl 1250mm s povrchovou úpravou | M2 | 1.2 | 0.00489 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 13.07 Plech svitkový z Pz tl 0,5mm dl 1250mm s povrchovou úpravou
VV
TS
P | 13 | 998751101 |  | 13.08 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | T | 0.045 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 13.08 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
VV
TS
P | 14 | 998751181 |  | 13.09 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv | T | 0.045 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 13.09 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS
O2 |  | Zařízení č.14.0 |  | Lokální odsávání exhalací od svařování – místnost 1.19
SD |  | 751 |  | Vzduchotechnika
P | 1 | 751611116R |  | 14.01 Montáž filtrační jednotky s automatickou regenerací pro lehké a střední odsávání prachu a dýmu | KUS | 1 | 0.102 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 14.01 Montáž filtrační jednotky s automatickou regenerací pro lehké a střední odsávání prachu a dýmu
VV
TS
P | 2 | 14.01 |  | 14.01 Filtrační jednotka s automatickou regenerací pro lehké a střední odsávání prachu a dýmu | KUS | 1 | 0.102 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 14.01 Filtrační jednotka s automatickou regenerací pro lehké a střední odsávání prachu a dýmu
VV
TS |  |  |  | Průtok vzduchu 1000m3/h, hlučnost 66 dB(A), účinnost filtrace 99%, objem sběrné nádoby 15 l, průměr prodlužovacího ramene 160 mm, 3x400V/50Hz, mobilní. V daném prostoru bude jedna pracovní pozice s jedním pracovištěm, elektrody jen pro CO2. Veškeré podstatné parametry tohoto zařízení jsou uvedeny v Referenční specifikaci srovnatelných standartů, která je součástí této PD!!
P | 3 | 998751101 |  | 14.02 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | T | 0.204 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 14.02 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
VV
TS
P | 4 | 998751181 |  | 14.03 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv | T | 0.204 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 14.03 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS
O2 |  | Zařízení č.15.0 |  | Pomocný, montážní, závěsový a těsnící materiál
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 1 | 946112115 |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m montáž | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m montáž
VV
TS
P | 2 | 946112215 |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m příplatek k ce | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m příplatek k ceně za každý den použití
VV
TS
P | 3 | 946112814 |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž
VV
TS
P | 4 | 946112122 |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 10,6 m do 11,6 m montáž | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 10,6 m do 11,6 m montáž
VV
TS
P | 5 | 946112222 |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 10,6 m do 11,6 m příplatek k | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 10,6 m do 11,6 m příplatek k ceně za každý den použití
VV
TS
P | 6 | 946112822 |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 10,6 m do 11,6 m demontáž | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 10,6 m do 11,6 m demontáž
VV
TS
P | 7 | 945412111 |  | Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m | DEN | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m
VV
TS
P | 8 | 945421110 |  | Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m | HOD | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m
VV
TS
P | 9 | 944611111 |  | Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž | M2 | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž
VV
TS
P | 10 | 944611211 |  | Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití | M2 | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití
VV
TS
P | 11 | 944411111 |  | Síť záchytná umístěná max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A montáž | M2 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Síť záchytná umístěná max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A montáž
VV
TS
P | 12 | 944411211 |  | Síť záchytná umístěná max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A příplatek k ceně za každý den použití | M2 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Síť záchytná umístěná max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A příplatek k ceně za každý den použití
VV
TS
P | 13 | 751R-1 |  | Jeřábové práce | HZS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jeřábové práce
VV
TS
P | 14 | 011434000 |  | Měření (monitoring) hlukové hladiny | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Měření (monitoring) hlukové hladiny
VV
TS |  |  |  | Měření hlučnosti VZT zařízení v rámci zkušebního provozu
P | 15 | 013254000 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby
VV
TS
P | 16 | 013284000 |  | Pasportizace objektu po provedení prací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Pasportizace objektu po provedení prací
VV
TS
P | 17 | 042503000 |  | Plán BOZP na staveništi | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Plán BOZP na staveništi
VV
TS
P | 18 | 042603000 |  | Plán zkoušek | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Plán zkoušek
VV
TS
P | 19 | 013294000 |  | Ostatní dokumentace | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní dokumentace
VV
TS |  |  |  | Kompletní dodavatelská dokumentace
P | 20 | 043203001 |  | Měření výkonových parametrů HVAC zařízení se zhotovením protokolu o měření | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Měření výkonových parametrů HVAC zařízení se zhotovením protokolu o měření
VV
TS |  |  |  | Měření hlavně projektovaných případně dalších předem dohodnutých parametrů v rámci kontroly funkčnosti slouží pro prokázání kvality díla a ověření projektovaných parametrů. (v souladu s ČSN ISO 10780 a ČSN 123061 pro měření průtoků a zaregulování výkonových parametrů a ČSN EN 12559 – Větrání budov, zkušební postupy a měřící metody pro přejímky větracích a klimatizačních zařízení). V souladu s posledním citovaným předpisem je nutné vystavit kontrolní list, kde jsou uvedeny zcela konkrétní údaje o potřebných měřených parametrech vhodném přístrojovém vybavení, způsobech měření a jejich počet podle velikosti a účelu objektu.
P | 21 | 043194000 |  | Ostatní zkoušky - kontrola funkčnosti | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní zkoušky - kontrola funkčnosti
VV
TS |  |  |  | Základním předpokladem úspěšných zkoušek pro kontrolu funkčnosti zařízení je písemné vypracování technických podmínek a časového harmonogramu minimálně v průběhu stavby tak, aby vznikl prostor pro jejich realizaci po dokončení montážních prací. Je nutné uvést do provozu a odzkoušet všechna zařízení techniky prostředí, tj. větrání, klimatizaci, vytápění, chlazení, měření a regulaci včetně řídící centrály, a to nejlépe současně podle venkovních klimatických podmínek. O výsledku prohlídek bude vypracován zápis dle ČSN EN 12599 pro přejímání větracích a klimatizačních zařízení do provozu jako kontrola úplnosti. Měření hlavně projektovaných případně dalších předem dohodnutých parametrů v rámci kontroly funkčnosti slouží pro prokázání kvality díla a ověření projektovaných parametrů. (v souladu s ČSN ISO 10780 a ČSN 123061 pro měření průtoků a zaregulování výkonových parametrů a ČSN EN 12559 – Větrání budov, zkušební postupy a měřící metody pro přejímky větracích a klimatizačních zařízení). V souladu s posledním citovaným předpisem je nutné vystavit kontrolní list, kde jsou uvedeny zcela konkrétní údaje o potřebných měřených parametrech vhodném přístrojovém vybavení, způsobech měření a jejich počet podle velikosti a účelu objektu. Kontrola funkčnosti slouží k jednoznačnému prokázání projektem navržených a předepsaných parametrů a kvality provozního souboru. Věcná náplň kontroly funkčnosti dle technických podmínek a časového harmonogramu zahrnuje základní spuštění zařízení do chodu na předem dohodnutou dobu, průběžnou kontrolu chodu a prověření správných reakcí automatické regulace. Kontrole funkčnosti musí předcházet její příprava, spočívající v provedení dílčích prověření a jednoúčelových kontrol, které umožní realizaci kontroly funkčnosti. To jsou například individuální zkoušky jednotlivých prvků nebo celků zařízení, které jsou součástí montáže (ověření smyslu správného otáčení oběžných kol ventilátorů a čerpadel, ověření bezpečného upevnění a pružného uložení, kontrola případně použitých náplní, ověření pohyblivosti regulačních orgánů a pohonů, kontrola přístupnosti ke všem prvkům, vyžadujícím jakoukoliv obsluhu) Po úspěšné kontrole funkčnosti se zařízení předává investorovi, ideálně pokud je to možné i za účasti budoucího uživatele.
P | 22 | 092103001 |  | Náklady na zkušební provoz | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Náklady na zkušební provoz
VV
TS |  |  |  | Zařízení se předává v rámci kontroly úplnosti a to, pokud to složitost zařízení vyžaduje, do zkušebního provozu. Zkušební provoz slouží k dlouhodobějšímu prověření schopnosti zařízení naplňovat projektované parametry v závislosti na provozu objektu případně instalované technologie v něm. Očekává se, že zařízení je nutno ve zkušebním provozu dále regulačně doladit.
P | 23 | 094103000 |  | Náklady na plánované vyklizení objektu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Náklady na plánované vyklizení objektu
VV
TS |  |  |  | Finální úklid, drobné úpravy, opravy, opravy nátěrů, omytí zařízení atp.
P | 24 | 751R-2 |  | Zhotovení informačních štítků a piktogramů | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení informačních štítků a piktogramů
VV
TS
P | 25 | 041103000 |  | Autorský dozor projektanta | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Autorský dozor projektanta
VV
TS
P | 26 | 751R-3 |  | Montážní materiál k zhotovení závěsů, podpěr, pomocných ocelových konstrukcí, těsnění spojů potrubí atp. | KPL | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montážní materiál k zhotovení závěsů, podpěr, pomocných ocelových konstrukcí, těsnění spojů potrubí atp.
VV
TS
O2 |  | Zařízení č.2.00 |  | Dveřní clony – hala 1.01
SD |  | 751 |  | Vzduchotechnika
P | 1 | 751616011R |  | 02.01 Montáž dveřní vzduchové clony na podlahu, bez ohřevu, vysokotlaká clona | KUS | 4 | 0.157 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 02.01 Montáž dveřní vzduchové clony na podlahu, bez ohřevu, vysokotlaká clona
VV
TS
P | 2 | 42954110R |  | 02.01 Clona vzduchová průmyslová bez ohřívače | KUS | 4 | 0.157 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 02.01 Clona vzduchová průmyslová bez ohřívače
VV
TS |  |  |  | Dveřní vysokotlaká vzduchová clona, dosah clony 2,3m, délka štěrbiny 5m, hmotnost 157kg, napájení 3x400V, průtok vzduchu 7600m3/h, sestava se skládá z vstupní mřížky, vložkového filtru, ventilátoru a výstupní štěrbiny vč. potrubí pro výstupní štěrbinu
P | 3 | 751510015 |  | 02.02 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 | M | 14 | 0.02669 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 02.02 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,28 do 0,50 m2
VV
TS
P | 4 | 751616105R |  | 02.03 Montáž modulu řídící jednotky dveřní vzduchové clony | KUS | 4 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 02.03 Montáž modulu řídící jednotky dveřní vzduchové clony
VV
TS
P | 5 | 40565017R |  | 02.03 Modul řídící jednotky pro vzduchové clony | KUS | 4 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 02.03 Modul řídící jednotky pro vzduchové clony
VV
TS
P | 6 | 767163121R-1 |  | 02.04 Montáž ochranné zábrany, rohové | KS | 4 | 0.04 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 02.04 Montáž ochranné zábrany, rohové
VV
TS
P | 7 | 55342284R-1 |  | 02.04 Ochranná zábrana rohová | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 02.04 Ochranná zábrana rohová
VV
TS |  |  |  | O89mm, 600x640x640 mm
P | 8 | 767163121R-2 |  | 02.05 Montáž ochranné zábrany, přímé | KS | 4 | 0.04 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 02.05 Montáž ochranné zábrany, přímé
VV
TS
P | 9 | 55342284R-2 |  | 02.05 Ochranná zábrana rovná | KS | 4 | 0.04 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 02.05 Ochranná zábrana rovná
VV
TS |  |  |  | O89mm, 600x600 mm
P | 10 | 751691111 |  | 02.06 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 02.06 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek
VV
TS
P | 11 | 998751101 |  | 02.07 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | T | 2.112 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 02.07 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
VV
TS
P | 12 | 998751181 |  | 02.08 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv | T | 2.112 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 02.08 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS
O2 |  | Zařízení č.3.00 |  | Větrání dílen
SD |  | 751 |  | Vzduchotechnika
P | 1 | 751611116 |  | 03.01 Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.01 Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h
VV
TS
P | 2 | 42944068 |  | 03.01 Jednotka VZT stojatá venkovní s rekuperací tepla s předehřevem, dohřevem a ovládací jednotkou do 2500m3/hod | KUS | 1 | 0.39 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.01 Jednotka VZT stojatá venkovní s rekuperací tepla s předehřevem, dohřevem a ovládací jednotkou do 2500m3/hod
VV
TS |  |  |  | Vzduchotechnická jednotka přívod 1545 m3/h/400 Pa ext.+odvod 1545 m3/h/400 Pa ext., venkovní instalace, opláštěná sendvičovým panelem s izolací, materiál povrchu nezanechávající stopy dotyku, T2/TB2, D2/L2, deskový rekuperátor s bypassem a nerezovou kondenzátní vanou, filtrace F7+M5, potrubní přímý výparník/kondenzátor R410A s nerezovou kondenzátní vanou a tepelnou ochranou proti zamrznutí integrovaným 12kW elektrickým předehřívačem v jednotce, ventilátory s EC motorem, s jmenovitým výkonem 0,81kW a 0,84kW, tlumiče hlukusoučástí dodávky jednotky, rám 118 mm, řídící jednotka umístěna v jednotce - instalace do venkovního prostředí, možnost připojení na MODBUS, max. hladina akustického výkonu skříně 59dB(A). Zařízení je vč. uzavíracích klapek se servopohony, zakreslených tlumičů hluku, rychloupínacích spon, sady pro VAV systém, přímého potrubního výparníku/kondenzátoru pro topení a chlazení, odlučovače kapek, sifonu a kompletního MaR - viz. Veškeré podstatné parametry tohoto zařízení jsou uvedeny v Referenční specifikaci srovnatelných standartů, která je součástí této PD!!
P | 3 | 751721117 |  | 03.02 Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení pro VZT | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.02 Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení pro VZT
VV
TS
P | 4 | 03.02 |  | 03.02 Kondenzační jednotka věžová VRF pro topení/chlazení - inverter | KUS | 1 | 0.097 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 03.02 Kondenzační jednotka věžová VRF pro topení/chlazení - inverter
VV
TS |  |  |  | chl./top. výkon 12,1 kW, min. SEER 4,90, den max. hl. akust. tlaku (1m) 60 dB, max. příkon 4,25 kW, max. hmotnost 90 kg, provozní teploty pro chl. -5 až 50°C a pro topení -15-21, napájení 1x230V/50Hz, R410A Veškeré podstatné parametry jsou interpretovány v Referenční specifikaci srovnatelných standartů, která je součástí této PD!!
P | 5 | 751741111R |  | 03.03 Montáž přímého výparu pro VZT | KUS | 1 | 0.03 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 03.03 Montáž přímého výparu pro VZT
VV
TS
P | 6 | 42953025R |  | 03.03 Přímý výpar pro VZT - přímé řízení výkonu | KUS | 1 | 0.03 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 03.03 Přímý výpar pro VZT - přímé řízení výkonu
VV
TS |  |  |  | Přímé řízení výkonu, 0-10 V, od externího MaR, včetně regulace, komunikačního kabelu a PMV ventilu pro odpovídající výkon. Výkon od 7 do 14 kW, napájení 230V, rozměry 420x260x165
P | 7 | 764151435R |  | 03.04 Plechový izolovaný kryt pro přímý výpar pro VZT | KS | 1 | 0.00504 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 03.04 Plechový izolovaný kryt pro přímý výpar pro VZT
VV
TS
P | 8 | 55344911R |  | 03.04 Plechový izolovaný kryt pro přímý výpar pro VZT | KUS | 1 | 0.00504 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 03.04 Plechový izolovaný kryt pro přímý výpar pro VZT
VV
TS |  |  |  | Rozměry min. 600x400x250 mm
P | 9 | 751614110R |  | 03.05 Montáž komponentů MaR k vzduchotechnické jednotce | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 03.05 Montáž komponentů MaR k vzduchotechnické jednotce
VV
TS |  |  |  | Prokabelování dodaných prvků vč. kabelu pro dotykový displej
P | 10 | 751791123R |  | 03.06 Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, průměr dle nasazeného zařízení | M | 10 | 0.0035 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 03.06 Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, průměr dle nasazeného zařízení
VV
TS
P | 11 | 42981915R |  | 03.06 Měděné potrubí chladiva izolované, O dle nasazeného zařízení (potrubí pro sání i kapalinu), vč. komunikačního kabelu | M | 10.3 | 0.0035 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 03.06 Měděné potrubí chladiva izolované, O dle nasazeného zařízení (potrubí pro sání i kapalinu), vč. komunikačního kabelu
VV |  |  |  | 10*1.03 Přepočtené koeficientem množství=10.300 [A]
TS |  |  |  | Předizolovaná dvojice Cu potrubí chladiva odpovídajícího průměru zvolené kondenzační jednotky splňující příslušné soutěžní parametry
P | 12 | 741110524 |  | 03.07 Montáž kanálu elektroinstalačního plechového s integrovanými spojkami | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.07 Montáž kanálu elektroinstalačního plechového s integrovanými spojkami
VV
TS
P | 13 | 03.07 |  | 03.07 Žlab pro vedení CU potrubí a komunikace | M | 5 | 0.003 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 03.07 Žlab pro vedení CU potrubí a komunikace
VV
TS |  |  |  | Kabelový žlab plechový s integrovanou spojkou 60x300 z plechu tloušťky 0,75 mm, neděrovaný
P | 14 | 751793001 |  | 03.08 Doplnění chladiva R410A | KG | 3.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.08 Doplnění chladiva R410A
VV
TS
P | 15 | 10892003 |  | 03.08 Chladivo R410A | KG | 3.3 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.08 Chladivo R410A
VV
TS
P | 16 | 751792008 |  | 03.09 Montáž hadice pro odvod kondenzátu z nerezových van | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.09 Montáž hadice pro odvod kondenzátu z nerezových van
VV
TS |  |  |  | Délka hadice 20 m
P | 17 | 48481004 |  | 03.09 Hadice pro odvod kondenzátu | M | 40 | 0.00041 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.09 Hadice pro odvod kondenzátu
VV
TS
P | 18 | 751510012 |  | 03.10 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 | M | 20 | 0.0084 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.10 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2
VV
TS |  |  |  | Včetně tvarovek, doměřovacích kusů, přechodů a odskoků
P | 19 | 751510013 |  | 03.11 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | M | 3 | 0.01336 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.11 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2
VV
TS |  |  |  | Včetně tvarovek, doměřovacích kusů, přechodů a odskoků
P | 20 | 751514812-1 |  | 03.12 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,070 m2 | KUS | 1 | 0.01 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.12 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,070 m2
VV
TS
P | 21 | 42982400 |  | 03.12 Čtyřhranná regulační klapka těsná, ruční ovládání, 200x200 mm | KUS | 1 | 0.0038 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.12 Čtyřhranná regulační klapka těsná, ruční ovládání, 200x200 mm
VV
TS
P | 22 | 751514812-2 |  | 03.13 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,070 m2 | KUS | 1 | 0.01 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.13 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,070 m2
VV
TS
P | 23 | 42982456R |  | 03.13 Čtyřhranná regulační klapka těsná, ruční ovládání, 250x200 mm | KUS | 1 | 0.01 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 03.13 Čtyřhranná regulační klapka těsná, ruční ovládání, 250x200 mm
VV
TS
P | 24 | 751510045 |  | 03.14 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm | M | 2 | 0.01198 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.14 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm
VV
TS |  |  |  | Včetně tvarovek, doměřovacích kusů a přechodů
P | 25 | 751510043 |  | 03.15 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | M | 35 | 0.00522 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.15 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
VV
TS |  |  |  | Včetně tvarovek, doměřovacích kusů a přechodů
P | 26 | 751510042 |  | 03.16 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | M | 25 | 0.00344 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.16 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
VV
TS |  |  |  | Včetně tvarovek, doměřovacích kusů a přechodů
P | 27 | 751514877 |  | 03.17 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.17 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
VV
TS
P | 28 | 42981312 |  | 03.17 Klapka kruhová regulační Pz D 200mm | KUS | 4 | 0.0014 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.17 Klapka kruhová regulační Pz D 200mm
VV
TS
P | 29 | 751514876-1 |  | 03.18 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | KUS | 2 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.18 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 30 | 42981004 |  | 03.18 Klapka kruhová regulační Pz D 160mm | KUS | 2 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.18 Klapka kruhová regulační Pz D 160mm
VV
TS
P | 31 | 751311112 |  | 03.19 Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 0,040 do 0,080 m2 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.19 Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 0,040 do 0,080 m2
VV
TS
P | 32 | 42973022R |  | 03.19 Výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO, 625x75 mm | KUS | 8 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 03.19 Výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO, 625x75 mm
VV
TS |  |  |  | Včetně regulace, barva pozink
P | 33 | 751311111-1 |  | 03.20 Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2 | KUS | 4 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.20 Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2
VV
TS
P | 34 | 42973018R-1 |  | 03.20 Výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO, 525x75 mm | KUS | 4 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 03.20 Výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO, 525x75 mm
VV
TS |  |  |  | Včetně regulace, barva pozink
P | 35 | 751311111-2 |  | 03.21 Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2 | KUS | 5 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.21 Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2
VV
TS
P | 36 | 42973018R-2 |  | 03.21 Výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO, 425x75 mm | KUS | 5 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 03.21 Výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO, 425x75 mm
VV
TS |  |  |  | Včetně regulace, barva pozink
P | 37 | 751322212 |  | 03.22 Montáž dýzy kruhové D přes 100 do 200 mm | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.22 Montáž dýzy kruhové D přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 38 | 42972226 |  | 03.22 Dýza s dlouhým dosahem bílá D 125mm | KUS | 5 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.22 Dýza s dlouhým dosahem bílá D 125mm
VV
TS
P | 39 | 751514876-2 |  | 03.23 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | KUS | 5 | 0.002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.23 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 40 | 42971103 |  | 03.23 Clona regulační měřící pro kruhové potrubí Pz D 125mm | KUS | 5 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.23 Clona regulační měřící pro kruhové potrubí Pz D 125mm
VV
TS
P | 41 | 713411141 |  | 03.24 Montáž tepelné izolace z pásů nebo rohoží s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 27 | 0.00036 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.24 Montáž tepelné izolace z pásů nebo rohoží s Al fólií staženými Al páskou 1x
VV
TS
P | 42 | 27127207 |  | 03.24 Izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 19mm | M2 | 28.35 | 0.0008 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.24 Izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 19mm
VV |  |  |  | 27*1.05 Přepočtené koeficientem množství=28.350 [A]
TS |  |  |  | Kaučuková tepelná izolace proti kondenzaci instalovaná na potrubí přívodního vzduchu Pásy tl. 19mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, samolepící
P | 43 | 713411111 |  | 03.25 Montáž izolace tepelné proti ztrátě tepla a chladu pomocí pásů nebo rohoží, bez úpravy staženými drátem | M2 | 15 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.25 Montáž izolace tepelné proti ztrátě tepla a chladu pomocí pásů nebo rohoží, bez úpravy staženými drátem
VV
TS |  |  |  | Izolační materiál ve specifikaci
P | 44 | 63152096 |  | 03.25 Pás tepelně izolační univerzální ?=0,032-0,033 tl 50mm | M2 | 16.5 | 0.0014 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.25 Pás tepelně izolační univerzální ?=0,032-0,033 tl 50mm
VV |  |  |  | 15*1.1 Přepočtené koeficientem množství=16.500 [A]
TS |  |  |  | Třída reakce na oheň A1 nebo A2
P | 45 | 713491211 |  | 03.26 Oplechování tepelné izolace ve venkovním prostředí | M2 | 16.5 | 7e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.26 Oplechování tepelné izolace ve venkovním prostředí
VV
TS
P | 46 | 55351106 |  | 03.26 Plech svitkový z Pz tl 0,5mm dl 1250mm s povrchovou úpravou | M2 | 16.5 | 0.00489 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.26 Plech svitkový z Pz tl 0,5mm dl 1250mm s povrchovou úpravou
VV
TS
P | 47 | 771551111R |  | 03.27 Montáž dlaždic betonových, 600x600 mm, kladené na sucho na ploché střechy | M2 | 1.44 | 0.14167 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 03.27 Montáž dlaždic betonových, 600x600 mm, kladené na sucho na ploché střechy
VV
TS
P | 48 | 59246004 |  | 03.27 Dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x60mm | M2 | 1.44 | 0.14167 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.27 Dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x60mm
VV
TS
P | 49 | 712561701 |  | 03.28 Provedení povlakové krytiny střech oblých fólií položenou volně s přilepením spojů | M2 | 2.16 | 0.00019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.28 Provedení povlakové krytiny střech oblých fólií položenou volně s přilepením spojů
VV
TS |  |  |  | Podložky pod betonové dlaždice
P | 50 | 28322000 |  | 03.28 Fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá | M2 | 2.517 | 0.0025 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.28 Fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá
VV |  |  |  | 2.16*1.1655 Přepočtené koeficientem množství=2.517 [A]
TS |  |  |  | Podložky pod betonové dlaždice
P | 51 | 03.29 |  | 03.29 Lepení spojů v tepelné izolaci potrubí hliníkovou páskou | M | 2000 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 03.29 Lepení spojů v tepelné izolaci potrubí hliníkovou páskou
VV
TS
P | 52 | 24771004 |  | 03.29 Páska těsnící AL do 120°C 50x0,3mm, l=50m | M | 2000 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.29 Páska těsnící AL do 120°C 50x0,3mm, l=50m
VV
TS
P | 53 | 751398043 |  | 03.30 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru přes 400 do 500 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.30 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru přes 400 do 500 mm
VV
TS
P | 54 | 42974013 |  | 03.30 Stříška protidešťová s lemem Pz D 400mm | KUS | 2 | 0.0037 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.30 Stříška protidešťová s lemem Pz D 400mm
VV
TS |  |  |  | Protidešťová žaluzie pro sání a výfuk vzduchu z jednotky
P | 55 | 03.31-1 |  | 03.31 Montáž požární klapky pro čtyřhranné potrubí | KS | 2 | 0.0245 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 03.31 Montáž požární klapky pro čtyřhranné potrubí
VV
TS |  |  |  | Viz. PBŘ
P | 56 | 03.31-2 |  | 03.31 Požární klapka čtyřhranná 250x250, ruční a termické spouštění, instalace v požární konstrukci | KS | 2 | 0.0245 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 03.31 Požární klapka čtyřhranná 250x250, ruční a termické spouštění, instalace v požární konstrukci
VV
TS |  |  |  | Viz. PBŘ
P | 57 | 751581333-1 |  | 03.32 Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stropem, průřezu potrubí přes 0,03 do 0,07 m2 | KUS | 2 | 0.00132 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.32 Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stropem, průřezu potrubí přes 0,03 do 0,07 m2
VV
TS |  |  |  | Požární ucpávka vzduchotechnického potrubí prostupující stropem - rozměr potrubí 250x250mm vč. požárních tmelů
P | 58 | 03.33-1 |  | 03.33 Montáž požární klapky pro čtyřhranné potrubí | KS | 4 | 0.0245 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 03.33 Montáž požární klapky pro čtyřhranné potrubí
VV
TS |  |  |  | Viz. PBŘ
P | 59 | 03.33-2 |  | 03.33 Požární klapka čtyřhranná 200x200, ruční a termické spouštění, instalace v požární konstrukci | KS | 4 | 0.0245 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 03.33 Požární klapka čtyřhranná 200x200, ruční a termické spouštění, instalace v požární konstrukci
VV
TS |  |  |  | Viz. PBŘ
P | 60 | 751581333-2 |  | 03.34 Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stropem, průřezu potrubí přes 0,03 do 0,07 m2 | KUS | 4 | 0.00132 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.34 Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stropem, průřezu potrubí přes 0,03 do 0,07 m2
VV
TS |  |  |  | Požární ucpávka vzduchotechnického potrubí prostupující stropem - rozměr potrubí 250x250mm vč. požárních tmelů
P | 61 | 751613130 |  | 03.35 Montáž stříšky pro venkovní VZT jednotku do 4500 m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.35 Montáž stříšky pro venkovní VZT jednotku do 4500 m3/h
VV
TS
P | 62 | 42900100 |  | 03.35 Stříška k VZT jednotce stojaté venkovní do 4500 m3/hod | KUS | 1 | 0.0029 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.35 Stříška k VZT jednotce stojaté venkovní do 4500 m3/hod
VV
TS
P | 63 | 751691111 |  | 03.36 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek | KUS | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.36 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek
VV
TS |  |  |  | 5ks dýz s dalekým dosahem 17ks mřížek do kruhového potrubí
P | 64 | 998751101 |  | 03.37 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | T | 2.133 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.37 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
VV
TS
P | 65 | 998751181 |  | 03.38 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu - Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukol | T | 2.133 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 03.38 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu - Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS
O2 |  | Zařízení č.4.00 |  | Větrání šaten a sociálních zařízení
SD |  | 751 |  | Vzduchotechnika
P | 1 | 751611116R |  | 04.01 Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h | KUS | 1 | 0.458 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 04.01 Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h
VV
TS
P | 2 | 42944068R |  | 04.01 Jednotka VZT stojatá venkovní s rekuperací tepla s předehřevem, dohřevem a ovládací jednotkou do 2500m3/hod | KUS | 1 | 0.458 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 04.01 Jednotka VZT stojatá venkovní s rekuperací tepla s předehřevem, dohřevem a ovládací jednotkou do 2500m3/hod
VV
TS |  |  |  | Vzduchotechnická jednotka přívod 1865m3/h/400 Pa ext.+odvod 1865 m3/h/400 Pa ext., venkovní instalace, opláštěná sendvičovým panelem s izolací, materiál povrchu nezanechávající stopy dotyku, T2/TB2, D2/L2, deskový rekuperátor s bypassem a nerezovou kondenzátní vanou, filtrace F7+M5, přímý výparník/kondenzátor R410A s nerezovou kondenzátní vanou a tepelnou ochranou proti zamrznutí integrovaným 12kW elektrickým předehřívačem v jednotce, ventilátory s EC motorem, s jmenovitým výkonem 1,37 a 1,43kW, tlumiče hluku součástí dodávky zařízení, rám 118 mm, řídící jednotka umístěna na jednotce - instalace do venkovního prostředí, možnost připojení na MODBUS, max. hladina akustického výkonu skříně 67dB(A). Zařízení je vč. uzavíracích klapek se servopohony, zakreslených tlumičů hluku, pružných manžet do 70°C, sady pro VAV systém, přímého potrubního výparníku/kondenzátoru pro topení a chlazení, odlučovače kapek, sifonu a kompletního MaR - viz. Veškeré podstatné parametry tohoto zařízení jsou uvedeny v Referenční specifikaci srovnatelných standartů, která je součástí této PD!!
P | 3 | 751721123 |  | 04.02 Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením pro VZT | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.02 Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením pro VZT
VV
TS
P | 4 | 04.02 |  | 04.02 Kondenzační jednotka věžová VRF pro topení/chlazení - inverter | KPL | 1 | 0.097 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 04.02 Kondenzační jednotka věžová VRF pro topení/chlazení - inverter
VV
TS |  |  |  | chl./top. výkon 14,0 kW, min. SEER 4,85, den max. hl. akust. tlaku (1m) 62 dB, max. příkon 5,0 kW, max. hmotnost 90 kg, provozní teploty pro chl. -5 až +50°C a pro topení -15-21, napájení 3x400V/50Hz, R410A. Veškeré podstatné parametry jsou interpretovány v Referenční specifikaci srovnatelných standartů, která je součástí této PD!!
P | 5 | 751741111R |  | 04.03 Montáž přímého výparu pro VZT | KUS | 1 | 0.03 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 04.03 Montáž přímého výparu pro VZT
VV
TS
P | 6 | 42953025R |  | 04.03 Přímý výpar pro VZT - přímé řízení výkonu | KUS | 1 | 0.03 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 04.03 Přímý výpar pro VZT - přímé řízení výkonu
VV
TS |  |  |  | Přímé řízení výkonu, 0-10 V, od externího MaR, včetně regulace, komunikačního kabelu a PMV ventilu pro odpovídající výkon. Výkon od 7 do 14 kW, napájení 230V, rozměry 420x260x165
P | 7 | 764151435R |  | 04.04 Plechový izolovaný kryt pro přímý výpar pro VZT | KS | 1 | 0.00504 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 04.04 Plechový izolovaný kryt pro přímý výpar pro VZT
VV
TS
P | 8 | 55344911R |  | 04.04 Plechový izolovaný kryt pro přímý výpar pro VZT | KUS | 1 | 0.00504 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 04.04 Plechový izolovaný kryt pro přímý výpar pro VZT
VV
TS |  |  |  | Rozměry min, 600x400x250 mm
P | 9 | 751614110R |  | 04.05 Montáž komponentů MaR k vzduchotechnické jednotce | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 04.05 Montáž komponentů MaR k vzduchotechnické jednotce
VV
TS |  |  |  | Prokabelování dodaných prvků vč. kabelu pro dotykový displej umístěný v hale
P | 10 | 751791123R |  | 04.06 Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, průměr dle nasazeného zařízení | M | 12 | 0.0035 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 04.06 Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, průměr dle nasazeného zařízení
VV
TS
P | 11 | 42981915R |  | 04.06 Měděné potrubí chladiva izolované, O dle nasazeného zařízení (potrubí pro sání i kapalinu), vč. komunikačního kabelu | M | 12.36 | 0.0035 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 04.06 Měděné potrubí chladiva izolované, O dle nasazeného zařízení (potrubí pro sání i kapalinu), vč. komunikačního kabelu
VV |  |  |  | 12*1.03 Přepočtené koeficientem množství=12.360 [A]
TS |  |  |  | Předizolovaná dvojice Cu potrubí chladiva odpovídajícího průměru zvolené kondenzační jednotky splňující příslušné soutěžní parametry
P | 12 | 741110524 |  | 04.07 Montáž kanálu elektroinstalačního plechového s integrovanými spojkami | M | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.07 Montáž kanálu elektroinstalačního plechového s integrovanými spojkami
VV
TS
P | 13 | 04.07 |  | 04.07 Žlab pro vedení CU potrubí a komunikace | M | 6 | 0.003 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 04.07 Žlab pro vedení CU potrubí a komunikace
VV
TS |  |  |  | Kabelový žlab plechový s integrovanou spojkou 60x300 z plechu tloušťky 0,75 mm, neděrovaný
P | 14 | 751793001 |  | 04.08 Doplnění chladiva R410A | KG | 3.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.08 Doplnění chladiva R410A
VV
TS
P | 15 | 10892003 |  | 04.08 Chladivo R410A | KG | 3.3 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.08 Chladivo R410A
VV
TS
P | 16 | 751792008 |  | 04.09 Montáž hadice pro odvod kondenzátu z nerezových van | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.09 Montáž hadice pro odvod kondenzátu z nerezových van
VV
TS |  |  |  | Délka hadice 20 m
P | 17 | 48481004 |  | 04.09 Hadice pro odvod kondenzátu | M | 40 | 0.00041 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.09 Hadice pro odvod kondenzátu
VV
TS
P | 18 | 751510012 |  | 04.10 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 | M | 24 | 0.0084 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.10 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2
VV
TS
P | 19 | 751510013 |  | 04.11 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | M | 11.5 | 0.01336 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.11 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2
VV
TS
P | 20 | 751510014 |  | 04.12 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | M | 1 | 0.01842 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.12 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2
VV
TS
P | 21 | 751514813 |  | 04.13 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.13 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2
VV
TS
P | 22 | 42982458R |  | 04.13 Čtyřhranná regulační klapka těsná, ruční ovládání, 315x250 mm | KUS | 1 | 0.0053 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 04.13 Čtyřhranná regulační klapka těsná, ruční ovládání, 315x250 mm
VV
TS
P | 23 | 751514812-1 |  | 04.14 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,035 do 0,070 m2 | KUS | 1 | 0.0046 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.14 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,035 do 0,070 m2
VV
TS
P | 24 | 42982457R-1 |  | 04.14 Čtyřhranná regulační klapka těsná, ruční ovládání, 315x200 mm | KUS | 1 | 0.0046 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 04.14 Čtyřhranná regulační klapka těsná, ruční ovládání, 315x200 mm
VV
TS
P | 25 | 751514812-2 |  | 04.15 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,070 m2 | KUS | 1 | 0.0046 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.15 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,070 m2
VV
TS
P | 26 | 42982457R-2 |  | 04.15 Čtyřhranná regulační klapka těsná, ruční ovládání, 315x160 mm | KUS | 1 | 0.0046 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 04.15 Čtyřhranná regulační klapka těsná, ruční ovládání, 315x160 mm
VV
TS
P | 27 | 751514812-3 |  | 04.16 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,070 m2 | KUS | 1 | 0.0046 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.16 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,070 m2
VV
TS
P | 28 | 42982457R-3 |  | 04.16 Čtyřhranná regulační klapka těsná, ruční ovládání, 250x250 mm | KUS | 1 | 0.0046 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 04.16 Čtyřhranná regulační klapka těsná, ruční ovládání, 250x250 mm
VV
TS
P | 29 | 751514811-1 |  | 04.17 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,035 m2 | KUS | 1 | 0.0038 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.17 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,035 m2
VV
TS
P | 30 | 42982400R-1 |  | 04.17 Čtyřhranná regulační klapka těsná, ruční ovládání, 200x100 mm | KUS | 1 | 0.0038 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 04.17 Čtyřhranná regulační klapka těsná, ruční ovládání, 200x100 mm
VV
TS
P | 31 | 751514811-2 |  | 04.18 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,035 m2 | KUS | 1 | 0.0038 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.18 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,035 m2
VV
TS
P | 32 | 42982400R-2 |  | 04.18 Čtyřhranná regulační klapka těsná, ruční ovládání, 200x125 mm | KUS | 1 | 0.0038 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 04.18 Čtyřhranná regulační klapka těsná, ruční ovládání, 200x125 mm
VV
TS
P | 33 | 751514814 |  | 04.19 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.19 Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2
VV
TS
P | 34 | 42982464R |  | 04.19 Čtyřhranná regulační klapka těsná, ruční ovládání, 500x400 mm | KUS | 2 | 0.0102 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 04.19 Čtyřhranná regulační klapka těsná, ruční ovládání, 500x400 mm
VV
TS
P | 35 | 751510043 |  | 04.20 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm | M | 20 | 0.00522 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.20 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm
VV
TS
P | 36 | 751510042 |  | 04.21 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm | M | 70 | 0.00344 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.21 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 37 | 751510041 |  | 04.22 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm | M | 20 | 0.00167 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.22 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm
VV
TS
P | 38 | 751322012 |  | 04.23-04.26 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm | KUS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.23-04.26 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 39 | 42972212 |  | 04.23 Ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm | KUS | 18 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.23 Ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm
VV
TS
P | 40 | 42972213 |  | 04.24 Ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm | KUS | 2 | 0.0005 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.24 Ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm
VV
TS
P | 41 | 42972207 |  | 04.25 Ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 125mm | KUS | 5 | 0.0005 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.25 Ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 125mm
VV
TS
P | 42 | 42972215 |  | 04.26 Ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm | KUS | 5 | 0.0006 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.26 Ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm
VV
TS
P | 43 | 751322011 |  | 04.27 Montáž talířového ventilu D do 100 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.27 Montáž talířového ventilu D do 100 mm
VV
TS
P | 44 | 42972211 |  | 04.27 Ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 80mm | KUS | 1 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.27 Ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 80mm
VV
TS
P | 45 | 751398022 |  | 04.28 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.28 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2
VV
TS
P | 46 | 42972316R-1 |  | 04.28 Přeslechový ventil pro přefuk vzduchu a vyrovnání tlaku, 900x50 mm | KUS | 3 | 0.00082 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 04.28 Přeslechový ventil pro přefuk vzduchu a vyrovnání tlaku, 900x50 mm
VV
TS |  |  |  | Ventil pro přefuk (transfer) vzduchu a vyrovnání tlaku vzduchu mezi místnostmi s vynikajícím útlumem přeslechu určený pro přímou montáž na stěnu. Ventil se skládá ze dvou obdélníkových čelních desek vyrobených z materiálu pohlcující zvuk.
P | 47 | 751398021 |  | 04.29 - 04.31 Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.29 - 04.31 Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2
VV
TS
P | 48 | 42972316R-2 |  | 04.29 Přeslechový ventil pro přefuk vzduchu a vyrovnání tlaku, 700x50 mm | KUS | 2 | 0.00082 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 04.29 Přeslechový ventil pro přefuk vzduchu a vyrovnání tlaku, 700x50 mm
VV
TS |  |  |  | Ventil pro přefuk (transfer) vzduchu a vyrovnání tlaku vzduchu mezi místnostmi s vynikajícím útlumem přeslechu určený pro přímou montáž na stěnu. Ventil se skládá ze dvou obdélníkových čelních desek vyrobených z materiálu pohlcující zvuk.
P | 49 | 42972308R |  | 04.30 Přeslechový ventil pro přefuk vzduchu a vyrovnání tlaku, 500x50 mm | KUS | 3 | 0.0006 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 04.30 Přeslechový ventil pro přefuk vzduchu a vyrovnání tlaku, 500x50 mm
VV
TS
P | 50 | 42972302R |  | 04.31 Přeslechový ventil pro přefuk vzduchu a vyrovnání tlaku, 300x50 mm | KUS | 5 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 04.31 Přeslechový ventil pro přefuk vzduchu a vyrovnání tlaku, 300x50 mm
VV
TS
P | 51 | 751322134 |  | 04.32 Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.32 Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2
VV
TS
P | 52 | 42972219 |  | 04.32 Anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý, 600x600 mm, 24 lamel | KUS | 4 | 0.0019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.32 Anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý, 600x600 mm, 24 lamel
VV
TS |  |  |  | Připojení z boku, čtvercová připojovací deska, vč. regulační klapky
P | 53 | 751537149 |  | 04.33 Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 250 do 300 mm | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.33 Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 250 do 300 mm
VV
TS
P | 54 | 42981735 |  | 04.33 Hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m, D 254mm | KUS | 1.8 | 0.0158 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.33 Hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m, D 254mm
VV |  |  |  | 1.5*1.2 Přepočtené koeficientem množství=1.800 [A]
TS
P | 55 | 751537147 |  | 04.34 Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 150 do 200 mm | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.34 Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 150 do 200 mm
VV
TS
P | 56 | 42981732 |  | 04.34 Hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m, D 160mm | KUS | 1.2 | 0.0101 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.34 Hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m, D 160mm
VV |  |  |  | 1*1.2 Přepočtené koeficientem množství=1.200 [A]
TS
P | 57 | 751537146 |  | 04.35 - 04.36 Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 100 do 150 mm | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.35 - 04.36 Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 100 do 150 mm
VV
TS
P | 58 | 42981730 |  | 04.35 Hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m, D 127mm | KUS | 2.4 | 0.0078 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.35 Hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m, D 127mm
VV |  |  |  | 2*1.2 Přepočtené koeficientem množství=2.400 [A]
TS
P | 59 | 42981729 |  | 04.36 Hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m, D 102mm | KUS | 3.6 | 0.0053 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.36 Hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m, D 102mm
VV |  |  |  | 3*1.2 Přepočtené koeficientem množství=3.600 [A]
TS
P | 60 | 751537145 |  | 04.37 Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D do 100 mm | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.37 Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D do 100 mm
VV
TS
P | 61 | 42981728 |  | 04.37 Hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m, D 82mm | KUS | 12 | 0.0042 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.37 Hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m, D 82mm
VV |  |  |  | 10*1.2 Přepočtené koeficientem množství=12.000 [A]
TS
P | 62 | 04.38-1 |  | 04.38 Montáž požární klapky pro čtyřhranné potrubí | KS | 2 | 0.0245 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 04.38 Montáž požární klapky pro čtyřhranné potrubí
VV
TS |  |  |  | Viz. PBŘ
P | 63 | 04.38-2 |  | 04.38 Požární klapka čtyřhranná 315x315, ruční a termické spouštění, instalace v požární konstrukci | KS | 2 | 0.0245 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 04.38 Požární klapka čtyřhranná 315x315, ruční a termické spouštění, instalace v požární konstrukci
VV
TS |  |  |  | Viz. PBŘ
P | 64 | 751581334 |  | 04.39 Protipožární prostup stropem čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | KUS | 2 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.39 Protipožární prostup stropem čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2
VV
TS |  |  |  | Požární ucpávka vzduchotechnického potrubí prostupující stropem - rozměr potrubí 315x315mm vč. požárních tmelů
P | 65 | 713411141 |  | 04.40 Montáž tepelné izolace z pásů nebo rohoží s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 37 | 0.00036 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.40 Montáž tepelné izolace z pásů nebo rohoží s Al fólií staženými Al páskou 1x
VV
TS
P | 66 | 27127207 |  | 04.40 Izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 19mm | M2 | 38.85 | 0.0008 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.40 Izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 19mm
VV |  |  |  | 37*1.05 Přepočtené koeficientem množství=38.850 [A]
TS |  |  |  | Kaučuková tepelná izolace proti kondenzaci instalovaná na potrubí přívodního vzduchu Pásy tl. 19mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, samolepící
P | 67 | 713411111 |  | 04.41 Montáž izolace tepelné proti ztrátě tepla a chladu pomocí pásů nebo rohoží, bez úpravy staženými drátem | M2 | 7 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.41 Montáž izolace tepelné proti ztrátě tepla a chladu pomocí pásů nebo rohoží, bez úpravy staženými drátem
VV
TS |  |  |  | Izolační materiál ve specifikaci
P | 68 | 63152096 |  | 04.41 Pás tepelně izolační univerzální ?=0,032-0,033 tl 50mm | M2 | 7.7 | 0.0014 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.41 Pás tepelně izolační univerzální ?=0,032-0,033 tl 50mm
VV |  |  |  | 7*1.1 Přepočtené koeficientem množství=7.700 [A]
TS |  |  |  | Třída reakce na oheň A1 nebo A2
P | 69 | 713491211 |  | 04.42 Oplechování tepelné izolace ve venkovním prostředí | M2 | 9 | 7e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.42 Oplechování tepelné izolace ve venkovním prostředí
VV
TS
P | 70 | 55351106 |  | 04.42 Plech svitkový z Pz tl 0,5mm dl 1250mm s povrchovou úpravou | M2 | 9 | 0.00489 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.42 Plech svitkový z Pz tl 0,5mm dl 1250mm s povrchovou úpravou
VV
TS
P | 71 | 771551111R |  | 04.43 Montáž dlaždic betonových, 600x600 mm, kladené na sucho na ploché střechy | M2 | 1.44 | 0.14167 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 04.43 Montáž dlaždic betonových, 600x600 mm, kladené na sucho na ploché střechy
VV
TS
P | 72 | 59246004 |  | 04.43 Dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x60mm | M2 | 1.44 | 0.14167 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.43 Dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x60mm
VV
TS
P | 73 | 712561701 |  | 04.44 Provedení povlakové krytiny střech oblých fólií položenou volně s přilepením spojů | M2 | 2.16 | 0.00019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.44 Provedení povlakové krytiny střech oblých fólií položenou volně s přilepením spojů
VV
TS |  |  |  | Podložky pod betonové dlaždice
P | 74 | 28322000 |  | 04.44 Fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá | M2 | 2.517 | 0.0025 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.44 Fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá
VV |  |  |  | 2.16*1.1655 Přepočtené koeficientem množství=2.517 [A]
TS |  |  |  | Podložky pod betonové dlaždice
P | 75 | 04.45 |  | 04.45 Lepení spojů v tepelné izolaci potrubí hliníkovou páskou | M | 3000 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 04.45 Lepení spojů v tepelné izolaci potrubí hliníkovou páskou
VV
TS
P | 76 | 24771004 |  | 04.45 Páska těsnící AL do 120°C 50x0,3mm, l=50m | M | 3000 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.45 Páska těsnící AL do 120°C 50x0,3mm, l=50m
VV
TS
P | 77 | 751398052 |  | 04.46 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.46 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2
VV
TS
P | 78 | 42972921R |  | 04.46 Žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 500x400mm | KUS | 2 | 0.0089 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 04.46 Žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 500x400mm
VV
TS |  |  |  | Pro výfuk i sání vzduchu
P | 79 | 751613130 |  | 04.47 Montáž stříšky pro venkovní VZT jednotku do 4500 m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.47 Montáž stříšky pro venkovní VZT jednotku do 4500 m3/h
VV
TS
P | 80 | 42900100 |  | 04.47 Stříška k VZT jednotce stojaté venkovní do 4500 m3/hod | KUS | 1 | 0.0029 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.47 Stříška k VZT jednotce stojaté venkovní do 4500 m3/hod
VV
TS
P | 81 | 751691111 |  | 04.48 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek | KUS | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.48 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek
VV
TS
P | 82 | 998751101 |  | 04.49 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | T | 2.884 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.49 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
VV
TS
P | 83 | 998751181 |  | 04.50 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv | T | 2.884 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 04.50 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS
O2 |  | Zařízení č.5.00 |  | Odvod vzduchu z WC a sociálního zařízení – 1.NP. místnosti 1.03 až 1.05)
SD |  | 751 |  | Vzduchotechnika
P | 1 | 751122092 |  | 05.01 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 05.01 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 2 | 42914541 |  | 05.01 Ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 40-65W D 125mm | KUS | 1 | 0.003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 05.01 Ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 40-65W D 125mm
VV
TS |  |  |  | Radiální ventilátor do kruhové potrubí, O125, vzduchové množsví 160 m3/hod při 200 Pa ext. Zařízení bude spouštěno ručně spolu se světlem v místnosti 1.03.
P | 3 | 751616101R |  | 05.02 Montáž nastavitelného doběhového spínače | KUS | 1 | 0.003 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 05.02 Montáž nastavitelného doběhového spínače
VV
TS
P | 4 | 05.02 |  | 05.02 Nastavitelný doběhový spínač | KUS | 1 | 0.003 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 05.02 Nastavitelný doběhový spínač
VV
TS |  |  |  | Nastavení doběhu 2-20 minut
P | 5 | 751344112 |  | 05.03 Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 05.03 Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 6 | 42976202 |  | 05.03 Tlumič hluku kruhový Pz, D 125mm, l=500mm | KUS | 2 | 0.0019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 05.03 Tlumič hluku kruhový Pz, D 125mm, l=500mm
VV
TS |  |  |  | Tlumič hluku D 125 mm, vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textílie.
P | 7 | 751398041 |  | 05.04 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 05.04 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm
VV
TS
P | 8 | 42972901R |  | 05.04 Žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 125mm | KUS | 1 | 0.0008 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 05.04 Žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 125mm
VV
TS
P | 9 | 751510042 |  | 05.05 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm | M | 6 | 0.00344 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 05.05 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 10 | 751514576 |  | 05.06 Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější pružné kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 05.06 Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější pružné kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 11 | 42975262R |  | 05.06 Spojka potrubí k ventilátoru pružná, Pz příruba s PVC a PA tkaninou D 125mm | KUS | 2 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 05.06 Spojka potrubí k ventilátoru pružná, Pz příruba s PVC a PA tkaninou D 125mm
VV
TS
P | 12 | 751322012 |  | 05.07 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 05.07 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 13 | 42972212 |  | 05.07 Ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm | KUS | 3 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 05.07 Ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm
VV
TS
P | 14 | 751398032 |  | 05.08 Montáž ventilační mřížky do dveří nebo desek přes 0,040 do 0,100 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 05.08 Montáž ventilační mřížky do dveří nebo desek přes 0,040 do 0,100 m2
VV
TS
P | 15 | 42972113 |  | 05.08 Mřížka větrací do dřeva kovová 100x500mm | KUS | 1 | 0.0006 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 05.08 Mřížka větrací do dřeva kovová 100x500mm
VV
TS |  |  |  | Dveřní mřížka 500x100 mm
P | 16 | 751581211R |  | 05.09 Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí - dodatečný obklad přímého potrubí kruhového, požární odolnost EI 30 | M2 | 5 | 0.015 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 05.09 Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí - dodatečný obklad přímého potrubí kruhového, požární odolnost EI 30
VV
TS |  |  |  | Vč. protipožárního tmele pro zapravení spár
P | 17 | 751581352 |  | 05.10 Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 100 do 200 mm | KUS | 1 | 0.00119 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 05.10 Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 100 do 200 mm
VV
TS |  |  |  | Požární ucpávka vzduchotechnického potrubí prostupujícího stěnou - rozměr potrubí D 100 mm vč. požárních tmelů
P | 18 | 751691111 |  | 05.11 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 05.11 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek
VV
TS |  |  |  | 3ks odvodních talířových ventilů
P | 19 | 998751101 |  | 05.12 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | T | 0.113 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 05.12 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
VV
TS
P | 20 | 998751181 |  | 05.13 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv | T | 0.113 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 05.13 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS
O2 |  | Zařízení č.6.00 |  | Větrání skladu barev – místnost 1.17
SD |  | 751 |  | Vzduchotechnika
P | 1 | 751111012 |  | 06.01 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 06.01 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 2 | 42914510R |  | 06.01 Ventilátor axiální tichý malý plastový s termostatem, nastavitelným doběhem IP45 výkon 25-30W | KUS | 1 | 0.00125 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 06.01 Ventilátor axiální tichý malý plastový s termostatem, nastavitelným doběhem IP45 výkon 25-30W
VV
TS |  |  |  | Malý axiální ventilátor, vzduchový výkon ventilátoru je 100 m3/hod při 45 Pa ext., zařízení bude spouštěno termostatem při překročení nastavené teploty
P | 3 | 751398041 |  | 06.02 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 06.02 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm
VV
TS
P | 4 | 42972901 |  | 06.02 Žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm | KUS | 1 | 0.0008 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 06.02 Žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm
VV
TS
P | 5 | 751510042 |  | 06.03 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm | M | 0.6 | 0.00344 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 06.03 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 6 | 751398024 |  | 06.04 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 06.04 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2
VV
TS
P | 7 | 06.04 |  | 06.04 Požární provětrávací mřížka, 400x400x100mm | KUS | 1 | 0.0013 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 06.04 Požární provětrávací mřížka, 400x400x100mm
VV
TS |  |  |  | Min. EI 90 dle PBŘ - větrací mřížka slouží jako požární uzávěr.
P | 8 | 751581315 |  | 06.05 Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí, prostup požární provětrávací mřížky stěnou, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2 | KUS | 1 | 0.01154 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 06.05 Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí, prostup požární provětrávací mřížky stěnou, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2
VV
TS |  |  |  | Požární ucpávka požární provětrávací mřížky prostupujícího stěnou - rozměr potrubí 400x400mm vč. požárních tmelů
P | 9 | 998751101 |  | 06.06 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | T | 0.017 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 06.06 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
VV
TS
P | 10 | 998751181 |  | 06.07 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv | T | 0.017 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 06.07 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS
O2 |  | Zařízení č.7.00 |  | Větrání skladu tlakových lahví – místnost 1.18
SD |  | 751 |  | Vzduchotechnika
P | 1 | 751111013 |  | 07.01 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 200 do 300 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 07.01 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 200 do 300 mm
VV
TS
P | 2 | 42914510R |  | 07.01 Ventilátor axiální tichý malý plastový s termostatem, nastavitelným doběhem IP45 výkon 25-30W | KUS | 1 | 0.00125 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 07.01 Ventilátor axiální tichý malý plastový s termostatem, nastavitelným doběhem IP45 výkon 25-30W
VV
TS |  |  |  | Malý axiální ventilátor, vzduchový výkon ventilátoru je 110 m3/hod při 40 Pa ext., zařízení bude spouštěno termostatem při překročení nastavené teploty. Ventilátor bude v provozu konstantě bez přerušení, ovládání ventilátoru bude tlačítkovým spínačem vně skladu tlakových lahví na chodbě. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj elektrické energie.
P | 3 | 751398041 |  | 07.02 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 07.02 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm
VV
TS
P | 4 | 42972901 |  | 07.02 Žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm | KUS | 1 | 0.0008 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 07.02 Žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm
VV
TS
P | 5 | 751510042 |  | 07.03 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm | M | 0.6 | 0.00344 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 07.03 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 6 | 751398024 |  | 07.04 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 07.04 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2
VV
TS
P | 7 | 07.04 |  | 07.04 Požární provětrávací mřížka, 800x400x100mm | KUS | 1 | 0.0013 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 07.04 Požární provětrávací mřížka, 800x400x100mm
VV
TS |  |  |  | Min. EI 90 dle PBŘ - větrací mřížka slouží jako požární uzávěr.
P | 8 | 751581316 |  | 07.05 Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí, prostup požární provětrávací mřížky stěnou, průřezu potrubí přes 0,28 do 0,50 m2 | KUS | 1 | 0.0161 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 07.05 Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí, prostup požární provětrávací mřížky stěnou, průřezu potrubí přes 0,28 do 0,50 m2
VV
TS |  |  |  | Požární ucpávka požární provětrávací mřížky prostupujícího stěnou - rozměr potrubí 800x400mm vč. požárních tmelů
P | 9 | 998751101 |  | 07.06 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | T | 0.022 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 07.06 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
VV
TS
P | 10 | 998751181 |  | 07.07 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv | T | 0.022 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 07.07 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS
O2 |  | Zařízení č.8.00 |  | Chlazení technologické místnosti 1.12a a 1.12b
SD |  | 751 |  | Vzduchotechnika
P | 1 | 751721111 |  | 08.01 Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 08.01 Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek
VV
TS
P | 2 | 42952018 |  | 08.01 Jednotka klimatizační venkovní, jednofázové napájení o výkonu do 10,0kW | KUS | 1 | 0.068 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 08.01 Jednotka klimatizační venkovní, jednofázové napájení o výkonu do 10,0kW
VV
TS |  |  |  | chl./top. výkon 8,0-9,0 kW, min. EER 3,50, den max. hl. akust. tlaku 49 dB, max. příkon 2,29 kW, max. hmotnost 72 kg, provozní teploty pro chl. -10 až +46°C a pro topení -15 až +24°C, napájení 1x230V/50Hz, R32 Veškeré podstatné parametry jsou interpretovány v Referenční specifikaci srovnatelných standartů, která je součástí této PD!!
P | 3 | 751711111 |  | 08.02 Montáž klimatizační jednotky vnitřní, nástěnná o výkonu do 3,5 kW | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 08.02 Montáž klimatizační jednotky vnitřní, nástěnná o výkonu do 3,5 kW
VV
TS
P | 4 | 42952001 |  | 08.02 Jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW | KUS | 1 | 0.029 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 08.02 Jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW
VV
TS |  |  |  | Nástěnná jednotka Qch/t = 2,5 kW / 3,2 kW; VxŠxH (293x800x226), hmotnost 10kg, IR dálkový ovladač součástí jednotky Veškeré podstatné parametry jsou interpretovány v Referenční specifikaci srovnatelných standartů, která je součástí této PD!!
P | 5 | 751711112 |  | 08.03 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 3,5 do 5 kW | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 08.03 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 3,5 do 5 kW
VV
TS
P | 6 | 42952002 |  | 08.03 Jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 5,0 kW | KUS | 1 | 0.034 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 08.03 Jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 5,0 kW
VV
TS |  |  |  | Nástěnná jednotka Qch/t = 4,60 kW / 5,50 kW; VxŠxH (293x800x226), hmotnost 10kg, IR dálkový ovladač součástí jednotky Veškeré podstatné parametry jsou interpretovány v Referenční specifikaci srovnatelných standartů, která je součástí této PD!!
P | 7 | 751792004 |  | 08.04 Montáž konzol (2 ks) pro uložení venkovní klimatizační jednotky na stěnu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 08.04 Montáž konzol (2 ks) pro uložení venkovní klimatizační jednotky na stěnu
VV
TS
P | 8 | 42990006 |  | 08.04 Konzole pevná nástěnná pro venkovní klimatizační jednotku, délka podpěry 620mm, nosnost konzoly 80kg | KUS | 2 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 08.04 Konzole pevná nástěnná pro venkovní klimatizační jednotku, délka podpěry 620mm, nosnost konzoly 80kg
VV |  |  |  | 1*2 Přepočtené koeficientem množství=2.000 [A]
TS
P | 9 | 751792006 |  | 08.05 Montáž čerpadla pro odvod kondenzátu vnitřní klimatizace | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 08.05 Montáž čerpadla pro odvod kondenzátu vnitřní klimatizace
VV
TS
P | 10 | 48481002 |  | 08.05 Přečerpávač kondenzátu | KUS | 2 | 0.00128 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 08.05 Přečerpávač kondenzátu
VV
TS
P | 11 | 751792008 |  | 08.06 Montáž hadice pro odvod kondenzátu od čerpadla klimatizace | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 08.06 Montáž hadice pro odvod kondenzátu od čerpadla klimatizace
VV
TS
P | 12 | 48481004 |  | 08.06 Hadice pro odvod kondenzátu | M | 8 | 0.00041 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 08.06 Hadice pro odvod kondenzátu
VV
TS
P | 13 | 751791123R |  | 08.07 Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, průměr dle nasazeného zařízení | M | 4 | 0.0016 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 08.07 Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, průměr dle nasazeného zařízení
VV
TS
P | 14 | 42981915R |  | 08.07 Měděné potrubí chladiva izolované, O dle nasazeného zařízení (potrubí pro sání i kapalinu), vč. komunikačního kabelu | M | 4.12 | 0.0016 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 08.07 Měděné potrubí chladiva izolované, O dle nasazeného zařízení (potrubí pro sání i kapalinu), vč. komunikačního kabelu
VV |  |  |  | 4*1.03 Přepočtené koeficientem množství=4.120 [A]
TS |  |  |  | Předizolovaná dvojice Cu potrubí chladiva odpovídajícího průměru zvolené kondenzační jednotky splňující příslušné soutěžní parametry
P | 15 | 751793001 |  | 08.08 Doplnění chladiva do systému | KG | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 08.08 Doplnění chladiva do systému
VV
TS
P | 16 | 10892004 |  | 08.08 Chladivo R32 | KG | 2 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 08.08 Chladivo R32
VV
TS
P | 17 | 741110502 |  | 08.09 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky přes 60 do 120 mm | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 08.09 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky přes 60 do 120 mm
VV
TS
P | 18 | 34571215 |  | 08.09 Kanál elektroinstalační hranatý PVC 80x40mm | M | 5.25 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 08.09 Kanál elektroinstalační hranatý PVC 80x40mm
VV |  |  |  | 5*1.05 Přepočtené koeficientem množství=5.250 [A]
TS |  |  |  | Kanál pro vedení silnoproudého kabelu pro vnitřní jednotky a hadice pro odvod kondenzátu do venkovního prostředí
P | 19 | 998751101 |  | 08.10 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | T | 0.152 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 08.10 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
VV
TS
P | 20 | 998751181 |  | 08.11 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv | T | 0.152 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 08.11 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS
O2 |  | Zařízení č.9.00 |  | Kolejnicový systém odvodu výfukových spalin
SD |  | 751 |  | Vzduchotechnika
P | 1 | 751122673R |  | 09.01 Montáž ventilátoru radiálního středotlakého průmyslového pro odvod výfukových spalin | KUS | 2 | 0.3 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 09.01 Montáž ventilátoru radiálního středotlakého průmyslového pro odvod výfukových spalin
VV
TS
P | 2 | 09.01 |  | 09.01 Radiální ventilátor pro odvod výfukových spalin | KS | 2 | 0.3 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 09.01 Radiální ventilátor pro odvod výfukových spalin
VV
TS |  |  |  | Maximální příkon 4 kW, 3x400V/50Hz, vzduchový výkon 2500 m3/h, 50% současnost provozu - odsávání od jedné lokomotivy, spuštění pomocí startéru. Veškeré podstatné parametry jsou interpretovány v Referenční specifikaci srovnatelných standartů, která je součástí této PD!!
P | 3 | 751511044R |  | 09.02 Montáž přímé odsávací kolejnice, hliníková, vč. podpěr | M | 70 | 0.0792 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 09.02 Montáž přímé odsávací kolejnice, hliníková, vč. podpěr
VV
TS
P | 4 | 09.02 |  | 09.02 Přímá odsávací kolejnice pro velký objem vzduchu | M | 70 | 0.0792 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 09.02 Přímá odsávací kolejnice pro velký objem vzduchu
VV
TS |  |  |  | Veškeré podstatné parametry jsou interpretovány v Referenční specifikaci srovnatelných standartů, která je součástí této PD!!
P | 5 | 751377013R |  | 09.03 Montáž odsávacího vozíku pro hadicové připojení | KUS | 4 | 0.0254 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 09.03 Montáž odsávacího vozíku pro hadicové připojení
VV
TS
P | 6 | 09.03 |  | 09.03 Odsávací vozík pro hadicové připojení | KUS | 4 | 0.0254 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 09.03 Odsávací vozík pro hadicové připojení
VV
TS |  |  |  | Odsávací vozíky pro připojení hadice D 200mm, 2 vždy na jedné kolenici, maximálně 50% současnost provozu - odsávání od jedné lokomotivy, odsávané množství 2500m3/h, nylonová kolečka. Veškeré podstatné parametry jsou interpretovány v Referenční specifikaci srovnatelných standartů, která je součástí této PD!!
P | 7 | 751537148R |  | 09.04 Montáž kruhové odsávací hadice gumové, černé | M | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 09.04 Montáž kruhové odsávací hadice gumové, černé
VV
TS
P | 8 | 09.04 |  | 09.04 Odsávací hadice gumová, černá, s modrým opletem D200 mm, délka 10m | KUS | 4.8 | 0.0124 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 09.04 Odsávací hadice gumová, černá, s modrým opletem D200 mm, délka 10m
VV |  |  |  | 4*1.2 Přepočtené koeficientem množství=4.800 [A]
TS |  |  |  | Do teploty 150°C, tvarovatelná Veškeré podstatné parametry jsou interpretovány v Referenční specifikaci srovnatelných standartů, která je součástí této PD!!
P | 9 | 751322013R |  | 09.05 Montáž odsávací gumové koncovky, D200 | KUS | 4 | 0.0124 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 09.05 Montáž odsávací gumové koncovky, D200
VV
TS
P | 10 | 09.05 |  | 09.05 Odsávací gumová koncovka D200 s kleštěmi | KUS | 4 | 0.0124 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 09.05 Odsávací gumová koncovka D200 s kleštěmi
VV
TS |  |  |  | Pro max. průměr výfuku 230 mm. Veškeré podstatné parametry jsou interpretovány v Referenční specifikaci srovnatelných standartů, která je součástí této PD!!
P | 11 | 751614131R |  | 09.06 Montáž startéru pro radiální ventilátory | KUS | 2 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 09.06 Montáž startéru pro radiální ventilátory
VV
TS
P | 12 | 09.06 |  | 09.06 Startér pro radiální ventilátory od 4-5,5 kW | KUS | 2 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 09.06 Startér pro radiální ventilátory od 4-5,5 kW
VV
TS |  |  |  | Veškeré podstatné parametry jsou interpretovány v Referenční specifikaci srovnatelných standartů, která je součástí této PD!!
P | 13 | 751513057R |  | 09.07 Montáž připojovacího potrubí s horním výdechem D 250 mm | KS | 2 | 0.005 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 09.07 Montáž připojovacího potrubí s horním výdechem D 250 mm
VV
TS
P | 14 | 09.07 |  | 09.07 Připojení potrubí s horním výdechem D250 mm na kolejnicový systém | KUS | 2 | 0.005 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 09.07 Připojení potrubí s horním výdechem D250 mm na kolejnicový systém
VV
TS |  |  |  | Veškeré podstatné parametry jsou interpretovány v Referenční specifikaci srovnatelných standartů, která je součástí této PD!!
P | 15 | 751514537 |  | 09.08 Montáž spojky do plechového potrubí, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 09.08 Montáž spojky do plechového potrubí, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
VV
TS
P | 16 | 42975263 |  | 09.08 Spojka potrubí k ventilátoru pružná, Pz příruba s PVC a PA tkaninou D 250mm | KUS | 2 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 09.08 Spojka potrubí k ventilátoru pružná, Pz příruba s PVC a PA tkaninou D 250mm
VV
TS
P | 17 | 751510043 |  | 09.09 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm | M | 20 | 0.00522 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 09.09 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm
VV
TS
P | 18 | 751514777 |  | 09.10 Montáž výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 200 do 300 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 09.10 Montáž výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 200 do 300 mm
VV
TS
P | 19 | 42981035 |  | 09.10 Výfuková hlavice Pz D 250mm | KUS | 2 | 0.0012 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 09.10 Výfuková hlavice Pz D 250mm
VV
TS
P | 20 | 751514680 |  | 09.11 Montáž zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 200 do 300 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 09.11 Montáž zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 200 do 300 mm
VV
TS
P | 21 | 42971031 |  | 09.11 Klapka kruhová zpětná Pz D 250mm | KUS | 2 | 0.0018 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 09.11 Klapka kruhová zpětná Pz D 250mm
VV
TS
P | 22 | 751613122R |  | 09.12 Montáž ocelového podstavce pod ventilátor na šikmou střechu | KUS | 2 | 0.0016 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 09.12 Montáž ocelového podstavce pod ventilátor na šikmou střechu
VV
TS
P | 23 | 09.12 |  | 09.12 Ocelová konstrukce pod radiální ventilátor | KUS | 2 | 0.0016 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 09.12 Ocelová konstrukce pod radiální ventilátor
VV
TS |  |  |  | Zhotoveno na stavbě dle skutečného umístění ventilátoru.
P | 24 | 751691111 |  | 09.13 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 09.13 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek
VV
TS
P | 25 | 998751101 |  | 09.14 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | T | 12.788 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 09.14 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
VV
TS
P | 26 | 998751181 |  | 09.15 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv | T | 12.788 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | 09.15 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS

## SO 11-72-01.43
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5323520041_Zm05 |  | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | [6 empty] | D.2.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 12,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 11-72-01.43 |  | D.2.2.1.4 - Zařízení pro vytápění
SD |  | 731 |  | Ústřední vytápění - kotelny
P | 1 | 731251120 |  | Kotle ocelové teplovodní elektrické závěsné přímotopné 24,0 kW | SOUBOR | 1 | 0.03532 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Kotle ocelové teplovodní elektrické závěsné přímotopné 24,0 kW
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 1=1.000 [A]
TS
P | 2 | 998731102 |  | Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 0.035 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | 732 |  | Ústřední vytápění - strojovny
P | 3 | 732112-R |  | Rozdělovače a sběrače kompaktní ( 5 topných okruhů + přívod/odvod) včetně izolace a vypouštění | KUS | 1 | 0.03447 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozdělovače a sběrače kompaktní ( 5 topných okruhů + přívod/odvod) včetně izolace a vypouštění
VV
TS
P | 4 | 732211135 |  | Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa/1,0 MPa, t = 95°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 500 l / | SOUBOR | 1 | 0.23875 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa/1,0 MPa, t = 95°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 500 l / 5,9 m2
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 1=1.000 [A]
TS
P | 5 | 732231003 |  | Akumulační nádrže bez přípravy TUV bez teplosměnného výměníku PN 0,3 MPa / t = 95°C objem nádrže 250 l | SOUBOR | 1 | 0.07128 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Akumulační nádrže bez přípravy TUV bez teplosměnného výměníku PN 0,3 MPa / t = 95°C objem nádrže 250 l
VV
TS
P | 6 | 732331619 |  | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 140 l | SOUBOR | 1 | 0.01587 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 140 l
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 1=1.000 [A]
TS
P | 7 | 732421441 |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q | SOUBOR | 2 | 0.00339 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 4,0 m / 2,0 m3/h
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 1+1=2.000 [A]
TS
P | 8 | 732421451 |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q | SOUBOR | 2 | 0.00339 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 6,0 m / 2,5 m3/h
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 1+1=2.000 [A]
TS
P | 9 | 73252201-R |  | Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu TV venkovní jednotka s invertorem topný výkon 4-24 kW,kompletní dodávka a montáž včetně kotevního materiálu | SOUBOR | 2 | 0.1872 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu TV venkovní jednotka s invertorem topný výkon 4-24 kW,kompletní dodávka a montáž včetně kotevního materiálu
VV
TS
P | 10 | 73252201-R1 |  | Tepelná čerpadla - nosná konstrukce jednotky pro ploché střechy | SOUBOR | 2 | 0.05 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná čerpadla - nosná konstrukce jednotky pro ploché střechy
VV
TS
P | 11 | 751791113 |  | Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 12 (1/2" x 0,8) | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 12 (1/2" x 0,8)
VV |  |  |  | 30*2=60.000 [A]
TS
P | 12 | 42981909 |  | trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm | M | 61.8 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm
VV
TS
P | 13 | 751791115 |  | Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 18 (3/4" x 1,0) | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 18 (3/4" x 1,0)
VV |  |  |  | 30*2=60.000 [A]
TS
P | 14 | 42981911 |  | trubka předizolovaná Cu 3/4" (18 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm | M | 61.8 | 0.0018 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | trubka předizolovaná Cu 3/4" (18 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm
VV
TS
P | 15 | 751621111 |  | Montáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem plynovým, elektrickým nebo vodním nástěnné s výměnou vzduchu do 7000 m3/h | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem plynovým, elektrickým nebo vodním nástěnné s výměnou vzduchu do 7000 m3/h
VV
TS
P | 16 | RMAT0002 |  | Vytápěcí jednotka vodní nízkoteplotní (50/35°, výkon 4.9 kW při t=10°C) včetně termostatu a propojení, bez chlazení | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vytápěcí jednotka vodní nízkoteplotní (50/35°, výkon 4.9 kW při t=10°C) včetně termostatu a propojení, bez chlazení
VV
TS
P | 17 | 998732102 |  | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 1.021 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | 733 |  | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
P | 18 | 733122202 |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C O 15/1,2 | M | 440 | 0.00051 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C O 15/1,2
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 440=440.000 [A]
TS
P | 19 | 733122203 |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C O 18/1,2 | M | 156 | 0.00062 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C O 18/1,2
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 156=156.000 [A]
TS
P | 20 | 733122204 |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C O 22/1,5 | M | 185 | 0.00095 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C O 22/1,5
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 185=185.000 [A]
TS
P | 21 | 733122205 |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C O 28/1,5 | M | 376 | 0.00119 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C O 28/1,5
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 376=376.000 [A]
TS
P | 22 | 733122206 |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C O 35/1,5 | M | 195 | 0.0015 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C O 35/1,5
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 195=195.000 [A]
TS
P | 23 | 733122207 |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C O 42/1,5 | M | 215 | 0.00194 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C O 42/1,5
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 215=215.000 [A]
TS
P | 24 | 733190217 |  | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých O do 51/2,6 | M | 1560 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých O do 51/2,6
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 440 15=440.000 [A] 156 18=156.000 [B] 178 22=178.000 [C] 376 28=376.000 [D] 195 35=195.000 [E] 215 42=215.000 [F] Celkem: 440+156+178+376+195+215=1 560.000 [G]
TS
P | 25 | 733811251 |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního prů | M | 774 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 440 15=440.000 [A] 156 18=156.000 [B] 178 22=178.000 [C] Celkem: 440+156+178=774.000 [D]
TS
P | 26 | 733811252 |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního prů | M | 786 | 0.00024 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 376 28=376.000 [A] 195 35=195.000 [B] 215 42=215.000 [C] Celkem: 376+195+215=786.000 [D]
TS
P | 27 | 998733102 |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 1.997 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | 734 |  | Ústřední vytápění - armatury
P | 28 | 734209115 |  | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) | KUS | 2 | 0.00014 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)
VV
TS
P | 29 | RMAT0003 |  | Odlučovač nečistot a kalů (jemnost síta max. 300 µm) | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Odlučovač nečistot a kalů (jemnost síta max. 300 µm)
VV
TS
P | 30 | 734211119 |  | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8 | KUS | 8 | 0.00023 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 8=8.000 [A]
TS
P | 31 | 734221532 |  | Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2 | KUS | 63 | 0.00026 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 63=63.000 [A]
TS
P | 32 | 734221682 |  | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK | KUS | 63 | 0.00014 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK
VV
TS
P | 33 | 734242415 |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4 | KUS | 2 | 0.00084 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 2=2.000 [A]
TS
P | 34 | 734242416 |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4 | KUS | 2 | 0.00052 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 2=2.000 [A]
TS
P | 35 | 734251213 |  | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1 | KUS | 3 | 0.00073 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1
VV
TS
P | 36 | 734261333 |  | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C rohové G 1/2 | KUS | 63 | 0.00027 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C rohové G 1/2
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 63=63.000 [A]
TS
P | 37 | 734291123 |  | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | KUS | 8 | 0.00022 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 8=8.000 [A]
TS
P | 38 | 734291275 |  | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1 1/4 | KUS | 2 | 0.00124 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1 1/4
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 2=2.000 [A]
TS
P | 39 | 734291276 |  | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1 1/2 | KUS | 2 | 0.00114 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1 1/2
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 2=2.000 [A]
TS
P | 40 | 734292715 |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 | KUS | 3 | 0.0005 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 3=3.000 [A]
TS
P | 41 | 734292716 |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 | KUS | 12 | 0.0007 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 12=12.000 [A]
TS
P | 42 | 734292717 |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 | KUS | 6 | 0.00107 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 6=6.000 [A]
TS
P | 43 | 734295022 |  | Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 1 | KUS | 1 | 0.00146 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 1
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 1=1.000 [A]
TS
P | 44 | 734411102 |  | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | KUS | 8 | 0.00052 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 8=8.000 [A]
TS
P | 45 | 73441211-R |  | Měřič tepla s dálkovým odečtem - dle požadavku investora | KUS | 5 | 0.002 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Měřič tepla s dálkovým odečtem - dle požadavku investora
VV
TS
P | 46 | 734421102 |  | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm | KUS | 8 | 0.00147 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 8=8.000 [A]
TS
P | 47 | 998734102 |  | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 0.089 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | 735 |  | Ústřední vytápění - otopná tělesa
P | 48 | 735152552 |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 726 W | KUS | 7 | 0.01545 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 726 W
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 7=7.000 [A]
TS
P | 49 | 735152553 |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 871 W | KUS | 4 | 0.0181 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 871 W
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 4=4.000 [A]
TS
P | 50 | 735152554 |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1016 | KUS | 5 | 0.02075 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1016 W
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 5=5.000 [A]
TS
P | 51 | 735152555 |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1162 | KUS | 8 | 0.0234 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1162 W
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 8=8.000 [A]
TS
P | 52 | 735152556 |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1307 | KUS | 12 | 0.02605 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1307 W
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 12=12.000 [A]
TS
P | 53 | 735152558 |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1597 | KUS | 2 | 0.0302 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1597 W
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 2=2.000 [A]
TS
P | 54 | 735152571 |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 672 W | KUS | 5 | 0.0154 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 672 W
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 5=5.000 [A]
TS
P | 55 | 735152572 |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 840 W | KUS | 4 | 0.0185 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 840 W
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 4=4.000 [A]
TS
P | 56 | 735152573 |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1007 | KUS | 2 | 0.02176 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1007 W
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 2=2.000 [A]
TS
P | 57 | 735152574 |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1175 | KUS | 6 | 0.02502 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1175 W
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 6=6.000 [A]
TS
P | 58 | 735152576 |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1511 | KUS | 2 | 0.03154 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1511 W
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 2=2.000 [A]
TS
P | 59 | 735152578 |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1847 | KUS | 2 | 0.0372 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1847 W
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 2=2.000 [A]
TS
P | 60 | 735152580 |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 | KUS | 1 | 0.04784 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 1=1.000 [A]
TS
P | 61 | 735152581 |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686 | KUS | 2 | 0.05436 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686 W
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 2=2.000 [A]
TS
P | 62 | 73515265-R |  | Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky 700 mm | KUS | 1 | 0.03428 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky 700 mm
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 1=1.000 [A]
TS
P | 63 | 998735102 |  | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 1.517 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | D1 |  | Ostatní výkony
P | 64 | HZS2222 |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný | HOD | 72 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 72=72.000 [A]
TS |  |  |  | Topná a tlaková zkouška dle ČSN 06 0610
P | 65 | 722290226 |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | M | 1560 | 0.00019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
VV |  |  |  | SO_11_72_01_43_4_01_UT_VYKAZ 440 15=440.000 [A] 156 18=156.000 [B] 178 22=178.000 [C] 376 28=376.000 [D] 195 35=195.000 [E] 215 42=215.000 [F] Celkem: 440+156+178+376+195+215=1 560.000 [G]
TS
P | 66 | Pol228 |  | Popisky | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Popisky
VV
TS
P | 67 | Pol229 |  | Zprovoznění TČ a celé topné soustavy, vyregulování systému, zaučení, revize apod. | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zprovoznění TČ a celé topné soustavy, vyregulování systému, zaučení, revize apod.
VV
TS
P | 68 | Pol230 |  | Dokumentace skutečného provedení | PL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení
VV
TS

## SO 11-72-01.44
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5323520041_Zm05 |  | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | [6 empty] | D.2.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 12,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 11-72-01.44 |  | D.2.2.1.4 - Silnoproud
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 1 | R9401495110 |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.
SD |  | D11 |  | ostatní montáže
P | 2 | R7411411010 |  | Montáž rozvodny NN v m.č. 1.12a "RH" včetně instalace rozvaděčů a elektroinstalačních žlabů. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozvodny NN v m.č. 1.12a "RH" včetně instalace rozvaděčů a elektroinstalačních žlabů.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montáže vč. montážního materilálu a příslušenství - pro osazení rozvaděčů v rozvodně NN. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění na základě konkrétně osazených výrobků a zařízení
P | 3 | R7411411020 |  | připojení přívodních napájecích kabelů v rozvaděči RH OTV | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | připojení přívodních napájecích kabelů v rozvaděči RH OTV
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montáže vč. montážního materilálu a příslušenství - pro připojení přívodního vedení NN Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění na základě konkrétně osazených výrobků a zařízení
P | 4 | R7411411030 |  | vývod pro rezervní připojení externího generátoru | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | vývod pro rezervní připojení externího generátoru
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montáže vč. montážního materilálu a příslušenství - pro připojení přívodního vedení NN Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění na základě konkrétně osazených výrobků a zařízení.
P | 5 | R7411411040 |  | kabelové napojení vývodů z objektu OTV - z RV1 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kabelové napojení vývodů z objektu OTV - z RV1
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení venkovních zařízení - Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství pro napojení NN vedení. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění pro ANS, NS parkoviště a v hale,
P | 6 | R7411411050 |  | kabelové napojení vývodů z objektu OTV - z RP1 | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kabelové napojení vývodů z objektu OTV - z RP1
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení venkovních zařízení - Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství pro napojení NN vedení. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění pro ČSK, ČS PHM, vjezdů DTS, požární nádrž, nádrž na kontamin. Vodu
P | 7 | R7411411060 |  | kabelové napojení vývodů objektu OTV - z RV1 - připojení mostového jeřábu v hale | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kabelové napojení vývodů objektu OTV - z RV1 - připojení mostového jeřábu v hale
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení vnitřních zařízení - Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství pro napojení NN vedení. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění RJ jeřábu
P | 8 | R7411411070 |  | Kabelové připojení zászvkových skříní OTV ZS.01.01 - ZS01.12 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové připojení zászvkových skříní OTV ZS.01.01 - ZS01.12
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení vnitřních zařízení - Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství pro napojení zásuvkových skříní. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění
P | 9 | R7411411080 |  | Kabelové připojení zászvkových skříní OTV ZS.00.01 - ZS00.02 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové připojení zászvkových skříní OTV ZS.00.01 - ZS00.02
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení vnitřních zařízení - Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství pro napojení zásuvkových skříní. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění
P | 10 | R7411411090 |  | Kabelové připojení zászvkových skříní OTV ZS. - administrativní části | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové připojení zászvkových skříní OTV ZS. - administrativní části
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení vnitřních zařízení - Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství pro napojení zásuvkových skříní. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění
P | 11 | R7411411100 |  | Kabelové připojení R-VZT1 z RV2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové připojení R-VZT1 z RV2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení vnitřních zařízení - Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství pro napojení VZT. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění
P | 12 | R7411411110 |  | Kabelové připojení R-VZT3 z RV2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové připojení R-VZT3 z RV2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení vnitřních zařízení - Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství pro napojení VZT. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění
P | 13 | R7411411120 |  | Kabelové připojení R-VZT4 z RV2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové připojení R-VZT4 z RV2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení vnitřních zařízení - Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství pro napojení VZT. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění
P | 14 | R7411411130 |  | Kabelové připojení VZT2.1, VZT2.2, VZT6, VZT7, VZT8 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové připojení VZT2.1, VZT2.2, VZT6, VZT7, VZT8
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení vnitřních zařízení - Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství pro napojení VZT. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění
P | 15 | R7411411140 |  | Kabelové připojení rozvaděčů R DTR a DT+Z (intercom) | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové připojení rozvaděčů R DTR a DT+Z (intercom)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení vnitřních zařízení - Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství pro napojení DRT a DT+Z. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění
P | 16 | R7411411150 |  | Kabelové připojení - vývody pro zásuvky 230 V AC z RP1 | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové připojení - vývody pro zásuvky 230 V AC z RP1
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení vnitřních zařízení - Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství pro napojení zásuvek 230V AC. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění
P | 17 | R7411411160 |  | Kabelové připojení - vývody z RP1 osvětlení hala přes KM - 230 V AC | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové připojení - vývody z RP1 osvětlení hala přes KM - 230 V AC
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení vnitřních zařízení - Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství pro napojení osvětlení 230V AC. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění
P | 18 | R7411411170 |  | Kabelové připojení - vývody z RP1 osvětlení hala - 230 V AC | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové připojení - vývody z RP1 osvětlení hala - 230 V AC
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení vnitřních zařízení - Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství pro napojení osvětlení 230V AC. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění
P | 19 | R7411411180 |  | Kabelové připojení - vývody z RP1 osvětlení adm. část - 230 V AC | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové připojení - vývody z RP1 osvětlení adm. část - 230 V AC
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení vnitřních zařízení - Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství pro napojení osvětlení 230V AC. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění
P | 20 | R7411411190 |  | Kabelové připojení - vývody z RP1 venkovního osvětlení - 230 V AC vč. Soumrakového venkovního čidla | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové připojení - vývody z RP1 venkovního osvětlení - 230 V AC vč. Soumrakového venkovního čidla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení vnitřních zařízení - Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství pro napojení venkovního osvětlení 230V AC SV1.1 - SV1.5; SV2.1 - SV2.12; SV2.13 - SV2.25. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění
P | 21 | R7411411200 |  | Kabelové připojení - vývody z RP2 ostatní zařízení (OS.. A PS..) adm. část - 230 V AC | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové připojení - vývody z RP2 ostatní zařízení (OS.. A PS..) adm. část - 230 V AC
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení vnitřních zařízení - Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství pro napojení zařízení OS.. A PS230V AC. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění
P | 22 | R7411411210 |  | Kabelové připojení - vývody pro zásuvky 230 V AC z RP2 | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové připojení - vývody pro zásuvky 230 V AC z RP2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Komplett - Připojení vnitřních zařízení - Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství pro napojení zásuvek 230V AC. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění
P | 23 | R7411411220 |  | Kabelové připojení - vývody pro podtápění vpustí 230 V AC z RP2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové připojení - vývody pro podtápění vpustí 230 V AC z RP2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení vnitřních zařízení - Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství pro napojení podtápění vpustí 230V AC. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění
P | 24 | R7411411230 |  | Kabelové připojení - vývody z RP1 osvětlení adm. část - 230 V AC | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové připojení - vývody z RP1 osvětlení adm. část - 230 V AC
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení vnitřních zařízení - Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství pro napojení osvětlení 230V AC. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění
P | 25 | R7411411240 |  | Kabelové připojení - vývody z RS - se záložním zdrojem | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové připojení - vývody z RS - se záložním zdrojem
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení vnitřních zařízení - Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství pro napojení zařízení (Ú-PZTS vč. Zařízení, Ú-VSS a rozvaděč CBS-NO. osvětlení 230V AC. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění
P | 26 | R7411411250 |  | Připojení kompenzace z RV1 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení kompenzace z RV1
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství - Rozvaděče kompenzace z rozvaděče RV1. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění na základě konkrétně osazených výrobků a zařízení
P | 27 | R7411411260 |  | Připojení rozvaděče RFVE | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení rozvaděče RFVE
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství - pro napojení z rozvaděče RFVE a RH. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění na základě konkrétně osazených výrobků a zařízení
P | 28 | R7411411270 |  | Připojení rozvaděče RV1 a vývody z RV1 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení rozvaděče RV1 a vývody z RV1
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství - pro napojení z rozvaděče RV1 v rozvodně RH. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění na základě konkrétně osazených výrobků a zařízení
P | 29 | R7411411280 |  | Připojení rozvaděče RV2 a vývody z RV2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení rozvaděče RV2 a vývody z RV2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství - pro napojení z rozvaděče RV1 v rozvodně RH. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění na základě konkrétně osazených výrobků a zařízení
P | 30 | R7411411290 |  | Připojení rozvaděče RP1 rozvodny z RV1 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení rozvaděče RP1 rozvodny z RV1
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství - Rozvaděče RP1 z rozvaděče RV1. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění na základě konkrétně osazených výrobků a zařízení
P | 31 | R7411411300 |  | Připojení rozvaděče RP2 rozvodny z RV1 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení rozvaděče RP2 rozvodny z RV1
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství - Rozvaděče RP1 z rozvaděče RV1. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění na základě konkrétně osazených výrobků a zařízení
P | 32 | R7411411310 |  | Připojení rozvaděče RS rozvodny z RP1 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení rozvaděče RS rozvodny z RP1
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství - Rozvaděče RS z rozvaděče RP1. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění na základě konkrétně osazených výrobků a zařízení
P | 33 | R7411411320 |  | Montáž včetně uvedení do provozu kompletní systém CBS | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž včetně uvedení do provozu kompletní systém CBS
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení, včetně veškerého montážního materilálu a příslušenství. Nutná koordinace přívodního kabelu a jištění na základě konkrétně osazených výrobků a zařízení
P | 34 | R7411411330 |  | Prorážení otvorů, rýh pro kabelový vedení | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Prorážení otvorů, rýh pro kabelový vedení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: kompletní část.
P | 35 | R7411411340 |  | Začištění rýh a otvorů kabelových vedení | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Začištění rýh a otvorů kabelových vedení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: kompletní část.
P | 36 | R7411411350 |  | Kompletní závěsný systém pro rozvody energií v sanitárních místnostech 1.PP | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní závěsný systém pro rozvody energií v sanitárních místnostech 1.PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: kompletní část.
P | 37 | R7411411360 |  | ukládání kabelových rozvodů do chrániček v podlahách s provizorním zakrytím | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ukládání kabelových rozvodů do chrániček v podlahách s provizorním zakrytím
VV
TS
P | 38 | R7411411370 |  | Připojení el. osoušečů rukou | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení el. osoušečů rukou
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní činnost
P | 39 | R7411411380 |  | Pipojení a uvedení do provozu automatické splachovačů pisoárů | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Pipojení a uvedení do provozu automatické splachovačů pisoárů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní činnost - připojování zaž´řízení dodávané s pisoáry
P | 40 | R7411411390 |  | Přžipojení ohřívačů vody přes zásuvky | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přžipojení ohřívačů vody přes zásuvky
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní činnost
P | 41 | R7411411400 |  | Připojení elektrických ohřívačů vody | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení elektrických ohřívačů vody
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní činnost
P | 42 | R7411411410 |  | Připojení automatických vrat na elektrickou energii. | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení automatických vrat na elektrickou energii.
VV
TS
P | 43 | R7411411420 |  | Montáže včetně nastavení ovládání světlíků | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáže včetně nastavení ovládání světlíků
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení ovládání světlíku dle schéma zapojení. Nutná koordinace na základě konkrétně osazených výrobků a zařízení
P | 44 | R7411411430 |  | Nastavení ovládání VZT ventilátorů | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nastavení ovládání VZT ventilátorů
VV
TS
P | 45 | R7411411440 |  | Nastavení ovládání osvětlení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nastavení ovládání osvětlení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní činnost
P | 46 | R7411411450 |  | Nastavení spínání osvětlení haly | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nastavení spínání osvětlení haly
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní činnost
P | 47 | R7411411460 |  | Nastavení regulace podtápění okapových žlabů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nastavení regulace podtápění okapových žlabů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní činnost
P | 48 | R7411411470 |  | Ukončení komunikačních kabelů rozvaděče "RMaR" - RTČ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ukončení komunikačních kabelů rozvaděče "RMaR" - RTČ
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní činnost
P | 49 | R7411411480 |  | Montážní práce na rozvodech LPS | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montážní práce na rozvodech LPS
VV
TS
P | 50 | R7411411490 |  | Montážne - provedení napojení zařízení na hlavní pospojení včetně připojení na EP svorkovnice | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montážne - provedení napojení zařízení na hlavní pospojení včetně připojení na EP svorkovnice
VV
TS
P | 51 | R7411411500 |  | Osazení bezpečnostnícha popisných tabulek | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osazení bezpečnostnícha popisných tabulek
VV
TS
P | 52 | R7411411510 |  | Uložení kabelů včetně uchycení do stoupaček | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uložení kabelů včetně uchycení do stoupaček
VV
TS
P | 53 | R7411411520 |  | Uložení kabelů včetně uchycení do žlabů v chráničkách pod podlahou, pod omítku, pod obklady a stropech | M | 34672.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uložení kabelů včetně uchycení do žlabů v chráničkách pod podlahou, pod omítku, pod obklady a stropech
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní činnost
P | 54 | R7411411530 |  | Pro montáže - ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece - kryty, apod. | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Pro montáže - ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece - kryty, apod.
VV
TS
P | 55 | R7411411540 |  | Osazení bezpečnostních a popisných tabulek v rozvodně NN včetně vylepení schémat v razvaděčích | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osazení bezpečnostních a popisných tabulek v rozvodně NN včetně vylepení schémat v razvaděčích
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: komplet
SD |  | D12 |  | Osvětlení
P | 56 | R7411412010 |  | Dodávka a montáž kompletního svítidla ED svítidlo závěsné do haly - 81W, 4000K, 12.600 lm, 155lm/W, Ra80, IP65 + závěsy | KUS | 54 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního svítidla ED svítidlo závěsné do haly - 81W, 4000K, 12.600 lm, 155lm/W, Ra80, IP65 + závěsy
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a monzáž LED svítidla, např. - Mirona Fit BS TB 13000-840 ET
P | 57 | R7411412020 |  | Dodávka a montáž kompletního LED svítidla podhledového - 31W, 4000K, 3.600 lm, 116lm/W, Ra80, IP20 + závěsy | KUS | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního LED svítidla podhledového - 31W, 4000K, 3.600 lm, 116lm/W, Ra80, IP20 + závěsy
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a monzáž LED svítidla, např. - Siella G7 M73 PW19 36-840 ET
P | 58 | R7411412030 |  | Dodávka a montáž kompletního LED svítidla podhledového - 31W, 4000K, 3.600 lm, 116lm/W, Ra80, IP20 | KUS | 23 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního LED svítidla podhledového - 31W, 4000K, 3.600 lm, 116lm/W, Ra80, IP20
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a monzáž LED svítidla, např. - Siella G7 M73 DW 36-840 ET
P | 59 | R7411412040 |  | Dodávka a montáž kompletního LED svítidla podhledového - 18W, 4000K, 1.900 lm, 105lm/W, Ra80, IP20 | KUS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního LED svítidla podhledového - 18W, 4000K, 1.900 lm, 105lm/W, Ra80, IP20
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a monzáž LED svítidla, např C - Ambiella G2 C07 WR LED2000-840 ET 01
P | 60 | R7411412050 |  | Dodávka a montáž kompletního LED svítidla přisazeného- 34W, 4000K, 4.200 lm, 123lm/W, Ra80, IP40 | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního LED svítidla přisazeného- 34W, 4000K, 4.200 lm, 123lm/W, Ra80, IP40
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a monzáž LED svítidla, např. D - 74RS G2 WD2 DW 42-840 ET
P | 61 | R7411412060 |  | Dodávka a montáž kompletního LED svítidla přisazeného - 22W, 4000K, 2.700 lm, 122lm/W, Ra80, IP40 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního LED svítidla přisazeného - 22W, 4000K, 2.700 lm, 122lm/W, Ra80, IP40
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a monzáž LED svítidla, např. - 74RS G2 WD1 DW 27-840 ET
P | 62 | R7411412070 |  | Dodávka a montáž kompletního LED svítidla přisazeného - 15W, 4000K, 2.000 lm, 133lm/W, Ra80, IP66 | KUS | 64 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního LED svítidla přisazeného - 15W, 4000K, 2.000 lm, 133lm/W, Ra80, IP66
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a monzáž LED svítidla, např. - OleveonF 6 B 2000-840 ET PC
P | 63 | R7411412080 |  | Dodávka a montáž kompletního LED svítidla přisazeného - 19W, 4000K, 2.600 lm, 136lm/W, Ra80, IP66 se závěsem | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního LED svítidla přisazeného - 19W, 4000K, 2.600 lm, 136lm/W, Ra80, IP66 se závěsem
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a monzáž LED svítidla, např. - OleveonF 12 B 2300-840 ET PC
P | 64 | R7411412090 |  | Dodávka a montáž kompletního LED svítidla přisazeného - 44W, 4000K, 6.000 lm, 136lm/W, Ra80, IP66 | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního LED svítidla přisazeného - 44W, 4000K, 6.000 lm, 136lm/W, Ra80, IP66
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a monzáž LED svítidla, např. - OleveonF 15 B 6000-840 ET PC
P | 65 | R7411412100 |  | Dodávka a montáž kompletního LED svítidla přisazeného - 28W, 4000K, 3.900 lm, 139lm/W, Ra80, IP66 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního LED svítidla přisazeného - 28W, 4000K, 3.900 lm, 139lm/W, Ra80, IP66
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a monzáž LED svítidla, např. - OleveonF 12 B 4000-840 ET PC
P | 66 | R7411412110 |  | Dodávka a montáž kompletního LED svítidla přisazeného - 42W, 4000K, 6.000 lm, 142lm/W, Ra80, IP66 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního LED svítidla přisazeného - 42W, 4000K, 6.000 lm, 142lm/W, Ra80, IP66
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a monzáž LED svítidla, např. - Acquex LED-M 1.2 60-840 ET PC
P | 67 | R7411412120 |  | Dodávka a montáž kompletního LED nouzové svítidlo nástěnné - napojené z CBS | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního LED nouzové svítidlo nástěnné - napojené z CBS
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a monzáž LED svítidla, např. - OleveonF 6 B 2000-840 ET PC EB3
P | 68 | R7411412130 |  | Dodávka a montáž kompletního LED nouzové svítidlo stropní - napojené z CBS se závěsem | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního LED nouzové svítidlo stropní - napojené z CBS se závěsem
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a monzáž LED svítidla, např. - ITECH M5
P | 69 | R7411412140 |  | Dodávka a montáž kompletního LED nouzové svítidlo s piktogramemm ve směru úniku - napojené z CBS se závěsem | KUS | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního LED nouzové svítidlo s piktogramemm ve směru úniku - napojené z CBS se závěsem
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a monzáž LED svítidla, např. - ONTEC S M1
P | 70 | R7411412150 |  | Dodávka a montáž kompletního LED nouzové svítidlo stropní - napojené z CBS | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního LED nouzové svítidlo stropní - napojené z CBS
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a monzáž LED svítidla, např. - ONTEC R M1
P | 71 | R7411412160 |  | Dodávka a montáž kompletního LED nouzové svítidlo stropní - napojené z CBS | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního LED nouzové svítidlo stropní - napojené z CBS
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a monzáž LED svítidla, např. - ONTEC R C1
P | 72 | R7411412170 |  | Dodávka a montáž kompletního LED nouzové svítidlo s piktogramemm ve směru úniku - napojené z CBS | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního LED nouzové svítidlo s piktogramemm ve směru úniku - napojené z CBS
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a monzáž LED svítidla, např. - ONTEC S W2
P | 73 | R7411412180 |  | Dodávka a montáž kompletního LED nouzové svítidlo pro venkovní osvětlení vstupů - napojené z CBS | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního LED nouzové svítidlo pro venkovní osvětlení vstupů - napojené z CBS
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a monzáž LED svítidla, např. - ONTEC S W1 COLD
P | 74 | R7411412190 |  | Svítidla venkovního osvětlení včetně držáku 59W, 4000K, 6800 lm, IP66 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svítidla venkovního osvětlení včetně držáku 59W, 4000K, 6800 lm, IP66
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a monzáž LED svítidla, např. - Jovie 50-AB2L-LR_6800-740 6G1 ET
P | 75 | R7411412200 |  | Svítidla venkovního osvětlení nástěnné včetně držáku 110W, 4000K, 13500 lm, IP66 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svítidla venkovního osvětlení nástěnné včetně držáku 110W, 4000K, 13500 lm, IP66
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a monzáž LED svítidla, např. - Jovie 70-AB7L-LR-13500-740 12G1 ET
P | 76 | R7411412210 |  | Dodávka a ostatní nespecifikované montáže spojované s osvětlením včetně upevňovacího materiálu vč. instalece - kryty, apod. | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a ostatní nespecifikované montáže spojované s osvětlením včetně upevňovacího materiálu vč. instalece - kryty, apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: komplet
SD |  | D13 |  | Kabely a vodiče celkem včetně montáže
P | 77 | R7411413010 |  | Dodávka a montáž vodiče 1-YY 630 mm2 | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče 1-YY 630 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: hlavní rozvody
P | 78 | R7411413020 |  | Dodávka a montáž vodiče 1-YY 240 mm2 | M | 180 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče 1-YY 240 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: hlavní rozvody
P | 79 | R7411413030 |  | Dodávka a montáž vodiče 1-YY 70 mm2 | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče 1-YY 70 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: hlavní rozvody
P | 80 | R7411413040 |  | Dodávka a montáž vodiče 1-YY 50 mm2 zž | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče 1-YY 50 mm2 zž
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: hlavní rozvody
P | 81 | R7411413050 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 5x35 mm2 | M | 160 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 5x35 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: hlavní rozvody
P | 82 | R7411413060 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 4x25 mm2 | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 4x25 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: hlavní rozvody
P | 83 | R7411413070 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 4x16 mm2 | M | 164 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 4x16 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: hlavní rozvody
P | 84 | R7411413080 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 5x16 mm2 | M | 495 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 5x16 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: hlavní rozvody
P | 85 | R7411413090 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 5x10 mm2 | M | 995 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 5x10 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: hlavní rozvody
P | 86 | R7411413100 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 3x10 mm2 | M | 255 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 3x10 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: hlavní rozvody
P | 87 | R7411413110 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 5x6 mm2 | M | 1071 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 5x6 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: hlavní rozvody
P | 88 | R7411413120 |  | Dodávka a montáž vodiče H07V-K 50 mm2 - č | M | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče H07V-K 50 mm2 - č
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: hlavní rozvody
P | 89 | R7411413130 |  | Dodávka a montáž vodiče H07V-K 50 mm2 - zž | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče H07V-K 50 mm2 - zž
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: hlavní rozvody
P | 90 | R7411413140 |  | Dodávka a montáž vodiče H07V-K 35 mm2 - zž | M | 55 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče H07V-K 35 mm2 - zž
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: hlavní rozvody
P | 91 | R7411413150 |  | Dodávka a montáž vodiče H07V-K 25 mm2 - zž | M | 350 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče H07V-K 25 mm2 - zž
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Místní kabelové rozvody
P | 92 | R7411413160 |  | Dodávka a montáž vodiče H07V-K 16 mm2 - zž. | M | 965 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče H07V-K 16 mm2 - zž.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Místní kabelové rozvody
P | 93 | R7411413170 |  | Dodávka a montáž vodiče H07V-K 10 mm2 - zž. | M | 164 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče H07V-K 10 mm2 - zž.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Místní kabelové rozvody
P | 94 | R7411413180 |  | Dodávka a montáž vodiče H07V-K 6 mm2 - zž. | M | 1120 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče H07V-K 6 mm2 - zž.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Místní kabelové rozvody
P | 95 | R7411413190 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 5x2,5 mm2 | M | 2250 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 5x2,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Místní kabelové rozvody
P | 96 | R7411413200 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 3x2,5 mm2 | M | 4533.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 3x2,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Místní kabelové rozvody
P | 97 | R7411413210 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 5x1,5 mm2 | M | 8130 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 5x1,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Místní kabelové rozvody
P | 98 | R7411413220 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 3x1,5 mm2 | M | 8265 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 3x1,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Místní kabelové rozvody
P | 99 | R7411413230 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 2x1,5 mm2 | M | 3780 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 2x1,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Místní kabelové rozvody
P | 100 | R7411413240 |  | Dodávka a montáž vodiče N2XH FE 180/E30 3x1,5 mm2 | M | 490 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče N2XH FE 180/E30 3x1,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Místní kabelové rozvody
P | 101 | R7411413250 |  | Dodávka a montáž vodiče N2XH FE 180/E30 3x2,5 mm2 | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče N2XH FE 180/E30 3x2,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Místní kabelové rozvody
P | 102 | R7411413260 |  | Dodávka a montáž vodiče NYM-J 3x4 mm2 | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče NYM-J 3x4 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Místní kabelové rozvody
P | 103 | R7411413270 |  | Dodávka a montáž vodiče CXKH-V-J 3x1,5 mm2 | M | 720 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CXKH-V-J 3x1,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Místní kabelové rozvody
P | 104 | R7411413280 |  | Dodávka a montáž vodiče JE-Y (St) 1x2x0,6 mm2 | M | 690 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče JE-Y (St) 1x2x0,6 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Místní kabelové rozvody
SD |  | D14 |  | Ostatní elektroinstalační materiál
P | 105 | R7411414010 |  | Dodávka a montáž zásuvky nástěnná s vířkem 400V, AC; 16A (TN-S), IP 44 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž zásuvky nástěnná s vířkem 400V, AC; 16A (TN-S), IP 44
VV
TS
P | 106 | R7411414020 |  | Zásuvka nástěnná 230V AC s blokováním a vypínačem v plastovém krytu IP44, 2P+E/16A | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zásuvka nástěnná 230V AC s blokováním a vypínačem v plastovém krytu IP44, 2P+E/16A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž zásuvky umístěné ve výklenku montážní jámy.
P | 107 | R7411414030 |  | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a krytem s víčkem, průmyslová nástěnná 16A/250V, IP44, dodávka včetně montáže | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a krytem s víčkem, průmyslová nástěnná 16A/250V, IP44, dodávka včetně montáže
VV
TS
P | 108 | R7411414040 |  | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem zapuštěná včetně přístrojové krabice a jednoduchého rámečku 16A/250V, IP20, do podparapetního žlabu dodávka včetně mont | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem zapuštěná včetně přístrojové krabice a jednoduchého rámečku 16A/250V, IP20, do podparapetního žlabu dodávka včetně montáže
VV
TS
P | 109 | R7411414050 |  | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem zapuštěná včetně přístrojové krabice a jednoduchého rámečku 16A/250V, IP20, dodávka včetně montáže | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem zapuštěná včetně přístrojové krabice a jednoduchého rámečku 16A/250V, IP20, dodávka včetně montáže
VV
TS
P | 110 | R7411414060 |  | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem zapuštěná včetně přístrojové krabice a jednoduchého rámečku 16A/250V, IP20, s přepěťovou ochranoudodávka včetně dodávky | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem zapuštěná včetně přístrojové krabice a jednoduchého rámečku 16A/250V, IP20, s přepěťovou ochranoudodávka včetně dodávky a montáže
VV
TS
P | 111 | R7411414070 |  | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem zapuštěná včetně přístrojové krabice a jednoduchého rámečku 16A/250V, IP20, s přepěťovou ochranoudodávka do podparapetn | KUS | 23 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem zapuštěná včetně přístrojové krabice a jednoduchého rámečku 16A/250V, IP20, s přepěťovou ochranoudodávka do podparapetního žlabu včetně montáže
VV
TS
P | 112 | R7411414080 |  | Kompletní spínač jednopólový nástěnný - řazení 1, 10A/250V, IP 44, dodávka včetně montáže | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní spínač jednopólový nástěnný - řazení 1, 10A/250V, IP 44, dodávka včetně montáže
VV
TS
P | 113 | R7411414090 |  | Přepínač střídaný nástěnný kompletní - řazení 6, 10A/250V, IP 44, dodávka včetně montáže | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přepínač střídaný nástěnný kompletní - řazení 6, 10A/250V, IP 44, dodávka včetně montáže
VV
TS
P | 114 | R7411414100 |  | Přepínač sériový nástěnný kompletní - řazení 5, 10A/250V, IP 44, dodávka včetně montáže | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přepínač sériový nástěnný kompletní - řazení 5, 10A/250V, IP 44, dodávka včetně montáže
VV
TS
P | 115 | R7411414110 |  | Přepínač střídaný nástěnný kompletní - řazení 6+6, 10A/250V, IP 44, dodávka včetně montáže | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přepínač střídaný nástěnný kompletní - řazení 6+6, 10A/250V, IP 44, dodávka včetně montáže
VV
TS
P | 116 | R7411414120 |  | Kompletní spínač jednopólový zapuštěný včetně přístrojové krabice - řazení 1, 10A/250V, IP 20, dodávka včetně montáže | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní spínač jednopólový zapuštěný včetně přístrojové krabice - řazení 1, 10A/250V, IP 20, dodávka včetně montáže
VV
TS
P | 117 | R7411414130 |  | Kompletní přepínač sériový zapuštěný kompletní včetně přístrojové krabice - řazení 5, 10A/250V, IP 20. | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní přepínač sériový zapuštěný kompletní včetně přístrojové krabice - řazení 5, 10A/250V, IP 20.
VV
TS
P | 118 | R7411414140 |  | Přepínač střídaný zapuštěný kompletní včetně přístrojové krabice - řazení 6, 10A/250V, IP 20, dodávka včetně montáže | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přepínač střídaný zapuštěný kompletní včetně přístrojové krabice - řazení 6, 10A/250V, IP 20, dodávka včetně montáže
VV
TS
P | 119 | R7411414150 |  | Přepínač střídaný dvojitý zapuštěný kompletní včetně přístrojové krabice - řazení 6+6, 10A/250V, IP 20, dodávka včetně montáže | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přepínač střídaný dvojitý zapuštěný kompletní včetně přístrojové krabice - řazení 6+6, 10A/250V, IP 20, dodávka včetně montáže
VV
TS
P | 120 | R7411414160 |  | Snímač pohybu stropní, kompletní - dodávka včetně montáže | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Snímač pohybu stropní, kompletní - dodávka včetně montáže
VV
TS
P | 121 | R7411414170 |  | Snímač pohybu nástěnný - úhel 180, kompletní (chodby) - dodávka a montáž | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Snímač pohybu nástěnný - úhel 180, kompletní (chodby) - dodávka a montáž
VV
TS
P | 122 | R7411414180 |  | Spínač tlačítkový s kontrolkou zapuštěný kompletní včetně přístrojové krabice - řazení 1/0 2, 10A/250V, IP 20, dodávka včetně montáže | KUS | 33 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Spínač tlačítkový s kontrolkou zapuštěný kompletní včetně přístrojové krabice - řazení 1/0 2, 10A/250V, IP 20, dodávka včetně montáže
VV
TS
P | 123 | R7411414190 |  | Snímač přítomnosti nástěnný - kompletní - dodávka a montáž | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Snímač přítomnosti nástěnný - kompletní - dodávka a montáž
VV
TS
P | 124 | R7411414200 |  | Dodávka a montáž kabelového žlabu 85x300x1,25 zavěšené na strop pro zavěšení použitím závitových tyčí ZT8 a montážních profilů MP 41x21 pro zavěšení dvou žlabů | M | 130 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelového žlabu 85x300x1,25 zavěšené na strop pro zavěšení použitím závitových tyčí ZT8 a montážních profilů MP 41x21 pro zavěšení dvou žlabů o celkové šířce 375 mm (400 mm). Rozteč závěsů max. 1200 mm.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 2x nezakryté kabelové žlaby 85x300x1,25, nad sebou, zavěšené na strop, vedené nad vazníky střechy. Kabelové žlaby vedené ve výšce cca 8,22 m.
P | 125 | R7411414210 |  | Drátěné žlaby 60X150_BF s integrovanou spojkou - výška bočnice 60 sestava na strop při použití závitových tyčí a montážních profilů 41X21. | M | 328 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Drátěné žlaby 60X150_BF s integrovanou spojkou - výška bočnice 60 sestava na strop při použití závitových tyčí a montážních profilů 41X21.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: včetně tyčí a montážních profilů
P | 126 | R7411414220 |  | Trubky s vysokou mechanickou odolností EN 8040 FA 40/34,4. | M | 180 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Trubky s vysokou mechanickou odolností EN 8040 FA 40/34,4.
VV
TS
P | 127 | R7411414230 |  | Elektroinstalační trubka ohebná 2320/LPE-1, vč.uložení, komplet | M | 896 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační trubka ohebná 2320/LPE-1, vč.uložení, komplet
VV
TS
P | 128 | R7411414240 |  | Elektroinstalační trubka ohebná 2325/LPE-1 , vč.uložení, komplet | M | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační trubka ohebná 2325/LPE-1 , vč.uložení, komplet
VV
TS
P | 129 | R7411414250 |  | D+M Pancéřové chráničky, 1516EHF_KA TRUBKA TUHÁ 320 N HF SV.ŠEDÁ/RAL 7035, elektroinstalační PVC trubky včetně příslušenství a přístrojových krabic upevňovací s | M | 726 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Pancéřové chráničky, 1516EHF_KA TRUBKA TUHÁ 320 N HF SV.ŠEDÁ/RAL 7035, elektroinstalační PVC trubky včetně příslušenství a přístrojových krabic upevňovací spojovací materiál apod.
VV
TS
P | 130 | R7411414260 |  | D+M Příchytky pro el. trubky | KUS | 2160 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Příchytky pro el. trubky
VV
TS
P | 131 | R7411414270 |  | Krabicová rozvodka, IP 55, dodávka včetně montáže OBO A11, IP55, 85x85x40 mm, jasně bílá, 2000180. | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Krabicová rozvodka, IP 55, dodávka včetně montáže OBO A11, IP55, 85x85x40 mm, jasně bílá, 2000180.
VV
TS
P | 132 | R7411414280 |  | Zemnící svorka s Cu páskem | KUS | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zemnící svorka s Cu páskem
VV
TS
P | 133 | R7411414290 |  | D+M Krabice elektroinstalační na montáž pod omítku | KUS | 168 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Krabice elektroinstalační na montáž pod omítku
VV
TS
P | 134 | R7411414300 |  | D+M Lišta vkládací 30x25 včetně odboček a rohů | M | 680 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Lišta vkládací 30x25 včetně odboček a rohů
VV
TS
P | 135 | R7411414310 |  | D+M Lišta vkládací 40x40 včetně odboček a rohů | M | 450 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Lišta vkládací 40x40 včetně odboček a rohů
VV
TS
P | 136 | R7411414320 |  | D+M Ostatní spojovací materiál , držáky, vývodky a příchytky a kompletace | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní spojovací materiál , držáky, vývodky a příchytky a kompletace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: kompletní
P | 137 | R7411414330 |  | Chránička typu KF 0909 90/75 mm, r = 400 mm | M | 33 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Chránička typu KF 0909 90/75 mm, r = 400 mm
VV
TS
P | 138 | R7411414340 |  | Kabelovou průchodkou např. typu "90-11-2K/400-D1/82" | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelovou průchodkou např. typu "90-11-2K/400-D1/82"
VV
TS
P | 139 | R7411414350 |  | Dodávka a montáž nástěnného kompletního ovládacího panelu pro osvětlení včetně 2x tlačítek typu 22 (červené a zelené) ZAP, VYP | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž nástěnného kompletního ovládacího panelu pro osvětlení včetně 2x tlačítek typu 22 (červené a zelené) ZAP, VYP
VV
TS
P | 140 | R7411414360 |  | Dodávka a montáž (včetně upevnění) - Podparapetní kanál silnoproudý se stíněním pro slaboproudé rozvody,vč.vík,rohů,odboček a úchytů, PK 160x55 D | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž (včetně upevnění) - Podparapetní kanál silnoproudý se stíněním pro slaboproudé rozvody,vč.vík,rohů,odboček a úchytů, PK 160x55 D
VV
TS
P | 141 | R7411414370 |  | Propojení zemnící průchodkou "PE" "N-M16/400". | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojení zemnící průchodkou "PE" "N-M16/400".
VV
TS
P | 142 | R7411414380 |  | Kabelovou průchodkou např. typu " 90-11-2K/400-D6/20" | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelovou průchodkou např. typu " 90-11-2K/400-D6/20"
VV
TS
P | 143 | R7411414390 |  | Dodávka a příprava na montáž - Napájecí zdroj pisoárů typový výrobek odpovídající typům pisoárů (do 4 pisoárů) | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a příprava na montáž - Napájecí zdroj pisoárů typový výrobek odpovídající typům pisoárů (do 4 pisoárů)
VV
TS
P | 144 | R7411414400 |  | D+M Požárně odolné průchodky mezi PO úseky - průchod mezi PO úseky | KUS | 72 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Požárně odolné průchodky mezi PO úseky - průchod mezi PO úseky
VV
TS
P | 145 | R7411414410 |  | Nástěnné tlačítko požární 42-201 12x12x 5cm červené se sklem pro TOTAL STOP s kontakty 230V AC - dodávka včetně montáže | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nástěnné tlačítko požární 42-201 12x12x 5cm červené se sklem pro TOTAL STOP s kontakty 230V AC - dodávka včetně montáže
VV
TS
P | 146 | R7411414420 |  | Ochranné pospojení PE veškrého zeřízení - kompletní | KUS | 180 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ochranné pospojení PE veškrého zeřízení - kompletní
VV
TS
P | 147 | R7411414430 |  | Provedení průrazú a rýh pro uložení kabelových tras a opětné zahození včetně povrchových úprav | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provedení průrazú a rýh pro uložení kabelových tras a opětné zahození včetně povrchových úprav
VV
TS
SD |  | D15 |  | Ostatní zařízení
P | 148 | R7411415010 |  | Dodávka a montáž kompletní nástěnné typové zásuvkové skříně včetně jištění a osazení zásuvek, IP54 - Zásuvky: 4x230V/16A (s ochranným kolíkem dle ČSN), 1x400V/1 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletní nástěnné typové zásuvkové skříně včetně jištění a osazení zásuvek, IP54 - Zásuvky: 4x230V/16A (s ochranným kolíkem dle ČSN), 1x400V/16A/5pól, 1x400V/32A/5pól, jištěno: 1x ETIMAT COLOUR 1p B16 10kA, 1x ETIMAT COLOUR 3p B16 10kA, 1x ETIMAT COLOUR 3p B32 10kA, EFI-P4 AC 40/0,03 10kA
VV
TS
P | 149 | R7411415020 |  | Dodávka a montáž typové řídící jednotky pro otevírání střešních světlíků - typové větrací jednotky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž typové řídící jednotky pro otevírání střešních světlíků - typové větrací jednotky
VV
TS
P | 150 | R7411415030 |  | Centrála počasí pro připojení k vetrací jednotce včetně čidla vítr/déšť | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Centrála počasí pro připojení k vetrací jednotce včetně čidla vítr/déšť
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: samostatná kompletní dodávka systému větrání
P | 151 | R7411415040 |  | Připojení pohonu světlíku | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení pohonu světlíku
VV
TS
P | 152 | R7411415050 |  | Dodávka a montýž ovladačů pro manipulaci s řídící jednotkou | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montýž ovladačů pro manipulaci s řídící jednotkou
VV
TS
P | 153 | R7411415060 |  | Dodávka a montáž kompletní nástěnné typové zásuvkové skříně (53 600 E.01) včetně jištění a osazení zásuvek, IP44 Zásuvka 1x CEE 32A 5p 400V, 1x CEE 16A 5p 400V, | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletní nástěnné typové zásuvkové skříně (53 600 E.01) včetně jištění a osazení zásuvek, IP44 Zásuvka 1x CEE 32A 5p 400V, 1x CEE 16A 5p 400V, 2x 16A 230V, chránič 4p, jističe
VV
TS
P | 154 | R7411415070 |  | UPS 30 kVA; 60 min. zálohy s baterií 9 Ah, výstup 3x400V/230V AC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | UPS 30 kVA; 60 min. zálohy s baterií 9 Ah, výstup 3x400V/230V AC
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: orientační cena
P | 155 | R7411415080 |  | Dodávka a montáž nástěnného uzamykatelného hlavního vypínače jeřábu - Vačkový spínač v krytu IP65, s čelní deskou, přepínač sítí 40A, 1-0-2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž nástěnného uzamykatelného hlavního vypínače jeřábu - Vačkový spínač v krytu IP65, s čelní deskou, přepínač sítí 40A, 1-0-2
VV
TS
P | 156 | R7411415090 |  | Dodávka a montáž kompletní uzamykatelné skříně a fasádě "DA", IP44 se svorkami pro připojení 500A/3 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletní uzamykatelné skříně a fasádě "DA", IP44 se svorkami pro připojení 500A/3
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Připojení generátoru musí být blokováno od běžné sítě. Připojení dle možnosti samotného mobilního generátoru.
P | 157 | R7411415100 |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: kompletní
SD |  | D16 |  | rozvaděč "RH"
P | 158 | R7411416010 |  | Rozvaděčová skříň oceloplechová komplertní včetně bočnic, krycích desek, lišt PE a N svoreka, uzemňovací sada pod. 800x2000x400 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň oceloplechová komplertní včetně bočnic, krycích desek, lišt PE a N svoreka, uzemňovací sada pod. 800x2000x400 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž
P | 159 | R7411416020 |  | Montáž rozvaděče v rozvodně včetně kabelového ppřipojení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozvaděče v rozvodně včetně kabelového ppřipojení
VV
TS
P | 160 | R7411416030 |  | Řadový pojistkový odpínač velokosti 00-3A/F do 160A | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Řadový pojistkový odpínač velokosti 00-3A/F do 160A
VV
TS
P | 161 | R7411416040 |  | Nožévé pojistkové vložky PNA 00 Gg125A | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nožévé pojistkové vložky PNA 00 Gg125A
VV
TS
P | 162 | R7411416050 |  | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), komplet, síť TN-C, pom.kontakt, Un=350V AC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), komplet, síť TN-C, pom.kontakt, Un=350V AC
VV
TS
P | 163 | R7411416060 |  | Dodávka a montáž - Jistič BH630S-DTV3, In630A, Ir500A s vypínací cívkou - kompletní | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Jistič BH630S-DTV3, In630A, Ir500A s vypínací cívkou - kompletní
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: hlavní jistič
P | 164 | R7411416070 |  | Dodávka a montáž - Jistič In63A, Ir45A - kompletní | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Jistič In63A, Ir45A - kompletní
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: jistič FVE
P | 165 | R7411416080 |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, B6/1 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, B6/1
VV
TS
P | 166 | R7411416090 |  | Dodávka a montáž kompletního elektroměru iEM3555 pro nepřímé měření včetně svorkovnice a převodových transformítorů MPT 400/5 - výstup pro napojení M-Bus. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního elektroměru iEM3555 pro nepřímé měření včetně svorkovnice a převodových transformítorů MPT 400/5 - výstup pro napojení M-Bus.
VV
TS
P | 167 | R7411416100 |  | Kompletní ruční přepínač síť - generátor se vzájemnou mechanickou blokací 3x630A | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní ruční přepínač síť - generátor se vzájemnou mechanickou blokací 3x630A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: blokování pro připojení generátoru
P | 168 | R7411416110 |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: komplet
SD |  | D17 |  | rozvaděč "RV1"
P | 169 | R7411417010 |  | Rozvaděčová skříň oceloplechová komplertní včetně bočnic, krycích desek, lišt PE a N svoreka, uzemňovací sada pod. 600x2000x400 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň oceloplechová komplertní včetně bočnic, krycích desek, lišt PE a N svoreka, uzemňovací sada pod. 600x2000x400 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž
P | 170 | R7411417020 |  | Montáž rozvaděče v rozvodně včetně kabelového ppřipojení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozvaděče v rozvodně včetně kabelového ppřipojení
VV
TS
P | 171 | R7411417030 |  | dodávka a montáž - Jistič BH630S-DTV3, In630A, Ir345A - kompletní | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dodávka a montáž - Jistič BH630S-DTV3, In630A, Ir345A - kompletní
VV
TS
P | 172 | R7411417040 |  | Dodávka a montáž - Jistič BC160N-80-D, Ir80A - kompletní | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Jistič BC160N-80-D, Ir80A - kompletní
VV
TS
P | 173 | R7411417050 |  | Dodávka a montáž - Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A, B63/3 - kompletní | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A, B63/3 - kompletní
VV
TS
P | 174 | R7411417060 |  | Dodávka a montáž - Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A, B40/3 - kompletní | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A, B40/3 - kompletní
VV
TS
P | 175 | R7411417070 |  | Dodávka a montáž kompletního elektroměru PRO380-MB 0,25-100A M-BUS pro přímé měření - výstup pro napojení M-Bus. | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního elektroměru PRO380-MB 0,25-100A M-BUS pro přímé měření - výstup pro napojení M-Bus.
VV
TS
P | 176 | R7411417080 |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: komplet
SD |  | D18 |  | rozvaděč "RV2"
P | 177 | R7411418010 |  | Rozvaděčová skříň oceloplechová komplertní včetně bočnic, krycích desek, lišt PE a N svoreka, uzemňovací sada pod. 600x2000x400 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň oceloplechová komplertní včetně bočnic, krycích desek, lišt PE a N svoreka, uzemňovací sada pod. 600x2000x400 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž
P | 178 | R7411418020 |  | Montáž rozvaděče v rozvodně včetně kabelového ppřipojení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozvaděče v rozvodně včetně kabelového ppřipojení
VV
TS
P | 179 | R7411418030 |  | Dodávka a montáž - Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A, B63/3 - kompletní | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A, B63/3 - kompletní
VV
TS
P | 180 | R7411418040 |  | Dodávka a montáž - Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A, B40/3 - kompletní | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A, B40/3 - kompletní
VV
TS
P | 181 | R7411418050 |  | Dodávka a montáž - Jistič char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A, C40/3 - kompletní | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Jistič char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A, C40/3 - kompletní
VV
TS
P | 182 | R7411418060 |  | Dodávka a montáž - Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A, B32/3 - kompletní | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A, B32/3 - kompletní
VV
TS
P | 183 | R7411418070 |  | Dodávka a montáž - Jistič char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A, C16/3 - kompletní | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Jistič char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A, C16/3 - kompletní
VV
TS
P | 184 | R7411418080 |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: komplet
SD |  | D19 |  | rozvaděč "RP1"
P | 185 | R7411419010 |  | Rozvaděčová skříň oceloplechová komplertní včetně bočnic, krycích desek, lišt PE a N svoreka, uzemňovací sada pod. 800x2000x400 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň oceloplechová komplertní včetně bočnic, krycích desek, lišt PE a N svoreka, uzemňovací sada pod. 800x2000x400 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž
P | 186 | R7411419020 |  | Montáž rozvaděče v rozvodně včetně kabelového ppřipojení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozvaděče v rozvodně včetně kabelového ppřipojení
VV
TS
P | 187 | R7411419030 |  | Řadový třífázový pojistkový odpínač velokosti PHS000Gg | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Řadový třífázový pojistkový odpínač velokosti PHS000Gg
VV
TS
P | 188 | R7411419040 |  | Nožové pojistkové vložky PNA 00 Gg80A | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nožové pojistkové vložky PNA 00 Gg80A
VV
TS
P | 189 | R7411419050 |  | Dodávka a montáž - Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A, B25/3 - kompletní | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A, B25/3 - kompletní
VV
TS
P | 190 | R7411419060 |  | Dodávka a montáž - Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A, B20/3 - kompletní | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A, B20/3 - kompletní
VV
TS
P | 191 | R7411419070 |  | Dodávka a montáž - Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A, B16/3 - kompletní | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A, B16/3 - kompletní
VV
TS
P | 192 | R7411419080 |  | Dodávka a montáž - Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x16A - kompletní | KUS | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x16A - kompletní
VV
TS
P | 193 | R7411419090 |  | Dodávka a montáž - Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x10A - kompletní | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x10A - kompletní
VV
TS
P | 194 | R7411419100 |  | Dodávka a montáž - Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=20A, B20/1 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=20A, B20/1
VV
TS
P | 195 | R7411419110 |  | Dodávka a montáž - Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, B16/1 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, B16/1
VV
TS
P | 196 | R7411419120 |  | Dodávka a montáž - Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, B6/1 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, B6/1
VV
TS
P | 197 | R7411419130 |  | Dodávka a montáž - Instalační stykač 3x25A/4z/230V | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Instalační stykač 3x25A/4z/230V
VV
TS
P | 198 | R7411419140 |  | Dodávka a montáž - Soumrakové relé AZ venkovního osvětlení - kompletní včetně venkovního čidla | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Soumrakové relé AZ venkovního osvětlení - kompletní včetně venkovního čidla
VV
TS
P | 199 | R7411419150 |  | Dodávka a montáž - Časové relé CRM - kompletní | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Časové relé CRM - kompletní
VV
TS
P | 200 | R7411419160 |  | Dodávka a montáž - Instalační relé R230/4S | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Instalační relé R230/4S
VV
TS
P | 201 | R7411419170 |  | Dodávka a montáž - Impulzní relé Z-S230/S | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Impulzní relé Z-S230/S
VV
TS
P | 202 | R7411419180 |  | Dodávka a montáž kompletního jednofázového elektroměru WE-504 s modusem pro přímé měření - výstup pro napojení M-Bus. | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního jednofázového elektroměru WE-504 s modusem pro přímé měření - výstup pro napojení M-Bus.
VV
TS
P | 203 | R7411419190 |  | Dodávka a montáž kompletního elektroměru PRO380-MB 0,25-100A M-BUS pro přímé měření - výstup pro napojení M-Bus. | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního elektroměru PRO380-MB 0,25-100A M-BUS pro přímé měření - výstup pro napojení M-Bus.
VV
TS
P | 204 | R7411419200 |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: komplet
SD |  | D20 |  | rozvaděč "RP2"
P | 205 | R7411420010 |  | Rozvaděčová skříň oceloplechová komplertní včetně bočnic, krycích desek, lišt PE a N svoreka, uzemňovací sada pod. 800x2000x400 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň oceloplechová komplertní včetně bočnic, krycích desek, lišt PE a N svoreka, uzemňovací sada pod. 800x2000x400 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž
P | 206 | R7411420020 |  | Montáž rozvaděče v rozvodně včetně kabelového ppřipojení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozvaděče v rozvodně včetně kabelového ppřipojení
VV
TS
P | 207 | R7411420030 |  | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), komplet, síť TN-S, pom.kontakt, Un=350V AC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), komplet, síť TN-S, pom.kontakt, Un=350V AC
VV
TS
P | 208 | R7411420040 |  | Řadový třífázový pojistkový odpínač velokosti PHS000Gg | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Řadový třífázový pojistkový odpínač velokosti PHS000Gg
VV
TS
P | 209 | R7411420050 |  | Nožové pojistkové vložky PNA 00 Gg80A | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nožové pojistkové vložky PNA 00 Gg80A
VV
TS
P | 210 | R7411420060 |  | Dodávka a montáž - Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x16A - kompletní | KUS | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x16A - kompletní
VV
TS
P | 211 | R7411420070 |  | Dodávka a montáž - Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x10A - kompletní | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x10A - kompletní
VV
TS
P | 212 | R7411420080 |  | Dodávka a montáž - Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x6A - kompletní | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x6A - kompletní
VV
TS
P | 213 | R7411420090 |  | Dodávka a montáž - Instalační relé R230/4S | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Instalační relé R230/4S
VV
TS
P | 214 | R7411420100 |  | Dodávka a montáž - Impulzní relé Z-S230/S | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Impulzní relé Z-S230/S
VV
TS
P | 215 | R7411420110 |  | dodávka a montáž - Relé DEVIreg 316 - kompletní včetně venkovního teplotního senzoru | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dodávka a montáž - Relé DEVIreg 316 - kompletní včetně venkovního teplotního senzoru
VV
TS
P | 216 | R7411420120 |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: komplet
SD |  | D21 |  | rozvaděč "RS"
P | 217 | R7411421010 |  | Oceloplechový rozvaděč pod omítku komplertní včetně zámku, krycích desek, lišt, PE a N svorek, uzemňovací sada a pod. 435x760x240 mm, IP30 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oceloplechový rozvaděč pod omítku komplertní včetně zámku, krycích desek, lišt, PE a N svorek, uzemňovací sada a pod. 435x760x240 mm, IP30
VV
TS
P | 218 | R7411421020 |  | Montáž rozvaděče pod omítku včetně kabelového připojení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozvaděče pod omítku včetně kabelového připojení
VV
TS
P | 219 | R7411421030 |  | Vypínač 1-pólový, 40A, 40/1 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vypínač 1-pólový, 40A, 40/1
VV
TS
P | 220 | R7411421040 |  | Dodávka a montáž - Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, B10/1 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, B10/1
VV
TS
P | 221 | R7411421050 |  | Dodávka a montáž - Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, B16/1 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, B16/1
VV
TS
P | 222 | R7411421060 |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: komplet
SD |  | D22 |  | rozvaděč "RC"
P | 223 | R741140030 |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: komplet
P | 224 | R7411422010 |  | Dodávka a montáž kompletního skříňového rozvaděče chráněný kompenzační rozvaděč 400V 130 kVAr v krytí IP40 kompletní. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního skříňového rozvaděče chráněný kompenzační rozvaděč 400V 130 kVAr v krytí IP40 kompletní.
VV
TS
P | 225 | R7411422020 |  | Montáž rozvaděče pod omítku včetně kabelového připojení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozvaděče pod omítku včetně kabelového připojení
VV
TS
SD |  | D23 |  | rozvaděč "R-DTJ-B1"
P | 226 | R7411423010 |  | Oceloplechový rozvaděč nástěnný pro venkovní použití komplertní včetně zámku, krycích desek, lišt, PE a N svorek, uzemňovací sada a pod. 435x760x240 mm, IP55 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oceloplechový rozvaděč nástěnný pro venkovní použití komplertní včetně zámku, krycích desek, lišt, PE a N svorek, uzemňovací sada a pod. 435x760x240 mm, IP55
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž venkovního datového rozvaděče osazeného na nosné kovové konstrukci o výšce nad terén 1600 mm. Venkovní rozvaděč se stabilní a pevnou konstrukcí se zvýšeným krytím IP55 (úplná odolnost vůči prachu a proti tryskající vodě). Dostatečná nosnost pro běžné aplikace.
P | 227 | R7411423020 |  | Montáž rozvaděče pod omítku včetně kabelového připojení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozvaděče pod omítku včetně kabelového připojení
VV
TS
P | 228 | R7411423030 |  | Dodávka a montáž - Zásuvka na DIN lištu 230V AC/16A | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Zásuvka na DIN lištu 230V AC/16A
VV
TS
P | 229 | R7411423040 |  | Vypínač 3-pólový, 40A, 40/3 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vypínač 3-pólový, 40A, 40/3
VV
TS
P | 230 | R7411423050 |  | Dodávka a montáž - Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x10A - kompletní | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x10A - kompletní
VV
TS
P | 231 | R7411423060 |  | Dodávka a montáž - Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x6A - kompletní | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x6A - kompletní
VV
TS
P | 232 | R7411423070 |  | Dodávka a montáž - Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, B6/1 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, B6/1
VV
TS
P | 233 | R7411423080 |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: komplet
SD |  | D24 |  | rozvaděč "R-DTJ-B2"
P | 234 | R7411424010 |  | Oceloplechový rozvaděč nástěnný pro venkovní použití komplertní včetně zámku, krycích desek, lišt, PE a N svorek, uzemňovací sada a pod. 435x760x240 mm, IP55 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oceloplechový rozvaděč nástěnný pro venkovní použití komplertní včetně zámku, krycích desek, lišt, PE a N svorek, uzemňovací sada a pod. 435x760x240 mm, IP55
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž venkovního datového rozvaděče osazeného na nosné kovové konstrukci o výšce nad terén 1600 mm. Venkovní rozvaděč se stabilní a pevnou konstrukcí se zvýšeným krytím IP55 (úplná odolnost vůči prachu a proti tryskající vodě). Dostatečná nosnost pro běžné aplikace.
P | 235 | R7411424020 |  | Montáž rozvaděče pod omítku včetně kabelového připojení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozvaděče pod omítku včetně kabelového připojení
VV
TS
P | 236 | R7411424030 |  | Dodávka a montáž - Zásuvka na DIN lištu 230V AC/16A | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Zásuvka na DIN lištu 230V AC/16A
VV
TS
P | 237 | R7411424040 |  | Vypínač 3-pólový, 40A, 40/3 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vypínač 3-pólový, 40A, 40/3
VV
TS
P | 238 | R7411424050 |  | Dodávka a montáž - Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x10A - kompletní | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x10A - kompletní
VV
TS
P | 239 | R7411424060 |  | Dodávka a montáž - Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x6A - kompletní | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x6A - kompletní
VV
TS
P | 240 | R7411424070 |  | Dodávka a montáž - Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, B6/1 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, B6/1
VV
TS
P | 241 | R7411424080 |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: komplet
SD |  | D25 |  | rozvaděč "R-DTJ-A1"
P | 242 | R7411425010 |  | Oceloplechový rozvaděč nástěnný pro venkovní použití komplertní včetně zámku, krycích desek, lišt, PE a N svorek, uzemňovací sada a pod. 435x760x240 mm, IP55 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oceloplechový rozvaděč nástěnný pro venkovní použití komplertní včetně zámku, krycích desek, lišt, PE a N svorek, uzemňovací sada a pod. 435x760x240 mm, IP55
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž venkovního datového rozvaděče osazeného na nosné kovové konstrukci o výšce nad terén 1600 mm. Venkovní rozvaděč se stabilní a pevnou konstrukcí se zvýšeným krytím IP55 (úplná odolnost vůči prachu a proti tryskající vodě). Dostatečná nosnost pro běžné aplikace.
P | 243 | R7411425020 |  | Montáž rozvaděče pod omítku včetně kabelového připojení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozvaděče pod omítku včetně kabelového připojení
VV
TS
P | 244 | R7411425030 |  | Dodávka a montáž - Zásuvka na DIN lištu 230V AC/16A | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Zásuvka na DIN lištu 230V AC/16A
VV
TS
P | 245 | R7411425040 |  | Vypínač 3-pólový, 40A, 40/3 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vypínač 3-pólový, 40A, 40/3
VV
TS
P | 246 | R7411425050 |  | Dodávka a montáž - Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x10A - kompletní | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x10A - kompletní
VV
TS
P | 247 | R7411425060 |  | Dodávka a montáž - Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x6A - kompletní | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x6A - kompletní
VV
TS
P | 248 | R7411425070 |  | Dodávka a montáž - Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, B6/1 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, B6/1
VV
TS
P | 249 | R7411425080 |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: komplet
SD |  | D26 |  | Dodávka a montáž el. zařízení CBS - nouzové osvětlení
P | 250 | R7411426010 |  | Kompletní dodávka a montáž - Centrální bat. systém MiniControl 4 okruhy max. 80 sv. 4 okruhy, max. 80 svítidel (20 sv. / okruh) V 1100 x Š 500 x H 230 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž - Centrální bat. systém MiniControl 4 okruhy max. 80 sv. 4 okruhy, max. 80 svítidel (20 sv. / okruh) V 1100 x Š 500 x H 230 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Příprava pro 12x okruh, osazeno 12x 3A okruh, adresný/okruhový monitoring. Vstupní jištění v CBS je 1x10AT. Max. tepelné ztráty CBS jsou 100W. Požadavky dle ČSN EN 50272-2 (větrání pro VRLA baterie - neřeší chlazení systému) - min. požadovaná výměna vzduchu při aktivním větrání je 0,8m3/h, min. požadovaný průřez větracích otvorů pro přirozené větrání je 2x 22,4cm2, min. požadovaný objem místnosti je 2,0m3. Dle ČSN 73 08xx musí být CBS umístěna v samostatném požárním úseku. Pokud není vyřešeno stavebně, můžeme CBS dodat v Exx
P | 251 | R7411426020 |  | Dodávka a montáž - Protipožární skříň E30 pro nouzový systém MiniControl Pro MiniControl, 1388 x 861 x 345mm, 115k | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Protipožární skříň E30 pro nouzový systém MiniControl Pro MiniControl, 1388 x 861 x 345mm, 115k
VV
TS
P | 252 | R7411426030 |  | Trojfázový monitor sítě MULTICONTROL | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Trojfázový monitor sítě MULTICONTROL
VV
TS
P | 253 | R7411426040 |  | Montáž rozvaděče pod omítku včetně kabelového připojení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozvaděče pod omítku včetně kabelového připojení
VV
TS
P | 254 | R7411426050 |  | Přípojení svítidel na systém CBS včetně odladění | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přípojení svítidel na systém CBS včetně odladění
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Naprogramování CBS, spuštění CBS, funkční zkouška, zkouška provozuschopnosti systému NO. Doprava techniků v rámci ČR. Cena platí při splnění podmínek 'požadavky pro spuštění CBS'.
P | 255 | R7411426060 |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: komplet
SD |  | D27 |  | Dodávka a montáž el. zařízení FVE
P | 256 | R7411427010 |  | Kompletní montáže včetně připojení FVE panelů na střechu opláštění nádrží na typovou Al. konstrukci | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní montáže včetně připojení FVE panelů na střechu opláštění nádrží na typovou Al. konstrukci
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní montážní práce na objektu pro 36 panelů
P | 257 | R7411427020 |  | Připojení fotovoltaických panelů včetně propojení celého systému s měničem DC/AC apod. | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení fotovoltaických panelů včetně propojení celého systému s měničem DC/AC apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní montážní práce
P | 258 | R7411427030 |  | Propojení měničů FVE s datovým RDTR rozvaděčem laboratoří v Cat.6, uvedení komunikace do provozu včetně úpravy software | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojení měničů FVE s datovým RDTR rozvaděčem laboratoří v Cat.6, uvedení komunikace do provozu včetně úpravy software
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní montážní práce
P | 259 | R7411427040 |  | Propojení rozvadče RFVE a rozvaděče RH | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojení rozvadče RFVE a rozvaděče RH
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní montážní práce
P | 260 | R7411427050 |  | Provedení průrazů včetně průchodek do vnitřího prostoru prodejny pro napojení do stávajícího rozvaděče RDTR včeně upevnění na stěny včetně začištění provedených | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provedení průrazů včetně průchodek do vnitřího prostoru prodejny pro napojení do stávajícího rozvaděče RDTR včeně upevnění na stěny včetně začištění provedených stavebních prací.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní montážní práce včetně ostatního drobného potřebného materiálu
P | 261 | R7411427060 |  | Připojení rozvaděče RFVE na straně DC | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení rozvaděče RFVE na straně DC
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní montážní práce
P | 262 | R7411427070 |  | Připojení rozvaděče RFVE na straně AC | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení rozvaděče RFVE na straně AC
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní montážní práce
P | 263 | R7411427080 |  | Provedení průrazů včetně průchodek do 1.NP. pro připojení RMaR pro předehřev vody včeně upevnění na stěny a vedení po kabelových lávkách se zavedením do rozvadě | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provedení průrazů včetně průchodek do 1.NP. pro připojení RMaR pro předehřev vody včeně upevnění na stěny a vedení po kabelových lávkách se zavedením do rozvaděče RMaR
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní montážní práce včetně ostatního drobného potřebného materiálu
P | 264 | R7411427090 |  | Provedení průrazů včetně průchodek do prostoru sávající rozvodny RH včeně upevnění na stěny a vedení po stávajících kabelových lávkách se zavedením do rozvaděče | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provedení průrazů včetně průchodek do prostoru sávající rozvodny RH včeně upevnění na stěny a vedení po stávajících kabelových lávkách se zavedením do rozvaděče RH včetně začištění provedených stavebních prací
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní montážní práce včetně ostatního drobného potřebného materiálu
P | 265 | R7411427100 |  | Dodávka a montáž FV panelů 450 Wp včetně regulačních prvků + optimizéru. Typové konstrukce s nastavitelným sklonem na lepenkovou krytinu např. typu pro upevnění | KUS | 102 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž FV panelů 450 Wp včetně regulačních prvků + optimizéru. Typové konstrukce s nastavitelným sklonem na lepenkovou krytinu např. typu pro upevnění 4 panelů včetně upevňovacích a kotvících prvků
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Například dodávka kompletního panelu s regulací. Jedna sada nakloněné konstrukce s nastavitelným sklaonem pro 4 panely - pro upevnění panelů obsahuje 2x H-profil 40 x 40 x 4400 mm - hliník, stříbrný elox, 4x přední nosník 80 mm - hliník, stříbrný elox + nerezový montážní materiál, 4x zadní nosník s výsuvem 520 - 910 mm - hliník, stříbrný elox + nerezový montážní materiál, 4x krajní úchyt pro solární panely s hloubkou 35 mm - hliník, stříbrný elox + nerezový montážní materiál, 6x středový úchyt pro solární panely s hloubkou 35 mm - hliník, stříbrný elox + nerezový montážní materiál, 4x plastová krytka profilu, + nerezový spojovací materiál potřebný ke smontování konstrukce včetně šroubů M10.
P | 266 | R7411427110 |  | Dodávka a montáž kompletního nástěnného Vypínacího tlačítka s aretací O40mm v krabici pro dvě tlačítka s krytem tlačítek | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního nástěnného Vypínacího tlačítka s aretací O40mm v krabici pro dvě tlačítka s krytem tlačítek
VV
TS
P | 267 | R7411427120 |  | Dodávka a montáž kabelů DC na střechách včetně chrániček s odolností proti UV záření, např. chránička 100 FXK 100, 250N, 91,5/100mm, černá, RAL9005, PVC | M | 420 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelů DC na střechách včetně chrániček s odolností proti UV záření, např. chránička 100 FXK 100, 250N, 91,5/100mm, černá, RAL9005, PVC
VV
TS
P | 268 | R7411427130 |  | Kompletní dodávka a montáž nástěnné kabelové lávky např. KL 60x150 s víkem V150, kotvícími a spojovacími prvky na sednvičový panel opláštění a na zděnou stěnu, | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž nástěnné kabelové lávky např. KL 60x150 s víkem V150, kotvícími a spojovacími prvky na sednvičový panel opláštění a na zděnou stěnu, včetně oblouků
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: kompletní dodávka s montáží lávky
P | 269 | R7411427140 |  | Dodávka a montáž - požárně odolné průchodky mezi PO úseky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - požárně odolné průchodky mezi PO úseky
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: komplet
P | 270 | R7411427150 |  | Dodávka a montáž - Elektroinstalační trubka, vnější průměr 25 mm | M | 110 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - Elektroinstalační trubka, vnější průměr 25 mm
VV
TS
P | 271 | R7411427160 |  | D+M Příchytky pro el. trubky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Příchytky pro el. trubky
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: komplet
P | 272 | R7411427170 |  | Dodávka amontáž - Vkládací elektroinstalační lišta 24x15 | M | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka amontáž - Vkládací elektroinstalační lišta 24x15
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek a spojek
P | 273 | R7411427180 |  | Dodávka a příprava na montáž kabelu DC vedení typu H1Z2Z2-K CEI EN 50168 IMQ 1x4 mm2 - červený (+) | M | 446.84 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a příprava na montáž kabelu DC vedení typu H1Z2Z2-K CEI EN 50168 IMQ 1x4 mm2 - červený (+)
VV
TS
P | 274 | R7411427190 |  | Dodávka a příprava na montáž kabelu DC vedení typu H1Z2Z2-K CEI EN 50168 IMQ 1x4 mm2 - černý (-) | M | 446.84 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a příprava na montáž kabelu DC vedení typu H1Z2Z2-K CEI EN 50168 IMQ 1x4 mm2 - černý (-)
VV
TS
P | 275 | R7411427200 |  | Dodávka a příprava na montáž kabelu typu CYKY-J 2x1,5 mm2 | M | 65 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a příprava na montáž kabelu typu CYKY-J 2x1,5 mm2
VV
TS
P | 276 | R7411427210 |  | Dodávka a příprava na montáž kabelu typu CYKY-J 7x1,5 mm2 | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a příprava na montáž kabelu typu CYKY-J 7x1,5 mm2
VV
TS
P | 277 | R7411427220 |  | Dodávka a příprava na montáž kabelu typu CYKY-J 5x16 mm2 | M | 105 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a příprava na montáž kabelu typu CYKY-J 5x16 mm2
VV
TS
P | 278 | R7411427230 |  | Dodávka a příprava na montáž vodiče typu CYA 16 mm2 zž. (H07V-K 16 zž) | M | 75 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a příprava na montáž vodiče typu CYA 16 mm2 zž. (H07V-K 16 zž)
VV
TS
P | 279 | R7411427240 |  | Dodávka a příprava na montáž vodiče typu CYA 16 mm2 sm. (H07V-K 16 sm) | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a příprava na montáž vodiče typu CYA 16 mm2 sm. (H07V-K 16 sm)
VV
TS
P | 280 | R7411427250 |  | Dodávka a příprava na montáž vodiče typu CYA 16 mm2 č. (H07V-K 16 č.) | M | 115 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a příprava na montáž vodiče typu CYA 16 mm2 č. (H07V-K 16 č.)
VV
TS
P | 281 | R7411427260 |  | Dodávka a příprava na montáž datového vodiče U/UTP cat.6 - CCa 4x2x0,5 mm2 s RJ45 včetně uložení do chráničky | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a příprava na montáž datového vodiče U/UTP cat.6 - CCa 4x2x0,5 mm2 s RJ45 včetně uložení do chráničky
VV
TS
P | 282 | R7411427270 |  | FVE panely propojené s LPS přes svorku | KUS | 25.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | FVE panely propojené s LPS přes svorku
VV
TS
P | 283 | R7411427280 |  | Dodávka amontáž svorky ZS16 včetně Cu pásku | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka amontáž svorky ZS16 včetně Cu pásku
VV
TS
P | 284 | R7411427290 |  | Připojení veškerých konstrukcí včetně technologie na ochranné pospojení přes připojovací svorky daných konstrukcí a zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení veškerých konstrukcí včetně technologie na ochranné pospojení přes připojovací svorky daných konstrukcí a zařízení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: komplet
SD |  | D28 |  | Rozvaděč RFVE
P | 285 | R7411428010 |  | Dodávka a montáž kompletní typové rozvaděčové skříně š1500 x v2000 x h500 mm s podstavcem v min. krytí IP44 včetně DIN lišt a desek pro upevnění přístrojů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletní typové rozvaděčové skříně š1500 x v2000 x h500 mm s podstavcem v min. krytí IP44 včetně DIN lišt a desek pro upevnění přístrojů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Rozvaděčová skříň bude mít přívody horem.
P | 286 | R7411428020 |  | Instalace přístrojů v rozvaděči včetně kabelového propojení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Instalace přístrojů v rozvaděči včetně kabelového propojení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: komplet
P | 287 | R7411428030 |  | Dodávka a montáž sady přepěťové ochrany SPD - SLP-PV1000 V/Y | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž sady přepěťové ochrany SPD - SLP-PV1000 V/Y
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: ochrana SPD na straně DC
P | 288 | R7411428040 |  | Dodávka a montáž kompletního pojistkového odpínače s indikátorem PO/2p 1000V DC/32A včetně vložky | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního pojistkového odpínače s indikátorem PO/2p 1000V DC/32A včetně vložky
VV
TS
P | 289 | R7411428050 |  | Dodávka a montáž měniče FVE DC/AC, např. pro proudovou zatižitelnost min. 30 kWp | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž měniče FVE DC/AC, např. pro proudovou zatižitelnost min. 30 kWp
VV
TS
P | 290 | R7411428060 |  | Dodávka a montáž přepěťové ochrany (svodiče přepětí) např. FLP-25-T1-VS/4 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž přepěťové ochrany (svodiče přepětí) např. FLP-25-T1-VS/4
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: ochrana SPD na straně AC
P | 291 | R7411428070 |  | Dodávka a montáž kompaktního jističe 3p. In63A, Ir40A se spouští, předním přívodem, nastaven na Ir 40A | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompaktního jističe 3p. In63A, Ir40A se spouští, předním přívodem, nastaven na Ir 40A
VV
TS
P | 292 | R7411428080 |  | Připojení bojleru přes regulátor například typu GreenBonO včetně prvku SSR a 3 fázového snímače proudu s blokováním bojlerovým termostatem a napojením přes styk | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení bojleru přes regulátor například typu GreenBonO včetně prvku SSR a 3 fázového snímače proudu s blokováním bojlerovým termostatem a napojením přes stykač a naprogramování a uvedení regulátoru do chodu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a kompletní montážní práce
P | 293 | R7411428090 |  | Dodávka a montáž stykače 3P, 50A | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž stykače 3P, 50A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: regulace bojleru
P | 294 | R7411428100 |  | Dodávka a montáž pojistkového odpínače 230V AC (pojistkové svorky např. RSP4 včetně pojistkové vložky o průměru od 5 do 5,3A) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž pojistkového odpínače 230V AC (pojistkové svorky např. RSP4 včetně pojistkové vložky o průměru od 5 do 5,3A)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: regulace bojleru
P | 295 | R7411428110 |  | Dodávka a montáž kompletních kabelových průchodek IP45 | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletních kabelových průchodek IP45
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: komplet
P | 296 | R7411428120 |  | Dodávka a montáž přímého informačního měření, např. typu EDIN 371L, pro měření 5-100A s LCD. | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž přímého informačního měření, např. typu EDIN 371L, pro měření 5-100A s LCD.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: připojení na M-Bus
P | 297 | R7411428130 |  | Propojení rozvaděče se zemnící soustavou PE | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojení rozvaděče se zemnící soustavou PE
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: komplet
P | 298 | R7411428140 |  | Kusová zkouška rozvaděče | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kusová zkouška rozvaděče
VV
TS
P | 299 | R7411428150 |  | D+M Ostatní spojovací materiál , kompletace | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní spojovací materiál , kompletace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: komplet
SD |  | D29 |  | Ochrana proti blesku - LPS včetně montáží
P | 300 | R7411429010 |  | Jímací vedení vodič (drát) AlMgSi, Rd8 na podpěrách | M | 1374 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jímací vedení vodič (drát) AlMgSi, Rd8 na podpěrách
VV
TS
P | 301 | R7411429020 |  | Skryté svodové vedení vodič (drát) AlMgSi, Rd8 uložené v chráničkách nebo připojených na ocelový sloup přes k tomu určené svorky | M | 540 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Skryté svodové vedení vodič (drát) AlMgSi, Rd8 uložené v chráničkách nebo připojených na ocelový sloup přes k tomu určené svorky
VV
TS
P | 302 | R7411429030 |  | Propojovací skříň (krabice)zemnění a svodového vedení včetně propojení se zkušební svorkou | KUS | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací skříň (krabice)zemnění a svodového vedení včetně propojení se zkušební svorkou
VV
TS
P | 303 | R7411429040 |  | Chránička PVC 4020 SE se střední mech. odolností včetně montáže a příchytek | M | 85 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Chránička PVC 4020 SE se střední mech. odolností včetně montáže a příchytek
VV
TS
P | 304 | R7411429050 |  | Svorka zkušební Sza N | KUS | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svorka zkušební Sza N
VV
TS
P | 305 | R7411429060 |  | Svorka universální SU M | KUS | 2850 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svorka universální SU M
VV
TS
P | 306 | R7411429070 |  | Svorka universální SUA M | KUS | 980 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svorka universální SUA M
VV
TS
P | 307 | R7411429080 |  | Svorka křížová SK | KUS | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svorka křížová SK
VV
TS
P | 308 | R7411429090 |  | Svorka spojovací SS s příložkou | KUS | 465 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svorka spojovací SS s příložkou
VV
TS
P | 309 | R7411429100 |  | Podpěra vedení PV1Z | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Podpěra vedení PV1Z
VV
TS
P | 310 | R7411429110 |  | Podpěra PV 21 | KUS | 2016 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Podpěra PV 21
VV
TS
P | 311 | R7411429120 |  | připojovací svorka okapových žlabů SO | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | připojovací svorka okapových žlabů SO
VV
TS
P | 312 | R7411429130 |  | podpěra vedení na světlíky a žel. Konstrukce PV32 | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | podpěra vedení na světlíky a žel. Konstrukce PV32
VV
TS
P | 313 | R7411429140 |  | připojovací svorka SP1 | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | připojovací svorka SP1
VV
TS
P | 314 | R7411429150 |  | Vzpěry + podložky | KUS | 285 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vzpěry + podložky
VV
TS
P | 315 | R7411429160 |  | Označení nových svodů štítky | KUS | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Označení nových svodů štítky
VV
TS
P | 316 | R7411429170 |  | svorka k jímacím a uzemňovacím tyčím SJ01 | KUS | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | svorka k jímacím a uzemňovacím tyčím SJ01
VV
TS
P | 317 | R7411429180 |  | ochranná stříška horní SO01 | KUS | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ochranná stříška horní SO01
VV
TS
P | 318 | R7411429190 |  | jímací tyč bez osazení 2,5 m JP2,5 | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | jímací tyč bez osazení 2,5 m JP2,5
VV
TS
P | 319 | R7411429200 |  | jímací tyč bez osazení 2 m JP20 | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | jímací tyč bez osazení 2 m JP20
VV
TS
P | 320 | R7411429210 |  | stojan pro jímací tyč pro JP (malý / 350) | KUS | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | stojan pro jímací tyč pro JP (malý / 350)
VV
TS
P | 321 | R7411429220 |  | Zemnící pásek FeZn 30x4 | M | 515 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zemnící pásek FeZn 30x4
VV
TS
P | 322 | R7411429230 |  | Dilatační propojka páse/pásek | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dilatační propojka páse/pásek
VV
TS
P | 323 | R7411429240 |  | Vodič FeZn o 10 mm | M | 270 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vodič FeZn o 10 mm
VV
TS
P | 324 | R7411429250 |  | SuperFlex, mechanická ochrana pro izolaci spoje | M | 44 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | SuperFlex, mechanická ochrana pro izolaci spoje
VV
TS
P | 325 | R7411429260 |  | zálivka gumoasfalt/barvy - Petrolátová PVC páska ANTICOR š 50 mm | KUS | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | zálivka gumoasfalt/barvy - Petrolátová PVC páska ANTICOR š 50 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: protikorozní ochrana pro izolací spoje (10 m páska)
P | 326 | R7411429270 |  | Ostatní nespecifikovaný pomocný, konstrukční a spojovací materiál | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní nespecifikovaný pomocný, konstrukční a spojovací materiál
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: komplet
SD |  | D30 |  | Ostatní práce při provádění elektromontáží
P | 327 | R7411495140 |  | Zednické a stavební přípomoci | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zednické a stavební přípomoci
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Ostatní přípomoci nesouvisející přímo se stavební částí
SD |  | VRN9 |  | Ostatní náklady
P | 328 | R0051495010 |  | Dokumentace skutečného stavu. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného stavu.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodavatel po dokončení díla a před jeho předáním vypracuje a předá dokumentaci skutečného stavu. Dokumentace bude vypracována na úrovni dílenské dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků) a bude, pokud nebude smlouvou určeno jinak, předána 4x v papírové podobě, 2 x elektronicky na CD ve formátu *.pdf, 2 x elektronicky výkresová část na CD ve formátu *.dwg. Dokumentace musí být dodána tak, aby provozovatel mohl provádět komplexní provoz, údržbu, servis i případné budoucí změny vlastními odbornými silami s využitím této dokumentace. Dokumentace nesmí být provedena způsobem, kdy jsou v předchozí dokumentaci vyznačeny změny, ale musí to být dokumentace pouze skutečného stavu. Dokumentace musí být vypracována elektronicky ve stejných formátech jako dokumentace provedení stavby, nelze tedy např. pouze ručně vymazávat a překreslovat v původní dokumentaci.
P | 329 | R0051495020 |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Především materiál, výrobky a zařízení vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů, výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. držáky, příchytky, spojovací materiál, atd. Dále se jedná o další náklady na materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále je to veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2012 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ),
P | 330 | R0051495030 |  | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Především stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. držáky, příchytky, spojovací materiál, atd. a dále pro materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále jsou to stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ).
P | 331 | R0051495040 |  | Seznámení se s dokumentací | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení se s dokumentací
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dle požadavků technické zprávy.
P | 332 | R7411495050 |  | Odpojení a odplombování elektroměrového rozvaděče a po osazení a po úpravě rozvaděče včetně nového hlavního jističe a elektroměru opětné zaplombování | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Odpojení a odplombování elektroměrového rozvaděče a po osazení a po úpravě rozvaděče včetně nového hlavního jističe a elektroměru opětné zaplombování
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Odplombování a práce na úpravě elektroměrového rozvaděče musí být na základě písemného povelení od provozovatele distribuční sítě. Opětné osazení elektroměru přímého měření (lze ponechat stávající elektrtroměrové měřidlo po odsouhlasení distributora el. sítě) a po vyplnění přihlášky odběratele opětné zaplombování elektroměrového rozvaděče pracovníkem distribuční společnosti.
P | 333 | R7411495060 |  | Část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Po dokončení výstavby musí být el. zařízení jako celek podle vyhlášky 73/2010 Sb. část 2 prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí elektro revizi. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním díla musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť. Účelem této činnosti je ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.
P | 334 | R7411495070 |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení | hod. | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Před předáním díla, vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.
P | 335 | R7411495080 |  | Zaučení obsluhy | hod. | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zaučení obsluhy
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. Zaučen musí být v úměrném rozsahu jak pověřený zástupce provozovatele, tak zástupce majitele budovy.
P | 336 | R7411495090 |  | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách | hod. | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Před předáním díla se musí provést funkční zkoušky nových připojených el. Zařízení, s vytavením písemné zprávy - protokolu o vykonaných zkouškách.
P | 337 | R0051495100 |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizční a dle potřeb i dílenskou dokumentaci, | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizční a dle potřeb i dílenskou dokumentaci,
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pro řádnou realizaci díla, ale před započetím stavby a tedy i např. před započetím objednání výrobků, materiálu, atd. je dodavatel povinen provést dopracování prováděcí dokumentace na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem konkrétní stavební a montážní postupy, na konkrétní výrobky (např. komíny, rozvaděče, atd.) a zařízení, atd. a s ohledem na skutečné parametry, návody výrobců, na své pro stavbu zvolené stavební a montážní postupy a firemní know-how, atd., které musí do realizační dokumentace zapracovat. Zároveň za tuto jím zpracovanou dokumentaci nese dodavatel, resp. zpracovatel odpovědnost. Tuto dokumentaci pak musí, před započetím díla, tedy např. před započetím montáže a objednáním materiálu a výrobků, projednat a rámcově odsouhlasit s investorem. Součástí tohoto projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací atd) stavebních, provozních a dalších charakteristických parametrů, včetně deklarace tímto projektem požadovaných funkcí, parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Součástí dokumentace pak bude i komplexní výkaz výměr pro řádnou a komplexní realizaci stavby. Teprve po schválení dokumentace investorem se může započít s realizací. Časovou potřebu pro zpracování, kontrolu a odsouhlasení realizační a dílenské dokumentace musí zhotovitel zapracovat do svého plánu v návaznosti na až následné provádění stavby a související náklady zahrnout do provádění stavby. Investor schválením této realizační dokumentace na sebe nepřebírá jakékoli případné důsledky z vad této dokumentace. Stavba pak bude realizována dle této schválené realizační dokumentace
P | 338 | R7411495120 |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení | hod. | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.
P | 339 | R7411495130 |  | Zaučení obsluhy | hod. | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zaučení obsluhy
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. Zaučen musí být v úměrném rozsahu jak pověřený zástupce provozovatele, tak zástupce majitele budovy.
P | 340 | R7411495150 |  | část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi včetně upravy rozvaděčů. | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi včetně upravy rozvaděčů.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Po dokončení výstavby musí být elektroinstalace podle vyhlášky 73/2010 Sb. část 2 prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi elektroinstalace. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním díla musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť. Účelem této činnosti je ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.
P | 341 | R0051495160 |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizční a dle potřeb i dílenskou dokumentaci, | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizční a dle potřeb i dílenskou dokumentaci,
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pro řádnou realizaci díla, ale před započetím stavby a tedy i např. před započetím objednání výrobků, materiálu, atd. je dodavatel povinen provést dopracování prováděcí dokumentace na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem konkrétní stavební a montážní postupy, na konkrétní výrobky (např. komíny, rozvaděče, atd.) a zařízení, atd. a s ohledem na skutečné parametry, návody výrobců, na své pro stavbu zvolené stavební a montážní postupy a firemní know-how, atd., které musí do realizační dokumentace zapracovat. Zároveň za tuto jím zpracovanou dokumentaci nese dodavatel, resp. zpracovatel odpovědnost. Tuto dokumentaci pak musí, před započetím díla, tedy např. před započetím montáže a objednáním materiálu a výrobků, projednat a rámcově odsouhlasit s investorem. Součástí tohoto projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací atd) stavebních, provozních a dalších charakteristických parametrů, včetně deklarace tímto projektem požadovaných funkcí, parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Součástí dokumentace pak bude i komplexní výkaz výměr pro řádnou a komplexní realizaci stavby. Teprve po schválení dokumentace investorem se může započít s realizací. Časovou potřebu pro zpracování, kontrolu a odsouhlasení realizační a dílenské dokumentace musí zhotovitel zapracovat do svého plánu v návaznosti na až následné provádění stavby a související náklady zahrnout do provádění stavby. Investor schválením této realizační dokumentace na sebe nepřebírá jakékoli případné důsledky z vad této dokumentace. Stavba pak bude realizována dle této schválené realizační dokumentace
P | 342 | R0051495170 |  | Dokumentace skutečného stavu. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného stavu.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodavatel po dokončení díla a před jeho předáním vypracuje a předá dokumentaci skutečného stavu. Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků) a bude, pokud nebude smlouvou určeno jinak, předána 4x v papírové podobě, 2 x elektronicky na CD ve formátu *.pdf, 2 x elektronicky výkresová část na CD ve formátu *.dwg. Dokumentace musí být dodána tak, aby provozovatel mohl provádět komplexní provoz, údržbu, servis i případné budoucí změny vlastními odbornými silami s využitím této dokumentace. Dokumentace nesmí být provedena způsobem, kdy jsou v předchozí dokumentaci vyznačeny změny, ale musí to být dokumentace pouze skutečného stavu. Dokumentace musí být vypracována elektronicky ve stejných formátech jako dokumentace provedení stavby, nelze tedy např. pouze ručně vymazávat a překreslovat v původní dokumentaci
P | 343 | R7411495180 |  | Osvědčení bezpečnosti dle přílohy č. 2, vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních | hod. | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osvědčení bezpečnosti dle přílohy č. 2, vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dle přílohy č. 2 vyhl. č. 73/2010 Sb. včetně vystavení zprávy o revizi s deklarací bezpečného provozu bez závad. Včetně provedení kontroly dle zařazení do tříd a skupin k § 2. odst.2 Vyprcuje revizní technik spolu i instektorem - TIČR.
P | 344 | R7411495190 |  | Popisy a označení rozvodů a zařízení | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Popisy a označení rozvodů a zařízení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Popisy a označení především rozvodů el. zařízení, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení a rozvodech pro obsluhu, údržbu a servis, četně popisů vývodů v rozvaděčích a popisů kabelových vývodů s označením na samotných kabelech.
P | 345 | R0051495200 |  | Likvidace odpadů - kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Likvidace odpadů - kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění
P | 346 | R0051495210 |  | Průběžný a závěrečný úklid dané profese | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Průběžný a závěrečný úklid dané profese
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Průběžné provádění úklidů pro řádné a bezpečné provádění stavby a provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby
P | 347 | R0051495220 |  | Koordinační činnost s ostatními profesemi | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Koordinační činnost s ostatními profesemi
VV
TS
P | 348 | R0051495230 |  | Doprava související s elektro částí | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Doprava související s elektro částí
VV
TS
P | 349 | R0051495240 |  | Zařízení staveniště elektro části | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zařízení staveniště elektro části
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pro danou část stavby, a to především v souladu s NV č. 591/2006 Sb., technologickými postupy, vyhodnocením rizik a opatřeními pro jejih zamezení a tedy pro zajištění bezpečnosti provádění prací atd.

## SO 11-72-01.45
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5323520041_Zm05 |  | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | [6 empty] | D.2.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 12,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 11-72-01.45 |  | D.2.2.1.4 - Měření a regulace
SD |  | 741 |  | Elektroinstalace - silnoproud
P | 2 | R001 |  | D+M snímač tlaku vody pro TV, a CHV | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M snímač tlaku vody pro TV, a CHV
VV
TS |  |  |  | Snímač tlaku topné/chladící vody ;0..4bar; IP65; vč. připojení a zkušebního kohoutu (měř.signál:0..10V, napájení 24V~/=; ...nebo dle typu regulátoru), montáže a zapojení Poznámka k položce: Snímač tlaku topné/chladící vody ;0..4bar; IP65; vč. připojení a zkušebního kohoutu (měř.signál:0..10V, napájení 24V~/=; ...nebo dle typu regulátoru), montáže a zapojení
P | 3 | R002 |  | D+M snímač teploty venkovní | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M snímač teploty venkovní
VV
TS |  |  |  | čidlo venkovní teploty; -30..50°C; - gt; Ni(Pt)1000; IP44; vč.upevnění na sev. fasádu do výše cca 3m Poznámka k položce: čidlo venkovní teploty; -30..50°C; - gt; Ni(Pt)1000; IP44; vč.upevnění na sev. fasádu do výše cca 3m
P | 4 | R003 |  | D+M snímač teploty jímkový, 100mm | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M snímač teploty jímkový, 100mm
VV
TS |  |  |  | Snímač teploty jímkový; Ni1000/6180 (nebo dle typu automatu MaR); vč.jímky; IP55; vč. montáže a zapojení Poznámka k položce: Snímač teploty jímkový; Ni1000/6180 (nebo dle typu automatu MaR); vč.jímky; IP55; vč. montáže a zapojení
P | 5 | R004 |  | D+M snímač teploty jímkový, 200mm | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M snímač teploty jímkový, 200mm
VV
TS |  |  |  | čidlo teploty příložné; -30..130°C; - gt; Ni(Pt)1000; IP44; vč. upevňovacího třmenu, montáže a zapojení Poznámka k položce: čidlo teploty příložné; -30..130°C; - gt; Ni(Pt)1000; IP44; vč. upevňovacího třmenu, montáže a zapojení
P | 6 | R005 |  | D+M snímač teploty prostorový | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M snímač teploty prostorový
VV
TS |  |  |  | Prostorové čidlo teploty pro technické prostory; -5..55°C; - gt; Ni(Pt)1000; IP20; vč.montáže a zapojení Poznámka k položce: Prostorové čidlo teploty pro technické prostory; -5..55°C; - gt; Ni(Pt)1000; IP20; vč.montáže a zapojení
P | 8 | R006 |  | D+M záplavové čidlo | KS | 1 | 0.002 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M záplavové čidlo
VV
TS |  |  |  | Hlídač zaplavení 1P,nap. 24VAC, vč. sondy SE1, montáž sondy na zeď cca 2mm nad podlahou, vč. montáže sondy na zeď a hlídače na DINlištu do rozváděče Poznámka k položce: Hlídač zaplavení 1P,nap. 24VAC, vč. sondy SE1, montáž sondy na zeď cca 2mm nad podlahou, vč. montáže sondy na zeď a hlídače na DINlištu do rozváděče
P | 9 | R007 |  | D+M Trojcestný ventil vč. pohonu regulačního ventilu | KS | 1 | 0.01 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Trojcestný ventil vč. pohonu regulačního ventilu
VV
TS |  |  |  | Trojcestný ventil nutno koordinovat s profesí ÚT, vč. pohonu regulačního ventilu 24Vdc/ac; řídící signál 0..10; vč.seřízení konc. poloh
P | 10 | R008 |  | Připojení měřičů tepla topných větví, elektroměru, vodoměru | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení měřičů tepla topných větví, elektroměru, vodoměru
VV
TS |  |  |  | Připojení měřiče tepla, vodoměru, lektroměru s komunikací MBus
P | 11 | R009 |  | Připojení solenoidového ventilu doplňování TV | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení solenoidového ventilu doplňování TV
VV
TS |  |  |  | Připojení elmag.ventilu 24Vac; ON/OFF Poznámka k položce: Připojení elmag.ventilu 24Vac; ON/OFF
P | 12 | R010 |  | Připojení TČ, komunikace ModBus | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení TČ, komunikace ModBus
VV
TS |  |  |  | Připojení TČ, komunikace ModBus
P | 13 | R011 |  | Připojení VZT, komunikace ModBus | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení VZT, komunikace ModBus
VV
TS
P | 32 | 741122015 |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 | M | 420 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2
VV
TS
P | 33 | 34111030 |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | M | 483 | 0.00012 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
VV
TS
P | 34 | 741122016 |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 | M | 180 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2
VV
TS
P | 35 | 34111532 |  | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x2,5mm2 | M | 207 | 0.00023 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x2,5mm2
VV
TS
P | 38 | 741111001 |  | Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů | M | 975 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů
VV |  |  |  | 50x62 245=245.000 [A] '50x125 730=730.000 [B] Celkem: 245+730=975.000 [C]
TS
P | 39 | 34575491 |  | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 | M | 803 | 0.00225 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62
VV
TS
P | 40 | 34575492 |  | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 | M | 269.5 | 0.0035 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125
VV
TS
P | 41 | 34575491R |  | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 - víko | M | 803 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 - víko
VV
TS
P | 42 | 34575492R |  | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 - víko | M | 269.5 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 - víko
VV
TS
P | 43 | 741110041 |  | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější O přes 11 do 23 mm | M | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější O přes 11 do 23 mm
VV
TS
P | 44 | 34571154 |  | trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm | M | 210 | 0.00016 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm
VV
TS
P | 47 | 741920301 |  | Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,1 m2 | KUS | 3 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,1 m2
VV
TS
P | 48 | 741210701 |  | Montáž rozváděčů řídících a ovládacích pro rozvodny bez zapojení vodičů a utěsnění vnitřních a venkovních, hmotnosti do 100 kg | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozváděčů řídících a ovládacích pro rozvodny bez zapojení vodičů a utěsnění vnitřních a venkovních, hmotnosti do 100 kg
VV
TS
P | 49 | RMAT0001 |  | Rozvaděč skříňový; IP44/20; vč.podstavce; mont.deska; bočnice; 4bod.zámek; oceloplechový; kapsa na dokumentaci; osvětlení rozvaděče; - poruchová signalizace s | KPL | 1 | 0.1 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděč skříňový; IP44/20; vč.podstavce; mont.deska; bočnice; 4bod.zámek; oceloplechový; kapsa na dokumentaci; osvětlení rozvaděče; - poruchová signalizace s hlášením GSM vč. řídící stanice MaR s rozhraním Ethernet s rozšiřujícími moduly; 16xDI; 8xDO; 32xAI/AO; možnost dalšího rozšíření I/O; komunikace s ost.ŘJ BACNET/MODBUS IP (dle dodaných ŘJ); komunikace s PLC DDTS - MODBUS IP/RTU (dle požadavku DDTS); Mbus připojení 3ks měřičů; webserver; grafický LCD displej; modul GSM; vč. aplikačního sw pro připojené I/O - pro automatizační stanice vč. výkresové dokumentace rozváděče předpokládaná velikost: 1 pole 800x2000x300 mm (š x v x h)
VV
TS
P | 50 | 735511142 |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení prostorový termostat programovatelný | KUS | 1 | 0.00015 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení prostorový termostat programovatelný
VV
TS |  |  |  | Poruchová signalizace - přehřátí prostoru strojovna
P | 51 | 741811022 |  | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení oživení jednoho pole rozváděče zhotoveného subdodavatelem v podmínkách externí montáže s velmi složitou výstrojí | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení oživení jednoho pole rozváděče zhotoveného subdodavatelem v podmínkách externí montáže s velmi složitou výstrojí
VV
TS
P | 52 | 741810003 |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč
VV
TS
P | 53 | 741810011 |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých da | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč
VV
TS
P | 54 | 998741102 |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 4.065 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 55 | 998741192 |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 | T | 4.065 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
VV
TS
SD |  | 742 |  | Elektroinstalace - slaboproud
P | 36 | 742121001 |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | M | 1150 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15
VV
TS
P | 37 | 34121233 |  | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 2x2x0,8mm2 | M | 1380 | 7e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 2x2x0,8mm2
VV
TS
P | 56 | 998742101 |  | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | T | 0.097 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS
P | 57 | 998742192 |  | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 | T | 0.097 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
VV
TS
SD |  | HZS |  | Hodinové zúčtovací sazby
P | 45 | HZS4232 |  | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný | HOD | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný
VV
TS |  |  |  | Výchozí revize ELEKTRO zařízení MaR připojených na rozváděč MaR
P | 46 | HZS4231 |  | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik | HOD | 72 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik
VV
TS |  |  |  | Komplexní zkouška 72 hod
SD |  | OST |  | Ostatní
P | 23 | Pol23 |  | Individuální a komplexní zkoušky | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Individuální a komplexní zkoušky
VV
TS
P | 24 | Pol24 |  | Oživení | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oživení
VV
TS
P | 25 | Pol25 |  | Zaškolení obsluhy | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS
P | 26 | Pol26 |  | Výchozí revize | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Výchozí revize
VV
TS
P | 28 | Pol28 |  | Dodavatelská (dílenská, realizační) dokumentace | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodavatelská (dílenská, realizační) dokumentace
VV
TS
P | 29 | Pol29 |  | Dokumentace skutečného stavu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného stavu
VV
TS
P | 30 | Pol30 |  | Provozní zkoušky | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provozní zkoušky
VV
TS
P | 31 | Pol31 |  | Integrace do DDTS | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Integrace do DDTS
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Integrace do DDTS včetně dílenské dokumentace

## SO 11-72-02
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5323520041_Zm05 |  | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | [6 empty] | D.2.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 12,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 11-72-02 |  | D.2.2.1 - Čerpací stanice
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 1 | 273313511 |  | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | M3 | 2.272 | 2.301 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15
VV |  |  |  | Výkres tvaru a výztuže základové konstrukce 3.2*7.1*0.1=2.272 [A]
TS
P | 2 | 273322611 |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | M3 | 10.625 | 2.5019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
VV |  |  |  | 2-03 vykres tvatu a vyztuze zakladove konstrukce 3*6.86*(0.44+0.35)/2+0.8*0.8*1.3*3=10.625 [A]
TS
P | 3 | 273351121 |  | Bednění základů desek zřízení | M2 | 20.269 | 0.00247 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů desek zřízení
VV |  |  |  | Výkres tvaru a výztuže základové konstrukce (3+6.86)*(0.44+0.35) desk=7.789 [A] 0.8*1.3*4*3 sloup=12.480 [B] Celkem: 7.789+12.48=20.269 [C]
TS
P | 4 | 273351122 |  | Bednění základů desek odstranění | M2 | 20.269 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů desek odstranění
VV
TS
P | 5 | 273361821 |  | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 0.574 | 1.0606 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | 2-03 vykres tvatu a vyztuze zakladove konstrukce 521.87*1.1/1000=0.574 [A]
TS
P | 6 | 278383213 |  | Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení s bedněním a odbedněním, s úpravou povrchu z epoxidové zálivkové hmoty půdorysná plocha základu do 1 m2, tloušťka | M2 | 0.608 | 0.12107 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení s bedněním a odbedněním, s úpravou povrchu z epoxidové zálivkové hmoty půdorysná plocha základu do 1 m2, tloušťka vrstvy přes 25 do 50 mm
VV |  |  |  | Výkres ocelových konstrukcí 3*0.45*0.45=0.608 [A]
TS
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 7 | 337171111 |  | Montáž nosné ocelové konstrukce haly průmyslové bez jeřábové dráhy výšky do 6 m, rozpětí vazníků do 12 m | T | 0.818 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž nosné ocelové konstrukce haly průmyslové bez jeřábové dráhy výšky do 6 m, rozpětí vazníků do 12 m
VV |  |  |  | Výkres ocelových konstrukcí 0.680235 SloupHEA 220=0.680 [A] 0.08308 Plech P20 420 x 420=0.083 [B] 0.00989 Plech P10 100 x 140=0.010 [C] 0.02745 Plech P10 105 x 185=0.027 [D] 0.01554 Plech P10 150 x 440=0.016 [E] 0.001728 Šrouby M14=0.002 [F] Celkem: 0.68+0.083+0.01+0.027+0.016+0.002=0.818 [G]
TS
P | 8 | 13010962 |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 220 | T | 0.748 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 220
VV |  |  |  | 0.680235 SloupHEA 220=0.680 [A] 0.68 * 1.1Koeficient množství=0.748 [B]
TS |  |  |  | Hmotnost: 52,00 kg/m
P | 9 | 13611228 |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule | T | 0.058 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule
VV |  |  |  | Výkres ocelových konstrukcí 0.00989 Plech P10 100 x 140=0.010 [A] 0.02745 Plech P10 105 x 185=0.027 [B] 0.01554 Plech P10 150 x 440=0.016 [C] Celkem: 0.01+0.027+0.016=0.053 [D] 0.053 * 1.1Koeficient množství=0.058 [E]
TS |  |  |  | Hmotnost 78,5 kg/m2
P | 10 | 13611248 |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule | T | 0.091 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule
VV |  |  |  | 0.08308 Plech P20 420 x 420=0.083 [A] 0.083 * 1.1Koeficient množství=0.091 [B]
TS |  |  |  | Hmotnost 157 kg/m2
P | 11 | RMAT0001 |  | Šroub DIN 933 8.8 zn a matka | KUS | 26.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Šroub DIN 933 8.8 zn a matka
VV |  |  |  | 24=24.000 [A] 24 * 1.1Koeficient množství=26.400 [B]
TS
SD |  | 33-M |  | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
P | 35 | R01 |  | Výdejní stojan, jednohadicový, nádrž na 10 000 l, kontejnorový. Výkon výdeje s přepínáním 1 x 40 a 70 lt/min včetně teplotní kompenzace na 15 st. C a tiskárny d | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Výdejní stojan, jednohadicový, nádrž na 10 000 l, kontejnorový. Výkon výdeje s přepínáním 1 x 40 a 70 lt/min včetně teplotní kompenzace na 15 st. C a tiskárny dokladů! Včetně integrovaného systému bezobslužného výdeje PHM a SW, přenos dat prostřednictvím LTE 5G modemu, centrální řízení a dohledové centrum, plná servisní podpora 24/7 na 24 měsíců. Sonda přesného kontinuálního měření hladiny v nádrži typ SI, magnetostrikční princip měření (nejpřesnější způsob měření hladiny hořlavých látek, zobrazovací jednotka PLM (zobrazení stavu, teploty a případné vody), práškový hasicí přístroj PG-6 2ks vč. schránky
VV
TS
P | 36 | R02 |  | Technologická elektroinstalace RT-3/400V, součástí dodávky budou všechny potřebné revizní zprávy | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Technologická elektroinstalace RT-3/400V, součástí dodávky budou všechny potřebné revizní zprávy
VV
TS
P | 37 | R03 |  | Dieselagregát pro provoz technologie mimo stabilní napětí z veřejné sítě 3 fáze 9,8 kW/400V/AVR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dieselagregát pro provoz technologie mimo stabilní napětí z veřejné sítě 3 fáze 9,8 kW/400V/AVR
VV
TS
P | 38 | R04 |  | Kalibrace nádrže s litrovacími tabulkami a měrnou tyčí | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kalibrace nádrže s litrovacími tabulkami a měrnou tyčí
VV
TS
P | 39 | R05 |  | Navíječ výdejní hadice 15 m DN 25 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Navíječ výdejní hadice 15 m DN 25
VV
TS
P | 40 | R06 |  | Spodní plnění | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Spodní plnění
VV
TS
P | 41 | R07 |  | Doprava na místo instalace | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Doprava na místo instalace
VV
TS
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 12 | 441171111 |  | Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m | T | 0.798 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m
VV |  |  |  | Výkres ocelových konstrukcí 0.281388 Konzola IPE 220=0.281 [A] 0.136764 Náběh IPE 220=0.137 [B] 0.05589 Vaznice IPE 100=0.056 [C] 0.135516 Vaznice UPE 100=0.136 [D] 0.0742392Lemový nosník UPE 100=0.074 [E] 0.11408Táhlo O10=0.114 [F] Celkem: 0.281+0.137+0.056+0.136+0.074+0.114=0.798 [G]
TS
P | 13 | 13010754 |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220 | T | 0.46 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220
VV |  |  |  | Výkres ocelových konstrukcí 0.281388 Konzola IPE 220=0.281 [A] 0.136764 Náběh IPE 220=0.137 [B] Celkem: 0.281+0.137=0.418 [C] 0.418 * 1.1Koeficient množství=0.460 [D]
TS |  |  |  | Hmotnost: 26,90 kg/m
P | 14 | 13010742 |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100 | T | 0.062 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100
VV |  |  |  | Výkres ocelových konstrukcí 0.05589 Vaznice IPE 100=0.056 [A] 0.056 * 1.1Koeficient množství=0.062 [B]
TS |  |  |  | Hmotnost: 8,10 kg/m
P | 15 | 13011027 |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 100 | T | 0.231 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 100
VV |  |  |  | Výkres ocelových konstrukcí 0.135516 Vaznice UPE 100=0.136 [A] 0.0742392Lemový nosník UPE 100=0.074 [B] Celkem: 0.136+0.074=0.210 [C] 0.21 * 1.1Koeficient množství=0.231 [D]
TS |  |  |  | Hmotnost: 9,82 kg/m
P | 16 | 13010011 |  | tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm | T | 0.012 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm
VV |  |  |  | Výkres ocelových konstrukcí 0.011408Táhlo O10=0.011 [A] 0.011 * 1.1Koeficient množství=0.012 [B]
TS |  |  |  | Hmotnost: 0,62 kg/m
SD |  | 5 |  | Komunikace pozemní
P | 17 | 564861011 |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | M2 | 25.439 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
VV |  |  |  | SO_11-72-02_2_002_PUD 6.73*3.78=25.439 [A]
TS
P | 18 | 567142111 |  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm | M2 | 25.439 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm
VV |  |  |  | 6.73*3.78=25.439 [A]
TS
P | 19 | 581121304 |  | Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 140 mm | M2 | 25.439 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 140 mm
VV |  |  |  | SO_11-72-02_2_002_PUD 6.73*3.78=25.439 [A]
TS
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
P | 20 | 628613611 |  | Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg | KG | 1594.072 | 0.00014 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg
VV |  |  |  | Výkres ocelových konstrukcí 680.235 SloupHEA 220=680.235 [A] 83.08 Plech P20 420 x 420=83.080 [B] 9.89 Plech P10 100 x 140=9.890 [C] 7.45 Plech P10 105 x 185=7.450 [D] 15.54 Plech P10 150 x 440=15.540 [E] 281.388 Konzola IPE 220=281.388 [F] 136.764 Náběh IPE 220=136.764 [G] 55.89 Vaznice IPE 100=55.890 [H] 135.516 Vaznice UPE 100=135.516 [I] 74.2392Lemový nosník UPE 100=74.239 [J] 114.08Táhlo O10=114.080 [K] Celkem: 680.235+83.08+9.89+7.45+15.54+281.388+136.764+55.89+135.516+74.239+114.08=1 594.072 [L]
TS
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 27 | 767391113 |  | Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených přistřelením | M2 | 26.05 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených přistřelením
VV |  |  |  | 26.05=26.050 [A]
TS
P | 28 | 15485108 |  | plech trapézový 35/207/1035 Pz tl 0,63mm | M2 | 29.515 | 0.00614 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | plech trapézový 35/207/1035 Pz tl 0,63mm
VV
TS
P | 29 | 767995115 |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | KG | 200 | 5e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg
VV |  |  |  | 100*2 Plechová vana=200.000 [A]
TS
P | 30 | RMAT0002 |  | Záchytná vana z ocelového plechu s mřížkovým roštem. | KUS | 2 | 0.1 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Záchytná vana z ocelového plechu s mřížkovým roštem.
VV
TS
P | 42 | 998767101 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | T | 0.394 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS
SD |  | 783 |  | Dokončovací práce - nátěry
P | 31 | 783301313 |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | M2 | 39.616 | 7e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým
VV |  |  |  | Výkres ocelových konstrukcí 13.47Sloup HEA 220=13.470 [A] 10.74Konzola IPE 220=10.740 [B] '0,8485,22*1,1'Náběh IPE 220 0.4*6.9*1.1Vaznice IPE 100=3.036 [C] 0.402*13.8*1.1Vaznice UPE 100=6.102 [D] 0.402*7.56*1.1Lemový nosník UPE 100=3.343 [E] 3.14*0.005*0.005*18.4*1.1Táhlo O10=0.002 [F] 0.42*0.42*3*2*1.1P20 420 x 420=1.164 [G] 0.1*0.14*2*18*1.1P10 100 x 140=0.554 [H] 0.105*0.185*2*18*1.1P10 105 x 185=0.769 [I] 0.15*0.44*2*3*1.1P10 150 x 440=0.436 [J] Celkem: 13.47+10.74+3.036+6.102+3.343+0.002+1.164+0.554+0.769+0.436=39.616 [K]
TS
P | 32 | 783314203 |  | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | M2 | 39.616 | 0.00014 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
VV |  |  |  | 39.616=39.616 [A]
TS
P | 33 | 783315101 |  | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | M2 | 39.616 | 0.00012 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
VV |  |  |  | 39.616=39.616 [A]
TS
P | 34 | 783317101 |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | M2 | 39.616 | 0.00012 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
VV |  |  |  | 39.616=39.616 [A]
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 21 | 935113111 |  | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm | M | 10.51 | 0.29221 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm
VV |  |  |  | SO_11-72-02_2_002_PUD 6.73+3.78=10.510 [A]
TS
P | 22 | 59227103 |  | žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 200mm | M | 11.036 | 0.0475 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 200mm
VV
TS
P | 23 | 16110015 |  | rošt mřížkový C250 litiny s podélnými pruty pro žlab š 200mm | M | 11.036 | 0.015 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | rošt mřížkový C250 litiny s podélnými pruty pro žlab š 200mm
VV
TS
P | 24 | 59227124 |  | čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu š 200mm | KUS | 2 | 0.0062 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu š 200mm
VV
TS
P | 25 | 953961215 |  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm | KUS | 12 | 8e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm
VV |  |  |  | Výkres ocelových konstrukcí 12=12.000 [A]
TS
P | 26 | 953965145 |  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 400 mm | KUS | 12 | 0.00087 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 400 mm
VV |  |  |  | Výkres ocelových konstrukcí 12=12.000 [A]
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 43 | 998014211 |  | Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost | T | 38.213 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní
VV
TS
SD |  | OST.1 |  | Mobiliář
P | 44 | O.1.1001-R |  | Standardní mobilní plastová nádrž pro převoz a výdej AdBlue o objemu minimálně 440 litrů litrů s výdejním zařízením na 12 V, 4m výdejní hadicí a automatickou | KS | 1 | 0.036 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Standardní mobilní plastová nádrž pro převoz a výdej AdBlue o objemu minimálně 440 litrů litrů s výdejním zařízením na 12 V, 4m výdejní hadicí a automatickou pistolí. Čerpadlo má výkon až 40 l/min, délka kabelů čerpadla 3,8m. Rozměry nádrže 1180 x 800 x 710 (mm), hmotnost 36 kg. Nádrž bude vybavena víkem a průtokoměrem
VV
TS

## SO 11-73-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5323520041_Zm05 |  | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | [6 empty] | D.2.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 12,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 11-73-01 |  | D.2.2.1 - Přemístěná rampa
SD |  | 5 |  | Komunikace pozemní
P | 1 | 564861111 |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | M2 | 228 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
VV |  |  |  | 2_002_Půdorys 30*6+3*16=228.000 [A]
TS
P | 2 | 584121112 |  | Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2 | M2 | 228 | 0.0835 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2
VV |  |  |  | 30*6+3*16=228.000 [A]
TS
P | 3 | 59381338 |  | panel silniční 3,00x2,00x0,215m | KUS | 6 | 3.094 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | panel silniční 3,00x2,00x0,215m
VV
TS |  |  |  | Rezerva v případě zničení panelu a nemožnosti opravy
P | 4 | 5938100R |  | Původní panel silniční 3,00x2,00m, oprava drobného poškození | KUS | 38 | 1.31 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Původní panel silniční 3,00x2,00m, oprava drobného poškození
VV |  |  |  | 2_002_Půdorys 15*2+8=38.000 [A]
TS
P | 5 | 599141111 |  | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou | M | 207 | 0.0036 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
VV |  |  |  | 7*3+30*3+16*6=207.000 [A]
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 6 | 922501113 |  | Zásyp nástupišť mezi nástupištními zídkami nebo za nimi, se zhutněním, bez podkladní vrstvy ze zeminy propustné | M3 | 285.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp nástupišť mezi nástupištními zídkami nebo za nimi, se zhutněním, bez podkladní vrstvy ze zeminy propustné
VV |  |  |  | 2_002_Půdorys 30*6*1.4+3*16*0.7=285.600 [A]
TS
P | 7 | 923101211 |  | Železniční nástupiště mimoúrovňové typ L bez konzolových desek vnější | M | 103.4 | 1.8215 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Železniční nástupiště mimoúrovňové typ L bez konzolových desek vnější
VV |  |  |  | 2_002_Půdorys 30.6*2+6.6+3.6+2*16=103.400 [A]
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 8 | 998226011 |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli | T | 276.467 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
VV
TS

## SO 11-78-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5323520041_Zm05 |  | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | [6 empty] | D.2.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 12,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 11-78-01 |  | D.2.2.5 - Demolice skladu a rampy
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 113106242 |  | Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozm | M2 | 409 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou
VV
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 2 | 961044111 |  | Bourání základů z betonu prostého | M3 | 79 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání základů z betonu prostého
VV |  |  |  | 49+30=79.000 [A]
TS
P | 3 | 979094441 |  | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m | M2 | 409 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním vyplněním spár kamenivem těženým
VV
TS
P | 4 | 981332111 |  | Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem | T | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem
VV
TS
SD |  | 997 |  | Přesun sutě
P | 5 | 997013501 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | T | 341.825 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
VV
TS
P | 6 | 997013509 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | T | 5127.375 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
VV |  |  |  | 341.825*15=5 127.375 [A]
TS
P | 7 | R997013631.903 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04, včetně doprav | T | 341.825 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04, včetně dopravy
VV |  |  |  | 341.825=341.825 [A]
TS |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90

## SO 11-79-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5323520041_Zm05 |  | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | [6 empty] | D.2.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 12,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 11-79-01 |  | D.2.2.6 - Drobná architektura a oplocení
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 131151343 |  | Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm | M | 306 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm
VV |  |  |  | (260+46)*1=306.000 [A]
TS
P | 2 | 162751114 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 12.707 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m
VV |  |  |  | 306*0.115*0.115*3.14=12.707 [A]
TS
P | 3 | R997013655.904 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy | T | 25.414 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy
VV
TS |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 4 | 338171123 |  | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek | KUS | 306 | 0.17489 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
VV |  |  |  | SLoupky plotu 260=260.000 [A] 'Vzpěry 46=46.000 [B] Celkem: 260+46=306.000 [C]
TS
P | 5 | 55342262 |  | sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2350/48x1,5mm | KUS | 260 | 0.0039 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2350/48x1,5mm
VV
TS
P | 6 | 55342189 |  | plotová profilovaná vzpěra D 30-40mm dl 2,0-2,5m bez hlavy a objímky pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz a komaxit | KUS | 46 | 0.0027 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | plotová profilovaná vzpěra D 30-40mm dl 2,0-2,5m bez hlavy a objímky pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz a komaxit
VV
TS
P | 7 | 55342194 |  | hlava plotové vzpěry D 30-40mm pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz a komaxit | KUS | 46 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | hlava plotové vzpěry D 30-40mm pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz a komaxit
VV
TS
P | 8 | 348101210 |  | Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2
VV
TS
P | 9 | 55342334 |  | branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1730mm | KUS | 2 | 0.03618 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1730mm
VV |  |  |  | 2 vrata 1=2.000 [A]
TS
P | 10 | 348172214 |  | Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 5 do 10 m2 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 5 do 10 m2
VV
TS
P | 11 | 55342363 |  | brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 4000x1730mm | KUS | 2 | 0.06303 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 4000x1730mm
VV |  |  |  | 2 vrata 1=2.000 [A]
TS
P | 12 | RMAT0001 |  | brána plotová- Vrata 3 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | brána plotová- Vrata 3
VV
TS
P | 13 | 348172216 |  | Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 15 do 20 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 15 do 20 m2
VV
TS
P | 14 | RMAT0002 |  | brána plotová - Vrata 2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | brána plotová - Vrata 2
VV
TS
P | 15 | 348172911 |  | Montáž vjezdových bran doplňků pohonu pro bránu | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vjezdových bran doplňků pohonu pro bránu
VV |  |  |  | 2+1+1=4.000 [A]
TS
P | 16 | RMAT0003 |  | pohon pro vrata 1 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | pohon pro vrata 1
VV
TS
P | 17 | RMAT0004 |  | pohon pro vrata 2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | pohon pro vrata 2
VV
TS
P | 18 | RMAT0005 |  | pohon pro vrata 3 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | pohon pro vrata 3
VV
TS
P | 19 | 348401130 |  | Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m | M | 625 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m
VV |  |  |  | 2_001-Situace 625=625.000 [A]
TS
P | 20 | 31327503 |  | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1750mm | M | 656.25 | 0.00131 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1750mm
VV
TS
P | 21 | 15619100 |  | drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm | M | 1968.75 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm
VV |  |  |  | 625*3=1 875.000 [A] 1875 * 1.05Koeficient množství=1 968.750 [B]
TS
P | 22 | R-338171123 |  | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek | KUS | 2 | 0.17489 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
VV
TS
P | 23 | R553422 |  | sloupek plotový pro vrata 2 komaxitový | KUS | 2 | 0.0024 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | sloupek plotový pro vrata 2 komaxitový
VV
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 24 | 998232121 |  | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymez | T | 56.151 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
VV
TS

## SO 11-86-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5323520041_Zm05 |  | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | [6 empty] | D.2.3 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.3 |  | Trakční a energetická zařízení | [9 empty] | 12,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 11-86-01 |  | D.2.3.6 - Rozvody NN a osvětlení
SD |  | 46-M |  | Zemní práce při extr.mont.pracích
P | 104 | 460131114 |  | Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř | M3 | 4.32 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
VV |  |  |  | Venkovní osvětlení - VO, jáma pro stožár vo v=6m 3.6*1.2=4.320 [A] Celkem: 4.32=4.320 [B]
TS
P | 105 | 460172113 |  | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | M3 | 664.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
VV |  |  |  | Přeložka vedení VN 625.0*0.4*1.2=300.000 [A] Venkovní osvětlení - VO 540.0*0.4*1.2=259.200 [B] Venkovní osvětlení - VO 150.0*0.4*0.95=57.000 [C] Kabelové připojení objektu OTV - hlavní přívod NN 120.0*0.4*1.0=48.000 [D] Celkem: 300+259.2+57+48=664.200 [E]
TS
P | 106 | 460341113 |  | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m | M3 | 233.92 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m
VV |  |  |  | Venkovní osvětlení - VO, jáma pro stožár vo v=6m 3.6*1.2=4.320 [A] Přeložka vedení VN 625.0*0.4*1.2=300.000 [B] Venkovní osvětlení - VO 540.0*0.4*1.2=259.200 [C] Venkovní osvětlení - VO 150.0*0.4*0.95=57.000 [D] Kabelové připojení objektu OTV - hlavní přívod NN 120.0*0.4*1.0=48.000 [E] Přeložka vedení VN 625.0*0.4*(1.2-0.4)*(-1)=- 200.000 [F] Venkovní osvětlení - VO 540.0*0.4*(1.2-0.4)*(-1)=- 172.800 [G] Venkovní osvětlení - VO 150.0*0.4*(0.95-0.4)*(-1)=-33.000 [H] Kabelové připojení objektu OTV - hlavní přívod NN 120.0*0.4*(1.0-0.4)*(-1)=-28.800 [I] Celkem: 4.32+300+259.2+57+48+-200+-172.8+-33+-28.8=233.920 [J]
TS
P | 107 | 460341121 |  | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za | M3 | 4210.56 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m
VV |  |  |  | Venkovní osvětlení - VO, jáma pro stožár vo v=6m 3.6*1.2=4.320 [A] Přeložka vedení VN 625.0*0.4*1.2=300.000 [B] Venkovní osvětlení - VO 540.0*0.4*1.2=259.200 [C] Venkovní osvětlení - VO 150.0*0.4*0.95=57.000 [D] Kabelové připojení objektu OTV - hlavní přívod NN 120.0*0.4*1.0=48.000 [E] Přeložka vedení VN 625.0*0.4*(1.2-0.4)*(-1)=- 200.000 [F] Venkovní osvětlení - VO 540.0*0.4*(1.2-0.4)*(-1)=- 172.800 [G] Venkovní osvětlení - VO 150.0*0.4*(0.95-0.4)*(-1)=-33.000 [H] Kabelové připojení objektu OTV - hlavní přívod NN 120.0*0.4*(1.0-0.4)*(-1)=-28.800 [I] Celkem: 4.32+300+259.2+57+48+-200+-172.8+-33+-28.8=233.920 [J] 233.92*18 Přepočtené koeficientem množství=4 210.560 [K] Celkem: 4210.56=4 210.560 [L]
TS
P | 108 | R997013655.904 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy | T | 444.448 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy
VV |  |  |  | Venkovní osvětlení - VO, jáma pro stožár vo v=6m 3.6*1.2=4.320 [A] Přeložka vedení VN 625.0*0.4*1.2=300.000 [B] Venkovní osvětlení - VO 540.0*0.4*1.2=259.200 [C] Venkovní osvětlení - VO 150.0*0.4*0.95=57.000 [D] Kabelové připojení objektu OTV - hlavní přívod NN 120.0*0.4*1.0=48.000 [E] Přeložka vedení VN 625.0*0.4*(1.2-0.4)*(-1)=- 200.000 [F] Venkovní osvětlení - VO 540.0*0.4*(1.2-0.4)*(-1)=- 172.800 [G] Venkovní osvětlení - VO 150.0*0.4*(0.95-0.4)*(-1)=-33.000 [H] Kabelové připojení objektu OTV - hlavní přívod NN 120.0*0.4*(1.0-0.4)*(-1)=-28.800 [I] Celkem: 4.32+300+259.2+57+48+-200+-172.8+-33+-28.8=233.920 [J] 233.92*1.9 Přepočtené koeficientem množství=444.448 [K] Celkem: 444.448=444.448 [L]
TS |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
P | 109 | 460371123 |  | Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 | M3 | 233.92 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5
VV |  |  |  | Venkovní osvětlení - VO, jáma pro stožár vo v=6m 3.6*1.2=4.320 [A] Přeložka vedení VN 625.0*0.4*1.2=300.000 [B] Venkovní osvětlení - VO 540.0*0.4*1.2=259.200 [C] Venkovní osvětlení - VO 150.0*0.4*0.95=57.000 [D] Kabelové připojení objektu OTV - hlavní přívod NN 120.0*0.4*1.0=48.000 [E] Přeložka vedení VN 625.0*0.4*(1.2-0.4)*(-1)=- 200.000 [F] Venkovní osvětlení - VO 540.0*0.4*(1.2-0.4)*(-1)=- 172.800 [G] Venkovní osvětlení - VO 150.0*0.4*(0.95-0.4)*(-1)=-33.000 [H] Kabelové připojení objektu OTV - hlavní přívod NN 120.0*0.4*(1.0-0.4)*(-1)=-28.800 [I] Celkem: 4.32+300+259.2+57+48+-200+-172.8+-33+-28.8=233.920 [J]
TS
P | 110 | 460452113 |  | Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ostatních rozměrů | M3 | 434.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ostatních rozměrů z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4
VV |  |  |  | Přeložka vedení VN 625.0*0.4*(1.2-0.4)=200.000 [A] Venkovní osvětlení - VO 540.0*0.4*(1.2-0.4)=172.800 [B] Venkovní osvětlení - VO 150.0*0.4*(0.95-0.4)=33.000 [C] Kabelové připojení objektu OTV - hlavní přívod NN 120.0*0.4*(1.0-0.4)=28.800 [D] Celkem: 200+172.8+33+28.8=434.600 [E]
TS
P | 111 | 460541122 |  | Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním | M2 | 690 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním
VV |  |  |  | Venkovní osvětlení - VO, provizorní úprava povrchu v zemině tř.4 690=690.000 [A] Celkem: 690=690.000 [B]
TS
P | 112 | 460641113 |  | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 | M3 | 3.6 | 2.301 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20
VV |  |  |  | Venkovní osvětlení - VO, pouzdrový základ stožáru pro stožár v=6m 3.6=3.600 [A] Celkem: 3.6=3.600 [B]
TS
P | 113 | 460661112 |  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm | M | 1435 | 0.2 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm
VV |  |  |  | Přeložka vedení VN 625.0=625.000 [A] Venkovní osvětlení - VO 540.0=540.000 [B] Venkovní osvětlení - VO 150.0=150.000 [C] Kabelové připojení objektu OTV - hlavní přívod NN 120.0=120.000 [D] Celkem: 625+540+150+120=1 435.000 [E]
TS
P | 114 | 460671112 |  | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm | M | 2470 | 7e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm
VV |  |  |  | Venkovní osvětlení - VO, fólie červená 690.0=690.000 [A] Kabelové připojení NN ostatní venkovních zařízení napojené z objektu OTV. fólie oranžová 5*250.0=1 250.000 [B] Kabelové připojení objektu OTV - hlavní přívod NN, fólie červená 530.0=530.000 [C] Celkem: 690+1250+530=2 470.000 [D]
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 1 | R9403606280 |  | mechanizace na stavbu stožárů | HOD | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | mechanizace na stavbu stožárů
VV
TS
P | 2 | R9403695100 |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.
SD |  | D1 |  | montáž a dodávka - zařízení v objektu Triangl
P | 3 | R7413601010 |  | Provedení odkrytí a zpřístupnění silnoproudých rozvodů a zařízení hlavní rozvodny NN "R4" a vývodového pole "V4" objektu TRIANGL pro možnost provedení kontroly | HOD | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provedení odkrytí a zpřístupnění silnoproudých rozvodů a zařízení hlavní rozvodny NN "R4" a vývodového pole "V4" objektu TRIANGL pro možnost provedení kontroly stavu pro připojení objektu OTV.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Průzkumné práce stávajícího objektu a rozvodny NN
SD |  | D2 |  | úprava v rozvaděči rozvodny R4 - pole V4 - TRIANGL
P | 4 | R7413602010 |  | Dodávka, montáž a opštná demontáž kabelového provizorního překlenutí rozvaděče "V4" (včetně svorek a kabelů), | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka, montáž a opštná demontáž kabelového provizorního překlenutí rozvaděče "V4" (včetně svorek a kabelů),
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Před montážními pracemi na rozvaděči 'V4' je nutné rozvaděč odpojit od elektrické energie, důvodem je, musí být ostatní stávající rozvaděče rozvodny 'R4' pod napětím.
P | 5 | R7413602020 |  | Konstrukční úpravy pro osazení nového vývodu včetně místa pro pojistkový odpínač - komplet. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Konstrukční úpravy pro osazení nového vývodu včetně místa pro pojistkový odpínač - komplet.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní práce na stávajícím rozvaděči NN.
P | 6 | R7413602030 |  | Dodávka a montáž pojistkového odpínače v rozvaděči "V4" např. FH3-3A - 630A včetně pojistkových vložek a připojovacích svorek pro jednožilové připojovací kabely | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž pojistkového odpínače v rozvaděči "V4" např. FH3-3A - 630A včetně pojistkových vložek a připojovacích svorek pro jednožilové připojovací kabely 1-YY 630 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž dle výkresové dokumentace a provedení kontroly připojení
P | 7 | R7413602040 |  | Odkrytí stávajících kabelových kanálů a po uložení vývodových kabelů opětné zakrytí. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Odkrytí stávajících kabelových kanálů a po uložení vývodových kabelů opětné zakrytí.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní práce v rozvodně 'V4'
P | 8 | R7413602050 |  | D+M Ostatní propojovací a instalační materiál | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní propojovací a instalační materiál
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: nespecifikovaný materiál související s daným zařízením
SD |  | D3 |  | Kabelové připojení objektu OTV - hlavní přívod NN
P | 9 | R7413603070 |  | D+M Chránička - kabelový zemní žlab KOPOKAN 4_ZD 200x125 mm - vč. uložení | M | 370 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Chránička - kabelový zemní žlab KOPOKAN 4_ZD 200x125 mm - vč. uložení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kabelová trasa vedená jak samostatně od ostatních sítí, tak ve výkopech specifikovaných v jiném souboru - kabelová trasa pro uložení jednožilových kabelů hlavního NN přívodu - mimo vedení v ocelové chráničce pod kolejemi
P | 10 | R7413603080 |  | D+M Uložení vč. Vodiče FeZn 30x4 mm | M | 530 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Uložení vč. Vodiče FeZn 30x4 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kabelová trasa přívodu NN
P | 11 | R7413603090 |  | Dodávka a montáž jednožilového kabelu 1-YY 1x630 mm2 | M | 6840 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž jednožilového kabelu 1-YY 1x630 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: vedení hlavní přípojky v trase 4 kabely a celkem vedení 3x
P | 12 | R7413603110 |  | utěsnění prostupu z objektu | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | utěsnění prostupu z objektu
VV
TS
P | 13 | R7413603120 |  | vedení kabelu objektem | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | vedení kabelu objektem
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce
P | 14 | R7413603130 |  | D+M Ukončení kabelu v rozvaděči V4 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ukončení kabelu v rozvaděči V4
VV
TS
P | 15 | R7413603140 |  | D+M Ukončení kabelu v rozvaděči RH | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ukončení kabelu v rozvaděči RH
VV
TS
P | 16 | R7413603150 |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece svítidel - kryty, apod. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece svítidel - kryty, apod.
VV
TS
SD |  | D4 |  | Kabelové připojení NN ostatní venkovních zařízení napojené z objektu OTV
P | 17 | R7413604010 |  | Ukládání kabelových rozvodů do připravených výkopů | M | 1040 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ukládání kabelových rozvodů do připravených výkopů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kabelové trasy jsou shodné s kabelovými slaboprouými rozvody, kde jsou kabelové trasy včetně výkopů již specifikované
P | 18 | R7413604020 |  | Kabelové připojení rozvaděče vjezdu DTS-A1 vodičem CYKY 5x6 mm2 | M | 103 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové připojení rozvaděče vjezdu DTS-A1 vodičem CYKY 5x6 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kabelu včetně připojení, uložení v chráničce do vjezdu A1
P | 19 | R7413604030 |  | Dodávka a montáž chráničky KF09050 | M | 206 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž chráničky KF09050
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: chránička pro hl. přívod A1 vč. Rezervy
P | 20 | R7413604040 |  | Protahovací vodič do trubek AY 2,5 | M | 103 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Protahovací vodič do trubek AY 2,5
VV
TS
P | 21 | R7413604050 |  | utěsnění prostupu do zařízení | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | utěsnění prostupu do zařízení
VV
TS
P | 22 | R7413604060 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY 3x2,5 mm2 | M | 78 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY 3x2,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kabelové napojení zařízení vjezdu A1 - Napájení vjezdové brány, drážního vjezdu
P | 23 | R7413604070 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY 3x1,5 mm2 | M | 156 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY 3x1,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kabelové napojení zařízení vjezdu A1 - Napájení intercomu, čtečky SPZ, napájení kamerového systému.
P | 24 | R7413604080 |  | D+M Uložení vč. Vodiče FeZn 10 mm | M | 103 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Uložení vč. Vodiče FeZn 10 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: zemnící vodič PE vedený k A1 s navařením na hlavní PE vedení
P | 25 | R7413604090 |  | Kabelové připojení rozvaděče vjezdu DTS-B2 vodičem CYKY 5x6 mm2 | M | 192 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové připojení rozvaděče vjezdu DTS-B2 vodičem CYKY 5x6 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kabelu včetně připojení, uložení v chráničce do vjezdu B2
P | 26 | R7413604100 |  | Dodávka a montáž chráničky KF09050 | M | 384 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž chráničky KF09050
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: chránička pro hl. přívod B2
P | 27 | R7413604110 |  | Protahovací vodič do trubek AY 2,5 | M | 192 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Protahovací vodič do trubek AY 2,5
VV
TS
P | 28 | R7413604120 |  | utěsnění prostupu do zařízení | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | utěsnění prostupu do zařízení
VV
TS
P | 29 | R7413604130 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY 3x2,5 mm2 | M | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY 3x2,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kabelové napojení zařízení vjezdu B2 - Napájení vjezdové brány
P | 30 | R7413604140 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY 3x1,5 mm2 | M | 96 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY 3x1,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kabelové napojení zařízení vjezdu B2 - Napájení čtečky SPZ, napájení kamerového systému.
P | 31 | R7413604150 |  | D+M Uložení vč. Vodiče FeZn 10 mm | M | 224 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Uložení vč. Vodiče FeZn 10 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: zemnící vodič PE vedený k B2
P | 32 | R7413604170 |  | Kabelové připojení rozvaděče vjezdu DTS-B1 vodičem CYKY 5x6 mm2 | M | 110 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové připojení rozvaděče vjezdu DTS-B1 vodičem CYKY 5x6 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kabelu včetně připojení, uložení v chráničce do vjezdu B1
P | 33 | R7413604180 |  | Dodávka a montáž chráničky KF09050 | M | 220 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž chráničky KF09050
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: chránička pro hl. přívod B1
P | 34 | R7413604190 |  | Protahovací vodič do trubek AY 2,5 | M | 110 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Protahovací vodič do trubek AY 2,5
VV
TS
P | 35 | R7413604200 |  | utěsnění prostupu do zařízení | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | utěsnění prostupu do zařízení
VV
TS
P | 36 | R7413604210 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY 3x2,5 mm2 | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY 3x2,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kabelové napojení zařízení vjezdu B1 - Napájení vjezdové brány
P | 37 | R7413604220 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY 3x1,5 mm2 | M | 75 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY 3x1,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kabelové napojení zařízení vjezdu B1 - Napájení čtečky SPZ, napájení kamerového systému.
P | 38 | R7413604230 |  | D+M Uložení vč. Vodiče FeZn 10 mm | M | 135 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Uložení vč. Vodiče FeZn 10 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: zemnící vodič PE vedený k B1 s navařením na hlavní PE vedení
P | 39 | R7413604250 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY 3x2,5 mm2 | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY 3x2,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kabelové napojení čerpací typového rozvaděče jímky kanalizace
P | 40 | R7413604260 |  | Dodávka a montáž chráničky KF09040 | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž chráničky KF09040
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: chránička pro hl. přívod k čerpací jímce kanalizace
P | 41 | R7413604270 |  | D+M Uložení vč. Vodiče FeZn 10 mm | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Uložení vč. Vodiče FeZn 10 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: zemnící vodič PE vedený čerpací jímce kanalizace - navaření na vedení k ostatním zařízením
P | 42 | R7413604290 |  | Kabelové připojení rozvaděče čerpací stanice PHM vodičem CYKY 5x6 mm2 | M | 130 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové připojení rozvaděče čerpací stanice PHM vodičem CYKY 5x6 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kabelu včetně připojení, uložení v chráničce do typového rozvaděče čerpací stanice PHM
P | 43 | R7413604300 |  | Dodávka a montáž chráničky KF09050 | M | 110 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž chráničky KF09050
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: chránička pro hl. přívod pro čerpací stanici PHM
P | 44 | R7413604310 |  | D+M Uložení vč. Vodiče FeZn 10 mm | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Uložení vč. Vodiče FeZn 10 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: zemnící vodič PE vedený k čerpací stanici PHM - navaření na vedení k ostatním zařízením
P | 45 | R7413604320 |  | Kabelové připojení místa určeného pro ANS vodičem CYKY 5x16 mm2 | M | 600 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové připojení místa určeného pro ANS vodičem CYKY 5x16 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kabelu včetně připojení, uložení v zemní kabelové skříni pro osazení a připojení plánovaných automobilových nabíjecích stanic ANS1 a ANS2 (pomalu nabíjecí stanice)
P | 46 | R7413604330 |  | Dodávka a montáž chráničky KF09050 | M | 1160 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž chráničky KF09050
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: chránička pro hl. přívod pro ANS (každá samostatně)
P | 47 | R7413604340 |  | D+M Uložení vč. Vodiče FeZn 10 mm | M | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Uložení vč. Vodiče FeZn 10 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: zemnící vodič PE vedený k ANS - navaření na vedení k ostatním zařízením
P | 48 | R7413604350 |  | Kabelové připojení místa určeného pro ANS vodičem CYKY 5x16 mm2 | M | 230 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové připojení místa určeného pro ANS vodičem CYKY 5x16 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kabelu včetně připojení, uložení v zemní kabelové skříni pro osazení a připojení plánované nabíjecí stanici hybridního stroje NS3
P | 49 | R7413604360 |  | Dodávka a montáž chráničky KF09050 | M | 210 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž chráničky KF09050
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: chránička pro hl. přívod pro NS3
P | 50 | R7413604370 |  | D+M Uložení vč. Vodiče FeZn 10 mm | M | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Uložení vč. Vodiče FeZn 10 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: zemnící vodič PE vedený k NS3 - navaření na vedení k ostatním zařízením
P | 51 | R7413604380 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY 3x2,5 mm2 | M | 160 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY 3x2,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kabelové napojení čerpací typového rozvaděče požární nádrže
P | 52 | R7413604390 |  | Dodávka a montáž chráničky KF09040 | M | 155 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž chráničky KF09040
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: chránička pro hl. přívod k požární nádrži
P | 53 | R7413604400 |  | D+M Uložení vč. Vodiče FeZn 10 mm | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Uložení vč. Vodiče FeZn 10 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: zemnící vodič PE vedený k požární nádrži - navaření na vedení k ostatním zařízením
P | 54 | R7413604420 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY 3x2,5 mm2 | M | 195 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY 3x2,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kabelové napojení nádrže na kontaminovanou vodu
P | 55 | R7413604430 |  | Dodávka a montáž chráničky KF09040 | M | 190 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž chráničky KF09040
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: chránička pro hl. přívod nádži na kontaminovanou vodu
P | 56 | R7413604440 |  | D+M Uložení vč. Vodiče FeZn 10 mm | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Uložení vč. Vodiče FeZn 10 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: zemnící vodič PE vedený k násrži na kontaminovanou vodu - navaření na vedení k ostatním zařízením
P | 57 | R7413604470 |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece svítidel - kryty, apod. | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece svítidel - kryty, apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: celý komplet prací a doplňkových drobných materiálů
P | 58 | R7413604480 |  | Vytýčení kabelové trati v zastavěném prostoru přívodu NN | M | 850 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vytýčení kabelové trati v zastavěném prostoru přívodu NN
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kabelová trasa vedená samostatně v souběhu s ostatními sítěmi
SD |  | D5 |  | Venkovní el. zařízení napojené z objektu OTV
P | 59 | R7413605010 |  | Dodávka a montáž kompletního venkovního samostatně stojícího rozvaděče DTS-B2 - pilíře pro cca 20 pozic pro osazení jističů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního venkovního samostatně stojícího rozvaděče DTS-B2 - pilíře pro cca 20 pozic pro osazení jističů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž rozvaděče DTR-B2 včetně usazení do terénu v krytí min. IP44
P | 60 | R7413605020 |  | Dodávka a montáž hlavního jističe B16/3 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž hlavního jističe B16/3
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Osazení a připojení jističe DTS-B2
P | 61 | R7413605030 |  | Dodávka a montáž hlavního jističe s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003A | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž hlavního jističe s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Osazení a připojení jističe DTS-B2
P | 62 | R7413605040 |  | Dodávka a montáž hlavního jističe s nadproudovou ochranou 6/1N/B/003A | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž hlavního jističe s nadproudovou ochranou 6/1N/B/003A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Osazení a připojení jističe DTS-B2
P | 63 | R7413605050 |  | Dodávka a montáž jističe B6/1 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž jističe B6/1
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Osazení a připojení jističe DTS-B2
P | 64 | R7413605060 |  | Zásuvka 230V AC na DIN lištu | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zásuvka 230V AC na DIN lištu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Instalace a připojení v DTS-B2
P | 65 | R7413605070 |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece - kryty, apod. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece - kryty, apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: celý komplet prací a doplňkových drobných materiálů rozvaděče DTS-B2
P | 66 | R7413605080 |  | Dodávka a montáž kompletního venkovního samostatně stojícího rozvaděče DTS-B1 - pilíře pro cca 20 pozic pro osazení jističů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního venkovního samostatně stojícího rozvaděče DTS-B1 - pilíře pro cca 20 pozic pro osazení jističů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž rozvaděče DTR-B1 včetně usazení do terénu v krytí min. IP44
P | 67 | R7413605090 |  | Dodávka a montáž hlavního jističe B16/3 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž hlavního jističe B16/3
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Osazení a připojení jističe DTS-B1
P | 68 | R7413605100 |  | Dodávka a montáž hlavního jističe s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003A | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž hlavního jističe s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Osazení a připojení jističe DTS-B1
P | 69 | R7413605110 |  | Dodávka a montáž hlavního jističe s nadproudovou ochranou 6/1N/B/003A | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž hlavního jističe s nadproudovou ochranou 6/1N/B/003A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Osazení a připojení jističe DTS-B1
P | 70 | R7413605120 |  | Dodávka a montáž jističe B6/1 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž jističe B6/1
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Osazení a připojení jističe DTS-B1
P | 71 | R7413605130 |  | Zásuvka 230V AC na DIN lištu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zásuvka 230V AC na DIN lištu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Instalace a připojení v DTS-B1
P | 72 | R7413605140 |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece - kryty, apod. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece - kryty, apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: celý komplet prací a doplňkových drobných materiálů rozvaděče DTS-B1
P | 73 | R7413605150 |  | Dodávka a montáž kompletního venkovního samostatně stojícího rozvaděče DTS-A1 - pilíře pro cca 26 pozic pro osazení jističů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního venkovního samostatně stojícího rozvaděče DTS-A1 - pilíře pro cca 26 pozic pro osazení jističů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž rozvaděče DTR-A1 včetně usazení do terénu v krytí min. IP44
P | 74 | R7413605160 |  | Dodávka a montáž hlavního jističe B16/3 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž hlavního jističe B16/3
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Osazení a připojení jističe DTS-A1
P | 75 | R7413605170 |  | Dodávka a montáž hlavního jističe s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003A | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž hlavního jističe s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Osazení a připojení jističe DTS-A1
P | 76 | R7413605180 |  | Dodávka a montáž hlavního jističe s nadproudovou ochranou 6/1N/B/003A | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž hlavního jističe s nadproudovou ochranou 6/1N/B/003A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Osazení a připojení jističe DTS-A1
P | 77 | R7413605190 |  | Dodávka a montáž jističe B6/1 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž jističe B6/1
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Osazení a připojení jističe DTS-A1
P | 78 | R7413605200 |  | Zásuvka 230V AC na DIN lištu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zásuvka 230V AC na DIN lištu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Instalace a připojení v DTS-A1
P | 79 | R7413605210 |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece - kryty, apod. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece - kryty, apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: celý komplet prací a doplňkových drobných materiálů rozvaděče DTS-A1
P | 80 | R7413605220 |  | Dodávka a montáž (vč. Osazení do terénu) zemní krabice 550x550x680, např. typu EK358/B125/680mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž (vč. Osazení do terénu) zemní krabice 550x550x680, např. typu EK358/B125/680mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Zemní krabice pro ukončení kabelového přívodu pro ANS
P | 81 | R7413605230 |  | Dodávka a montáž (vč. Osazení do terénu) zemní krabice 550x550x680, např. typu EK358/B125/680mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž (vč. Osazení do terénu) zemní krabice 550x550x680, např. typu EK358/B125/680mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Zemní krabice pro ukončení kabelového přívodu pro NS3
P | 82 | R7413605240 |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece - kryty, apod. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece - kryty, apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: celý komplet prací a doplňkových drobných materiálů rozvaděče DTS-A1
SD |  | D6 |  | Venkovní osvětlení - VO
P | 83 | R7413606020 |  | Montáže - napojení kabelových vývodů v rozvaděči OTV a vyvedení mimo objekt přes kabelovou průchodku | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáže - napojení kabelových vývodů v rozvaděči OTV a vyvedení mimo objekt přes kabelovou průchodku
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Ovládání včetně jištění vývodů VO je součístí silnoproudu.
P | 84 | R7413606030 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY 3x10 mm2 | M | 690 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY 3x10 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kabelové vedení a napojení dvou okruhů VO, včetně vedení u ukončení v jednotlivých sloupech.
P | 85 | R7413606040 |  | D+M Uložení vč. Vodiče FeZn 10 mm | M | 565 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Uložení vč. Vodiče FeZn 10 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: zemnící vodič PE vedený s VO a napojení sloupů VO
P | 86 | R7413606050 |  | Dodávka a montáž kompletního svítidla na ocelový sloup - LED 50 W, 7500 lm, 4000 K (150lm/W), IP65 | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletního svítidla na ocelový sloup - LED 50 W, 7500 lm, 4000 K (150lm/W), IP65
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: venkovní svítidla
P | 87 | R7413606060 |  | D+M Ukončení kabelu ve svítidle vč. průchodu | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ukončení kabelu ve svítidle vč. průchodu
VV
TS
P | 88 | R7413606070 |  | Dodávka a montáž - pozinkovaný sloup venkovního osvětlení výšky 6 m, typ KB6-114/60 ZN, včetně ochranné manžety včetně přípojení zemnícího vodiče | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - pozinkovaný sloup venkovního osvětlení výšky 6 m, typ KB6-114/60 ZN, včetně ochranné manžety včetně přípojení zemnícího vodiče
VV
TS
P | 89 | R7413606080 |  | Stožárová výstroj 1 pojistka do stožáru | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Stožárová výstroj 1 pojistka do stožáru
VV
TS
P | 90 | R7413606160 |  | D+M Chránička KOPOFLEX KF 09050 - vč. uložení | M | 690 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Chránička KOPOFLEX KF 09050 - vč. uložení
VV
TS
P | 91 | R7413606180 |  | D+M spojovací svorka univerzální SU včetně bandáže - protikorozní ochranou | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M spojovací svorka univerzální SU včetně bandáže - protikorozní ochranou
VV
TS
P | 92 | R7413606220 |  | utěsnění prostupu | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | utěsnění prostupu
VV
TS
P | 93 | R7413606230 |  | D+M Ukončení kabelu ve svítidle vč. průchodu | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ukončení kabelu ve svítidle vč. průchodu
VV
TS
P | 94 | R7413606300 |  | D+M Uložení vč. kabelu, CYSY 3 x 1,5 mm2 | 1M | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Uložení vč. kabelu, CYSY 3 x 1,5 mm2
VV
TS
P | 95 | R7413606320 |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece svítidel - kryty, apod. | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece svítidel - kryty, apod.
VV
TS
SD |  | D7 |  | Přeložka vedení VN
P | 96 | R7413607020 |  | Vypnutí stávajícího kabelového vedení VN a zabezpečení na obou stranách vedení | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vypnutí stávajícího kabelového vedení VN a zabezpečení na obou stranách vedení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní vynnutí kabelového vedení na nezbytně nutnou dobu na kterém bude prováděná přeložka včetně včetně zabezpečení dle příslušných předpisů včetně příkazu B. Bude provedeno až po položení nového kabelového vedení.
P | 97 | R7413607030 |  | Ve vyznačených místech odkopání a přerušení kabelu VN | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ve vyznačených místech odkopání a přerušení kabelu VN
VV
TS
P | 98 | R7413607090 |  | Dodávka a montáž kabelu VN TYP 22-AXEKVCEY 1x240/25 mm2 | M | 1875 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu VN TYP 22-AXEKVCEY 1x240/25 mm2
VV
TS
P | 99 | R7413607100 |  | Dodávka a montáž chráničky KOPOHALF® - DĚLENÁ CHRÁNIČKA (ČERVENÁ) 06110/2_BA | M | 1875 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž chráničky KOPOHALF® - DĚLENÁ CHRÁNIČKA (ČERVENÁ) 06110/2_BA
VV
TS
P | 100 | R7413607110 |  | Naspojkování kabelu VN - dodávka a montáž přímé kabelové spojky na kabel o průřezu 240 mm2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Naspojkování kabelu VN - dodávka a montáž přímé kabelové spojky na kabel o průřezu 240 mm2
VV
TS
P | 101 | R7413607120 |  | Opětné připojení a nafázování VN kabelu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Opětné připojení a nafázování VN kabelu
VV
TS
P | 102 | R7413607130 |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece svítidel - kryty, apod. | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece svítidel - kryty, apod.
VV
TS
SD |  | D8 |  | Ostatní práce při provádění elektromontáží
P | 103 | R7413695110 |  | Zednické a stavební přípomoci | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zednické a stavební přípomoci
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Ostatní přípomoci nesouvisející přímo se stavební částí
SD |  | VRN9 |  | Ostatní náklady
P | 115 | R7413601020 |  | Rozpracování plánu montáží | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozpracování plánu montáží
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Rozpracování plánu montáží vzhledem k výstavbě vedení a závaznost na ostatní vedení.
P | 116 | R7413607010 |  | Vytýčení kabelové trati v zastavěném prostoru přívodu NN | M | 970 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vytýčení kabelové trati v zastavěném prostoru přívodu NN
VV |  |  |  | Kabelové připojení objektu OTV - hlavní přívod NN 120.0=120.000 [A] Kabelové připojení NN ostatní venkovních zařízení napojené z objektu OTV 850.0=850.000 [B] Venkovní osvětlení - VO 0.0=0.000 [C] Přeložka vedení VN 0.0=0.000 [D] Celkem: 120+850+0+0=970.000 [E]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kabelová trasa vedená samostatně od ostatních sítí
P | 117 | R7413607140 |  | geodetické zakreslení trasy | M | 1418 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | geodetické zakreslení trasy
VV |  |  |  | Kabelové připojení NN ostatní venkovních zařízení napojené z objektu OTV 103.0=103.000 [A] Venkovní osvětlení - VO 690.0=690.000 [B] Přeložka vedení VN 625.0=625.000 [C] Celkem: 103+690+625=1 418.000 [D]
TS
P | 118 | R0053695010 |  | Dokumentace skutečného stavu. | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného stavu.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodavatel po dokončení díla a před jeho předáním vypracuje a předá dokumentaci skutečného stavu. Dokumentace bude vypracována na úrovni dílenské dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků) a bude, pokud nebude smlouvou určeno jinak, předána 4x v papírové podobě, 2 x elektronicky na CD ve formátu *.pdf, 2 x elektronicky výkresová část na CD ve formátu *.dwg. Dokumentace musí být dodána tak, aby provozovatel mohl provádět komplexní provoz, údržbu, servis i případné budoucí změny vlastními odbornými silami s využitím této dokumentace. Dokumentace nesmí být provedena způsobem, kdy jsou v předchozí dokumentaci vyznačeny změny, ale musí to být dokumentace pouze skutečného stavu. Dokumentace musí být vypracována elektronicky ve stejných formátech jako dokumentace provedení stavby, nelze tedy např. pouze ručně vymazávat a překreslovat v původní dokumentaci.
P | 119 | R0053695020 |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Především materiál, výrobky a zařízení vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů, výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. držáky, příchytky, spojovací materiál, atd. Dále se jedná o další náklady na materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále je to veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2012 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ),
P | 120 | R0053695030 |  | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Především stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. držáky, příchytky, spojovací materiál, atd. a dále pro materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále jsou to stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ).
P | 121 | R0053695040 |  | Seznámení se s danou dokumentací | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení se s danou dokumentací
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dle požadavků technické zprávy.
P | 122 | R7413695050 |  | Část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi. | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Po dokončení výstavby musí být el. zařízení jako celek podle vyhlášky 73/2010 Sb. část 2 prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí elektro revizi. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním díla musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť. Účelem této činnosti je ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.
P | 123 | R7413695060 |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení jako komplet | hod. | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení jako komplet
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Před předáním díla, vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.
P | 124 | R7413695070 |  | Zaučení obsluhy | hod. | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zaučení obsluhy
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. Zaučen musí být v úměrném rozsahu jak pověřený zástupce provozovatele, tak zástupce majitele budovy.
P | 125 | R7413695080 |  | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách | hod. | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Před předáním díla se musí provést funkční zkoušky nových připojených el. Zařízení, s vytavením písemné zprávy - protokolu o vykonaných zkouškách.
P | 126 | R0053695090 |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizční a dle potřeb i dílenskou dokumentaci, | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizční a dle potřeb i dílenskou dokumentaci,
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pro řádnou realizaci díla, ale před započetím stavby a tedy i např. před započetím objednání výrobků, materiálu, atd. je dodavatel povinen provést dopracování prováděcí dokumentace na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem konkrétní stavební a montážní postupy, na konkrétní výrobky (např. komíny, rozvaděče, atd.) a zařízení, atd. a s ohledem na skutečné parametry, návody výrobců, na své pro stavbu zvolené stavební a montážní postupy a firemní know-how, atd., které musí do realizační dokumentace zapracovat. Zároveň za tuto jím zpracovanou dokumentaci nese dodavatel, resp. zpracovatel odpovědnost. Tuto dokumentaci pak musí, před započetím díla, tedy např. před započetím montáže a objednáním materiálu a výrobků, projednat a rámcově odsouhlasit s investorem. Součástí tohoto projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací atd) stavebních, provozních a dalších charakteristických parametrů, včetně deklarace tímto projektem požadovaných funkcí, parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Součástí dokumentace pak bude i komplexní výkaz výměr pro řádnou a komplexní realizaci stavby. Teprve po schválení dokumentace investorem se může započít s realizací. Časovou potřebu pro zpracování, kontrolu a odsouhlasení realizační a dílenské dokumentace musí zhotovitel zapracovat do svého plánu v návaznosti na až následné provádění stavby a související náklady zahrnout do provádění stavby. Investor schválením této realizační dokumentace na sebe nepřebírá jakékoli případné důsledky z vad této dokumentace. Stavba pak bude realizována dle této schválené realizační dokumentace
P | 127 | R7413695120 |  | Osvědčení bezpečnosti dle přílohy č. 2, vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních | hod. | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osvědčení bezpečnosti dle přílohy č. 2, vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dle přílohy č. 2 vyhl. č. 73/2010 Sb. včetně vystavení zprávy o revizi s deklarací bezpečného provozu bez závad. Včetně provedení kontroly dle zařazení do tříd a skupin k § 2. odst.2 Vyprcuje revizní technik spolu i instektorem - TIČR.
P | 128 | R7413695130 |  | Popisy a označení rozvodů a zařízení | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Popisy a označení rozvodů a zařízení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Popisy a označení především rozvodů el. zařízení, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení a rozvodech pro obsluhu, údržbu a servis, četně popisů vývodů v rozvaděčích a popisů kabelových vývodů s označením na samotných kabelech.
P | 129 | R0053695140 |  | Likvidace odpadů - kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Likvidace odpadů - kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění
P | 130 | R0053695150 |  | Průběžný a závěrečný úklid dané profese | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Průběžný a závěrečný úklid dané profese
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Průběžné provádění úklidů pro řádné a bezpečné provádění stavby a provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby
P | 131 | R0053695160 |  | Koordinační činnost s ostatními profesemi | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Koordinační činnost s ostatními profesemi
VV
TS
P | 132 | R0053695170 |  | Doprava související s elektro částí | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Doprava související s elektro částí
VV
TS
P | 133 | R0053695180 |  | Zařízení staveniště elektro části | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zařízení staveniště elektro části
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pro danou část stavby, a to především v souladu s NV č. 591/2006 Sb., technologickými postupy, vyhodnocením rizik a opatřeními pro jejih zamezení a tedy pro zajištění bezpečnosti provádění prací atd.

## SO 11-95-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5323520041_Zm05 |  | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | [6 empty] | D.2.4 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.4 |  | Ostatní stavební objekty | [9 empty] | 12,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 11-95-01 |  | D.2.4.1 - Ostatní vegetační úprava
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 111151432 |  | Odstranění stařiny ze souvislé plochy přes 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 | M2 | 2692 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění stařiny ze souvislé plochy přes 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2
VV |  |  |  | 'SITUACE-2.001' 1044zatravnění+(146+68+210)průleh+(583+641)svahy komunikací=2 692.000 [A]
TS
P | 2 | 121151113 |  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | M2 | 424 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
VV |  |  |  | 'SITUACE-2.001' 146+68+210průleh=424.000 [A]
TS
P | 3 | 132254103 |  | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | M3 | 70.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
VV |  |  |  | D_2_4_1-SO119501-1_001_TZ 0.5*0.4*(135+60+159) Rýha pro drenáž=70.800 [A]
TS
P | 4 | 162351103 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 212 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
VV |  |  |  | 'SITUACE-2.001' (146+68+210)*0.25*2průleh=212.000 [A]
TS
P | 5 | 162551108 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 70.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m
VV |  |  |  | D_2_4_1-SO119501-1_001_TZ 0.5*0.4*(135+60+159) Rýha pro drenáž=70.800 [A]
TS
P | 6 | 167151101 |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | M3 | 106 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
VV |  |  |  | 'SITUACE-2.001' (146+68+210)*0.25průleh=106.000 [A]
TS
P | 7 | 171151103 |  | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti | M3 | 106 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
VV |  |  |  | 'SITUACE-2.001' (146+68+210)*0.25průleh=106.000 [A]
TS
P | 8 | 171251201 |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | M3 | 106 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
VV |  |  |  | 'SITUACE-2.001' (146+68+210)*0.25průleh=106.000 [A]
TS
P | 9 | 181151312 |  | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na sv | M2 | 2692 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2
VV |  |  |  | 2692=2 692.000 [A]
TS
P | 10 | 182303112 |  | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 | M2 | 283.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm na svahu přes 1:5 do 1:2
VV |  |  |  | D_2_4_1-SO119501-1_001_TZ 2*0.4*(135+60+159) Obal štěrkodrtě =283.200 [A]
TS
P | 11 | 10364100 |  | zemina pro terénní úpravy - tříděná | T | 20.532 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | zemina pro terénní úpravy - tříděná
VV
TS
P | 12 | 183403213 |  | Obdělání půdy frézováním na svahu přes 1:5 do 1:2 | M2 | 5384 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Obdělání půdy frézováním na svahu přes 1:5 do 1:2
VV |  |  |  | 2692*2=5 384.000 [A]
TS
P | 13 | 183403115 |  | Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2 | M2 | 2692 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2
VV |  |  |  | 2692=2 692.000 [A]
TS
P | 14 | 183403252 |  | Obdělání půdy vláčením na svahu přes 1:5 do 1:2 | M2 | 2692 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Obdělání půdy vláčením na svahu přes 1:5 do 1:2
VV |  |  |  | 2692=2 692.000 [A]
TS
P | 15 | 183403253 |  | Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2 | M2 | 2692 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2
VV |  |  |  | 2692=2 692.000 [A]
TS
P | 16 | 183405211 |  | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | M2 | 2692 | 0.00127 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Výsev trávníku hydroosevem na ornici
VV |  |  |  | 2692=2 692.000 [A]
TS
P | 17 | 00572472 |  | osivo směs travní krajinná-rovinná | KG | 67.3 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | osivo směs travní krajinná-rovinná
VV |  |  |  | 2692*25/1000=67.300 [A]
TS |  |  |  | Travní směs byla vybrána pro sušší stanoviště s nižší zásobou živin, skladba je následující: 35 % kostřava červená výběžkatá 20 % kostřava červená trsnatá 15 % kostřava ovčí 15 % lipníce luční 15 % jilek vytrvalý Doporučený výsevek 25 g/rn2
P | 18 | 183553813 |  | Úprava zemědělské půdy - sklizeň sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5° | HA | 0.269 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Úprava zemědělské půdy - sklizeň sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5°
VV |  |  |  | 2692/10000=0.269 [A]
TS
P | 19 | 184813511 |  | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 5384 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5
VV |  |  |  | 2692*2=5 384.000 [A]
TS
P | 20 | 185802123 |  | Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko | T | 0.081 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko
VV |  |  |  | (3.0*2692/100)*0.001 cca 3,0 kg/100 m2=0.081 [A]
TS
P | 21 | 25191155 |  | hnojivo průmyslové | KG | 0.002 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 02 |  | 2
PP |  |  |  | hnojivo průmyslové
VV
TS
P | 22 | 185804312 |  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | M3 | 430.72 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
VV |  |  |  | 2692*0.04*4=430.720 [A]
TS
P | 23 | 185851121 |  | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m | M3 | 167.04 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
VV
TS
P | 24 | R997013655.904 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy | T | 127.44 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy
VV |  |  |  | D_2_4_1-SO119501-1_001_TZ 0.5*0.4*(135+60+159)*1.8 Rýha pro drenáž=127.440 [A]
TS |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 25 | 213141121 |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky do 3 m | M2 | 708 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky do 3 m
VV |  |  |  | D_2_4_1-SO119501-1_001_TZ 4*0.4*(135+60+159)*1.25 Obal štěrkodrtě =708.000 [A]
TS
P | 26 | 69311088 |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 | M2 | 838.626 | 0.0005 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2
VV
TS
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 27 | 389541113 |  | Náplň těles filtrů z materiálů nepraných předepsané zrnitosti, uložené ve vrstvách předepsané tloušťky, s urovnáním každé vrstvy do předepsané kóty z hrubého ka | M3 | 56.64 | 1.9558 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Náplň těles filtrů z materiálů nepraných předepsané zrnitosti, uložené ve vrstvách předepsané tloušťky, s urovnáním každé vrstvy do předepsané kóty z hrubého kameniva drceného zrnitosti 16 až 32 mm
VV |  |  |  | D_2_4_1-SO119501-1_001_TZ 0.4*0.4*(135+60+159) Obal štěrkodrtě =56.640 [A]
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 28 | 998231311 |  | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m | T | 136.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2023 02 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
VV
TS

## SO 700
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5323520041_Zm05 |  | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | [6 empty] | D.9.0 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.9.0 |  | SO 700 Vybavení - provozní náklady | [9 empty] | 12,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 700 |  | Vybavení - provozní náklady
SD |  | 33-M |  | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
P | 1 | R-1 |  | Dodávka mobílní servisní lávky se schodištěm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka mobílní servisní lávky se schodištěm
VV
TS

## SO 98-98
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5323520041_Zm05 |  | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | [6 empty] | D.9.8 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.9.8 |  | SO 98-98 Všeobecný objekt | [9 empty] | 12,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 98-98 |  | Všeobecný objekt
SD |  | OST |  | Ostatní
P | 1 | 0132540R1 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, geodetická část | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, geodetická část
VV
TS
P | 2 | 0132540R2 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, technická číst | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, technická číst
VV
TS
P | 3 | 0132540R3 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, dokladová část | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, dokladová část
VV
TS
P | 4 | 0910020R4 |  | Ostatní náklady související s objektem - Osvědčení o shodě notifikovanou osobou | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní náklady související s objektem - Osvědčení o shodě notifikovanou osobou
VV
TS
P | 5 | 0910020R5 |  | Ostatní náklady související s objektem - Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní náklady související s objektem - Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu
VV
TS
P | 6 | 0910020R6 |  | Ostatní náklady související s objektem - Ostatní nezařazenénklady v realizaci | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní náklady související s objektem - Ostatní nezařazenénklady v realizaci
VV
TS |  |  |  | Stavebně - statický průzkum Geodetické práce při realizaci
P | 7 | 0910020R7 |  | Ostatní náklady související s objektem - Pyrotechnickký průzkum | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní náklady související s objektem - Pyrotechnickký průzkum
VV
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Technologiské postupy, jejich schválení na P ČR - 1 kpl Geodetické zaměření pilot - 4 bod Nájezd vrtací soupravy - 1 kpl Zhotovení průzkumného vrtu vystrojeného plastovou chráničkou (obvykle O 75mm)- 42 bm Plošná magneometrie - 18185 m2 Plošný pyrotechnický průzkum -18185 m2 Dohled pyrotechnika - 15 den Pyrotechnické vyhodnocení detekovaných signálů - 24 hod Pyrotechnické ověření detekovaných signálů - 40 hod Závěrečná zpráva - 1 kpl
P | 8 | 0910020R8 |  | Exkurze | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Exkurze
VV
TS
P | 9 | 0910020R9 |  | Publicita | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Publicita
VV
TS |  |  |  | • informační mesh banner (dle možnosti Objednatel preferuje uchycení na lešení) ve velikosti šíře 4 m × výška 3 m v počtu 1 ks • informační bannery ve velikosti šíře 3 m × výška 2 m s oky po 50 cm, v počtu 1 ks

## SO 90-90
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5323520041_Zm05 |  | Přemístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | [6 empty] | D.9.9 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.9.9 |  | SO 90-90 Odpady | [9 empty] | 12,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 90-90 |  | Likvidace odpadů včetně dopravy
SD |  | 997 |  | Přesun sutě
P | 1 | R997013602.901 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01, včetně dopravy | T | 180.256 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01, včetně dopravy
VV |  |  |  | 163.856+16.4=180.256 [A]
TS
P | 2 | R997013603.902 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02, včetně dopravy | T | 1983.899 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02, včetně dopravy
VV |  |  |  | 1983.899=1 983.899 [A]
TS
P | 3 | R997013631.903 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04, včetně doprav | T | 341.825 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04, včetně dopravy
VV |  |  |  | 341.825=341.825 [A]
TS
P | 4 | R997013655.904 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy | T | 18570.222 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně dopravy
VV |  |  |  | 420.85=420.850 [A] 292.6=292.600 [B] 2975.848=2 975.848 [C] 7460=7 460.000 [D] 2011.49=2 011.490 [E] 1459.955=1 459.955 [F] 2908.62=2 908.620 [G] 0=0.000 [H] 25.414=25.414 [I] 444.418=444.418 [J] 127.44=127.440 [K] 174.24=174.240 [L] 242.347=242.347 [M] 27=27.000 [N] Celkem: 420.85+292.6+2975.848+7460+2011.49+1459.955+2908.62+0+25.414+444.418+127.44+174.24+242.347+27=18 570.222 [O]
TS
P | 8 | R997013813.908 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 včetně dopravy | T | 0.364 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 včetně dopravy
VV |  |  |  | 0.364=0.364 [A]
TS
P | 9 | R997015150.905 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) nekontaminovaných štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci) do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 08, vč | T | 1580.76 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) nekontaminovaných štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci) do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 08, včetně dopravy
VV |  |  |  | (928.2*1.8t/m3 - (5ks*15m3/ks * 2t/m3) = 1670.76-90=1 580.760 [A] Celkem: 1580.76=1 580.760 [B]
TS
P | 10 | R997015520.906 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) nebezpečných - železniční pražce dřevěné do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 04* , včetně dopravy | T | 107.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) nebezpečných - železniční pražce dřevěné do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 04* , včetně dopravy
VV |  |  |  | 359ks*0.3kg=107.700 [A]
TS
P | 11 | R997015250.907 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) nekontaminovaných - pryžové podložky (žel. svršek) do Katalogu odpadů pod kódem 07 02 99 , včetně | T | 0.736 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) nekontaminovaných - pryžové podložky (žel. svršek) do Katalogu odpadů pod kódem 07 02 99 , včetně dopravy
VV |  |  |  | 1365/0.675*2*0.182/1000=0.736 [A]
TS
P | 12 | R997015510.909 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) nebezpečných - lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště (výhybky) do Katalogu odpadů pod kóde | T | 540 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) nebezpečných - lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště (výhybky) do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 07* , včetně dopravy
VV |  |  |  | 540 štěrk z výyhybky 3x90m3*2t/m3=540.000 [A]
TS
P | 13 | R997015540.910 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) nebezpečných - výhybky znečištěné mazadly (výhybky), včetně dopravy | T | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) nebezpečných - výhybky znečištěné mazadly (výhybky), včetně dopravy
VV |  |  |  | výhybky 1.2=1.200 [A]
TS