Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení veřejného osvětlení

A)	V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno:

- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

- vysazovat trvalé porosty a vedení přejíždět těžkými stroji

- provádět činnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu těchto zařízení

- zřizovat bez souhlasu správce těchto zařízení stavby, nebo umisťovat konstrukce a jiná zařízení a uskladňovat výbušné a hořlavé látky

B)		Při pracích v ochranných pásmech podzemních vedení je nutné dodržovat následující podmínky:

1.  Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí býti prováděny ručně.

2. Před zahájením prací je dodavatel prací povinen zajistit prokazatelné seznámení pracovníků provádějících zemní práce s polohou kabelů na staveništi a s podmínkami práce v jejich těsné blízkosti.

3. Před započetím zemních prací nejprve ověřit příčnými sondami (ručně a s maximální opatrností) přesnou polohu a počet kabelů a v případě nesrovnalostí práce zastavit a přizvat správce.

4. Po obnažení kabelů je chránit proti prověšení, mechanickému poškození a poškození nepovolanou osobou a označit výstražnou tabulkou dle ČSN ISO3864.

5. Každé poškození zařízení veřejného osvětlení musí být okamžitě nahlášeno správci (tel: 736 248 063), v případě jeho nedosažitelnosti oznámit poškození městské policii.

6. Bez předchozího souhlasu je zakázáno zvyšovat či snižovat krytí a zeminu nad kabelem.

7. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně zhutněna, kabely „zapískovány“ a provedeno jejich krytí proti mechanickému poškození.

8. Místa se souběhy a křížení ostatních zařízení musí být provedeny dle ČSN 73 6005  a ČSN 33 2000-5-52.

9. Před záhozem kabelové rýhy musí být správce kabelu vyzván ke kontrole. Pokud toto firma (osoba) před záhozem neprovede, vyhrazuje si správce veřejného osvětlení právo nechat inkriminované místo znovu obnažit.

10. Při poškození izolace pláště kabelu provede správce, nebo správcem pověřená osoba, opravu izolace pláště kabelu na náklady investora. Při poškození izolace pláště i žíly kabelu je požadována výměna kabelu mezi stožáry za nový na náklady investora

11. Při budování vjezdu, komunikace atd, bude kabel vložen do chráničky kopoflex 50-100mm (dle potřeby) s přesahem minimálně 0,5m na obě strany

Poznámka:  Nadzemní vedení veřejného osvětlení není chráněno ochranným pásmem. Při práci prováděnou v jeho blízkosti je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2.

Václav Bílek

správce VO