## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald | [5 empty] | Číslo stavby | 4207 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Vesec u Liberce, dálkové ovládání osvětlení | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 828 70 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 03-36-03 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2013-03-01 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2013-03-01 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | M74 | Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení | [8 empty] | SD
1 | 701AAE | Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru | km | 0.965 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Dle celkové délky kabelů tohoto SO (viz přehledové schéma)
2 | 701BAA | Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4 | m3 | 24 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Výkop s jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy, nebo naložením do dopravního vozíku u okraje rýhy, včetně zabezpečení výkopu. Bez odstranění povrchové vrstvy chodníku nebo vozovky. Dále zásyp rýhy a urovnání. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Výkop pro základ stožáru, určen dle celkového objemu základů všech stožárů v danném SO
3 | 701BBA | Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž | m3 | 24 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Základ z prostého betonu včetně dopravy směsi k základu a betonáže. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Vlastní základ stožáru, určen dle celkového objemu základů všech stožárů v danném SO
4 | 701CAA | Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4 | m | 90 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Výkop pro kabelové trasy, měřen vždy v polohopisném výkrese
5 | 701CGG | Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm | m | 510 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Množství určeno měřením v polohopisném výkrese, je počítán vždy jeden žlab pro všechny kabely v daném místě, je vždy rozpočtován nejprve žlab pro osvětlení, na něj pak navazují ostatní kabelové žlaby pro rozvody, EOV.
6 | 701CGL | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 510 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Odpovídá délce žlabů pokládaných v rámci danného SO, podrobněji viz výše
7 | 701CHA | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 20 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Určeno dle rozměrů výkopu, jedná se o jeho objem.
8 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 90 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly nákladů. | 1m2 na 1m délky výkopu (zeminu je nutno srovnat i s okolním terénem)
9 | 701FEA-R | Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 11cm | m | 30 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Změřeno v situačním výkrese.
10 | 741FBA | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | m | 350 | [6 empty] | P | SŽDC10_10 | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Určeno podle počtu možných uzemňovacích bodů a obecných zásad pro uzemňování kabelových vedení.
11 | 742GEA | CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 160 | kabeláž svítidel | [5 empty] | P | SŽDC10_10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Propojení stožárové svorkovnice a svítidla
12 | 742GFB | CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 390 | souhlasí | [5 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
13 | 742GFC | CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 15 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
14 | 742IBA | AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 575 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
15 | 742LCE | TCEPKPFLE do 15XN0,8, kabel sdělovací čtyřkovaný, izolace PVC | m | 145 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, do země, na rošty a pod. ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
16 | 742JAC | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 30 | [6 empty] | P | SŽDC10_10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
17 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | kus | 32 | [6 empty] | P | SŽDC10_10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
18 | 742KAF | Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m | m | 30 | [6 empty] | P | SŽDC10_10 | Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Délka dle délky protlaků
19 | 743AAA | Osvětlovací stožár sklopný výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje | kus | 8 | [6 empty] | P | SŽDC10_10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ), kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Určeno dle výpočtu osvětlení
20 | 743AAE | Osvětlovací stožár sklopný výšky od 7 do 12m, žárově zinkovaný, vč. výstroje | kus | 7 | [6 empty] | P | SŽDC10_10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě izolace II ( 2xsvítidlo), kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Určeno dle výpočtu osvětlení
21 | 743ADA | Výložník ocelový na sloup nebo stěnu do 2m, žárově zinkovaný | kus | 2 | [6 empty] | P | SŽDC10_10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž výložníku vč. veškerého příslušenství, uzavíracího nátěru a výstroje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Určeno dle výpočtu osvětlení
22 | 743AFA | Svítidlo pro montáž na městský sadový stožár pro zdroj do SHC 150W | kus | 8 | [6 empty] | P | SŽDC10_10 | Položka obsahuje: Dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně světelného zdroje, elektronického předřadníku a montáže připojovacího kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo s parametry dle městských standardů pro VO | Určeno dle výpočtu osvětlení
23 | 743AEB | Svítidlo pro montáž na železniční stožár pro zdroj SHC 150 - 400W | kus | 9 | [6 empty] | P | SŽDC10_10 | Položka obsahuje: Cenu za dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo ve třídě izolace II v plném krytí min. IP65 se silikonovým těsněním. Pro světelné zdroje 150 až 400 W. Od bočního upevnění 34 mm po vrchní montáž pomocí integrovaného otočného upevňovacího dílu 76 mm. Přístup ke světelnému zdroji a předřadníku a jejich demontáž bez použití nástrojů pomocí kliky a klíče pro testování obvodů. S možností použití fotobuněk, elektronických předřadníků a systému řízení stmívání a osvětlení. | Určeno dle výpočtu osvětlení
24 | 743AJB-R1 | Rozvaděč pro napájení osvětlení pro 5 - 8ks 3-f větví s PLC řídícím systémem osazený dle PD | kus | 1 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Jedná se o RVO, určeno pomocí softwaru a ceny jednotlivých komponentů
25 | 743ZAA | Demontáž osvětlovacího stožáru silničního do výšky 14m | kus | 7 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Demontáž stožáru včetně veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ), všech mechanismů potřebných k demontáži stožáru, manipulace s ním a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz polohopisný výkres
26 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Nutno k uvedení SO do provozu
27 | 747BAD | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč | kus | 1 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Nutno k uvedení SO do provozu
27 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti | kus | 1 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Nutno k uvedení SO do provozu
S | Celkem za M74 | Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství