## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald | [5 empty] | Číslo stavby | 4207 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Vesec u Liberce – Jablonec nad Nisou, NN napájení PZS | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 828 70 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 04-36-02 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2013-03-01 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2013-03-01 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | M74 | Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení | [8 empty] | SD
1 | 701AAE | Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru | km | 1.44 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Dle celkové délky kabelů tohoto SO (viz přehledové schéma)
2 | 701ADA | Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně | kus | 6 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně kabelovým označníkem. Osazení kabelového patníku s výkopem, záhozem, udusáním, natřením a očíslováním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Dle celkového počtu nových kabelových skříní (např. dle polohopisného výkresu)
3 | 701CAC | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 30 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Výkop pro kabelové trasy, měřen vždy v polohopisném výkrese
4 | 701CFB | Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm | m | 30 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Součást kabelové rýhy
5 | 701CGG | Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm | m | 1510 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
6 | 701CGL | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 1510 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Odpovídá délce žlabů pokládaných v rámci danného SO, podrobněji viz výše
7 | 701CHA | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 14 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Určeno dle rozměrů výkopu, jedná se o jeho objem.
8 | 701CHC | Osetí povrchu trávou | m2 | 30 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Ruční rozhození trávního semena, zasekání železnými hráběmi, postřik oseté plochy, zašlapání plochy dřevěnými šlapadly. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1m2 na 1m délky výkopu
9 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 30 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1m2 na 1m délky výkopu (zeminu je nutno srovnat i s okolním terénem)
10 | 701FEA-R | Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 11cm | m | 80 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Změřeno v situačním výkrese.
11 | 742GFA | CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 50 | souhlasí | [5 empty] | P | SŽDC10_10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
12 | 742GFB | CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 50 | souhlasí | [5 empty] | P | SŽDC10_10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
13 | 742IBA | AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 570 | souhlasí | [5 empty] | P | SŽDC10_10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
14 | 742IBB | 1-AYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 895 | souhlasí | [5 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
15 | 742JAC | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 20 | [6 empty] | P | SŽDC10_10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
16 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | kus | 16 | [6 empty] | P | SŽDC10_10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
17 | 742JAE | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2 | kus | 4 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
18 | 742KAC | Označovací štítek na kabel | kus | 20 | [6 empty] | P | SŽDC10_10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
19 | 742LCE | TCEPKPFLE do 15XN0,8, kabel sdělovací čtyřkovaný, izolace PVC | m | 140 | [6 empty] | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, do země, na rošty a pod. ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
20 | 744ADA-R | Prázdná skříň v provedení kompaktní pilíř plastová, venkovní min. IP44, šíře do 530mm, výška do 800mm, hloubka do 320mm osazená dle PD | kus | 5 | [6 empty] | P | SŽDC10_10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
21 | 744CCC | Jistič třípólový 13 - 20A ( 10kA ) | kus | 2 | [6 empty] | P | SŽDC10_10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
22 | 744FBC-R | přepínač sítí do 32A - přepínač 1-0-1 | kus | [7 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž silového spínače včetně podružného materiálu a příslušenství. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Viz přehledové schéma
23 | 744IEB | Elektroměr trojfázový pro přímé měření do 100A | kus | 2 | [6 empty] | P | SŽDC10_10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž měřicího přístroje do rozvaděče nebo skříně vč. dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
24 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Nutno k uvedení SO do provozu
25 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti | kus | 1 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Nutno k uvedení SO do provozu
S | Celkem za M74 | Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství