## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald | [5 empty] | Číslo stavby | 4207 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Smržovka, EOV | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 828 70 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 07-34-01 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2013-03-01 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2013-03-01 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | M74 | Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení | [8 empty] | SD
1 | 701AAE | Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru | km | 0.96 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Dle celkové délky kabelů tohoto SO, pokud nejdou v celé trase společně (viz přehledové schéma)
2 | 701CAA | Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4 | m | 20 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Výkop pro kabelové trasy, měřen vždy v polohopisném výkrese
3 | 701CGG | Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm | m | 25 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Množství určeno měřením v polohopisném výkrese, je počítán vždy jeden žlab pro všechny kabely v daném místě, je vždy rozpočtován nejprve žlab pro osvětlení, na něj pak navazují ostatní kabelové žlaby pro rozvody, EOV.
4 | 701CGL | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 25 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Odpovídá délce žlabů pokládaných v rámci danného SO, podrobněji viz výše
5 | 701CHA | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 5 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Určeno dle rozměrů výkopu, jedná se o jeho objem.
6 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 20 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly nákladů. | 1m2 na 1m délky výkopu (zeminu je nutno srovnat i s okolním terénem)
7 | 741FBA | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | m | 100 | [6 empty] | P | SŽDC10_10 | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Určeno podle počtu možných uzemňovacích bodů a obecných zásad pro uzemňování kabelových vedení.
8 | 742GFA | CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 595 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
9 | 742GFB | CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 90 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
10 | 742GFC | CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 175 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
10 | 742GFD | CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 140 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
11 | 742GGB | CYKY 12 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 80 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
12 | 742IBB | 1-AYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 385 | souhlasí | [5 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
13 | 742LCE | TCEPKPFLE do 15XN0,8, kabel sdělovací čtyřkovaný, izolace PVC | m | 385 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, do země, na rošty a pod. ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
14 | 742JAC | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 16 | [6 empty] | P | SŽDC10_10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
15 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | kus | 12 | [6 empty] | P | SŽDC10_10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
16 | 742JAE | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2 | kus | 2 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
17 | 743BAA-R | Topná souprava pro výhybku tvaru J49 1:7,5-190, 1:9-190 | kus | 5 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kompletního vybavení výhybky zařízením EOV - topných tyčí, příchytek hlavic topných tyčí a pérových příchytek vlastních topných tyčí, připojovacích šňůr a chrániček pro tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Určeno požadavky dopravní technologie a instalovanými výhybkami (uvedeno rovněž v přehledovém schématu)
18 | 743BAB-R | Topná souprava pro výhybku tvaru J49 1:9-300, 1:11-300 | kus | 1 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kompletního vybavení výhybky zařízením EOV - topných tyčí, příchytek hlavic topných tyčí a pérových příchytek vlastních topných tyčí, připojovacích šňůr a chrániček pro tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Určeno požadavky dopravní technologie a instalovanými výhybkami (uvedeno rovněž v přehledovém schématu)
19 | 743BEC | Silový řídící rozvaděč EOV pro připojení 5 - 8 výhybkových jednotek základních s PLC řídícím systémem | kus | 1 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
20 | 743BEJ | Čidla pro EOV - kolejový teploměr, čidlo srážek a venkovní teploty a návějové čidlo | kus | 2 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž všech čidel, vč. připojovacích šňůr a chrániček pro tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále mechanické ochrany čidla srážek a návějového čidla a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma
21 | 743BER | Úprava kluzných stoliček a jazykových opěrek pro montáž EOV na starších výhybkách | kus | 6 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Cenu za zkrácení stávajících kluzných stoliček a jazykových opěrek u starších výhybek pro montáž topných tyčí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Dle počtu ohřívaných výhybek
22 | 743ZCB-R | Opětovná montáž napájecího rozvaděče pro zařízení EOV | kus | 1 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Usazení a montáž vyzíslaného rozvaděče z Žst. Jablonec nad Nisou
23 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Nutno k uvedení SO do provozu
24 | 747BAD | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč | kus | 2 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Nutno k uvedení SO do provozu
25 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti | kus | 1 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Nutno k uvedení SO do provozu
S | Celkem za M74 | Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství