## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald | [5 empty] | Číslo stavby | 4207 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Smržovka, rozvody NN | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 828 70 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 07-36-02 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2013-03-01 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2013-03-01 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Technologie a venkovní rozvody
Díl: | M74 | Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení | [8 empty] | SD
1 | 701AAE | Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru | km | 0.22 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Dle celkové délky kabelů tohoto SO (viz přehledové schéma)
2 | 701CAA | Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4 | m | 10 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Určeno podle počtu jednotlivých skříní (např. v polohopisném výkrese)
3 | 701CGG | Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm | m | 10 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Výkop pro kabelové trasy, měřen vždy v polohopisném výkrese
4 | 701CFB | Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm | m | 10 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Množství určeno měřením v polohopisném výkrese, je počítán vždy jeden žlab pro všechny kabely v daném místě, je vždy rozpočtován nejprve žlab pro osvětlení, na něj pak navazují ostatní kabelové žlaby pro rozvody, EOV.
5 | 701CGL | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 10 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | součást výkopu kabelové trasy
6 | 701CHA | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 3 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Určeno dle množství kabelových žlabů, viz výše
7 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 20 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Určeno dle rozměrů výkopu, jedná se o jeho objem.
8 | 701FEA-R | Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 11cm | m | 16 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1m2 na 1m délky výkopu (zeminu je nutno srovnat i s okolním terénem)
9 | 741FBA | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | m | 85 | [6 empty] | P | SŽDC10_10 | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Základový zemnič tech. objektu a uzemění zásuvkového stojanu
10 | 742GEA | CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 127 | [6 empty] | P | SŽDC10_10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma, případně schémata rozvaděčů, propojuje jednotlivé rozvaděče
11 | 742GFD | CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 85 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma, případně schémata rozvaděčů, propojuje jednotlivé rozvaděče
12 | 742IBA | AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 130 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma, případně schémata rozvaděčů, propojuje jednotlivé rozvaděče
13 | 742IBC | 1-AYKY 4/5 x 70 - 95 (+50) mm2, kabel silový izolace plastová | m | 25 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma, případně schémata rozvaděčů, propojuje jednotlivé rozvaděče
14 | 742JAC | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 2 | [6 empty] | P | SŽDC10_10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma, případně schémata rozvaděčů
15 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | kus | 8 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma, případně schémata rozvaděčů
16 | 742JAF | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 95 - 150 mm2 | kus | 2 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma, případně schémata rozvaděčů
17 | 742JBB | Kabelová spojka pro 3/4/5 - žílové kabely nn s plastovou izolací, 4 - 16 mm2 | kus | 1 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz polohopisný výkres
18 | 742KAC | Označovací štítek na kabel | kus | 13 | [6 empty] | P | SŽDC10_10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Viz přehledové schéma, případně schémata rozvaděčů
19 | 743EGC-R | Zásuvková skříň pilířová pro venkovní prostředí - 2x 230/16A | kus | 1 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž skříně včetně zemních prací a podružného materiálu. Skříň obsahuje vstupní svorky pro kabel do 120mm2, hlavní vypínač, jističe, proudové chrániče a zásuvky. Elektrovýzbroj viz. výkresová dokumentace. Dále obsahuje cenu za dopravu na staveniště, propojení, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Viz polohopisný výkres
20 | 744AAC-R1 | Rozvodnice pro 96 modulů, min. IP 30 osazená dle PD | kus | 1 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Cenu rozvodnice, včetně ceny montáže rozvodnice do/na zeď nebo konstrukci. Dále obsahuje cenu za podružný materiál ( včetně můstků a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky, za dopravu na staveniště, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky a elektrovýzbroje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Jedná se o RZZ, určeno pomocí softwaru a ceny jednotlivých komponentů
21 | 744BAA-R3 | Jednostranné pole rozvaděče, šíře do 500mm, hloubka do 500mm, výška do 2250mm, IP40, oceloplechové včetně výzbroje dle PD | kus | 1 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Cenu za pole rozvaděče, včetně bočních zákrytů a ceny kompletní montáže rozvaděče na místě určení. Dále obsahuje cenu za drobný podružný materiál, dopravu na staveniště, dodání atestů a celkové revizní zprávy vč. kusové zkoušky a elektrovýzbroje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Jedná se o RH, určeno pomocí softwaru a ceny jednotlivých komponentů
22 | 747BAB | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč | kus | 1 | [6 empty] | P | SŽDC10_10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Nutno k uvedení SO do provozu
23 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti | kus | 1 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Nutno k uvedení SO do provozu
S | Celkem za M74 | Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení
vnitřní rozvody technologického objektu
Díl: | M74 | Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení | [8 empty] | SD
24 | 741BAA | Instalažní žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací do 40/40 mm | m | 50 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž žlabu na konstrukci, omítku a pod. vč.podružného materiálu pro upevnění žlabu (drobné konzolky, šroubový materiál, šrouby, vruty ). Včetně spojek, ohybů, rohů, ale bez krabic, Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Určeno dle výkresu č. 2
25 | 741BBA | Krabice přístrojová bez zapojení | kus | 16 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž krabice vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení krabice ( zhotovení otvoru pro krabici, drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod. ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Určeno dle výkresu č. 2
26 | 741BCA | Spínač kolébkový velkoplošný jednopol. vypínač řaz.1, vč.ovl.krytu a rámečku, 250V/10A, IP20 | kus | 2 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž spínače vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Určeno dle výkresu č. 2
27 | 741BDA | Zásuvka domovní jednoduchá 10/16A, 250V, IP20, komplet | kus | 14 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Určeno dle výkresu č. 2
28 | 741BEK | Svítidlo zářivkové 2x58W, IP20, s krytem, vč.zářivky a elektronického předřadníku | kus | 5 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Určeno dle výkresu č. 2
29 | 741BER | Svítidlo nouzové akumulátorové s halog.žárovkou, nástěnné, stropní, vč.zdroje | kus | 1 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Určeno dle výkresu č. 2
30 | 741BFA | Elektrický přímotopný konvektor do 1000W, s termostatem | kus | 2 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž konvektoru vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Určeno dle výkresu č. 2
31 | 741BFB | Elektrický přímotopný konvektor 1100 - 2000W, s termostatem | kus | 1 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž konvektoru vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Určeno dle výkresu č. 2
32 | 742GEA | CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 100 | [6 empty] | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Určeno dle výkresu č. 2
S | Celkem za M74 | Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství