|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis zn.  pouze elektronicky:  Správa železnic, s.o.  **Bařinková Pavlína, Ing.** <Barinkova@spravazeleznic.cz>  Systém C.E.Sta | Systém C.E.Sta - S622000070 |  |  |
| Ze dne | 30.7. 2021 |  |  |
| Naše zn. | 142803/2021-SŽ-GŘ-O14 |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Vladimír HORA |  |
| Telefon | +420 972 244 626 |  |
| Mobil | +420 724 630 015 |  |
| E-mail | horav@spravazeleznic.cz |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 17. srpna 2021 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Připomínky O14 k projektové dokumentaci DUSP + PDPS „Zřízení EOV v obvodu OŘ Olomouc, 1.etapa“

K předloženému návrhu projektové dokumentace máme následující připomínky:

Stanovisko oddělení zabezpečovací techniky (OZT)

**Ing. Aleš Cipris**, tel. 971 741 041, Cipris@spravazeleznic.cz

**B Souhrnná technická zpráva**

B. 2.3 Celkové technické řešení

a) popis celkové koncepce technického řešení

Doplňte do textu k rekonstrukci nn v uvedených stanicích, že nebude zasahováno do obvodů napájení zabezpečovacího zařízení a pokud ano, že bude vypnutí kratší než doba náhradního napájení, resp. bude zajištěn mobilní napájecí zdroj se spalovacím motorem (elektrocentrála).

**Zářecký: Bude doplněno. V případě rekonstrukce kabelových skříní, ze kterých je napájeno i ZZ budou ve stavbě uvažovány náklady na mobilní ZZEE.**

Stanovisko oddělení telekomunikační techniky a síťových aplikací (OTSA)

**Ing. Vladimír Hora**, tel. 724 630 015, horav@spravazeleznic.cz

**D.1.2.10 DOZ a další nadstavbové systémy (DDTS ŽDC, …)**

PS\_34-02-91\_Vrbatky\_Dalk\_dohled

Podle informací v systému ETS je aktuáně zřízeno propojení pomocí modemů mezi žst. Vrbátky a ATÚ v žst. Prostějov se šířkou pásma až 2Mbit/s. Doporučujeme připojení na pracoviště OE SEE Prostějov realizovat přes tento propoj a nezřizovat nové modemové linky.

**Zezula: Bylo zapracováno.**

V rámci přípravy na budoucí dohled pomocí DDTS použít pro nově přidávaná zařízení rozsah IP adres z TDS.

**Zezula: Bylo doplněno.**

Všechny systémy musí splňovat pokyn O14 21/2017

**Zezula: Bylo doplněno.**

S pozdravem

**Ing. Martin Krupička**

ředitel odboru zabezpečovací a

telekomunikační techniky

- Podepsáno elektronicky -