| Váš dopis zn. Správa železnic, státní organizace elektronicky prostřednictvím IS C.E.Sta | notifikace z IS C.E.Sta |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ze dne | 2. 8. 2021 |  |  |
| Naše zn. | 144153/2021-SŽ-GŘ-O24 |  |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Ondřej Plocek |  |  |
| Telefon | +420 972 322 491 |  |  |
| Mobil | +420 727 827 268 |  |  |
| E-mail | plocek@spravazeleznic.cz |  |  |
| Datum | 30. července 2026 |  |  |

Zřízení EOV v obvodu OŘ Olomouc, 1. etapa

Odbor elektrotechniky a energetiky k zaslané dokumentaci pro stavební povolení výše uvedené stavby zasílá požadované stanovisko:

D.2 – SO 34-84-01 - Čl. 6.2.2 těsnění prostupů hořlavých instalací a kabelů s požární odolností - ČSN 730802/2009 – uvést již normu platné edice 2.

Bradáč: V TZ bylo opraveno.

Hmotnost izolace kabelů CYKY dle čl. 12.9.3 ČSN 730802/2009 se započítává hodnotou 0,15 kg/bm – definovat přesně, pouze pro běžné vodiče zásuvkových a světelných obvodů.

Bradáč: V TZ bylo upřesněno.

D.2 – SO348601 –TZ -  Kap.7.9

Doplnit: Po zrevidování zemnící soustavy v případě, že nevychází hodnota uzemnění, je nutné soustavu doplnit o další zemnící tyče. (zpracoval: Ing. Winkler, 734 644 301)

Bradáč: Požadovaný text byl doplněn do TZ.

Ing. Jaromír Hrubý
ředitel odboru elektrotechniky a energetiky