GEONIKA s.r.o.,

Sídlo: V Cibulkách 5, 150 00 Praha 5

Kanceláře: Svatoplukova 15, 128 00  Praha 2

telefon: 224936591

e-mail: info@geonika.com

www.geonika.com

###### Přemístění haly pro OTV a zřízení

###### integrovaného provozniho pracoviště OŘ Plzeň

###### Korozní průzkum

Autor zprávy:  	RNDr. Pavel Nikl

RNDr. Richard Gürtler

Praha

květen 2021

Název úkolu: 	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozniho pracoviště OŘ Plzeň

Korozní průzkum

Zaměření úkolu: 	korozní průzkum

Použité metody: 	vertikální elektrické sondování, měření bludných proudů

Objednatel:		 	GTS Geotechnika, s.r.o.

Trnková 437

252 45 Ohrobec - Károv

IČ / DIČ: 07191901  / CZ07191901

Zhotovitel:			GEONIKA, s.r.o.

V Cibulkách 5, 150 00 Praha 5

IČ / DIČ: 48111767/ CZ48111767

Číslo zak. zhotovitele:		21-047

Autor zprávy: 			RNDr. Pavel Nikl

RNDr. Richard Gürtler

Odpovědný řešitel zhotovitele: 		RNDr. Pavel Nikl

Odborná způsobilost zhotovitele:	GEONIKA - RNDr. Pavel Nikl

MŽP ČR poř. č. 1729/2003

MD ČR č. 430/2018

Datum: 				květen 2021

Počet výtisků zprávy: 	4

Rozdělovník: 			0 			- archiv GEONIKA, s.r.o.

1 - 3 + E		- GTS Geotechnika, s.r.o.

OBSAH

A. KOROZNÍ  PRŮZKUM

1. ÚVOD

2. Metodika měření a vyhodnocování

2. 1. Bludné proudy

2. 2. Měrné odpory hornin

2. 3. Zpracování naměřených hodnot

## 3. Výsledky měření

4. ZÁVĚR

## B. VYHODNOCENÍ KOROZNÍHO PRŮZKUMU

- 1. ÚVOD

- 2. VÝCHOZÍ PODKLADY

3. KOROZNÍ AGRESIVITA HORNIN

4. ZDROJE BLUDNÝCH PROUDŮ

5. DOPORUČENÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

A. KOROZNÍ  PRŮZKUM

1. ÚVOD

Na základě objednávky společnosti GTS Geotechnika, s.r.o. byl proveden pracovníky společnosti GEONIKA, s.r.o. korozní průzkum v rámci akce:

Přemístění haly pro OTV a zřízení

integrovaného provozniho pracoviště OŘ Plzeň.

Cílem korozního průzkumu bylo zjistit intenzitu stejnosměrných bludných proudů a stanovit měrné odpory hornin v místě plánované stavby haly. Na dané lokalitě byly změřeny 3 registrační body.

Na základě získaných údajů byla posouzena korozní agresivita prostředí vůči oceli. Výsledky tohoto korozního průzkumu byly podkladem pro návrh obecných protikorozních opatření, jež jsou uvedena ve druhé části této zprávy.

Výchozím podkladem pro vytyčení a zakreslení měřených bodů byla situace projektované stavby. Vytyčení bodů provedli pracovníci společnosti GEONIKA, s.r.o.

2. Metodika měření a vyhodnocování

Terénní měření proběhlo začátkem května 2021 za proměnlivého počasí s teplotou cca 16°C. Na registračních bodech byla stanovena hustota bludných proudů a měrné odpory a orientační mocnosti geoelektrických vrstev. Poloha registračních bodů je zakreslena v situaci v Příl. 1.

2. 1. Bludné proudy

Stanovení přítomnosti stejnosměrných bludných proudů bylo provedeno v souladu s normou ČSN 03 8372 a ČSN 03 8365. Referenční a měřicí nepolarizovatelné elektrody typu Cu/CuSO4 byly před měřením kontrolovány ve smyslu ČSN EN 13509:2004. Měřen byl časově proměnný potenciální rozdíl mezi dvěma body M a N ve dvou vzájemně kolmých směrech po dobu 15 minut v intervalu 5s. Napětí bylo snímáno dvěma digitálními multimetry s automatickou registrací Lutron DM-9962SD se vstupním odporem 10 M.

Polarita vstupních svorek přístroje byla vždy zvolena takto:

svorka M kladná (označení M+)

svorka N záporná (označení N-).

Napětí N1 bylo snímáno z elektrod M+N1- a napětí N2 bylo snímáno z elektrod M+N2- umístěných kolmo po směru hodinových ručiček k elektrodám M+N1-. Dipóly byly orientovány dle terénních možností v zájmovém prostoru. Délka měřicích dipólů byla vždy M+N1- = M+N2- = 10 m. Schéma zapojení měřicí soustavy je zobrazeno níže. Z naměřeného napětí byla vypočtena intenzita elektrického pole bludných proudů E.

Výsledky měření bludných proudů v registračních bodech BP1 a BP2 jsou přehledně uvedeny v tabulce v kapitole 3. V situaci v Příl. 1 jsou dále zakresleny vektorové diagramy, které podávají informaci o směrech a velikostech elektrického pole bludných proudů.

Schéma zapojení měřicí soustavy

2. 2.  Měrné odpory hornin

V prostoru měření bludných proudů byly určeny měrné odpory a orientační mocnosti jednotlivých geoelektrických vrstev. K tomu bylo použito vertikální elektrické sondování (VES) se Schlumbergerovým uspořádáním elektrod AMNB s délkou potenčního dipólu MN = 1 m. Pro registraci napětí byl použit přístroj MIMI-II se vstupním odporem 100 M a jako zdroj proudu byla použita aparatura GEVY 100. Maximální rozestup proudových elektrod byl 20 m, což zajišťuje hloubkový dosah do 10 m. Měření vertikálního elektrického sondování bylo prováděno vždy v těsné blízkosti elektrody M+.

Interpretací křivky VES byly zjištěny změny měrného odporu hornin ve vertikálním směru v bodě odpovídajícím středu uspořádání AMNB. Interpretace změřené křivky zdánlivých měrných odporů byla provedena na počítači řešením inverzní úlohy. K výpočtu modelové křivky bylo použito programu, jenž řeší přímou úlohu VES pomocí třináctibodového filtru  s hustotou vzorkování 8.872 bodů na dekádu a který iteračním postupem dle Marquardtova algoritmu hledá optimální model.

Výsledky interpretace křivek VES jsou souhrnně uvedeny v tabulce v kapitole 3. V registračních bodech byly zastiženy a interpretovány tři geoelektrické vrstvy.

2. 3. Zpracování naměřených hodnot

V registračních bodech byla z hodnot měrných odporů a intenzit elektrického pole bludných proudů vypočtena v jednotlivých geoelektrických vrstvách hustota bludných proudů J podle vztahu

J = E/,

kde E je intenzita bludných proudů a  je měrný odpor vrstvy.

Na základě výsledků měření byla v souhlase s normou ČSN 03 8372 posouzena agresivita prostředí vůči kovovým konstrukcím z hlediska měrných odporů horninového prostředí a hustoty bludných proudů. Výsledky jsou uvedeny v tabulce v kapitole 3, celková klasifikace prostředí v místě projektované stavby je potom přehledně shrnuta v kapitole 4.

## 3. Výsledky měření

V následujících tabulkách jsou shrnuty výsledky měření.

| ### REGISTRAČNÍ BOD BP 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Elektrické pole BP |  | Měrný odpor a hloubka vrstvy |  | #### Hustota BP | Klasifikace prostředí z hlediska |  |
| Intenzita E[mV/m] | Azimut (stupně) |  [m] | h [m] | J [mA/m2] | měrných odporů | bludných proudů |
| E++= 1.01 | 214 | 240 | 0.8 | 4.21E-03 | I | III |
|  |  | 76 | 1.8 | 1.33E-02 | II | III |
|  |  | 85 | > 1.8 | 1.19E-02 | II | III |

| ### REGISTRAČNÍ BOD BP 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Elektrické pole BP |  | Měrný odpor a hloubka vrstvy |  | #### Hustota BP | Klasifikace prostředí z hlediska |  |
| Intenzita E[mV/m] | Azimut (stupně) |  [m] | h [m] | J [mA/m2] | měrných odporů | bludných proudů |
| E++= 1.8 | 200 | 270 | 0.8 | 6.67E-03 | I | III |
|  |  | 64 | 1.8 | 2.81E-02 | II | III |
|  |  | 88 | > 1.8 | 2.05E-02 | II | III |

| ### REGISTRAČNÍ BOD BP 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Elektrické pole BP |  | Měrný odpor a hloubka vrstvy |  | #### Hustota BP | Klasifikace prostředí z hlediska |  |
| Intenzita E[mV/m] | Azimut (stupně) |  [m] | h [m] | J [mA/m2] | měrných odporů | bludných proudů |
| E++= 1.45 | 214 | 96 | 0.9 | 1.51E-02 | II | III |
|  |  | 170 | 4.2 | 8.53E-03 | I | III |
|  |  | 60 | > 4.2 | 2.42E-02 | II | III |

4. ZÁVĚR

V této kapitole jsou s ohledem na normu ČSN 03 8372 souhrnně diskutovány výsledky základního korozního průzkumu.

Na základě zjištěných výsledků geofyzikálního průzkumu a měření bludných proudů s ohledem na normu ČSN 03 8372 je prostředí z hlediska agresivity vůči kovovým konstrukcím klasifikováno v místě rezidence následujícím způsobem:

- podle měrných odporů hornin: stupeň I - II,

- podle hustoty bludných proudů: stupeň III.

- B. VYHODNOCENÍ KOROZNÍHO PRŮZKUMU

- 1. ÚVOD

- Potřeba řešit protikorozní ochranu stavby před vlivem prostředí a bludnými proudy je v současné době stanovena předpisy a příslušnými normami, a to zejména:

- Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

- Vyhláška č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

- Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

- Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, kap. 25 Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí, část A Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy (2018)

- SŽDC (ČD) SR 5/7 (S) – Služební rukověť Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů (1997; ČD DDC č.j. 55 625/97-S27)

- TP 124 – Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací (2008)

- Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření betonových mostních objektů a ostatních betonových konstrukcí pozemních komunikací, Metodický pokyn (2008; MD-OI č.j.1093/08-910-IPK/1)

- ČSN 03 8350 - Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení

- ČSN 03 8370 - Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení

- ČSN 03 8372 - Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení, uložených v zemi nebo ve vodě

- ČSN 03 8374 – Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení

- 2. VÝCHOZÍ PODKLADY

- základní korozní průzkum

3. KOROZNÍ AGRESIVITA HORNIN

Z hlediska měrného odporu zemin a proudové hustoty bludných proudů je korozní agresivita horninového prostředí uvedena ve zprávě základního korozního průzkumu. Korozní agresivita z hlediska měrných odporů je dle ČSN 03 8372 ve stupni č. I - II a z hlediska hustoty proudu v cizím proudovém poli ve stupni č. III.

4. ZDROJE BLUDNÝCH PROUDŮ

Železniční trať v Plzni je napájena střídavou trakcí 25 kV, a proto by neměla mít výrazný vliv z hlediska stejnosměrných bludných proudů. Naměřená stejnosměrná napětí byla velmi stálá ve všech změřených bodech co se týče velikosti i směru, proto předpokládáme, že se jedná o bludné proudy ze vzdálenějších katodických ochran produktovodů nebo také o přirozené elektrochemické pole hornin.

Na bodě BP2 bylo změřeno rovněž střídavé napětí, které mělo ve směru M+N1- = 22 mV a ve směru M+N2- = 21 mV.

5. DOPORUČENÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Podle kap. 2.3.2 Služební rukověti SŽDC (ČD) SR 5/7 (S) se u elektrizovaných tratí doporučuje provádět ochranná opatření železobetonových mostních konstrukcí vždy alespoň ve stupni č.4 základních ochranných opatření podle tabulky 1 SŽDC (ČD) SR 5/7 (S). Podle předpisů SŽ toto platí pro všechny železobetonové konstrukce v blízkosti elektrifikovaných železničních tratí.

Podle výše uvedených publikaci se pro daný stupeň ochranných opatření navrhuje primární ochrana a sekundární ochrana. Dále se navrhují konstrukční opatření, která omezují vliv bludných proudů. Pro korozní agresivitu stupně IV se navrhuje požadavek na provaření výztuže.

Podrobněji jsou jednotlivé obecné zásady specifikovány níže.

Primární ochrana

Primární ochrana je základní ochranou výztuže v betonu.

Primární ochranou je zvýšení předepsaného krytí výztuže – minimální tloušťky betonu krycí vrstvy pro danou značku betonu a třídu prostředí jsou uvedeny v ČSN EN 1992-1, ČSN EN 206+A1 a ČD SR 5/7 (S).

Krytí výztuže z vnější strany železobetonových konstrukcí v přímém styku se zeminou má být minimálně 50 mm – při použití vodotěsných izolací lze snížit krytí výztuže na 40 mm.

Je nutno maximálně omezit možnost vzniku trhlin v betonu.

U železobetonových konstrukcí musí být obsah Cl- menší než 0.4% hmotnosti cementu. Přísady pro snazší dosažení zpracovatelnosti nesmí obsahovat více než 0.1% Cl-. Obsah Cl- v záměsové vodě nesmí být větší než 500 mg Cl-/l.

Použití elektricky vodivých (kovových) distančních podložek pro krytí výztuže je nepřípustné. Je nutno použít betonové distančníky podle TKP PK kap. 18, příl. P10.

Sekundární ochrana

Pro ochranu před účinky bludných proudů se využívá ochrana betonové konstrukce před agresivními vlivy zemin, před zemní vlhkostí, před agresivními vlivy kapalných, plynných i tuhých látek a před klimatickými vlivy.

Způsob sekundární ochrany spočívá v navržení vhodného systému ochrany povrchu betonové konstrukce. Používá se impregnace betonu, nátěry, nástřiky, folie, izolační pásy, apod. Materiály pro vodotěsné izolace musí vykazovat měrný elektrický odpor alespoň 1.1012 m.

Konstrukční opatření

Hlavní zásadou těchto návrhů je z korozního hlediska minimalizovat tvorbu makro a mikročlánků na úrovni výztuž – beton – výztuž vhodným propojováním výztuže a dále elektroizolačním oddělováním jednotlivých částí stavby snižovat průchod bludných proudů.

Pro stupeň ochranných opatření č. 4 se u spodní stavby požaduje provaření výztuže.

Zemnicí soustava je navržena jako základový zemnič v podkladním betonu, který bude sloužit k ochraně proti předpětí a blesku a pro uzemnění novostavby. Zemnicí soustava bude navržena tak, aby v jednom místě do plánované novostavby vstoupila a byla zakončena na rozpojitelné svorce.

Nepožaduje se měření vlivu bludných proudů po dokončení stavby, bude provedeno pouze měření zemního odporu zemnící soustavy.

Stanovují se požadavky na volbu materiálu vodovodních, plynových a kanalizačních zařízení tak, aby bylo eliminováno korozní namáhání nové stavby. Průchodky do spodní stavby pro jednotlivé inženýrské sítě musí být v elektroizolačním provedení.