TECHNICKÁ  ZPRÁVA

SO 31-01-01	ŽST Jihlava město, trakční vedení

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby:	Modernizace ŽST Jihlava město

Stupeň dokumentace: 		Dokumentace pro společné povolení (DUSP). Dokumentace, která svou povahou slouží pro zhotovení staveb ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle vyhlášky 499/2006 Sb.,příloha 10

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS). Projektová dokumentace, zpracovaná v rozsahu vyhlášky č.146/2008 Sb. dle přílohy č. 6., která doplňuje a upřesňuje projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby a projektovou dokumentaci pro stavební povolení.

Datum zpracování:	12/2020

Charakter:	Rekonstrukce – liniová stavba

Druh stavby :	Stavba dráhy

Místo stavby:

Kraj:	Vysočina

Okres:	Jihlava

Katastrální území:	6221/60, 6221/59, 6221/38, 6221/71, 6221/45, 6221/23, 6221/103, 6221/91, 6221/132, 6221/1

Objednatel dokumentace:	Správa železnic, s. o.

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Korespondenční adresa: 	Správa železniční dopravní cesty, s. o.

Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 00 Olomouc

Hlavní inženýr stavby:	Ing. Jan Hloušek

Zhotovitel dokumentace:	Společnost SUBO-SAGASTA-AF-CITYPLAN pro DUSP+PDPS+AD „Modernizace ŽST Jihlava město“ založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 25.6.2019 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Hlavní inženýr projektu:	Ing. Jiří Pelc, autorizovaný inženýr v oboru IT00, č. 1004337

Ing. Lubomír Beňák, autorizovaný inženýr v oboru ID00, č. 1006060

Zpracovávané objekty:	SO 31-01-01	ŽST Jihlava město, trakční vedení

Vypracoval:	Ing. František Domes

# ÚVOD

## Základní údaje

Koncepce návrhu TV je řešena v návaznosti na energetické výpočty a požadavky parametrů TSI ENE, EN a kodexů UIC.

Trakční vedení musí po dokončení modernizace splňovat požadavky „Zásad modernizace a optimalizace vybrané sítě České republiky“ - Směrnice generálního ředitele č. 16/2005 (č.j. 3790/05-OP)  
a musí být v souladu s mezinárodními normami a doporučeními EN, IEC a ČSN.

Veškeré práce a zásahy do TV splňují požadavky základních norem: ČSN EN 50119 ed. 2, ČSN 34 1500 ed. 2, ČSN 34 1530 ed. 2, ČSN EN 50122-1 ed. 2, ČSN EN 50122-2 ed. 2 a dalších souvisejících bezpečnostních předpisů a nařízení.

Montážní a stavební provedení musí odpovídat technickým kvalitativním podmínkám staveb státních drah (TKP), kapitola 31 Trakční vedení a TSI ENE.

## Použité podklady

- zadávací podmínky objednatele a záměr projektu

- geodetické zaměření stávajícího stavu stavby

- situace nového stavu kolejí zpracovaná v rámci projektu

- šetření na místě provedená zpracovatelem v průběhu prací na dokumentaci

- závěry z jednání konaných v průběhu zpracování dokumentace

- platné normy a předpisy pro trakční vedení železničních drah

## Návaznost na další profese (související PS a SO)

PS 31-28-01	ŽST Jihlava město, staniční zabezpečovací zařízení

PS 31-13-02	ŽST Jihlava město, TS 25/0,4 kV pro ZZ

SO 31-17-01	ŽST Jihlava město, železniční svršek

SO 31-16-01	ŽST Jihlava město, železniční spodek

SO 31-16-02	ŽST Jihlava město, nástupiště

SO 31-01-03	ŽST Jihlava město, připojení SpS na TV

SO 31-01-04	ŽST Jihlava město, připojení EPZ na TV

SO 31-01-05	ŽST Jihlava město, připojení TR ZZ na TV

SO 31-06-04	ŽST Jihlava město, venkovní osvětlení

SO 31-06-05	ŽST Jihlava město, DOÚO

SO 31-01-02	ŽST Jihlava město, ukolejnění

## Pro návrh trakčního vedení platí přednostně tyto normy:

- ČSN EN 50119 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Trolejová vedení pro elektrickou trakci

- ČSN 34 1530 ed. 2 Drážní zařízení – Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček

- ČSN 34 1500 ed. 2 Drážní zařízení – Předpisy pro elektrická trakční zařízení

- ČSN EN 50122-1 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování

- ČSN EN 50122-2 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů, způsobených DC trakčními proudovými soustavami,

- ČSN EN 50124-1 Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 1: Základní požadavky – Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení,

- ČSN EN 50124-2 Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím,

- ČSN 34 1500 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Předpisy pro elektrická trakční zařízení

- ČSN EN 50163 ed. 2 Drážní zařízení – Napájecí napětí trakčních soustav

- ČSN EN 50367 ed. 2 Drážní zařízení –Systémy sběračů proudu – Technická kritéria pro interakci mezi pantografem a nadzemním trolejovým vedením

- ČSN EN 50388 ed. 2 Drážní zařízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability

- ČSN EN 50149 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná drážní zařízení – Elektrická trakce –Profilový trolejový vodič z mědi a slitin mědi,

- ČSN EN 50206-1 ed. 2 Drážní zařízení – Kolejová vozidla – Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 1: Pantografové sběrače proudu vozidel pro tratě celostátní,

- ČSN 73 6223 Ochranná zařízení proti dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad železničními drahami.

- ČSN 37 5199 Označování a bezpečnostní sdělení na trakčních vedeních celostátních drah a vleček

- ČSN EN 50 110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN EN 50 110-2 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky

- TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách

# PROJEKT SYSTÉMU TROLEJOVÉHO VEDENÍ

## Trakční vedení

Stávající stav

Žst. Jihlava město je elektrifikována jednofázovou trakční soustavou 25 kV, 50 Hz. Původní materiály se vyskytují v celé žst. Trolejový drát je použit na hlavní koleji průřezu 100 mm2 Cu, na vedlejších kolejích ve stanici 80 mm2 Cu. Systémy TV jsou na hlavní i vedlejších kolejích plně kompenzované. Během provozu byly postupně nahrazeny nevyhovující izolátory i věšáky. Trolejové vedení v žst. Jihlava město je zavěšeno převážně na rámových nosných branách a převěsech, v menší míře na individuálních závěsech pomocí šikmých trubkových izolovaných konzol. Stožáry jsou použity příhradové a trubkové bez ochrany povrchu metalizací.

Nový stav

Trakční vedení bude provedeno podle vzorové sestavy „S“ pro elektrizaci státních drah proudovou soustavou AC 25kV 50Hz.

Nové trakční vedení respektuje úpravy kolejového svršku a spodku, odvodnění kolejiště, výstavbu nových nástupišť, úpravy propustků a další související objekty.

Dle zadávací dokumentace a dle požadavku Odboru automatizace a elektrotechniky SŽ s.o. na situování neutrálních polí při realizaci staveb trakčního vedení je nově umístěno neutrální pole.

Trakční vedení je navrženo na rychlost 65km/h.

## Rozsah zatrolejování:

Nově se v ŽST. Jihlava město uvažuje se zatrolejováním kolejí č. 1, 1a, 1b, 3, 3a, 3b, 5, 5a, 7, 7a, 9 včetně kolejových spojek.

Hlavní systémem 100mm2 Cu + 70 mm2 Bz (s přídavným lanem) bude zatrolejována hlavní kolej č. 1 a vedlejší kolej č. 9. Vedlejším systémem 80mm2 Cu + 50 mm2 Bz budou zatrolejovány ostatní vedlejší koleje č. 3, 5, 5a, 7, 7a včetně uvedených kolejových spojek.

### Rozsah napájení a dělení trakčního vedení

Napájecí body:

Žst. Jihlava město bude napájena tak jako ve stávajícím stavu z TT Havlíčkův Brod, úsek za neutrálním polem směrem na Rantířov je napájen z TT Horní Cerekev.

Rozdělení TV do napěťových sekcí :

Žst. Jihlava město:	-	Sekce kol. č. 1

-	Sekce kol. č. 3,

-	Sekce kol. č. 5, 5a, 7, 7a

-	Sekce kol. č. 9, 3a, 3b

Napájení elektrických zařízení z trakčního vedení:

Z trakčního vedení bude napájeno elektrické předtápěcí zařízení a zabezpečovací zařízení.

Napěťové limity jsou v souladu s body 9.2.2.1 a 9.2.2.2 normy ČSN EN 50122-1 ed. 2

## Napájecí napětí trolejového vedení

Elektrická trakční soustava střídavá AC 25 000V 50Hz

Limitní hodnoty jsou navrženy podle ČSN EN 50163 ed. 2

## Geometrie trolejového vedení

Konstrukce trakčního vedení

- svislé  řetězovkové, nosné lano sleduje klikatost troleje

Maximální průjezdná rychlost

- 65 km/h

## Parametry prostředí

rozsah teploty okolního prostředí

-30°C až +40°C ČSN EN  50119 ed. 2

Uvažované maximální teploty vodičů

Trolejový drát		80°C

Nosné lano		80°C

Obcházecí vedení		80°C

maximální rychlost větru	   
      27,5 m/s

hmotnost námrazy	        
      2 kg/m (tyče Ø30mm podle ČSN  EN 50423-3)  podle ČSN 34 1530 ed. 2 příloha C - střední

úroveň znečištění	        
      Střední podle ČSN EN 50119 ed. 2, tab.A.1.

## Výška trolejového drátu

Jmenovitá výška trolejového drátu

5500mm nad TK   podle ČSN 34 1530 ed. 2, čl. 5.1.2

Výška trolejového drátu v místech podpěry

5600mm nad TK montážní výška

Snížená výška trolejového drátu
Není navržena.

Změna výšky trolejového drátu	           
Není navržena.

Maximální horizontální výchylka trolejového drátu při působení bočního větru                     
      400mm         podle ČSN EN 50119 ed. 2 je dodržena

## Sestavy, materiály, průřezy a proudová kapacita vodičů trolejového vedení

Proudová zatížitelnost sestavy 100 + 70 = 760A

Proudová zatížitelnost sestavy 80 + 50 = 660A

Trolejové vodiče splňují požadavky normy ČSN EN 50149 ed. 2.

Průřezy vodičů hlavních dopravních kolejí:

trolejový drát -			100 mm2 Cu	stálý tah 10kN

nosné lano     - 		  70 mm2 Bz	stálý tah 10kN

Průřezy vodičů vedlejších dopravních kolejí a spojek:

trolejový drát -			80 mm2 Cu	stálý tah 8kN

nosné lano     - 		 50 mm2 Bz	stálý tah 8kN

Napínání vodičů

kotvení trolejového drátu a nosného lana

– v hlavních kolejích je gravitačně 1:2 nebo pomocí pružinového kotvení tam, kde není prostor pro umístění závaží.

– ve vedlejších kolejích je gravitačně 1:2

rozsah kompenzace teplotní roztažnosti trolejového vedení

-30°C až +80°C

Výška systému trolejového vedení :

  - na otočných konzolách pro R  500m 1,5m,  pro R  500m 1,3m

  - na nosných branách se směrovými lany 1,5m ÷ 2,0m - není navrženo

  - v závěsech na svislých izolovaných konzolách  (SIK) je jednotně 1,5m.

  - minimální výška sestavy trolejového vedení		     250mm

Maximální klikatost trolejového drátu:

v přímé		                                    250mm

v oblouku			                         350mm 

Maximální rozpětí podélných polí trolejového vedení	     65m 

Rychlost šíření mechanické vlny v trolejovém vedení             
122m/s, 439km/h  ČSN EN 50119 ed. 2 pro soustavu AC 25kV 50Hz

Elasticita trolejového vedení a její rovnoměrnost       
menší než 26% při rozpětí 65m  ČSN EN 50119 ed. 2 pro soustavu AC 25kV 50Hz.

Dynamické chování trolejového vedení a kvalita odběru elektrického proudu

Trolejové vedení mohou pojíždět sběrače schváleného typu pro uvedenou rychlost jízdy 65 km/hod s doloženým průběhem přítlačných sil při jízdě maximální rychlostí proti větru, střední přípustná dynamická přítlačná síla sběrače je podle ČSN EN 50367 ed. 2, ČSN EN 50388 ed. 2, konstrukce trolejového vedení je řešena podle ČSN EN 50119 ed. 2. Odpovídá TSI ENE 1301/2014/EU, tab. 4.2.12.

Maximální povolený sklon trolejového drátu

- Pro v = 100 km/hod  -  maximální sklon 6 %o

Podle traťové rychlosti viz ČSN EN 50119 ed. 2, tab.11

Maximální povolená změna sklonu trolejového drátu

  - Pro v = 100 km/hod  -  maximální změna sklonu  3 %o

Podle traťové rychlosti viz ČSN EN 50119 ed. 2, tab.11

Izolační a ochranné hladiny pro soustavu AC 25kV 50Hz

  - Izolační hladina 75kV střídavého napětí uvedeného u nových zařízení

  - ochranná hladina je 60kV (mimo kabelová vedení)

Základní hladiny střídavého napětí dle tab. 3 ČSN 34 1500 ed. 2, ČSN EN 60071-1, 
ČSN EN 60071-2.

Izolační vzdálenosti, koordinace izolace

  - Izolační vzdálenosti dle ČSN EN 50124-1 a ČSN EN 50119 ed. 2, tab. 2

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

  - Dovolená dotyková napětí dle kapitoly 5 ČSN 34 1500 ed. 2 resp. dle tab. 3 a 4 ČSN EN 50122-1 ed. 2 pro soustavu 25kV 50Hz AC

  - Ochrana živých částí je řešena vzdáleností resp. jejich polohou, ochrana neživých částí je řešena ukolejněním případně zábranou.

  - Maximální dovolené tělesné napětí je menší než hodnoty uvedené v ČSN EN 50122-1 ed. 2 pro AC v tab. 4.

Ochrana před přepětím

  - Ochrana je řešena podle kapitoly 6 ČSN 34 1500 ed. 2 resp. dle tab. 1 ČSN EN 50124-2

Maximální přípustný proud, spotřebovaný vlakem

  - 800A podle ČSN EN 50388 ed. 2, tab. F.1 pro soustavu AC 25kV 50Hz

Maximální proud při zastavení

  - 80A podle ČSN EN 50367 ed. 2, tab. 5 pro soustavu AC 25kV 50Hz

Mezní teplota trakčního vedení

  - 80°C podle ČSN EN 50119 ed. 2, tab. 1

Maximální zkratový proud

  - 15kA podle ČSN EN 50388 ed. 2, tab. 6 pro soustavu AC 25kV 50Hz.

Jmenovitá přítlačná síla sběrače v klidu

  - 80 + 10 - 20N podle ČSN EN 50367 ed. 2 pro soustavu AC 25kV 50Hz.

Střední přítlačná síla sběrače

  - Fm,max < 0,00047.v2 + 90 = 92 N podle ČSN EN 50367 ed. 2, tab. 6, v = 65km/h

  - Fm,min = 0,00047.v2 + 60 = 62 N podle ČSN EN 50367 ed. 2, tab. 6, v = 65km/h

Maximální přípustná dynamická přítlačná síla sběrače

  - 300N podle ČSN EN 50119 ed. 2, tab. 4.

Minimální přípustná dynamická přítlačná síla sběrače

  - kladná podle ČSN EN 50119 ed. 2, tab. 4.

Dosahovaná přesnost měření je do 10N, což je nutné zohlednit při vyhodnocení.

Vzdálenost mezi pantografovými sběrači

  - 8 m podle TSI 1301/2014/EU, tab. 4.2.13 a ČSN EN 50367 ed. 2, tab. 8 – typ C pro v = 65 km/h

Uspořádání elektrického oddělení úseků, napájených z různých fází, délka neutrálního pole a průjezd pole

Neutrální pole dle ČSN EN 50367 ed. 2, tab. 8 a přílohy A.1.4, ČSN EN 50388 ed. 2 a ČSN EN 50119 ed. 2

  - Dělený neutrální úsek uspořádání I. Neutrální úsek je tvořen třemi izolacemi (tři elektrická dělení). Délka neutrálního úseku je max. 142 m, střední části neutrálního úseku nejsou ukolejněny. Podmínka L > D je splněna, způsob projíždění úseku je se zvednutým sběračem. Dynamický průběh rychlosti jízdy vlaku je doložen v části této dokumentace jako: Příloha č. 1. Před neutrální polem bude umístěna návěst 3405 Vypněte proud. Neutrální pole bude možné projet se zvednutým sběračem.

Uspořádání elektrického oddělení úseků, napájených z různých trakčních soustav, délka neutrálních polí a zkratovaného pole a průjezd polem

  - oddělení úseků napájených z různých soustav se nevyskytuje v řešeném objektu

## Sběrač

Při úpravách a rekonstrukcích tratí, na které se vztahují podmínky TSI ENE je základní podmínkou nastavení polohy trolejového vodiče pro hlavu sběrače profilu A6 (šíře 1600mm) podle ČSN EN 50367 ed. 2. Uvedené plnění podmínek TSI ENE při dodržení podmínek v čl. 6.3 ČSN 34 1530 ed. 2 umožňuje používat hlavu sběrače profilu A7 (šíře 1950 mm).

Žádná část subsystému „Energie“, kromě trolejových vodičů a bočního držáku  nezasáhne do mechanicko-kinematického obrysu pantografového sběrače – viz.  Subsystém „Energie“, dodatek D.

# POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU

SO 31-01-01 ŽST Jihlava město, trakční vedení

Tento stavební objekt řeší kompletní nové trakční vedení ŽST Jihlava město na redukovaném rozsahu kolejiště oproti stávajícímu stavu. Rozsah zatrolejování dopravny byl určen na základě požadavků dopravní technologie pro tuto ŽST.

Nově se uvažuje se zatrolejováním kolejí č. 1, 1a, 1b, 3, 3a, 3b, 5, 5a, 7, 7a, 9 včetně kolejových spojek.

Průřezy vodičů budou navrženy pro trolejový drát v koleji č. 1 a 9 100 mm2 Cu + nosné lano 70 mm2 Bz, u vedlejších systémů 80 mm2 Cu + nosné lano 50 mm2 Bz včetně uvedený kolejových spojek. V hlavní koleji budou použita přídavná lana.

U kolejí č. 9, 3a, 3b je průřez 100mm2 Cu + 70mm2 Bz zvolen z důvodu využití sestavy těchto kolejí jako obcházecí napájecí stopy. Obcházecí vedení bude tedy řešeno přes odpojovače č. 11, 1, sestavu trakčního vedení č. 9 dále přes spínací stanici SN1 a odpojovače S201, S111 a S101.

Rozdělení do elektrických sekcí je v ŽST. ŽST Jihlava město následující:

-	Sekce kol. č. 1

-	Sekce kol. č. 3

-	Sekce kol. č. 5, 5a, 7, 7a

-	Sekce kol. č. 9, 3a, 3b

Ve stanici bude vybudován nový napájecí portál pro příčné propojení všech trolejovaných kolejí a napájení jednotlivých sekcí včetně transformátorů zabezpečovacího zařízení a elektrických předtápěcích zařízení. Tyto trafostanice budou připojeny pomocí odpojovačů se zkratovačem Z108 a Z118. Napájecí portál bude umístěn v km 90,772. Samostatné připojení EPZ na TV bude součástí objektu SO 31-01-04 a připojení ZZ SO 31-01-05. Připojení samotné SpS je součástí SO 31-01-03.

Na Rantířovském zhlaví v nžkm cca 90,0 bude nově umístěno neutrální pole délky max. 142 m tvořené třemi elektrickými děleními. Pro možnost překlenutí neutrálního pole v případě výluk jsou na stožárech č. 2 a 5 umístěny odpojovače 401 a 411.

Základní výška trolejového drátu 5500 mm nad TK, je navržena v souladu s požadavky ČSN 34 1530 ed.2, projektovaná montážní výška trolejového drátu bude v celé žst. navržena 5600 mm nad definitivní polohu temene koleje.

V projektu budou navrženy dálkově ovládané občasné návěsti. Umístěné v polohách dle přílohy schéma napájení a dělení nový stav. Součástí  SO 31-01-01 budou pohony pro ovládání občasných návěstí. Samotné dálkové ovládaní, bude součástí  SO 31-06-08	ŽST Jihlava město, dálkové ovládání výlukových návěstí.

Ve stavebním objektu se předpokládá demontáž kompletního stávajícího TV v ŽST. Jihlava město nad kolejemi č. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 výtažná kolej č. 17 včetně podpěr TV, odpojovačů, napájecích a obcházecích vedení.

Stavební objekt řeší nové trakční vedení ŽST Jihlava město od nžkm 89,875 do nžkm 91,533.

# STAVEBNÍ ČÁST

Základy jsou uvažovány podle schválené typové dokumentace betonové monolitické, hloubené. Pro návrh základů je uvažována zemina únosnosti typu „B“.

Při návrhu a realizaci základů trakčních podpěr a jejich výztuže je nutné postupovat podle ustanovení ČSN EN 50119 ed. 2, ČSN EN 50122-2 ed. 2, ČSN EN 206-1, ČSN 13670 
a platných TKP (kapitoly: 17, 25A, 31)

V souladu s ČSN EN 206 – 1 Beton – Část 1, dle změny Z3  z dubna 2008 uvedené normy, tab. NA.F.1 se základy TV zařazují do stupně vlivu prostředí XF1 (základy vystaveny střídavému působení mrazu a rozmrazování), pro který je doporučená třída betonu C25/30 – XF1(CZ).

Základy je nutné realizovat podle podmínek TKP státních drah, kapitola 31 – trakční vedení.

## Podpěry trakčního vedení jsou použity typového provedení pro upevnění na svorníky, a to typu:

TS, 2TS, TBS, 2TBS (ocelové trubkové) – nosné a bránové ve stanici a na zastávce

DS (ocelové příhradové) – nosné v traťových úsecích

BP (ocelové příhradové) – kotevní ve stanici i širé trati

V případech umístění stožárů mezi koleje s malou osovou vzdáleností v železniční stanici se použijí ocelové stožáry T a TB bez patky, vetknuté do dutiny základu. Základy těchto stožárů budou utopené. Při budování utopených základů v polohách mezi kolejemi je nutné vytyčit osy obou nových sousedních kolejí a provést kontrolu předních hran dle stavební tabulky. Výstavba trakčních podpěr bude provedena podle sestavy TV typu „S“.

Protikorozní ochrana podpěr a ocelových konstrukcí je prováděna výrobcem, který kvalitu provedení garantuje. Na stavbě bude zhotovitel provádět nátěry jen při rekonstrukci využívaných stávajících stožárů a konstrukcí, případné opravné nátěry poškozených ploch způsobených dopravou, chybnou montáží apod.

Nové ocelové příhradové stožáry typu BP a nosné brány budou opatřeny přímo z výroby kvalitním ochranným nátěrem. Ocelové trubkové stožáry typu TS budou opatřeny přímo z výroby kvalitní protikorozní ochranou, např. metalizací.

Číslování stožárů bude provedeno typově tabulkou z obou stran stožáru. Číslování stožárů bude využívat sudých i lichých čísel i přes absenci elektrizovaných kolejí č. 2,4,6.

Kotevní sloupky I22, I30 jsou typové, délky 3m, 3,5 ve stanici.

Břevna budou navržena běžného provedení typu ČD 23 nebo ČD 34, typového ukončení a upevnění ke stožárům. Výška spodní hrany nosných bran je 8m nad novou TK koleje č. 1.

Stávající ochranná síť vlečky FERONA bude demontována a v rámci objektu trakčního vedení navržena nová.

Trakční stožár č. 8 umístit do stávajícího uchycení na mostě. Uchycení na mostě bude očištěno a ošetřeno nátěrem. Bude použit T245/12,5.

# MONTÁŽNÍ ČÁST

## Trakční vedení

### Systém trakčního vedení

Trakční vedení bude provedeno podle sestavy „S“ pro elektrizaci tratí proudovou soustavou AC 25kV 50Hz s těmito parametry a materiály:

Trakční vedení

Hlavní kolej 10kN – trolej 100mm2 Cu, nosné lano 70mm2 Bz, s přídavným lanem

Vedlejší kolej 8kN – trolej 80mm2 Cu, nosné lano 50mm2 Bz, bez přídavného lana

Kotevní nástavce a pevné body budou provedeny z nerezového lana 50 mm2.

Napájecí a obcházecí vedení

Průřez napájecího vedení pro připojení spínací stanici a vzdušného obcházecího vedení bude 1x120 mm2 Cu. Pro připojení úsekových odpojovačů na trolejové vedení se použije lano 120 mm2 Cu podle sestavy „S“.

Zesilovací vedení

Dle energetických výpočtů není zesilovací vedení navrhováno. Stávající zesilovací vedení vedoucí od Rantířova bude převěšeno na nové TP č. 90, 1 a zakotveno na TP č. 2 viz polohový plán a napájecí výkresy.

### Použité přístroje a konstrukční prvky TV

V souladu s platnou vzorovou sestavou trakčního vedení „S – 25 kV 50 Hz" a se souhlasem provozovatele budou na trakčním vedení použity:

- izolátory budou použity plastové pro napěťovou hladinu 25kV, podle schválených technických podmínek

- odpojovače a odpínače nožové - provedení „D“, jmenovitý proud 2kA, jmenovité napětí 25kV pro část střídavou. Odpojovače č. 401, 411, S101, S111, S201, 11, 1 a 421 budou typu odpínač se zhášecí komorou typu DRIBO. Ostatní odpojovače budou typu DRIBO.

- pohony odpojovačů motorové - typu EŽ MPP včetně kompletní výstroje, motor 230V 50Hz - jednofázové, pětivodičové, místní ovládání s plastovou skříní a rozšířenou průchozí svorkovnicí pro připojení druhého pohonu, dálkově ovládané

- kotvení 1:2 kladkostroj v hlavní sestavě, kladkostroj 1:2 ve vedlejší sestavě

- v prostorově nepříznivých místech bude použito pružinové kotvení minimálně stejných parametrů jako Tensorex

- děliče minimálně stejných parametrů jako děliče UDT-25

- bleskojistky růžkové, omezovače přepětí typ Tridelta

Požadavek pro výrobce a dodavatele pohonů. Vnitřní skříň pohonu upravit, tak aby při místním elektrickém spuštění pohonu nemohlo dojít k dotyku na neukolejněné vnitřní části pohonu.

Konkrétní typy použitých přístrojů musí být odsouhlaseny provozovatelem TV.

Výzbroj a výstroj stožárů je navržena s ohledem na vybraný typ odpojovače. Zhotovitel může se souhlasem OŘ SEE navržený typ změnit za jiný minimálně stejných parametrů. Se změnou typu odpojovače je ale nutné potom změnit i napájecí výkresy a použité lišty a další vybavení.

### Závěsy trolejového vedení

Závěsy trolejového vedení budou montovány podle posledního doplňku sestavy „S“ – šikmé izolované konzoly s výztuhou, závěsy na branách se svislými izolovanými konzolami SIK. I vzhledem k traťové rychlosti do 65 km/hod budou závěsy hlavní sestavy na požadavek správce realizované s přídavným lanem.

### Závěsy napájecího a obcházecího vedení

Závěsy napájecího vedení budou použity typové podle funkčního souboru č. 6 a 7 sestavy „S“.

### Výška trolejového drátu

Základní výška trolejového drátu pro celý úsek tratě podle ČSN 34 1530 ed. 2 je 5,50 m nad TK. Projektovaná výška bude 5,60m nad TK. V místech nadjezdů bude řešena individuálně. U lomů nivelet maximální povolená změna sklonu a maximální povolený sklon trolejového vodiče bude řešen vyregulováním výšky trolejového vodiče pomocí „laníček“ TV, na výšku a sklon kopírující zakružovací poloměr železničního svršku. (regulace trolejového vodiče na konstantní výšku od TK)

### Zpětné vedení

Odvod zpětného trakčního proudu bude zajištěn pojížděnými kolejnicemi.

V  objektech trakčního nejsou obsažena žádná kolejnicová propojení, proudové propojky jsou součástí železničního svršku.

## Ukolejnění stožárů a konstrukcí

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí TV a kovových konstrukcí v blízkosti živé části TV je řešena ukolejněním a zábranou ve smyslu ČSN 341500 ed. 2, ČSN 341530 ed. 2 při respektování ustanovení ČSN IEC 913, ČSN EN 50122-1 ed. 2 a ČSN 50122-2 ed. 2 a je řešena v části Ukolejnění kovových konstrukcí.

## Křižovatky venkovních elektrických vedení s tratí

Nad stanicí se nenachází stávající napájecí linky distributora elektrické energie.

# OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

## Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí TV bude zajištěna podle ČSN 341500 ed. 2 a ČSN EN 50 122-1 ed. 2 jejich vzdáleností od země a zábranou, staveb a konstrukcí, tj. polohou a izolací.

Ochrana před dotykem neživých částí TV a vodivých konstrukcí je řešena ukolejněním.

## Ochrana před přepětím

Ochrana před přepětím na trakčním a napájecím vedením bude zajištěna bleskojistkami 
a omezovači přepětí ve smyslu ČSN 34 1500 ed. 2.

## Bezpečnostní tabulky, nátěry

Bezpečnostní označení stožárů – bíločervené pruhy se provedou na stožárech dle Soupisu sestavení

Bezpečnostní označení stožárů – žlutočerné pruhy se provedou na stožárech dle Soupisu sestavení

Bezpečnostní označení stožárů – tabulky, viz Soupis sestavení

## Ochranná a bezpečnostní opatření

Zhotovitel stavebního objektu trakčního vedení musí při práci dodržovat všechny platné normy a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bezpečnost pohybu 
a práce osob na železnici obecně řeší předpis Stavební a technický řád drah. Zhotovitel musí provádět práce na elektrických zařízeních a práce s nimi související podle ČSN EN 50110. Při práci v blízkosti trakčního vedení je nutno dodržovat ustanovení TNŽ 34 3109. Zhotovitel se dále musí při práci a pobytu na stavbě řídit ustanoveními o požární bezpečnosti a musí poučit pracovníky o požární ochraně a použití ručních hasicích přístrojů.

Při provádění stavebních a montážních prací je tedy nutno dodržovat zejména tyto bezpečnostní předpisy: Předpis SŽ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Bp1, ČSN EN 50110, ČSN 34 3109 a s nimi související instrukce a nařízení.

# STAVEBNÍ POSTUPY

Výstavba trakčního vedení se předpokládá obvyklými technologickými postupy zavedenými na stavbách železničních drah. Výkopy pro základy budou prováděny bagrem ze železničního vozu, v místech výskytu překážek, tj. stávajících podzemních vedení apod., se výkopy provedou ručně. Betonáž základů se předpokládá rovněž z koleje, z pojízdné betonárky. Výstavba stožárů a nosných bran bude prováděna jeřábem z vagónů stavebního vlaku, montáž vodičů pak z plošinových vozů montážního vlaku a ze žebříků. Pro výstavbu trakčních podpěr ve větší vzdálenosti od koleje, tj. mimo dosah mechanismů na železničních kolejových vozidlech, se použijí kolové mechanizační prostředky.

Práce na výstavbě trakčního vedení budou prováděny v denních kolejových výlukách, předpokládá se délka výluk minimálně 6 hodin (zpravidla max. 8 h) případně v době vlakových mezidobí nebo v nezbytných případech i v nočních výlukách:

Posupy prací na TV v jednotlivých stavebních postupech:

SP0

Betonování provizorních TP:

Provizorní TP:

30P, 32P, 34P, 35P, 36P, 38P, 48P, 50P,56P, 62P,K64P, 64P, 66P a 12

Výluky pro betonáž základů TV:

Kolej č. 1, 2 koleková a elektrická výluka dotčené sekce 3 x 8 hod

Kolej č. 1, 3 kolejová a elektrická výluka dotčené sekce 1 x 8 hod

Kolej č. 5, 7 kolejová a elektrická výluka dotčené sekce 1 x 8 hod

Kolej č. 2, 4a kolejová a elektrická výluka dotčené sekce 1 x 8 hod

Nutno základy nechat 21 dní tvrdnout!

Výluky pro osazení vybetonovaných základů podpěrami:

Kolej č. 1, 2, 3, 5, 7 (kolejová i elektrická - dotčená sekce) 2 x 7hod

Kolej č. 4a kolejová 1 x 6 hod

TP č. 50P, 56P postavit až na konci SP0, TP č. 72 osadit až v SP2.

Konec SP0

Na začátku SP1 (na konci SP0):

Výluka pro osazení provizorních bran a zbývajících provizorních TP:

Výluka kol. 2,4,1,3,5 kolejově + elektricky výluka dotčených sekcí kol. 2, 1, 3-7, 9-17

- Osazení brány 35P-36P, 38P-38 1 x 8hod

- Osazení TP č. 50P + demontáž pevného bodu koleje č. 3 a 5 1 x 8hod

- Montáž provizorních konzol na TP č. 26, 28, 31 1 x 6 hod

- Demontáž převěsu 55-56 + osazení TP č 56P a brány č. 56P-56 2 x 8hod

- Překlenutí děličů č. 3 a 6 1 x 6 hod

Převěšování sestav + regulace TV:

Výluka kol. 2,4,1,3,5, kolejově + elektricky výluka dotčených sekcí kol. 2, 1, 3-7, 9-17

- Montáž provizorního napájecího převěsu 9A-12 1 x 8hod

- Převěšení stávajícího systému 1/2, 1/1, 2 na provizorní TP a brány a natažení provizorního systému Sp2 včetně jeho překotvení 4 x 8hod

- Demontáž propojení OV se systémem č.5, montáž nového propojení se systémem č. 1/2 1 x 8 hod

- Demontáž trakční brány 65-66 a TP 66 1 x 8 hod

- Zkoušky, regulace TV koleje č. 1, 2 a Sp2 2580 m, revize 2 x 8 hod

SP1

Demontáž sestav TV a napájecích převěsů:

Výluka kol. 2,4,1,3,5, kolejově + elektricky výluka dotčených sekcí kol. 2, 1, 3-7, 9-17

- Demontáž Sp1, systému 3/1, 3/2 2 x 8hod

- Demontáž napájecího převěsu kol. č. 3 a 9 na TP I.-II. 1 x 6 hod

Převěšování sestav + regulace TV:

Výluka kol. 2,4,1,3,5, kolejově + elektricky výluka dotčených sekcí kol. 2, 1, 3-7, 9-17

- Demontáž stávajících systémů 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 7 x 8hod

Po demontáži stávajících systémů 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 a převěšení stávajících systémů  1/2, 1/1 a 2 na provizorní TP a brány je nutné provést vyregulování. Vyregulování trakčních převěsů 39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 57-58, 59-60. Zhotovitel po snesení sestav z převěsů váhu sestav nahradí závažím (určí se operativně na místě), tak aby bylo zachováno mechanické nastavení řetězovky převěsu. Provede se regulace 6 převěsů.

- Vyregulování trakčních převěsů 39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 57-58, 59-60 6 x 8hod

Demontáž trakčních bran:

Výluka kol. 2,4,1,3,5,7,9 kolejově + elektricky výluka dotčených sekcí kol. 2, 1, 3-7, 9-17

- Demontáž trakčních bran a stožárů 25-26, 27-28, 29-30, 31-32, 33-34, 35-36, 37-38, 47-48, 49-50, 61-62, 63-64 2 x 8 hod, 1 x 6 hod

Stožáry č. 26, 28, 29, 31, 38 zůstanou zachovány!

Demontáž trakčních bran a stožárů v rámci kolejové výluky SP1:

- č. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 37A, 37B, 47A-47, 49A-49, 51A-51, 53A-53, 55, 61A-61, 61B, 63A-63, 63B

Betonování nových TP:

Výluky pro betonáž základů TV, kolejová a elektrická výluka dotčené sekce

Nové základy budované v 1. fázi SP1: 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, K16, 18, 20, 22, 24, 26, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 1, 2

- Traťová kolej č. 1 (směr na Rantířov), kolejová a elektrická  2 x 6 hod

(90, 1, 2,3)

- Kolej č. 1., kolejová a elektrická 9 x 8 hod

(4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, K16, 18, 20, 22, 24, 26, 71, 73, 74)

- Kolej č. 1. kolejová a elektrická, kolej č. 2 elektrická 1 x 6 hod

(72)

- Kolej č. 1., traťová kolej č. 1 (směr na Jihlavu hl. n.) kolejová a elektrická 2 x 8 hod

(75, 76, 77)

- Traťová kolej č. 1 (směr na Jihlavu hl. n.) kolejová a elektrická 1 x 6 hod

(1, 2)

Nutno základy nechat 21 dní tvrdnout!

Výluky pro osazení vybetonovaných základů podpěrami:

- Traťová kolej č. 1 (směr na Rantířov), kolejová a elektrická 1 x 6 hod

(90, 1, 2,3)

- Kolej č. 1., kolejová a elektrická 2 x 8 hod

(4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, K16, 18, 20, 22, 24, 26, 71, 73, 74)

- Kolej č. 1., traťová kolej č. 1 (směr na Jihlavu hl. n.) kolejová a elektrická 1 x 4 hod

(75, 76, 1, 2)

TP č. 72, 77osadit až v SP2.

Betonování a osazení nových TP  v rámci kolejové výluky SP1 1. fáze:

11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 63A, 65A, 69

Nutno základy nechat 21 dní tvrdnout!

Betonování a osazení nových TP a bran v rámci kolejové výluky SP1 2. fáze:

23A, 25, 27, 29, 29A, 31, 33, 35, 35A, 37, 37A, 39, 41, 43, 43A, 45-46, 47-48, 49-50, 51-52, K54 53-54, 55-56, 57-58, K57, K58, 59P (bránu 59-60 osadit až po demontáži převěsu č. 59-60 v SP 2), 61-62, 63, 65

Nutno základy nechat 21 dní tvrdnout!

Bránu č. 59-60 A TP č. 59 osadit až v SP2.

Montáže vodičů v rámci kolejové výluky SP1

Montáž konzol pro zavěšení sestavy č. 9 TP č. 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59P, 61, 63, 63A, 65A.

Natažení sestavy č. 9. Nebude-li možné vybudovat trakční základ pro kotevní stožár č. 69 bude sestava provizorně zakotvena na stávající TP č. 69.

Nutnost výluky koleje č. 1., kolejová a elektrická pro zakotvení sestavy na nový trakční stožár č. 9.

1 x 6 hod

Na (začátku SP2) na konci SP1:

Natažení obcházecího vedení kotveného na nových TP 63A a 76.

Připojení sestavy č. 9 na obcházecí vedení na obou zhlavích. Napojení OV na sestavu č. 9 (montáž odpojovače č. 1).

Převěs z nové TP č. 75 na stávající TP 73

Demontáž stávajícího OV kotveného na TP č. 65A – 73.

Demontáž TP č. 65A.

Výluky nutné pro přechod z SP1 do SP2 :

Výluka kol. 2, 1 kolejově + elektricky výluka dotčených sekcí kol. 2, 1

- na Jihlavském zhlaví natažení OV od TP 63A po TP 76, připojení OV k sestavě č. 9, provizorní převěs na stávající TP č. 73. Napojení na stávající odpojovač č. 11 1 x 8 hod

- na Rantířovském zhlaví připojení stávajícího odpojovače č. 118 k nové sestavě č. 9. Na jihlavském zhlaví demontáž stávajícího OV kotveného na TP č. 65A – 73, demontáž TP č. 61A 1 x 8 hod

SP2

Během stavebního postupu 2 bude v případě výpadku TT Horní Cerekev nebo TT Havlíčkův Brod provozováno obcházecí vedení. OV bude taženo po stávajících TP č. 1A, 2A, 3A, 3B, 5, 7, 7A, 9, 9A přes sestavu č. 9, dále přes TP č. 63A, 65A, 69, 71, 73, 74, 75, 76. Jestli-že zmíněný případ nastane, není možné provádět práce v blízkosti provizorního obcházecího vedení!!!

Betonování nových TP v rámci kolejové výluky SP2:

K28, 28,K30, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44A, 64, 67, 70

Vybetonovat základy stožárů oplocení č. S1 až S24

Nutno základy nechat 21 dní tvrdnout!

Osazení nových TP a trakčních bran v rámci kolejové výluky SP2:

8, 10, 28, 30, 31-32, 33-34, 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 43A, 44A, 59-60, 63-64, 67, 70, 72, 77

Demontáž trakčních bran stožárů a převěsů v rámci kolejové výluky SP2:

- č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7A-8A, 9-10, 12, 14, 16, 18, 02, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 35A, 38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 51-52, K51, K52, 53-54, K53, K54, 56, 57-58, 59-60, 2xI, 2xII, 64, 65, 67-68, 69, 70, 71

- provizorní stožáry č. 30P, 32P, 34P, 35P, 36P, 38P, 48P, 50P, brána 56P-56, 62P, K64P 64P, 66P

- oplocení u vlečky Ferona včetně stožárů

stožáry č. 7A, 9,  zůstanou zachovány! (z důvodu provizorního uchycení stávajícího obcházejícího vedení)

Demontáž vodičů v rámci kolejové výluky SP2:

- napájecí převěs 9A-12, systémy 1/1, 1/2, 2, Sp2 včetně pevných bodů a děličů č. 2, 3, 6

- Demontáž odpojovačů č. 4, 5, 7, 6 a převěsů napájecího portálu

Montáž vodičů a odpojovačů v rámci kolejové výluky SP2:

- Vybudování napájecího portálu, odpojovače č. 5, 7, 9, 15

Po osazení všech zbývajících TP:

- Montáž sestavy č. 5

- Montáž sestavy č 5a v rámci kolejové výluky SP2, v případě že bude provozováno OV (výjimečný stav) musí být OV odpojeno na 2x 8 hod

- Montáž sestavy č. 7 možná po dokončení výhybky č. 3 v rámci kolejové výluky SP2, v případě že bude provozováno OV (výjimečný stav) musí být OV odpojeno na 2x 8 hod

Na konci SP2: (bude provedeno v rámci SP2)

Montáže

Výluky pro montáž vodičů a odpojovačů:

- Montáž sestavy č. 7 v případě že nebylo možné sestavu namontovat dříve, v případě že bude provozováno OV (výjimečný stav) musí být OV odpojeno na 2x 8 hod

- Traťová kolej č. 1 (směr na Rantířov), kolej č. 1 kolejová a elektrická

Montáž provizorní sestavy P1, překlenutí děliče č. 1 2x 8 hod

Montáž napájecího vedení (TP č. 2 – 5), převěšení stávajícího ZV 1x 8 hod

Vybudování neurálního pole, odpojovače č. S101, NP1, NP2, NP3, 401 a 411 2x 8 hod

Montáž nové části traťového systému na Rantířovském zhlaví včetně naspojkování  na stávající systém 2x 8 hod

- V rámci kolejové výluky SP2 - montáž provizorní sestavy P2 a natažení OV kotveného na TP 9 a 23A. V případě že bude provozováno OV (výjimečný stav) musí být OV odpojeno na 3x 8 hod

- Traťová kolej č. 1 (směr na Jihlavu hl. n.) kolejová a elektrická

Montáž provizorní sestavy P3 1x 8 hod

Montáž nové části traťového systému na Jihlavském zhlaví včetně naspojkování  na stávající systém, montáž odpojovačů č. 11 a 421 a kompletace elektrického dělení 2x 8 hod

Výluky pro demontáže:

Stožáry (včetně odpojovačů) č. 90, 90A, 91, 91A, 1A, 2A, 2B, 3A, 3B, 7, 7A, 9, 9A, 72, 73, 74, 75

- Traťová kolej č. 1 (směr na Rantířov), kolejová a elektrická  1 x 4 hod

(90, 90A, 91, 91A)

- V rámci kolejové výluky SP2

(1A, 2A, 2B, 3A, 3B, 5, 7, 7A, 9, 9A, 72)

- Kolej č. 1., traťová kolej č. 1 (směr na Jihlavu hl. n.) kolejová a elektrická 1 x 3 hod

(73, 74, 75)

Na konci SP3 (na začátku SP4)

Montáž sestav + regulace TV:

Výluky kolejově + elektricky včetně dotčených sekcí

- Traťová kolej č. 1 (směr na Rantířov), kolej č. 1, 3 kolejová a elektrická 3 x 8 hod

Montáž sestavy 1/1, demontáž sestavy P1, demontáž překlenutí děliče č. 1

- Traťová kolej č. 1 (směr na Rantířov), kolej č. 1, 3, 5, traťová kolej č. 1 (směr na Jihlavu hl. n.) kolejová a elektrická 3 x 8 hod

Montáž sestavy 1/2, demontáž sestavy P3

- Kolej č. 1, 3 kolejová a elektrická 3x 8 hod

Montáž sestavy 3, demontáž sestavy P2

- Kolej č. 1 kolejová a elektrická 2 x 8 hod

Montáž sestavy SP1

- Kolej č. 1, 3, 5, 7, 9 kolejová a elektrická 1x 8 hod

Dokončení napájecího portálu, převěs na kolej č. 1 a 3

SP4

Výluky pro montáž obcházecího vedení:

V SP 4 bude nataženo obcházecí vedení kotvené na TP č. 2, 7, 9, které se napojí na už natažené OV kotvené na TP 9 a 23A.

- Traťová kolej č. 1 (směr na Rantířov), kolej č. 1, 3 kolejová a elektrická

Montáž obcházecího vedení (připojení SPS) kotveného na TP č. 2, 6, 9  1x 8 hod

# RŮZNÉ

## Odvětvení

Odlesnění nebo odvětvení porostů v okolí tratě bude v rámci stavby realizováno v takovém rozsahu, aby byly mimo jiné splněny požadavky ČSN 34 1530 ed. 2, čl. 6.5.3 na vzdálenosti porostů od živých i neživých částí trakčního vedení. Převážně se jedná o náletové porosty v těsné blízkosti koleje.

## Doklady

Záznamy a zápisy z porad a jednání jsou obsaženy v souhrnné části dokumentace.

Vypracoval: Ing. František Domes

Příloha č. 1 Dynamické posouzení neutrálního pole

Dynamické posouzení neutrálního pole

Obsah

1	Úvod	22

2	Použité podklady	22

2.1	Z projektu	22

2.2	Ostatní	22

3	Vstupní parametry	23

3.1	Kolejová vozidla	23

3.2	Navržená infrastruktura	23

4	Výpočet	24

5	Závěr	25

# Úvod

Řešená jednokolejná trať je součástí tratě 225, Jihlava – Horní Cerekev, napájená z TNS Havlíčkův Brod a TNS Horní Cerekev střídavou proudovou soustavou AC 25 kV 50 Hz. Dynamické posouzení je vyhotoveno z důvodu nového neutrálního pole ve stavbě „Modernizace ŽST Jihlava město“.

Cílem těchto výpočtů je dynamické posouzení jízdy vlaku neutrálním polem.

- Použité podklady

  - Z projektu

- Koordinační situace stavby

- Podélné profily a směrové řešení kolejí

- Trakční vedení

  - Ostatní

- Program OpenTrack

- Vstupní parametry

Niveleta koleje byla převzata z aktuálního podélného profilu. Umístění vjezdového a odjezdového návěstidla vychází z aktuální koordinační situace a řešení neutrálního pole vychází ze situace trakčního vedení a schématu napájení a dělení.

  - Kolejová vozidla

R

- Jízdní odpor			R

- Lokomotiva			362

- Hmotnost			400t

Pn

- Hmotnost bez lokomotivy	2050t

- Jízdní odpor			T4

- Lokomotiva			2x230

  - Navržená infrastruktura

Neutrální pole (návěst Stáhněte/Zdvihněte sběrač):	km 89,932 a km 90,026

Při výpočtu bylo uvažováno s nejhorším možným případem průjezdu neutrálním polem, který nastane v okamžiku rozjezdu vlakové soupravy z hlavní koleje č.1 od návěstidla S1a v žkm 90,263 směrem na Rantířov, kde v žkm 90,026 je umístěna návěst „stáhněte sběrač“ a vlaková souprava vjíždí do beznapěťového úseku o celkové délce 94 m, tedy po návěst „zdvihněte sběrač“ na konci neutrálního pole v žkm 89,932.

Dále byl prověřen průjezd beznapěťovým úsekem v opačném směru, tedy ze směru Rantířov do žst Jihlava. Rozjed byl uvažován z traťové koleje od návěstidla L v žkm 89,826. Návěst „stáhněte sběrač“ byla umístěna na začátku neutrálního pole v žkm 89,932, kde vlaková souprava vjíždí do beznapěťového úseku, až po návěst „zdvihněte sběrač“ v žkm 90,026.

Infrastruktura je převzata z aktuální kolejové situace a v celém řešeném úseku uvažujeme redukovaný sklon -7,44 ‰,-1,7 ‰ a 0,00 ‰.

- Výpočet

Samotný výpočet byl proveden pomocí programu OpenTrack na základě výše uvedených předpokladů. Průběh rychlosti vlaku je vidět na následujících grafech, kde uvedené kilometry značí vzdálenost od návěstidla.

Dynamický průběh rychlosti v zavilosti na poloze ve směru žst Jihlava => Rantířov

Dynamický průběh rychlosti v zavilosti na poloze ve směru Rantířov => žst Jihlava

- Závěr

Ze simulace vyplývá, že všechny simulované elektrické soupravy vyhoví.

Vypracoval:

V Brně 30.7.2020								Ing. Ondřej Svoboda