# Specifikace předmětu veřejné zakázky – technické podmínky

1c TP Mobilní zdroj 100kVA

## 1. Požadavek

- Základním požadavkem předmětu plnění je pořízení: Mobilní kapotovaný náhradní proudový zdroj 100kVA (dále jen „MG“).

- Součástí dodávky bude přívěs (podvozek), na kterém bude MG nainstalován a s tím budou dodány všechny dokumenty pro přihlášení k provozu na pozemních komunikacích a registru vozidel.

- Nabízený (dodávaný) MG požaduje zadavatel zakázky nový a nepoužitý. Nepřipouští se nabídka použitého, případně „předváděcího“ MG.

## 2. Specifikace MG

Mobilní kapotovaný náhradní proudový zdroj 100kVA (MG) je nákup MG o max. rozměrech šířky 1200 mm, délky 2800 mm, výšky 2000 mm a o hmotnosti do 3000 kg včetně podvozku pro venkovní použití s vyšší mírou odhlučnění do max. 68 dB v 7 m.

## 3. Požadovaná dokumentace a služby po dobu záruční lhůty

- Dodací list a záruční list

- Návod k použití, údržbě a obsluze v českém jazyce

- Prohlášení o shodě

- Platný doklad o revizi el.zařízení (revizní zpráva)

- Dokumenty pro přihlášení do registru vozidel

## 4. Technická specifikace (minimální technické požadavky)

MG a jeho hlavní součásti:

- naftový motor vodou chlazený s přirozeným sáním,

- generátor 50Hz a s účiníkem min. 0,8,

- rozvaděč pro řízení startu se základními informacemi o stavu MG,

- celé soustrojí bude kapotované, a tím i navíc odhlučněné pro venkovní použití.,

- součástí MG musí být přípojka pro pohotovostní uskladnění s předehřevem motoru a dobíjením akumulátoru.

Technické parametry:

Napěťová soustava			3NPE 400/230V  50 Hz TN-C-S

Provozní napětí 				400/230V, AC

Ovládací napětí 				230V, AC

Startovací napětí				12V, DC

Provozní kapaliny				200 litrů/ min. na 8 hodin provozu

Ochrana před nebezp. dotykem neživých částí:

základní  - automatickým odpojením od zdroje

zvýšená – ochranným pospojováním, v místnosti MG

Základní výkon motorgenerátoru min.	100 kVA/80 kW

Jmenovitý proud				160 A

Hlučnost Max.				68dB v 7m

Palivo, nádrž				nafta, součástí stroje

Max. rozměry a hmotnost celé sestavy s kapotou:

Délka do 2800 mm

Šířka do 1200 mm

Výška do 2000 mm

Hmotnost do 3000 kg včetně přívěsu

Technický popis:

Motorgenerátor bude vybaven mechanickou regulací otáček motoru, předehřevem motoru,

dobíjením startovací baterie, automatickou regulací napětí, kapotáží a tlumičem hluku výfuku.

Součástí MG je vlastní nosná konstrukce s palivovou nádrží, retenční vanou, která zabraňuje úniku provozních kapalin v případě poruchy. Nosná konstrukce bude opatřená proti vibracím soustrojí.

Řídicí systém MG bude vybaven: automatickým rozvaděčem ATS s automatickým startem a doplněný o komunikační modul pro komunikaci přes Ethernet s rozsahem požadované signalizace funkčnosti stroje (např. běh stroje, stav paliva, dobíjení, stav teploty chladiva a zároveň umožňující dálkové ovládání).

Rozvaděč řízení zdroje bude součástí MG.

El. výbava zásuvek: 2x - 1NPE 230V/16A, 2x - 3NPE 400V/32A, 1x - 3NPE 400V/63A

Přívěs za automobil:

Dodaný mobilní podvozek „V“ oj s připojením na kouli ISO 50, bržděný dvounápravový, na kterém bude MTG instalovaný, bude dodán včetně dvou podpěrných noh v zadní části pro odlehčení kol při odstavení a s pojezdným kolečkem v přední části pro manipulaci. Dodávka bude provedena včetně rezervního kola s uzamykatelným držákem, a připravenými všemi doklady pro přihlášení do Registru vozidel včetně TP a COC listu.

Příslušenství:

- 3 metry dlouhý jednofázový přívodní kabel s vidlicí 230V/16A

- kanystr na PHM 20L

- 2ks klínů s držákem