|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis zn.  Správa železnic, státní organizace  Elektronicky prostřednictvím  IS C.E.Sta | notifikace IS C.E.Sta |  |  |
| Ze dne |  |  |  |
| Naše zn. | 536/2023-SŽ-SŽF |  |
| Listů/příloh | 1/1 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Medková Lenka |  |
| Telefon | 972 235 316 |  |
| Mobil | 702 234 443 |  |
| E-mail | medkova@spravazeleznic.cz |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 21. listopadu 2023 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Rekonstrukce rozvaděče 3kV na TNS Dětmarovice**

Správa železnic Facility, zasílá připomínky k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce rozvaděče 3kV na TNS Dětmarovice“ ve stupni Dokumentace pro stavební povolení:

***Připomínka zásadní:***

**D.1.3.1 Technická zpráva (PS 19-03-11); D.1.3.1 Technická zpráva (PS 19-03-31)**

V části 3.10 Protipožární opatření část znění odstavce „Prostupy instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být ČSN 730802/2009 čl. 8.6 utěsněny dle ČSN 730810/2009:…e) označení výrobce systému.“ požadujeme nahradit zněním:

*„Prostupy požárně dělicími konstrukcemi je nutno řešit v souladu s čl. 6.2 ČSN 73 0810   
a dalšími souvisejícími normami řady ČSN 73 08xx. Pokud bude do objektu vstupováno   
z kabelovodu, budou prostupy utěsněny protipožárními ucpávkami nejvýše EI 60. Pokud bude kabelové vedení zaústěno do objektu přímo z okolního terénu, požaduje se utěsnit tyto prostupy pouze proti průniku zemní vlhkosti, bez nároků na požární odolnost.*

*Požární ucpávky budou označeny alespoň z jedné strany štítkem obsahujícím informace o:*

*a) požární odolnosti,*

*b) druhu nebo typu ucpávky,*

*c) datu provedení,*

*d) firmě, adrese a jméně zhotovitele,*

*e) označení výrobce systému.*

*Z označení ucpávek štítkem musí být patrné její umístění a musí souhlasit s označením   
v dokumentaci skutečného provedení stavby. Budou-li prostupy zakryty konstrukcí,   
bude v konstrukci realizován kontrolní otvor s označením. Při montáži požárně bezpečnostního zařízení (požární ucpávky) musí být dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce.*

*Zhotovitel předá objednateli stavby doklady o montáži ucpávek, doklady o oprávnění osob   
k montáži ucpávek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzující požadované vlastnosti ucpávek z požárně bezpečnostního řešení. Nejpozději v dokumentaci skutečného provedení bude zpracován soupis požárních ucpávek a těsnění.“*

**Aplikace procesu řízení rizik dle nařízení komise (EU) 402/2013**V části Ostatní zdroje je odkazováno na neplatný předpis Ob14 - pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany. Požadujeme odkazovat na platný předpis SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic.

S pozdravem

**Ing. Jakub Červenka**

Ředitel Správy železnic Facility

*(podepsáno elektronicky)*

**Přílohy: dle textu**