Technická zpráva

„Klimatizace technologií - OŘ OVA 2024“

- Datum vydání: 		06-2024

- Obsah:

- Strana

1 	Úvodní ustanovení	3

2 	Předmět veřejné zakázky	3

2.1 	Umístnění a vlastnické vztahy	3

2.2 	Vymezení rozsahu a obsahu předmětu plnění	3

3 	Bezpečnostní normy a předpisy	4

4 	Realizace klimatizační jednotky	4

4.1 	Ostrava-Bartovice, žst., místnost OP27, RZZ	4

4.2 	Albrechtice u Českého Těšína – TNS, místnost č.103, zdroje a akumulátorové baterie	5

4.3 	Návsí-TNS, technologická místnost staniční baterie	5

4.4 	Ostrava hl.n., řídící stavědlo, technologická místnost 1.07, baterie	6

4.5 	Staré Město u Uherského Hradiště, místnost 0P01, RZZ-rozvodna NN	6

4.6 	Vrbátky-VB, technologická místnost č.4, SZT	7

## 1 	Úvodní ustanovení

Oblastní ředitelství Ostrava zajišťuje ve svém obvodu přímý výkon činností spojených se zajištěním provozuschopnosti dráhy dle §2, odst. 2 a § 20, odst.1 zákona o drahách č.266/1994Sb., jakož i přímý výkon činností spojených se zajištěním provozování dráhy, organizací a řízením dopravy dle §2, odst. 3 a 4 zákona 266/1994Sb.

Pro účely obsahu tohoto dokumentu se v okamžiku uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem rozumí termínem zadavatel termín Objednatel a termínem účastník/dodavatel termín Zhotovitel.

Adresa OŘ Ostrava:	Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava-Přívoz

Tato Technická zpráva je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a povinnosti zde uvedené pro obě smluvní strany tak podléhají sankcím zakotveným v Obchodních podmínkách.

## 2 	Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je návrh a zpracování technického řešení včetně schematického zákresu, dodávka a realizace klimatizačních jednotek v provozních objektech zadavatele (v technologických místnostech), ve kterých jsou umístěna technologická zařízení v majetku zadavatele.

V klimatizovaných prostorách je požadována teplota do max. +30 °C v letním období.

Dodávka a realizace klimatizačních jednotek bude uskutečněna podle předem odsouhlaseného řešení ze strany zadavatele.

Závazné minimální technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky je uveden v dalších částech této technické zprávy, a  to u každého dílčího objektu-prostoru, ve kterém má být předmět plnění realizován.

2.1 	Umístnění a vlastnické vztahy

Jedná se o objekty s provozními místnostmi ve správě Správy železnic, státní organizace, v obvodu Správy pozemních staveb (SPS) Oblastního ředitelství Ostrava.

2.2 	Vymezení rozsahu a obsahu předmětu plnění

Bude zpracováno technické řešení se zakreslením (ve formátu dwg v otevřené verzi) umístění klimatizačních jednotek: půdorysy se zakreslením umístění klimatizačních jednotek, přívodu elektro, schéma rozvaděče, technická zpráva včetně popisu elektro, produktový, popř. katalogový list klimatizační jednotky s technickou specifikací.

Zadavatel požaduje předání technického řešení v termínu do 14 dnů od účinnosti smlouvy o dílo.

Po odsouhlasení zadavatelem bude provedena dodávka klimatizačních jednotek, montáž klimatizačních jednotek, zprovoznění klimatizačních jednotek a zaškolení obsluhy klimatizačních jednotek, včetně dodání protokolu o provedení výchozí elektro revize (s oprávněním Drážního úřadu).

Budou provedeny dokončovací práce, např. prostupy obvodovými stěnami, začištění omítek, výmalba, finální úklid vnitřních i venkovních ploch využitých při montážních pracích apod. včetně kompletního zpracování předávací technické dokumentace v listinné (4 paré) i elektronické formě (půdorysy a jednotlivá schémata budou v otevřené verzi-dwg).

Dokončené práce včetně požadované dokumentace a revizí budou fyzicky a protokolárně převzaty po výzvě zhotovitele k převzetí prací potvrzením předávacího protokolu (podpisem odpovědné osoby zadavatele a dodavatele), termín dokončení: dle smlouvy o dílo.

Součástí dokladové části musí být rovněž návod na údržbu o obsluhu předmětu plnění v CZ jazyce.

## 3 	Bezpečnostní normy a předpisy

Před zahájením montážních prací musí být zaměstnanci montážní organizace prokazatelně proškoleni z příslušných norem, předpisů a musí dodržovat veškerá bezpečnostní opatření v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČNI 34 3100, provozních předpisů provozovatele a ostatních norem přidružených.

V oblasti prováděných prací musí být zajištěn beznapěťový stav. V případě nutnosti musí být pracoviště příslušně vymezeno a opatřeno výstrahami.

Při práci se musí používat ochranné a pracovní pomůcky v souladu s ČSN. Na pracovišti musí být rovněž zajištěna a příslušně označená nouzová cesta úniku.

Dodržování veškerých bezpečnostních předpisů v souladu s ČSN musí kontrolovat investor (zadavatel), provozovatel a montážní organizace.

K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v obvodu dráhy je třeba respektovat předpis SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

## 4 	Realizace klimatizační jednotky

4.1 	Ostrava-Bartovice, žst., místnost OP27, RZZ

Technické řešení pro umístění 2 setů jednofázových nástěnných klimatizačních jednotek (rozsah chladícího výkonu 1,9-8,0kW) v technologické místnosti SSZ, RZZ, IC6000385051.

Klimatizace budou kombinací vnitřní nástěnné a venkovní jednotky (split), požadovaná maximální hlučnost 52 dB, vzduchový výkon vnitřní jednotky minimálně 680m3/hod, minimálně 5 stupňů rychlosti, možnost vytápění (rozsah topného výkonu 1,6-9,0 kW), energetická třída min A++ pro chlazení, min A+ pro vytápění, ovladač, automatický restart.

Ovladač klimatizace bude v kabelovém provedení s integrovaným týdenním programátorem provozu (8 událostí/den, možnost změny až 6 parametrů pro každou událost), pro kompletní ovládání a řízení všech funkcí vnitřních jednotek, kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami vybavenými sběrnicí A/B pro ovladače, s možností nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek.

Umístění komponentů klimatizační jednotky bude navrženo tak, že nesmí při úniku chladící náplně ohrozit činnost stávající technologie.

Dodávka a montáž klimatizační jednotky bude realizována podle předem schváleného řešení „Klimatizace Ostrava-Bartovice, žst., místnost OP27, RZZ“, které předá zhotovitel zadavateli k odsouhlasení.

Pro realizaci a montáž zařízení se předpokládá použití lešení, popř. vysokozdvižné plošiny.

Zhotovitelem budou realizovány elektrické přípojky pro klimatizační jednotku včetně výchozí revizní zprávy.

Veškeré činnosti zhotovitele budou probíhat pouze za přítomnosti odpovědného zaměstnance zadavatele, správy SEE OŘ Ostrava, s příslušnou kvalifikací.

4.2 	Albrechtice u Českého Těšína – TNS, místnost č.103, zdroje a akumulátorové baterie

Technické řešení pro umístění jednofázové nástěnné klimatizační jednotky (rozsah chladícího výkonu 1,7-7,2kW) v technologické místnosti č.103, SEE, IC7000039477.

Klimatizace bude kombinací vnitřní nástěnné a venkovní jednotky (split), požadovaná maximální hlučnost 54 dB, vzduchový výkon vnitřní jednotky minimálně 1000m3/hod, minimálně 5 stupňů rychlosti, možnost vytápění (rozsah topného výkonu 1,5-8,1 kW), energetická třída min A++ pro chlazení, min A+ pro vytápění, ovladač, automatický restart.

Ovladač klimatizace bude v kabelovém provedení s integrovaným týdenním programátorem provozu (8 událostí/den, možnost změny až 6 parametrů pro každou událost), pro kompletní ovládání a řízení všech funkcí vnitřních jednotek, kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami vybavenými sběrnicí A/B pro ovladače, s možností nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek.

Umístění komponentů klimatizační jednotky bude navrženo tak, že nesmí při úniku chladící náplně ohrozit činnost stávající technologie.

Dodávka a montáž klimatizační jednotky bude realizována podle předem schváleného řešení „Klimatizace Albrechtice u Českého Těšína – TNS, místnost č.103, zdroje a akumulátorové baterie“, které předá zhotovitel zadavateli k odsouhlasení.

Pro realizaci a montáž zařízení se předpokládá použití lešení, popř. vysokozdvižné plošiny.

Zhotovitelem budou realizovány elektrické přípojky pro klimatizační jednotku včetně výchozí revizní zprávy.

Veškeré činnosti zhotovitele budou probíhat pouze za přítomnosti odpovědného zaměstnance zadavatele, správy SEE OŘ Ostrava, s příslušnou kvalifikací.

4.3 	Návsí-TNS, technologická místnost staniční baterie

Technické řešení pro umístění jednofázové nástěnné klimatizační jednotky (rozsah chladícího výkonu 1,7-7,2kW) v technologické místnosti č.103, SEE, IC5000244412.

Klimatizace bude kombinací vnitřní nástěnné a venkovní jednotky (split), požadovaná maximální hlučnost 54 dB, vzduchový výkon vnitřní jednotky minimálně 1000m3/hod, minimálně 5 stupňů rychlosti, možnost vytápění (rozsah topného výkonu 1,5-8,1 kW), energetická třída min A++ pro chlazení, min A+ pro vytápění, ovladač, automatický restart.

Ovladač klimatizace bude v kabelovém provedení s integrovaným týdenním programátorem provozu (8 událostí/den, možnost změny až 6 parametrů pro každou událost), pro kompletní ovládání a řízení všech funkcí vnitřních jednotek, kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami vybavenými sběrnicí A/B pro ovladače, s možností nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek.

Umístění komponentů klimatizační jednotky bude navrženo tak, že nesmí při úniku chladící náplně ohrozit činnost stávající technologie.

Dodávka a montáž klimatizační jednotky bude realizována podle předem schváleného řešení „Návsí-TNS, technologická místnost staniční baterie“, které předá zhotovitel zadavateli k odsouhlasení.

Zhotovitelem budou realizovány elektrické přípojky pro klimatizační jednotku včetně výchozí revizní zprávy.

Veškeré činnosti zhotovitele budou probíhat pouze za přítomnosti odpovědného zaměstnance zadavatele, správy SEE OŘ Ostrava, s příslušnou kvalifikací.

4.4 	Ostrava hl.n., řídící stavědlo, technologická místnost 1.07, baterie

Technické řešení pro umístění jednofázové podstropní klimatizační jednotky (rozsah chladícího výkonu 1,9-8,0kW) v technologické místnosti č.1.07, SZT, IC5000244573.

Klimatizace bude kombinací vnitřní podstropní a venkovní jednotky (split), požadovaná maximální hlučnost 52 dB, vzduchový výkon vnitřní jednotky minimálně 750m3/hod, minimálně 5 stupňů rychlosti, možnost vytápění (rozsah topného výkonu 1,6-9,0 kW), energetická třída min A++ pro chlazení, min A+ pro vytápění, ovladač, automatický restart.

Ovladač klimatizace bude v kabelovém provedení s integrovaným týdenním programátorem provozu (8 událostí/den, možnost změny až 6 parametrů pro každou událost), pro kompletní ovládání a řízení všech funkcí vnitřních jednotek, kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami vybavenými sběrnicí A/B pro ovladače, s možností nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek.

Umístění komponentů klimatizační jednotky bude navrženo tak, že nesmí při úniku chladící náplně ohrozit činnost stávající technologie.

Dodávka a montáž klimatizační jednotky bude realizována podle předem schváleného řešení „Klimatizace Ostrava hl.n., řídící stavědlo, technologická místnost 1.07, baterie“, které předá zhotovitel zadavateli k odsouhlasení.

Pro realizaci a montáž zařízení se předpokládá použití lešení, popř. vysokozdvižné plošiny.

Zhotovitelem budou realizovány elektrické přípojky pro klimatizační jednotku včetně výchozí revizní zprávy.

Veškeré činnosti zhotovitele budou probíhat pouze za přítomnosti odpovědného zaměstnance zadavatele, správy SEE OŘ Ostrava, s příslušnou kvalifikací.

4.5 	Staré Město u Uherského Hradiště, místnost 0P01, RZZ-rozvodna NN

Technické řešení pro umístění jednofázové podstropní klimatizační jednotky (rozsah chladícího výkonu 1,9-8,8kW) v rozvodně NN, SEE, IC6000123761.

Klimatizace bude kombinací vnitřní podstropní a venkovní jednotky (split), požadovaná maximální hlučnost 55 dB, vzduchový výkon vnitřní jednotky minimálně 900m3/hod, minimálně 5 stupňů rychlosti, možnost vytápění (rozsah topného výkonu 1,6-9,9 kW), energetická třída min A++ pro chlazení, min A++ pro vytápění, ovladač, automatický restart.

Ovladač klimatizace bude v kabelovém provedení s integrovaným týdenním programátorem provozu (8 událostí/den, možnost změny až 6 parametrů pro každou událost), pro kompletní ovládání a řízení všech funkcí vnitřních jednotek, kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami vybavenými sběrnicí A/B pro ovladače, s možností nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek.

Umístění komponentů klimatizační jednotky bude navrženo tak, že nesmí při úniku chladící náplně ohrozit činnost stávající technologie.

Dodávka a montáž klimatizační jednotky bude realizována podle předem schváleného řešení „Klimatizace Staré Město u Uherského Hradiště, místnost 0P01, RZZ-rozvodna NN“, které předá zhotovitel zadavateli k odsouhlasení.

Pro realizaci a montáž zařízení se předpokládá použití lešení, popř. vysokozdvižné plošiny.

Zhotovitelem budou realizovány elektrické přípojky pro klimatizační jednotku včetně výchozí revizní zprávy.

Veškeré činnosti zhotovitele budou probíhat pouze za přítomnosti odpovědného zaměstnance zadavatele, správy SEE OŘ Ostrava (Olomouc), s příslušnou kvalifikací.

4.6 	Vrbátky-VB, technologická místnost č.4, SZT

Technické řešení pro umístění jednofázové nástěnné klimatizační jednotky (rozsah chladícího výkonu 1,9-8,0kW) v technologické místnosti, IC6000383823.

Klimatizace bude kombinací vnitřní nástěnné a venkovní jednotky (split), požadovaná maximální hlučnost 52 dB, vzduchový výkon vnitřní jednotky minimálně 680m3/hod, minimálně 5 stupňů rychlosti, možnost vytápění (rozsah topného výkonu 1,6-9,0 kW), energetická třída min A++ pro chlazení, min A+ pro vytápění, ovladač, automatický restart.

Ovladač klimatizace bude v kabelovém provedení s integrovaným týdenním programátorem provozu (8 událostí/den, možnost změny až 6 parametrů pro každou událost), pro kompletní ovládání a řízení všech funkcí vnitřních jednotek, kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami vybavenými sběrnicí A/B pro ovladače, s možností nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek.

Umístění komponentů klimatizační jednotky bude navrženo tak, že nesmí při úniku chladící náplně ohrozit činnost stávající technologie.

Dodávka a montáž klimatizační jednotky bude realizována podle předem schváleného řešení „Klimatizace Vrbátky-VB, technologická místnost č.4, SZT“, které předá zhotovitel zadavateli k odsouhlasení.

Pro realizaci a montáž zařízení se předpokládá použití lešení, popř. vysokozdvižné plošiny.

Zhotovitelem budou realizovány elektrické přípojky pro klimatizační jednotku včetně výchozí revizní zprávy.

Veškeré činnosti zhotovitele budou probíhat pouze za přítomnosti odpovědného zaměstnance zadavatele, správy SEE OŘ Ostrava (Olomouc), s příslušnou kvalifikací.