|  |  |
| --- | --- |
| Název 1:  **„Střítež u Českého Těšína ON – optimalizace budovy zastávky - PD“**  Název 2:  IC5000231355 | |
| Druh:  Oprava | Stupeň stavby::  Projekt a sítě |
| Číslo jednací: |  |
| Přijato:  14.08.2023 | Termín:  25.08.2023 |
| Stavebník:  Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1  Žadatel:  Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00, Ostrava | |
| Traťový/definiční úsek:  253106 - Hnojník - Český Těšín, km 128.900 - 129,030 | |
| Lokalizace:  KÚ 757934 Střítež  Parc. číslo 395 (budova zastávky, SŽ)    Parc. číslo 1199/1 (Pozemek SŽ - ostatní plocha) | |
| Poznámky: | |
| Informováni: | |

Vyjádření odborných správ:

|  |
| --- |
| **ČD Telematika Ostrava - SKS**  **Nesouhlasím**  Č.j.:  Nutno splnit podmínky.  Požadujeme do projektu zakreslit všechny sítě v naší údržbě. Dle předchozího vyjádření ze dne 22.03.2023    interní:  1)není zakreslen výpich do VB z hlavní trasy  2)z VB napojení do RD  + 4x příloha  Podepsal Janíková Petra dne 16.08.2023 |
| **ČD Telematika Ostrava - výstavba**  **Souhlasím**  Č.j.:  Nutno splnit podmínky.  S předloženou PD souhlasíme s jedinou poznámkou, a to že do budovy zastávky vede výpich z metalického sdělovacího kabelu PK19 Frýdek-Místek - Český Těšín a místní metalický kabel do domku PZZ, ale ani jeden kabel není v situačních výkresech zakreslen. V budově zastávky se kromě kabelové sítě ve správě SŽ s.o., SŽT (PK19) nenachází žádné sdělovací zařízení.  Podepsal Tomis Pavel Ing. dne 22.08.2023 |
| **OŘ Ova - Odbor přípravy staveb část Ostrava**  **Souhlasím**  Č.j.:  Nutno splnit podmínky.  Nutno koordinovat s připravovanou stavbou "Rekonstrukce a prodloužení nástupiště v zastávce Střítež u Českého Těšína"  Podepsal Mantuanelli Jana, Ing. dne 24.08.2023 |
| **OŘ Ova - OES - oddělení elektrické energie - Ostrava**  **Souhlasím**  Č.j.:    Podepsal Varčok Dušan, Ing. dne 22.08.2023 |
| **OŘ Ova - OES - oddělení ostatních energií a služeb - Ostrava**  **Souhlasím**  Č.j.:  Tepelná energetika: bez připomínek. Tyleček    Neeviduji smlouvu/ odběrné místo o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací. Hejděncová  Podepsal Hejděncová Žaneta dne 22.08.2023 |
| **OŘ Ova - OOČ - oddělení OVM, PNM a OP**  **Souhlasím**  Č.j.:  bez připomínek  Horák  Interní informace OVM mimo stanovisko OOČ:  Neeviduji NS. Stránská L.  Neeviduji NS. Jarošová, Hotárková, Chmelová    Interní informace PNM mimo stanovisko OOČ:  Neeviduji OP prodeje. Čepková, Souhlas Michna  Podepsal Horák Ivo Bc. dne 17.08.2023 |
| **OŘ Ova - OPS - stavby v OPD - část Ostrava**  **Souhlasím**  Č.j.:  Nutno splnit podmínky.  v zájmové oblasti a v její blízkosti se nacházejí tyto stavby:    „Rekonstrukce chodníku podél silnice I/68 v obci Střítež“, ISPD\_čj. 19472/2019 (dokončeno)    „21036 - I/68 okr. Frýdek-Místek, oprava propustků v km 3,25 až 7,50 - PD+IČ/AD“, ISPD\_čj. 5956/2022-SŽ-OŘ OVA-OTE    „ČOV Střítež-západ“, ISPD\_čj. 25318/2021-SŽ-OŘ OVA-OTE    informaci poskytl ing. Klímek zatím nemá možnoet se vyjadřovat - řeší se      Podepsal Benková Jana, Ing. dne 05.09.2023 |
| **OŘ Ova - OTE - požární bezpečnost**  **Souhlasím**  Č.j.:  Bez připomínek. Földeš  Podepsal Štukavec Martin, Ing. dne 16.08.2023 |
| **OŘ Ova - OTE + věcná břemena**  **Souhlasím**  Č.j.:  Neevidujeme smlouvy BS ani VB. Stránská  Podepsal Brdíčko Ondřej, Ing. dne 17.08.2023 |
| **OŘ Ova - PO Český Těšín**  **Souhlasím**  Č.j.:  Nutno splnit podmínky.  Projekt nám byl v ISPD postoupen o 3 dny později k vyjádření, než ostatním složkám.  Připomínky:  1. Po celou dobu stavby:  a) musí být zachován bezpečný přístup cestujících k provozované části nástupiště s Luž v min délce 75 metrů;  b) v prostoru zastávky musí být zachovány - přístupny zveřejněné informace pro cestující dle ZoD o jízdě vlaků, a mimořádnostech - Odjezdy vlaků, vývěska s oznámeními o výlukách a označení směrů Český Těšín, Frýdek-Místek.  V PD a ZOV uvedeno pouze obecně, respektive nezmíněno vůbec.  Žádáme o doplnění do projektu.    2. v TZ uvedeno chybný rok ukončení stavby vzhledem k plánovanému zahájení.    3. Projekt stavby "Optimalizace budovy zastávky Střítež u ČT", nutno koordinovat s projektem "Rekonstrukce a prodloužení nástupiště v zastávce Střítež u Českého Těšína" - projekčně a realizačně (kabelové trasy, zřízení informačního systému pro cestující, atd.).  Podepsal Sládek Petr, Ing. dne 24.08.2023 |
| **OŘ Ova - SEE Ostrava**  **Souhlasím**  Č.j.:  Nutno splnit podmínky.  Připomínky:  - Technická zpráva – elektroinstalace: Kabelové trasy uvnitř budovy budou zasekány pod omítkou včetně místnosti 1.03 – sklad.  - Před bouracími pracemi „suchých toalet“ odpojit napájecí kabel v RO: FA1, CYKY-3 J x 2,5.  - Vhodným způsobem ochránit sestavu stávajících kabelových skříní KS1, RE 1, RE 2, RO tak, aby nedošlo vlivem bouracích a stavebních prací k jejímu poškození.  - V koordinačních výkresech stavby C03a a C03b nejsou zakresleny všechny trasy kabelů SEE, je třeba dokreslit chybějící vedení dle přílohy staršího vyjádření Ev. č. INT-23-SEE-200 ze dne 17.3.2023 viz. příloha.  + 1x příloha  Podepsal Kočí Pavel dne 17.08.2023 |
| **OŘ Ova - SMT - část Ostrava**  **Souhlasím**  Č.j.:  nedotýká se zájmů SMT  Podepsal Hrubá Hana, Ing. dne 16.08.2023 |
| **OŘ Ova - Správa tratí Ostrava**  **Souhlasím**  Č.j.:  - V zájmové oblasti se nenachází sítě ve správě ST.  - Upozorňujeme, že v současné době se připravuje projekt "Rekonstrukce a prodloužení nástupiště v zastávce Střítež u Českého Těšína", kde dojde ke zvýšení hrany na 550 mm nad TK a k prodloužení nástupiště na 110 m. Je nutné projekčně skloubit oba projekty, aby nedošlo k případné kolizi.    PODMÍNKY PRO REALIZAČNÍ PRÁCE:  - Nutnost respektovat Všeobecné podmínky Správy tratí - viz příloha.  - Požadujeme spád nových zpevněných ploch ze zámkové dlažby směrem od kolejiště tak, aby nedocházelo k zaplavování drážních pozemků.  - Stavbou nesmí dojít k ohrožení drážní dopravy. V případě použití mechanizace zodpovídá vedoucí práce zhotovitele za to, že mechanizace nezasáhne do průjezdného průřezu pojížděné koleje.  + 1x příloha  Podepsal Krupa Pavel, Ing. dne 18.08.2023 |
| **OŘ Ova - SPS část Ostrava**  **Souhlasím**  Č.j.:  Nutno splnit podmínky.  Souhlasím s předloženou PD. Nutno splnit podmínky.  Zapsal: Ing. Petr Křemínský, e-mail: Kreminsky@spravazeleznic.cz, tel.: 606 717 236  + 2x příloha  Podepsal Vavrečková Martina dne 18.08.2023 |
| **OŘ Ova - SSZT Ostrava**  **Souhlasím**  Č.j.:  Nutno splnit podmínky.  - S projektem stavby z hlediska SSZT souhlasíme.  - Před zahájením stavebních prací si stavebník požádá o vytyčení kabelových tras na základě vyjádření vydaného k předmětné stavbě pod Ev. č. 67/2023-SSZT dne 21.3.2023.  - Veškeré práce v ochranném pásmu kabelů požadujeme provádět ručně se zvýšenou opatrností.  Podepsal Wajda Dalibor, Bc. dne 17.08.2023 |
| **OŘ Ova - Úsek řízení provozu**  **Souhlasím**  Č.j.:    Podepsal Gremlicová Emilie Ing. dne 21.08.2023 |
| **SŽ - Správa železniční telematiky Praha**  **Nesouhlasím**  Č.j.:  Nutno splnit podmínky.  Do budovy zastávky vede výpich z metalického sdělovacího kabelu PK19 Frýdek-Místek - Český Těšín a místní metalický kabel do domku PZZ, ale ani jeden kabel není v situačních výkresech zakreslen.  Tyto kabely požadujeme do PD doplnit – zakreslit.  V budově zastávky se kromě kabelové sítě ve správě SŽ s.o., SŽT (PK19) nenachází žádné sdělovací zařízení.    Podepsal Sládek Jiří, dipl.technik dne 28.08.2023 |
| **SŽ - SŽG - Ostrava**  **Souhlasím**  Č.j.:  Nutno splnit podmínky.  Geodetická část není zpracována dle předpisů správy železnic. Prosíme dodat zpracované dle předpisové řady SŽ M20.  Podepsal Votoupal Martin Ing. dne 14.08.2023 |