## List 1
Položkový rozpočet
Název akce: | Transformátory 22/0,4kV pro oblast Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina
Číslo | Popis položky | MJ | Cena MJ bez DPH | Množství | Cena celkem bez DPH
1 | Transformátor pro TS2 Brno Maloměřice s těmito parametry: - trojfázový olejový transformátor pro vnitřní instalaci, - ztráty dle legislativy EU (zejména nařízení Komise EU č. 548/2014) - tzv. "EcoDesign2", - hermetické provedení, - jmenovitý výkon 400kVA pro trvalé zatížení dle ČSN EN 60076-1 s harmonickým zkreslením proudu THDi do 5%, - převod napětí: 22/0,4kV, - regulace (odbočky): ±2x2,5%, tj. 5 poloh, - krytí IP00/54, - vývody VN i NN horní, připojení na VN straně přes kabelové průchodky, - tepelná ochrana (např. dvoukontaktní teploměr) vyvedena na svorkovnici, - tlumič vibrací a hluku, - revizní protokol / protokol o provedených zkouškách a technická dokumentace v českém jazyce, - záruka min. 24 měsíců od dodání. | ks |  | 2 | 0
1a | Další požadavky na dodávku transformátoru pro TS2 Brno Maloměřice: - kompletní demontáž stávajícího olejového transformátoru BEZ, typ aTO 363/22, 22/0,4kV, 500kVA a jeho převoz a umístění na odstavné ploše v areálu ČD OCÚ Maloměřice, Kulkova1, Brno, - doprava a instalace nově dodávaného transformátoru na stávající stání T1, respektive T2 v TS2 Brno Maloměřice v areálu ČD OCÚ východ, Kulkova 1, - zapojení dodávaného transformátoru pomocí kabelů, (tj. náhrada stávajících přípojnic) a jeho uvedení do provozu, - revize UTZ - zapojení transformátoru a související elektroinstalace - revizním technikem s osvědčením Drážního úřadu o odborné způsobilosti revizního technika, vydané ve smyslu § 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, a to k provádění revizí určených technických zařízení (dále jen UTZ) v provozu alespoň v rozsahu: elektrická zařízení VN, - provedení technické prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění a zápis změn do průkazu způsobilosti UTZ. | ks |  | 2 | 0
2 | Transformátor pro TS3 Brno Maloměřice s těmito parametry: - trojfázový olejový transformátor pro vnitřní instalaci, - ztráty dle legislativy EU (zejména nařízení Komise EU č. 548/2014) - tzv. "EcoDesign2", - hermetické provedení, - jmenovitý výkon 250kVA pro trvalé zatížení dle ČSN EN 60076-1 s harmonickým zkreslením proudu THDi do 5%, - převod napětí: 22/0,4kV, - regulace (odbočky): ±2x2,5%, tj. 5 poloh, - krytí IP00/54, - vývody VN i NN horní, připojení na VN straně přes kabelové průchodky, - tepelná ochrana (např. dvoukontaktní teploměr) vyvedena na svorkovnici, - tlumič vibrací a hluku, - revizní protokol / protokol o provedených zkouškách a technická dokumentace v českém jazyce, - záruka min. 24 měsíců od dodání. | ks |  | 2 | 0
2a | Další požadavky na dodávku transformátoru pro TS3 Brno Maloměřice: - kompletní demontáž stávajícího olejového transformátoru BEZ, typ aTO 334/22, 22/0,4kV, 250kVA a jeho převoz a umístění na odstavné ploše v areálu ČD OCÚ Maloměřice, Kulkova1, Brno, - doprava a instalace nově dodávaného transformátoru na stávající stání T1, respektive T2 v TS3 Brno Maloměřice v areálu ČD OCÚ východ, Kulkova 1, - zapojení dodávaného transformátoru pomocí kabelů, (tj. náhrada stávajících přípojnic) a jeho uvedení do provozu, - revize UTZ - zapojení transformátoru a související elektroinstalace - revizním technikem s osvědčením Drážního úřadu o odborné způsobilosti revizního technika, vydané ve smyslu § 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, a to k provádění revizí určených technických zařízení v provozu alespoň v rozsahu: elektrická zařízení VN, - provedení technické prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění a zápis změn do průkazu způsobilosti UTZ. | ks |  | 2 | 0
3 | Transformátor pro TS Moravský Písek s těmito parametry: - trojfázový olejový transformátor pro venkovní instalaci, - ztráty dle legislativy EU (zejména nařízení Komise EU č. 548/2014) - tzv. "EcoDesign2", - hermetické provedení, - jmenovitý výkon 160kVA pro trvalé zatížení dle ČSN EN 60076-1 s harmonickým zkreslením proudu THDi do 5%, - převod napětí: 22/0,4kV, - regulace (odbočky): ±2x2,5%, tj. 5 poloh, - krytí IP00/54, - tlumič vibrací a hluku, - vývody VN i NN horní, - revizní protokol / protokol o provedených zkouškách a technická dokumentace v českém jazyce, - záruka min. 24 měsíců od dodání. | ks |  | 1 | 0
3a | Další požadavky na dodávku transformátoru pro TS Moravský Písek: - kompletní demontáž stávajícího olejového transformátoru BEZ, typ aTO 314/22, 22/0,4kV, 160kVA z venkovní sloupové trafostanice a jeho převoz a umístění na odstavné ploše v areálu ČD OCÚ Maloměřice, Kulkova1, Brno, - doprava a instalace nově dodávaného transformátoru na stávající stání v areálu železniční stanice, včetně případných souvisejících úprav přípojnic, - zapojení dodávaného transformátoru a jeho uvedení do provozu, - revize UTZ - zapojení transformátoru a související elektroinstalace - revizním technikem s osvědčením Drážního úřadu o odborné způsobilosti revizního technika, vydané ve smyslu § 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, a to k provádění revizí určených technických zařízení v provozu alespoň v rozsahu: elektrická zařízení VN, - provedení technické prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění a zápis změn do průkazu způsobilosti UTZ. | ks |  | 1 | 0
4 | Transformátor pro TS2 spádoviště Havlíčkův Brod s těmito parametry: - trojfázový olejový transformátor pro vnitřní instalaci, - ztráty dle legislativy EU (zejména nařízení Komise EU č. 548/2014) - tzv. "EcoDesign2", - hermetické provedení, - jmenovitý výkon 400kVA pro trvalé zatížení dle ČSN EN 60076-1 s harmonickým zkreslením proudu THDi do 5%, - převod napětí: 22/0,4kV, - regulace (odbočky): ±2x2,5%, tj. 5 poloh, - krytí IP00/54, - vývody VN i NN horní, připojení na VN straně přes kabelové průchodky, - tepelná ochrana (např. dvoukontaktní teploměr) vyvedena na svorkovnici, - tlumič vibrací a hluku, - revizní protokol / protokol o provedených zkouškách a technická dokumentace v českém jazyce, - záruka min. 24 měsíců od dodání. | ks |  | 2 | 0
4a | Další požadavky na dodávku transformátoru pro TS2 spádoviště Havlíčkův Brod: - kompletní demontáž stávajícího olejového transformátoru BEZ, typ aTO 354/22, 22/0,4kV, 400kVA a jeho převoz a umístění na odstavné ploše v areálu trakční napájecí stanice Golčův Jeníkov, - doprava a instalace nově dodávaného transformátoru na stávající stání T2, respektive T3 v TS2 spádoviště Havlíčkův Brod, - zapojení dodávaného transformátoru pomocí stávajících kabelů (vč. případných souvisejících úprav) a jeho uvedení do provozu, - revize UTZ - zapojení transformátoru a související elektroinstalace - revizním technikem s osvědčením Drážního úřadu o odborné způsobilosti revizního technika, vydané ve smyslu § 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, a to k provádění revizí určených technických zařízení v provozu alespoň v rozsahu: elektrická zařízení VN, - provedení technické prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění a zápis změn do průkazu způsobilosti UTZ. | ks |  | 2 | 0
5 | Transformátor pro TS Světlá nad Sázavou s těmito parametry: - trojfázový olejový transformátor pro venkovní instalaci, - ztráty dle legislativy EU (zejména nařízení Komise EU č. 548/2014) - tzv. "EcoDesign2", - hermetické provedení, - jmenovitý výkon 250kVA pro trvalé zatížení dle ČSN EN 60076-1 s harmonickým zkreslením proudu THDi do 5%, - převod napětí: 22/0,4kV, - regulace (odbočky): ±2x2,5%, tj. 5 poloh, - krytí IP00/54, - tlumič vibrací a hluku, - vývody VN i NN horní, - revizní protokol / protokol o provedených zkouškách a technická dokumentace v českém jazyce, - záruka min. 24 měsíců od dodání. | ks |  | 1 | 0
5a | Další požadavky na dodávku transformátoru pro TS Světlá nad Sázavou: - kompletní demontáž stávajícího olejového transformátoru BEZ, typ aTO 332/22, 22/0,4kV, 250kVA z venkovní sloupové trafostanice a jeho převoz a umístění na odstavné ploše v areálu trakční napájecí stanice Golčův Jeníkov, - doprava a instalace nově dodávaného transformátoru na stávající stání v areálu železniční stanice, včetně případných souvisejících úprav přípojnic, - zapojení dodávaného transformátoru a jeho uvedení do provozu, - revize UTZ - zapojení transformátoru a související elektroinstalace - revizním technikem s osvědčením Drážního úřadu o odborné způsobilosti revizního technika, vydané ve smyslu § 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, a to k provádění revizí určených technických zařízení v provozu alespoň v rozsahu: elektrická zařízení VN, - provedení technické prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění a zápis změn do průkazu způsobilosti UTZ. | ks |  | 1 | 0
6 | Transformátor pro TS Velké Meziříčí s těmito parametry: - trojfázový olejový transformátor pro venkovní instalaci, - ztráty dle legislativy EU (zejména nařízení Komise EU č. 548/2014) - tzv. "EcoDesign2", - hermetické provedení, - jmenovitý výkon 100kVA pro trvalé zatížení dle ČSN EN 60076-1 s harmonickým zkreslením proudu THDi do 5%, - převod napětí: 22/0,4kV, - regulace (odbočky): ±2x2,5%, tj. 5 poloh, - krytí IP00/54, - tlumič vibrací a hluku, - vývody VN i NN horní, - revizní protokol / protokol o provedených zkouškách a technická dokumentace v českém jazyce, - záruka min. 24 měsíců od dodání. | ks |  | 1 | 0
6a | Další požadavky na dodávku transformátoru pro TS Velké Meziříčí: - kompletní demontáž stávajícího olejového transformátoru BEZ, typ aTO 294/22, 22/0,4kV, 100kVA z venkovní sloupové trafostanice a jeho převoz a umístění na odstavné ploše v areálu trakční napájecí stanice Golčův Jeníkov, - doprava a instalace nově dodávaného transformátoru na stávající stání v areálu železniční stanice, včetně případných souvisejících úprav přípojnic, - zapojení dodávaného transformátoru a jeho uvedení do provozu, - revize UTZ - zapojení transformátoru a související elektroinstalace - revizním technikem s osvědčením Drážního úřadu o odborné způsobilosti revizního technika, vydané ve smyslu § 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, a to k provádění revizí určených technických zařízení v provozu alespoň v rozsahu: elektrická zařízení VN, - provedení technické prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění a zápis změn do průkazu způsobilosti UTZ. | ks |  | 1 | 0
|  | Celkem: |  |  | 0