|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 7366/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/3 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Magdaléna Holá |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 387 |  |  |
| E-mail | holam@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 3. července 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3

**1) „Rekonstrukce PZS (P7624) v km 11,627 trati Kostelec na Hané – Olomouc“**

**2) „Rekonstrukce železniční zastávky Skrbeň“**

**Dotaz č. 4:**

V SO07 stavby zastávky je uvedeno, že společná přístrojová skříň včetně výstroje je součástí PS02 stavby PZS. Ve výkazu výměr PS02 však není žádná odpovídající položka. Žádáme zadavatele o doplnění.

**Odpověď:**

Položka – společná skříň přístrojová byla doplněna do SPaD v PS02.

**Dotaz č. 5:**

Ve výkazu výměr SO07 je uvedena pouze prázdná venkovní kabelová skříň v kompaktním pilíři. Předpokládáme, že se jedná o skříň rozvaděče osvětlení RO. Výstroj této skříně však není ve výkazu výměr uvedena. V SO08 je uvedeno, že výstroj RO řeší SO07. Žádáme zadavatele o doplnění.

**Odpověď:**

Rozvaděč osvětlení RO je součástí skříně SSP, která byla doplněna do PS02.

**Dotaz č. 6:**

V přehledovém schématu napájení SO07 (výkres 0703) je uvedeno, že bude samostatnou stavbou ČEZ přeložena přípojková skříň č. 117/SS200, která je v kolizi s nově navrženým přístupovým chodníkem. Žádáme zadavatele o sdělení, zda je tato přeložka již provedena nebo zadána.

**Odpověď:**

Projekční příprava přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie ČEZ Distribuce, a.s. byla provedena společností ELMO-SA elektromontáže spol. s r.o. v minulém období. V nejbližších dnech uzavře Správa železnic se společnosti ČEZ Distribuce, a.s. novou smlouvu o přeložce distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie.

**Dotaz č. 7:**

Ve výkazu výměr PS01 je uveden kabel NN 4-5 žilový AL od 25 do 50 mm2 v délce 1150 m (pol. 48). Ve výkresové dokumentaci PS01 ani SO07 není tento kabel uveden. Žádáme zadavatele o sdělení, o jaký kabel se jedná, případně doplnění do výkresové dokumentace.

**Odpověď:**

Jedná se o napájecí kabel č. 922 AYKY-J 5x35 pro již vyprojektované PZS přejezdu P7626 v žkm 12,594, který bude od SSP u RD PZS km 11,627 veden ve stejném výkopu s kabelizací zab. zař. V celé délce společné trasy bude tento kabel oddělen pevnou překážkou od kabelizace zab. zař.

**Dotaz č. 8:**

Ve výkazu výměr PS02 je uvedena pol. 40 „Demontáž venkovní výstroje kolejového obvodu včetně izolovaného styku“. V technické zprávě PS02 je uvedeno, že demontáže izolovaných styků jsou součástí SO01-03. Žádáme zadavatele o sdělení, zda je tedy součástí této položky i demontáž izolovaných styků nebo jen demontáž venkovní výstroje KO.

**Odpověď:**

V rámci PS02 je v SPaD počítáno s demontáží venkovní výstroje kolejových obvodů včetně izolovaných styků v počtu 2 ks.

**Dotaz č. 9:**

Ve výkazu výměr PS01 a PS02 nejsou uvedeny položky pro prohlídku UTZ a vydání průkazu způsobilosti UTZ (pro staniční zab. zař. Olomouc Řepčín i PZS km 11,627). Žádáme zadavatele o doplnění.

**Odpověď:**

Do SPaD v PS01 a PS02 byly položky protokolů UTZ doplněny.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den.

Dále zadavatel zohledňuje skutečnost, že některé dotazy vyžadovaly větší časový prostor pro zpracování odpovědi. Z tohoto důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o další 1 pracovní den.

Zadavatel tedy celkově prodlužuje lhůtu ze dne 18. 7. 2024 na den 22. 7. 2024.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Přílohy:**

PS02\_1001.pdf

SPaD\_PS01.xlsx

SPaD\_PS02.xlsx

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace