a) Seznam použitých podkladů pro zpracování

- vyhl. MV č. 232 / 2023 Sb. ve znění vyhl. č. 268 / 2011 Sb.

- vyhl. MV č. 246 / 2001 Sb.

- vyhl. MMR č. 268 / 2009 Sb. ve znění vyhl. č. 20 / 2012 Sb., 501 / 2006 Sb.

- Nařízení vlády č. 163 / 2002 Sb. ve znění NV č. 312 / 2005 Sb.

- Nařízení vlády č. 91 / 2010 Sb.

- ČSN 73 4301, 73 6058

- ČSN 73 0802 ed.:2020 a navazující normy z kodexu 73 08XX

- ČSN 73 0834:2011

- ČSN 73 0833:2010

- projektové podklady výrobců

- publikace PAVUS Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů

- ČSN 33 2000-5-51-ed.3, EN 62 305, ČSN 33 1500/Z4

- ČSN 06 1008, 73 4201, 73 4230

- ČSN EN 1775, TPG 704 01 a TPG  934 01

- projektová dokumentace

- b) Stručný popis stavby

- b1) Účel stavby – stávající objekt traťového okrsku je využíván pro provoz železničních drah – výpravní budova. Nově bude z místnosti kolárny vytvořen samostatný požární úsek a nové využití místnosti je navrženo jako sdělovací místnost. Ve zbývající stávající části výpravní budovy dochází k drobným stavebním úpravám nezasahujícím do nosných konstrukcí objektu.

- b2) Umístění stavby – stavba se nachází v areálu železniční stanice v Novém Městě na Moravě, kraj Vysočina, katastrální území Nové Město na Moravě, parcelní číslo stavby, na kterém jsou navrženy stavební úpravy, je 1073/1 a na okolních přilehlých pozemcích par. č. 1072/2, 1075/1 a 3932/6. Areál železniční stanice se nachází v zastavěné části obce, severovýchodně od Vratislavova náměstí, na ulici Nádražní. Přístup k řešenému objektu je po místní síti zpevněných asfaltových průjezdných obousměrných komunikacích, vedoucích jižně od objektu. Komunikace jsou vyhovující i jako přístupové komunikace pro požární účely. Zdrojem požární vody je nadzemní hydrant umístěný na veřejném vodovodu města, na ulici Kříčkova, ve vzdálenosti do 100 m.

b3) Stavební řešení – stávající železniční stanice je tvořena třípodlažní částečně podsklepenou budovou o základních půdorysných rozměrech 10,2 x 14,6 m a výškou od přilehlého terénu 12,6 m, objekt je zastřešen sedlovou střechou. Hlavní budova je doplněna jednopodlažními přístavbami provozních a ponocných drážních prostor, zastřešených kombinací plochých střech lemovaných atikami a pultových střech. Objekt je tvořen klasickou zděnou technologií z plných pálených cihel, stropní konstrukce dřevěné trámové s omítkou na rákosu, zastřešení sedlovou střechou z dřevěného tesařsky vázaného krovu s takovou skládanou krytinou. Vnitřní příčky z plných pálených cihel. Stávající komíny zděné z plných pálených cihel – jednovrstvé. Stávající schodiště betonová opatřená keramickým obkladem. Výplně otvorů z hořlavých hmot (profily plast), okna zasklená izolačním sklem (E  15 minut).

Ve stávající části budovy (míst. č. 1.03 a 1.04) jsou navrženy stavební úpravy. Dojde k odstranění dělící příčky, zazdění výdejního okénka, demolici podhledů, výměnu nášlapných vrstev podlah, vybudování dělící stěny mezi těmito místnostmi apod. Zazdění okénka bude provedeno z pórobetonových příčkovek tl. 150 mm, dělící stěna s jednokřídlovými dveřmi z plastových alt. dřevěných profilů. Podhledy jsou navrženy z minerálních kazet a systémového hliníkového roštu. Nášlapná vrstva podlahy místnosti č. 1.03 z antistatického PVC.

Stavební úpravy místností č. 1.03 a 1.04 nejsou z hlediska požární bezpečnosti změnou. Touto změnou nedochází ke zvýšení požárního rizika – viz poznámka 3 čl. 3.2 ČSN 73 0834. Dle poznámky k článku 3.2 ČSN 73 0834 nejsou navržené změny změnou ve smyslu tohoto článku, nejde o požárně bezpečnostní řešení a ani o aplikaci této požární normy ČSN 73 0834.

Stavební úpravy ve stávající části místnosti kolárny obsahují dozdění obvodové čelní stěny a osazení nových požárních ocelových dveří. Z místnosti kolárny bude vytvořena sdělovací místnost č. 119. Dozdění a zateplení stávající stěny je provedeno pomocí polystyrenových desek a pórobetonových příčkovek tl. 150 mm. V místnosti bude položeno nové antistatické PVC.

Součástí stavebních úprav jsou i nové rozvody sítí technické infrastruktury. Pro vedení sítí jsou v podlaze technologických místností vytvořeny

- Požární parametry:

Nevýrobní objekt občanského vybavení řešený dle ČSN 73 080. Objekt má konstrukční systém smíšený dle čl. 7.2.8 b) ČSN 73 0802. Objekt má 3 užitná nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Požární výška nadzemní části objektu h = 7,09 m, podzemní části objektu h = 2,52 m. Stávající a jednopodlažní část objektu je posuzována samostatně, má konstrukční systém nehořlavý dle čl. 7.2.8 a)  ČSN 73 0802 a je jednopodlažní, viz čl. 7.2.10 ČSN 73 0802.

Kategorizace stavby dle vyhl. 460/2021 Sb.:

Podle § 5 – stavba, ve které se nenachází prostor určený pro spánek, ani prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, ale může v ní být prostor určený pro veřejnost – druhá třída využití.

Podle § 8 se jedná o stavbu kategorie II. Stavba má 3 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží, zastavěnou plochu 396,1 m2.

Dle § 40 odst. 1, zákona č. 415/2021 SB. se u stavby kategorie II. státní požární dozor vykonává.

- c) Rozdělení stavby do požárních úseků – jedná se o změnu dokončené stavby. Změna stavby je z hlediska požární bezpečnosti posuzovaná dle vyhl. MV č. 232 / 2023 Sb. ve znění vyhl. č. 268 / 2011 Sb. a s plným uplatněním požadavků požární bezpečnosti daných zejména ČSN 73 0802 a navazujících norem řady ČSN 73 08XX.

- Sdělovací místnost musí tvořit samostatný požární úseky, viz čl. 5.3.2 d) ČSN 73 0802.

- Navržené dělení do požárních úseků vychází z požadavků vyhl. MV č. 232 / 2023 Sb., ve znění vyhl. č. 268 / 2011 Sb., ustanovení dotčených norem a dispozičního řešení.

Stávající neměněné prostory objektu (míst. č. 1.01 – 118);

N 1.02 – sdělovací místnost (míst. č. 119);

- d) Požární riziko, stupně požární bezpečnosti (SPB), velikost požárního úseku

d1) Stávající neměněné prostory objektu – III. SPB je převzat z předchozího požárně bezpečnostního řešení: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Nové Město na Moravě, červen 2010;

N 1.02

- pv = 59,29 kg . m-2 – viz výpočet;

- konstrukční systém části objektu – nehořlavý dle čl. 7.2.8 a) ČSN 73 0802, pv = 59,29 kg . m-2, požární výška objektu h = 7,09 m – III. SPB dle tab. 8 ČSN 73 0802.

- součinitel a = 1,083 – dovolené rozměry úseku 56,25 x 36,67 m dle výpočtu, skutečné rozměry 3,88 x 3,53 m. Mezní půdorysná plocha požárního úseku Smax = 2062,5 m2 – úsek je jednopodlažní plocha S = 13,7 m2 = 0,007 Smax;

- požárně bezpečnostní zařízení nejsou požadována dle čl. 6.6.9 a 6.6.11 ČSN 73 0802 ani dle ČSN 73 0875.

e) Zhodnocení stavebních konstrukcí z hlediska jejich požární odolnosti a druhu konstrukce

- III. SPB – poslední nadzemní podlaží – tab. 12 ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 – nehořlavý konstrukční systém

- požární stěny – požadavek REI 30 DP1 nebo EI 30 DP1. Provedení:

- stávající zdivo z keramických plných pálených cihel tl. 440 mm s oboustrannou omítkou – skutečná odolnost REI 180 DP1;

- stávající zdivo z keramických plných pálených cihel tl. 140 mm doplněné pórobetonovým zdivem tl. 150 mm s oboustrannou omítkou – skutečná odolnost EI 180 DP1;

- požární strop – požadavek REI 30 DP1. Provedení:

- železobetonový panelový strop tl. 200 mm s omítkou – skutečná odolnost REI 45 DP1;

- požární dveře – požadavek: EW 15 – C3 DP3. Provedení:

- ocelové požární dveře hladké plné otvíravé jednokřídlové se skutečnou odolností EI 30 – C3 DP1 osazené do ocelových zárubní pro sestavu požárních uzávěrů do zdiva z  cihel. Dveře budou opatřeny dveřními zavírači s horní montáží. Zámky protipožární. Kování dveří klika-klika;

- obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu – požadavek: REW 30 DP1. Provedení:

- stávající zdivo z keramických pálených plných cihel tl. 440 mm s oboustrannou omítkou – skutečná odolnost REW / REI 180 DP1;

nosné konstrukce střech – požadavek: RE 30 DP1. Provedení:

- železobetonový panelový strop tl. 200 mm s omítkou – skutečná odolnost RE 45 DP1;

nosné konstrukce v úseku, které zajišťují stabilitu objektu – požadavek: R 15 DP1 nebo RE 15 DP1 pro strop. Provedení:

- stávající zdivo z keramických pálených cihel tl. 440 mm s oboustrannou omítkou – skutečná odolnost R 180 DP1;

- železobetonový panelový strop tl. 200 mm s omítkou – skutečná odolnost RE 45 DP1;

nenosné konstrukce uvnitř úseku – požadavek: druh kce DP3. Provedení: nejsou navrženy;

požární pásy – požadavek: bez požadavku / čl. 8.4.10 c) ČSN 73 0802 / h < 12 m;

prostupy – požárně dělícími konstrukci jsou vedeny rozvody sítí technického vybavení objektu. Prostupy volně vedených rozvodů a instalací musí být utěsněny dle ČSN 73 0821 ed. 2 a čl. 6.2 ČSN 73 0810. Prostupující potrubí současně vyhovuje kap. 11 ČSN 73 0802 a to kromě utěsnění bez dalších požadavků.

Těsnění prostupů se provádí:

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, článek 7.8.8), nebo

b) dotěsněním (např. dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Podle bodu b) tohoto článku lze postupovat pouze v následujících případech:

1) jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo stropem) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů (pokud jsou) musí být nehořlavé tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce; nebo

2) jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové konstrukci, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

střešní plášť – jeho plocha je pod limitem 1500 m2 a nevyskytuje se v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu, nebo požárního úseku. Střešní krytina z měkčené střešní PVC fólie vyhovuje dle technických podkladů výrobce pro klasifikaci BROOF(t1) požadovanou § 7 vyhl. č. 268 / 2011 Sb.;

Údaje o skutečné odolnosti konstrukcí dle ČSN 73 0821 ed. 2, publikace PAVUS – požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, podkladů výrobců a vypočtené hodnoty. Požární dveře musí vyhovovat vyhl. MV č. 202 / 1999 Sb. Při kontrole a údržbě dveří dodržovat přílohu C ČSN EN 14600. Vybrané výrobky použité na stavbě musí vyhovovat Nařízení vlády č. 163 / 2002 Sb. ve znění NV č. 312 / 2005 Sb.

f) Zhodnocení navržených stavebních hmot

Zdivo z keramických pálených cihel, zdivo z pórobetonových tvárnic, pórobetonové překlady, železobeton, ocel, sklo – třída reakce na oheň A1.

Tepelné izolace – minerální vlákna – třída reakce na oheň A 1, bod tavení nad 1000°C, index šíření plamene is = 0 mm.min-1. Expandovaný samozhášivý polystyren EPS – třída reakce na oheň E. Polystyren je součástí tepelných izolací stěn, ŽB věnců, překladů a podlah.

Na nášlapné vrstvy podlah nejsou stanoveny požadavky – keramická dlažba – třída reakce na oheň A1fl, povlak PVC – třída reakce na oheň Efl.

Vnitřní povrchové úpravy – omítky, keramické obklady, malířské nátěry – třída reakce na oheň A1.

Nejsou navrženy hmoty, které jako hořící odkapávají nebo odpadávají.

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob

g1) Podmínky pro zásah – objekt je přístupný po zpevněných obslužných průjezdných komunikacích, vedoucích do 20 m od vstupů do objektu, vyhovující ČSN 73 0802. Nástupní plochy se nevyžadují dle čl. 12.4.4 b) ČSN 73 0802. V obvodových stěnách jsou otvory umožňující zásah vedený z vnějšku i vnitřkem objektu. Vnějším odběrným místem požární vody je nadzemní hydrant. Je zajištěn přístup k hlavnímu vypínači el. proudu. V případě požáru musí být přívod elektrické energie do objektu odpojen. Stavba nevyžaduje použití speciální techniky ani hasiv. Vnitřní zásah nutno provádět v izolačních dýchacích přístrojích.

g2) Evakuace osob – se u stávající části výpravní budovy osobního nádraží nemění. Nově bude posouzena evakuace osob z jednopodlažní přístavby.

N 1.02 – z požárního úseku je 1 východ jednokřídlovými otvíravými dveřmi na volné prostranství. Délka únikové cesty v požárním úseku je rovna 0 dle čl. 9.10.2 ČSN 73 0802, jedná se o jednotlivou místnost určenou nejvýše pro 40 osob, s podlahovou plochou nejvýše 100 m2 a s největší vnitřní vzdáleností k východu z této skupiny místností do 15 m. Počet osob k evakuaci max. E = 10 osob dle ČSN 73 0818. Evakuace současná. Kapacita jednoho pruhu po rovině min. K = 48 osob dle tab. 19. Požadovaná šířka cest umax. = 10 / 48 . 1 = 1 únikový pruh = 550 mm ve dveřích. Skutečná šířka jednokřídlových východových dveří 900 mm = 1,5 pruhu – vyhovuje. Východové dveře se otvírají ve směru úniku – vyhovuje čl. 9.13.2 ČSN 73 0802. Zpevněná plocha za východovými dveřmi je snížena o 50 mm – vyhovuje dle čl. 9.13.4 ČSN 73 0802. Předpisy požární bezpečnosti staveb není v úseku požadováno nouzové osvětlení. Před východy jsou pro evakuované osoby dostatečné rozptylové plochy.

h) Stanovení odstupových vzdáleností, vymezení požárně nebezpečného prostoru – nejsou dle podmínek čl. 5.9.1 ČSN 73 0834 u původní části posuzovány; dle čl. 5.9.2 jsou považovány za vyhovující. Navržený požární úsek N 1.02 nemá požárně otevřené plochy.

i) Způsob zabezpečení stavby požární vodou

i1) Vnitřní odběrní místa – nejsou pro navržené požární úseky požadována, součin p . S nepřekročí limitní hodnou 9000.

i2) Vnější odběrní místa – navržené požární úseky jsou podstatně menší než požární úsek stávající výpravní budovy. Nezvyšuje se tedy požadavek na vnější odběrná místa.

Odběr možný z veřejného vodovodu s nadzemním hydrantem, viz bod b2) tohoto posouzení. U podzemního hydrantu zajištěn přetlak 0,2 MPa.

Vnější odběrná místa vyhovují ČSN 73 0873. Parametry zdroje včetně přístupové komunikace šíře a čerpacího stanoviště vyhovují normovým požadavkům ČSN 73 0873 a 75 2411.

j) Vymezení zásahových cest – vnitřní zásahová cesta není požadována dle čl. 12.5.1 ČSN 73 0802.  Vnější zásahová cesta – není požadována dle čl. 12.6.2 ČSN 73 802, překážky lze překonat pomocí běžné hasicí techniky. Dle čl. 12.4.4 b) ČSN 73 0802 se nástupní plochy nepožadují – jedná se o objekt nižší než 12,0 m.

k) Stanovení počtu, druhu a rozmístění přenosných hasicích přístrojů

N 1.02 – požadovaný počet nr = 0,15(13,7 . 1,083 . 1)1/2 = 0,58 . 6 = 4 HJ dle čl. 12.8 ČSN 73 0802, přepočítaný počet PHP druh a hasící schopnost dle přílohy č. 4 vyhlášky 232 / 2023 Sb. Navržen 1 ks práškového přístroje s hasící schopností 13A dle přílohy č. 4 vyhlášky 232 / 2023 Sb. – HJ1 = 1 . 4.

Zavěšení dle typu, výška rukojetě 1,5 m ± 0,05 m nad podlahou. K přístrojům musí být zajištěn trvale volný přístup. U přístrojů nutno dále dodržovat vyhl. MV č. 246 / 2001 Sb. – revize apod.

l) Zhodnocení technických zařízení

l1) El. instalace, hromosvod – el. instalace navrženého požárního úseku je napojena na stávající a musí být provedena s ohledem na vnější vlivy, protokol o určení vnějších vlivů byl zpracována a je součástí dokumentace. Na vlastní instalaci nejsou z hlediska požární bezpečnosti žádné provozní požadavky dle ČSN 73 0802. Zdvojené podlahy a kabelové kanály v podlahách jsou vždy součástí požárního úseku místnosti, pod kterou jsou umístěny, kanály jsou kryté rošty a plechy a jsou součástí technologie místnosti. Kanály procházející mezi požárními úseky budou opatřeny systémovou požární ucpávkou s požární odolností shodnou s odolností požární stěny. Prostupy jednotlivých kabelů elektroinstalace do vnějšího průměru 20 mm, nemusí být těsněny požární ucpávkou. Postačí doplnění konstrukce stěny shodnou skladbou až k povrchu kabelu (pálené cihly, omítky). Při větším průměru nebo svazku kabelů musí být realizována ucpávka s odolností dle požadavků na odolnost prostupované požární stěny. Ucpávky s požadovanou požární odolností musí provádět certifikovaná firma – jedná se o požárně bezpečnostní zařízení dle vyhl. č. 246 / 2001 Sb. Instalaci lze v případě potřeby odpojit označeným hlavním vypínačem objektu, ke kterému je volný přístup. Vypínač má funkci TOTAL STOP dle ČSN 73 0848. Kabel od tlačítka TOTAL STOP k hlavnímu rozvaděči je veden ve zdivu pod omítkou, krytí omítky min. 10 mm.

Ochrana před bleskem požadovaná dle § 36 odst. (1) a) vyhl. č. 268/2009 sb. je provedena dle ČSN EN 62 305-1-ed.2. Ve smyslu § 9 odst. 2 vyhl. 232 / 2023 Sb. bude zařízení tvořící systém ochrany před bleskem provedeno z výrobků třídy na oheň nejméně A2.

Před uvedením do užívání musí být provedeny výchozí revize dle ČSN 33 1500.

l2) Vytápění – navržená místnost řešeného požárního úseku N 1.02 je vytápěna pomocí elektrických přímotopů. Přímotopná el. tělesa nesmí být zakrývána. Při instalaci a provozu el. těles nutno dodržet návod výrobce a ČSN 06 1008, zejména bezpečné vzdálenosti od hořlavých konstrukcí a hořlavých hmot.

l3) Větrání – přirozené infiltrací a otevíratelnými okny. Ventilace – do místnosti sdělovací ústředny bude umístěn ventilátor a klapka se servopohonem dle výkresové dokumentace. Ovládání ventilátoru a klapky bude pomoci dvoukanálových termostatů společně s vytápěním.

Projektované vzduchotechnické zařízení z požárního hlediska je řešeno ve smyslu ČSN 73 0872 – ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. Potrubí je navrženo nehořlavé plechové průměru 150 mm (profil do 40 000 m2). Na vzduchotechnickém potrubí budou viditelně vyznačeny směr proudění vzduchu, a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání, viz § 9 odst. 5 vyhlášky 232 / 2023 Sb. Potrubí neprochází požárně dělícími stěnami, nevzniká požadavek na požární klapky.

l4) Plynoinstalace – není v navržených požárních úsecích vedena.

- Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí – bez požadavků.

- Požadavky na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními – vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení nejsou ČSN 73 0802 požadována.

- Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek – označení hlavního vypínače elektrického proudu, vody a hlavního uzávěru plynu, typovou tabulkou. V objektu bude zřetelně provedeno označení únikových cest a východů podle čl. 9.16 ČSN 73 0802, pomocí fotoluminiscenčních tabulek umístěných nad dveřmi a všude tam, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný. Označení provést dle ČSN ISO 3864, bezpečnostní značky, tabulky apod. musí být zejména v místech, kde se mění směr úniku ať již horizontálně či vertikálně, nebo kde dochází ke křížení komunikací.

- Závěr

Před zahájením provozu musí být do dokumentace požární ochrany správce zařazena  :

a. zpráva o revizi elektrických zařízení a zpráva o kontrole (hromosvodu), zabezpečené ve stanoveném termínu nebo lhůtě osobou, která je oprávněna revize kontroly, údržbu a opravy provádět;

b. doklady o kontrolách provozuschopnosti všech instalovaných požárně bezpečnostních zařízení obsahující náležitosti §7 odst. 8 vyhlášky 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů tj. nejen ucpávek (požární uzávěry) a související průvodní dokumentaci jejich výrobce (§1 písm. k) vyhlášky 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů);

c. doklady o kontrole provozuschopnosti instalovaného přenosného hasicího přístroje obsahující náležitosti §9 odst. 8 vyhlášky 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně dokladu výrobce o stanovení počtu, hasicí schopnosti a jeho doporučeném umístění;

d. doklady, kterými bude prokázáno splnění požadavků na zateplovací systém podle ČSN 73 0810:2016 ve znění opravy z 3/2020;

Tyto doklady budou zhotovitelem předány správci objektu a stanou se nedílnou součástí dokumentace požární ochrany.“

VÝPOČTOVÁ ČÁST

Dispoziční uspořádání objektu

-------------------------------------------------------------------

1. nadzemní podlaží

-------------------------------------------------------------------

Číslo   Účel místnosti                          S,pno[m2]    S[m2]

-------------------------------------------------------------------

119     sdělovací místnost                           0,0      13,7

-------------------------------------------------------------------

Řešení požární bezpečnosti podle ČSN 73 0802, květen 2009

-------------------------------------------------------------------

npn =   3

npp =   1

np  =   4

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.02

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     7,09

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém: Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

119         1  sdělovací místnost      13,7    55,0  1,10    5,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =    13,70

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     2,88

Sm [m2]  =    13,70

p  [kg.m-2] =    60,00

an  =     1,100

a   =     1,083

b   =     0,912

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    59,29

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    56,25

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    36,67

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2062,50

Největší počet užitných podlaží           z =   3

----------------------------------------------------------------------

Export: NX802PRO v. 05.2011, (c) 1994-2011 Radim Bochňák, www.bochnak.cz

----------------------------------------------------------------------