Díl 2_2a Zadávací dokumentace

Bližší specifikace díla

(Technická zpráva)

Zajištění služby

„Pravidelný servis, údržba a opravy výtahů a plošin ve správě OŘ Ostrava 2024-2027 - oblast Ostrava“

Datum vydání: 	červen 2024

Obsah:

Strana

1 Úvodní ustanovení	3

Odpovědní zástupci zadavatele – vedení správy pozemních staveb (SPS)	3

Odpovědní zástupci zadavatele-správci oblasti Ostrava	3

2 Předmět veřejné zakázky	3

2.1 Přehled zařízení	3

3 Servis výtahů a zdvihacích zařízení	4

3.1 Pravidelná preventivní údržba výtahů	4

3.1.1 Odborné prohlídky výtahů	4

3.1.2 Pravidelná preventivní údržba plošin	5

3.1.3 Pravidelná prohlídka plošin	5

3.1.4 Odborné prohlídky plošin	5

3.2 Pravidelná provozní prohlídka výtahů	5

4 Údržba výtahů a plošin	5

4.1 Údržbové práce	5

4.2 Materiál k údržbovým pracím	5

5 Monitoring výtahů	6

5.1 Provoz monitorovacího zařízení	6

5.2 Instalace a pronájem	6

6 Havarijní zásah	6

6.1 Havárie, havarijní zásah	6

7 Oprava výtahů a plošin	6

7.1 Opravné práce	6

7.2 Materiál	6

8 Elektro revize výtahů a plošin	7

8.1 Elektro revize výtahů	7

8.2 Elektro revize plošin	7

9 Obecné zásady	7

9.1 Zadání požadavku	7

9.2 Obecné zásady tvorby cenového návrhu	7

9.3 Postup při projednání cenového návrhu	8

9.4 Realizace výkonu	8

9.5 Vykazování výkonu	8

10 Předpisová základna	9

Přílohy	9

## 1 Úvodní ustanovení

Oblastní ředitelství Ostrava zajišťuje ve svém obvodu přímý výkon činností spojených se zajištěním provozuschopnosti dráhy dle §2, odst. 2 a § 20, odst.1 zákona o drahách č.266/1994Sb., jakož i přímý výkon činností spojených se zajištěním provozování dráhy, organizací a řízením dopravy dle §2, odst. 3 a 4 zákona 266/1994 Sb.

Adresa OŘ Ostrava:		Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava-Přívoz

Odpovědní zástupci zadavatele – vedení správy pozemních staveb (SPS)

- přednosta Správy pozemních staveb SPS 			– Ing. Pavla OLŠOVSKÁ

olsovska@spravazeleznic.cz, 		+420 724039283

- zástupce přednosty a vedoucí provozního oddělení 	– Mgr. Vladislav KANIA

kania@spravazeleznic.cz, 		+420 602516675

Odpovědní zástupci zadavatele-správci oblasti Ostrava

- Ing. Ivo AXMANN, Ing. Šimon RUTTA				- obvod Ostrava

Sophie Anna Glet

axmann@spravazeleznic.cz, 		+420 720943233

rutta@spravazeleznic.cz, 		+420 602754418

gletsa@spravazeleznic.cz, 		+420 607040324

- Ing. Lucie ŠAJEROVÁ							- obvod Český Těšín

sajerova@spravazeleznic.cz, 		+420 602749357

- Ing. Zuzana KRULOVÁ							- obvod Opava

krulova@spravazeleznic.cz, 		+420 607130539

V případě nepřítomnosti místních správců:

- Ing. Kamil MICHALČÍK   		- rámcové smlouvy, technická zařízení

michalcik@spravazeleznic.cz, 		+420 702017234

## 2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění pravidelného servisu, údržby a oprav zařízení pro dopravu osob (výtahů a plošin pro dopravu osob) v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava, oblast Ostrava, v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne nabytí účinnosti Rámcové dohody do 31. 12. 2027, přičemž činnosti, které tvoří předmět veřejné zakázky, jsou blíže specifikovány níže v této technické zprávě a dalších částech zadávací dokumentace.

Kompletní seznam všech výtahů a zdvihacích zařízení (plošin) spolu se souvisejícími informacemi, které jsou ve správě Oblastního ředitelství Ostrava, pro oblast Ostrava včetně všech podstatných parametrů, je v Díle 2 Zadávací dokumentace pod názvem Díl 2_2b Seznam zařízení pro dopravu osob.

Zakázka bude provedena dle zadávací dokumentace v souladu s technickými 
a obchodními podmínkami a dle specifikací, uvedených v zadávací dokumentaci. Bude řešeno uzavíráním dílčích smluv (objednávek) na základě uzavřené rámcového dohody s vybraným dodavatelem.

2.1 Přehled zařízení

Oblastní ředitelství Ostrava, oblast Ostrava, provozuje výtahy těchto továrních značek – KONE, OTIS, VÝTAHY OSTRAVA, VÝTAHY VYMYSLICKÝ, NOVALIFT, SCHINDLER CZ.

Kompletní seznamy všech stávajících zařízení ve správě Oblastního ředitelství Ostrava, oblasti Ostrava, včetně všech podstatných parametrů, jsou součástí přílohy této zadávací dokumentace pod názvem Díl 2_2b Seznam zařízení pro dopravu osob. Součástí plnění však mohou i další v seznamech neuvedená zařízení, která jsou dána svým umístěním v obvodu OŘ Ostrava, který je graficky vymezen v Díle 3_1 Zadávací dokumentace (ojedinělé případy, např. z důvodu nové výstavby, jejíž součástí je dané zařízení).

## 3 Servis výtahů a zdvihacích zařízení

3.1 Pravidelná preventivní údržba výtahů

Je činnost servisního charakteru, kterou dodavatel vykonává bez přímého pokynu zadavatele a zahrnuje provádění následujících úkonů:

• 	mazání zařízení dle mazacího plánu výtahu,

• 	doplnění olejů (převodovka, hydraulický agregát),

• 	preventivní kontrola jednotlivých dílů z hlediska jejich funkčnosti, nepoškozenosti a stavu opotřebovanosti: výtahové soustrojí, hydraulický agregát, kladky, vyvažovací závaží, vodítka, nosné prvky, omezovače rychlosti, rozvaděče, hlavní a koncové vypínače, spínače a kabinové dveře, ovladače tlačítkové kombinace, čištění strojoven a prohlubní výtahových šachet, preventivní kontrola jednotlivých dílů plošin zajišťující jejich provozuschopnost a bezpečné používání imobilními občany,

• 	čištění zařízení od provozních nečistot dle plánu výrobce,

• 	kontrola nastavení a seřízení,

• 	kontrola provozu komunikačního dorozumívacího zařízení mezi kabinou výtahu a dispečinkem dodavatele, dispečinkem CDP, popř. dispečinkem dopravní železniční infrastruktury; včetně zajištění dodávky a provozu SIM karet, dle ČSN EN 81.28, odstranění případných závad,

• 	při zjištění poruchy vylepit informace nebo oznámení pro cestující veřejnost o „výtahu mimo provoz“,

• 	přístup k informacím o provedených činnostech na výtahu on-line,

• 	informace o odstranění požadované opravy předat neprodleně příslušnému správci,

• 	dodávka drobného a režijního materiálu (maziva, čisticí prostředky, drobný spojovací materiál apod.) potřebného pro odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce,

• 	likvidace odpadu vzniklého touto činností, v souladu se zákonem o odpadech, včetně nákladů na přepravu a likvidaci odpadů, vzniklých požadovanou servisní činností; dodavatel je v tomto případě původcem odpadu,

• 	vyhodnocení dat v případě poruchy zařízení a zavedení následných opatření,

• 	výkon odborných prohlídek dle bodu 3.1.1,

• 	vedení provozní dokumentace a provádění záznamů o provedených výkonech, a to v rozsahu a s náležitostmi stanovenými platnými předpisy (odborné prohlídky, opravy, údržba). Zápisy z těchto prohlídek jsou vedeny v „Knize odborných prohlídek výtahů“ a jsou uloženy u příslušného správce zadavatele (u staničních dozorců).

3.1.1 Odborné prohlídky výtahů

• 	provozní revize výtahů, 1x za 3 měsíce, dle přílohy 1 vyhlášky č. 100/1995 Sb.- provádí odborně způsobilý revizní technik UTZ-DZ. Záznam o provozní revizi je proveden do Knihy odborných prohlídek výtahu,

• 	revize výtahů, 1x za 1 rok, dle přílohy 1 vyhlášky č. 100/1995 Sb. - provádí revizní technik UTZ-DZ, odborně způsobilý podle § 14 vyhlášky č. 16/2012 Sb. Výstupem je Zpráva z revize UTZ vystavená revizním technikem a v originále dodaná příslušnému správci zadavatele.

Obě revize provádí revizní technik s drážním oprávněním (UTZ-D), odborné způsobilý podle § 14 vyhlášky 
č. 16/2012 Sb. a podle § 48 zákona o drahách č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro druh zařízení dopravní dle § 1, odst. 6, písmeno c, d vyhlášky č. 100/1995 Sb., v rozsahu prováděných činností dle § 5 vyhlášky č. 100/1995 Sb.

3.1.2 Pravidelná preventivní údržba plošin

Je činnost servisního charakteru, kterou dodavatel vykonává bez přímého pokynu zadavatele a zahrnuje provádění následujících úkonů:

• 	kontrola zabezpečovacích prvků,

• 	mazání zařízení dle potřeby,

• 	kontrola bezpečné funkčnosti zařízení,

• 	výkon odborných prohlídek dle bodu 3.1.3 a 3.1.4

3.1.3 Pravidelná prohlídka plošin

• 	zajištění provozních prohlídek plošin v termínech nejméně 1 x za 3 měsíce, včetně přezkoušení spojení komunikačního dorozumívacího zařízení mezi plošinou a dopravní kanceláří stanice. Výsledek této prohlídky bude zapsán do provozní knihy plošin, která je uložena u příslušného správce zadavatele.

3.1.4 Odborné prohlídky plošin

• 	provozní revize plošin se provádí 1x za rok, dle přílohy 1 vyhlášky č. 100/1995 Sb. Záznam o provozní revizi je zapsán do Knihy odborných prohlídek,

•  	revize plošin se provádí 1x za 2 roky, dle přílohy 1 vyhlášky č. 100/1995 Sb. Výstupem je Zpráva o revizi vystavena revizním technikem a v originále předána správci zadavatele.

Revizi provádí revizní technik s drážním oprávněním (UTZ-D), odborné způsobilý podle § 14 vyhlášky 
č. 16/2012 Sb. a podle § 48 zákona o drahách č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro druh zařízení dopravní dle § 1, odst. 6, písmeno c, d vyhlášky č. 100/1995 Sb., v rozsahu prováděných činností dle § 5 vyhlášky č. 100/1995 Sb.

3.2 Pravidelná provozní prohlídka výtahů

• 	zajištění provozních prohlídek výtahu, tzv. služby staničního dozorce výtahů v termínech nejméně 1 x za 14 dní (2 x měsíčně), včetně přezkoušení provozu komunikačního dorozumívacího zařízení mezi kabinou a dispečinkem dodavatele, dispečinkem CDP, nebo dispečinkem dopravní železniční infrastruktury.

Výsledek této prohlídky bude zadavateli sdělen emailem nejpozději do 1 týdne od provedení pravidelné 14denní prohlídky a zaslán výkaz prohlídek, jako podklad k fakturaci.

## 4 Údržba výtahů a plošin

4.1 Údržbové práce

• 	Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují drobné vady zařízení vyplývajících z preventivních prohlídek zařízení. Za takové se pokládá soubor úkonů provedených na odstranění závady konkrétního výtahu a zdvihacího zařízení, u něhož předpokládaný náklad včetně potřebného materiálu nepřekročí 10.000,00 Kč bez DPH (10.000,00 Kč bez DPH včetně).

4.2 Materiál k údržbovým pracím

• 	dodávka drobného materiálu (jističe, stykače, světelné zdroje, fotobuňky apod.) potřebného pro provedení drobných udržovacích prací na výtazích a zdvihacích zařízeních; materiál pro realizaci požadavku bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem přednostně v právě platné cenové soustavě ÚRS. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

## 5 Monitoring výtahů

5.1 Provoz monitorovacího zařízení

• 	zadavatel požaduje zajištění a udržování nepřetržitého 24hod monitoringu výtahů, to znamená sledování (základních parametrů) provozuschopnosti výtahů pomocí datové diagnostiky,

• 	zajištění přístupu do zákaznického účtu přes webový portál a mobilní aplikaci, pro sledování úkonů prováděných na zařízeních,

• 	zaslání informací o poruchovém stavu na zařízení – notifikace na mobilní telefony pro určené osoby zadavatele.

5.2 Instalace a pronájem

• 	zahrnuje instalaci a pronájem monitorovacího zařízení pro datovou diagnostiku provozovaných výtahů, včetně dodávky a provozu SIM karet.

## 6 Havarijní zásah

6.1 Havárie, havarijní zásah

Stav technologického zařízení ve správě zadavatele, kdy došlo nebo trváním předmětného stavu by došlo k omezení železničního provozu, ohrožení jeho bezpečnosti nebo dochází k ohrožení bezpečnosti zaměstnanců či cestujících.

• 	za havárii se považuje uvíznutí osob v kabině výtahu, vznik mimořádné události-povodeň, požár, výhrůžka bombovým útokem, teroristický útok apod.,

• 	zadavatel požaduje vyproštění osob z výtahu nejpozději do 60 min od nahlášení a následné zabezpečení zařízení s odstraněním poruch a uvedení výtahu do provozu,

• 	zásah dodavatele s úkony směřujícími k odstranění příčin havarijního stavu a provedení nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti železničního provozu a bezpečnosti pracovníků zadavatele, cestujících a osob třetích stran.

## 7 Oprava výtahů a plošin

7.1 Opravné práce

Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují vady zařízení, neohrožující železniční provoz, jeho bezpečnost, ale mají bezprostřední vliv na kvalitu služeb zajišťovaných zadavatelem. Jde o práce a činnosti, které zpomalují fyzické opotřebení zařízení, předchází vzniku poruch a zajišťují zachování původních vlastností a funkcí zařízení. Za takové se pokládá soubor úkonů provedených na odstranění závady konkrétního výtahu nebo zdvihacího zařízení, u něhož předpokládaný náklad včetně potřebného materiálu převýší 10.000,00 Kč bez DPH (10.001,00 Kč bez DPH včetně).

• 	odstranění závad a poruch většího rozsahu, které brání v provozu výtahu nebo plošiny,

• 	opravy – např. odstranění závad většího rozsahu, výměny části zařízení, které brání jeho provozu a zajišťuje zachování původních vlastností a funkcí zařízení,

• 	výměna součástí zařízení zajišťující provoz a komunikaci výtahu.

7.2 Materiál

• 	dodávka materiálu potřebného pro provedení opravných prací výtahů a zdvihacích zařízení; materiál pro realizaci požadavku bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem přednostně v právě platné cenové soustavě ÚRS. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

## 8 Elektro revize výtahů a plošin

8.1 Elektro revize výtahů

• 	elektro revize zařízení, 1x za 2 roky, podle vyhlášky č.100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výstupem je zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení vystavena revizním technikem a ve 2 originálech dodána příslušnému správci zadavatele.

Elektro revize provádí revizní technik s drážním oprávněním (UTZ-E), odborně způsobilý podle § 48 zákona o drahách ve znění pozdějších předpisů, pro druh zařízení elektrická dle §1, odst. 4, písmeno a) vyhlášky č. 100/1995 Sb., v rozsahu prováděných činností dle § 5 vyhlášky č. 100/1995 Sb.

8.2 Elektro revize plošin

• 	elektro revize plošin se provádí 1x za 2 roky, podle přílohy 1 vyhlášky č. 100/1995 Sb.

Výstupem je zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení vystavena revizním technikem a ve 2 originálech dodaná správci zadavatele.

Elektro revize provádí revizní technik s drážním oprávněním (UTZ-E), odborně způsobilý podle § 48 zákona o drahách ve znění pozdějších předpisů, pro druh zařízení elektrická dle §1, odst. 4, písmeno a) vyhl. č. 100/1995 Sb., v rozsahu prováděných činností dle § 5 vyhl. č. 100/1995 Sb.

## 9 Obecné zásady

9.1 Zadání požadavku

• 	Zadavatel požaduje pro plnění veřejné zakázky existenci dispečinku dodavatele a vést systém elektronické evidence prováděných úkonů na výtazích s umožněním zadavateli nepřetržitého přístupu k těmto datům.

• 	Dispečink musí být schopen nonstop 24/7 přijímat požadavky zadavatele, potvrzovat jejich přijetí a hlásit status a dokončení realizace požadavku.

• 	Další funkcí dispečinku dodavatele je nepřetržitá technická pohotovost pro sběr požadavků zadavatele na havarijní zásah mimo pracovní dobu, a to formou telefonního hovoru. Tato pohotovost zajistí realizaci požadavku na havarijní zásah.

• 	Dispečink dodavatele bude schopen komunikovat se zadavatelem všemi obvyklými komunikačními nástroji a technikami-elektronicky na bázi výměny dat a informací, bezdrátově, emailem, telefonicky, ústně apod.

• 	Dodavatel musí být schopen reagovat na požadavky zadavatele v určených časových lhůtách.

• 	Všechny požadavky, včetně havarijních zásahů, budou evidovány v elektronické evidenci (webovém přístupu či mobilní aplikaci), s jedinečným evidenčním kódem v ucelené číselné řadě, podle času jeho přijetí.

9.2 Obecné zásady tvorby cenového návrhu

• 	Pravidelná preventivní údržba a prohlídky – cenový návrh nezpracovává, vychází se z cenové nabídky ze soutěže – použijí se položky z nabídky dodavatele uvedené v oceněném výkazu výměr.

• 	Údržba výtahů a plošin – na tyto práce zhotovitel není povinen předem předložit cenový návrh. Tyto práce provádí zhotovitel na základě výzvy odpovědné osoby objednatele do 48 hodin a nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení prací doloží kalkulaci skutečných nákladů zásahu, včetně zakázkového/montážního listu. Materiál pro realizaci požadavku bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem, přednostně v právě platné cenové soustavě ÚRS. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

• 	Opravy – na základě požadavku předaného zadavatelem, předloží dodavatel do 5 pracovních dnů cenový návrh.

Materiál pro realizaci požadavku bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem, po odsouhlasení ze strany zadavatele, přednostně v právě platné cenové soustavě ÚRS. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

• 	Havárie – dodavatel není povinen předložit cenový návrh před zahájením zásahu. Odpovědného pracovníka zhotovitele informuje o provedení takovém zásahu nejpozději příští pracovní den.

Práce provedené při havarijním zásahu dodavatel ocení dodatečně podle skutečnosti a cenový návrh předloží objednateli do 3 pracovních dnů od provedení zásahu k projednání. Materiál pro realizaci požadavku bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem, přednostně v právě platné cenové soustavě ÚRS. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat

•	Nezbytnou součásti cenového návrhu je propočet předpokládané časové náročnosti realizace, materiálových nákladů, ostatních souvisejících nákladů a předpokládaný termín zahájení a ukončení prací.

9.3 Postup při projednání cenového návrhu

• 	Odpovědný zástupce zadavatele zkontroluje cenový návrh dodavatele a do 5 pracovních dnů od jeho přijetí cenový návrh akceptuje nebo vrátí k přepracování podle konkrétních výhrad či připomínek.

• 	Dodavatel reaguje na vznesené výhrady či připomínky do 3 pracovních dnů. Je-li příprava složitější, je možno termín reakce prodloužit, písemnou dohodou ve formě emailu či dopisu.

• 	Cenový návrh musí být odpovědnými zástupci smluvních stran uzavřen do 15 pracovních dnů od přijetí požadavku zadavatele dodavatelem, termín je možno prodloužit po vzájemné prokazatelné dohodě (email, dopis).

• 	Pokud ve stanovené lhůtě k dohodě nedojde, cenový návrh projednají odpovědné osoby ve věcech technických dle smlouvy.

9.4 Realizace výkonu

• 	Servisní úkony probíhají podle harmonogramu předloženého dodavatelem do 14 dnů od podpisu smlouvy.

• 	Práce na havárii jsou zahájeny neprodleně v určených časových lhůtách.

• 	Udržovací práce budou zahájeny do 48 hodin na základě výzvy odpovědné osoby objednatele.

• 	Práce na realizaci oprav mohou být zahájeny po odsouhlasení cenového návrhu dodavatele zadavatelem.

• 	Dodavatel oznámí zadavateli skutečný termín zahájení prací elektronickou komunikací na dohodnutou e-mailovou adresu, a to nejméně tři pracovní dny před dnem zahájení prací.

• 	O provedení všech prací a úkonů provede dodavatel zápis do „Knihy odborných prohlídek výtahu (uložených u staničního dozorce výtahu v oblasti Ostrava) a ukončení prací oznámí zadavateli. Dokončené práce budou fyzicky a protokolárně převzaty potvrzením montážního/zakázkového listu a Zápisem o převzetí díla (podpisem odpovědné osoby zadavatele a dodavatele).

• 	V odůvodněných případech je možné přejímku dokončených prací provést jiným způsobem, například na základě předložené fotodokumentace apod.

9.5 Vykazování výkonu

• 	Výkony při realizaci jednotlivých požadavků budou průběžně monitorovány prostřednictvím zadavatele. Dodavatel musí být schopen měsíčně předložit před fakturací soupis provedených prací ke každému požadavku, zpracovaný ve smyslu zadavatelem schváleného cenového návrhu.

• 	Přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány s podrobnostmi, potřebnými pro jednoznačné přiřazení nákladů k zařízení, na kterém byly práce provedeny, a to v souladu s pokyny zadavatele. Za zadavatele bude věcné odsouhlasení výkonů zajišťovat odpovědný zástupce SPS OŘ Ostrava.

## 10 Předpisová základna

- ČSN EN 13015+A1

Údržba výtahů a pohyblivých schodů. Pravidla pro návody pro údržbu

- Vyhláška č.100/1995 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

- SŽ S10

Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u Správy železnic

## Přílohy

Příloha Díl 2_2b: Seznam zařízení pro dopravu osob