## Rekapitulace
Firma: Správa železnic, státní organizace
Rekapitulace ceny
Stavba: 5713520042-zm00 - Rozšíření CDP Přerov - nová budova
Varianta: ZŘ -
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
D.1.1 | Zabezpečovací zařízení
PS 11 | Technologie DOZ pro CDP_2 Přerov
D.1.2 | Sdělovací zařízení včetně DDTS
PS 21 | Úprava a doplnění kabelizace
PS 22 | Datová a sdělovací technologie
PS 23 | Vnitřní sdělovací a datové rozvody
PS 24 | EPS (Elektrická požární signalizace)
PS 25 | PZTS (EZS), EKV, perimetrický systém
PS 26 | ASHS
PS 27 | Kamerový systém
PS 28 | DDTS ŽDC
PS 29 | Úprava a přemístění stávajících zařízení DOZ z CDP_1
D.1.3 | Silnoproudá technologie včetně DŘT
D.1.3.1 | Dispečerská řídicí technika (DŘT)
PS 31 | DŘT
PS 32 | ED Přerov, doplnění DŘT
D.1.3.2 | Technologie transformačních stanic vn/nn
PS 33 | Transformovna 22/0,4 kV, vč. rozvodny VN 22 kV
PS 34 | Energocentrum, rozvodna nn 0,4 kV
PS 35 | Náhradní zdroj elektrické energie
PS 36 | Transformovna 22/0,4, vlastní spotřeba stejnosměrná
PS 37 | Úprava vstupních VN rozvaděčů areálového rozvodu 22 kV
D.1.4 | Ostatní technologická zařízení
PS 41 | Výtahy
D.2.1 | Inženýrské objekty
D.2.1.1 | Inženýrské sítě
SO 11 | Přeložky inženýrských sítí
SO 12 | Úprava kabelového rozvodu vn 22kV
SO 13 | Kabelový rozvod nn 0,4kV
SO 14 | Uzemnění energocentra
SO 17 | Venkovní osvětlení, vč. úpravy stávajícího
SO 18 | Přeložka kabelů 6kV
D.2.1.2 | Potrubní vedení
SO 21 | Venkovní vodovod
SO 22 | Venkovní kanalizace
SO 23 | Přečerpávací stanice
SO 24 | Retenční galerie - RG
D.2.1.3 | Pozemní komunikace
SO 31 | Komunikace a zpevněné plochy
SO 31.1 | Komunikace a zpevněné plochy - areál CDP
SO 31.2 | Komunikace a zpevněné plochy - veřejně přístupná komunikace
SO 32 | Komunikace a zpevněné plochy - areál OŘ Olomouc (nově OŘ Ostrava)
D.2.1.4 | Kabelovody
SO 41 | Kabelovod
D.2.2 | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů
D.2.2.1 | Pozemní objekty budov
SO 01 | Nová budova CDP
SO 01.01 | Architektonicko-stavební řešení
SO 01.02 | Stavebně konstrukční řešení
SO 01.41 | Zdravotně technické instalace
SO 01.42 | Vzduchotechnika
SO 01.43 | Plynovod
SO 01.44 | Zařízení pro vytápění staveb
SO 01.45 | Měření a regulace
SO 01.46 | Nová budova CDP - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem
SO 01.49 | Interiér
SO 01.49.01 | Interiér - zařízení pevně spojená se stavbou
SO 02 | Energocentrum
SO 02.01 | Energocentrum - Architektonicko-stavební řešení
SO 02.41 | Vnitřní kanalizace
SO 02.42 | Vzduchotechnika
SO 02.44 | Zařízení pro vytápění staveb
SO 02.45 | Energocentrum část Měření a regulace
SO 02.46 | Energocentrum - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem
SO 04 | Novostavba garáží
SO 04.01 | Novostavba garáží - Architektonicko-stavební řešení
SO 04.42 | Vzduchotechnika
SO 04.45 | Novostavba garáží - Měření a regulace
SO 04.46 | Novostavba garáží - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem
SO 05 | Stavební úpravy stávajícího objektu CDP
SO 05.01 | Architektonicko-stavební řešení
SO 05.41 | Zdravotně technické instalace
SO 05.42 | Vzduchotechnika
SO 05.46 | Stavební úpravy stávajícího objektu CDP - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před b
SO 06 | Stavební úpravy transformovny TS 8
D.2.2.2 | Demolice, příprava území
SO 07 | Demolice a příprava území - vydáno stavební povolení; pouze náklady do SR
SO 07.1 | Demolice a příprava území - demolice
SO 07.2b | Kácení mimolesní zeleně - odstranění pařezů
D.2.2.3 | Drobná architektura a oplocení
SO 08 | Oplocení areálu CDP
SO 09 | Sadové úpravy, venkovní relaxační plochy, mobiliář a přístřešek na kola
SO 09.01 | Sadové úpravy, venkovní relaxační plochy, mobiliář a přístřešek na kola - zařízení pevně spojená
D.9 | Ostatní
SO 90-90 | Likvidace odpadů
H | Všeobecný objekt
SO 98-98 | Všeobecný objekt

## D.1.1_PS 11
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | PS 11 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.1 |  | Zabezpečovací zařízení |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | PS 11 |  | Technologie DOZ pro CDP_2 Přerov |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | ULOŽENÍ
P | 1 | 702521 |  | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 2 | 702522 |  | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 3 | 703112 |  | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM | M | 360 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 4 | 703113 |  | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM | M | 360 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 5 | 703114 |  | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 400 DO 600 MM | M | 585 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 6 | 703752 |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN. | M2 | 24 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 7 | 709513 |  | PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM | KG | 6155 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se hmotnost v kilogramech.
P | 8 | 709611 |  | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU | M | 240 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 9 | 741Z13 |  | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH UCPÁVEK PROTIPOŽÁRNÍCH PRŮMĚRU OTVORU DO 200 MM | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 2 |  | VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ
P | 10 | 75B111 |  | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA | M | 450 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávka kabelů vč. eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – kabely včetně pomocného materiálu – dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.
P | 11 | 75B117 |  | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ | M | 480 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany nebo skříně – montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případné použití mechanizmů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.
P | 12 | 75B118 |  | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DEMONTÁŽ | M | 280 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž kabelů v rozvodném žlabu, odpojení ve stojanech nebo ve skříních – demontáž kabelů ze žlabů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.
P | 13 | 75B121 |  | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ - DODÁVKA | M | 657 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávka kabelů vč. eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – kabely včetně pomocného materiálu – dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.
P | 14 | 75B127 |  | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ - MONTÁŽ | M | 657 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany nebo skříně – montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případné použití mechanizmů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.
P | 15 | 75B128 |  | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ - DEMONTÁŽ | M | 70 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž kabelů v rozvodném žlabu, odpojení ve stojanech nebo ve skříních – demontáž kabelů ze žlabů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.
P | 16 | 75B138 |  | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DEMONTÁŽ | M | 100 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž kabelů v rozvodném žlabu, odpojení ve stojanech nebo ve skříních – demontáž kabelů ze žlabů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.
P | 17 | 75B211 |  | JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - DODÁVKA | KUS | 57 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – výroba a dodávka počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení, dodání výpočetní techniky včetně propojovacích vedení a monitorů – výrobu a dodání výpočetní techniky, náklady na dopravu do místa určení, případně na použití mechanizmů 2. Položka neobsahuje: – programové vybavení - nábytek 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 18 | 75B217 |  | JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - MONTÁŽ | KUS | 59 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – montáž počítačového vybavení kanceláře – montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů – dodávku a montáž vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: - montáž nábytku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 19 | 75B218 |  | JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - DEMONTÁŽ | KUS | 19 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž počítačového vybavení kanceláře – demontáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů – demontáž vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) - demontáž nábytku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 20 | 75B221 |  | SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ, TECHNOLOGIE - DODÁVKA | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodání výpočetní techniky a programového vybavení, spojovacího a pomocného materiálu, včetně dopravy – dodávku vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: - nábytek 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 21 | 75B227 |  | SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ, TECHNOLOGIE - MONTÁŽ | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů – umístění zařízení, zapojení, připojení na komunikační linku, přezkoušení funkce – dodávku a montáž vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže – instalace individuálního SW 2. Položka neobsahuje: - montáž nábytku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 22 | 75B228 |  | SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ, TECHNOLOGIE - DEMONTÁŽ | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů – demontáž vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) - demontáž nábytku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 23 | 75B229 |  | SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ, TECHNOLOGIE - ÚPRAVA | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž a montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů a dodávky potřebného materiálu – demontáž a montáž vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu - úpravu programového vybavení – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 24 | 75B231 |  | GRAFICKO-TECHNOLOGICKÁ NADSTAVBA - DODÁVKA | KUS | 57 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodání počítačového vybavení pracoviště bez programového vybavení, včetně propojovacích vedení a potřebného materiálu a jejich doprava na místo určení – dodání veškerého zařízení daného položkou, na dopravu do místa určení, případné použití mechanizmů - pracoviště je zálohované 2. Položka neobsahuje: – programové vybavení 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 25 | 75B237 |  | GRAFICKO-TECHNOLOGICKÁ NADSTAVBA - MONTÁŽ | KUS | 59 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 26 | 75B238 |  | GRAFICKO-TECHNOLOGICKÁ NADSTAVBA - DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 27 | 75B241 |  | DOSTAVBA ZOBRAZOVACÍ SEKCE JOP - DODÁVKA | KUS | 32 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávka zobrazovací sekce a její doprava na místo určení včetně kompletního hardwarového vybavení a propojovacích vedení – dodání zařízení a veškerého pomocného materiálu a jeho dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 28 | 75B247 |  | DOSTAVBA ZOBRAZOVACÍ SEKCE JOP - MONTÁŽ | KUS | 32 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení – úplnou montáž uvedeného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 29 | 75B248 |  | DOSTAVBA ZOBRAZOVACÍ SEKCE JOP - DEMONTÁŽ | KUS | 15 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení – demontáž uvedeného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 30 | 75B261 |  | NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVIŠTĚ - DODÁVKA | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – výroba a dodávka stolů, židle a boxu pro umístění počítačového vybavení jednoho pracoviště a jejich doprava na místo určení – výrobu stolů, náklady na dopravu do místa určení, případně na použití mechanizmů 2. Položka neobsahuje: – 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 31 | 75B267 |  | NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVIŠTĚ - MONTÁŽ | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – montáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře – dodávku a montáž nábytkového vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 32 | 75B268 |  | NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVIŠTĚ - DEMONTÁŽ | KUS | 31 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře – demontáž nábytkového vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 33 | 75B271 |  | NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ - STOLY VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PRO JEDNO PRACOVIŠTĚ - DODÁVKA | KUS | 91 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – výroba a dodávka stolů včetně matice do rozměru 4x2, židle a boxu pro umístění počítačového vybavení jednoho pracoviště a jejich doprava na místo určení – výrobu stolů, náklady na dopravu do místa určení, případně na použití mechanizmů 2. Položka neobsahuje: – 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 34 | 75B277 |  | NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ - STOLY VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PRO JEDNO PRACOVIŠTĚ - MONTÁŽ | KUS | 93 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – montáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře – dodávku a montáž nábytkového vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 35 | 75B278 |  | NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ - STOLY VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PRO JEDNO PRACOVIŠTĚ - DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře – demontáž nábytkového vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 36 | 75B471 |  | KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA | KUS | 165 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení příslušného roštu vodorovného ocelového včetně pomocného materiálu a jeho dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 37 | 75B477 |  | KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ | KUS | 165 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – sestavení kabelového roštu vodorovného ocelového na místě určení – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 38 | 75B478 |  | KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DEMONTÁŽ | KUS | 50 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž kabelového roštu vodorovného podle typu daného položkou – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 39 | 75B481 |  | KABELOVÝ ROŠT SVISLÝ - DODÁVKA | KUS | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení příslušného kabelového roštu svislého ocelového včetně pomocného materiálu a jeho dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 40 | 75B487 |  | KABELOVÝ ROŠT SVISLÝ - MONTÁŽ | KUS | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – sestavení kabelového roštu svislého ocelového na místě určení – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 41 | 75B548 |  | SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž skříně (stojanu) volné vazby vystrojené, odpojení – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 42 | 75B569 |  | ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž a montáž úprav reléových napájecích nebo kabelových stojanů, odpojení – demontáž a montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a potřebným materiálem, případné použití mechanizmů – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 43 | 75B601 |  | KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ (50 HZ) DO 50 KVA - DODÁVKA | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodání skříní kompletního napájecího zdroje včetně baterií a skříní a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení kompletního napájecího zdroje, na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 44 | 75B631 |  | KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ (50 HZ) DO 10 KVA - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodání skříní kompletního napájecího zdroje včetně baterií a skříní a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení kompletního napájecího zdroje, na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 45 | 75B647 |  | NAPÁJECÍ ZDROJ - MONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – osazení skříní a jejich propojení, včetně montáže a dobití baterií – regulace obvodů a přezkoušení funkce – položka obsahuje montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 46 | 75B661 |  | SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA | KUS | 19 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodání skříně napájecí a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 47 | 75B667 |  | SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - MONTÁŽ | KUS | 19 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – osazení skříně napájecí na místě určení, osazení vnitřních prvků skříně, regulace obvodů a přezkoušení funkce – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 48 | 75B856 |  | SKŘÍŇ DOZ - PRONÁJEM | kus/měsíc | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – pronájem kompletní skříně DOZ pro jednu stanici podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pronájem příslušné skříně včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení a zpět do skladu 2. Položka neobsahuje: – projekční práce, programové vybavení, montáž a po skončení pronájmu i demontáž zařízení 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce za každý započatý měsíc.
P | 49 | 75B858 |  | SKŘÍŇ DOZ - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž skříně DOZ, odpojení – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 50 | 75B859 |  | SKŘÍŇ DOZ - ÚPRAVA | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž, montáž skříně DOZ, odpojení, zapojení, včetně dodávky potřebného materiálu – demontáž a montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 51 | 75B979 |  | SW PRACOVIŠTĚ DISPEČERA DOZ - ÚPRAVA | KUS | 57 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – úprava a instalace SW pracoviště dispečera DOZ podle specifikace místa použití – úprava a instalaci příslušného programového vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 52 | 75B989 |  | SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - ÚPRAVA | KUS | 79 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – úprava a instalace SW pro graficko-technologickou nadstavbu dané položkou podle specifikace místa použití – úprava a instalaci příslušného programového vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: SW pro graficko-technologickou nadstavbu se měří v kusech, počet kusů se určuje podle počtu staničních a traťových kolejí.
P | 53 | 75B991 |  | SW PRO DOZ JEDNÉ STANICE - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodání základního SW pro DOZ jedné stanice podle typu určeného položkou 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 54 | 75B997 |  | SW PRO DOZ JEDNÉ STANICE - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – tvorba a instalace individuálního SW pro DOZ jedné stanice podle specifikace místa použití 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 55 | 75B999 |  | SW PRO DOZ JEDNÉ STANICE - ÚPRAVA | KUS | 82 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – úprava a instalace SW pro DOZ jedné stanice podle specifikace místa použití – úprava a instalaci příslušného programového vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 56 | R75B251 |  | PANEL VELKOPLOŠNÉHO ZOBRAZENÍ - DODÁVKA | M2 | 174 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávka jedné zobrazovací sekce a její doprava na místo určení včetně kompletního hardwarového vybavení a propojovacích vedení – dodání zařízení a veškerého pomocného materiálu a jeho dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 57 | R75B257 |  | PANEL VELKOPLOŠNÉHO ZOBRAZENÍ - MONTÁŽ | M2 | 201 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – montáž panelu velkoplošného zobrazení, včetně propojovacích vedení – úplnou montáž uvedeného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 58 | R75B258 |  | PANEL VELKOPLOŠNÉHO ZOBRAZENÍ - DEMONTÁŽ | M2 | 27 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž panelu velkoplošného zobrazení, včetně propojovacích vedení – demontáž uvedeného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 59 | R75G523 |  | HARDWAROVÝ PŘEPÍNAČ - DODÁVKA I MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | (Celek je tvořen jednou skříní NJ a RJ a jednou skříní s přijímači KO.) 1. Položka obsahuje: – jednu skříň traťových kolejových obvodů s NJ a RJ vystrojenou do 10 –ti KO a jednu skříň příjímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojenou pro 10 KO, přičemž skříně tvoří kompletní vnitřní zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení a montáž příslušného stojanu a skříně včetně pomocného materiálu a na dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: – žádné venkovní prvky – napájení – kabelizaci 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 3 |  | ETC S
P | 60 | 75F211 |  | BALÍZA NEPROMĚNNÁ TYP EUROBALISE VČ. ZPRACOVÁNÍ DAT A UPEVŇOVACÍ SADY - DODÁVKA | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku balízy vč.upevňovací sady – dodávku zařízení včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení - zpracování dat pro balisu - vytvoření adresného SW 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 61 | 75F217 |  | BALÍZA NEPROMĚNNÁ TYP EUROBALISE - MONTÁŽ | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – montáž balisy včetně montážního materiálu - zpracování dat pro balízy - vytvoření adresného SW 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 62 | 75F227 |  | REINŽENÝRING BALÍZY | KUS | 396 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přeprojektování 1 ks balízy, zpracování a převzetí dat, jejich kontrola, projektování, testování,ověřování, programování, archivování a vytvoření potřebných dokumentů 2. Položka neobsahuje: - zaměření a pořízení vstupních dat pro reinženýring, dodávku žádného HW 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 63 | 75F251 |  | NÁVĚST PRO ETCS ANTIGRAFITTY | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávka návěstidla pro ETCS – dodávku zařízení včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 64 | 75F261 |  | DODÁVKA TECHNOLOGIE RBC VČETNĚ INSTALACE A SW VYBAVENÍ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku kompletní technologie radioblokové centrály pro jednu řízenou oblast, základní a individuální SW RBC, individuální SW pro správu klíčů včetně instalace technologie radioblokové centrály 2. Položka neobsahuje: - ovládací pracoviště RBC, dodávku pracoviště a SW pro systém správy klíčů, HW a SW pro hand-over, napájecí systém 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 65 | 75F287 |  | PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE TECHNOLOGIE RBC ZA 1 VC | KUS | 1092 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přezkoušení SW na simulátoru a jízdou měřícím vozem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů vlakových cest přezkušovaných v dané RBC.
P | 66 | 75F297 |  | SW ADRESNÝ RBC-RBC HAND OVER | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávka individuální SW RBC-RBC – dodávku zařízení včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 67 | R75F262 |  | MONTÁŽ TECHNOLOGIE RBC VČETNĚ INSTALACE A SW VYBAVENÍ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž technologie radioblokové centrály včetně systémového a adresného SW RBC, ASW pro správu klíčů 2. Položka neobsahuje: - ovládací pracoviště RBC, montáž pracoviště a SW pro systém správy klíčů, HW a SW pro hand-over, napájecí systém 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 68 | R75F264 |  | ÚPRAVA TECHNOLOGIE RBC VČETNĚ INSTALACE A SW VYBAVENÍ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní úpravu technologie radioblokové centrály včetně úpravy systémového a adresného SW RBC, ASW pro správu klíčů 2. Položka neobsahuje: - ovládací pracoviště RBC, úpravu pracoviště a SW pro systém správy klíčů, HW a SW pro hand-over, napájecí systém 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 4 |  | DOZOR, REVIZE, ÚDRŽBA
P | 69 | 75E117 |  | DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 1080 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést – ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.
P | 70 | 75E127 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | HOD | 480 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem – vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.
P | 71 | 75E167 |  | OŽIVENÍ, ODZKOUŠENÍ A ZPROVOZNĚNÍ ÚSEKOVÉHO OVLÁDÁNÍ ZA JEDEN ÚSEK | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu do 30 výhybek – kompletní přezkoušení a regulaci 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 72 | 75E1B7 |  | REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ | HOD | 890 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení – provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.
P | 73 | 75E1C7 |  | PROTOKOL UTZ | KUS | 27 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 74 | R015240 | 915 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 4.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 75 | R015610 | 946 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 17* STARÉ NÁTĚROVÉ HMOTY VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.03 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 76 | R015796 | 968 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 17 04 11 ZBYTKY KABELŮ A VODIČŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.96 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | 0,35+0,05+0,04+0,04+0,04+0,4+0,04=0.960 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## D.1.2_PS 21
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | PS 21 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.2 |  | Sdělovací zařízení včetně DDTS |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | PS 21 |  | Úprava a doplnění kabelizace |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | ZEMNÍ PRÁCE
P | 1 | 13173 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 2 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 708.575 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 3 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 682.858 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 4 | 561102 |  | PODKLADNÍ BETON TŘ. II | M3 | 30 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu
P | 5 | 701001 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) | KUS | 200 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 6 | 701003 |  | BETONOVÝ OZNAČNÍK | KUS | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 7 | 701004 |  | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ | KUS | 30 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 8 | 702111 |  | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 670 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 9 | 702112 |  | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | M | 240 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 10 | 702212 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 1170 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 11 | 702232 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 100 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 12 | 702312 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 1150 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž fólie – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 13 | 702422 |  | KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM | KUS | 28 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – vybourání otvoru z kabelové rýhy do budovy ve zdi z prostého betonu při tloušťce zdi do 90cm – úpravu otvoru a asfaltové izolace zdiva, osazení chráničky, zazdění, začištění a utěsnění otvoru – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – zatěsnění chráničky po montáži vedení 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 14 | 702511 |  | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM | KUS | 25 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 15 | 702810 |  | VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK S KABELOVOU KOMOROU | M | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – protažení tyčí, vyčištění otvoru čistící soupravou – zatažení konopného lana (nebo ocelového) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 16 | 702901 |  | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU ČI VÝKOPKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 670 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 17 | 702902 |  | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU ČI VÝKOPKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | M | 240 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 18 | 703112 |  | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM | M | 30 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 19 | 703512 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM | M | 100 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování apod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 20 | 703754 |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN. | KUS | 80 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 21 | 703762 |  | KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 65 - 110MM | KUS | 50 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěsňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 22 | 709110 |  | PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu – dopravu do skladu nebo na likvidaci – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 23 | 709120 |  | PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU | KUS | 60 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu – dopravu do skladu nebo na likvidaci – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 24 | 709210 |  | KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) | KUS | 30 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – úprava dna výkopu – dodávka a položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 25 | 709611 |  | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU | M | 500 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 26 | 709612 |  | DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY | M | 300 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 27 | R029113 |  | PŘEVZETÍ A PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ, VYTÝČENÍ SÍTÍ, REVIZE, ZAJIŠTĚNÍ VÝLUK A DOZORŮ V CELÉM ÚSEKU PS | KM | 1.17 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v km.
P | 28 | R052201f |  | Výstroj kabelovodu, kabelové rošty ukotvené do HTA profilů v šachtách kabelovodu, profily součást kabelovodu | komplet | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje veškeré náklady na pořízení materiálu a provedení prací a montáží uvedených v názvu položky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a drobným materiálem, včetně úprav již nevyužívaných povrchů a prostupů. Položka dále obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy, dopravu, skladování a manipulaci s materiálem.
P | 29 | R123201 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY CHODNÍKŮ, KOMUNIKACÍ, PLOCH A PODKLADOVÝCH VRSTEV TŘ. TĚŽITELNOSTI II., VČETNĚ KOMPLETNÍ OBNOVY POVRCHŮ A PROVIZORNÍCH LÁVEK | M3 | 30 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené, včetně kompletní obnovy povrchů – ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění – ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech ap. – příplatek za lepivost – těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy, odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti – potřebné snížení hladiny podzemní vody – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny – ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek – vytahování a nošení výkopku – svahování a přesvahování svahů do konečného tvaru, výměnu hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy – pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování – hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování – třídění výkopku – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) – naložení výkopku na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – hradící a štětové stěny – zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích – dolamování – odvoz výkopku na mezideponii, likvidaci nebo jiné určené místo – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový výkopku v ulehlém (původním) stavu.
P | 30 | R5933036 |  | PANEL SILNIČNÍ IZD 100/21 1000X215X3000, DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, DOPRAVA | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – Viz. textace pložky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v kusech
P | 31 | R701011 |  | VYTÝČENÍ TRASY | KM | 1.17 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – vytyčení nové trasy vedení na stěně či v terénu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v km vybourané rýhy
P | 32 | R701ADC |  | GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY | KM | 0.73 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – Geodetické zaměření trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v km
P | 33 | R709513 |  | PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM, KONSTRUKCE POD RACKY V ENERGOCENTR | KG | 60 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje veškeré náklady na pořízení materiálu a provedení prací a montáží uvedených v názvu položky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a drobným materiálem, včetně úprav již nevyužívaných povrchů a prostupů. Položka dále obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy, dopravu, skladování a manipulaci s materiálem.
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 34 | R015111 | 901 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 56.577 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 35 | R015120 | 904 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 36 | R015420 | 933 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 37 | R015621 | 948 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 1.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
SD |  | O1 |  | Dodávky, montáže a nosný materiál
P | 38 | 703452 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 2035 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 39 | 741C01 |  | EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 40 | 741C02 |  | UZEMŇOVACÍ SVORKA | KUS | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 41 | 741C04 |  | OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 | KUS | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – připojení zařízení vodičem do Cu 16mm2 k zemnícímu vodiči délky do 2m vč. ukončení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 42 | 742F12 |  | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 200 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 43 | 742G11 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 1885 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 44 | 742K12 |  | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 80 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 45 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 46 | 75I211 |  | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 5XN | KMČTYŘKA | 1.1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách.
P | 47 | 75I212 |  | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 25XN | KMČTYŘKA | 16.6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách.
P | 48 | 75I21X |  | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - MONTÁŽ | M | 200 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.
P | 49 | 75I21Y |  | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - DEMONTÁŽ | M | 1010 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení/kabelizace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 50 | 75I221 |  | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN | KMČTYŘKA | 2.58 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách.
P | 51 | 75I22X |  | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ | M | 200 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.
P | 52 | 75I22Y |  | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - DEMONTÁŽ | M | 200 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení/kabelizace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 53 | 75I323 |  | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 50XN | KMČTYŘKA | 15 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách.
P | 54 | 75I324 |  | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM PŘES 50XN | KMČTYŘKA | 22.5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách.
P | 55 | 75I32X |  | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ | M | 160 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.
P | 56 | 75I32Y |  | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - DEMONTÁŽ | M | 760 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení/kabelizace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 57 | 75I72X |  | KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM - MONTÁŽ | M | 100 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.
P | 58 | 75I72Y |  | KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM - DEMONTÁŽ | M | 100 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení/kabelizace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 59 | 75I811 |  | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN | KMVLÁKNO | 26.88 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.
P | 60 | 75I812 |  | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 36 VLÁKEN | KMVLÁKNO | 101.4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.
P | 61 | 75I813 |  | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 72 VLÁKEN | KMVLÁKNO | 48 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.
P | 62 | 75I814 |  | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 144 VLÁKEN | KMVLÁKNO | 83.52 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.
P | 63 | 75I815 |  | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ DO OBSAZENÉ TRUBKY | M | 1010 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení, zafouknutí) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.
P | 64 | 75I81X |  | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ | M | 500 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení, zafouknutí) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.
P | 65 | 75I81Y |  | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - DEMONTÁŽ | M | 2370 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení/kabelizace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 66 | 75I82Y |  | KABEL OPTICKÝ MULTIMODE - DEMONTÁŽ | M | 200 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení/kabelizace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 67 | 75I841 |  | KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - DODÁVKA | KUS | 47 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 68 | 75I84X |  | KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - MONTÁŽ | KUS | 47 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 69 | 75I851 |  | KABEL OPTICKÝ - REZERVA PŘES 500 MM - DODÁVKA | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 70 | 75I85X |  | KABEL OPTICKÝ - REZERVA PŘES 500 MM - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 71 | 75I911 |  | OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM | M | 3475 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
P | 72 | 75I91X |  | OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ | M | 300 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.
P | 73 | 75I91Y |  | OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ | M | 940 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení/kabelizace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 74 | 75I951 |  | OPTOTRUBKA HDPE DĚLENÁ PRŮMĚRU DO 40 MM | M | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
P | 75 | 75I961 |  | OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M | ÚSEK | 24 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Měřící práce se udávají počtem úseků.
P | 76 | 75I962 |  | OPTOTRUBKA - KALIBRACE | M | 3475 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.
P | 77 | 75IA11 |  | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 78 | 75IA1X |  | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 79 | 75IA51 |  | OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA | KUS | 27 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 80 | 75IA5X |  | OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ | KUS | 27 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 81 | 75IA61 |  | OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA | KUS | 27 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 82 | 75IA6X |  | OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM - MONTÁŽ | KUS | 27 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 83 | 75IA71 |  | OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA | KUS | 50 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 84 | 75IA7X |  | OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA - MONTÁŽ | KUS | 50 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 85 | 75ID11 |  | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - DODÁVKA | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 86 | 75ID1X |  | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - MONTÁŽ | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 87 | 75ID31 |  | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM - DODÁVKA | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 88 | 75ID3X |  | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM - MONTÁŽ | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 89 | 75IE11 |  | SKŘÍŇ ROZVODNÁ DO 20 PÁRŮ - DODÁVKA | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 90 | 75IE1X |  | SKŘÍŇ ROZVODNÁ DO 20 PÁRŮ - MONTÁŽ | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 91 | 75IEE1 |  | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN - DODÁVKA | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 92 | 75IEE2 |  | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ 24 VLÁKEN - DODÁVKA | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 93 | 75IEE4 |  | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ 48 VLÁKEN - DODÁVKA | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 94 | 75IEE5 |  | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 144 VLÁKEN - DODÁVKA | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 95 | 75IEEX |  | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ | KUS | 35 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 96 | 75IEEY |  | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 97 | 75IEF2 |  | OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ 24 VLÁKEN - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 98 | 75IEFX |  | OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 99 | 75IEG1 |  | KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - DODÁVKA | KUS | 184 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 100 | 75IEGX |  | KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - MONTÁŽ | KUS | 184 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 101 | 75IEH1 |  | KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - DODÁVKA | KUS | 156 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 102 | 75IEHX |  | KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - MONTÁŽ | KUS | 156 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 103 | 75IEHY |  | KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - DEMONTÁŽ | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 104 | 75IEJ1 |  | ZASLEPOVACÍ MODUL 12 VLÁKEN - DODÁVKA | KUS | 86 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 105 | 75IEJX |  | ZASLEPOVACÍ MODUL 12 VLÁKEN - MONTÁŽ | KUS | 86 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 106 | 75IF21 |  | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - DODÁVKA | KUS | 120 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 107 | 75IF2X |  | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ | KUS | 120 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 108 | 75IF2Y |  | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - DEMONTÁŽ | KUS | 80 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 109 | 75IF31 |  | ZEMNÍCÍ SVORKOVNICE - DODÁVKA | KUS | 25 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 110 | 75IF3X |  | ZEMNÍCÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ | KUS | 25 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 111 | 75IF3Y |  | ZEMNÍCÍ SVORKOVNICE - DEMONTÁŽ | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 112 | 75IF41 |  | MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - DODÁVKA | KUS | 13 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 113 | 75IF4X |  | MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - MONTÁŽ | KUS | 13 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 114 | 75IF4Y |  | MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - DEMONTÁŽ | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 115 | 75IF51 |  | MONTÁŽNÍ RÁM 15+1 - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 116 | 75IF5X |  | MONTÁŽNÍ RÁM 15+1 - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 117 | 75IF5Y |  | MONTÁŽNÍ RÁM 15+1 - DEMONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 118 | 75IF71 |  | MONTÁŽNÍ RÁM 30+1 - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 119 | 75IF7X |  | MONTÁŽNÍ RÁM 30+1 - MONTÁŽ | KUS | 13 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 120 | 75IF91 |  | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 121 | 75IF9X |  | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 122 | 75IFA1 |  | NOSNÍK BLESKOJISTEK - DODÁVKA | KUS | 33 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 123 | 75IFAX |  | NOSNÍK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ | KUS | 33 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 124 | 75IFB1 |  | BLESKOJISTKA - DODÁVKA | KUS | 310 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 125 | 75IFBX |  | BLESKOJISTKA - MONTÁŽ | KUS | 310 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 126 | 75IFCY |  | KABELOVÝ ZÁVĚR - DEMONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 127 | 75IG11 |  | TYČ UZEMŇOVACÍ - DODÁVKA | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 128 | 75IG1X |  | TYČ UZEMŇOVACÍ - MONTÁŽ | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 129 | 75IG31 |  | ZEMNICÍ DESKA FEZN 2000 X 250 X 3 MM - DODÁVKA | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 130 | 75IG3X |  | ZEMNICÍ DESKA FEZN 2000 X 250 X 3 MM - MONTÁŽ | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 131 | 75IG61 |  | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - DODÁVKA | M | 300 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka specifikovaného bloku/zařízení/konstrukce se měří v délce udané v metrech.
P | 132 | 75IG6X |  | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ | M | 300 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.
P | 133 | 75IH11 |  | UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 134 | 75IH12 |  | UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 135 | 75IH1Y |  | UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE - DEMONTÁŽ | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 136 | 75IH23 |  | UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 200 ŽIL | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 137 | 75IH24 |  | UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM PŘES 200 ŽIL | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 138 | 75IH2Y |  | UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM - DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 139 | 75IH31 |  | UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 5XN | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 140 | 75IH32 |  | UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 25XN | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 141 | 75IH34 |  | UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M PŘES 50XN | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 142 | 75IH61 |  | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 143 | 75IH62 |  | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 36 VLÁKEN | KUS | 24 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 144 | 75IH63 |  | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 72 VLÁKEN | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 145 | 75IH64 |  | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO PŘES 72 VLÁKEN | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 146 | 75IH6Y |  | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO - DEMONTÁŽ | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 147 | 75II22 |  | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM PŘES 100 ŽIL - DODÁVKA | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 148 | 75II2X |  | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 149 | 75II2Y |  | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 150 | 75II71 |  | SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 151 | 75II7X |  | SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 152 | 75II7Y |  | SPOJKA OPTICKÁ - DEMONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 153 | 75IJ11 |  | MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁŠTĚ PRO MĚŘENÍ | KUS | 19 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní zřízení vývodu pro měření včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 154 | 75IJ12 |  | MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU | KUS | 1600 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní zřízení vývodu pro měření včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 155 | 75IJ13 |  | MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK | KUS | 400 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzd
P | 156 | 75IJ15 |  | MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA | ÚSEK | 400 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Měřící práce se udávají počtem úseků.
P | 157 | 75IJ21 |  | MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU | ČTYŘKA | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Měřící práce se udávají počtem čtyřek.
P | 158 | 75IJ22 |  | MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU | ČTYŘKA | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Měřící práce se udávají počtem čtyřek.
P | 159 | 75IK11 |  | MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU | VLÁKNO | 144 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s kontrolním měřením stávající optické kabelizace ke zjištění technických parametrů optického kabelu před manipulací včetně potřebného drobného montážního materiálu – měření metodou OTDR na třech vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou směrech dle ČSN EN 61280-4-2 a dle TS v platném znění – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Měřící práce se udávají počtem optických vláken.
P | 160 | 75IK21 |  | MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU | VLÁKNO | 1236 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s kontrolním měřením stávající optické kabelizace ke zjištění technických parametrů optického kabelu před manipulací včetně potřebného drobného montážního materiálu – měření metodou OTDR na třech vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou směrech dle ČSN EN 61280-4-2 a dle TS v platném znění – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Měřící práce se udávají počtem optických vláken.
P | 161 | 75J212 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,5 MM | KMPÁR | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
P | 162 | 75J821 |  | OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M - DODÁVKA | KUS | 2208 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 163 | 75J82X |  | OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 2208 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 164 | 75J921 |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M - DODÁVKA | KUS | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 165 | 75J92X |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 166 | 75K112 |  | TRANSFORMÁTOR ODDĚLOVACÍ (OCHRANNÝ) PŘES 1000 VA - DODÁVKA | KUS | 30 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 167 | 75K11X |  | TRANSFORMÁTOR ODDĚLOVACÍ (OCHRANNÝ) - MONTÁŽ | KUS | 30 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 168 | 910201R |  | PŘEPOJOVÁNÍ OKRUHŮ NA OPTICKÝCH VLÁKNECH PŘI PŘEVÁDĚNÍ PROVOZU | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – Zahrnuje veškeré náklady spojené s přepojováním provozu na optických vláknech. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v komplet.
P | 169 | R75IL71 |  | KABELOVÁ KNIHA - VYHOTOVENÍ | M | 730 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zhotovení kabelové knihy plánů dle požadavku správce a majitele zařízení a "Základní technické specifikace optických kabelů a jejich přislušenství v telekomunikační síti SŽDC". 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem metrů kabeláže, pro kterou má být kniha zhotovena.

## D.1.2_PS 22
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | PS 22 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.2 |  | Sdělovací zařízení včetně DDTS |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | PS 22 |  | Datová a sdělovací technologie |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | DWDM
P | 1 | 75M84X |  | PŘENOSOVÝ SYSTÉM, DWDM - MONTÁŽ | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 2 | 75M84Y |  | PŘENOSOVÝ SYSTÉM, DWDM - DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 3 | 75M96A |  | LICENCE DO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) softwarové licence a souvisejícího příslušenství – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 4 | R75M84 | 1 | PŘENOSOVÝ SYSTÉM, DWDM - UZEL PLNOHODNOTNÝ - NOVÉ ŠASÍ PRO ROZŠÍŘENÍ 100G | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 5 | R75M84.0 |  | PŘENOSOVÝ SYSTÉM, DWDM - UZEL PLNOHODNOTNÝ - NOVÉ ŠASÍ, REPLIKACE TRANZITNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO DWDM | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 6 | R75M84.0 | 2 | PŘENOSOVÝ SYSTÉM, DWDM - UZEL PLNOHODNOTNÝ - DOPLNĚNÍ KARTA 100G, SFP | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 7 | R75M84.0 | 3 | PŘENOSOVÝ SYSTÉM, DWDM - UZEL PLNOHODNOTNÝ - DOPLNĚNÍ KARTA ROZHRANÍ 4X100G | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 8 | R75M84.0 | 4 | PŘENOSOVÝ SYSTÉM, DWDM - UZEL PLNOHODNOTNÝ - DOPLNĚNÍ KARTA XPONDER DWDM SyncE | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 9 | R75M84.0 | 5 | PŘENOSOVÝ SYSTÉM, DWDM - UZEL PLNOHODNOTNÝ - DOPLNĚNÍ KARTA 10x10 MULTIRATE | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 10 |  | ŘSED
P | 10 | 75J921 |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 11 | 75J92X |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 12 | 75JA51 |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZÉR - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 13 | 75JA5X |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZÉRU, PATCHPANELU | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 14 | 75M853 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, CE ROUTER AGREGAČNÍ 48XGE - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 15 | 75M855 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, CE ROUTER - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 16 | 75M858 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SÍŤOVÝ CE MODUL 8X10G - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 17 | 75M85C |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SÍŤOVÝ CE MODUL - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 18 | 75M85E |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SADA STACKOVACÍCH KABELŮ - KRÁTKÉ - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 19 | 75M85X |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SADA STACKOVACÍCH KABELŮ - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 20 | 75M91Y |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - DEMONTÁŽ | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 21 | 75M96A |  | LICENCE DO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) softwarové licence a souvisejícího příslušenství – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 22 | 75M97F |  | PŘEVODNÍK - SFP 10G, STŘEDNÍ DOSAH - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 23 | 75M97X |  | PŘEVODNÍK - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 24 | 75M97Y |  | PŘEVODNÍK - DEMONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 11 |  | CDP_1 (STÁVAJÍCÍ OBJEKT)
P | 25 | 75J922 |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE PŘES 5 M - DODÁVKA | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 26 | 75J92X |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 27 | 75M97F |  | PŘEVODNÍK - SFP 10G, STŘEDNÍ DOSAH - DODÁVKA | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 28 | 75M97X |  | PŘEVODNÍK - MONTÁŽ | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 12 |  | OSTATNÍ
P | 29 | 747212 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 30 | 747214 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 541 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 31 | 75E117 |  | DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 128 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést – ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.
P | 32 | R75E117 |  | ÚPRAVA PŘENOSOVÉ A DATOVÉ SÍTĚ (KONFIGURACE, NASTAVENÍ) | HOD | 128 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž a demontáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin specifikované činnosti.
P | 33 | R75E117 | 1 | ZAJIŠTĚNÍ PROVIZORNÍCH STAVŮ NA ZAŘÍZENÍ | HOD | 128 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž a demontáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 2 |  | DATOVÉ CENTRUM (2.20)
P | 34 | 703412 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 2500 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 35 | 742G11 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 2710 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 36 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 864 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 37 | 75IF91 |  | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | KUS | 72 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 38 | 75IF9X |  | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | KUS | 72 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 39 | 75J921 |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M - DODÁVKA | KUS | 142 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 40 | 75J922 |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE PŘES 5 M - DODÁVKA | KUS | 51 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 41 | 75J92X |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 193 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 42 | 75J931 |  | METALICKÝ PATCHCORD DO 2M - DODÁVKA | KUS | 30 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 43 | 75J93X |  | METALICKÝ PATCHCORD - MONTÁŽ | KUS | 30 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 44 | 75JA5C |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL DISTRIBUCE PLNĚ VYBAVENÝ - DODÁVKA | KUS | 432 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 45 | 75JA5D |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL DISTRIBUCE - MONTÁŽ | KUS | 432 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 46 | 75JB53 |  | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X1000 DO 47 U - DODÁVKA | KUS | 72 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 47 | 75JB5X |  | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X1000 - MONTÁŽ | KUS | 72 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 48 | 75K263 |  | NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC, SKŘÍŇOVÝ PŘES 12KW - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 49 | 75K26X |  | NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC, SKŘÍŇOVÝ - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 50 | 75K271 |  | NAPÁJECÍ ZDROJ DOPLNĚNÍ SNMP DOHLEDU - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 51 | 75K442 |  | MĚNIČ NAPĚTÍ (STŘÍDAČ), SKŘÍŇOVÝ DC/AC PŘES 8KW - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 52 | 75K44X |  | MĚNIČ NAPĚTÍ (STŘÍDAČ), SKŘÍŇOVÝ DC/AC - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 53 | 75K451 |  | MĚNIČ NAPĚTÍ (STŘÍDAČ) DC/AC - DOPLNĚNÍ SNMP DOHLEDU | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 54 | 75K452 |  | MĚNIČ NAPĚTÍ (STŘÍDAČ) DC/AC - DOPLNĚNÍ BYPASSU | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 55 | 75K511 |  | BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 | M | 30 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
P | 56 | 75K51X |  | BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 - MONTÁŽ | M | 30 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.
P | 57 | 75K641 |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE, BLOK BATERIÍ PŘES 200AH - DODÁVKA | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 58 | 75K671 |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - STOJAN/NOSIČ AKUMULÁTORŮ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 59 | 75K67X |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - STOJAN/NOSIČ AKUMULÁTORŮ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 60 | 75K691 |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - FORMOVÁNÍ SESTAVY | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 61 | 75K69X |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - FORMOVÁNÍ SESTAVY - MONTÁŽ | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 62 | 75M831 |  | PŘENOSOVÝ SYSTÉM, MPLS PATEŘNÍ REDUNDANTNÍ, 100G - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 63 | 75M83X |  | PŘENOSOVÝ SYSTÉM, MPLS - MONTÁŽ | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 64 | 75M855 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, CE ROUTER - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 65 | 75M915 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH STŘEDNÍ 24XGE, POKROČILÝ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 66 | 75M917 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH STŘEDNÍ 48XGE, POKROČILÝ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 67 | 75M91X |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 68 | 75M947 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, BEZPEČNOSTNÍ FIREWALL, POKROČILÝ - DODÁVKA | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 69 | 75M94X |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, BEZPEČNOSTNÍ FIREWALL - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 70 | 75M96A |  | LICENCE DO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) softwarové licence a souvisejícího příslušenství – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 71 | 75M97B |  | PŘEVODNÍK - SFP 100G, STŘEDNÍ DOSAH - DODÁVKA | KUS | 69 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 72 | 75M97F |  | PŘEVODNÍK - SFP 10G, STŘEDNÍ DOSAH - DODÁVKA | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 73 | 75M97J |  | PŘEVODNÍK - SFP 1G, STŘEDNÍ DOSAH - DODÁVKA | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 74 | 75M97X |  | PŘEVODNÍK - MONTÁŽ | KUS | 193 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 75 | R75M97X |  | ROUTE REFLECTOR 4x10G - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 76 | R75M97X | 1 | ROUTE REFLECTOR 4x10G - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 77 | R75M97X | 10 | DATOVÁ INFRASTRUKTURA DC, PE ROUTER PRO DC (2XRSP, 2X4X100GE, 16X10/25G, 24X10G, 3XDC) | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 78 | R75M97X | 11 | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL DISTRIBUCE PLNĚ VYBAVENÝ - MONITOROVACÍ SYSTÉM | komplet | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 79 | R75M97X | 12 | MONITOROVACÍ ČIDLA DO 19" RACKOVÝCH SKŘÍNÍ | KUS | 288 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 80 | R75M97X | 2 | DATOVÁ INFRASTRUKTURA DC, SPINE (32x40/100G, 2x1/10G SFP, 2x AC) | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 81 | R75M97X | 3 | DATOVÁ INFRASTRUKTURA DC, SPINE - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 82 | R75M97X | 4 | DATOVÁ INFRASTRUKTURA DC, LEAF (40X1/10X/25G, 6X40/100G, 2XAC) | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 83 | R75M97X | 5 | DATOVÁ INFRASTRUKTURA DC, LEAF - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 84 | R75M97X | 6 | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, CE ROUTER (48X1/10/25G, 4X40/100G, AC+DC) | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 85 | R75M97X | 7 | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, CE ROUTER (24X1/10/25G, 4X40/100G, AC+DC) | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 86 | R75M97X | 8 | PŘEVODNÍK - SFP 25G, STŘEDNÍ DOSAH - DODÁVKA | KUS | 98 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 87 | R75M97X | 9 | PŘENOSOVÝ SYSTÉM, P ROUTER, ROZŠÍŘENÍ O ROZHRANÍ 8X100G | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 3 |  | SEGMENTACE
P | 88 | 75M855 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, CE ROUTER - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 89 | 75M96A |  | LICENCE DO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) softwarové licence a souvisejícího příslušenství – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 90 | 75M97X |  | PŘEVODNÍK - MONTÁŽ | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 91 | R75M977X |  | PŘEVODNÍK - SFP 25G, STŘEDNÍ DOSAH - DODÁVKA | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 92 | R75M977X | 1 | DATOVÁ INFRASTRUKTURA SEGMENTACE, CE ROUTER (24X1/10/25G, 4X40/100G, AD+DC) | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 4 |  | SERVEROVNY 1, 2 (2.18, 2.19)
P | 93 | 703412 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 400 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 94 | 742G11 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 420 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 95 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 456 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 96 | 75IF91 |  | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | KUS | 38 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 97 | 75IF9X |  | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | KUS | 38 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 98 | 75J922 |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE PŘES 5 M - DODÁVKA | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 99 | 75J92X |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 100 | 75J932 |  | METALICKÝ PATCHCORD DO 5M - DODÁVKA | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 101 | 75J93X |  | METALICKÝ PATCHCORD - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 102 | 75JA51 |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZÉR - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 103 | 75JA5C |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL DISTRIBUCE PLNĚ VYBAVENÝ - DODÁVKA | KUS | 228 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 104 | 75JA5D |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL DISTRIBUCE - MONTÁŽ | KUS | 228 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 105 | 75JA5X |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZÉRU, PATCHPANELU | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 106 | 75JB53 |  | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X1000 DO 47 U - DODÁVKA | KUS | 38 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 107 | 75JB5X |  | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X1000 - MONTÁŽ | KUS | 38 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 108 | 75M917 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH STŘEDNÍ 48XGE, POKROČILÝ - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 109 | 75M91X |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 110 | 75M96A |  | LICENCE DO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) softwarové licence a souvisejícího příslušenství – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 111 | 75M97J |  | PŘEVODNÍK - SFP 1G, STŘEDNÍ DOSAH - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 112 | 75M97X |  | PŘEVODNÍK - MONTÁŽ | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 113 | R75M975X |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL DISTRIBUCE PLNĚ VYBAVENÝ - MONITOROVACÍ SYSTÉM | komplet | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Monitrovací systém pro PDU
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 114 | R75M975X | 1 | MONITOROVACÍ ČIDLA DO 19" RACKOVÝCH SKŘÍNÍ | KUS | 114 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 115 | R75M975X | 2 | PŘEVODNÍK - SFP 25G, STŘEDNÍ DOSAH - DODÁVKA | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 116 | R75M975X | 3 | DATOVÁ INFRASTRUKTURA DC, LEAF (40X1/10X/25G, 6X40/100G, 2XAC) | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 117 | R75M975X | 4 | DATOVÁ INFRASTRUKTURA DC, LEAF - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 5 |  | SDĚLOVACÍ MÍSNOSTI PATROVÉ (1.20, 2.22, 3.34, 4.37, 5.37, 6.33)
P | 118 | 703412 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 120 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 119 | 742G11 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 150 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 120 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 92 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 121 | 744613 |  | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A | KUS | 68 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 122 | 75IF91 |  | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | KUS | 36 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 123 | 75IF9X |  | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | KUS | 36 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 124 | 75J921 |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M - DODÁVKA | KUS | 68 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 125 | 75J92X |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 68 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 126 | 75J931 |  | METALICKÝ PATCHCORD DO 2M - DODÁVKA | KUS | 1760 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 127 | 75J932 |  | METALICKÝ PATCHCORD DO 5M - DODÁVKA | KUS | 125 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 128 | 75J93X |  | METALICKÝ PATCHCORD - MONTÁŽ | KUS | 1885 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 129 | 75JA5C |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL DISTRIBUCE PLNĚ VYBAVENÝ - DODÁVKA | KUS | 46 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 130 | 75JA5D |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL DISTRIBUCE - MONTÁŽ | KUS | 46 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 131 | 75JB43 |  | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 DO 47 U - DODÁVKA | KUS | 36 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 132 | 75JB4X |  | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 - MONTÁŽ | KUS | 36 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 133 | 75M853 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, CE ROUTER AGREGAČNÍ 48XGE - DODÁVKA | KUS | 68 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 134 | 75M855 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, CE ROUTER - MONTÁŽ | KUS | 68 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 135 | 75M85B |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SÍŤOVÝ CE MODUL 2X25G - DODÁVKA | KUS | 68 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 136 | 75M85C |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SÍŤOVÝ CE MODUL - MONTÁŽ | KUS | 68 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 137 | 75M85E |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SADA STACKOVACÍCH KABELŮ - KRÁTKÉ - DODÁVKA | KUS | 68 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 138 | 75M85X |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SADA STACKOVACÍCH KABELŮ - MONTÁŽ | KUS | 68 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 139 | 75M96A |  | LICENCE DO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU | KUS | 68 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) softwarové licence a souvisejícího příslušenství – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 140 | 75M97X |  | PŘEVODNÍK - MONTÁŽ | KUS | 68 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 141 | R75M979X |  | PŘEVODNÍK - SFP 25G, STŘEDNÍ DOSAH - DODÁVKA | KUS | 68 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 6 |  | BRANKY A BRÁNY
P | 142 | 742J41 |  | JYTY 2X1, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC | M | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
P | 143 | 742J51 |  | UKONČENÍ SDĚLOVACÍHO KABELU V ROZVADĚČI VČ. POMOCNÉHO MATERIÁLU A ZMĚŘENÍ KONTINUITY OVLÁDACÍHO OBVODU | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelového zakončení a kabelu vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelového zakončení v rozvaděči, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
P | 144 | 744Q11 |  | SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1 (TŘÍDA B) 1-2 PÓLOVÝ | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 145 | 75J921 |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M - DODÁVKA | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 146 | 75J92X |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 147 | 75J931 |  | METALICKÝ PATCHCORD DO 2M - DODÁVKA | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 148 | 75J93X |  | METALICKÝ PATCHCORD - MONTÁŽ | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 149 | 75K232 |  | NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC, SAMOSTATNÝ DO 500W - DODÁVKA | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 150 | 75K23X |  | NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC, SAMOSTATNÝ - MONTÁŽ | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 151 | 75M921 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH PRŮMYSLOVÝ KOMPAKTNÍ, 4XFE, DC PROVEDENÍ - DODÁVKA | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 152 | 75M92G |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH PRŮMYSLOVÝ, SWITCH PRŮMYSLOVÝ, SADA PRO UPEVNĚNÍ DO RACKU - DODÁVKA | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 153 | 75M92I |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH PRŮMYSLOVÝ, ZDROJ PRO SWITCH PRŮMYSLOVÝ DO 170W - DODÁVKA | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 154 | 75M92X |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH PRŮMYSLOVÝ - MONTÁŽ | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 155 | 75M96A |  | LICENCE DO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) softwarové licence a souvisejícího příslušenství – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 156 | 75M97J |  | PŘEVODNÍK - SFP 1G, STŘEDNÍ DOSAH - DODÁVKA | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 157 | 75M97X |  | PŘEVODNÍK - MONTÁŽ | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 7 |  | ENERGOCENTRUM
P | 158 | 703511 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM | M | 35 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování apod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 159 | 742G11 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 160 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 161 | 744613 |  | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 162 | 75IF91 |  | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 163 | 75IF9X |  | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 164 | 75J921 |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M - DODÁVKA | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 165 | 75J92X |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 166 | 75JA5C |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL DISTRIBUCE PLNĚ VYBAVENÝ - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 167 | 75JA5D |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL DISTRIBUCE - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 168 | 75JB43 |  | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 DO 47 U - DODÁVKA | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 169 | 75JB4X |  | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 170 | 75M853 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, CE ROUTER AGREGAČNÍ 48XGE - DODÁVKA | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 171 | 75M855 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, CE ROUTER - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 172 | 75M85B |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SÍŤOVÝ CE MODUL 2X25G - DODÁVKA | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 173 | 75M85C |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SÍŤOVÝ CE MODUL - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 174 | 75M96A |  | LICENCE DO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) softwarové licence a souvisejícího příslušenství – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 175 | 75M97X |  | PŘEVODNÍK - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 176 | R75M978X |  | PŘEVODNÍK - SFP 25G, STŘEDNÍ DOSAH - DODÁVKA | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 8 |  | GARÁŽE
P | 177 | 703511 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM | M | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování apod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 178 | 742G11 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 179 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 180 | 744613 |  | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 181 | 75IF91 |  | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 182 | 75IF9X |  | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 183 | 75J922 |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE PŘES 5 M - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 184 | 75J92X |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 185 | 75JA51 |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZÉR - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 186 | 75JA53 |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL 24 ZÁSUVEK - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 187 | 75JA5F |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL ZÁSUVEK - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 188 | 75JA5H |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PANEL ZÁSUVEK - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 189 | 75JA5X |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZÉRU, PATCHPANELU | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 190 | 75JB12 |  | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 DO 32 U - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 191 | 75JB1X |  | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 192 | 75K341 |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 6000 VA - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 193 | 75K34X |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 6000 VA - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 194 | 75M857 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SÍŤOVÝ CE MODUL 4X1G - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 195 | 75M85C |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SÍŤOVÝ CE MODUL - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 196 | 75M915 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH STŘEDNÍ 24XGE, POKROČILÝ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 197 | 75M91X |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 198 | 75M96A |  | LICENCE DO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) softwarové licence a souvisejícího příslušenství – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 199 | 75M97J |  | PŘEVODNÍK - SFP 1G, STŘEDNÍ DOSAH - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 200 | 75M97X |  | PŘEVODNÍK - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 9 |  | SBBH (ELEKTRODÍLNA)
P | 201 | 75IF91 |  | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 202 | 75IF9X |  | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 203 | 75J922 |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE PŘES 5 M - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 204 | 75J92X |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 205 | 75K341 |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 6000 VA - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 206 | 75K34X |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 6000 VA - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 207 | 75M858 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SÍŤOVÝ CE MODUL 8X10G - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 208 | 75M85C |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SÍŤOVÝ CE MODUL - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 209 | 75M917 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH STŘEDNÍ 48XGE, POKROČILÝ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 210 | 75M91X |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 211 | 75M91Y |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - DEMONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 212 | 75M96A |  | LICENCE DO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) softwarové licence a souvisejícího příslušenství – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 213 | 75M97F |  | PŘEVODNÍK - SFP 10G, STŘEDNÍ DOSAH - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 214 | 75M97X |  | PŘEVODNÍK - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 215 | R015120 | 904 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 216 | R015240 | 915 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.05 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 217 | R015796 | 968 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 17 04 11 ZBYTKY KABELŮ A VODIČŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.05 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## D.1.2_PS 23
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | PS 23 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.2 |  | Sdělovací zařízení včetně DDTS |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | PS 23 |  | Vnitřní sdělovací a datové rozvody |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Dodávky + nosný materiál, montáže
P | 1 | 701001 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) | KUS | 1850 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 2 | 702211 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM | M | 42 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 3 | 702312 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 42 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž fólie – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 4 | 702422 |  | KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – vybourání otvoru z kabelové rýhy do budovy ve zdi z prostého betonu při tloušťce zdi do 90cm – úpravu otvoru a asfaltové izolace zdiva, osazení chráničky, zazdění, začištění a utěsnění otvoru – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – zatěsnění chráničky po montáži vedení 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 5 | 702511 |  | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM | KUS | 83 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 6 | 703131 |  | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM | M | 100 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 7 | 703132 |  | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM | M | 730 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 8 | 703133 |  | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM | M | 155 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 9 | 703134 |  | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 400 DO 600 MM | M | 1605 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 10 | 703412 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 200 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 11 | 703451 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM | M | 300 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 12 | 703511 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM | M | 200 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování apod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 13 | 703612 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ KANÁL ŠÍŘKY PŘES 100 MM | M | 650 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování apod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 14 | 703752 |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN. | M2 | 30 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 15 | 703762 |  | KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 65 - 110MM | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěsňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 16 | 709210 |  | KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) | KUS | 13 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – úprava dna výkopu – dodávka a položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 17 | 741122 |  | KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ ODBOČNÁ SE SVORKOVNICÍ DO 4 MM2 | KUS | 88 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 18 | 742F12 |  | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 19 | 742G41 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ DO 2,5 MM2 | M | 60 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 20 | 742K12 |  | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 50 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 21 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 22 | 744612 |  | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 23 | 744652 |  | JISTIČ DC OD 4 DO 10 A | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 24 | 747212 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 25 | 747214 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 53 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 26 | 75E117 |  | DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 180 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést – ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.
P | 27 | 75IF91 |  | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 28 | 75IF9X |  | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 29 | 75J131 |  | NOSNÁ LIŠTA DIN - DODÁVKA | M | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka specifikovaného bloku/zařízení/konstrukce se měří v délce udané v metrech.
P | 30 | 75J13X |  | NOSNÁ LIŠTA DIN - MONTÁŽ | M | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.
P | 31 | 75J213 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,8 MM | KMPÁR | 0.975 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
P | 32 | 75J23X |  | KABEL SDĚLOVACÍ, MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ | M | 975 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.
P | 33 | 75J321 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP | KMPÁR | 286 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
P | 34 | 75J32X |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ | KMPÁR | 286 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v kmpárech.
P | 35 | 75J931 |  | METALICKÝ PATCHCORD DO 2M - DODÁVKA | KUS | 50 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 36 | 75J93X |  | METALICKÝ PATCHCORD - MONTÁŽ | KUS | 50 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 37 | 75JA32 |  | ZÁSUVKA SDRUŽENNÁ NA OMÍTKU - DODÁVKA | KUS | 605 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 38 | 75JA3X |  | ZÁSUVKA SDRUŽENNÁ - MONTÁŽ | KUS | 605 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 39 | 75JA51 |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZÉR - DODÁVKA | KUS | 281 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 40 | 75JA53 |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL 24 ZÁSUVEK - DODÁVKA | KUS | 184 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 41 | 75JA55 |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU - DODÁVKA | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 42 | 75JA58 |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL - POE INJEKTOR - DODÁVKA | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 43 | 75JA5X |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZÉRU, PATCHPANELU | KUS | 483 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 44 | 75K222 |  | NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC, SAMOSTATNÝ DO 500W - DODÁVKA | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 45 | 75K22X |  | NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC, SAMOSTATNÝ - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 46 | 75L213 |  | HLAVNÍ HODINY DVOULINKOVÉ S AKUMULÁTOREM - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 47 | 75L21X |  | HLAVNÍ HODINY - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 48 | 75L221 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ HLAVNÍCH HODIN, PŘIJÍMAČ DCF - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 49 | 75L225 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ HLAVNÍCH HODIN, LINKOVÝ ROZVADĚČ SE SÍŤOVÝM ZDROJEM - DODÁVKA | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 50 | 75L226 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ HLAVNÍCH HODIN - MONTÁŽ | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 51 | 75L231 |  | HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VNITŘNÍ RUČIČKOVÉ JEDNOSTRANNÉ DO 50 CM - DODÁVKA | KUS | 62 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 52 | 75L235 |  | HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VNITŘNÍ DIGITÁLNÍ JEDNOSTRANNÉ - DODÁVKA | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 53 | 75L23X |  | HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VNITŘNÍ - MONTÁŽ | KUS | 72 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 54 | 75L241 |  | HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VENKOVNÍ RUČIČKOVÉ JEDNOSTRANNÉ DO 50 CM - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 55 | 75L253 |  | ZÁVĚS PRO PODRUŽNÉ HODINY RUČIČKOVÉ OBOUSTRANNÉ DO 50 CM - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 56 | 75L25X |  | ZÁVĚS PRO PODRUŽNÉ HODINY - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 57 | 75L262 |  | HODINOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, PŘIJÍMAČ DCF/GPS K AUTONOMNÍM HODINÁM - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 58 | 75L264 |  | HODINOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, UKAZATEL VTEŘIN PRO DIGITÁLNÍ HODINY JEDNOSTRANNÉ - DODÁVKA | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 59 | 75L271 |  | PŘEZKOUŠENÍ, UVEDENÍ FUNKCÍ A NASTAVENÍ HODIN NA PŘESNÝ ČAS | komplet | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedením do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.
P | 60 | 75L272 |  | PŘEZKOUŠENÍ, UVEDENÍ HODINOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU | komplet | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedením do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.
P | 61 | 75L461 |  | KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - KOMPLETNÍ PRACOVNÍ STANICE (HW, SW, MONITOR) - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku specifického software pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 62 | 75L46X |  | KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 63 | 75M335 |  | DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, IP TELEFON TECHNOLOGICKÝ POKROČILÝ, BAREVNÝ DISPLEJ - DODÁVKA | KUS | 62 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 64 | 75M33X |  | DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, IP TELEFON - MONTÁŽ | KUS | 62 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 65 | 75M346 |  | DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, NAPÁJECÍ ADAPTÉR PRO IP TELEFON - DODÁVKA | KUS | 62 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 66 | 75M34C |  | DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, LICENCE IP TELEFONIE KANCELÁŘSKÁ VČ. ROČNÍ PODPORY - 1 UŽIVATEL | KUS | 62 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) softwarové licence a souvisejícího příslušenství – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 67 | 75M351 |  | DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTOJ DECT - DODÁVKA | KUS | 13 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 68 | 75M35X |  | DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTOJ DECT - MONTÁŽ | KUS | 13 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 69 | 75M96B |  | BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ, CENTRÁLNÍ WIFI KONTROLER - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 70 | 75M96D |  | BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ, VNITŘNÍ ACCESS POINT POKROČILÝ, VČETNĚ LICENCE DO KONTROLERU - DODÁVKA | KUS | 15 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 71 | 75M96E |  | BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ, VENKOVNÍ ACCESS POINT VČETNĚ LICENCE DO KONTROLERU - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 72 | 75M96F |  | BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ, EXTERNÍ SMĚROVÁ ANTÉNA, POE INJEKTOR A KABELOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 73 | 75M96X |  | BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ - MONTÁŽ | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 74 | R03029101 |  | DRÁŽKA VE ZDI PRO KABELOVOU TRASU, OPRAVA POVRCHU, ZAČIŠTĚNÍ | M | 50 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – vyhotovení drážky ve zdi pro kabelovou trasu – oprava povrchu a začištění po drážkování 2. Způsob měření: Měří se v metrech.
P | 75 | R701011 |  | VYTÝČENÍ TRASY | KM | 0.1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – vytyčení nové trasy vedení na stěně či v terénu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v km vybourané rýhy
P | 76 | R75M955X |  | IP INTERKOM S IP KAMEROU, ZÁPUSTNÁ MONTÁŽ, NAPÁJENÍ POE, LICENCE | KUS | 22 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 77 | R75M955X | 1 | SIGNALIZAČNÍ A RESETOVACÍ TLAČÍTKA | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 78 | R75M955X | 2 | KONTROLNÍ MODUL, MODUL OPTICKÉ SIGNALIZACE | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 79 | R75M955X | 3 | DEMONTÁŽE A PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ | CELEK | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 80 | R015120 | 904 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 81 | R015240 | 915 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.05 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 82 | R015796 | 968 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 17 04 11 ZBYTKY KABELŮ A VODIČŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.04 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## D.1.2_PS 24
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | PS 24 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.2 |  | Sdělovací zařízení včetně DDTS |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | PS 24 |  | EPS (Elektrická požární signalizace) |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Dodávky + nosný materiál, montáže
P | 1 | 702511 |  | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM | KUS | 190 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 2 | 703231 |  | KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM | M | 560 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 3 | 703411 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM | M | 100 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 4 | 703412 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 240 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 5 | 703452 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 120 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 6 | 703511 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM | M | 1600 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování apod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 7 | 703731 |  | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM | KUS | 400 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 8 | 703756 |  | PROTIPOŽÁRNÍ TMEL ( TUBA - 1000ML ), DO EI 90 MIN. | KUS | 190 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 9 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 10 | 744Q41 |  | SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 3 (TŘÍDA D) 1-2 PÓLOVÝ | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 11 | 75IF91 |  | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 12 | 75IF9X |  | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 13 | 75J321 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP | KMPÁR | 0.16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
P | 14 | 75J32X |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ | KMPÁR | 0.16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v kmpárech.
P | 15 | 75J522 |  | KABEL SILOVÝ PRO EPS BEZHALOGENOVÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PRŮMĚRU DO 2,5 MM2 | kmžíla | 0.12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmžílách.
P | 16 | 75J52X |  | KABEL SILOVÝ PRO EPS BEZHALOGENOVÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ - MONTÁŽ | kmžíla | 0.12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v kmžílách.
P | 17 | 75J621 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO EPS STÍNĚNÝ OHNIODOLNÝ, BEZHALOGENOVÝ PRŮMĚRU DO 0,8 MM | KMPÁR | 5.8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
P | 18 | 75J62X |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO EPS STÍNĚNÝ OHNIODOLNÝ, BEZHALOGENOVÝ - MONTÁŽ | KMPÁR | 5.8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v kmpárech.
P | 19 | 75J632 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO EPS BEZHALOGENOVÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PRŮMĚRU DO 1,0 MM2 | KMPÁR | 4.6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
P | 20 | 75J63X |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO EPS BEZHALOGENOVÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ - MONTÁŽ | KMPÁR | 4.6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v kmpárech.
P | 21 | 75J921 |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 22 | 75J922 |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE PŘES 5 M - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 23 | 75J92X |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 24 | 75K611 |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 50AH - DODÁVKA | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 25 | 75K62X |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - MONTÁŽ | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 26 | 75O111 |  | EPS (ZPDP), ÚSTŘEDNA ADRESOVATELNÁ DO 256 ADRES - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 27 | 75O113 |  | EPS (ZPDP), ÚSTŘEDNA ADRESOVATELNÁ DO 1024 ADRES - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 28 | 75O11X |  | EPS (ZPDP), ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 29 | 75O11Y |  | EPS (ZPDP), ÚSTŘEDNA - DEMONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 30 | 75O121 |  | EPS (ZPDP), SOFTWARE ÚSTŘEDNY - DODÁVKA | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 31 | 75O12X |  | EPS (ZPDP), SOFTWARE ÚSTŘEDNY - MONTÁŽ | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 32 | 75O131 |  | EPS (ZPDP), TABLO OBSLUHY - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 33 | 75O13X |  | EPS (ZPDP), TABLO OBSLUHY - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 34 | 75O141 |  | EPS (ZPDP), OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY (OPPO) - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 35 | 75O14X |  | EPS (ZPDP), OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY (OPPO) - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 36 | 75O151 |  | EPS (ZPDP), KLÍČOVÝ TREZOR - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 37 | 75O15X |  | EPS (ZPDP), KLÍČOVÝ TREZOR - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 38 | 75O171 |  | EPS (ZPDP), JEDNOTKA VSTUPŮ/VÝSTUPŮ - DODÁVKA | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 39 | 75O17X |  | EPS (ZPDP), JEDNOTKA VSTUPŮ/VÝSTUPŮ - MONTÁŽ | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 40 | 75O191 |  | EPS (ZPDP), KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ - DODÁVKA | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 41 | 75O19X |  | EPS (ZPDP), KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ - MONTÁŽ | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 42 | 75O1A4 |  | EPS (ZPDP), HLÁSIČ TEPLOTNÍ - LEHKÉ PROVEDENÍ - DODÁVKA | KUS | 15 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 43 | 75O1AA |  | EPS (ZPDP), HLÁSIČ MULTISENZOROVÝ - LEHKÉ PROVEDENÍ - DODÁVKA | KUS | 273 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 44 | 75O1B1 |  | EPS (ZPDP), HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ - LEHKÉ PROVEDENÍ - DODÁVKA | KUS | 26 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 45 | 75O1BX |  | EPS (ZPDP), HLÁSIČ - MONTÁŽ | KUS | 314 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 46 | 75O1C1 |  | EPS (ZPDP), SIRÉNA VNITŘNÍ - DODÁVKA | KUS | 31 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 47 | 75O1C2 |  | EPS (ZPDP), SIRÉNA VENKOVNÍ - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 48 | 75O1CX |  | EPS (ZPDP), SIRÉNA - MONTÁŽ | KUS | 33 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 49 | 75O1D3 |  | EPS (ZPDP), ZDROJ EPS 24 V/DO 10 A - DODÁVKA | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 50 | 75O1D5 |  | EPS (ZPDP), ZDROJ EPS - KRYT PRO AKUMULÁTOR - DODÁVKA | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 51 | 75O1DX |  | EPS (ZPDP), ZDROJ EPS - MONTÁŽ | KUS | 13 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 52 | 75O1E1 |  | EPS (ZPDP), HLAVICE KE ZKUŠEBNÍ TYČI PRO KONTROLU HLÁSIČŮ KOUŘE - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 53 | 75O1E2 |  | EPS (ZPDP), HLAVICE KE ZKUŠEBNÍ TYČI PRO KONTROLU HLÁSIČŮ TEPLOTY - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 54 | 75O1E3 |  | EPS (ZPDP), ZKUŠEBNÍ PLYN PRO EPS - DODÁVKA | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 55 | 75O1E4 |  | EPS (ZPDP), ZDROJ EPS S BRAŠNOU KE ZKUŠEBNÍ TYČI - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 56 | 75O1E5 |  | EPS (ZPDP), HLAVICE K MONTÁŽNÍ TYČI EPS - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 57 | 75O1F5 |  | EPS (ZPDP), OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ - SVÍTIDLO SIGNALIZAČNÍ - DODÁVKA | KUS | 71 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 58 | 75O1FX |  | EPS (ZPDP), OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ - MONTÁŽ | KUS | 71 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 59 | 75O1GW |  | EPS (ZPDP), KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ - DOPLNĚNÍ HW, SW - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku specifického software pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 60 | 75O1GX |  | EPS (ZPDP), KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 61 | 75O1H1 |  | EPS (ZPDP), ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS | HOD | 24 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením školení a zácviku personálu včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – náklady dopravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Specifické zkoušení a školení se udává v hodinách aktivní činnosti.
P | 62 | 75O1H2 |  | EPS (ZPDP), MĚŘENÍ KONTINUITY, IZOLAČNÍHO STAVU A ODPORU JEDNOHO ÚSEKU SMYČKY EPS | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – náklady dopravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 63 | 75O1H3 |  | EPS (ZPDP), PŘEZKOUŠENÍ POŽÁRNÍ ÚSTŘEDNY | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – náklady dopravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 64 | 75O1H4 |  | EPS (ZPDP), UVEDENÍ POŽÁRNÍ ÚSTŘEDNY DO TRVALÉHO PROVOZU | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – náklady dopravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 65 | 75O1H5 |  | EPS (ZPDP), REVIZE POŽÁRNÍ ÚSTŘEDNY | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu – náklady na dopravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 66 | 75O961 |  | DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – spolupráci zhotovitele určeného sdělovacího, silnoproudého nebo jiného zařízení (dle TZ) realizovaného samostatným PS/SO se zaintegrováním tohoto zařízení do DDTS – předání potřebných podkladů (výkresů, databází, specifikací...) k zaintegrování zařízení do DDTS – spolupráce při integraci a v průběhu vytváření výrobní dokumentace – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se jeden kus za PS/SO ve kterém je zařízení určené k integraci do systému DDTS.
P | 67 | R002401 |  | KOMPLETNÍ PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA ÚSTŘEDNY VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ | CELEK | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 68 | R002402 |  | PŘEVODNÍK LINKY EPS RS 485/OK SM, VČ. SFP MODULU | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 69 | R002403 |  | PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PRO UMÍSTĚNÍ ÚSTŘEDNY EPS | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vnitřní rozměry 600x500x250, požární odolnost 90min
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 70 | R002404 |  | DRÁŽKA VE ZDI PRO KABELOVOU TRASU, OPRAVA POVRCHU, ZAČIŠTĚNÍ | M | 120 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – vyhotovení drážky ve zdi pro kabelovou trasu – oprava povrchu a začištění po drážkování 2. Způsob měření: Měří se v metrech.
P | 71 | R002405 |  | INTEGRACE EPS ÚSTŘEDNY DO NADŘAZENÉHO SERVERU (DOPLNĚNÍ SW) | CELEK | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní SW integraci ústředny eps do nadřazeného systému (serveru) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se jako celek kompletní konstrukce nebo práce/ústředna.
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 72 | R015120 | 904 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 73 | R015240 | 915 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.05 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 74 | R015796 | 968 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 17 04 11 ZBYTKY KABELŮ A VODIČŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.04 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## D.1.2_PS 25
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | PS 25 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.2 |  | Sdělovací zařízení včetně DDTS |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | PS 25 |  | PZTS (EZS), EKV, perimetrický systém |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Dodávky + nosný materiál, montáže - PZTS a EACS
P | 1 | 702521 |  | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM | KUS | 260 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 2 | 703412 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 1800 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 3 | 703452 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 200 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 4 | 703511 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM | M | 2800 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování apod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 5 | 703756 |  | PROTIPOŽÁRNÍ TMEL ( TUBA - 1000ML ), DO EI 90 MIN. | KUS | 260 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 6 | 742F12 |  | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 300 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 7 | 742G11 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 300 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 8 | 742G41 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ DO 2,5 MM2 | M | 2400 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 9 | 742G51 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ DO 2,5 MM2 | M | 300 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 10 | 742K12 |  | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 28 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 11 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 28 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 12 | 744612 |  | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 13 | 744Q41 |  | SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 3 (TŘÍDA D) 1-2 PÓLOVÝ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 14 | 75J212 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,5 MM | KMPÁR | 15.6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
P | 15 | 75J23X |  | KABEL SDĚLOVACÍ, MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ | M | 7800 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.
P | 16 | 75J321 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP | KMPÁR | 8.8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
P | 17 | 75J32X |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ | KMPÁR | 8.8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v kmpárech.
P | 18 | 75J921 |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M - DODÁVKA | KUS | 22 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 19 | 75J922 |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE PŘES 5 M - DODÁVKA | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 20 | 75J92X |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 28 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 21 | 75K211 |  | NAPÁJECÍ ZDROJ 12 V DC, SAMOSTATNÝ DO 200W - DODÁVKA | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 22 | 75K21X |  | NAPÁJECÍ ZDROJ 12 V DC, SAMOSTATNÝ - MONTÁŽ | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 23 | 75K611 |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 50AH - DODÁVKA | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 24 | 75K62X |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - MONTÁŽ | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 25 | 75O51X |  | PZTS, ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 26 | 75O521 |  | PZTS, SOFTWARE ÚSTŘEDNY - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 27 | 75O542 |  | PZTS, KLÁVESNICE - LCD DISPLEJ - DODÁVKA | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 28 | 75O543 |  | PZTS, KLÁVESNICE - LCD DISPLEJ S VESTAVĚNOU BEZKONTAKTNÍ ČTEČKOU KARET - DODÁVKA | KUS | 26 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 29 | 75O54X |  | PZTS, KLÁVESNICE - MONTÁŽ | KUS | 34 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 30 | 75O551 |  | PZTS, KONCENTRÁTOR 8 ZÓN + 4 PGM VÝSTUPY V PLASTOVÉM KRYTU - DODÁVKA | KUS | 62 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 31 | 75O554 |  | PZTS, KONCENTRÁTOR 8 ZÓN + 4 PGM S POSILOVACÍM ZDROJEM V KOVOVÉM KRYTU - DODÁVKA | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 32 | 75O55X |  | PZTS, KONCENTRÁTOR - MONTÁŽ | KUS | 72 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 33 | 75O561 |  | PZTS, ROZVODNÁ KRABICE - DODÁVKA | KUS | 220 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 34 | 75O56X |  | PZTS, ROZVODNÁ KRABICE - MONTÁŽ | KUS | 220 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 35 | 75O571 |  | PZTS, MAGNETICKÝ KONTAKT PLASTOVÝ - LEHKÉ PROVEDENÍ - DODÁVKA | KUS | 25 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 36 | 75O57X |  | PZTS, MAGNETICKÝ KONTAKT - MONTÁŽ | KUS | 262 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 37 | 75O583 |  | PZTS, PROSTOROVÝ DETEKTOR PIR PRO VYSOKÁ RIZIKA, ANTIMASKING - DODÁVKA | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 38 | 75O592 |  | PZTS, PROSTOROVÝ DETEKTOR DUÁLNÍ - DODÁVKA | KUS | 66 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 39 | 75O594 |  | PZTS, PROSTOROVÝ DETEKTOR DUÁLNÍ PRO VYSOKÁ RIZIKA, ANTIMASKING - DODÁVKA | KUS | 70 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 40 | 75O59X |  | PZTS, PROSTOROVÝ DETEKTOR - MONTÁŽ | KUS | 148 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 41 | 75O5A1 |  | PZTS, DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA - DODÁVKA | KUS | 33 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 42 | 75O5AX |  | PZTS, DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA - MONTÁŽ | KUS | 33 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 43 | 75O5B1 |  | PZTS, HLÁSIČ KOUŘE - DODÁVKA | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 44 | 75O5BX |  | PZTS, HLÁSIČ KOUŘE - MONTÁŽ | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 45 | 75O5E1 |  | PZTS, ČIDLO SPECIÁLNÍ - DODÁVKA | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 46 | 75O5EX |  | PZTS, ČIDLO SPECIÁLNÍ - MONTÁŽ | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 47 | 75O5F1 |  | PZTS, DVEŘNÍ MODUL - DODÁVKA | KUS | 121 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 48 | 75O5FX |  | PZTS, DVEŘNÍ MODUL - MONTÁŽ | KUS | 121 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 49 | 75O5G1 |  | PZTS, BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA KARET - DODÁVKA | KUS | 121 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 50 | 75O5GX |  | PZTS, BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA KARET - MONTÁŽ | KUS | 152 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 51 | 75O5I1 |  | PZTS, ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK - DODÁVKA | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 52 | 75O5IX |  | PZTS, ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK - MONTÁŽ | KUS | 108 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 53 | 75O5J1 |  | PZTS, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ PRO INTEGRACI DO PROGRAMU TŘETÍCH STRAN TCP/IP - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 54 | 75O5J2 |  | PZTS, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ PRO MONITORING, SPRÁVU UŽIVATELŮ A KONFIGURACI TCP/IP - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 55 | 75O5J3 |  | PZTS, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ - MODUL GSM - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 56 | 75O5JX |  | PZTS, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ - MONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 57 | 75O5K1 |  | PZTS, PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA SBĚRNICE - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 58 | 75O5KX |  | PZTS, PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA SBĚRNICE - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 59 | 75O5M1 |  | PZTS, SIRÉNA VNITŘNÍ - DODÁVKA | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 60 | 75O5M2 |  | PZTS, SIRÉNA VENKOVNÍ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 61 | 75O5MX |  | PZTS, SIRÉNA - MONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 62 | 75O5N1 |  | PZTS, KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 63 | 75O5NX |  | PZTS, KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 64 | 75O5O1 |  | PZTS, ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ PZTS | HOD | 24 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením školení a zácviku personálu včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – náklady dopravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Specifické zkoušení a školení se udává v hodinách aktivní činnosti.
P | 65 | 75O5O2 |  | PZTS, ZÁVĚREČNÉ OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A FUNKČNÍ ODZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ PZTS | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – náklady dopravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 66 | 75O5O4 |  | PZTS, UVEDENÍ ÚSTŘEDNY PZTS DO TRVALÉHO PROVOZU | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – náklady dopravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 67 | 75O5O5 |  | PZTS, REVIZE ÚSTŘEDNY PZTS | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu – náklady na dopravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 68 | 75O661 |  | EKV, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO - DODÁVKA | KUS | 49 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 69 | 75O66X |  | EKV, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO - MONTÁŽ | KUS | 49 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 70 | 75O961 |  | DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – spolupráci zhotovitele určeného sdělovacího, silnoproudého nebo jiného zařízení (dle TZ) realizovaného samostatným PS/SO se zaintegrováním tohoto zařízení do DDTS – předání potřebných podkladů (výkresů, databází, specifikací...) k zaintegrování zařízení do DDTS – spolupráce při integraci a v průběhu vytváření výrobní dokumentace – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se jeden kus za PS/SO ve kterém je zařízení určené k integraci do systému DDTS.
P | 71 | R002501 |  | PZTS, ÚSTŘEDNA PŘES 512 ZÓN, 12x SBĚRNICE - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 72 | R002502 |  | KOMPLETNÍ PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA ÚSTŘEDNY VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ | CELEK | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 73 | R002503 |  | PŘEPÍNAČ 4 LINEK PZTS | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 74 | R002504 |  | OPTICKÝ PŘEVODNÍK LINKY PZTS VÝCHOZÍ (RS485/OK) | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 75 | R002505 |  | OPTICKÝ PŘEVODNÍK LINKY PZTS PRŮBĚŽNÝ/KONCOVÝ (RS485/OK) | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 76 | R002506 |  | PZTS, BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA KARET S PIN IDENTIFIKACÍ - DODÁVKA | KUS | 31 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a související příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 77 | R002507 |  | PZTS, ELEKTROMOTORICKÝ ZÁMEK - DODÁVKA+MONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku, montáž a související příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 78 | R002508 |  | EKV, SIGNALIZACE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - DODÁVKA+MONTÁŽ | KUS | 26 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku, montáž a související příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 79 | R002509 |  | PZTS, RELÉOVÝ MODUL (8X VÝSTUP) | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 80 | R002510 |  | DRÁŽKA VE ZDI PRO KABELOVOU TRASU, OPRAVA POVRCHU, ZAČIŠTĚNÍ | M | 620 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – vyhotovení drážky ve zdi pro kabelovou trasu – oprava povrchu a začištění po drážkování 2. Způsob měření: Měří se v metrech.
P | 81 | R002511 |  | PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ PLASTOVÁ VENKOVNÍ PILÍŘOVÁ VČ. ZÁKLADNÍHO VYBAVENÍ (DIN LIŠTY, SVORKY, ROZJIŠTĚNÍ, JISTIČE, PŘEP. OCHR. A DALŠÍ) - DODÁVKA+MONTÁŽ | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 82 | R002512 |  | SERVER PZTS+EACS, EPS A PERIMETRICKÉHO SYSTÉMU - KOMPLETNÍ DODÁVKA (HW, SW, LICENCE) | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 83 | R002513 |  | SYSTÉM PZTS+EACS, KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ - DOPLNĚNÍ HW, SW, LICENCE | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 84 | R002515 |  | SYSTÉM PZTS+EACS, ZAČLENĚNÍ DO NADŘAZENÉHO SYSTÉMU | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 85 | R002516 |  | SYSTÉM PZTS+EACS, DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ (PARKOVACÍ SYSTÉM VČ. KABELIZACE) | CELEK | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní demontáž vč. souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 86 | R002517 |  | SYSTÉM PZTS+EACS, KONFIGURACE, DOPLNĚNÍ SW A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ | CELEK | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 2 |  | Dodávky + nosný materiál, montáže - Perimetrický systém
P | 87 | 703422 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 88 | 703512 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM | M | 25 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování apod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 89 | 703756 |  | PROTIPOŽÁRNÍ TMEL ( TUBA - 1000ML ), DO EI 90 MIN. | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 90 | 742G11 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 91 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 92 | 744Q41 |  | SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 3 (TŘÍDA D) 1-2 PÓLOVÝ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 93 | 75J321 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP | KMPÁR | 0.1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
P | 94 | 75J32X |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ | KMPÁR | 0.1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v kmpárech.
P | 95 | 75O711 |  | PERIMETRICKÝ SYSTÉM, VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 96 | 75O71X |  | PERIMETRICKÝ SYSTÉM, VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 97 | 75O721 |  | PERIMETRICKÝ SYSTÉM, DETEKČNÍ SENZOR - DODÁVKA | KUS | 240 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 98 | 75O72X |  | PERIMETRICKÝ SYSTÉM, DETEKČNÍ SENZOR - MONTÁŽ | KUS | 240 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 99 | 75O731 |  | PERIMETRICKÝ SYSTÉM, PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 100 | 75O73X |  | PERIMETRICKÝ SYSTÉM, PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 101 | 75O741 |  | PERIMETRICKÝ SYSTÉM, VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ MODUL - DODÁVKA | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 102 | 75O74X |  | PERIMETRICKÝ SYSTÉM, VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ MODUL - MONTÁŽ | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 103 | 75O751 |  | PERIMETRICKÝ SYSTÉM, MAGNETICKÝ KONTAKT - DODÁVKA | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 104 | 75O75X |  | PERIMETRICKÝ SYSTÉM, MAGNETICKÝ KONTAKT - MONTÁŽ | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 105 | 75O771 |  | PERIMETRICKÝ SYSTÉM, OCELOVÝ PÁSEK STAHOVACÍ - DODÁVKA | KUS | 3200 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 106 | 75O77X |  | PERIMETRICKÝ SYSTÉM, OCELOVÝ PÁSEK STAHOVACÍ - MONTÁŽ | KUS | 3200 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 107 | 75O781 |  | PERIMETRICKÝ SYSTÉM, ZAČLENĚNÍ DO NADŘAZENÉHO SYSTÉMU | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – náklady dopravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 108 | 75O791 |  | PERIMETRICKÝ SYSTÉM, ZAVÁDĚCÍ KABEL | M | 180 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
P | 109 | 75O7A1 |  | PERIMETRICKÝ SYSTÉM, ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ | HOD | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením školení a zácviku personálu včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – náklady dopravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Specifické zkoušení a školení se udává v hodinách aktivní činnosti.
P | 110 | 75O7A2 |  | PERIMETRICKÝ SYSTÉM, ZÁVĚREČNÉ OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A FUNKČNÍ ODZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – náklady dopravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 111 | 75O7A4 |  | PERIMETRICKÝ SYSTÉM, UVEDENÍ PERIMETRICKÉHO SYSTÉMU DO TRVALÉHO PROVOZU | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – náklady dopravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 112 | 75O7A5 |  | PERIMETRICKÝ SYSTÉM, REVIZE PERIMETRICKÉHO SYSTÉMU | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu – náklady na dopravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 113 | 75O961 |  | DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – spolupráci zhotovitele určeného sdělovacího, silnoproudého nebo jiného zařízení (dle TZ) realizovaného samostatným PS/SO se zaintegrováním tohoto zařízení do DDTS – předání potřebných podkladů (výkresů, databází, specifikací...) k zaintegrování zařízení do DDTS – spolupráce při integraci a v průběhu vytváření výrobní dokumentace – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se jeden kus za PS/SO ve kterém je zařízení určené k integraci do systému DDTS.
P | 114 | R002518 |  | PERIMETRICKÝ SYSTÉM, ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně skříně, zdroje 12VDC, akubaterie, připojení ethernet
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 115 | R002519 |  | PERIMETRICKÝ SYSTÉM, PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA ETHERNET | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 116 | R002520 |  | PERIMETRICKÝ SYSTÉM, DETEKČNÍ SENZOR ZEMNÍ - DODÁVKA+MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 117 | R002521 |  | SERVISNÍ PŘÍSTUPOVÁ KRABICE ZEMNÍ - DODÁVKA+MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 118 | R002522 |  | PERIMETRICKÝ SYSTÉM, LINKOVÝ ODDĚLOVAČ - DODÁVKA+MONTÁŽ | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 119 | R002523 |  | PERIMETRICKÝ SYSTÉM, DATOVÝ KABEL K PROPOJENÍ SENZORŮ, UV ODOLNÝ, ANTIVANDAL PROVEDENÍ (NEREZOVÁ CHRÁNIČKA), VČ. UCHYCENÍ A MONTÁŽE | M | 780 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 120 | R002524 |  | PERIMETRICKÝ SYSTÉM, KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ - DOPLNĚNÍ HW, SW, LICENCE | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 3 |  | Zemní práce
P | 121 | 13173 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 122 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 45 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 123 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 124 | 701001 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 125 | 702211 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM | M | 280 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 126 | 702312 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 90 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž fólie – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 127 | 702901 |  | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU ČI VÝKOPKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 90 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 128 | 703754 |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN. | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 129 | 703762 |  | KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 65 - 110MM | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěsňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 130 | 709400 |  | ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU | M | 280 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – odvinutí, napojení a zatažení lana do kanálku nebo tvárnicové trasy – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 131 | R002525 |  | VYTÝČENÍ TRASY | KM | 0.09 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – vytyčení nové trasy vedení na stěně či v terénu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v km vybourané rýhy
P | 132 | R002526 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY CHODNÍKŮ, KOMUNIKACÍ, PLOCH A PODKLADOVÝCH VRSTEV TŘ. TĚŽITELNOSTI II., VČETNĚ KOMPLETNÍ OBNOVY POVRCHŮ A PROVIZORNÍCH LÁVEK | M3 | 15 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené, včetně kompletní obnovy povrchů – ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění – ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech ap. – příplatek za lepivost – těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy, odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti – potřebné snížení hladiny podzemní vody – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny – ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek – vytahování a nošení výkopku – svahování a přesvahování svahů do konečného tvaru, výměnu hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy – pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování – hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování – třídění výkopku – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) – naložení výkopku na dopravní prostředek 2. Způsob měření: Měří se metr krychlový výkopku v ulehlém (původním) stavu.
P | 133 | R002527 |  | GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY | KM | 0.09 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – Geodetické zaměření trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v km
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 134 | R015111 | 901 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 135 | R015120 | 904 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 136 | R015240 | 915 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.05 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 137 | R015796 | 968 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 17 04 11 ZBYTKY KABELŮ A VODIČŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.04 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## D.1.2_PS 26
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | PS 26 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.2 |  | Sdělovací zařízení včetně DDTS |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | PS 26 |  | ASHS |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | ASHS
P | 1 | 702511 |  | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 2 | 703452 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 250 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 3 | 703731 |  | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM | KUS | 1000 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 4 | 703752 |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN. | M2 | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 5 | 703756 |  | PROTIPOŽÁRNÍ TMEL ( TUBA - 1000ML ), DO EI 90 MIN. | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 6 | 704110 |  | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ DO EI 90 | M2 | 250 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr čtvereční plochy žlabu.
P | 7 | 75J413 |  | KABEL SDĚLOVACÍ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE A S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,8 MM | KMPÁR | 0.2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
P | 8 | 75J512 |  | KABEL SILOVÝ PRO EPS OHNIODOLNÝ, BEZHALOGENOVÝ PRŮMĚRU DO 2,5 MM2 | kmžíla | 0.85 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmžílách.
P | 9 | 75J531 |  | KABEL SILOVÝ PRO EPS OHNIODOLNÝ PRŮMĚRU DO 1,5 MM2 | kmžíla | 2.08 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmžílách.
P | 10 | 75J632 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO EPS BEZHALOGENOVÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PRŮMĚRU DO 1,0 MM2 | KMPÁR | 0.55 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
P | 11 | 75O111 |  | EPS (ZPDP), ÚSTŘEDNA ADRESOVATELNÁ DO 256 ADRES - DODÁVKA | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 12 | 75O11X |  | EPS (ZPDP), ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 13 | 75O121 |  | EPS (ZPDP), SOFTWARE ÚSTŘEDNY - DODÁVKA | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 14 | 75O12X |  | EPS (ZPDP), SOFTWARE ÚSTŘEDNY - MONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 15 | 75O161 |  | EPS (ZPDP), SKŘÍŇ RELÉOVÁ - DODÁVKA | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 16 | 75O16X |  | EPS (ZPDP), SKŘÍŇ RELÉOVÁ - MONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 17 | 75O171 |  | EPS (ZPDP), JEDNOTKA VSTUPŮ/VÝSTUPŮ - DODÁVKA | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 18 | 75O17X |  | EPS (ZPDP), JEDNOTKA VSTUPŮ/VÝSTUPŮ - MONTÁŽ | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 19 | 75O191 |  | EPS (ZPDP), KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ - DODÁVKA | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 20 | 75O19X |  | EPS (ZPDP), KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ - MONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 21 | 75O1AA |  | EPS (ZPDP), HLÁSIČ MULTISENZOROVÝ - LEHKÉ PROVEDENÍ - DODÁVKA | KUS | 55 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 22 | 75O1BX |  | EPS (ZPDP), HLÁSIČ - MONTÁŽ | KUS | 55 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 23 | 75O1D3 |  | EPS (ZPDP), ZDROJ EPS 24 V/DO 10 A - DODÁVKA | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 24 | 75O1DX |  | EPS (ZPDP), ZDROJ EPS - MONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 25 | 75O1H2 |  | EPS (ZPDP), MĚŘENÍ KONTINUITY, IZOLAČNÍHO STAVU A ODPORU JEDNOHO ÚSEKU SMYČKY EPS | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – náklady dopravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 26 | 75O1H3 |  | EPS (ZPDP), PŘEZKOUŠENÍ POŽÁRNÍ ÚSTŘEDNY | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – náklady dopravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 27 | 75O1H4 |  | EPS (ZPDP), UVEDENÍ POŽÁRNÍ ÚSTŘEDNY DO TRVALÉHO PROVOZU | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – náklady dopravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 28 | 75O1H5 |  | EPS (ZPDP), REVIZE POŽÁRNÍ ÚSTŘEDNY | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu – náklady na dopravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 29 | 75O231 |  | ASHS, INDIKAČNÍ TABLO - DODÁVKA | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 30 | 75O23X |  | ASHS, INDIKAČNÍ TABLO - MONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 31 | 75O251 |  | ASHS, OPTICKO-AKUSTICKÁ SIGNALIZACE - DODÁVKA | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 32 | 75O25X |  | ASHS, OPTICKO-AKUSTICKÁ SIGNALIZACE - MONTÁŽ | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 33 | 75O261 |  | ASHS, TLAČÍTKO NOUZOVÉHO PŘERUŠENÍ - DODÁVKA | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 34 | 75O26X |  | ASHS, TLAČÍTKO NOUZOVÉHO PŘERUŠENÍ - MONTÁŽ | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 35 | 75O281 |  | ASHS, CERTIFIKOVANÉ KABELY A NOSNÝ SYSTÉM PRO 1 ÚSTŘEDNU - DODÁVKA | komplet | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů(kompletů) kompletní konstrukce nebo práce.
P | 36 | 75O28X |  | ASHS, CERTIFIKOVANÉ KABELY A NOSNÝ SYSTÉM PRO 1 ÚSTŘEDNU - MONTÁŽ | komplet | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.
P | 37 | 75O2E1 |  | ASHS, POTRUBÍ PRO 1 TRYSKU - DODÁVKA | komplet | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů(kompletů) kompletní konstrukce nebo práce.
P | 38 | 75O2EX |  | ASHS, POTRUBÍ PRO 1 TRYSKU - MONTÁŽ | komplet | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.
P | 39 | 75O2G5 |  | ASHS, TLAKOVÁ LÁHEV DO 51 L VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 40 | 75O2G6 |  | ASHS, TLAKOVÁ LÁHEV DO 81 L VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 31: 3; viz technická zpráva 1.001 + příloha 2.101, 2.201-202
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 41 | 75O2G7 |  | ASHS, TLAKOVÁ LÁHEV DO 142 L VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ - DODÁVKA | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 42 | 75O2GX |  | ASHS, TLAKOVÁ LÁHEV - MONTÁŽ | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 43 | 75O2Q1 |  | ASHS, HASIVO | KG | 1800 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného zařízení (hasiva) včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný zařízení (hasivo) – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů(kilogramů) kompletní konstrukce nebo práce.
P | 44 | 75O2R1 |  | ASHS, ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO ASHS | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 45 | 75O2R2 |  | ASHS, PŘEZKOUŠENÍ ÚSTŘEDNY ASHS | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 46 | 75O2R3 |  | ASHS, UVEDENÍ ÚSTŘEDNY ASHS DO TRVALÉHO PROVOZU | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 47 | 75O2R4 |  | ASHS, FUNKČNÍ ZKOUŠKA | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 48 | 75O2R5 |  | ASHS, KONTROLA PROVOZUSCHOPNOSTI | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 49 | 75O2R6 |  | ASHS, REVIZE ÚSTŘEDNY ASHS | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 50 | 75O2R7 |  | ASHS, ZKOUŠKA TĚSNOSTI PROSTORU | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 51 | 75O94G |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE ASHS DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci jedné ústředny ASHS do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jednu ústřednu ASHS – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů ústředen ASHS.
P | 52 | 75O94H |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE ASHS DO INK DDTS ŽDC | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci jedné ústředny ASHS do InK systému DDTS ŽDC – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů ústředen ASHS.
P | 53 | R26001 |  | PŘETLAKOVÁ KLAPKA - DODÁVKA | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní dodávku armatury, včetně příslušenství, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 54 | R26002 |  | PŘETLAKOVÁ KLAPKA - MONTÁŽ | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu.
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 55 | R015120 | 904 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 56 | R015240 | 915 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 57 | R015420 | 933 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 58 | R015621 | 948 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## D.1.2_PS 27
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | PS 27 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.2 |  | Sdělovací zařízení včetně DDTS |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | PS 27 |  | Kamerový systém |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 13173 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 5.4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 2 | 131738 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 5.4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 3 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 81 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 4 | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 9 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 5 | 14173 |  | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)
P | 6 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 81 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 7 | 272314 |  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 | M3 | 5.4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
P | 8 | 701001 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) | KUS | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 9 | 702111 |  | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 280 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 10 | 702212 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 50 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 11 | 702312 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 280 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž fólie – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 12 | 702512 |  | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM | KUS | 80 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 13 | 702901 |  | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU ČI VÝKOPKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 280 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 14 | 703111 |  | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM | M | 300 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 15 | 703413 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 MM | M | 150 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 16 | 703422 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 90 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 17 | 703452 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 250 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 18 | 703512 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM | M | 520 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování apod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 19 | 703752 |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN. | M2 | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 20 | 703753 |  | NÁSTŘIK PROTIPOŽÁRNÍ DO 2,5CM NA PŘIPRAVENÝ PODKLAD - PROSTUP | M2 | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 21 | 703756 |  | PROTIPOŽÁRNÍ TMEL ( TUBA - 1000ML ), DO EI 90 MIN. | KUS | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 22 | 703761 |  | KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU DO 60 MM | KUS | 25 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěsňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 23 | 703762 |  | KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 65 - 110MM | KUS | 15 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěsňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 24 | 709210 |  | KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) | KUS | 15 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – úprava dna výkopu – dodávka a položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 25 | 741111 |  | KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ PŘÍSTROJOVÁ PRÁZDNÁ | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 26 | 741C04 |  | OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – připojení zařízení vodičem do Cu 16mm2 k zemnícímu vodiči délky do 2m vč. ukončení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 27 | 741C05 |  | SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 28 | 742F12 |  | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 60 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 29 | 742G11 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 820 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 30 | 742K12 |  | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 30 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 31 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 32 | 742Z23 |  | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN | M | 500 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 33 | 744622 |  | JISTIČ DVOUPÓLOVÝ (1+N, 10 KA) OD 4 DO 10 A | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 34 | 744811 |  | PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 35 | 744L51 |  | RELÉ - POMOCNÝ SPÍNAČ | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 36 | 75H13Y |  | STOŽÁR (SLOUP) BETONOVÝ - DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 37 | 75H141 |  | STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M - DODÁVKA | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 38 | 75H14X |  | STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ - MONTÁŽ | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 39 | 75I811 |  | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN | KMVLÁKNO | 4.08 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.
P | 40 | 75I81Y |  | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - DEMONTÁŽ | M | 600 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení/kabelizace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 41 | 75I841 |  | KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - DODÁVKA | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 42 | 75I84X |  | KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 43 | 75I91Y |  | OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ | M | 500 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení/kabelizace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 44 | 75I921 |  | OPTOTRUBKA HDPE S LANKEM PRŮMĚRU DO 40 MM | M | 950 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
P | 45 | 75I92X |  | OPTOTRUBKA HDPE S LANKEM - MONTÁŽ | M | 950 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.
P | 46 | 75I931 |  | OPTOTRUBKA HDPE NEHOŘLAVÁ PRŮMĚRU DO 40 MM | M | 150 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
P | 47 | 75I93X |  | OPTOTRUBKA HDPE NEHOŘLAVÁ - MONTÁŽ | M | 150 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.
P | 48 | 75I961 |  | OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M | ÚSEK | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Měřící práce se udávají počtem úseků.
P | 49 | 75I962 |  | OPTOTRUBKA - KALIBRACE | M | 660 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.
P | 50 | 75IA11 |  | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 51 | 75IA1X |  | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 52 | 75IA31 |  | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA Y PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 53 | 75IA3X |  | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA Y - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 54 | 75IB11 |  | MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM | M | 820 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
P | 55 | 75IB1X |  | MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM - MONTÁŽ | M | 820 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.
P | 56 | 75IC11 |  | MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 10 MM - DODÁVKA | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 57 | 75IC1X |  | MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 58 | 75IEE2 |  | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ 24 VLÁKEN - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 59 | 75IEEX |  | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 60 | 75IEF1 |  | OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ DO 12 VLÁKEN - DODÁVKA | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 61 | 75IEFX |  | OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 62 | 75IG11 |  | TYČ UZEMŇOVACÍ - DODÁVKA | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 63 | 75IG1X |  | TYČ UZEMŇOVACÍ - MONTÁŽ | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 64 | 75IG21 |  | SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ - DODÁVKA | KUS | 180 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 65 | 75IG2X |  | SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ - MONTÁŽ | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 66 | 75IG31 |  | ZEMNICÍ DESKA FEZN 2000 X 250 X 3 MM - DODÁVKA | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 67 | 75IG3X |  | ZEMNICÍ DESKA FEZN 2000 X 250 X 3 MM - MONTÁŽ | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 68 | 75IG51 |  | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ NA POVRCHU Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - DODÁVKA | M | 180 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka specifikovaného bloku/zařízení/konstrukce se měří v délce udané v metrech.
P | 69 | 75IG5X |  | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ NA POVRCHU Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ | M | 180 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.
P | 70 | 75IG61 |  | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - DODÁVKA | M | 180 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka specifikovaného bloku/zařízení/konstrukce se měří v délce udané v metrech.
P | 71 | 75IG6X |  | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ | M | 180 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.
P | 72 | 75IH61 |  | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 73 | 75IH91 |  | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - DODÁVKA | KUS | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 74 | 75IH9X |  | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ | KUS | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 75 | 75IK21 |  | MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU | VLÁKNO | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s kontrolním měřením stávající optické kabelizace ke zjištění technických parametrů optického kabelu před manipulací včetně potřebného drobného montážního materiálu – měření metodou OTDR na třech vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou směrech dle ČSN EN 61280-4-2 a dle TS v platném znění – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Měřící práce se udávají počtem optických vláken.
P | 76 | 75J131 |  | NOSNÁ LIŠTA DIN - DODÁVKA | M | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka specifikovaného bloku/zařízení/konstrukce se měří v délce udané v metrech.
P | 77 | 75J13X |  | NOSNÁ LIŠTA DIN - MONTÁŽ | M | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.
P | 78 | 75J321 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP | KMPÁR | 2.4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
P | 79 | 75J32X |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ | KMPÁR | 22 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v kmpárech.
P | 80 | 75J821 |  | OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M - DODÁVKA | KUS | 32 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 81 | 75J82X |  | OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 32 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 82 | 75J921 |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M - DODÁVKA | KUS | 26 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 83 | 75J922 |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE PŘES 5 M - DODÁVKA | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 84 | 75J92X |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 85 | 75J932 |  | METALICKÝ PATCHCORD DO 5M - DODÁVKA | KUS | 280 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 86 | 75J93X |  | METALICKÝ PATCHCORD - MONTÁŽ | KUS | 280 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 87 | 75JA51 |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZÉR - DODÁVKA | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 88 | 75JA53 |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL 24 ZÁSUVEK - DODÁVKA | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 89 | 75JA5X |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZÉRU, PATCHPANELU | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 90 | 75K231 |  | NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC, SAMOSTATNÝ DO 200W - DODÁVKA | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 91 | 75K23X |  | NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC, SAMOSTATNÝ - MONTÁŽ | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 92 | 75L421 |  | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) PEVNÁ - DODÁVKA | KUS | 43 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 93 | 75L424 |  | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) SW LICENCE | KUS | 43 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) softwarové licence a souvisejícího příslušenství – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 94 | 75L42X |  | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) - MONTÁŽ | KUS | 43 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 95 | 75L431 |  | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME PEVNÁ - DODÁVKA | KUS | 98 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 96 | 75L433 |  | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME TERMOVIZNÍ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 97 | 75L434 |  | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME SW LICENCE | KUS | 98 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) softwarové licence a souvisejícího příslušenství – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 98 | 75L43X |  | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME - MONTÁŽ | KUS | 99 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 99 | 75L453 |  | KAMEROVÝ SERVER - ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, DO 32 KAMER (HW, SW) - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku specifického software pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 100 | 75L455 |  | KAMEROVÝ SERVER - ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, PŘES 64 KAMER (HW, SW) - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku specifického software pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 101 | 75L457 |  | KAMEROVÝ SERVER - HDD PŘES 2 TB, PRO PROVOZ 24/7 - DODÁVKA | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 102 | 75L45W |  | KAMEROVÝ SERVER - DOPLNĚNÍ ZÁZNAMOVÉHO ZAŘÍZENÍ (HW, SW) - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku specifického software pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 103 | 75L45X |  | KAMEROVÝ SERVER - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 104 | 75L461 |  | KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - KOMPLETNÍ PRACOVNÍ STANICE (HW, SW, MONITOR) - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku specifického software pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 105 | 75L46W |  | KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - DOPLNĚNÍ HW, SW - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku specifického software pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 106 | 75L46X |  | KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 107 | 75L472 |  | MONITOR LCD DO 32" PRO PROVOZ 24/7 - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 108 | 75L47X |  | MONITOR - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 109 | 75L481 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ROZVODNÁ SKŘÍŇ KS - DODÁVKA | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 110 | 75L482 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO KS - DODÁVKA | KUS | 61 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 111 | 75L483 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - DRŽÁK PRO KAMEROVÝ KRYT (KAMERU) - DODÁVKA | KUS | 142 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 112 | 75L484 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ADAPTÉR PRO MONTÁŽ NA SLOUP - DODÁVKA | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 113 | 75L48X |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - MONTÁŽ | KUS | 227 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 114 | 75L491 |  | ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMERY | KUS | 140 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedením do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 115 | 75L492 |  | ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ POHLEDU KAMERY | KUS | 140 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedením do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 116 | 75L493 |  | ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU | komplet | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedením do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.
P | 117 | 75L494 |  | ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO KAMEROVÝ SYSTÉM | HOD | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením školení a zácviku personálu včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Specifické zkoušení a školení se udává v hodinách aktivní činnosti.
P | 118 | 75L4A1 |  | DEMONTÁŽ KAMEROVÉHO SYSTÉMU DO 25 PRVKŮ | komplet | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.
P | 119 | 75M914 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH STŘEDNÍ 24XGE POE, ZÁKLADNÍ - DODÁVKA | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 120 | 75M91X |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - MONTÁŽ | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 121 | 75M92X |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH PRŮMYSLOVÝ - MONTÁŽ | KUS | 17 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 122 | 75M97J |  | PŘEVODNÍK - SFP 1G, STŘEDNÍ DOSAH - DODÁVKA | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 123 | 75M97K |  | PŘEVODNÍK - SFP 1G, KRÁTKÝ DOSAH - DODÁVKA | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 124 | 75M97O |  | PŘEVODNÍK - SFP 1G, METALICKÉ - DODÁVKA | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 125 | 75M97X |  | PŘEVODNÍK - MONTÁŽ | KUS | 30 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 126 | 75O961 |  | DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – spolupráci zhotovitele určeného sdělovacího, silnoproudého nebo jiného zařízení (dle TZ) realizovaného samostatným PS/SO se zaintegrováním tohoto zařízení do DDTS – předání potřebných podkladů (výkresů, databází, specifikací...) k zaintegrování zařízení do DDTS – spolupráce při integraci a v průběhu vytváření výrobní dokumentace – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se jeden kus za PS/SO ve kterém je zařízení určené k integraci do systému DDTS.
P | 127 | 96615 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU | M3 | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 128 | R002701 |  | Vytyčení trasy | M | 440 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v m.
P | 129 | R002702 |  | PŘEVZETÍ A PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ, VYTÝČENÍ SÍTÍ, REVIZE A DOZORŮ V CELÉM ÚSEKU PS | KM | 0.28 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v km.
P | 130 | R002703 |  | Geodetické zaměření trasy | KM | 0.28 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v km.
P | 131 | R002704 |  | ZŘÍZENÍ SERVISNÍ ZÁSUVKY PRO STAHOVÁNÍ ZÁZNAMU Z KS | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování - kompletní montáž – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 132 | R002705 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH PRŮMYSLOVÝ KOMPAKTNÍ, 8XFE PoE, DC PROVEDENÍ | KUS | 17 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 133 | R002706 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH STŘEDNÍ 24XSFP, POKROČILÝ - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 134 | R002707 |  | KVM KONZOLE VČ. SW, PŘÍSLUŠENSTVÍ - DOVÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 135 | R002708 |  | KVM KONZOLE VČ. SW, PŘÍSLUŠENSTVÍ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 136 | R002709 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP CAT6A, třída B2ca s1 d1 a1 | KMPÁR | 19.6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
P | 137 | R002710 |  | PŘIPOJENÍ, OŽIVENÍ A ZPROVOZNĚNÍ PŘENOSOVÉ CESTY V OBJEKTU | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje úpravu SW , parametrizaci, nastavení přenosových prvků a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení přenosových prvků stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 138 | R002711 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM,třída B2ca s1 d1 a1 | M | 60 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování apod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 139 | R002712 |  | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM, třída B2ca s1 d1 a1 | M | 120 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 140 | R015111 | 901 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 16.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 141 | R015120 | 904 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 142 | R015140 | 906 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV APOD. VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE (PROSTÝ A ARMOVANÝ BETON | T | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 143 | R015420 | 933 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 144 | R015790 | 964 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 17 04 05 ŽELEZO A OCEL VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 145 | R015796 | 968 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 17 04 11 ZBYTKY KABELŮ A VODIČŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## D.1.2_PS 28
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | PS 28 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.2 |  | Sdělovací zařízení včetně DDTS |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | PS 28 |  | DDTS ŽDC |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 747 |  | zkoušky, revize a HZS
P | 1 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 2 | 747214 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 15 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 3 | 747301 |  | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 4 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 5 | 747704 |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 64 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 6 | 75O95Z |  | DDTS ŽDC, ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA | HOD | 64 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – závěrečná zkouška DDTS ŽDC – komplexní vyzkoušení zařízení DDTS ŽDC – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet hodin po dobu provádění zkoušky.
SD |  | 75K |  | Proudové zdroje
P | 7 | 75K421 |  | MĚNIČ NAPĚTÍ DC/DC DO 300W - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 8 | 75K42X |  | MĚNIČ NAPĚTÍ DC/DC - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 75O |  | signalizační zařízení
P | 9 | 75O91B |  | DDTS ŽDC, INTEGRAČNÍ KONCENTRÁTOR | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – Integrační koncentrátor s konfigurací min. 2x RS xxx, min. 2x Ethernet 10/100/1000 MBit, USB, napájení 9-36 V DC, včetně operačního systému – výrobní dokumentaci – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 10 | 75O91C |  | DDTS ŽDC, SW PRO INTEGRAČNÍ KONCENTRÁTOR | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – aplikační software, licence pro integrační koncetrátor, s funkcí konverze komunikačních protokolů dle TS2/2008 na ČSN EN 60870-5-104 v průmyslovém provedení dle technických podmínek SŽDC – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 11 | 75O91X |  | DDTS ŽDC, MONTÁŽ | KUS | 13 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 12 | 75O91Y |  | DDTS ŽDC, DEMONTÁŽ | KUS | 13 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 13 | 75O924 |  | DDTS ŽDC, TERMINÁLOVÝ SERVER | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – terminál server 19“ provedení s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, 3 x rozhraní Ethernet 1000 Mbit / 1 Gb, 2 x napájecí zdroj Hot Plug, Napájení 230 V AC – dodávku včetně montáže – Instalace, oživení TeS – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 14 | 75O925 |  | DDTS ŽDC, SW PRO TES | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – systémové a programové vybavení nového ternimálového serveru TeS – vizualizační SW – aplikační a programové vybavení Terminálového serveru TeS – dispečerskou klientskou aplikaci pro dohled technologických systémů – licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 15 | 75O945 |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE OSV DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci jednoho rozváděče OSV v rozsahu do osmi okruhů osvětlení do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jeden rozvaděč OSV v rozsahu do osmi okruhů osvětlení – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů rozvaděčů OSV do osmi okruhů osvětlení.
P | 16 | 75O947 |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE OSV DO INK DDTS ŽDC | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci jednoho rozváděče OSV v rozsahu do osmi okruhů osvětlení do InK systému DDTS ŽDC – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů rozvaděčů OSV v rozsahu do osmi okruhů osvětlení.
P | 17 | 75O949 |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE PZTS DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci jedné ústředny PZTS v rozsahu do dvaceti čidel do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jednu ústřednu PZTS v rozsahu do dvaceti čidel – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů ústředen PZTS do dvaceti kusů čidel.
P | 18 | 75O94A |  | DDTS ŽDC, ROZŠÍŘENÍ INTEGRACE PZTS DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – rozšíření SW integrace jedné ústředny PZTS v rozsahu padesáti dalších čidel do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o rozšíření ústředny PZTS v rozsahu do padesáti čidel – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů rozšíření ústředen PZTS do padesáti dalších čidel.
P | 19 | 75O94B |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE PZTS DO INK DDTS ŽDC | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci jedné ústředny PZTS v rozsahu do dvaceti čidel do InK systému DDTS ŽDC – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů ústředen PZTS do dvaceti čidel.
P | 20 | 75O94C |  | DDTS ŽDC, ROZŠÍŘENÍ INTEGRACE PZTS DO INK DDTS ŽDC | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – rozšíření SW integrace jedné ústředny PZTS v rozsahu padesáti dalších čidel do InK systému DDTS ŽDC – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů rozšíření ústředen PZTS do padesáti dalších čidel.
P | 21 | 75O94G |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE ASHS DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci jedné ústředny ASHS do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jednu ústřednu ASHS – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů ústředen ASHS.
P | 22 | 75O94H |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE ASHS DO INK DDTS ŽDC | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci jedné ústředny ASHS do InK systému DDTS ŽDC – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů ústředen ASHS.
P | 23 | 75O94I |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE OSE DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci jednoho převodníku M-BUS/ Ethernet s maximálním počtem 15ks připojených elektroměrů do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC ŽDC – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC ŽDC – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 24 | 75O94J |  | DDTS ŽDC, ROZŠÍŘENÍ INTEGRACE OSE DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – rozšíření SW integrace jednoho převodníku OSE v rozsahu patnácti dalších elektroměrů do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o rozšíření převodníku OSE v rozsahu do patnácti elektroměrů – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů rozšíření převodníků OSE do patnácti dalších elektroměrů.
P | 25 | 75O94K |  | DDTS ŽDC, ROZŠÍŘENÍ INTEGRACE OSE DO INK DDTS ŽDC | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – rozšíření SW integrace jednoho převodníku OSE v rozsahu patnácti dalších elektroměrů do InK systému DDTS ŽDC – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů rozšíření převodníků OSE o patnáct dalších elektroměrů.
P | 26 | 75O94N |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE ZPDP DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci jedné ústředny ZPDP v rozsahu do dvaceti čidel do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jednu ústřednu ZPDP v rozsahu do dvaceti čidel – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů ústředen ZPDP do dvaceti kusů čidel.
P | 27 | 75O94N | 1 | DDTS ŽDC, INTEGRACE ZPDP DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci jedné ústředny ZPDP v rozsahu do dvaceti čidel do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jednu ústřednu ZPDP v rozsahu do dvaceti čidel – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů ústředen ZPDP do dvaceti kusů čidel.
P | 28 | 75O94O |  | DDTS ŽDC, ROZŠÍŘENÍ INTEGRACE ZPDP DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – rozšíření SW integrace jedné ústředny ZPDP v rozsahu padesáti dalších čidel do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o rozšíření ústředny ZPDP v rozsahu do padesáti čidel – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů rozšíření ústředen ZPDP do padesáti dalších čidel.
P | 29 | 75O94P |  | DDTS ŽDC, ROZŠÍŘENÍ INTEGRACE ZPDP DO INK DDTS ŽDC | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – rozšíření SW integrace jedné ústředny ZPDP v rozsahu padesáti dalších čidel do InK systému DDTS ŽDC – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů rozšíření ústředen ZPDP do padesáti dalších čidel.
P | 30 | 75O94Q |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE KAM DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci jednoho kamerového serveru v rozsahu do deseti kamer do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jeden kamerový server v rozsahu do deseti kamer – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kamerového serveru do deseti kamer.
P | 31 | 75O94R |  | DDTS ŽDC, ROZŠÍŘENÍ INTEGRACE KAM DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | DDTS ŽDC, ROZŠÍŘENÍ INTEGRACE KAM DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – rozšíření SW integrace jednoho kamerového serveru v rozsahu deseti dalších kamer do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o rozšíření kamerového serveru v rozsahu do deseti kamer – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů rozšíření kamerových serverů do deseti dalších kamer. 1. Položka obsahuje: – rozšíření SW integrace jednoho kamerového serveru v rozsahu deseti dalších kamer do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o rozšíření kamerového serveru v rozsahu do deseti kamer – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů rozšíření kamerových serverů do deseti dalších kamer.
P | 32 | 75O94S |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE KAM DO INK DDTS ŽDC | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci jednoho kamerového serveru v rozsahu do deseti kamer do InK systému DDTS ŽDC – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kamerových serverů v rozsahu do deseti kamer.
P | 33 | 75O94T |  | DDTS ŽDC, ROZŠÍŘENÍ INTEGRACE KAM DO INK DDTS ŽDC | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – rozšíření SW integrace jednoho kamerového serveru v rozsahu deseti dalších kamer do InK systému DDTS ŽDC – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů rozšíření kamerových serverů do deseti dalších kamer.
P | 34 | 75O94V |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE AKTIVNÍHO PRVKU PŘENOSOVÉHO SYSTÉMU LTDS DO INK DDTS ŽDC | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci jednoho aktivního prvku přenosového systému LTDS do InK systému DDTS ŽDC – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů aktivních prvků přenosového systému LTDS.
P | 35 | 75O94W |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE ISC DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci informačního systému v žst./zast. v rozsahu do osmi tabulí do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jeden informační systém v žst./zast. v rozsahu do osmi tabulí – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů informačního systému v žst./zast. v rozsahu do osmi tabulí.
P | 36 | 75O94Z |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE NAPÁJECÍHO ZDROJE DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci jednoho napájecího zdroje do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – úprava stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jeden napájecí zdroj – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů napájecích zdrojů.
P | 37 | 75O951 |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE NAPÁJECÍHO ZDROJE DO INK DDTS ŽDC | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci jednoho napájecího zdroje do InK systému DDTS ŽDC – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů napájecích zdrojů.
P | 38 | 75O952 |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE VYT DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci jednoho výtahu do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – úprava stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jeden výtah – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů výtahů.
P | 39 | 75O953 |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE VYT DO INK DDTS ŽDC | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci jednoho výtahu do InK systému DDTS ŽDC – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů výtahů.
P | 40 | 75O956 |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE KLIMATIZAČNÍ NEBO VZT JEDNOTKY DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci jedné klimatizační nebo vzduchotechnické jednotky do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – úprava stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jednu klimatizační nebo vzduchotechnickou jednotku – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů klimatizačních nebo vzduchotechnických jednotek
P | 41 | 75O957 |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE KLIMATIZAČNÍ NEBO VZT JEDNOTKY DO INK DDTS ŽDC | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci jedné klimatizační nebo vzduchotechnické jednotky do InK systému DDTS ŽDC – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů klimatizačních nebo vzduchotechnických jednotek.
P | 42 | 75O958 |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE EE DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC nebo do jednoho analyzátoru sítě v rozsahu do 24xDI / 24xDO / 12AI do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o signály z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC nebo do jednoho analyzátoru sítě v rozsahu do 24xDI / 24xDO / 12xAI – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů PLC nebo analyzátorů sítě do 24xDI / 24xDO / 12AI.
P | 43 | 75O95C |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE EE DO INK DDTS ŽDC | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC nebo do jednoho analyzátoru sítě v rozsahu 24xDI / 24xDO / 12xAI do InK systému DDTS ŽDC – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů PLC nebo analyzátorů sítě do 24xDI / 24xDO / 12AI.
P | 44 | 75O95E |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE CBS DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci jednoho centrálního bateriového systému do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – úprava stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jeden centrální bateriový systém – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů centrálních bateriových systémů.
P | 45 | 75O95F |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE CBS DO INK DDTS ŽDC | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci jednoho jednoho centrálního bateriového systému do InK systému DDTS ŽDC – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů centrálních bateriových systémů.
P | 46 | 75O95O |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE JINÉHO ZAŘÍZENÍ DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci jednoho jiného (nekategorizovaného) zařízení, dle specifikace v TZ do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS – úprava stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jedno jiné (nekategorizované) zařízení – licence s potřebnými protokoly SNMP, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů jiného zařízení.
P | 47 | 75O95P |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE JINÉHO ZAŘÍZENÍ DO INK DDTS ŽDC | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – SW integraci jiného (nekategorizovaného) zařízení, dle specifikace v TZ do InK systému DDTS ŽDC – licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů jiného zařízení.
P | 48 | 75O973 |  | DDTS ŽDC, VYBAVENÝ PANEL PRO DDTS DO ROZVADĚČE / SKŘÍNĚ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný materiál (např. zásuvkový panel, DIN Lišty, kabelové žlaby, svorkovnice, rozjištění, kabelové propoje, osvětlení...) – technický popis viz. projektová dokumentace – zhotovení výrobní dokumentace, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí - veškteré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů2. Položka neobsahuje: – PLC – SW PLC – komunikační převodníky 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 49 | R75O94J |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE OSE DO INK DDTS ŽDC | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE OSE DO INK DDTS ŽDC
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - SW integraci jednoho převodníku OSE v rozsahu do patnácti elektroměrů do InK systému DDTS ŽDC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. - parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací - odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů převodníků OSE v rozsahu do patnácti elektroměrů. 1. Položka obsahuje: - SW integraci jednoho převodníku OSE v rozsahu do patnácti elektroměrů do InK systému DDTS ŽDC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. - parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací - odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů převodníků OSE v rozsahu do patnácti elektroměrů.

## D.1.2_PS 29
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | PS 29 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.2 |  | Sdělovací zařízení včetně DDTS |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | PS 29 |  | Úprava a přemístění stávajících zařízení DOZ z CDP_1 |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Dodávky + nosný materiál, montáže
P | 1 | 701001 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) | KUS | 200 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 2 | 747212 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 3 | 747214 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 91 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 4 | 75E117 |  | DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 128 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést – ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.
P | 5 | 75J931 |  | METALICKÝ PATCHCORD DO 2M - DODÁVKA | KUS | 100 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 6 | 75J93X |  | METALICKÝ PATCHCORD - MONTÁŽ | KUS | 100 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 7 | 75L3D1 |  | HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU ŘÍDÍCÍ SERVER PRO ŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 8 | 75L3D3 |  | HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 9 | 75L3DX |  | HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU - MONTÁŽ | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 10 | 75L3E2 |  | SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW CŘP(KLIENT + SERVER) PRO 6-15 STANIC | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifického software pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) software a souvisejícího příslušenství – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 11 | 75L3EB |  | SW MODUL SW CDP, POČET STANIC 16-25 (ŘÍDÍCÍ SW PRO DÁLKOVĚ ŘÍZENÉ TRATI Z CDP) | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifického software pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) software a souvisejícího příslušenství – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 12 | 75L3I1 |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY NA MÍSTĚ, INSTALACE, DOPRAVA DO 200 KM | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením školení a zácviku personálu včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 13 | 75L461 |  | KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - KOMPLETNÍ PRACOVNÍ STANICE (HW, SW, MONITOR) - DODÁVKA | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku specifického software pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 14 | 75L46X |  | KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - MONTÁŽ | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 15 | 75M335 |  | DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, IP TELEFON TECHNOLOGICKÝ POKROČILÝ, BAREVNÝ DISPLEJ - DODÁVKA | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 16 | 75M33X |  | DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, IP TELEFON - MONTÁŽ | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 17 | 75M346 |  | DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, NAPÁJECÍ ADAPTÉR PRO IP TELEFON - DODÁVKA | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 18 | 75M34C |  | DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, LICENCE IP TELEFONIE KANCELÁŘSKÁ VČ. ROČNÍ PODPORY - 1 UŽIVATEL | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) softwarové licence a souvisejícího příslušenství – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 19 | 75M421 |  | TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, DISPEČERSKÝ TERMINÁL VOIP S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU - DODÁVKA | KUS | 48 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 20 | 75M42X |  | TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, DISPEČERSKÝ TERMINÁL VOIP - MONTÁŽ | KUS | 48 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 21 | 75M444 |  | TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, ŘÍDÍCÍ ČÁSTI SÍTĚ SCU LICENCE | KUS | 48 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) softwarové licence a souvisejícího příslušenství – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 22 | 75M71B |  | ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, INTEGRACE S IPDT | KUS | 48 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – náklady dopravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 23 | 75M71C |  | ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, INTEGRACE S RÁDIOVÝM SERVEREM | KUS | 48 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – náklady dopravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 24 | 75M732 |  | KAC, INTEGRACE A NASTAVENÍ IPDT | komplet | 48 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – náklady dopravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 25 | 75N281 |  | MRS, RÁDIOVÝ SERVER - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 26 | 75N28X |  | MRS, RÁDIOVÝ SERVER - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 27 | 75N353 |  | GSM-R, PŘÍSLUŠENSTVÍ - SW ÚPRAVA GSM-R V DOTYKOVÉM TERMINÁLU (GSM-R STOP, OBLASTI VOLÁNÍ, TESTOVACÍ REŽIM, ...) | KUS | 48 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifického software pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení a všech funkcionalit TRS – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení/licence a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 28 | 75N355 |  | GSM-R, PŘÍSLUŠENSTVÍ - LICENCE PRO PŘIPOJENÍ IP DISPEČERSKÉHO TERMINÁLU GSM-R | KUS | 48 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) softwarové licence a souvisejícího příslušenství – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 29 | 75O936 |  | DDTS ŽDC, ÚPRAVA DOTYKOVÉHO TERMINÁLU IPDT, PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ TECHNOLOGIE DDTS ŽDC | KUS | 48 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – konfigurace dotykového terminálu IPDT – aplikační a programové vybavení dotykového terminálu telefonního zapojavače, pracoviště dispečera – programátorské práce včetně potřebného vybavení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: – SW pro klienta v IPDT – IP dotykový terminál (IPDT) 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 30 | 75XX16R |  | KONFIGURACE A ÚPRAVA ŘÍZENÝCH OBLASTÍ GSM-R, IMPLEMENTACE GSM-R STOP | komplet | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 31 | R75X19 |  | ÚPRAVA PŘENOSOVÉ A DATOVÉ SÍTĚ (KONFIGURACE, NASTAVENÍ) | HOD | 128 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž a demontáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin specifikované činnosti.
P | 32 | R75X19 | 1 | KONFIGURACE CENTRÁLNÍCH ČÁSTÍ DOZ (VIRTUÁLNÍ SERVERY, CLUSTERY, KS, IS SERVERY) | komplet | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 33 | R75X19 | 2 | KONFIGURACE TELEFONNÍCH ZAPOJOVAČŮ DO DOZ (OBLASTI, ŘÍZENÍ, PRIORITY) | komplet | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – Kompletní rekonfigurace řízených oblastí z pohledu sdělovacího zařízení, IPDT, klientských stanic na serverové a klientské části pracovištích CDP, ZP a PPV k příslušné řízené oblasti. – Kompletní montáž a konfigurace specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – Veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kompletů specifikované činnosti.
P | 34 | R75X19 | 3 | ZAJIŠTĚNÍ PROVIZORNÍCH STAVŮ NA ZAŘÍZENÍ | HOD | 128 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž a demontáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 35 | R75X19 | 4 | KONFIGURACE ŘÍZENÝCH OBLASTÍ Z POHLEDU KAM | komplet | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Kompletní rekonfigurace a nastavení systému KAM na serverové a klientské části na pracovištích CDP, ZP a PPV k příslušné řízené oblasti. Součástí je případné SW doplnění umožňující kompatibilitu s HW zařízením na trati. Součástí není výměna kamer, záznamových zařízení KAM, převodníků apod. v ŽST.
P | 36 | R75X19 | 5 | DEMONTÁŽE A PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DISPEČERSKÉ SÁLY | komplet | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Demontáž stávajících zařízení (IPDT, IPT, klienti, KS, ISC apod.) ze stávajících dispečerských sálů a to včetně souvisejícího příslušenství a kabeláže. Jedná se o komplety na celý dispečerský sál a související přilehlé sdělovací místnosti.
P | 37 | R75X19 | 6 | DEMONTÁŽE A PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - 19" RACK SKŘÍNĚ | komplet | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Demontáž a přemístění stávajících zařízení souvisejících s řízením (DOZ) ve stávajících dispečerských sálech včetně souvisejícícho příslušenství, kabeláže a napájecích prvků. Jedná se o komplety na celý dispečerský sál a související přilehlé sdělovací místnosti.
P | 38 | R75X19 | 7 | DEMONTÁŽE A PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - OSTATNÍ | komplet | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Demontáž osttaních sdělovacích zařízení související s přesunem do nových dispečerských sálů a sdělovacích místností (servery, záznamové zařízení apod.). Jedná se o komplety na celý dispečerský sál a související přilehlé sdělovací místnosti.
P | 39 | R75X19 | 8 | KONFIGURACE ŘÍZENÝCH OBLASTÍ Z POHLEDU ISC | komplet | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Kompletní rekonfigurace a nastavení systému ISC na serverové a klientské části na pracovištích CDP, ZP a PPV k příslušné řízené oblasti. Součástí je případné SW doplnění umožňující kompatibilitu s HW zařízením na trati. Součástí není výměna informační tabulí, převodníků apod. v ŽST.
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 40 | R015120 | 904 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 41 | R015240 | 915 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.05 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 42 | R015796 | 968 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 17 04 11 ZBYTKY KABELŮ A VODIČŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.04 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## D.1.3_D.1.3.1_PS 31
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | PS 31 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.3 |  | Silnoproudá technologie včetně DŘT |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.1.3.1 |  | Dispečerská řídicí technika (DŘT) |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | PS 31 |  | DŘT
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Dodávka a montáž DŘT
P | 1 | 703232 |  | KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM | M | 80 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 2 | 703411 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM | M | 3840 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 3 | 703731 |  | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM | KUS | 300 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 4 | 703751 |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA POD ROZVADĚČ DO EI 90 MIN. | M2 | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 5 | 703752 |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN. | M2 | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 6 | 741731 |  | DVEŘNÍ KONTAKT | KUS | 21 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zapojení a nastavení přístroje 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 7 | 741C02 |  | UZEMŇOVACÍ SVORKA | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 8 | 742F12 |  | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 9 | 742F52 |  | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 10 | 742G11 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 11 | 742G12 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 12 | 742G61 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNIODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI DO 2,5 MM2 | M | 50 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 13 | 742H51 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ DO 2,5 MM2 | M | 60 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 14 | 742I51 |  | KABEL NN CU OVLÁDACÍ VÍCEŽÍLOVÝ BEZHALOGENOVÝ OHNIODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI DO 2,5 MM2 | M | 580 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 15 | 742J11 |  | OPTICKÝ KABEL MULTIMOD DUPLEX - SKLO | M | 560 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelu včetně podružného montážního materiálu, dopravu na staveniště, oddělení příslušné délky, uložení kabelu ( propojení mezi rozvaděči ), upevnění a připojení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
P | 16 | 742J13 |  | OPTICKÝ KABEL SINGLEMODE DUPLEX - SKLO | M | 280 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelu včetně podružného montážního materiálu, dopravu na staveniště, oddělení příslušné délky, uložení kabelu ( propojení mezi rozvaděči ), upevnění a připojení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
P | 17 | 742J14 |  | KONEKTORY NA OPTICKÝ KABEL | KUS | 44 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž včetně podružného montážního materiálu, dopravu na staveniště, připojení na kabel a zapojení na zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
P | 18 | 742J21 |  | SYKFY DO 4X2X0,5, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC | M | 120 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
P | 19 | 742J51 |  | UKONČENÍ SDĚLOVACÍHO KABELU V ROZVADĚČI VČ. POMOCNÉHO MATERIÁLU A ZMĚŘENÍ KONTINUITY OVLÁDACÍHO OBVODU | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelového zakončení a kabelu vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelového zakončení v rozvaděči, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
P | 20 | 742K12 |  | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 21 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 22 | 742L12 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 23 | 742N11 |  | UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 28 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 24 | 742P13 |  | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M | M | 3840 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 25 | 742P15 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL | KUS | 160 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 26 | 744633 |  | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 27 | 744652 |  | JISTIČ DC OD 4 DO 10 A | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 28 | 744Q41 |  | SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 3 (TŘÍDA D) 1-2 PÓLOVÝ | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 29 | 744R21 |  | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA PRO KABEL O PRŮMĚRU DO 13 MM | KUS | 50 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 30 | 744R36 |  | OBAL NA VÝKRESY DO ROZVADĚČE NN | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 31 | 746632 |  | VYBAVENÁ SKŘÍŇ PRO AUTOMATIZACI 19" PŘES 15 U | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, uzamykatelná, veškerý podružný a pomocný materiál (např. zásuvkový panel, DIN Lišty, kabelové žlaby, svorkovnice, rozjištění, kabelové propoje, osvětlení...) – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – zhotovení výrobní dokumentace, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 32 | 746642 |  | PLC PRO AUTOMATIZACI - ZÁKLADNÍ JEDNOTKA PŘES 128 DO 1024 IO | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje uživatelskou úpravu SW PLC, parametrizaci a nastavení PLC – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 33 | 746648 |  | PLC PRO AUTOMATIZACI - ODDĚLOVACÍ ČLEN RELÉOVÝ MIN. 4 KV PRO POVELY NEBO SIGNÁLY 24-230 V DC AC, MAX. 6 A, KONT. 1P, OCHRANNÉ A SIGNALIZAČNÍ PRVKY | KUS | 24 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 34 | 746649 |  | PLC PRO AUTOMATIZACI - ZDROJ POMOCNÉHO NAPĚTÍ 24 V DC, MAX. 10 A | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 35 | 74664A |  | PLC PRO AUTOMATIZACI - SVORKOVNICE (JEŽEK) PRO VYVEDENÍ 8 SIGNÁLŮ/POVELŮ/MĚŘENÍ VČETNĚ NAPÁJECÍHO OBVODU 24 V DC | KUS | 24 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 36 | 74664C |  | LCD ZOBRAZOVACÍ PANEL (TOUCH SCREEN) PŘES 10", SOFTWARE | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje uživatelskou úpravu SW, parametrizaci, nastavení komunikace PLC versus zobrazovací jednotka, touchscreen vč. úpravy nebo definice protokolu – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 37 | 746654 |  | ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ TLM. JEDNOTKY PRO OBJEKT SPS | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje dodávku základního SW PLC a jeho instalaci – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 38 | 746655 |  | SW-OVLADAČE KOMUNIKACE, PARAMETRIZACE - PRO NADŘAZENÝ SYSTÉM | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje dodávku základního SW PLC a jeho instalaci – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 39 | 746656 |  | SW-OVLADAČE KOMUNIKACE, PARAMETRIZACE - PRO JEDEN PODŘÍZENÝ PLC, OCHRANU, TERMINÁL | KUS | 53 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje dodávku základního SW PLC a jeho instalaci – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 40 | 746657 |  | SW-OVLADAČE KOMUNIKACE, PARAMETRIZACE NA ED - PRO JEDEN OBJEKT (ŽST, NS, SPS, TS) | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje dodávku základního SW PLC a jeho instalaci – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 41 | 74665B |  | ZPROVOZNĚNÍ, OŽIVENÍ TELEMECHANICKÉ JEDNOTKY V OBJEKTU TS | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje zprovoznění a oživení telemechanické jednotky, úpravu SW, parametrizaci SW po úpravách technologie – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 42 | 74665F |  | PŘIPOJENÍ, OŽIVENÍ A ZPROVOZNĚNÍ PŘENOSOVÉ CESTY V OBJEKTU TS | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje úpravu SW , parametrizaci, nastavení přenosových prvků a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení přenosových prvků stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 43 | 74665J |  | PROVOZNÍ ZKOUŠKY TELEMECHANICKÉ JEDNOTKY V OBJEKTU TS | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje provozní odzkoušení telemechanické jednotky po jejím oživení , úpravách SW a parametrizaci SW po úpravách technologie, odzkoušení komunikace na nadřazený systém a na podřízené PLC, terminály – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 44 | 74665N |  | PODPORA PŘI UVÁDĚNÍ DO PROVOZU, ENGINEERING PRO OBJEKT TS | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – podporu při uvádění do provozu zařízení jeho výrobcem, inženýrskou činnost při instalaci řídicích systémů – předepsané zkoušky, revize a atesty – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 45 | 746671 |  | ROZŠÍŘENÍ PLC NEBO IPC O KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKU PRO KOMUNIKACI S NAD/PODŘÍZENÝM SYSTÉMEM | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje uživatelskou úpravu komunikačního SW PLC, parametrizaci, nastavení a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení stávajícího PLC po úpravách komunikace na nadřízený ŘS (PLC) vč. úpravy nebo definice protokolu, účasti na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 46 | 746672 |  | ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PLC NEBO IPC O KOMUNIKACI S JEDNÍM PODŘÍZENÝM SYSTÉMEM PLC (JEN SW) | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje uživatelskou úpravu komunikačního SW PLC, parametrizaci, nastavení a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení stávajícího PLC po úpravách komunikace na nadřízený ŘS (PLC) vč. úpravy nebo definice protokolu, účasti na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 47 | 746675 |  | PŘEVODNÍK ROZHRANÍ-ROZBOČOVAČ,ROZHRANÍ METALICKÉ (MAX.12) DLE SPEC.NA OPTICKÉ (MAX.18) S FUNKCÍ REDUNDANTNÍ KRUH.SMYČKY,PROTOKOLOVĚ TRANSPARENTNÍ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje uživatelskou úpravu komunikačního SW PLC, parametrizaci, nastavení a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení stávajícího PLC po úpravách komunikace na nadřízený ŘS (PLC) vč. úpravy nebo definice protokolu, účasti na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 48 | 746678 |  | NTP SERVER - ZDROJ ČASOVÝCH ZNAČEK, ROZHRANÍ A PROTOKOL DLE SPECIFIKACE | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál vč. aktivní venkovní/vnitřní GPS antény s držákem pro montáž na zeď, okonektorovaný koaxiální kabel. Dále obsahuje uživatelskou úpravu komunikačního SW PLC, parametrizaci, nastavení komunikace s PLC, ED a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení stávajícího PLC po úpravách komunikace na nadřízený ŘS (PLC) vč. úpravy nebo definice protokolu – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 49 | 746697 |  | PROVOZNÍ DOKUMENTACE | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní provozní dokumentaci obsahující úpravy a změny na dané technologii – dokumentace předána v požadované podobě (tištěná forma, digitální forma) a v požadovaném počtu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 50 | 746698 |  | PRACOVNÍ STŮL | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. stolové sestavy s kabelovými rozvody pro jednoho uživatele s bočními skříňkami a prostorem pro PC včetně upevňovacího materiálu, uzamykatelná, veškerý podružný a pomocný materiál – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 51 | 746699 |  | ŽIDLE | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 52 | 7466AU |  | POSKYTNUTÍ DAT DO OSTATNÍCH SYSTÉMŮ NAPŘ. DDTS, ENERGETIKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý programovací software a softwarové nástroje. Dále obsahuje poskytnutí požadovaných dat do ostatních systémů (např. systému DDTS, energetika) - úpravu SW, parametrizaci, nastavení daného SW a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení daného SW stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 53 | 747112 |  | KONTROLA MANIPULAČNÍCH, OVLÁDACÍCH NEBO RELÉOVÝCH ROZVADĚČŮ, 1 POLE | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 54 | 747125 |  | OŽIVENÍ JEDNOHO POLE ROZVADĚČE ZHOTOVENÉHO SUBDODAVATELEM V PODMÍNKÁCH EXTERNÍ MONTÁŽE SE SLOŽITOU VÝSTROJÍ | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 55 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 56 | 747214 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 57 | 747301 |  | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 58 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 24 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 59 | 747703 |  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 36 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 60 | 747704 |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 24 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 61 | 747705 |  | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 62 | 748151 |  | BEZPEČNOSTNÍ TABULKA | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 63 | 748241 |  | PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY DO 40 MM | KUS | 15 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 64 | 75J111 |  | NOSNÁ LIŠTA PLASTOVÁ - DODÁVKA | M | 80 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka specifikovaného bloku/zařízení/konstrukce se měří v délce udané v metrech.
P | 65 | 75J11X |  | NOSNÁ LIŠTA PLASTOVÁ - MONTÁŽ | M | 80 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.
P | 66 | 75J321 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP | KMPÁR | 0.22 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
P | 67 | 75J32X |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ | KMPÁR | 8.3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v kmpárech.
P | 68 | 75J412 |  | KABEL SDĚLOVACÍ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE A S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,5 MM | KMPÁR | 8.08 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
P | 69 | 75J921 |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M - DODÁVKA | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 70 | 75J92X |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 71 | 75JA23 |  | ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 DO LIŠTOVÉHO ROZVODU - DODÁVKA | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 72 | 75JA2X |  | ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 - MONTÁŽ | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 73 | 75JA33 |  | ZÁSUVKA SDRUŽENNÁ DO LIŠTOVÉHO ROZVODU - DODÁVKA | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 74 | 75JA3X |  | ZÁSUVKA SDRUŽENNÁ - MONTÁŽ | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 75 | 75JA55 |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 76 | 75JA5D |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL DISTRIBUCE - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 77 | 75M923 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH PRŮMYSLOVÝ KOMPAKTNÍ,16XFE, DC PROVEDENÍ - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 78 | 75M92X |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH PRŮMYSLOVÝ - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 79 | 75O561 |  | PZTS, ROZVODNÁ KRABICE - DODÁVKA | KUS | 21 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 80 | 75O56X |  | PZTS, ROZVODNÁ KRABICE - MONTÁŽ | KUS | 21 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 81 | R000001 |  | REALIZAČNÍ DOKUMENTACE | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky – náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 82 | R75B717 |  | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA DATOVÉHO KABELU | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušentsví – kompletní montáž 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 83 | R015240 | 915 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | 0,1=0.100 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## D.1.3_D.1.3.1_PS 32
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | PS 32 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.3 |  | Silnoproudá technologie včetně DŘT |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.1.3.1 |  | Dispečerská řídicí technika (DŘT) |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | PS 32 |  | ED Přerov, doplnění DŘT
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Dodávka a montáž DŘT
P | 1 | 746689 |  | REALIZACE A PLNĚNÍ DATOVÝCH A PREZENTAČNÍCH STRUKTUR SVZ PRO OBJEKT TS | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje realizaci a plnění datových a prezentačních struktur SVZ, úpravu SW, parametrizaci SW po úpravách technologie – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 2 | 746691 |  | PŘIPOJENÍ TELEMECHANICKÉ CESTY NA ED, OŽIVENÍ, ZPROVOZNĚNÍ - 1. OBJEKT | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje úpravu SW , parametrizaci, nastavení přenosových prvků a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení přenosových prvků stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 3 | 746694 |  | ŠKOLENÍ DISPEČERŮ | HOD | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením školení a zácviku personálu včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Specifické zkoušení a školení se udává v hodinách aktivní činnosti.
P | 4 | 746695 |  | ODZKOUŠENÍ UPRAVENÉHO ED | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – odzkoušení/kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení, odzkoušení a uvedení do provozu) upravného ED a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – předepsané zkoušky, revize a atesty upravené technologie – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 5 | 746696 |  | KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ED | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – komplexní odzkoušení/kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení, odzkoušení a uvedení do provozu) upravného ED a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – předepsané zkoušky, revize a atesty upravené technologie – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 6 | 746697 |  | PROVOZNÍ DOKUMENTACE | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní provozní dokumentaci obsahující úpravy a změny na dané technologii – dokumentace předána v požadované podobě (tištěná forma, digitální forma) a v požadovaném počtu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 7 | 7466A4 |  | ÚPRAVA STRUKTUR A ŘÍDÍCÍCH PROGRAMOVÝCH TABULEK ED PRO OBJEKT TS | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý programovací software a softwarové nástroje. Dále obsahuje úpravu struktur a řídících programových tabulek ED pro objekt TS - úpravu SW, parametrizaci, nastavení daného SW a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení daného SW stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 8 | 7466A8 |  | DEFINICE A DEKLARACE STRUKTUR DAT ED PRO OBJEKT TS | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý programovací software a softwarové nástroje. Dále obsahuje definici a deklaraci struktur dat ED pro objekt TS - úpravu SW, parametrizaci, nastavení daného SW a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení daného SW stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 9 | 7466AC |  | ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU S NOVÝMI DATY PRO OBJEKT TS | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý programovací software a softwarové nástroje. Dále obsahuje zprovoznění systému s novými daty pro objekt TS - úpravu SW, parametrizaci, nastavení daného SW a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení daného SW stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 10 | 7466AG |  | VERIFIKACE SIGNÁLŮ A POVELŮ S NOVÝMI DATY PRO OBJEKT TS | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý programovací software a softwarové nástroje. Dále obsahuje verifikaci signálů a povelů s novými daty pro objekt TS - úpravu SW, parametrizaci, nastavení daného SW a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení daného SW stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 11 | 7466AH |  | KONFIGURACE SOFTWARU, OVLADAČE, LICENCE, PARAMETRIZACE - 1. OBJEKT | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý programovací software a softwarové nástroje. Dále obsahuje konfiguraci softwaru, ovladačiů, licencí, parametrizaci - úpravu SW, parametrizaci, nastavení daného SW a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení daného SW stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 12 | 7466AL |  | SYSTÉMOVÁ A DATOVÁ ANALÝZA PRO OBJEKT TS | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý programovací software a softwarové nástroje. Dále obsahuje systémovou a datovou analýzu - úpravu SW, parametrizaci, nastavení daného SW a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení daného SW stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 13 | 7466AP |  | DOPLNĚNÍ A ÚPRAVA SW TABULEK PRO OBJEKT TS | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý programovací software a softwarové nástroje. Dále obsahuje doplnění a úprava SW tabulek - úpravu SW, parametrizaci, nastavení daného SW a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení daného SW stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 14 | 7466AT |  | AKTUALIZACE MODELU ŘÍZENÉ TECHNOLOGIE V PRŮBĚHU VÝSTAVBY PRO OBJEKT TS | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý programovací software a softwarové nástroje. Dále obsahuje aktualizaci modelu řízené technologie v průběhu výstavby - úpravu SW, parametrizaci, nastavení daného SW a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení daného SW stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 15 | 7466AU |  | POSKYTNUTÍ DAT DO OSTATNÍCH SYSTÉMŮ NAPŘ. DDTS, ENERGETIKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý programovací software a softwarové nástroje. Dále obsahuje poskytnutí požadovaných dat do ostatních systémů (např. systému DDTS, energetika) - úpravu SW, parametrizaci, nastavení daného SW a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení daného SW stávajících po úpravách technologie, nastavení komunikace, nastavení komunikace přenosové prvky – nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 16 | R000001 |  | REALIZAČNÍ DOKUMENTACE | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky – náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

## D.1.3_D.1.3.2_PS 33
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | PS 33 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.3 |  | Silnoproudá technologie včetně DŘT |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.1.3.2 |  | Technologie transformačních stanic vn/nn |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | PS 33 |  | Transformovna 22/0,4 kV, vč. rozvodny VN 22 kV
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Technologická zařízení VN/NN
P | 1 | 742362 |  | VEDENÍ VENKOVNÍ VN, OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 12 = 12,000000 Celkem 12 = 12,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – upevnění vč. veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 2 | 745434 |  | TRANSFORMÁTOR 3-F, 22/0,4 KV, OLEJOVÝ HERMETIZOVANÝ PŘES 1000 DO 2000 KVA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 2 = 2,000000 Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 3 | 745803 |  | TLUMIČ VIBRACÍ TRANSFORMÁTORU (PODLOŽKY POD KOLEČKA Z ANTIVIBRAČNÍ HMOTY) | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 16 = 16,000000 Celkem 16 = 16,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 4 | 745804 |  | ZARÁŽKA KOLEČEK TRANSFORMÁTORU | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 16 = 16,000000 Celkem 16 = 16,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 5 | 74A2E |  | PŘEPINATELNÁ TLUMIVKA 3-F DO 22 KV, OLEJOVÁ HERMETIZOVANÁ, DO 160 KVA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 2 = 2,000000 Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 6 | 74F22 |  | ROZVADĚČ VN - KABELOVÉ POLE S ODPÍNAČEM NEBO VYPÍNAČEM | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 10 = 10,000000 Celkem 10 = 10,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 7 | 74F53 |  | OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ NA VN ROZVADĚČE - OVLÁDÁNÍ, S OCHRANOU, S DÁLKOVÝM ŘÍZENÍM | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 10 = 10,000000 Celkem 10 = 10,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 8 | R000001 |  | ZÁBLESKOVÁ OCHRANA | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 10 = 10,000000 Celkem 10 = 10,000
TS |  |  |  | dodávka,montáž,zábleskové ochrany pole R22kV,včetně všech podružných úkonů
P | 9 | R000009 |  | KULOVÉ ZKRATOVACÍ BODY | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 18 = 18,000000 Celkem 18 = 18,000
TS |  |  |  | dodávka,montáž,včetně všech podružných úkonů
SD |  | 2 |  | Montáž rozvaděčů a zkoušky
P | 10 | 747124 |  | NAPĚŤOVÁ ZKOUŠKA ROZVODNY VČETNĚ SPÍNACÍCH PRVKŮ DO 35 KV | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 2 = 2,000000 Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 11 | 747126 |  | OŽIVENÍ JEDNOHO POLE ROZVADĚČE ZHOTOVENÉHO SUBDODAVATELEM V PODMÍNKÁCH EXTERNÍ MONTÁŽE S VELMI SLOŽITOU VÝSTROJÍ | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 10 = 10,000000 Celkem 10 = 10,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 12 | 747144 | 1 | REVIZE, SEŘÍZENÍ A NASTAVENÍ OCHRANNÉHO A OVLÁDACÍHO TERMINÁLU, VČETNĚ VYSTAVENÍ PROTOKOLU | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 10 = 10,000000 Celkem 10 = 10,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 13 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 14 | 747214 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 40 = 40,000000 Celkem 40 = 40,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 15 | 747301 |  | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 16 | 747531 |  | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 12 = 12,000000 Celkem 12 = 12,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 17 | 747532 |  | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN - PROVOZ MĚŘÍCÍHO VOZU PO DOBU ZKOUŠEK VN KABELŮ | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 12 = 12,000000 Celkem 12 = 12,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 18 | 747611 |  | MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 19 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 200 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 200 = 200,000000 Celkem 200 = 200,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 20 | 747703 |  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 100 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 100 = 100,000000 Celkem 100 = 100,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 21 | 747704 |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 16 = 16,000000 Celkem 16 = 16,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 22 | 747705 |  | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 16 = 16,000000 Celkem 16 = 16,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 23 | 748111 |  | KOMPLETNÍ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A PRACOVNÍ POMŮCKY PRO TRAFOSTANICI | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž kompletní sady osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek pro elektrickou stanici dle požadavku provozovatele a v intencích normy TNŽ 38 1981 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 24 | 748129 |  | DIELEKTRICKÝ KOBEREC ŠÍŘE 1300 MM, DÉLKY DO 5 M | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 20 = 20,000000 Celkem 20 = 20,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 25 | 748151 |  | BEZPEČNOSTNÍ TABULKA | KUS | 24 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 24 = 24,000000 Celkem 24 = 24,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 26 | 748152 |  | PLAKÁT "PRVNÍ POMOC" | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 2 = 2,000000 Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 27 | 748153 |  | PLAKÁT "TELEFONNÍ ČÍSLA" | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 2 = 2,000000 Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 28 | 748154 |  | PLAKÁT "SCHÉMA ZAŘÍZENÍ" | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 2 = 2,000000 Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 29 | R00002 |  | Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 600 kg | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 10 = 10,000000 Celkem 10 = 10,000
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Cenu za montáž zařízení, montáž přívodního a vývodního vedení, manipulaci se zařízením na staveništi, použití zdvihacích mechanizmů a dopravu na určené místo. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
P | 30 | R00003 |  | RDS stavby | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky : dle požadavku viz. SM011
P | 31 | R00008 |  | Návrh kompenzační tlumivky | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky: měření parametrů sítě,návrh kompenzační tlimivky,včetně všech podružných výkonů,materiálu a práce
P | 32 | R00009 |  | PLAKÁT OBSLUHA VÝKONOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 2 = 2,000000 Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá názvu položky,včetně všech podružných výkonů
P | 33 | R74713 |  | UVEDENÍ DO PROVOZU TRANSFORMÁTORU OLEJOVÉHO VN/NN DO 2000 KVA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 2 = 2,000000 Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 3 |  | kabely VN/NN
P | 34 | 703741 |  | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA VN VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM | KUS | 210 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.2 Celkem 210 = 210,000000 Celkem 210 = 210,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 35 | 703751 |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA POD ROZVADĚČ DO EI 90 MIN. | M2 | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 5 = 5,000000 Celkem 5 = 5,000
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 36 | 703752 |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN. | M2 | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 2 = 2,000000 Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 37 | 709523 |  | PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PLECHU TL. DO 5 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM | KG | 250 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.2 Celkem 250 = 250,000000 Celkem 250 = 250,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se hmotnost v kilogramech.
P | 38 | 742G31 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ DO 2,5 MM2 | M | 72 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.2 Celkem 72 = 72,000000 Celkem 72 = 72,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 39 | 742G32 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 4 DO 16 MM2 | M | 160 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.2 Celkem 160 = 160,000000 Celkem 160 = 160,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 40 | 742I13 |  | KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 STÍNĚNÝ | M | 65 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 41 | 742K14 |  | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2 | KUS | 24 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 24 = 24,000000 Celkem 24 = 24,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 42 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 20 = 20,000000 Celkem 20 = 20,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 43 | 742L12 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 16 = 16,000000 Celkem 16 = 16,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 44 | 742M11 |  | UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 45 | 742P15 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL | KUS | 62 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 58 = 58,000000 Celkem 58 = 58,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 46 | 742P16 |  | SVAZKOVÁNÍ JEDNOŽILOVÝCH KABELŮ VN | KUS | 50 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 50 = 50,000000 Celkem 50 = 50,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 47 | 74E52 |  | KABEL 22KV DO 1X240 (VČETNĚ) ULOŽEN V KABELOVÉM KANÁLU, ŽLEBU, RÝZE | KM | 0.21 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.2 Celkem 0,21 = 0,210000 Celkem 0,21 = 0,210
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 5 |  | VNITŘNÍ UZENĚNÍ
P | 48 | 702522 |  | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 8 = 8,000000 Celkem 8 = 8,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 49 | 741811 |  | UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 | M | 300 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 300 = 300,000000 Celkem 300 = 300,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod. – měření, dělení, spojování – nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 50 | 741C03 |  | POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 8 = 8,000000 Celkem 8 = 8,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – vyhotovení otvoru pro pouzdro a jeho zatěsnění 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 51 | 741C05 |  | SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ | KUS | 50 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 50 = 50,000000 Celkem 50 = 50,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 6 |  | KONSTRUKCE STÁNI TRANSFORMÁTORŮ 35/22KV, KABELOVÉ LÁVKY
P | 52 | 709513 | 1 | PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM | KG | 480 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.3 Celkem 480 = 480,000000 Celkem 480 = 480,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se hmotnost v kilogramech.
P | 53 | 746561 |  | SPOJOVACÍ VEDENÍ VN ZAOBLENÉ VČETNĚ DRŽÁKŮ - AL PAS DO 500 MM2 | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.3 Celkem 14 = 14,000000 Celkem 14 = 14,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – návrh, měření, dělení, vrtání, tvarování, spojování a pod. – veškerý podružný a pomocný materiál – držáky, izolátory a pod. – upevnění do ke konstrukci apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 54 | 747415 |  | MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU PŘES 200 DO 500 M | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.3 Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 7 |  | Provizorní stavy
P | 55 | R00005 |  | elektrocentrála pronájem 1600kVA , | dnů | 30 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 30 = 30,000000 Celkem 30 = 30,000
TS |  |  |  | cena zahrnuje:pronájem elektrocentrály,včetně dopravy,instalace,obsluhy,jeřábnických prací,PHM a ostatních podružných výkonů
P | 56 | R00006 |  | přepojení kabelů nn | kpt. | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | cena zahrnuje:vyhledánístávajících kabelů nn,přepojení na přístroje,provizorní stavy,ostatní podružné výkony.
SD |  | 8 |  | úpravy TS6-vývod TS9.1,TS2-vývod TS9.2
P | 57 | 747144 |  | REVIZE, SEŘÍZENÍ A NASTAVENÍ OCHRANNÉHO A OVLÁDACÍHO TERMINÁLU, VČETNĚ VYSTAVENÍ PROTOKOLU | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 2 = 2,000000 Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 58 | R00007 |  | Rozdílová ochrana | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | cena obsahuje:demontáž stávající ochrany,dodávku,montáž,rozdílové ochrany,včetně všech podružných úkonů
SD |  | 9 |  | KOSTRUKCE POD ROZVADĚČ VN
P | 59 | 709513 |  | PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM | KG | 250 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 250 = 250,000000 Celkem 250 = 250,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se hmotnost v kilogramech.
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 60 | R015240 | 915 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 0,5 = 0,500000 Celkem 0,5 = 0,500
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 61 | R015580 | 944 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 07 03 04* ODPADNÍ ŘEDIDLA VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.005 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 0,005 = 0,005000 Celkem 0,005 = 0,005
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 62 | R015590 | 945 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 11* ODPADNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.01 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 0,01 = 0,010000 Celkem 0,01 = 0,010
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 63 | R015621 | 948 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.05 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 0,05 = 0,050000 Celkem 0,05 = 0,050
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## D.1.3_D.1.3.2_PS 34
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | PS 34 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.3 |  | Silnoproudá technologie včetně DŘT |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.1.3.2 |  | Technologie transformačních stanic vn/nn |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | PS 34 |  | Energocentrum, rozvodna nn 0,4 kV
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Technologická zařízení VN/NN
P | 1 | 744356 |  | ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECH.VYZBROJENÝ,DO IP 40,HLOUBKY OD 510 DO 800MM,ŠÍŘKY OD 510 DO 800MM,VÝŠKY DO 2250MM-PŘÍVODNÍ POLE SE SLOŽITOU VÝZBROJÍ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.2 Celkem 4 = 4,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů – přístrojové vybavení ( jističe s dálkovým ovládáním, stykače, přípojnice, analyzátory sítě, PLC, zdroje pro pomocné obvody apod. ) 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 2 | 744358 |  | ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECH.VYZBROJENÝ,DO IP 40,HLOUBKY OD 510 DO 800MM, ŠÍŘKY OD 510 DO 800MM, VÝŠKY DO 2250MM-VÝVODNÍ POLE SE SLOŽITOU VÝZBROJÍ | KUS | 15 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.3 Celkem 15 = 15,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů – přístrojové vybavení ( vývodové jističe, měření vývodů nebo skupiny vývodů, stykače a stykačové kombinace, proudové chrániče, proudové reré, přípojnice, apod. ) 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 3 | 744422 |  | PŘÍPOJNICE DO ROZVADĚČE NN AL VČETNĚ DRŽÁKŮ PŘES 500 DO 1000 MM2 | M | 120 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.2 Celkem 120 = 120,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – měření, dělení, vrtání, tvarování, spojování a pod. – veškerý podružný a pomocný materiál – držáky, izolátory a pod. – upevnění do rozvaděče/ ke konstrukci 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 4 | 744514 |  | ROZVADĚČ KOMPENZAČNÍ VNITŘNÍ OD 61 DO 150 KVAR | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.2 Celkem 2 = 2,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný a pomocný materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů, měření, nastavení 2. Položka neobsahuje: – regulátor 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 2 |  | Montáž rozvaděčů a zkoušky
P | 5 | 747125 |  | OŽIVENÍ JEDNOHO POLE ROZVADĚČE ZHOTOVENÉHO SUBDODAVATELEM V PODMÍNKÁCH EXTERNÍ MONTÁŽE SE SLOŽITOU VÝSTROJÍ | KUS | 21 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 21 = 21,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 6 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 1 = 1,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 7 | 747214 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 10 = 10,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 8 | 747301 |  | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 1 = 1,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 9 | 747513 |  | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X150 DO 300 MM2 | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 14 = 14,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 10 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 50 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 50 = 50,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 11 | 747703 |  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 48 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 48 = 48,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 12 | 747704 |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 8 = 8,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 13 | 747705 |  | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 8 = 8,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 14 | 748112 |  | KOMPLETNÍ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A PRACOVNÍ POMŮCKY PRO ROZVODNU NN | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 1 = 1,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž kompletní sady osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek pro elektrickou stanici dle požadavku provozovatele a v intencích normy TNŽ 38 1981 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 15 | 748129 |  | DIELEKTRICKÝ KOBEREC ŠÍŘE 1300 MM, DÉLKY DO 5 M | KUS | 30 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 30 = 30,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 16 | 748151 |  | BEZPEČNOSTNÍ TABULKA | KUS | 24 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 24 = 24,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 17 | 748152 |  | PLAKÁT "PRVNÍ POMOC" | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 2 = 2,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 18 | 748153 |  | PLAKÁT "TELEFONNÍ ČÍSLA" | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 2 = 2,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 19 | 748154 |  | PLAKÁT "SCHÉMA ZAŘÍZENÍ" | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 2 = 2,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 20 | R00002 |  | Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 350 kg | KUS | 21 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 21 = 21,000000
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Cenu za montáž zařízení, montáž přívodního a vývodního vedení, manipulaci se zařízením na staveništi, použití zdvihacích mechanizmů a dopravu na určené místo. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
SD |  | 3 |  | kabely VN/NN
P | 21 | 703122 |  | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ NEREZOVÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM | M | 60 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 60 = 60,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 22 | 703134 |  | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 400 DO 600 MM | M | 250 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 250 = 250,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 23 | 703751 |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA POD ROZVADĚČ DO EI 90 MIN. | M2 | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 5 = 5,000000
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 24 | 709512 |  | PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NÁTĚREM | KG | 160 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 160 = 160,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se hmotnost v kilogramech.
P | 25 | 742F45 |  | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 150 DO 240 MM2 | M | 200 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.3 Celkem 200 = 200,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 26 | 742F46 |  | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 300 DO 400 MM2 | M | 720 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.3 Celkem 720 = 720,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 27 | 742K15 |  | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2 | KUS | 60 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 60 = 60,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 28 | 742K16 |  | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 300 DO 400 MM2 | KUS | 72 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 72 = 72,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 29 | 742P15 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL | KUS | 66 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 66 = 66,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 30 | R00003 |  | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA NN PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM | KUS | 150 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 150 = 150,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky : viz. název položky,včetně všech poružných úkonů,materiál a práce
P | 31 | R00004 |  | RDS stavby | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 1 = 1,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky : dle požadavku viz. SM011
SD |  | 5 |  | UZEMNĚNÍ
P | 32 | 741811 |  | UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 | M | 200 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 200 = 200,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod. – měření, dělení, spojování – nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 33 | 741C05 |  | SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ | KUS | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 40 = 40,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 6 |  | KOSTRUKCE POD ROZVADĚČ NN
P | 34 | 709513 |  | PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM | KG | 550 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 550 = 550,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se hmotnost v kilogramech.
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 35 | R015240 | 915 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 0,14 = 0,140000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 36 | R015580 | 944 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 07 03 04* ODPADNÍ ŘEDIDLA VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.005 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 0,005 = 0,005000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 37 | R015590 | 945 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 11* ODPADNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.01 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 0,01 = 0,010000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 38 | R015621 | 948 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.01 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 0,01 = 0,010000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## D.1.3_D.1.3.2_PS 35
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | PS 35 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.3 |  | Silnoproudá technologie včetně DŘT |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.1.3.2 |  | Technologie transformačních stanic vn/nn |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | PS 35 |  | Náhradní zdroj elektrické energie
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | .1 |  | CHLAZENÍ
P | 1 | R00023 |  | Suchý chladič - s expanzní nádobou - rozvaděčem | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 2 | R00024 |  | Potrubí - jednoplášťové DN100, ocel - černé, bezešvé, úprava konců drážkováním | M | 80 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 3 | R00025 |  | Izolace potrubí - faktor difuzního odporu > 5000 - součinitel teplotní vodivosti < 0,038 W/mK - tloušťka 19mm - DN100 | M | 75 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 4 | R00026 |  | Vynášecí systém potrubí - kotevní body viz výkresová dokumetnace | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 5 | R00027 |  | Dlaždice roznášecí - betonové 500x500x40mm | KS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 6 | R00028 |  | Armatury závitové, komplet, odhad | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 7 | R00029 |  | Nemrznoucí směs 50% | L | 1000 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 8 | R00030 |  | Armatury s drážkovanými konci pro přímou montáž do drážkovaného systému, komplet, odhad | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | .2 |  | MONTÁŽ ,INSTALACE ZAŘÍZENÍ - VČETNĚ,PODRUŽNÉHO MATERIÁLU
P | 9 | R00031 |  | DUPS | kpt. | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 10 | R00032 |  | VZT | kpt. | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 11 | R00033 |  | SPALINOVOD | kpt. | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 12 | R00034 |  | PALIVOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ | kpt. | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 13 | R00035 |  | CHLAZENÍ | kpt. | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 14 | R00036 |  | KABELOVÉ PROPOJE | kpt. | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 15 | R00037 |  | REALIZAČNÍ DOKUMENTACE DLE SM011 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | .3 |  | ZKOUŠKY,REVIZE
P | 16 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 17 | 747214 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 100 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 100 = 100,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 18 | 747301 |  | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 19 | 747703 |  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 48 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 48 = 48,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 20 | 747704 |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 24 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 24 = 24,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 21 | 747705 |  | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 16 = 16,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 22 | 748151 |  | BEZPEČNOSTNÍ TABULKA | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 10 = 10,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 23 | R00038 |  | OŽIVENÍ JEDNOHO NÁHRADNÍHO ZDROJE ZHOTOVENÉHO SUBDODAVATELEM V PODMÍNKÁCH EXTERNÍ MONTÁŽE SE SLOŽITOU VÝSTROJÍ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 24 | R00042 |  | RDS stavby | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky : dle požadavku viz. SM011
P | 25 | R74770 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ZAŘÍZENÍ | HOD | 100 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 100 = 100,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | .4 |  | DEMONTÁŽE-MATERIÁL PRÁCE
P | 26 | R00039 |  | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCIHO ENERGOCENTRA PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI | kpt. | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 27 | R00040 |  | DOPRAVA NA MÍSTO URČENÍ DLE POŘŽADAVKU SŽ | KM | 200 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 28 | R00041 |  | MECHANIZACE | kpt. | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | 1 |  | Technologická zařízení - náhradní zdroj
P | 29 | R00001 |  | DUPS 2000kVA bez chladiče a tlumičů výfuku | KPL | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 30 | R00002 |  | Doprava EuroD. ( nadváha ) - vertikální a horizontální transport | KPL | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 31 | R00003 |  | Start-Up | KPL | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | 2 |  | VZT
P | 32 | R00004 |  | Přívod vzduchu VZT - Protidešťová žaluzie, 2500x3000 mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 33 | R00005 |  | Přívod vzduchu VZT - Regulační klapka, 2500x3000 mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 34 | R00006 |  | Přívod vzduchu VZT - Tlumič hluku vzt - 2500 x3000 mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 35 | R00007 |  | Ventilátor odtah | KPL | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 36 | R00008 |  | odtah vzt - výdech (budka na střeše), ocel montovaná konstrukce, překližka, opláštění výplň jako tlumič hluku protidešťový žaluzie, dostatečný rozměr, | KPL | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | 3 |  | SPALINOVOD
P | 37 | R00009 |  | Třísložkový přetlakový nerezový systém | KPL | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 38 | R00010 |  | Vynášecí systém | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 39 | R00011 |  | Montážní kotevní, izolační a těsnící materiál | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 40 | R00012 |  | Tlumič odvodu spalin | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 41 | R015240 | 915 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 42 | R015580 | 944 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 07 03 04* ODPADNÍ ŘEDIDLA VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.005 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 43 | R015590 | 945 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 11* ODPADNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.01 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 44 | R015621 | 948 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.03 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
SD |  | O1 |  | PALIVOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
P | 45 | R00002 |  | Protipříruby | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 46 | R00013 |  | Provozní nádrž v dvouplášťovém ocelovém provedení | KPL | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 47 | R00014 |  | Stáčecí místo s montáží | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 48 | R00015 |  | Potrubí plnění, s montáží - dvouplášťové DN50, ocel | M | 25 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 49 | R00016 |  | Potrubí sání a vratky, s montáží - dvouplášťové DN25, ocel | M | 45 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 50 | R00017 |  | Potrubí odvětrávací, s montáží - jednoplášťové DN50, ocel | M | 15 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 51 | R00018 |  | Závěsy potrubí | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 52 | R00019 |  | Křídlové ruční čerpadlo | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 53 | R00020 |  | antiexplozivní neprůbojná koncovka | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 54 | R00021 |  | Prostupy | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 55 | R00022 |  | Klapky | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS

## D.1.3_D.1.3.2_PS 36
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | PS 36 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.3 |  | Silnoproudá technologie včetně DŘT |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.1.3.2 |  | Technologie transformačních stanic vn/nn |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | PS 36 |  | Transformovna 22/0,4, vlastní spotřeba stejnosměrná
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
P | 1 | 746721 |  | ROZVADĚČ VLASTNÍ SPOTŘEBY BEZVÝPADKOVÝ 110 V DC, VČETNĚ VYBAVENÍ, BEZ USMĚRŇOVAČŮ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.3 Celkem 2 = 2,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství vč. signalizace ztráty izolační schopnosti, signalizace výpadku hlavních jistících prvků, jistících a ochranných prvků, stykačů, signalizace ztráty izolační schopnosti, signalizace výpadku hlavních jistících prvků, měření, přípojnic, vývodů, svorkovnic, nosných konstrukcí, kotevních a spojovacích prvků – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 2 | 746742 |  | USMĚRŇOVAČ 3-F MODULÁRNÍ AC/DC PŘES 20 DO 60 A | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.3 Celkem 4 = 4,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení, veškerý podružný, pomocný, připojovací a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, nastavení, seřízení, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 3 | 7467C1 |  | AKUMULÁTOR/BATERIE 110 V DC DO 150 AH | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.3 Celkem 2 = 2,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení, veškerý podružný, pomocný, připojovací a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, nastavení, seřízení, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 4 | 7467E1 |  | SKŘÍŇ PRO AKUMULÁTORY/BATERIE DO 150 AH | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.3 Celkem 2 = 2,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení, veškerý podružný, pomocný, připojovací a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, nastavení, seřízení, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 2 |  | MONTÁŽ ROZVADĚČŮ A ZKOUŠKY
P | 5 | 747126 |  | OŽIVENÍ JEDNOHO POLE ROZVADĚČE ZHOTOVENÉHO SUBDODAVATELEM V PODMÍNKÁCH EXTERNÍ MONTÁŽE S VELMI SLOŽITOU VÝSTROJÍ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 2 = 2,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 6 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 1 = 1,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 7 | 747214 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 3 = 3,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 8 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 15 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 15 = 15,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 9 | 747703 |  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 8 = 8,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 10 | 747704 |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 2 = 2,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 11 | R00001 |  | Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 4 = 4,000000
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Cenu za montáž zařízení, montáž přívodního a vývodního vedení, manipulaci se zařízením na staveništi, použití zdvihacích mechanizmů a dopravu na určené místo. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
P | 12 | R00002 |  | RDS stavby | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 1 = 1,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky : dle požadavku viz. SM011
SD |  | 3 |  | KABELY NN
P | 13 | 703751 |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA POD ROZVADĚČ DO EI 90 MIN. | M2 | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.1 Celkem 1 = 1,000000
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 14 | 742H11 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.3 Celkem 20 = 20,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 15 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.3 Celkem 4 = 4,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 16 | 742P15 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 4 = 4,000000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 17 | R015240 | 915 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 0,2 = 0,200000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 18 | R015580 | 944 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 07 03 04* ODPADNÍ ŘEDIDLA VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.005 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 0,005 = 0,005000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 19 | R015590 | 945 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 11* ODPADNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.01 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 0,01 = 0,010000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 20 | R015621 | 948 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.03 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 0,03 = 0,030000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## D.1.3_D.1.3.2_PS 37
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | PS 37 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.3 |  | Silnoproudá technologie včetně DŘT |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.1.3.2 |  | Technologie transformačních stanic vn/nn |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | PS 37 |  | Úprava vstupních VN rozvaděčů areálového rozvodu 22 kV
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | HM | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
SD |  | 1 |  | DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ
P | 2 | 747705 |  | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 4 = 4,000000 Celkem 4 = 4,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 3 | 747706 |  | ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN | HOD | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 10 = 10,000000 Celkem 10 = 10,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za prozkoumání stávajích rozvodů nn, přiřazení vývodových kabelů v rozvaděči nn k jejich zařízení a identifikaci způsobu napájení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 4 | R00001 | 1 | DEMONTÁŽ MĚŘÍCÍHO TRANSFORMÁTORU PROUDU VN | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | 10 |  | KABELY vn
P | 5 | 13283A |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - BEZ DOPRAVY | M3 | 60 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 6 | 17411 | 1 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 60 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 60 = 60,000000 Celkem 60 = 60,000
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 7 | 742573 |  | KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-AXEKVC(V)E(Y) OD 185 DO 300 MM2 | M | 600 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 600 = 600,000000 Celkem 600 = 600,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 8 | 747531 |  | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 6 = 6,000000 Celkem 6 = 6,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 9 | R00002 |  | KONCOVKA VN 22kV | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 12 = 12,000000 Celkem 12 = 12,000
TS |  |  |  | Položka obsahuje:dodávku a montáž kabelové koncovky,všechny podružné práce a materiál
SD |  | 2 |  | VÝMĚNA PTP
P | 10 | 7452A2 |  | PŘÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR PROUDU VN DVOUJÁDROVÝ | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 6 = 6,000000 Celkem 6 = 6,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 11 | 747116 |  | KONTROLA ROZVADĚČŮ VN, BEZ NASTAVENÍ OCHRANY, 1 POLE | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 2 = 2,000000 Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 12 | 747122 |  | REVIZE, SEŘÍZENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU ŘÍDÍCÍ SKŘÍNĚ PRO VN, 1 POLE | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 2 = 2,000000 Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 13 | 747144 |  | REVIZE, SEŘÍZENÍ A NASTAVENÍ OCHRANNÉHO A OVLÁDACÍHO TERMINÁLU, VČETNĚ VYSTAVENÍ PROTOKOLU | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 2 = 2,000000 Celkem 2 = 2,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 14 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 15 | 747214 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 3 = 3,000000 Celkem 3 = 3,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 16 | 747703 |  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 4 = 4,000000 Celkem 4 = 4,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 17 | R000012 |  | RDS stavby | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 1 = 1,000000 Celkem 1 = 1,000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky : dle požadavku viz. SM011
SD |  | 3 |  | KABELY NN
P | 18 | 742H11 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 16 = 16,000000 Celkem 16 = 16,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 19 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 4 = 4,000000 Celkem 4 = 4,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 20 | 742P15 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 4 = 4,000000 Celkem 4 = 4,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 5 |  | Hloubené vykopávky
P | 21 | 131837 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM | M3 | 57.4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | výkop pro betonovou R22kV 2*0,95*5,2*3,6,výkop kabely VN 2*12*1,2*0,5 Celkem 57,4 = 57,400000 Celkem 57,4 = 57,400
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
SD |  | 6 |  | Konstrukce ze zemin
P | 22 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 20 = 20,000000 Celkem 20 = 20,000
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
SD |  | 7 |  | Povrchové úpravy terénu (i vegetační)
P | 23 | 18120 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II | M2 | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 20 = 20,000000 Celkem 20 = 20,000
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
P | 24 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 20 = 20,000000 Celkem 20 = 20,000
TS |  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
SD |  | 8 |  | ZÁKLADY
P | 25 | 27152 |  | POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 5.2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | štěrkové lože 2*4,6*3*0,2 Celkem 5,2 = 5,200000 Celkem 5,2 = 5,200
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
SD |  | 9 |  | rozvodna ČEZ
P | 26 | R00001 |  | rozvodna Čez- stavební část | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Položka obsahuje:dodávku a montáž betonového skeletu pro R22kV ,včetně nn části ,vnitřního a vnějšího uzemnění,dopravu ,práci jeřábu,všechny podružné práce a materiál Celkem 2 = 2,000000 Celkem 2 = 2,000
TS
P | 27 | R00003 |  | TABULKA SMALTOVANÁ | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Položka obsahuje:dodávku a montáž smaltované tabulky dle požadavku ČEZ,všechny podružné práce a materiál Celkem 2 = 2,000000 Celkem 6 = 6,000
TS
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 28 | R015112 | 902 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 80 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 80 = 80,000
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 29 | R015240 | 915 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 0,2 = 0,200000 Celkem 0,2 = 0,200
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 30 | R015360 | 928 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 PŘÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY BEZ OLEJOVÉ NÁPLNĚ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | příloha č.4 Celkem 0,2 = 0,200000 Celkem 0,2 = 0,200
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## D.1.4_PS 41
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | PS 41 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.4 |  | Ostatní technologická zařízení |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | PS 41 |  | Výtahy |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 33-M |  | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
P | 1 | R33000001 |  | Osobní výtah levý nosnost (kg/osob; 1000/13), počet stanic 6, rozměr šachty 1650x2450mm, rychlost 1m/s, zdvih 21 vč. zkoušek, revizí, technické dokumentace, dop | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osobní výtah levý nosnost (kg/osob; 1000/13), počet stanic 6, vstup přední 6, vstup zadní 0, rozměr šachty 1650x2450mm, rozměry kabiny 1100x2100x2200mm, hl. prohlubně 1100mm rychlost 1m/s, zdvih 21, pohon bezpřevodový, vč. zkoušek, revizí, technické dokumentace, dopravy a veškeré manipulace; D+Mkomplet
VV |  |  |  | hloubka prohlubně 1000mm' 'výška horního přejezdu 3 500mm' 'dveře 900x2100/2280mm, požár. odolnost EW60 dle ČSN EN 81-58' 'ČSN EN 81-20; ČSN EN 81-70:2018; ČSN EN 81-73:2016' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Položka obsahuje: dodávku a montáž technologie výtahu včetně všech doplňků dle PD, všech souvisejících prací - přesný popis dle PD, dopravy a veškeré manipulace PD technologie výtahu osvětlení šachty výtahu, hlavní vypínač zkoušky a revize po ukončení montáže prohlášení o shodě na výrobek dle nařízení vlády 27/2003 Sb. předání výtahu objednateli Množství jednotek se určuje v kusech dle projektu. Měrná jednotka: kus
P | 2 | R33000002 |  | Osobní výtah pravý nosnost (kg/osob; 1000/13), počet stanic 6, rozměr šachty 1650x2450mm, rychlost 1m/s, zdvih 21 vč. zkoušek, revizí, technické dokumentace, do | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osobní výtah pravý nosnost (kg/osob; 1000/13), počet stanic 6, vstup přední 6, vstup zadní 0, rozměr šachty 1650x2450mm, rozměry kabiny 1100x2100x2200mm, hl. prohlubně 1100mm rychlost 1m/s, zdvih 21, pohon bezpřevodový, vč. zkoušek, revizí, technické dokumentace, dopravy a veškeré manipulace; D+Mkomplet
VV |  |  |  | hloubka prohlubně 1000mm' 'výška horního přejezdu 3 500mm' 'dveře 900x2100/2280mm, požár. odolnost EW60 dle ČSN EN 81-58' 'ČSN EN 81-20; ČSN EN 81-70:2018; ČSN EN 81-73:2016' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Položka obsahuje: dodávku a montáž technologie výtahu včetně všech doplňků dle PD, všech souvisejících prací - přesný popis dle PD, dopravy a veškeré manipulace PD technologie výtahu osvětlení šachty výtahu, hlavní vypínač zkoušky a revize po ukončení montáže prohlášení o shodě na výrobek dle nařízení vlády 27/2003 Sb. předání výtahu objednateli Množství jednotek se určuje v kusech dle projektu. Měrná jednotka: kus
P | 3 | R33000003 |  | Osobní výtah s možností přepravy nákladu nosnost (kg/osob; 1275/17), počet stanic 9, rozměr šachty 2065x2810mm, rychlost 1m/s, zdvih 25.6, pohon bezpřevodový, v | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osobní výtah s možností přepravy nákladu nosnost (kg/osob; 1275/17), počet stanic 9, vstup přední 4, vstup zadní 5, rozměr šachty 20655x2810mm, rozměr kabiny 1300x2200x2700mm, hl. prohlubně 1250mm, rychlost 1m/s, zdvih 25.6, pohon bezpřevodový, vč. zkoušek, revizí, technické dokumentace, dopravy a veškeré manipulace; D+Mkomplet
VV |  |  |  | hloubka prohlubně 1250mm' 'výška horního přejezdu 4 450mm' 'dveře 1000x2700/2780mm, požár. odolnost EW60 dle ČSN EN 81-58' 'ČSN EN 81-20' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Položka obsahuje: dodávku a montáž technologie výtahu včetně všech doplňků dle PD, všech souvisejících prací - přesný popis dle PD, dopravy a veškeré manipulace PD technologie výtahu osvětlení šachty výtahu, hlavní vypínač zkoušky a revize po ukončení montáže prohlášení o shodě na výrobek dle nařízení vlády 27/2003 Sb. předání výtahu objednateli Množství jednotek se určuje v kusech dle projektu. Měrná jednotka: kus
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 4 | 977151111 |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm | M | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'pro evakuační výtah - prostupy kabelů' 0.250*20=5.000 [A] Celkem: A=5.000 [B]
TS
P | 5 | R95900020 |  | Protipožární ochrana - prostup kabelů pr. 20mm stěnou tl. 250mm (požární tmel); D+M komplet | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ochrana - prostup kabelů pr. 20mm stěnou tl. 250mm (požární tmel); D+M komplet
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'pro evakuační výtah - prostupy kabelů' 20=20.000 [A] Celkem: A=20.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky. V cenách prostupů stěnami jsou započteny náklady na utěsnění z obou stran dělicí konstrukce a vypnění prostupu. Měrná jednotka je kus konstrukce, nebo práce dle projektu. Měrná jednotka: kus
SD |  | 990 |  | Poplatky za skládky
P | 6 | R015140 | 906 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV APOD. VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE (PROSTÝ A ARMOVANÝ BETON | T | 0.011 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz. pol_977151111' 0.011=0.011 [A] Celkem: A=0.011 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
SD |  | 997 |  | Přesun sutě
P | 7 | 997013120 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s použitím mechanizace | T | 0.011 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m
VV |  |  |  | viz. pol_977151111' 0.011=0.011 [A] Celkem: A=0.011 [B]
TS

## D.2.1_D.2.1.1_SO 11
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 11 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1 |  | Inženýrské objekty |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.1.1 |  | Inženýrské sítě |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | SO 11 |  | Přeložky inženýrských sítí
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 21.1-M |  | Demontáže
P | 1 | 218100098 |  | Odpojení vodičů izolovaných ze svorkovnice průřezu žíly do 6 mm2 | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odpojení vodičů izolovaných ze svorkovnice průřezu žíly do 6 mm2
VV |  |  |  | 10=10.000 [A]
TS
P | 2 | 218100103 |  | Odpojení vodičů izolovaných ze svorkovnice průřezu žíly do 70 mm2 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odpojení vodičů izolovaných ze svorkovnice průřezu žíly do 70 mm2
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 3 | 218100109 |  | Odpojení vodičů izolovaných ze svorkovnice průřezu žíly do 35 mm2 | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odpojení vodičů izolovaných ze svorkovnice průřezu žíly do 35 mm2
VV |  |  |  | 16=16.000 [A]
TS
P | 4 | 218100110 |  | Odpojení vodičů izolovaných ze svorkovnice průřezu žíly do 150 mm2 | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odpojení vodičů izolovaných ze svorkovnice průřezu žíly do 150 mm2
VV |  |  |  | 3=3.000 [A]
TS
P | 5 | 218191504 |  | Demontáž skříní tenkocementových přípojkových, bez odpojení vodičů, typ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž skříní tenkocementových přípojkových, bez odpojení vodičů, typ
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 6 | 218191516 |  | Demontáž skříní tenkocementových v pilíři rozpojovacích, bez odpojení vodičů, typ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž skříní tenkocementových v pilíři rozpojovacích, bez odpojení vodičů, typ
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 7 | 218191519 |  | Demontáž skříní tenkocementových v pilíři ostatní konstrukce ze základu pro uchycení skříní nebo pilířů | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž skříní tenkocementových v pilíři ostatní konstrukce ze základu pro uchycení skříní nebo pilířů
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 8 | 218191543 |  | Demontáž skříní tenkocementových v pilíři pilířů pro skříně bez základů, bez odpojení vodičů, typ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž skříní tenkocementových v pilíři pilířů pro skříně bez základů, bez odpojení vodičů, typ
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 9 | 218902011 |  | Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x16 mm2 | M | 62 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x16 mm2
VV |  |  |  | 62 výkopy součást stavební připravenosti nové stavby=62.000 [A]
TS
P | 10 | 218902013 |  | Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x35 mm2 | M | 145 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x35 mm2
VV |  |  |  | 145 výkopy součást stavební připravenosti nové stavby=145.000 [A]
TS
P | 11 | 218902018 |  | Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x150 mm2 | M | 40 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x150 mm2
VV |  |  |  | 40 výkopy součást stavební připravenosti nové stavby=40.000 [A]
TS
P | 12 | R015310 | 923 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A - PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULAC | T | 0.15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | 0.15=0.150 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 13 | R015621 | 948 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.448 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | 0.448=0.448 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 14 | R015790 | 964 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 17 04 05 ŽELEZO A OCEL VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | 0.2=0.200 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 15 | R218192002 |  | Demontáž skříní oceloplechových, bez odpojení vodičů, typ s náplní výzbroje | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž skříní oceloplechových, bez odpojení vodičů, typ s náplní výzbroje
VV |  |  |  | 2=2.000 [A]
TS
SD |  | 21-M |  | Elektromontáže
P | 16 | 210100155 |  | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 5 x 6 mm2 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 5 x 6 mm2
VV |  |  |  | 2=2.000 [A]
TS
P | 17 | 210100601 |  | Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV přírubovou jednocestnou kabelů nebo vodičů celoplastových počtu a průřezu žil do 4 x 0,5 až 16 mm2 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV přírubovou jednocestnou kabelů nebo vodičů celoplastových počtu a průřezu žil do 4 x 0,5 až 16 mm2
VV |  |  |  | 2=2.000 [A]
TS
P | 18 | 210100603 |  | Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV přírubovou jednocestnou kabelů nebo vodičů celoplastových počtu a průřezu žil do 4 x 35 mm2 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV přírubovou jednocestnou kabelů nebo vodičů celoplastových počtu a průřezu žil do 4 x 35 mm2
VV |  |  |  | 4=4.000 [A]
TS
P | 19 | 210100606 |  | Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV přírubovou jednocestnou kabelů nebo vodičů celoplastových počtu a průřezu žil do 3 x 150 + 70 mm2 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV přírubovou jednocestnou kabelů nebo vodičů celoplastových počtu a průřezu žil do 3 x 150 + 70 mm2
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 20 | 210101237 |  | Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 3 x 185 + 95 až 240 + 120 mm2 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 3 x 185 + 95 až 240 + 120 mm2
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 21 | 210120102 |  | Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron nožových | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron nožových
VV |  |  |  | 18=18.000 [A]
TS
P | 22 | 210120511 |  | Montáž jističů se zapojením vodičů jističů do 100 A | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž jističů se zapojením vodičů jističů do 100 A
VV |  |  |  | 3=3.000 [A]
TS
P | 23 | 210191501 |  | Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři přípojkových, typ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři přípojkových, typ
VV |  |  |  | 2=2.000 [A]
TS
P | 24 | 210191516 |  | Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři rozpojovacích, typ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři rozpojovacích, typ
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 25 | 210191519 |  | Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři ostatní konstrukce do základu pro uchycení skříní nebo pilířů | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři ostatní konstrukce do základu pro uchycení skříní nebo pilířů
VV |  |  |  | 2=2.000 [A]
TS
P | 26 | 210191519 | 1 | Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři ostatní konstrukce do základu pro uchycení skříní nebo pilířů | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři ostatní konstrukce do základu pro uchycení skříní nebo pilířů
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 27 | 210191519 | 2 | Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři ostatní konstrukce do základu pro uchycení skříní nebo pilířů | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři ostatní konstrukce do základu pro uchycení skříní nebo pilířů
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 28 | 210191543 |  | Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři pilířů pro skříně bez základů, typ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři pilířů pro skříně bez základů, typ
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 29 | 210280002 |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 t | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč
VV |  |  |  | 1 revize elektro=1.000 [A] 1 protokol UTZ=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS
P | 30 | 210280101 |  | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg
VV |  |  |  | 2=2.000 [A]
TS
P | 31 | 210280211 |  | Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného
VV |  |  |  | 2=2.000 [A]
TS
P | 32 | 210280351 |  | Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 33 | 210280352 |  | Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil 4x35 až 50 mm2 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil 4x35 až 50 mm2
VV |  |  |  | 2=2.000 [A]
TS
P | 34 | 210280354 |  | Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil 4x120 až 150 mm2 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil 4x120 až 150 mm2
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 35 | 210902011 |  | Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x16 mm2 | M | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x16 mm2
VV |  |  |  | 9=9.000 [A]
TS
P | 36 | 210902013 |  | Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x35 mm2 | M | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x35 mm2
VV |  |  |  | 36=36.000 [A]
TS
P | 37 | 210902018 |  | Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x150 mm2 | M | 65 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x150 mm2
VV |  |  |  | 65=65.000 [A]
TS
P | 38 | 34112316 |  | kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2 | M | 10.35 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2
VV |  |  |  | 9=9.000 [A] A * 1.15Koeficient množství=10.350 [B]
TS
P | 39 | 34113122 |  | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2 | M | 41.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2
VV |  |  |  | 36=36.000 [A] A * 1.15Koeficient množství=41.400 [B]
TS
P | 40 | 34113229 |  | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x150+70mm2 | M | 74.75 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x150+70mm2
VV |  |  |  | 65=65.000 [A] A * 1.15Koeficient množství=74.750 [B]
TS
P | 41 | 35442062 |  | pás zemnící 30x4mm FeZn | KG | 57 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pás zemnící 30x4mm FeZn
VV |  |  |  | 60*0.95=57.000 [A]
TS
P | 42 | 35711832 |  | skříň rozpojovací jistící kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky nožové velikosti 1 (SR301/NKW1) | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | skříň rozpojovací jistící kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky nožové velikosti 1 (SR301/NKW1)
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 43 | 35711834 |  | skříň rozpojovací jistící kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 5x sada pojistkové spodky nožové velikosti 1 (SR501/NKW2) | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | skříň rozpojovací jistící kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 5x sada pojistkové spodky nožové velikosti 1 (SR501/NKW2)
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 44 | 35711869 |  | skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 1x jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desc | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 1x jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER112/NKP7P)
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 45 | 35711870 |  | skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 2x jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desc | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 2x jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER122/NKP7P)
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 46 | 35822111 |  | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA
VV |  |  |  | 2=2.000 [A]
TS
P | 47 | 35822401 |  | jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 48 | 35825226 |  | pojistka nožová 25A nízkoztrátová 2,70W, provedení normální, charakteristika gG | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pojistka nožová 25A nízkoztrátová 2,70W, provedení normální, charakteristika gG
VV |  |  |  | 3=3.000 [A]
TS
P | 49 | 35825232 |  | pojistka nožová 50A nízkoztrátová 4,74W, provedení normální, charakteristika gG | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pojistka nožová 50A nízkoztrátová 4,74W, provedení normální, charakteristika gG
VV |  |  |  | 3=3.000 [A]
TS
P | 50 | 35825236 |  | pojistka nožová 63A nízkoztrátová 6,94W, provedení normální, charakteristika gG | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pojistka nožová 63A nízkoztrátová 6,94W, provedení normální, charakteristika gG
VV |  |  |  | 9=9.000 [A]
TS
P | 51 | 35825254 |  | pojistka nožová 100A nízkoztrátová 8,48W, provedení normální, charakteristika gG | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pojistka nožová 100A nízkoztrátová 8,48W, provedení normální, charakteristika gG
VV |  |  |  | 3=3.000 [A]
TS
P | 52 | R54365501 |  | koncovka venkovní 4x16 mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | koncovka venkovní 4x16 mm
VV |  |  |  | 2=2.000 [A]
TS
P | 53 | R54365502 |  | koncovka venkovní 4x35 mm | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | koncovka venkovní 4x35 mm
VV |  |  |  | 4=4.000 [A]
TS
P | 54 | R54365503 |  | koncovka kabelová 3x150+70 mm | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | koncovka kabelová 3x150+70 mm
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 55 | R54365504 |  | Teplem smrštitelná spojka 3x150+70 pro kabely PVC | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Teplem smrštitelná spojka 3x150+70 pro kabely PVC
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
SD |  | 46-M |  | Zemní práce při extr.mont.pracích
P | 56 | 34571355 |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE | M | 84 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE
VV |  |  |  | 80=80.000 [A] A * 1.05Koeficient množství=84.000 [B]
TS
P | 57 | 460010024 |  | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru | KM | 0.797 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru
VV |  |  |  | 0.172 pro přeložku-montáže=0.172 [A] 0.185 označení kabelu pro přeložku-demontáže stávajících=0.185 [B] 0.44 pro ochranu záložních-umístění retardérů=0.440 [C] Celkem: A+B+C=0.797 [D]
TS
P | 58 | 460030011 |  | Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky | M2 | 52.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky
VV |  |  |  | 105*0.5=52.500 [A]
TS
P | 59 | 460091111 |  | Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 | M3 | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
VV |  |  |  | 3 3x sonda na stávající kabely)=3.000 [A]
TS
P | 60 | 460101125 |  | Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v omezeném prostoru třídy těžitelnosti III | M3 | 2.55 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v omezeném prostoru třídy těžitelnosti III skupiny 6
VV |  |  |  | 34*0.5*0.15prostor před objektem stávajících garáží=2.550 [A]
TS
P | 61 | 460131112 |  | Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř | M3 | 0.78 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2
VV |  |  |  | 1.0*0.62*0.3 SR301=0.186 [A] 1* 1.08*0.3 SR501=0.324 [B] 1*0.4*0.3 ER112=0.120 [C] 1*0.5*0.3ER122=0.150 [D] Celkem: A+B+C+D=0.780 [E]
TS
P | 62 | 460161142 |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní | M | 147 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
VV |  |  |  | 94+53=147.000 [A]
TS
P | 63 | 460161162 |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní | M | 17 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
VV |  |  |  | 17=17.000 [A]
TS
P | 64 | 460161312 |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní | M | 62 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
VV |  |  |  | 62=62.000 [A]
TS
P | 65 | 460191113 |  | Rýhy pro kabelové spojky ručně hloubení s urovnáním dna včetně zásypu se zhutněním s přemístěním výkopku na vzdálenost do 3 m do 10 kV v hornině třídy těžitelno | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rýhy pro kabelové spojky ručně hloubení s urovnáním dna včetně zásypu se zhutněním s přemístěním výkopku na vzdálenost do 3 m do 10 kV v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 66 | 460242111 |  | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech potrubí při křížení s kabelem | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech potrubí při křížení s kabelem
VV |  |  |  | 5=5.000 [A]
TS
P | 67 | 460242211 |  | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení
VV |  |  |  | 5=5.000 [A]
TS
P | 68 | 460391123 |  | Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupin | M3 | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
VV |  |  |  | 3=3.000 [A]
TS
P | 69 | 460431152 |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 | M | 147 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
VV |  |  |  | 147=147.000 [A]
TS
P | 70 | 460431172 |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 | M | 17 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
VV |  |  |  | 17=17.000 [A]
TS
P | 71 | 460431332 |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 | M | 62 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
VV |  |  |  | 62=62.000 [A]
TS
P | 72 | 460481122 |  | Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním | M2 | 88.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním
VV |  |  |  | 147*0.35=51.450 [A] 17*0.35=5.950 [B] 62*0.5=31.000 [C] Celkem: A+B+C=88.400 [D]
TS
P | 73 | 460641112 |  | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15 | M3 | 0.78 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15
VV |  |  |  | 0.78=0.780 [A]
TS
P | 74 | 460661211 |  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté cihlami, šířky do 15 cm | M | 94 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté cihlami, šířky do 15 cm
VV |  |  |  | 94=94.000 [A]
TS
P | 75 | 460661511 |  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm | M | 70 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm
VV |  |  |  | 70=70.000 [A]
TS
P | 76 | 460721111 |  | Krytí spojek, koncovek a odbočnic cihlami tloušťky do 10 cm, včetně podkladové a zásypové vrstvy s dodáním kopaného písku a uložením do rýhy, pro kabel do 6 kV | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Krytí spojek, koncovek a odbočnic cihlami tloušťky do 10 cm, včetně podkladové a zásypové vrstvy s dodáním kopaného písku a uložením do rýhy, pro kabel do 6 kV
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 77 | 460722111 |  | Krytí spojek, koncovek a odbočnic cihlami Příplatek k cenám za výstražnou fólii | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Krytí spojek, koncovek a odbočnic cihlami Příplatek k cenám za výstražnou fólii
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 78 | 460742112 |  | Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm | M | 17 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm
VV |  |  |  | 17=17.000 [A]
TS
P | 79 | 460742132 |  | Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm | M | 63 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm
VV |  |  |  | 63=63.000 [A]
TS
P | 80 | 460881212 |  | Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva ložní, tloušťky 5 cm | M2 | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva ložní, tloušťky 5 cm
VV |  |  |  | 8*0.5=4.000 [A]
TS
P | 81 | 468041121 |  | Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky do 5 cm | M | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky do 5 cm
VV |  |  |  | 8=8.000 [A]
TS
P | 82 | 469981111 |  | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m | T | 14.893 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m
VV
TS
P | 83 | R015111 | 901 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 11.35 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | 147*0.2*0.25=7.350 [A] 80*0.25*0.2=4.000 [B] Celkem: A+B=11.350 [C]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 84 | R4571005 |  | Silniční retardér | M | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Silniční retardér
VV |  |  |  | 9 ochrana stávajících záložních kabelů=9.000 [A]
TS
P | 85 | R46078102 |  | Kabelové kryty kovové - retardéry | M | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové kryty kovové - retardéry
VV |  |  |  | 9=9.000 [A]
TS

## D.2.1_D.2.1.1_SO 12
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 12 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1 |  | Inženýrské objekty |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.1.1 |  | Inženýrské sítě |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | SO 12 |  | Úprava kabelového rozvodu vn 22kV
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné položky
P | 1 | R015111 | 901 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 10.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | (18+26)x0,65x0,2=5,62m3 skládka
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 2 | R02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ | M | 70 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č1-3
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
SD |  | 13 |  | Hloubené vykopávky
P | 3 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 34.22 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1,2
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 4 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 20.8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1,2
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
SD |  | 70 |  | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud
P | 5 | 702112 |  | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | M | 26 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1,2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 6 | 702222 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 7 | 702313 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM | M | 26 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1,2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž fólie – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 8 | 702902 |  | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU ČI VÝKOPKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | M | 26 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1,2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
SD |  | 74 |  | Silnoproudé rozvody
P | 9 | 701005 |  | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 10 | 7425B3 |  | KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 50-AXEKVCE(Y) OD 185 DO 300 MM2 | M | 1524 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3x122+3x128+3x125+3x133
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 11 | 742824 |  | KABELOVÁ SPOJKA VN, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV PŘES 300 MM2 | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1+1
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 12 | 742A23 |  | KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 185 DO 300 MM2 | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2+2+2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 13 | 742P13 |  | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M | M | 1524 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 14 | 742Z92 |  | DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | tkm | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.
P | 15 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 16 | 747214 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 17 | 747301 |  | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 18 | 747531 |  | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 19 | 747532 |  | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN - PROVOZ MĚŘÍCÍHO VOZU PO DOBU ZKOUŠEK VN KABELŮ | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 20 | 747617 |  | MĚŘENÍ A NASTAVENÍ KOMPENZACE KAPACITNÍHO VÝKONU KABELU VN 22 KV | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů a nastavení kompenzace, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 21 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 24 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 22 | 747703 |  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 23 | 747705 |  | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.

## D.2.1_D.2.1.1_SO 13
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 13 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1 |  | Inženýrské objekty |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.1.1 |  | Inženýrské sítě |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | SO 13 |  | Kabelový rozvod nn 0,4kV
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné položky
P | 1 | R015111 | 901 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 84.02 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | 46,68x1,8=84,02 skládka
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 2 | R015130 | 905 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 75.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | Dle přílohy č.2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 3 | R02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ | M | 300 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č1-3
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
SD |  | 13 |  | Hloubené vykopávky
P | 4 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 203.36 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1,2 (35+48+71+4)x0,35x0,6=33,18 (160+35+15)x0,65x0,8=81,90 (5+8+8+7+8+8+7+7+6)x0,65x1,2=41,60 Dle příloh č.1,2 (35+48+71+4)x0,35x0,2=11,06 (160+35+15)x0,65x0,2=27,30 (5+8+8+7+8+8+7+7+6)x0,65x0,2=8,32
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 5 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 294.4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1,2
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
P | 6 | R11313 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 42 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle přílohy č.2
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami bez uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
SD |  | 70 |  | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud
P | 7 | 702112 |  | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | M | 368 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1,2 (35+48+71+4+160+35+15)
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 8 | 702222 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 141 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2 (5+8+8+7+8+8+7+7+6)
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 9 | 702313 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM | M | 368 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1,2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž fólie – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 10 | 702902 |  | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU ČI VÝKOPKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | M | 368 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1,2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
SD |  | 74 |  | Silnoproudé rozvody
P | 11 | 703752 |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN. | M2 | 0.8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 12 | 703756 |  | PROTIPOŽÁRNÍ TMEL ( TUBA - 1000ML ), DO EI 90 MIN. | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 2 -4
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 13 | 709110 |  | PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu – dopravu do skladu nebo na likvidaci – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 14 | 709512 |  | PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NÁTĚREM | KG | 120 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 2-4
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se hmotnost v kilogramech.
P | 15 | 709611 |  | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU | KS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 16 | 741911 |  | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 | M | 413 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 1, 2 (35+48+71+4+160+35+15+45)
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 17 | 741C05 |  | SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 18 | 742G11 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 145 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz Příloha č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 19 | 742H11 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 320 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz Příloha č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 20 | 742H12 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 123 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz Příloha č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 21 | 742H13 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 | M | 15 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz Příloha č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 22 | 742H25 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2 | M | 504 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz Příloha č.1, 2 (kab. listina)
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 23 | 742H63 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNIODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI OD 25 DO 50 MM2 | M | 114 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 24 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 25 | 742L12 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 26 | 742L13 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 27 | 742L15 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2 | KS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 28 | 742L25 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2 | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 29 | 742L25 | 1 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2 | KS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 30 | 742P13 |  | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M | M | 564 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 31 | 742Y91 |  | OBETONOVÁNÍ CHRÁNIČEK DO FÍ 200mm V RÝZE DO Š.100cm | M | 141 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 2 (5+8+8+7+8+8+7+7+6)
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na obetonování chrániček v rýze , dodávku prostého betonu – přepravní náklady a přesun hmot 2. Položka neobsahuje: – dodávku chráničky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 32 | 742Z23 |  | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN | M | 290 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 33 | 742Z92 |  | DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | tkm | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.
P | 34 | 743734 |  | NÁHRADA STÁVAJÍCÍHO JISTIČE DO 250A - RETROFIT | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – montáž včetně materiálu, retrofitový rám, šablona krytu, záslepka, opravný lak, retrofit, spínací blok, nadproudová spoušť, připojovací sada, montážní sada, izolační přepážky, doplnění krytů včetně úpravy čelního panelu a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu – doprava do 150 km – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: - x 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 35 | 743735 |  | NÁHRADA STÁVAJÍCÍHO JISTIČE DO 630A - RETROFIT | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – montáž včetně materiálu, retrofitový rám, šablona krytu, záslepka, opravný lak, retrofit, spínací blok, nadproudová spoušť, připojovací sada, montážní sada, izolační přepážky, doplnění krytů včetně úpravy čelního panelu a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu – doprava do 150 km – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: - x 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 36 | 743E23 |  | SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY SE 7-10 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 37 | 743F21 |  | SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 38 | 744I03 |  | POJISTKOVÁ VLOŽKA PŘES 250 DO 400 A | KS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1 -3
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 39 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 40 | 747214 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 41 | 747301 |  | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 42 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 32 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 43 | 747703 |  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 44 | 747705 |  | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 45 | 75IG6Y |  | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - DEMONTÁŽ | M | 100 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení/kabelizace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 46 | R742H62 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNIODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI OD 4 DO 16 MM2, ODOLNÝ VLHKOSTI | M | 75 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 47 | R743Z81 |  | DEMONTÁŽ A PŘESUN NÁHRADNÍHO ZDROJE V KONTEJNERU | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 1
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho přesun do provizorní polohy, záložní provoz po 48 hod., přesun do 0,2km – naložení na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 48 | R744231 |  | ROZVODNÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PŘÍSTROJOVÁ VÝVODOVÁ | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 3
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – typová plastová pilířová lakovaná dle schválených technických podmínek,včetně výstroje elektro, veškerý podružný a pomocný materiál – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 49 | R744634 |  | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 25 DO 40 A | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1 -3
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce včetně úravy rozváděče
P | 50 | R744A11 |  | PROUDOVÝ CHRÁNIČ ČTYŘPÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1 -3
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce včetně úravy rozváděče

## D.2.1_D.2.1.1_SO 14
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 14 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1 |  | Inženýrské objekty |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.1.1 |  | Inženýrské sítě |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | SO 14 |  | Uzemnění energocentra
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné položky
P | 1 | R015111 | 901 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 53.29 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | 18,53x1,8=33,35m3 skládka
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 2 | R02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ | M | 120 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č1-3
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
SD |  | 13 |  | Hloubené vykopávky
P | 3 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 53.29 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1,2
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
SD |  | 74 |  | Silnoproudé rozvody
P | 4 | 741A21 |  | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH NEREZOVÝ (V4A) DO 120 MM2 | M | 340 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 5x25+8x20+10
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 5 | 741C02 |  | UZEMŇOVACÍ SVORKA | KS | 24 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2+2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 6 | 741C05 |  | SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ | KS | 92 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh 2.001, 2.002, 23x4
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 7 | 741C07 |  | VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI | KS | 23 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – vodivé připojení vodiče na konstrukci – dělení, tvarování, spojování – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 8 | 741C08 |  | OBSYP UZEMŇOVACÍHO VEDENÍ BENTONITEM (2 KG/M) | KS | 125 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace, přípravu a jeho uložení do výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
P | 9 | 741G12 |  | VODOTĚS.PRŮCHOD.STĚNOU S OCHRAN.PROTI TLAK.VODĚ,PRO 300-400MM,NEREZ DO PRŮM.10MM NEBO PÁSEK 30X3,5, S OBJÍMK.VČ.PŘÍSLUŠ.(ŠTÍTEK,TĚS.MANŽ.DO TL.1 BAR) | KS | 23 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2x2m
TS |  |  |  | VODOTĚSNÁ PRŮCHODKA STĚNOU S OCHRANOU PROTI TLAKOVÉ VODĚ, PRO 300 - 400MM, NEREZ DO PRŮMĚRU 10MM NEBO PÁSEK 30x3,5, S OBJÍMKAMI VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ (ŠTÍTEK, TĚSNÍCÍ MANŽETA DO TLAKU 1 BAR) 1. Položka obsahuje: – upevnění vč. veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 10 | 742Z92 |  | DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | tkm | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.
P | 11 | 747212 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 12 | 747301 |  | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 13 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.

## D.2.1_D.2.1.1_SO 17
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 17 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1 |  | Inženýrské objekty |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.1.1 |  | Inženýrské sítě |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | SO 17 |  | Venkovní osvětlení, vč. úpravy stávajícího
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné položky
P | 1 | R015111 | 901 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 90.63 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | 50,35x1,8=84,02 skládka
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 2 | R015140 | 906 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV APOD. VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE (PROSTÝ A ARMOVANÝ BETON | T | 4.37 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 3 | R02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ | M | 400 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č1-3
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
SD |  | 13 |  | Hloubené vykopávky
P | 4 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 220.14 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1,2 (60+13+37+45+60+63+59+125+30+23+47+116+26)x0,35x0,6=147,84 7+8+7+8+7++7+7+8+9+7+4+3x8=103x0,65x1=66,95 Dle příloh č.1,2 (60+13+37+45+60+63+59+125+30+23+47+116+26)x0,35x0,2=36,96 7+8+7+8+7++7+7+8+9+7+4+3x8=103x0,65x0,2=13,39
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 5 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 294.4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1,2
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
P | 6 | 96615 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU | M3 | 4.37 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 12x0,6x0,6x1=4,32 + 0,4x0,4x0,3=0,05
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
SD |  | 70 |  | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud
P | 7 | 702112 |  | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | M | 704 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1,2 (35+48+71+4+160+35+15)
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 8 | 702221 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM | M | 123 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2 =123
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 9 | 702313 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM | M | 704 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1,2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž fólie – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 10 | 702902 |  | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU ČI VÝKOPKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | M | 704 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1,2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 11 | 703422 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 30 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1,2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
SD |  | 74 |  | Silnoproudé rozvody
P | 12 | 703752 |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN. | M2 | 0.2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 13 | 703756 |  | PROTIPOŽÁRNÍ TMEL ( TUBA - 1000ML ), DO EI 90 MIN. | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 2 -4
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 14 | 709110 |  | PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu – dopravu do skladu nebo na likvidaci – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 15 | 709512 |  | PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NÁTĚREM | KG | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 2-4
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se hmotnost v kilogramech.
P | 16 | 709611 |  | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 17 | 741911 |  | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 | M | 1050 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 1, 2 (35+48+71+4+160+35+15+45)
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 18 | 741C05 |  | SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 19 | 741C07 |  | VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI | KUS | 43 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – vodivé připojení vodiče na konstrukci – dělení, tvarování, spojování – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 20 | 742G11 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 105 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz Příloha č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 21 | 742H11 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 320 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz Příloha č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 22 | 742H12 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 1072 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz Příloha č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 23 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KS | 92 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 24 | 742L12 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KS | 84 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 25 | 742P13 |  | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M | M | 123 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2 (7+8+7+8+7+7+7+8+9+7+3x8+4=103)
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 26 | 742Y91 |  | OBETONOVÁNÍ CHRÁNIČEK DO FÍ 200mm V RÝZE DO Š.100cm | M | 123 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 2 (7+8+7+8+7+7+7+8+9+7+3x8+4=103)
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na obetonování chrániček v rýze , dodávku prostého betonu – přepravní náklady a přesun hmot 2. Položka neobsahuje: – dodávku chráničky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 27 | 742Z23 |  | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN | M | 240 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 28 | 742Z92 |  | DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | tkm | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.
P | 29 | 743122 |  | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M | KS | 42 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 30 | 743151 |  | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY | KS | 42 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 31 | 743311 |  | VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M | KS | 37 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 32 | 743321 |  | VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 33 | 743474 |  | SVÍTIDLO DRÁŽNÍ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, PŘES 45 W | KS | 49 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 34 | 743711 |  | ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 3
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně nastavení a oživení, zhotovení výrobní dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 35 | 743732 |  | ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ROZŠÍŘENÍ O KOMUNIKAČNÍ MODUL PRO PŘENOS INFORMACÍ NA DISPEČINK | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství, zhotovení výrobní dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 36 | 743C31 |  | SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU PŘES 160 A, DO 240 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – instalaci vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády po dokončené montáži – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 37 | 743Z11 |  | DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M | KS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 38 | 743Z31 |  | DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M | KS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 39 | 743Z35 |  | DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M | KS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 40 | 743Z39 |  | DEMONTÁŽ ROZVADĚČE OSVĚTLENÍ | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 41 | 744I01 |  | POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A | KS | 49 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 42 | 744R35 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK DO ROZVADĚČE NN | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1 -3
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 43 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 44 | 747214 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 45 | 747301 |  | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 46 | 747415 |  | MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU PŘES 200 DO 500 M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.2,3
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 47 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 32 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 48 | 747703 |  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 49 | 747705 |  | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 50 | 75IG6Y |  | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - DEMONTÁŽ | M | 120 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č. 1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení/kabelizace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 51 | R744634 |  | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 25 DO 40 A | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1 -3
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce včetně úravy rozváděče

## D.2.1_D.2.1.1_SO 18
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 18 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1 |  | Inženýrské objekty |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.1.1 |  | Inženýrské sítě |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | SO 18 |  | Přeložka kabelů 6kV
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné položky
P | 1 | R015111 | 901 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 20.16 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | 11,2x1,8=20,16m3 skládka
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 2 | R02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ | M | 35 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č1-3
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
SD |  | 13 |  | Hloubené vykopávky
P | 3 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 45.96 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1,2
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 4 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 20.8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1,2
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
SD |  | 70 |  | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud
P | 5 | 702112 |  | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | M | 194 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1,2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 6 | 702222 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 130 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 7 | 702313 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM | M | 97 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1,2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž fólie – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 8 | 702902 |  | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU ČI VÝKOPKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | M | 97 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1,2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
SD |  | 74 |  | Silnoproudé rozvody
P | 9 | 701005 |  | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 10 | 742611 |  | KABEL VN - TŘÍŽÍLOVÝ 6-AYKCY DO 70 MM2 | M | 330 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2x100+2x65
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 11 | 742811 |  | KABELOVÁ SPOJKA VN, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV DO 70 MM2 | KS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2+2+2+2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 12 | 742P13 |  | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M | M | 130 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2x65m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 13 | 742Z92 |  | DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | tkm | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.
P | 14 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 15 | 747301 |  | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 16 | 747531 |  | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 17 | 747532 |  | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN - PROVOZ MĚŘÍCÍHO VOZU PO DOBU ZKOUŠEK VN KABELŮ | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 18 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 19 | 747703 |  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 20 | 747705 |  | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle příloh č.1, 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.

## D.2.1_D.2.1.2_SO 21
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 21 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1 |  | Inženýrské objekty |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.1.2 |  | Potrubní vedení |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | SO 21 |  | Venkovní vodovod
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 115101201 |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD | 720 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
VV |  |  |  | předpoklad 30dní; bude fakturováno dle skutečnosti' 30*24.00=720.000 [A] Celkem: A=720.000 [B]
TS
P | 2 | 131251203 |  | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | M3 | 72.24 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta; od 205,900m na 208,910m_' ((3.60+1.20*2)*(1.60+1.20*2))*3.010=72.240 [A] Celkem: A=72.240 [B]
TS
P | 3 | 132254103 |  | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | M3 | 40.88 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Přeložka areál. vodovodu CDP1' 'Přeložka H1; Přeložka OŘ' 'hl. výkopu do 2,50m; šířka 0,690m' 'st. 42,635 - 76,255' 35.800=35.800 [A] 'st. 0,000 - 5,556' 5.080=5.080 [B] Celkem: A+B=40.880 [C]
TS
P | 4 | 132254204 |  | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 | M3 | 211.33 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Přeložka areál. vodovodu CDP1' 'Přeložka H1; Přeložka OŘ' 'hl. výkopu do 2,50m; šířka 0,82m' 108.160-40.880=67.280 [A] Mezisoučet: A=67.280 [B] '------------------------------------------------' 'Přeložka areál. vodovodu CDP2' 'Hydrant H2; VP - CDP2' 'hl. výkopu do 2,50m; šířka 0,82m' 126.260=126.260 [C] 'hl. výkopu přes 2,50m do 4,00m; šířka 0,82m' 17.790=17.790 [D] Mezisoučet: C+D=144.050 [E] '------------------------------------------------' Celkem: A+C+D=211.330 [F]
TS
P | 5 | 151811132 |  | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m | M2 | 587.75 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Přeložka areál. vodovodu CDP1' 'Přeložka H1; Přeložka OŘ' 282.620=282.620 [A] '------------------------------------------------' 'Přeložka areál. vodovodu CDP2' 'Hydrant H2; VP - CDP2' 305.130=305.130 [B] '------------------------------------------------' Celkem: A+B=587.750 [C]
TS
P | 6 | 151811133 |  | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m | M2 | 64.52 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Přeložka areál. vodovodu CDP2' 'Hydrant H2; VP - CDP2' 28.400=28.400 [A] '------------------------------------------------' 'Vodoměrná šachta_VŠ' ((3.600+1.20*2)*3.010)*2=36.120 [B] '------------------------------------------------' Celkem: A+B=64.520 [C]
TS
P | 7 | 151811232 |  | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m | M2 | 587.75 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m
VV
TS
P | 8 | 151811233 |  | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m | M2 | 64.52 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m
VV
TS
P | 9 | 171251201 |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | M3 | 324.45 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'viz. pol_131251203' 72.240=72.240 [A] 'viz. pol_132251254' 211.330=211.330 [B] 'viz. pol_132254103' 40.880=40.880 [C] Celkem: A+B+C=324.450 [D]
TS
P | 10 | 174151101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 248.187 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'celkový výkop' 72.240+211.330+40.880=324.450 [A] 'odpočet vytlačený objem' 'obsyp' -41.850=-41.850 [B] 'lože' -(17.180+2.016+0.684)=-19.880 [C] 'Vodoměrná šachta' -((3.60*1.60)*2.450+(1.335*1.05)*0.300)=-14.533 [D] Celkem: A+B+C+D=248.187 [E]
TS
P | 11 | 175151101 |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | M3 | 40.09 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'objem potrubí do DN200mm se neodečítá viz. podmínky' 'objem digi' '------------------------------------------------' 'Přeložka areál. vodovodu CDP1' 'Přeložka H1; Přeložka OŘ' 'obsyp+objem potrubí (DN63, DN110)' 24.380+0.770=25.150 [A] Mezisoučet: A=25.150 [B] '------------------------------------------------' 'Přeložka areál. vodovodu CDP2' 'Hydrant H2; VP - CDP2' 'obsyp+objem potrubí (DN110)' 17.470+0.670=18.140 [C] 'objem drenáže' -3.200=-3.200 [D] Mezisoučet: C+D=14.940 [E] '------------------------------------------------' Celkem: A+C+D=40.090 [F]
TS
P | 12 | 58331351 |  | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | T | 80.18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kamenivo těžené drobné frakce 0/4
VV
TS
P | 13 | 58337344 |  | štěrkopísek frakce 0/32 | T | 496.374 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | štěrkopísek frakce 0/32
VV
TS
P | 14 | R11533021 |  | Práce a dodávky spojené s čerpáním vody - komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Práce a dodávky spojené s čerpáním vody - komplet
VV
TS |  |  |  | Položka obsahuje: hydrogeologcký posudek navržení opatření pro snižování HPV odvod do recipientu nebo kanalizace; vrty nebo studny čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky napojení NN, včetně měření a poplatku za spotřebu poplatek za vypouštění způsob měření a kvality vody výustní objekty součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení, poplatky za likvidaci další pomocné konstrukce a prácespojené s čerpáním podzemních a povrchových vod během výstavby Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
P | 15 | R18999001 |  | Statická zatěžovací zkouška - kontrola zhutnění zemin a sypanin | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Statická zatěžovací zkouška - kontrola zhutnění zemin a sypanin
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Technická zpráva' '------------------------------------------------' 4=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B]
TS |  |  |  | Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednavatelem požadovanýni zkouškami (ČSN 72 1006). Ceny jsou určeny pro zkoušky dle popisu a grafických a textových příloh PD. Způsob měření: Množství měrných jednotek se určuje v kusech zkoušek dle projektu. Měrná jednotka: kus
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 16 | 211971121 |  | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | M2 | 1.562 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Přeložka areál. vodovodu CDP2' 'Hydrant H2; VP - CDP2' (((22/7)*(0.150/2)^2)*58.910)*1.50=1.562 [A] Celkem: A=1.562 [B]
TS
P | 17 | 212752102 |  | Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby | M | 58.91 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Přeložka areál. vodovodu CDP2' 'Hydrant H2; VP - CDP2' 58.910=58.910 [A] Celkem: A=58.910 [B]
TS
SD |  | 23-M |  | Montáže potrubí
P | 18 | 230202033 |  | Montáž chráničky plastové průměru přes 110 do 160 mm | M | 43.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž plastové chráničky průměru přes 110 do 160 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Přeložka areál. vodovodu CDP1' 'st. 0,700' 11.000=11.000 [A] Mezisoučet: A=11.000 [B] '------------------------------------------------' 'Přeložka areál. vodovodu CDP2' 'st. 0,250' 7.500=7.500 [C] 'st. 51,704' 12.800=12.800 [D] 'st. 57,148' 12.000=12.000 [E] Mezisoučet: C+D+E=32.300 [F] '------------------------------------------------' Celkem: A+C+D+E=43.300 [G]
TS
P | 19 | 230202072 |  | Nasunutí potrubní sekce plastové průměru přes 63 do 110 mm do chráničky | M | 43.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nasunutí potrubní sekce do chráničky nasouvané potrubí plastové dn přes 63 do 110 mm
VV
TS
P | 20 | 28613579 |  | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 160x9,5 dl 12m | M | 43.95 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 160x9,5 dl 12m
VV
TS
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 21 | R382122110 |  | Atyp Prefabrikovaná vodoměrná šachta ŽB C40/50 3600x1600/2450mm, objem 7,872m3 (nátok/výtok DN110) vč. zákrytové desky, prostupů, těsnění, kotvení, ukotvení pr | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Atyp Prefabrikovaná vodoměrná šachta ŽB C40/50 3600x1600/2450mm, objem 7,872m3 (nátok/výtok DN110) vč. zákrytové desky, prostupů, těsnění, kotvení, ukotvení proti spodní vodě, příslušenství; D+M komplet vč. dopravy
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, očištění a ošetření úložných ploch, zednické výpomoce pro montáž dílců, označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubovýchploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)vč.všech součástí uvedených v popisu položky a výkazu výměr Měří se v kusech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kus
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 22 | 451572111 |  | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | M3 | 17.18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'm3 digi' '------------------------------------------------' 'Přeložka areál. vodovodu CDP1' 'Přeložka H1; Přeložka OŘ' 10.200=10.200 [A] '------------------------------------------------' 'Přeložka areál. vodovodu CDP2' 'Hydrant H2; VP - CDP2' 6.980=6.980 [B] '------------------------------------------------' Celkem: A+B=17.180 [C]
TS
P | 23 | 451573111 |  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | M3 | 2.016 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' (4.80*2.80)*0.150=2.016 [A] Celkem: A=2.016 [B]
TS
P | 24 | 452111111 |  | Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2
VV
TS
P | 25 | 452111141 |  | Osazení betonových pražců otevřený výkop pl přes 75000 mm2 | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 75000 mm2
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 6=6.000 [A] Celkem: A=6.000 [B]
TS
P | 26 | 452321161 |  | Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop | M3 | 0.684 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' (3.80*1.80)*0.10=0.684 [A] Celkem: A=0.684 [B]
TS
P | 27 | 452351101 |  | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop | M2 | 1.12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' (3.80+1.80)*2*0.10=1.120 [A] Celkem: A=1.120 [B]
TS
P | 28 | 452368211 |  | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari | T | 0.063 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' 'KARI 8x150/150 = 5,267kg/m2; 1kus = 3x2 =6m2 = 31,602kg' '3,80*1,80 = 6,840m2' 31.602*2*0.001=0.063 [A] Celkem: A=0.063 [B]
TS
P | 29 | R45479101 |  | Vodotěsný prostup vodoměrnou šachtou 240x240/200mm pro potrubí DN110 vč. těsnění, epoxid. stěrky a vyhledávacího vodiče; D+M komplet | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vodotěsný prostup vodoměrnou šachtou 240x240/200mm pro potrubí DN110 vč. těsnění, epoxid. stěrky a vyhledávacího vodiče; D+M komplet
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' 'Detail A - vodotěsný prostop' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 30 | R59212001 |  | betonový blok | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | betonový blok
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 6=6.000 [A] Celkem: A=6.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouzeorientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh_Výpis materálu. Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
P | 31 | 631311113 |  | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | M3 | 0.052 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' 'vodoměrná šachta VŠ 3,6x1,6x2,45m' 'zpětný spoj' (3.60+1.60)*2*(0.10*0.10)/2=0.052 [A] Celkem: A=0.052 [B]
TS
P | 32 | 631311135 |  | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | M3 | 0.864 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' (3.200*1.200)*(0.200+0.250)/2=0.864 [A] Celkem: A=0.864 [B]
TS
P | 33 | 631319011 |  | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu | M3 | 0.052 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm
VV
TS
P | 34 | 631319013 |  | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu | M3 | 0.864 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm
VV
TS
P | 35 | 631319023 |  | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem | M3 | 0.864 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)
VV
TS
P | 36 | 631351101 |  | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách | M2 | 0.216 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění v podlahách rýh a hran zřízení
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' (0.300*4)*0.180=0.216 [A] Celkem: A=0.216 [B]
TS
P | 37 | 631351102 |  | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách | M2 | 0.216 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění v podlahách rýh a hran odstranění
VV
TS
P | 38 | 632452123 |  | Potěr cementový stropu šachet hlazený ocelovým hladítkem | M2 | 6.84 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potěr šachet vnějšího stropu vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 25 mm, hlazený hladítkem ocelovým
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' 3.800*1.800=6.840 [A] Celkem: A=6.840 [B]
TS
SD |  | 711 |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
P | 39 | 11163150 |  | lak penetrační asfaltový | T | 0.015 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | lak penetrační asfaltový
VV
TS
P | 40 | 62832134 |  | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm | M2 | 56.361 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm
VV |  |  |  | pol_711541164' 38.440=38.440 [A] 'pol_711745567' 10.400*0.500=5.200 [B] 'pol_711747388' 2*1.260=2.520 [C] Celkem: A+B+C=46.160 [D] D * 1.221Koeficient množství=56.361 [E]
TS
P | 41 | 711511101 |  | Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem | M2 | 38.44 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' 'vodoměrná šachta VŠ 3,6x1,6x2,45m' (3.60+1.60)*2*2.45+(1.05+1.335)*2*0.415=27.460 [A] (3.60*1.60)*2-0.60*0.90=10.980 [B] Celkem: A+B=38.440 [C]
TS
P | 42 | 711541164 |  | Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP | M2 | 38.44 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP
VV
TS
P | 43 | 711745567 |  | Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm | M | 10.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' 'vodoměrná šachta VŠ 3,6x1,6x2,45m' (3.60+1.60)*2=10.400 [A] Celkem: A=10.400 [B]
TS
P | 44 | 711747388 |  | Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem přes 200 do 500 mm přitavením NAIP | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru přes 200 do 500 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 45 | 998711101 |  | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | T | 0.338 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 46 | 998767101 |  | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | T | 0.032 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS
P | 47 | R767921Z1 |  | Z/1_celové pevné madlo boční vodoměrné šachty 230-500/910mm (kotbení do ŽB kce) materiál nerez austentická tř. 17 240, vč. chem. kotev, kotevních desek a jejich | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Z/1_Ocelové pevné madlo boční vodoměrné šachty 230-500/910mm (kotbení do ŽB kce) materiál nerez austentická tř. 17 240, vč. chem. kotev, kotevních desek a jejich případného podlití; D+M komplet
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' '1/Z' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouzeorientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh_Výpis zámečnických výrobků. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 48 | R767921Z2 |  | Z/2_ocelový žebřík bez výstupních madel z nerezové oceli dl 2,03m, š 0,440m (kotbení do ŽB kce) materiál nerez austentická tř. 17 240, vč. chem. kotev, kotevníc | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Z/2_ocelový žebřík bez výstupních madel z nerezové oceli dl 2,03m, š 0,440m (kotbení do ŽB kce) materiál nerez austentická tř. 17 240, vč. chem. kotev, kotevních desek; D+M komplet
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' '2/Z_Výpis zámečnických výrobků' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouzeorientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh_Výpis zámečnických výrobků. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 49 | R767921Z4 |  | Z/4_Typová čtvercová mříž z pozinkované oceli 300x300/30mm vč. rámu, rám kotvený do betonové kce zabetonováním, mříž volně ložená pro manipulaci s kalovým čerpa | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Z/4_Typová čtvercová mříž z pozinkované oceli 300x300/30mm vč. rámu, rám kotvený do betonové kce zabetonováním, mříž volně ložená pro manipulaci s kalovým čerpadlem; D+M komplet
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' '4/Z_Výpis zámečnických výrobků' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouzeorientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh_Výpis zámečnických výrobků. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
SD |  | 783 |  | Dokončovací práce - nátěry
P | 50 | 783937163 |  | Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy | M2 | 25.384 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'porovnávací položka' 'dvousložkový pigmentový nátěr na bázi epoxidových priskyřic' 'zajišťující vodonepropustnost a ochranu ŽB kcí' '2.009_Vodoměrná šachta' (3.20*1.20)*2-0.830*0.60+(0.60+0.830)*2*0.20=7.754 [A] (0.975+0.675)*2*0.415=1.370 [B] 0.975*0.675-0.83*0.60=0.160 [C] (3.20+1.20)*2*(2.005-0.20)+(0.300*4)*0.180=16.100 [D] Celkem: A+B+C+D=25.384 [E]
TS
SD |  | 8 |  | Trubní vedení
P | 51 | 28613113 |  | trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm | M | 40.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm
VV
TS
P | 52 | 28613116 |  | trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm | M | 171.332 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm
VV
TS
P | 53 | 28614946 |  | elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm
VV
TS
P | 54 | 28614949 |  | elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm | KUS | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm
VV |  |  |  | 2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'K 45st./110, PE' 15=15.000 [A] Celkem: A=15.000 [B]
TS
P | 55 | 28615972 |  | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm
VV
TS
P | 56 | 28615975 |  | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm
VV
TS
P | 57 | 28653133 |  | nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'nákružek - elektrospojka D63' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 58 | 28653136 |  | nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm
VV |  |  |  | 2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'nákružek - elektrospojka D110' 10=10.000 [A] '2.009_Vodoměrná šachta' 'nákružek' 2=2.000 [B] Celkem: A+B=12.000 [C]
TS
P | 59 | 38821715 |  | vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 50 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 50
VV
TS
P | 60 | 42210050 |  | deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového
VV |  |  |  | 2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 5=5.000 [A] Celkem: A=5.000 [B]
TS
P | 61 | 42210052 |  | deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'podkladová deska pod šoupě' 5=5.000 [A] Celkem: A=5.000 [B]
TS
P | 62 | 42221304 |  | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm
VV |  |  |  | 2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'Š 100' 4=4.000 [A] '2.009_Vodoměrná šachta' 2=2.000 [B] Celkem: A+B=6.000 [C]
TS
P | 63 | 42223011 |  | šoupátko domovní přípojky mosazné vnitřní/vnitřní závit PN16 2"x2" | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | šoupátko domovní přípojky mosazné vnitřní/vnitřní závit PN16 2"x2"
VV
TS
P | 64 | 42273007 |  | montážní vložka přírubová litinová DN 100 PN 16 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | montážní vložka přírubová litinová DN 100 PN 16
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' 'MV 100 - montážní vložka' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 65 | 42283044 |  | klapka zpětná samočinná přírubová litinová PN 16 pro vodu DN 100 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | klapka zpětná samočinná přírubová litinová PN 16 pro vodu DN 100
VV
TS
P | 66 | 42291000 |  | klíč ke kanálovým šoupátkům T-klíč | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | klíč ke kanálovým šoupátkům T-klíč
VV
TS
P | 67 | 48466563 |  | armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 2" | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 2"
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' 'T 100/50 vnitřní závit - kulový kohout' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 68 | 55250642 |  | koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'přírubové koleno s patko DN 80' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 69 | 55251321 |  | příruba pro tvarovku vodovodní vícefunkční DN 100 | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | příruba pro tvarovku vodovodní vícefunkční DN 100
VV |  |  |  | 2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'litinová příruba DN 100' 10=10.000 [A] Celkem: A=10.000 [B]
TS
P | 70 | 55253215 |  | tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/40 DN 50 dl 200mm | KUS | 1.01 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/40 DN 50 dl 200mm
VV
TS
P | 71 | 55253219 |  | tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/40 DN 50 dl 400mm | KUS | 1.01 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/40 DN 50 dl 400mm
VV
TS
P | 72 | 55253233 |  | tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 100mm | KUS | 1.01 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 100mm
VV
TS
P | 73 | 55253258 |  | tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 600mm | KUS | 2.02 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 600mm
VV
TS
P | 74 | 55253263 |  | tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 1000mm | KUS | 1.01 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 1000mm
VV
TS
P | 75 | 55253611 |  | přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/50 | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/50
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' 'FFR 100/50 - redukce' 2=2.000 [A] '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'FFR 100/50 - redukce' 1=1.000 [B] '------------------------------------------------' Celkem: A+B=3.000 [C]
TS
P | 76 | 55253811 |  | tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 100/100 | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 100/100
VV |  |  |  | 2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'odbočka přírubová DN 100/100' 3=3.000 [A] Celkem: A=3.000 [B]
TS
P | 77 | 852241122 |  | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'TP 80-1500' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 78 | 852242122 |  | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80 | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' 'TP 50-200' 1=1.000 [A] 'TP 50-400' 1=1.000 [B] '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'TP 80/100' 1=1.000 [C] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C=3.000 [D]
TS
P | 79 | 852262122 |  | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 100 | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' 'TP 100-600' 2=2.000 [A] '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'TP 100-1000' 1=1.000 [B] '------------------------------------------------' Celkem: A+B=3.000 [C]
TS
P | 80 | 857242122 |  | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' 'X 50/2 litin. příruba zavit. s vnitřním závitem DN50/G2 ' 1=1.000 [A] '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'X 50/2 litin. příruba zavit. s vnitřním závitem DN50/G2 ' 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS
P | 81 | 857244122 |  | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'přírubové koleno s patko DN 80' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 82 | 857262122 |  | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 | KUS | 19 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' 'MV 100 - montážní vložka' 1=1.000 [A] 'FFR 100/50 - redukce' 2=2.000 [B] 'FILTR 100 - lapač nečistot' 1=1.000 [C] Mezisoučet: A+B+C=4.000 [D] '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'FFR 100/50 - redukce' 1=1.000 [E] 'FFR 100/80 - redukce' 2=2.000 [F] 'litinová příruba DN 50' 1=1.000 [G] 'litinová příruba DN 100' 10=10.000 [H] 'zaslepovací litinová příruba DN 100' 1=1.000 [I] Mezisoučet: E+F+G+H+I=15.000 [J] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+E+F+G+H+I=19.000 [K]
TS
P | 83 | 857263131 |  | Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'odbočka přírubová DN 100/50' 1=1.000 [A] 'odbočka přírubová DN 100/100' 3=3.000 [B] Celkem: A+B=4.000 [C]
TS
P | 84 | 857264122 |  | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' 'T 100/50 vnitřní závit - kulový kohout' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 85 | 871211141 |  | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm | M | 40 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Přeložka areál. vodovodu CDP1' 'Přeložka H1; Přeložka OŘ' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 34.400+5.600=40.000 [A] Celkem: A=40.000 [B]
TS
P | 86 | 871251141 |  | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm | M | 168.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'Přeložka areál. vodovodu CDP1' 'Přeložka H1; Přeložka OŘ' 41.900+10.400=52.300 [A] '------------------------------------------------' 'Přeložka areál. vodovodu CDP2' 'Hydrant H2; VP - CDP2' 116.500=116.500 [B] '------------------------------------------------' Celkem: A+B=168.800 [C]
TS
P | 87 | 871251811 |  | Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 50 do 90 mm | M | 65 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Technická zpráva' '------------------------------------------------' 'DN 63, areál rozvod CDP1 PE 100 D63' 36.000=36.000 [A] 'DN 90, vovod. přípojka' 29.000=29.000 [B] Celkem: A+B=65.000 [C]
TS
P | 88 | 871291811 |  | Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 90 do 140 mm | M | 54 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 90 do 140 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Technická zpráva' '------------------------------------------------' 'DN 110, areál rozvod CDP1 PE 100 D110' 54.000=54.000 [A] Celkem: A=54.000 [B]
TS
P | 89 | 877211101 |  | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'elektrospojka D63' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 90 | 877211110 |  | Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 63 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 63
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'K 45st./63, PE' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 91 | 877251101 |  | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110 | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'elektrospojka D110' 10=10.000 [A] Celkem: A=10.000 [B]
TS
P | 92 | 877251110 |  | Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 110 | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'K 30st./110, PE' 1=1.000 [A] 'K 45st./110, PE' 15=15.000 [B] Celkem: A+B=16.000 [C]
TS
P | 93 | 891211112 |  | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'ZS 50 D. PŘ' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 94 | 891211321 |  | Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 2" | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 2"
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'Š 50' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 95 | 891212312 |  | Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 50
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' 'DN 50 (Qn=25m3/h)' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 96 | 891247212 |  | Montáž hydrantů nadzemních DN 80 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'Hn 80 - 1,0m DN 80, 2xB' 1=1.000 [A] 'Hn 80 - 1,5m DN 80, 2xB' 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS
P | 97 | 891261112 |  | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'Š 100' 4=4.000 [A] 'ZS T 0,85-1,15m' Mezisoučet: A=4.000 [B] 3=3.000 [C] 'ZS T 1,30-1,80m' 1=1.000 [D] Mezisoučet: C+D=4.000 [E] Celkem: A+C+D=8.000 [F]
TS
P | 98 | 891261112 | 1 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'Š 100' 4=4.000 [A] 'ZS T 0,85-1,15m' Mezisoučet: A=4.000 [B] 3=3.000 [C] 'ZS T 1,30-1,80m' 1=1.000 [D] Mezisoučet: C+D=4.000 [E] Celkem: A+C+D=8.000 [F]
TS
P | 99 | 891261222 |  | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 100 | 891265321 |  | Montáž zpětných klapek DN 100 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 100
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' 'ZKP 100' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 101 | 892233122 |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | M | 40 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
VV
TS
P | 102 | 892241111 |  | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 | M | 40 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
VV
TS
P | 103 | 892271111 |  | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | M | 168.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125
VV
TS
P | 104 | 892273122 |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | M | 168.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
VV
TS
P | 105 | 892372111 |  | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 7=7.000 [A] Celkem: A=7.000 [B]
TS
P | 106 | 894201220 |  | Stěny šachet tl přes 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | M3 | 0.298 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' 'pod šoupata' (0.30*0.30)*1.045=0.094 [A] (0.65*0.30)*1.045=0.204 [B] Celkem: A+B=0.298 [C]
TS
P | 107 | 894201221 |  | Stěny šachet tl přes 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | M3 | 0.309 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' 'vstupní krček' (1.335*1.05-0.975*0.675)*0.415=0.309 [A] Celkem: A=0.309 [B]
TS
P | 108 | 894502101 |  | Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné | M2 | 5.92 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných jednostranné
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'V cenách jsou započteny i náklady na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' (3.60+1.60)*2*0.200=2.080 [A] ((0.240*4)*0.20)*2=0.384 [B] (0.30+0.30)*2*1.045=1.254 [C] (0.65+0.30)*2*1.045=1.986 [D] (0.30+0.30)*2*0.180=0.216 [E] Celkem: A+B+C+D+E=5.920 [F]
TS
P | 109 | 894502201 |  | Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné | M2 | 1.675 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'V cenách jsou započteny i náklady na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' 'vstupní krček' (1.335+1.05+0.975+0.675)*0.415=1.675 [A] Celkem: A=1.675 [B]
TS
P | 110 | 899104112 |  | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' '3/Z_Výpis zámečnických výrobků' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 111 | 899303811 |  | Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Technická zpráva' '------------------------------------------------' 'Vodoměrná šachta (beton + cihel. zdivo)' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 112 | 899401112 |  | Osazení poklopů litinových šoupátkových | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazení poklopů litinových šoupátkových
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'Š pro D. PŘ.' 1=1.000 [A] 'Š tuhý' 4=4.000 [B] Celkem: A+B=5.000 [C]
TS
P | 113 | 899401113 |  | Osazení poklopů litinových hydrantových | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazení poklopů litinových hydrantových
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 5=5.000 [A] Celkem: A=5.000 [B]
TS
P | 114 | 899712111 |  | Orientační tabulky na zdivu | KUS | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 5+2+8=15.000 [A] Celkem: A=15.000 [B]
TS
P | 115 | 899713111 |  | Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 5=5.000 [A] Celkem: A=5.000 [B]
TS
P | 116 | 899721111 |  | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | M | 218 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm
VV |  |  |  | 2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 218.000=218.000 [A] Celkem: A=218.000 [B]
TS
P | 117 | 899722113 |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | M | 209 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
VV |  |  |  | 2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 209.000=209.000 [A] Celkem: A=209.000 [B]
TS
P | 118 | 899911204 |  | Kluzná objímka výšky 15 mm vnějšího průměru potrubí přes 99 mm do 114 mm | KUS | 52 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 15 mm vnějšího průměru potrubí přes 99 do 114 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'Přeložka areál. vodovodu CDP1' 'st. 0,700' 13=13.000 [A] '------------------------------------------------' 'Přeložka areál. vodovodu CDP2' 'st. 0,250' 10=10.000 [B] 'st. 51,704' 15=15.000 [C] 'st. 57,148' 14=14.000 [D] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D=52.000 [E]
TS
P | 119 | 899913141 |  | Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 150 | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 150
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'Přeložka areál. vodovodu CDP1' 'st. 0,700' 2=2.000 [A] '------------------------------------------------' 'Přeložka areál. vodovodu CDP2' 'st. 0,250 2=2.000 [B] 'st. 51,704' 2=2.000 [C] 'st. 57,148' 2=2.000 [D] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D=8.000 [E]
TS
P | 120 | R2861494 |  | elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 110mm
VV |  |  |  | pol_877251110' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'K 30st./110, PE' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 121 | R4227901 |  | filtr 100 - lapač nečistot bez manometru | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | filtr 100 - lapač nečistot bez manometru
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' 'FILTR 100 - lapač nečistot' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouzeorientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh_Výpis materálu. Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 122 | R55241402 |  | "Z/3" poklop z tvárné litiny vč. rámu 900x600mm třída zatížení D400 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | "Z/3" poklop z tvárné litiny vč. rámu 900x600mm třída zatížení D400
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' '3/Z_Výpis zámečnických výrobků' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouzeorientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh_Výpis materálu. Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 123 | R5525130 |  | příruba pro tvarovku vodovodní vícefunkční DN 50 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | příruba pro tvarovku vodovodní vícefunkční DN 80
VV |  |  |  | 2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'litinová příruba DN 50' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouzeorientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh_Výpis materálu. Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 124 | R5525140 |  | příruba pro tvarovku vodovodní zaslepovací DN 100 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | příruba pro tvarovku vodovodní zaslepovací DN 100
VV |  |  |  | 2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'zaslepovací litinová příruba DN 100' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouzeorientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh_Výpis materálu. Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 125 | R55253241 |  | tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 1500 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 1500
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'TP 80-1500' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouzeorientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh_Výpis materálu. Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 126 | R5525362 |  | přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/80 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/80
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'FFR 100/80 - redukce' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouzeorientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh_Výpis materálu. Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 127 | R5525367 |  | X 50/2_litinová příruba závitová s vnitřním závitem DN50/G2 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | X 50/2_litinová příruba závitová s vnitřním závitem DN50/G2
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' 'X 50/2 litin. příruba zavit. s vnitřním závitem DN50/G2 ' 1=1.000 [A] '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'X 50/2 litin. příruba zavit. s vnitřním závitem DN50/G2 ' 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS
P | 128 | R5525387 |  | tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 100/50 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 100/50
VV |  |  |  | 2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'odbočka přírubová DN 100/50' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouzeorientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh_Výpis materálu. Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 129 | R60009760 |  | poklop tuhý šoupatkový těžký, tvárná litina | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | poklop tuhý šoupatkový těžký, tvárná litina
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'Š tuhý' 4=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouzeorientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh_Výpis materálu. Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 130 | R60011510 |  | poklop tuhý šoupatkový pro domovní přípojky těžký tvárná litina | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | poklop tuhý šoupatkový pro domovní přípojky těžký tvárná litina
VV |  |  |  | 2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'Š pro D. PŘ.' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouzeorientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh_Výpis materálu. Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 131 | R89035185 |  | Bourání šachet velikosti obestavěného prostoru přes 5 m3 z prostého betonu a cihelného zdiva | M3 OP | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bourání šachet velikosti obestavěného prostoru přes 5 m3 z prostého betonu a cihelného zdiva
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Technická zpráva' '------------------------------------------------' 'Vodoměrná šachta (beton + cihel. zdivo)' (2.00*2.00)*2.00=8.000 [A] Celkem: A=8.000 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: rozebrání, bourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizačné šachty. Způsob měření: Množství měrných jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru šachty nebo jímky. Měrná jednotka: m3 OP
P | 132 | R89126790 |  | Demontáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100 s dvojitým uzavíráním komplet | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100 s dvojitým uzavíráním komplet
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'stávající hydrant H1 - demontáž' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Měří sev kuech dle projektu. Měrná jednotka: kus
P | 133 | R96010001 |  | souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky 0,80-1,20m 2" | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky 0,80-1,20m 2"
VV |  |  |  | 2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'ZS 50 D. PŘ' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 134 | R96010002 |  | souprava zemní šoupatková teleskopická krytí 0,85-1,15m (DN100) | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | souprava zemní šoupatková teleskopická krytí 0,85-1,15m (DN100)
VV |  |  |  | 2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'ZS T 0,85-1,15m' 3=3.000 [A] Celkem: A=3.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouzeorientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh_Výpis materálu. Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 135 | R96010003 |  | souprava zemní šoupatková teleskopická krytí 1,30-1,80m (DN100) | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | souprava zemní šoupatková teleskopická krytí 1,30-1,80m (DN100)
VV |  |  |  | 2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'ZS 50 D. PŘ' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouzeorientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh_Výpis materálu. Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 136 | RK2200801 |  | hydrant nadzemní objezdový s dvojitým uzavíráním, krytí 1,50m DN80 2xB | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | hydrant nadzemní objezdový s dvojitým uzavíráním, krytí 1,50m DN80 2xB
VV |  |  |  | 2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'Hn 80 - 1,5m DN 80, 2xB' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouzeorientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh_Výpis materálu. Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 137 | RK2300801 |  | hydrant nadzemní objezdový s dvojitým uzavíráním, krytí 1,00m DN80 2xB | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | hydrant nadzemní objezdový s dvojitým uzavíráním, krytí 1,00m DN80 2xB
VV |  |  |  | 2.008_Kladečské schéma - přípojka a nový areál. vododvod' 'Výpis materiálu' 'Hn 80 - 1,0m DN 80, 2xB' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouzeorientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh_Výpis materálu. Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 138 | 08211321 |  | voda pitná pro ostatní odběratele | M3 | 7.104 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | voda pitná pro ostatní odběratele
VV
TS
P | 139 | 933901111 |  | Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 | M3 | 7.104 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'VŠ' (3.20*1.20)*1.850=7.104 [A] Celkem: A=7.104 [B]
TS
P | 140 | 949101111 |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | M2 | 3.84 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.009_Vodoměrná šachta' (3.20*1.20)*1=3.840 [A] Celkem: A=3.840 [B]
TS
P | 141 | 952903112 |  | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | M2 | 5.76 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'VŠ vodoměrná šachta' 3.60*1.60=5.760 [A] Celkem: A=5.760 [B]
TS
P | 142 | R95550021 |  | Dílenská a výrobní dokumentace | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dílenská a výrobní dokumentace (pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace)
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | dílenská a výrobní dokumentace dle popisu a PD Množství jednotek se určuje v kompletu Měrná jednotka: kpl
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 143 | R015111 | 901 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 648.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz. pol_171251201' 324.450=324.450 [A] Celkem: A=324.450 [B] B * 2Koeficient množství=648.900 [C]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 144 | R015120 | 904 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.998 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz. pol_R89035185' (1.6*1.6*0.2)*1.95=0.998 [A] Celkem: A=0.998 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 145 | R015140 | 906 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV APOD. VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE (PROSTÝ A ARMOVANÝ BETON | T | 1.642 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz. pol_R89035185' (8*0.330)-0.998=1.642 [A] Celkem: A=1.642 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 146 | R015190 | 911 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH - OBJEKTŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.555 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Technická zpráva' '------------------------------------------------' 'viz. pol_871251811' 65.000*0.00250=0.163 [A] 'viz. pol_871291811' 54.000*0.00550=0.297 [B] 'viz. pol_R89126790' 1*0.095=0.095 [C] Celkem: A+B+C=0.555 [D]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 147 | 998276101 |  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | T | 43.548 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
VV
TS

## D.2.1_D.2.1.2_SO 22
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 22 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1 |  | Inženýrské objekty |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.1.2 |  | Potrubní vedení |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | SO 22 |  | Venkovní kanalizace
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 115101201 |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD | 1080 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
VV |  |  |  | předpoklad, bude fakturováno dle skutečnosti' 45*24.000=1 080.000 [A] Celkem: A=1 080.000 [B]
TS
P | 2 | 131251203 |  | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | M3 | 28.422 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'LAPOL1; pr. hl. 1,750m' ((1.63+1.20*2)*(1.630+1.20*2))*1.750=28.422 [A] Celkem: A=28.422 [B]
TS
P | 3 | 131251204 |  | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | M3 | 231 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'ORL1' ((3.60+1.20*2)*(2.60+1.20*2))*4.100=123.000 [A] 'ORL2' ((3.60+1.20*2)*(2.60+1.20*2))*3.600=108.000 [B] Celkem: A+B=231.000 [C]
TS
P | 4 | 132254203 |  | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 | M3 | 226.05 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Kanalizace výtlaky' 'hl. výkopu do 2,50m; šířka přes 0,800m' 35.240=35.240 [A] 'hl. výkopu do 4,00m; šířka přes 0,800m' 45.270=45.270 [B] 'hl. výkopu přes 4,00m; šířka přes 0,800m' 65.210=65.210 [C] 'Kanalizační přípojka' 'hl. výkopu do 2,50m; šířka přes 0,800m' 67.520=67.520 [D] 'RG-UV1-2' 'hl. výkopu do 2,50m; šířka přes 0,800m' 12.810=12.810 [E] Celkem: A+B+C+D+E=226.050 [F]
TS
P | 5 | 132254207 |  | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 | M3 | 5428.47 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Kanalizace' 'hl. výkopu do 2,50m; šířka přes 0,800m' 3420.010=3 420.010 [A] 'hl. výkopu do 4,00m; šířka přes 0,800m' 1553.740=1 553.740 [B] 'hl. výkopu přes 4,00m; šířka přes 0,800m' 454.720=454.720 [C] Celkem: A+B+C=5 428.470 [D]
TS
P | 6 | 151811131 |  | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 6612.47 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Kanalizace' 7131.870=7 131.870 [A] 'Kanalizační přípojka' 96.710=96.710 [B] 'Kanalizace - výtlaky' 258.780=258.780 [C] 'RG-UV1-2' 17.350=17.350 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=7 504.710 [E] '------------------------------------------------' 'Odpočet' 'pol_151811132' -465.580=- 465.580 [F] 'pol_151811141' -426.660=- 426.660 [G] Mezisoučet: F+G=- 892.240 [H] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D+F+G=6 612.470 [I]
TS
P | 7 | 151811132 |  | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m | M2 | 465.58 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Kanalizace - Přeložka sběrače OB - Stoka B1-3-1' 134.730=134.730 [A] 'Kanalizace - Stoka B1' 263.950=263.950 [B] 'Kanalizace - Stoka B1-3' 66.900=66.900 [C] Celkem: A+B+C=465.580 [D]
TS
P | 8 | 151811133 |  | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m | M2 | 107.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'LAPOL1; pr. hl. výkopu 1,750m' ((4.100+4.100)*2)*1.750=28.700 [A] 'ORL2; pr. hl. výkopu 3,600m' ((6.000+5.000)*2)*3.600=79.200 [B] Celkem: A+B=107.900 [C]
TS
P | 9 | 151811141 |  | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m | M2 | 426.66 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka do 1,2 m
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Kanalizace - Stoka A1' 5.680=5.680 [A] 'Kanalizace - Stoka B1' 5.680=5.680 [B] 'Kanalizace - Stoka S1' 255.460=255.460 [C] 'Kanalizace - Stoka S2' 91.560=91.560 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=358.380 [E] '------------------------------------------------' 'Kanalizace výtlaky - CDP2 - Výtlak A (B)' 68.280=68.280 [F] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D+F=426.660 [G]
TS
P | 10 | 151811143 |  | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 2,5 do 5 m | M2 | 90.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 2,5 do 5 m
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'ORL1; pr. hl. výkopu 4,100m' ((6.000+5.000)*2)*4.100=90.200 [A] Celkem: A=90.200 [B]
TS
P | 11 | 151811231 |  | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 6612.47 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
VV
TS
P | 12 | 151811232 |  | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m | M2 | 465.58 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m
VV
TS
P | 13 | 151811233 |  | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m | M2 | 107.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m
VV
TS
P | 14 | 151811241 |  | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m | M2 | 426.66 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka do 1,2 m
VV
TS
P | 15 | 151811243 |  | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 2,5 do 5 m | M2 | 90.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 2,5 do 5 m
VV
TS
P | 16 | 161151103 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m | M3 | 428.986 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'viz. Tabulka svislého přemístění výkopku rýh' '------------------------------------------------' 'Kanalizace' 'hl. výkopu přes 4,00m; šířka přes 0,800m' 454.720*0.800=363.776 [A] 'Kanalizace výtlaky' 'hl. výkopu přes 4,00m; šířka přes 0,800m' 65.210*1.000=65.210 [B] Celkem: A+B=428.986 [C]
TS
P | 17 | 171251201 |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | M3 | 5913.942 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'pol_131251103' 28.422=28.422 [A] 'pol_131251104' 231.000=231.000 [B] 'pol_132251253' 80.330+145.720=226.050 [C] 'pol_132251257' 5428.470=5 428.470 [D] Celkem: A+B+C+D=5 913.942 [E]
TS
P | 18 | 174151101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 4626.559 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'objem potrubí do DN200mm se neodečítá viz. podmínky' 'objem digi' '------------------------------------------------' 'Výkopy' 'pol_131251103' 28.422=28.422 [A] 'pol_131251104' 231.000=231.000 [B] 'pol_132251253' 80.330=80.330 [C] 'pol_132251254' 145.720=145.720 [D] 'pol_132251257' 5428.470=5 428.470 [E] Mezisoučet: A+B+C+D+E=5 913.942 [F] '------------------------------------------------' 'Odpočet vytl. objem kcí' 'pol_175151101; obsyp' -743.123=- 743.123 [G] 'pol_451572111; lože' -381.576=- 381.576 [H] 'pol_451541111; lože' -3.554=-3.554 [I] 'pol_452311141; podkl. deska' -3.993=-3.993 [J] 'pol_899623171; obetonování' -2.750=-2.750 [K] 'Kanalizace; vpusti_nádrže_chránička' -(10.650+54.73+1.340)=-66.720 [L] 'Kanalizační přípojka_šachty' -4.810=-4.810 [M] 'Kanalizace výtlak_šachty' -0.130=-0.130 [N] 'RG UV1_2' -0.950=-0.950 [O] Mezisoučet: G+H+I+J+K+L+M+N+O=-1 207.606 [P] 'LAPOL1' -((22/7)*(1.630/2)^2)*1.870=-3.904 [Q] -((22/7)*(1.240/2)^2)*0.635=-0.767 [R] -((22/7)*((1.240+0.875)/2)^2)*0.540=-1.898 [S] 'ORL1' -(3.60*2.40)*2*1.870=-32.314 [T] -(((22/7)*(1.240/2)^2)*1.135)*2=-2.742 [U] -(((22/7)*((1.240+0.875)/2^2))*0.630)*2=-2.094 [V] 'ORL2' -(3.60*2.40)*2*1.870=-32.314 [W] -(((22/7)*(1.240/2)^2)*0.635)*2=-1.534 [X] -(((22/7)*((1.240+0.875)/2^2))*0.665)*2=-2.210 [Y] Mezisoučet: Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=-79.777 [Z] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I+J+K+L+M+N+O+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=4 626.559 [AA]
TS
P | 19 | 175151101 |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | M3 | 743.123 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'objem potrubí do DN200mm se neodečítá viz. podmínky' 'objem digi' '------------------------------------------------' 'Kanalizace' 774.280=774.280 [A] 'DN 125' 0.0123*18.380=0.226 [B] 'DN 160' 0.02011*(274.30+33.540)=6.191 [C] 'potrubí' -60.180=-60.180 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=720.517 [E] '------------------------------------------------' 'Kanalizační přípojka' 19.250=19.250 [F] 'potrubí DN 250' -1.760=-1.760 [G] Mezisoučet: F+G=17.490 [H] '------------------------------------------------' 'Kanalizace výtlak' 2.540=2.540 [I] 'DN 110' 0.009507*88.440=0.841 [J] Mezisoučet: I+J=3.381 [K] '------------------------------------------------' 'UV1_2' 1.660=1.660 [L] 'DN 160' 0.02011*3.740=0.075 [M] Mezisoučet: L+M=1.735 [N] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D+F+G+I+J+L+M=743.123 [O]
TS
P | 20 | 58331351 |  | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | T | 1486.246 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kamenivo těžené drobné frakce 0/4
VV
TS
P | 21 | 58337344 |  | štěrkopísek frakce 0/32 | T | 9253.118 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | štěrkopísek frakce 0/32
VV
TS
P | 22 | R11533022 |  | Práce a dodávky spojené s čerpáním vody - komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Práce a dodávky spojené s čerpáním vody - komplet
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Položka obsahuje: hydrogeologcký posudek navržení opatření pro snižování HPV odvod do recipientu nebo kanalizace; vrty nebo studny čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky napojení NN, včetně měření a poplatku za spotřebu poplatek za vypouštění způsob měření a kvality vody výustní objekty součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení, poplatky za likvidaci další pomocné konstrukce a prácespojené s čerpáním podzemních a povrchových vod během výstavby Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
P | 23 | R18999001 |  | Statická zatěžovací zkouška - kontrola zhutnění zemin a sypanin | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Statická zatěžovací zkouška - kontrola zhutnění zemin a sypanin
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Technická zpráva' '------------------------------------------------' 7=7.000 [A] Celkem: A=7.000 [B]
TS |  |  |  | Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednavatelem požadovanýni zkouškami (ČSN 72 1006). Ceny jsou určeny pro zkoušky dle popisu a grafických a textových příloh PD. Způsob měření: Množství měrných jednotek se určuje v kusech zkoušek dle projektu. Měrná jednotka: kus
SD |  | 23-M |  | Montáže potrubí
P | 24 | 14033244 |  | trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm | M | 7.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm
VV
TS
P | 25 | 230202021 |  | Montáž chráničky ocelové celé průměru přes 426 do 530 mm | M | 6.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ocelové chráničky celé průměru přes 426 do 530 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Kanalizace - st. 15,500' 6.800=6.800 [A] Celkem: A=6.800 [B]
TS
P | 26 | 230202061 |  | Nasunutí potrubní sekce ocelové průměru přes 426 do 530 mm do chráničky | M | 6.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nasunutí potrubní sekce do chráničky nasouvané potrubí ocelové D přes 426 do 530 mm
VV
TS
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 27 | 351311113 |  | Spodní část stok z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí C 30/37 tl do 150 mm otevřený výkop | M3 | 0.142 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo části stok z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí spodní v otevřeném výkopu tl. do 150 mm tř. C 30/37
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.021_Šs1_Atyp; dno' (1.00*1.00-(0.315*0.335)/2)*0.150=0.142 [A] Celkem: A=0.142 [B]
TS
P | 28 | 359901211 |  | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | M | 1658.21 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
VV |  |  |  | pol_871264201' 88.440=88.440 [A] 'pol_871310320' 33.540=33.540 [B] 'pol_871315221' 278.040=278.040 [C] 'pol_871350310' 308.400=308.400 [D] 'pol_871350320' 176.900=176.900 [E] 'pol_871355221' 27.420=27.420 [F] 'pol_871360310' 481.470=481.470 [G] 'pol_871360320' 145.360=145.360 [H] 'pol_871360330' 35.780=35.780 [I] 'pol_871370320' 57.28=57.280 [J] 'pol_871370330' 25.58=25.580 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=1 658.210 [L]
TS
P | 29 | 359901212 |  | Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci | M | 900 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 900.000=900.000 [A] Celkem: A=900.000 [B]
TS
P | 30 | R38612122 |  | LAPOL1_Prefabrikovaný odlučovač tuků betonový C35/45, D1630mm, objem 2m3 (nátok/výtok DN200) vč. záktytové desky, stupadel, prostupů, těsnění, kotvení, případné | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | LAPOL1_Prefabrikovaný odlučovač tuků betonový C35/45, D1630mm, objem 2m3 (nátok/výtok DN200) vč. záktytové desky, stupadel, prostupů, těsnění, kotvení a vč. případného odvětrání, ukotvení proti spodní vodě, vnitřní povrch trojsložkový polyuretanový nátěr, vybavení technologickým zařízením v provedení nerez a plast; D+M komplet vč. dopravy
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'dle ČSN EN 1825-1 a ČSN EN 1825-2. ' 'Dosahovaná kvalita vyčištěné vody' 'méně než 25 - 35 mg/l extrahovatelných látek ve vyčiětěné vodě' 'Výstupní hodnoty méně než 10 mg/l extrahovatelných látek' '------------------------------------------------' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, očištění a ošetření úložných ploch, zednické výpomoce pro montáž dílců, označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubovýchploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)vč.všech součástí uvedených v popisu položky a výkazu výměr Měří se v kusech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kus
P | 31 | R38613122 |  | ORL1_Prefabrikovaný odlučovač ropných látek koagulační betonový C35/45, 3600x2600/1700mm, objem 6,5m3 (nátok/výtok DN250) vč. zákryt. desky, stupadel, prostupů, | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ORL1_Prefabrikovaný odlučovač ropných látek koagulační betonový C35/45, 3600x2600/1700mm, objem 6,5m3 (nátok/výtok DN250) vč. zákrytové desky, stupadel, prostupů, těsnění, kotvení, ukotvení proti spodní vodě, vnitřní povrch trojsložkový polyuretanový nátěr, vybavení technologickým zařízením v provedení nerez a plast, příslušenství; D+M komplet vč. dopravy
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'odlučovače třídy I dle ČSN EN 858-1 a ČSN 858-2' 'výstupní hodnota vyčisěné vody z ORL [mg]' '1 až 5mg/l NEL' 'beton třídy C 35/45 v smyslu ČSN EN 206-1.' '------------------------------------------------' '2 kusy vstupních šachet' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, očištění a ošetření úložných ploch, zednické výpomoce pro montáž dílců, označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubovýchploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)vč.všech součástí uvedených v popisu položky a výkazu výměr Měří se v kusech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kus
P | 32 | R38613222 |  | ORL2_Prefabrikovaný odlučovač ropných látek koagulační betonový C35/45, 3600x2600/1700mm, objem 6,5m3 (nátok/výtok DN250) vč. zákryt. desky, stupadel, prostupů, | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ORL2_Prefabrikovaný odlučovač ropných látek koagulační betonový C35/45, 3600x2600/1700mm, objem 6,5m3 (nátok/výtok DN250) vč. zákrytové desky, stupadel, prostupů, těsnění, kotvení, ukotvení proti spodní vodě, vnitřní povrch trojsložkový polyuretanový nátěr, vybavení technologickým zařízením v provedení nerez a plast, příslušenství; D+M komplet vč. dopravy
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'odlučovače třídy I dle ČSN EN 858-1 a ČSN 858-2' 'výstupní hodnota vyčisěné vody z ORL [mg]' '1 až 5mg/l NEL' 'beton třídy C 35/45 v smyslu ČSN EN 206-1.' '------------------------------------------------' '2 kusy vstupních šachet' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, očištění a ošetření úložných ploch, zednické výpomoce pro montáž dílců, označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubovýchploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)vč.všech součástí uvedených v popisu položky a výkazu výměr Měří se v kusech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kus
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 33 | 451541111 |  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě | M3 | 3.554 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Odlučovače ropných látek' 'ORL1' (4.10*3.10)*0.120=1.525 [A] 'ORL2' (4.10*3.10)*0.120=1.525 [B] Mezisoučet: A+B=3.050 [C] '------------------------------------------------' 'Lapač tuků' 'LAPOL1' (2.050*2.05)*0.120=0.504 [D] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+D=3.554 [E]
TS
P | 34 | 451572111 |  | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | M3 | 381.576 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'objemy digi' '------------------------------------------------' 'Kanalizace' 370.300=370.300 [A] 'Kanalizační přípojka' 9.040=9.040 [B] 'Kanalizace výtlaky' 1.010=1.010 [C] 'RG-UV1_2' 0.810=0.810 [D] '------------------------------------------------' 'Odlučovače ropných látek' 'ORL1' (3.720*2.720)*0.03=0.304 [E] 'ORL2' '------------------------------------------------' 'Lapač tuků' 'LAPOL1' (1.930*1.930)*0.03=0.112 [F] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D+E+F=381.576 [G]
TS
P | 35 | 451573111 |  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | M3 | 0.326 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Šs1_Atyp; 203,990m' (1.805*1.805)*0.100=0.326 [A] Celkem: A=0.326 [B]
TS
P | 36 | 452112112 |  | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Výpis betonových výrobků' 'Šs1_2/B' 2=2.000 [A] 'LAPOL1, ORL1, ORL2_2B/B' 1=1.000 [B] 'LAPOL1, ORL1, ORL2_2C/B' 1=1.000 [C] 'Š3=Šd-B4-2' 1=1.000 [D] 'Š4=Šd-B4-10' 1=1.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=6.000 [F]
TS
P | 37 | 452112122 |  | Osazení betonových prstenců nebo rámů v přes 100 do 200 mm pod poklopy a mříže | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Výpis betonových výrobků' 'Š1=2095; Š2=Šp2' 2=2.000 [A] 'Š3=Šd-B4-2' 1=1.000 [B] Celkem: A+B=3.000 [C]
TS
P | 38 | 452311141 |  | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop | M3 | 3.993 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Odlučovače ropných látek' 'ORL1' (3.920*2.920)*0.150=1.717 [A] 'ORL2' (3.920*2.920)*0.150=1.717 [B] Mezisoučet: A+B=3.434 [C] '------------------------------------------------' 'Lapač tuků' 'LAPOL1' (1.930*1.930)*0.150=0.559 [D] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+D=3.993 [E]
TS
P | 39 | 452321161 |  | Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop | M3 | 0.515 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Šs1_Atyp; 204,290m' (1.605*1.605)*0.200=0.515 [A] Celkem: A=0.515 [B]
TS
P | 40 | 452351101 |  | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop | M2 | 6.546 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty
VV |  |  |  | Poznámka' 'V cenách jsou započteny i náklady na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.' 'dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Odlučovače ropných látek' 'ORL1' (3.920+2.920)*2*0.150=2.052 [A] 'ORL2' (3.920+2.920)*2*0.150=2.052 [B] Mezisoučet: A+B=4.104 [C] '------------------------------------------------' 'Lapač tuků' 'LAPOL1' (1.930+1.930)*2*0.150=1.158 [D] '------------------------------------------------' 'Šs1_Atyp; 204,290m' (1.605+1.605)*2*0.200=1.284 [E] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+D+E=6.546 [F]
TS
P | 41 | 452368211 |  | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari | T | 0.032 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Šs1_Atyp; 204,290m' '1,605*1,605 2,576m2' 'KARI 8/150/150 = 1kus = 3x2= 6m2 = 32,390kg/kus' 1*32.390*0.001=0.032 [A] Celkem: A=0.032 [B]
TS
P | 42 | 59224145 |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x40mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x40mm
VV |  |  |  | pol_452112112' 'Výpis betonových výrobků' 'LAPOL1, ORL1, ORL2_2B/B' 1=1.000 [A] 'Š3=Šd-B4-2' 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS
P | 43 | 59224147 |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x80mm | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x80mm
VV |  |  |  | pol_452112112' 'Výpis betonových výrobků' 'LAPOL1, ORL1, ORL2_2C/B' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 44 | 59224148 |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm
VV |  |  |  | pol_452112112' 'Výpis betonových výrobků' 'Šs1_2/B' 2=2.000 [A] 'Š4=Šd-B4-10' 1=1.000 [B] Celkem: A+B=3.000 [C]
TS
P | 45 | 59224188 |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm
VV |  |  |  | pol_452112122' 'Výpis betonových výrobků' 'Š1=2095; Š2=Šp2' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 46 | R5922418 |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x200mm | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x200mm
VV |  |  |  | pol_452112122' 'Výpis betonových výrobků' 'Š3=Šd-B4-2' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. spojovacího a upevňovacího materiálu, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
SD |  | 711 |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
P | 47 | 11163150 |  | lak penetrační asfaltový | T | 0.056 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | lak penetrační asfaltový
VV
TS
P | 48 | 62832134 |  | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm | M2 | 247.87 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm
VV |  |  |  | pol_711541164 163.902=163.902 [A] 'pol_711745567' 56.788*0.500=28.394 [B] 'pol_711747288' 3*0.630=1.890 [C] 'pol_711747388' 7*1.260=8.820 [D] Celkem: A+B+C+D=203.006 [E] E * 1.221Koeficient množství=247.870 [F]
TS
P | 49 | 711511101 |  | Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem | M2 | 163.902 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Kanalizace - šachty' 'ŠS1_Atyp' 1.605*1.605+(1.405*4)*1.590=11.512 [A] 1.405*1.405-(22/7)*(1.240/2)^2=0.766 [B] (22/7)*1.240*3.125=12.179 [C] Mezisoučet: A+B+C=24.457 [D] '------------------------------------------------' 'LAPOL1' ((22/7)*(1.630/2)^2)*2-(22/7)*(0.600/2)^2=3.892 [E] ((22/7)*1.240*0.635)*1=2.475 [F] ((22/7)*(1.240+0.875)/2*0.540)*1=1.795 [G] 'ORL1' (3.60*2.40)*2-((22/7)*(0.600/2)^2)*2=16.714 [H] (3.60+2.40)*2*1.870=22.440 [I] ((22/7)*1.240*1.135)*2=8.847 [J] ((22/7)*(1.240+0.875)/2*0.630)*2=4.188 [K] 'ORL2' (3.60*2.40)*2-((22/7)*(0.600/2)^2)*2=16.714 [L] (3.60+2.40)*2*1.870=22.440 [M] ((22/7)*1.240*0.635)*2=4.949 [N] ((22/7)*(1.240+0.875)/2*0.665)*2=4.420 [O] Mezisoučet: E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=108.874 [P] '------------------------------------------------' 'Š1=2095' (22/7)*(1.30/2)^2+(22/7)*1.30*0.600=3.779 [Q] ((22/7)*(1.24+0.625)/2)*0.600=1.758 [R] (22/7)*0.625*(0.120+0.160)=0.550 [S] 'Š2=Šp2' (22/7)*(1.30/2)^2+(22/7)*1.30*0.600=3.779 [T] ((22/7)*1.24)*0.200=0.779 [U] (22/7)*0.625*(0.120+0.160)=0.550 [V] (22/7)*((1.240/2)^2-(0.625/5)^2)=1.159 [W] 'Š3=Šd-B4-2' (22/7)*(1.30/2)^2+(22/7)*1.30*0.600=3.779 [X] ((22/7)*1.24)*0.500=1.949 [Y] ((22/7)*(1.24+0.625)/2)*0.600=1.758 [Z] (22/7)*0.625*(0.240+0.160)=0.786 [AA] 'Š4=Šd-B4-10' (22/7)*(1.30/2)^2+(22/7)*1.30*0.600=3.779 [AB] ((22/7)*1.24)*1.000=3.897 [AC] ((22/7)*(1.24+0.625)/2)*0.600=1.758 [AD] (22/7)*0.625*(0.100+0.160)=0.511 [AE] Mezisoučet: Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE=30.571 [AF] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE=163.902 [AG]
TS
P | 50 | 711541164 |  | Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP | M2 | 163.902 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP
VV
TS
P | 51 | 711745567 |  | Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm | M | 56.788 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Kanalizace - šachta' 'ŠS1_Atyp' (1.605+1.605)*2=6.420 [A] ((22/7)*1.240)*1=3.897 [B] Mezisoučet: A+B=10.317 [C] '------------------------------------------------' 'LAPOL1' (22/7)*1.630=5.123 [D] 'ORL1' (3.720+2.720)*2=12.880 [E] ((22/7)*1.240)*2=7.794 [F] 'ORL2' (3.720+2.720)*2=12.880 [G] ((22/7)*1.240)*2=7.794 [H] Mezisoučet: D+E+F+G+H=46.471 [I] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+D+E+F+G+H=56.788 [J]
TS
P | 52 | 711747288 |  | Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem do 200 mm přitavením NAIP | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru do 200 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Šs1_Atyp; 2.021' 1=1.000 [A] 'LAPOL1; 2.018' 2=2.000 [B] Celkem: A+B=3.000 [C]
TS
P | 53 | 711747388 |  | Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem přes 200 do 500 mm přitavením NAIP | KUS | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru přes 200 do 500 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Šs1_Atyp; 2.021' 3=3.000 [A] 'ORL1; 2.019' 2=2.000 [B] 'ORL1; 2.020' 2=2.000 [C] 'Š1=2095' 2=2.000 [D] 'Š2=Šp2' 1=1.000 [E] 'Š3=Šd-B4-2' 3=3.000 [F] 'Š4=Šd-B4-10' 2=2.000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=15.000 [H]
TS
P | 54 | 998711101 |  | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | T | 1.542 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS
P | 55 | R711493120 |  | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná a svislá speciální těsnící hmotou k izolacím betonových dílů v oblasti odpadních vod; D+M komplet | M2 | 15.602 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V a svislé S speciální těsnící hmotou k izolacím betonových dílů v oblasti odpadních vod (vodotěsná, chemicky odolná); D+M komplet
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Šs1_Atyp; 2.021' 1.00*1.00-(0.335*0.315)/2=0.947 [A] (1.00*2+0.665+0.46+0.685)*(1.590-0.250)=5.105 [B] ((22/7)*1.00)*2.505+((22/7)*0.625)*0.610=9.071 [C] (22/7)*((1.00/2)^2-(0.625/2)^2)=0.479 [D] Celkem: A+B+C+D=15.602 [E]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v metrech čtverečných konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: m2
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 56 | 998767101 |  | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | T | 0.045 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS
P | 57 | R422230Z1 |  | Z/1_Vřetenové šoupátko z nerezové oceli s hladkým dnem DN250/4340 (860+3470)mm, pohon ovládácí klíč, vč. těsnění , kotvení, pomoc. materiálu; D+M komplet | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Z/1_Vřetenové šoupátko z nerezové oceli s hladkým dnem DN250/4340 (860+3470)mm, pohon ovládácí klíč, tlakový stupeň 10VS, vč. těsnění , kotvení, pomoc. materiálu; D+M komplet
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Výpis zámečnických výrobků' '------------------------------------------------' '1/Z_Vřetenové šoupátko DN250/4340mm; Šs1' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouzeorientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh_Výpis zámečnických výrobků. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 58 | R767922Z2 |  | Z/2_Vřetenové šoupátko z nerezové oceli s hladkým dnem DN200/4340 (860+3270)mm, pohon ovládácí klíč, vč. těsnění , kotvení, pomoc. materiálu; D+M komplet | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Z/2_Vřetenové šoupátko z nerezové oceli s hladkým dnem DN200/4130 (860+3270)mm, pohon ovládácí klíč, tlakový stupeň 10VS, vč. těsnění , kotvení, pomoc. materiálu; D+M komplet
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Výpis zámečnických výrobků' '------------------------------------------------' '2/Z_Vřetenové šoupátko DN250/4130mm; Šs1' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouzeorientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh_Výpis zámečnických výrobků. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
SD |  | 8 |  | Trubní vedení
P | 59 | 28610588 |  | poklop šachtový litinový D400 bez odvětrání d 610 mm s litinovým rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové stavby | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | poklop šachtový litinový D400 bez odvětrání d 610 mm s litinovým rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové stavby
VV |  |  |  | pol_899104112' 10=10.000 [A] Celkem: A=10.000 [B]
TS
P | 60 | 28611590 |  | zátka kanalizace plastové KG DN 200 | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zátka kanalizace plastové KG DN 200
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' 'Detailní tabulky jednotlivých šachtových sestav ' '------------------------------------------------' '600_Šd-B3-3; Šd-B8' 1+1=2.000 [A] '1000_Šd-A8-2; Šd-B3-2; Šd-B5-1; Šd-B7; Šd-B7-1; Šs4' 1+1+1+1+1+1=6.000 [B] Celkem: A+B=8.000 [C]
TS
P | 61 | 28611592 |  | zátka kanalizace plastové KG DN 250 | KUS | 21 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zátka kanalizace plastové KG DN 250
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' 'Detailní tabulky jednotlivých šachtových sestav ' '------------------------------------------------' '1000_Šd-A3-3; Šd-A5; Šd-A6; Šd-A7b; Šd-A8; Šd-A8-1; Šd-A10; Šd-A11' '1000_Šd-B3-1; Šd-B3-4; Šd-B4-4; Šd-B4-5; Šd-B5; Šd-B6' '1000_Šs1-4; Šs1-5; Šs1-8; Šs1-9; Šs4; Šs6' 1+1+1+1+1+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=21.000 [A] Celkem: A=21.000 [B]
TS
P | 62 | 28611594 |  | zátka kanalizace plastové KG DN 300 | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zátka kanalizace plastové KG DN 300
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' 'Detailní tabulky jednotlivých šachtových sestav ' '------------------------------------------------' '1000_Šd-B2; Šd-B3; Šd-B4-10' 1+1+1=3.000 [A] Celkem: A=3.000 [B]
TS
P | 63 | 28611902 |  | koleno kanalizační s hrdlem PP 200x45° SN10 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | koleno kanalizační s hrdlem PP 200x45° SN10
VV |  |  |  | pol_877350310' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 64 | 28612251 |  | vložka šachtová kanalizační DN 200 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vložka šachtová kanalizační DN 200
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Šs1_Atyp; 2.021; pol_877350440' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 65 | 28612252 |  | vložka šachtová kanalizační DN 250 | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vložka šachtová kanalizační DN 250
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Šs1_Atyp; 2.021; pol_877360440' 3=3.000 [A] 'Š1=2095' 1=1.000 [B] 'Š2=Šp2' 1=1.000 [C] 'Š3=Šd-B4-2' 1=1.000 [D] Celkem: A+B+C+D=6.000 [E]
TS
P | 66 | 28612253 |  | vložka šachtová kanalizační DN 315 | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vložka šachtová kanalizační DN 315
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Š3=Šd-B4-2' 2=2.000 [A] 'Š4=Šd-B4-10' 1=1.000 [B] Celkem: A+B=3.000 [C]
TS
P | 67 | 28613385 |  | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 110x10,0mm | M | 89.767 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 110x10,0mm
VV
TS
P | 68 | 28617004 |  | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10 | M | 313.026 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10
VV
TS
P | 69 | 28617005 |  | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN10 | M | 488.692 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN10
VV
TS
P | 70 | 28617026 |  | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12 | M | 179.554 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12
VV
TS
P | 71 | 28617027 |  | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12 | M | 147.54 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12
VV
TS
P | 72 | 28617028 |  | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN12 | M | 58.139 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN12
VV
TS
P | 73 | 28617096 |  | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN16 | M | 36.317 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN16
VV
TS
P | 74 | 28617097 |  | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN16 | M | 25.964 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN16
VV
TS
P | 75 | 59224075 |  | deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm
VV |  |  |  | pol_894414211' 'Šs1_3/B' 1=1.000 [A] 'Š2=Šp2' 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS
P | 76 | 59224160 |  | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm
VV |  |  |  | pol_894411311' 'LAPOL1, ORL1, ORL2_6/B' 3=3.000 [A] Celkem: A=3.000 [B]
TS
P | 77 | 59224161 |  | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm
VV |  |  |  | pol_894411311' 'Šs1_4/B' 1=1.000 [A] 'LAPOL1, ORL1, ORL2_4/B' 2=2.000 [B] 'Š2=Šp2' 1=1.000 [C] Celkem: A+B+C=4.000 [D]
TS
P | 78 | 59224162 |  | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm
VV |  |  |  | pol_894411311' 'Šs1_5/B' 2=2.000 [A] 'LAPOL1, ORL1, ORL2_5/B' 2=2.000 [B] 'Š4=Šd-B4-10' 1=1.000 [C] Celkem: A+B+C=5.000 [D]
TS
P | 79 | 59224168 |  | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová
VV |  |  |  | pol_894412411' 'LAPOL1, ORL1, ORL2_3/B' 5=5.000 [A] 'Š1=2095; Š3=Šd-B4-2; Š4=Šd-B4-10' 3=3.000 [B] Celkem: A+B=8.000 [C]
TS
P | 80 | 830361811 |  | Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250 | M | 100.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Technická zpráva_4.1' 'kanalizace Kamenina DN200' 100.800=100.800 [A] Celkem: A=100.800 [B]
TS
P | 81 | 871264201 |  | Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 110x10 mm | M | 88.44 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Výtlak kanalizace (zdvojené potrubí)' 44.220*2=88.440 [A] Celkem: A=88.440 [B]
TS
P | 82 | 871275811 |  | Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 | M | 53 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Technická zpráva_4.1' 'kanalizace PCV KG DN125' 20.700=20.700 [A] 'kanalizace PCV KG DN150' 32.300=32.300 [B] Celkem: A+B=53.000 [C]
TS
P | 83 | 871310320 |  | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150 | M | 33.54 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'porovnávací položka - DN 160' 'Kanalizace' 33.540=33.540 [A] Celkem: A=33.540 [B]
TS
P | 84 | 871315221 |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 | M | 278.04 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Kanalizace' 274.300=274.300 [A] 'RG-UV1-2' 3.740=3.740 [B] Celkem: A+B=278.040 [C]
TS
P | 85 | 871350310 |  | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 | M | 308.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Kanalizace' 308.400=308.400 [A] Celkem: A=308.400 [B]
TS
P | 86 | 871350320 |  | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200 | M | 176.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 200
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Kanalizace' 176.900=176.900 [A] Celkem: A=176.900 [B]
TS
P | 87 | 871355221 |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 | M | 27.42 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Kanalizace' 27.420=27.420 [A] Celkem: A=27.420 [B]
TS
P | 88 | 871360310 |  | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250 | M | 481.47 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Kanalizace' 481.470=481.470 [A] Celkem: A=481.470 [B]
TS
P | 89 | 871360320 |  | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250 | M | 145.36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Kanalizace' 145.360=145.360 [A] Celkem: A=145.360 [B]
TS
P | 90 | 871360330 |  | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 250 | M | 35.78 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 250
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Kanalizační přípojka' 35.780=35.780 [A] Celkem: A=35.780 [B]
TS
P | 91 | 871365811 |  | Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250 | M | 184.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Technická zpráva_4.1' 'kanalizace PCV KG DN200' 65.700=65.700 [A] 'kanalizace PCV KG DN250' 43.100=43.100 [B] 'kanalizační sběrač OB-PP DN 250' 76.000=76.000 [C] Celkem: A+B+C=184.800 [D]
TS
P | 92 | 871370320 |  | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300 | M | 57.28 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Kanalizace' 57.280=57.280 [A] Celkem: A=57.280 [B]
TS
P | 93 | 871370330 |  | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 300 | M | 25.58 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 300
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Kanalizace' 25.580=25.580 [A] Celkem: A=25.580 [B]
TS
P | 94 | 877270310 |  | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 125 | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'Koleno_125/45°_PVC KG SN8' 'Stoka CDP2_DP_1' 2=2.000 [A] 'Stoka CDP2_DP_2' 1=1.000 [B] 'Stoka CDP2_DP_4' 2=2.000 [C] Celkem: A+B+C=5.000 [D]
TS
P | 95 | 877310310 |  | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 | KUS | 64 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'Koleno 160 PVC KG SN8' 59=59.000 [A] 'Koleno 160 PP SN12' 5=5.000 [B] Celkem: A+B=64.000 [C]
TS
P | 96 | 877310430 |  | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150 | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 150
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' 'Detailní tabulky jednotlivých šachtových sestav ' '------------------------------------------------' '425_Šd 4A; šD4b; Šd5A' 1+2+2=5.000 [A] '600_Šd-B3-5' 1=1.000 [B] Celkem: A+B=6.000 [C]
TS
P | 97 | 877350310 |  | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'Koleno_200/45°_PP SN10' 'Stoka A1-5' 1=1.000 [A] '------------------------------------------------' 'Koleno_200/45°_PVC KG SN8' 'CDP2_DP_3' 1=1.000 [B] '------------------------------------------------' Celkem: A+B=2.000 [C]
TS
P | 98 | 877350320 |  | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200 | KUS | 23 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 200
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'Odbočky_200/160 45°_SN10' 'Stoka B1-4' 2=2.000 [A] 'Stoka B1-5' 4=4.000 [B] 'Stoka A1-3' 1=1.000 [C] 'Stoka A1-4' 1=1.000 [D] 'Stoka A1-2-1' 1=1.000 [E] 'Stoka A1-6' 1=1.000 [F] 'Stoka B1-2-1' 1=1.000 [G] 'Stoka A1-5' 1=1.000 [H] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H=12.000 [I] '------------------------------------------------' 'Odbočky_200/160 45°_SN12' 'Stoka B1-1' 1=1.000 [J] 'Stoka B1-6' 3=3.000 [K] 'Stoka A1-7' 6=6.000 [L] 'Stoka A1-8' 1=1.000 [M] Mezisoučet: J+K+L+M=11.000 [N] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+J+K+L+M=23.000 [O]
TS
P | 99 | 877350430 |  | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200 | KUS | 25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 200
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' 'Detailní tabulky jednotlivých šachtových sestav ' '------------------------------------------------' '425_Šd4A' 1=1.000 [A] '------------------------------------------------' '600_Šd-A8-4; Šd-A8-4; Šd-A10-1; Šd-B3-3; Šd-B3-5' '600_Šd-B6-2; Šd-B7-2; Šd-B8; Šd-B10' 1+1+1+2+1+1+1+1+1=10.000 [B] '------------------------------------------------' '1000_Šd-A3-1; Šd-A3-5b; Šd-A3-6; Šd-A3-7; Šd-A3-9; Šd-A5-1' '1000_Šd-B2-1; Šd-B3-2; Šd-B4-1; Šd-B4-4; Šd-B4-5; Šd-B4-6; Šd-B7-1' '1000_Šs1-9' 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=14.000 [C] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C=25.000 [D]
TS
P | 100 | 877350440 |  | Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200 | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 200
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'Detailní tabulky jednotlivých šachtových sestav ' '600_Šd-B3-3; Šd-B8' 1+1=2.000 [A] '1000_Šd-A8-2; Šd-B3-2; Šd-B5-1; Šd-B7; Šd-B7-1; Šs4' 1+1+1+1+1+1=6.000 [B] '------------------------------------------------' 'Šs1_Atyp; 2.021' 1=1.000 [C] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C=9.000 [D]
TS
P | 101 | 877360320 |  | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250 | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 250
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'Odbočky_250/160 45°_SN10' 'Stoka A1' 10=10.000 [A] 'Stoka A1-2' 3=3.000 [B] Mezisoučet: A+B=13.000 [C] '------------------------------------------------' 'Odbočky_250/160 45°_SN12' 'Stoka B1' 4=4.000 [D] 'Stoka B1-3' 1=1.000 [E] Mezisoučet: D+E=5.000 [F] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+D+E=18.000 [G]
TS
P | 102 | 877360430 |  | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 250 | KUS | 27 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 250
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' 'Detailní tabulky jednotlivých šachtových sestav ' '------------------------------------------------' '600_Šd-B6-2' 1=1.000 [A] '1000_Šd-A3; Šd-A3-2; Šd-A3-3; Šd-A3-5b; Šd-A7b; Šd-A8; Šd-A10' '1000_Šd-B2; Šd-B3-1; Šd-B3-4; Šd-B4; Šd-B4-4; Šd-B4-5; Šd-B4-6' '1000_Šd-B5; Šd-B6; Šdf-A2; Šdr-B12; Šs1-5; Šs1-8; Šs1-9; Šs4' 1+2+1+1+1+1+1+1+1+2+1+1+1+1+1+1+2+2+1+1+1+1=26.000 [B] Celkem: A+B=27.000 [C]
TS
P | 103 | 877360440 |  | Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 250 | KUS | 24 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 250
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'Detailní tabulky jednotlivých šachtových sestav ' '1000_Šd-A3-3; Šd-A5; Šd-A6; Šd-A7b; Šd-A8; Šd-A8-1; Šd-A10; Šd-A11' '1000_Šd-B3-1; Šd-B3-4; Šd-B4-4; Šd-B4-5; Šd-B5; Šd-B6' '1000_Šs1-4; Šs1-5; Šs1-8; Šs1-9; Šs4; Šs6' 1+1+1+1+1+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=21.000 [A] '------------------------------------------------' 'Šs1_Atyp; 2.021' 3=3.000 [B] '------------------------------------------------' Celkem: A+B=24.000 [C]
TS
P | 104 | 877370320 |  | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300 | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 300
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'Odbočky_300/160 45°_SN12' 'Stoka B1' 2=2.000 [A] 'Stoka B1-3' 1=1.000 [B] Mezisoučet: A+B=3.000 [C] '------------------------------------------------' Celkem: A+B=3.000 [D]
TS
P | 105 | 877370430 |  | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 300
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' 'Detailní tabulky jednotlivých šachtových sestav ' '------------------------------------------------' '1000_Šd-B2; Šd-B3; Šd-B4' 1+1+2=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B]
TS
P | 106 | 877370440 |  | Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300 | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 300
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' 'Detailní tabulky jednotlivých šachtových sestav ' '------------------------------------------------' '1000_Šd-B2; Šd-B3' 1+1=2.000 [A] 'Š1=2095; Š2=Šp2; Š3=Šd-B4-2; Š4=Šd-B4-10' 1+1+3+2=7.000 [B] Celkem: A+B=9.000 [C]
TS
P | 107 | 890411851 |  | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | M3 | 34.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Technická zpráva_4.1' 'Šachty na kanalizaci DN1000' 1.80*19=34.200 [A] Celkem: A=34.200 [B]
TS
P | 108 | 890451851 |  | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 | M3 | 4.758 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Technická zpráva_4.1' 'Sorbční vpusť šachta DN1500' ((22/7)*(1.740/2)^2)*2.00=4.758 [A] Celkem: A=4.758 [B]
TS
P | 109 | 892312121 |  | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým | ÚSEK | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'DN 125' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 110 | 892352121 |  | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým | ÚSEK | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'DN 200' 30=30.000 [A] Celkem: A=30.000 [B]
TS
P | 111 | 892362121 |  | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým | ÚSEK | 47 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'DN 250' 47=47.000 [A] Celkem: A=47.000 [B]
TS
P | 112 | 892372121 |  | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým | ÚSEK | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'DN 300' 8=8.000 [A] Celkem: A=8.000 [B]
TS
P | 113 | 894302191 |  | Stěny šachet tl přes 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 40/50 | M3 | 1.87 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 40/50
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Šs1_Atyp; 204,290m na 205,880m' (1.405*1.405)*1.59=3.139 [A] -(1.000*0.685+(1.00+0.665)/2*0.315)*(1.590-0.250)=-1.269 [B] Celkem: A+B=1.870 [C]
TS
P | 114 | 894302193 |  | Příplatek za tloušťku stěn šachet ze ŽB do 200 mm | M3 | 1.87 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za tloušťku stěny do 200 mm
VV
TS
P | 115 | 894411311 |  | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Výpis betonových výrobků' 'Šs1_4/B' 1=1.000 [A] 'Šs1_5/B' 2=2.000 [B] 'LAPOL1, ORL1, ORL2_4/B' 2=2.000 [C] 'LAPOL1, ORL1, ORL2_5/B' 2=2.000 [D] 'LAPOL1, ORL1, ORL2_6/B' 3=3.000 [E] 'Š2=Šp2; Š4=Šd-B4-10' 1+1=2.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=12.000 [G]
TS
P | 116 | 894412411 |  | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Výpis betonových výrobků' 'LAPOL1, ORL1, ORL2_3/B' 5=5.000 [A] 'Š1=2095; Š3=Šd-B4-2; Š4=Šd-B4-10' 3=3.000 [B] Celkem: A+B=8.000 [C]
TS
P | 117 | 894414111 |  | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Výpis betonových výrobků' 'Š1=2095; Š2=Šp2; Š3=Šd-B4-2; Š4=Šd-B4-10' 4=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B]
TS
P | 118 | 894414211 |  | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Výpis betonových výrobků' 'Šs1_3/B' 1=1.000 [A] 'Š2=Šp2' 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS
P | 119 | 894502101 |  | Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné | M2 | 1.405 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných jednostranné
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Šs1_Atyp; 204,290m na 205,880m' (1.405+1.405)*2*0.250=1.405 [A] Celkem: A=1.405 [B]
TS
P | 120 | 894502201 |  | Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné | M2 | 12.636 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Šs1_Atyp; 204,290m na 205,880m' (1.405+1.405)*2*(1.590-0.250)=7.531 [A] (1.00*2+0.665+0.460+0.685)*(1.590-0.250)=5.105 [B] Celkem: A+B=12.636 [C]
TS
P | 121 | 894608112 |  | Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 | T | 0.393 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Šs1_Atyp; 204,290m na 205,880m' 'předpoklad 200kg/m3 objemu betonu' 'pol_894302191ů 1.870*0.200*1.05=0.393 [A] Celkem: A=0.393 [B]
TS
P | 122 | 894812201 |  | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'dno přímé' 'Šd4B; Šd5A' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 123 | 894812205 |  | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'dno přímé' 'Šd4A' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 124 | 894812231 |  | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'Šd4A; ŠdA5' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 125 | 894812232 |  | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'Šd4B' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 126 | 894812241 |  | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'Šd4A; Šd4B; Šd5A' 3=3.000 [A] Celkem: A=3.000 [B]
TS
P | 127 | 894812249 |  | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury
VV
TS
P | 128 | 894812262 |  | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'Šd4A; Šd4B; Šd5A' 3=3.000 [A] Celkem: A=3.000 [B]
TS
P | 129 | 894812312 |  | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°,60°,90°
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'dno úhel 30st.' 'Šd-B7-2; Šd-B9; Šd-B10' 3=3.000 [A] 'dno úhel 90st.' 'Šd-A8-3; Šd-A8-4; Šd-A8-5' 3=3.000 [B] Celkem: A+B=6.000 [C]
TS
P | 130 | 894812315 |  | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'dno přímé' 'Šd-A10-1; Šd-B3-5' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 131 | 894812318 |  | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno s přítokem tvaru X | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 sběrné tvaru X
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'dno sběrné' 'Šd-B3-3; Šd-B8' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 132 | 894812321 |  | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'dno úhel 90st.' 'Šd-B6-1; Šd-B6-2; Šs1-10' 3=3.000 [A] Celkem: A=3.000 [B]
TS
P | 133 | 894812331 |  | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'Šd-A8-3; Šd -A8-4; Šd -A8-5; Šd-A10-1; Šd-B3-3; Šd-B6-1' 'Šd-B6-2; Šd-B7-2; Šd-B8; Šd-B9; Šd-B10; Šs1-10' 12=12.000 [A] Celkem: A=12.000 [B]
TS
P | 134 | 894812332 |  | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'Šd-B3-5' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 135 | 894812339 |  | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury | KUS | 13 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury
VV |  |  |  | pol_894812331' 12=12.000 [A] 'pol_894812332' 1=1.000 [B] Celkem: A+B=13.000 [C]
TS
P | 136 | 894812376 |  | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'Šd-B3-3; Šd-B3-5; Šd-B6-2; Šd-B8; Šd-B9; Šd-B10; Šs1-10' 7=7.000 [A] Celkem: A=7.000 [B]
TS
P | 137 | 894812377 |  | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'Šd-A8-3; Šd -A8-4; Šd -A8-5; Šd-A10-1; Šd-B6-1; Šd-B7-2' 6=6.000 [A] Celkem: A=6.000 [B]
TS
P | 138 | 894812505 |  | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/200 průtočné 30°, 60°, 90°
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'dno přímé' 'Šd-B5-1; Šs1-5-1; Šs4-2' 3=3.000 [A] 'dno úhel 30 st.' 'Šd-A3-1; Šd-B4-1' 2=2.000 [B] 'dno úhel 90 st.' 'Šd-A3-6; Šd-A3-7; Šd-A3-8; Šd-A3-9; Šd-A5-1; Šd-A7b-1; Šd-A7b-2; Šd-B2-1; Šs4-1' 9=9.000 [C] Celkem: A+B+C=14.000 [D]
TS
P | 139 | 894812506 |  | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/200 šachtové dno sběrné 45°, 90° | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/200 sběrné 45°, 90°
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'dno sběrné X' 'Šd-B3-2; Šd-B7; Šd-B7-14' 3=3.000 [A] 'dno sběrné Y' 'Šd-A8-1; Šd-A8-2' 2=2.000 [B] Celkem: A+B=5.000 [C]
TS
P | 140 | 894812508 |  | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/250 průtočné 30°, 60°, 90°
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'dno přímé' 'Šd-A3-5b; Šd-A11; Šd-B4-3; Šs1-2; Šs2B; Šs6' 6=6.000 [A] 'dno úhel 30 st.' 'Šd-B4b' 1=1.000 [B] 'dno úhel 90 st.' 'Šd-A3-4; Šd-A3-5; Šd-A4; Šd-A7; Šd-A9; Šd-B4-6; Šs1; Šs1-6; Šs1-7; Šs2a; Šs5' 11=11.000 [C] Celkem: A+B+C=18.000 [D]
TS
P | 141 | 894812509 |  | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/250 šachtové dno sběrné 45°, 90° | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/250 sběrné 45°, 90°
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'dno sběrné X' 'Šd-A3; Šd-A3-2; Šd-A3-3; Šd-A5' 'Šd-A7b; Šd-A8; Šd-A10; Šd-B3-1' 'Šd-B3-4; Šd-B4-4; Šd-B4-5; Šd-B5; Šd-B6' 'Šs1; Šs1-4; Šs1-5; Šs1-8; Šs1-9; Šs4' 4+4+5+6=19.000 [A] '------------------------------------------------' 'dno sběrné Y' 'šD-A6' 1=1.000 [B] '------------------------------------------------' Celkem: A+B=20.000 [C]
TS
P | 142 | 894812511 |  | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/315 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/315 průtočné 30°, 60°, 90°
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'dno přímé' 'Šd-B4-10' 1=1.000 [A] 'dno úhel 30st.' 'Šd-B4-7; Šd-B4-8' 2=2.000 [B] 'dno úhel 60st.' 'Šd-B4-9' 1=1.000 [C] Celkem: A+B+C=4.000 [D]
TS
P | 143 | 894812512 |  | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/315 šachtové dno sběrné 45°, 90° | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/315 sběrné 45°, 90°
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'dno sběrné X' 'Šd-B2; Šd-B3; Šd-B4' 3=3.000 [A] Celkem: A=3.000 [B]
TS
P | 144 | 894812521 |  | Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1200 mm | KUS | 51 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 200 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'Celkový počet šachet 83' 83=83.000 [A] Mezisoučet: A=83.000 [B] '------------------------------------------------' 'Odpočet' 'pol_894812331' -2=-2.000 [C] 'pol_8948123312' -1=-1.000 [D] 'pol_894812331' -12=-12.000 [E] 'pol_894812332' -1=-1.000 [F] 'pol_894812522' -9=-9.000 [G] 'pol_894812523' -7=-7.000 [H] Mezisoučet: C+D+E+F+G+H=-32.000 [I] Celkem: A+C+D+E+F+G+H=51.000 [J]
TS
P | 145 | 894812522 |  | Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2400 mm | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 400 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'Šd-A3; Šd-B2; Šd-B3; Šs1; Šs1-4; Šs1-5; Šs1-5-1; Šs2b; Šs4' 9=9.000 [A] Celkem: A=9.000 [B]
TS
P | 146 | 894812523 |  | Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3600 mm | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 600 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'Šdf-A2; Šdr-A1; Šdr-B1; Šs1; Šs1-2; Šs1-3; Šs2a' 7=7.000 [A] Celkem: A=7.000 [B]
TS
P | 147 | 894812529 |  | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže | KUS | 67 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' 'Detailní tabulky jednotlivých šachtových sestav ' '------------------------------------------------' 'Celkový počet šachet 83' 83=83.000 [A] '------------------------------------------------' 'Odpočet' 'DN 425_pol_894812331; pol_8948123312' -(2+1)=-3.000 [B] 'DN 600_pol_894812331; pol_894812332' -(12+1)=-13.000 [C] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C=67.000 [D]
TS
P | 148 | 894812552 |  | Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový pro třídu zatížení D400 na betonovém prstenci | KUS | 67 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým konusem pro třídu zatížení D400 na betonovém prstenci
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' 'Detailní tabulky jednotlivých šachtových sestav ' '------------------------------------------------' 'Celkový počet šachet 83' 83=83.000 [A] '------------------------------------------------' 'Odpočet' 'DN 425_pol_894812331; pol_8948123312' -(2+1)=-3.000 [B] 'DN 600_pol_894812331; pol_894812332' -(12+1)=-13.000 [C] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C=67.000 [D]
TS
P | 149 | 894812612 |  | Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' 'Detailní tabulky jednotlivých šachtových sestav ' 'Spojky 160' '------------------------------------------------' '1000_Šd-A5; Šd-A6; Šd-A8-1; Šd-B3-1; Šd-B4b; 1+1+1+1+1=5.000 [A]
TS
P | 150 | 894812613 |  | Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200 | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' 'Detailní tabulky jednotlivých šachtových sestav ' 'Spojky 160' '------------------------------------------------' '1000_Šdf-A2; Šdr-A1; Šdr-B1; Šs1-2; 3+2+2+1=8.000 [A] Celkem: A=8.000 [B]
TS
P | 151 | 897171813 |  | Odstranění akumulační boxů z PP pro vsakování dešťových vod objemu přes 30 do 60 m3 | M3 | 34 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění akumulačních boxů pro zasakování o celkovém akumulačním objemu přes 30 do 60 m3
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Vsakovací objekt RAINBOX (PP)' 34.000=34.000 [A] Celkem: A=34.000 [B]
TS
P | 152 | 899104112 |  | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Výpis betonových výrobků' 'Šs1_1/B' 1=1.000 [A] 'LAPOL1, ORL1, ORL2' 5=5.000 [B] 'Š1=2095; Š2=Šp2; Š3=Šd-B4-2; Š4=Šd-B4-10' 4=4.000 [C] Celkem: A+B+C=10.000 [D]
TS
P | 153 | 899303811 |  | Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Technická zpráva_4.1' 'Uliční vpusti' 4=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B]
TS
P | 154 | 899304811 |  | Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 150 kg | KUS | 22 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 150 kg
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Technická zpráva_4.1' 'Šachty na kanalizaci DN1000' 19=19.000 [A] 'Sorbční vpusť šachta DN1500' 1=1.000 [B] 'Vsakovací objekt RAINBOX (PP)' 2=2.000 [C] Celkem: A+B+C=22.000 [D]
TS
P | 155 | 899401113 |  | Osazení poklopů litinových hydrantových | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazení poklopů litinových hydrantových
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Výpis zámečnických výrobků' '------------------------------------------------' '4/Z' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 156 | 899501221 |  | Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Výpis zámečnických výrobků' '------------------------------------------------' '3/Z_Šs1' 4=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B]
TS
P | 157 | 899623171 |  | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu | M3 | 2.75 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'objemy digi' '------------------------------------------------' 'Kanalizace výtlaky - ve výkopu (rýze)' 2.750=2.750 [A] Celkem: A=2.750 [B]
TS
P | 158 | 899623181 |  | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu | M3 | 0.301 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' '2.021_Šachty atypické' 'Šs1_Hydrantové poklopy; 209,000m' 0.032*2=0.064 [A] 'Šs1_poklop; 209,000m' (22/7)*((0.865/2)^2-(0.750/2)^2)*0.150=0.022 [B] 'Šs1_mezi ŽB a prefa dílcem; 205,880m' (22/7)*1.240*(0.083*0.083)/2=0.013 [C] (1.405*1.405-(22/7)*(1.405/2)^2)*0.083=0.035 [D] 'Šs1_mezi podkladním betonem a ŽB; 204,290m' (0.100*0.100)/2*(1.605+1.405)*2=0.030 [E] Mezisoučet: A+B+C+D+E=0.164 [F] '------------------------------------------------' '2.018_LAPOL 1; 205,840m' (0.05*0.05)/2*(22/7)*1.73=0.007 [G] '2.019_ORL 1; 206,730m' ((0.10*0.10)/2*(22/7)*1.34)*2=0.042 [H] '2.019_ORL 1; 204,870m' (0.06*0.06)/2*(3.72+2.60)*2=0.023 [I] '2.020_ORL 2; 207,310' ((0.10*0.10)/2*(22/7)*1.34)*2=0.042 [J] '2.020_ORL 2; 205,430' (0.06*0.06)/2*(3.72+2.60)*2=0.023 [K] Mezisoučet: G+H+I+J+K=0.137 [L] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I+J+K=0.301 [M]
TS
P | 159 | 899643111 |  | Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop | M2 | 5.484 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'objemy digi' '------------------------------------------------' 'Šs1_Hydrantové poklopy' ((0.420+0.305)*2*0.30)*2=0.870 [A] 'Šs1_poklop' ((22/7)*(0.865))*0.150=0.408 [B] 'Šs1_mezi ŽB a prefa dílcem' (1.405+1.405)*2*0.100=0.562 [C] Mezisoučet: A+B+C=1.840 [D] '------------------------------------------------' '2.018_LAPOL 1; 205,840m' 0.05*(22/7)*1.83=0.288 [E] '2.019_ORL 1; 206,730m' (0.10*(22/7)*1.44)*2=0.905 [F] '2.019_ORL 1; 204,870m' 0.06*(3.72+2.72)*2=0.773 [G] '2.020_ORL 2; 207,310' (0.10*(22/7)*1.44)*2=0.905 [H] '2.020_ORL 2; 205,430' 0.06*(3.72+2.72)*2=0.773 [I] Mezisoučet: E+F+G+H+I=3.644 [J] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+E+F+G+H+I=5.484 [K]
TS
P | 160 | 899911325 |  | Kluzná objímka výšky 130 mm vnějšího průměru potrubí přes 450 mm do 499 mm | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 130 mm vnějšího průměru potrubí přes 450 do 499 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Kanalizace - st. 15,500; 6,800m' 9=9.000 [A] Celkem: A=9.000 [B]
TS
P | 161 | R2861135 |  | koleno kanalizační plastové PVC KG DN 125/45° SN8 | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | koleno kanalizační plastové PVC KG DN 125/45° SN8
VV |  |  |  | pol_877270310' 5=5.000 [A] Celkem: A=5.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. spojovacího a upevňovacího materiálu, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 162 | R28611506 |  | redukce kanalizační plastová KG-125/160 | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | redukce kanalizační plastová KG-125/160
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. spojovacího a upevňovacího materiálu, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 163 | R28611508 |  | redukce kanalizační plastová KG-160/200 | KUS | 25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | redukce kanalizační plastová KG-160/200
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. spojovacího a upevňovacího materiálu, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 164 | R28611512 |  | redukce kanalizační plastová KG-200/250 | KUS | 27 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | redukce kanalizační plastová KG-200/250
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. spojovacího a upevňovacího materiálu, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 165 | R28611514 |  | redukce kanalizační plastová KG 315/250 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | redukce kanalizační plastová KG 315/250
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. spojovacího a upevňovacího materiálu, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 166 | R2861220 |  | koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN8 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN8
VV |  |  |  | pol_877350310' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. spojovacího a upevňovacího materiálu, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 167 | R2861222 |  | koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN8 | KUS | 59 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN8
VV |  |  |  | pol_877310310' 59=59.000 [A] Celkem: A=59.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. spojovacího a upevňovacího materiálu, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 168 | R2861231 |  | beton těsnění intergované DN 250 PP SN16 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | beton těsnění intergované DN 250 PP SN16
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. spojovacího a upevňovacího materiálu, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 169 | R2861233 |  | beton těsnění valivé DN 300 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | beton těsnění valivé DN 300
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. spojovacího a upevňovacího materiálu, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 170 | R2861702 |  | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12 | M | 34.043 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12
VV
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh. Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se metrech běžných potrubí dle PD. Měrná jednotka: m
P | 171 | R2861718 |  | koleno kanalizační PP SN12 45° DN 160 | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | koleno kanalizační PP SN12 45° DN 160
VV |  |  |  | pol_877310310' 5=5.000 [A] Celkem: A=5.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. spojovacího a upevňovacího materiálu, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 172 | R28617216 |  | PP odbočka kanalizační DN 200/160 45° SN 10 | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | polypropylénová odbočka kanalizační DN 200/160 45° SN 10
VV |  |  |  | pol_877350320' 12=12.000 [A] Celkem: A=12.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. spojovacího a upevňovacího materiálu, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 173 | R28617226 |  | PP odbočka kanalizační DN 200/160 45° SN 12 | KUS | 11 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | polypropylénová odbočka kanalizační DN 200/160 45° SN 12
VV |  |  |  | pol_877350320' 11=11.000 [A] Celkem: A=11.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. spojovacího a upevňovacího materiálu, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 174 | R28617266 |  | PP odbočka kanalizační DN 250/160 45° SN 12 | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | polypropylénová odbočka kanalizační DN 250/160 45° SN 12
VV |  |  |  | pol_877360320' 5=5.000 [A] Celkem: A=5.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. spojovacího a upevňovacího materiálu, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 175 | R28617326 |  | PP odbočka kanalizační DN 300/160 45° SN 12 | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | polypropylénová odbočka kanalizační DN 300/160 45° SN 12
VV |  |  |  | pol_877370320' 3=3.000 [A] Celkem: A=3.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. spojovacího a upevňovacího materiálu, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 176 | R422914Z4 |  | poklop litinový hydrantový oválný vč. rámu, vnitřní rozměr pr. 210mm, zatížení D400 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | poklop litinový hydrantový oválný vč. rámu, vnitřní rozměr pr. 210mm, zatížení D400
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Výpis zámečnických výrobků' '------------------------------------------------' '4/Z' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. spojovacího a upevňovacího materiálu, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 177 | R5922425 |  | dno betonové šachtové kulaté DN 1000, odtok 250mm/vtok 250mm, výška 600mm, tl. 150mm, kyneta 1/1; žlab, nástupnice a obložení stěn dna - čedič | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dno betonové šachtové kulaté DN 1000, odtok 250mm/vtok 250mm, výška 600mm, tl. 150mm, kyneta 1/1; žlab, nástupnice a obložení stěn dna - čedič
VV |  |  |  | Výpis betonových výrobků' 'Š1=2095' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. spojovacího a upevňovacího materiálu, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 178 | R5922426 |  | dno betonové šachtové kulaté DN 1000, odtok 250mm/vtok 250mm, výška 600mm, tl. 150mm, žlab a nástupnice obložení čedič | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dno betonové šachtové kulaté DN 1000, odtok 250mm/vtok 250mm, výška 600mm, tl. 150mm, žlab a nástupnice obložení čedič
VV |  |  |  | Výpis betonových výrobků' 'Š2=Šp2' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. spojovacího a upevňovacího materiálu, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 179 | R5922430 |  | dno betonové šachtové kulaté DN 1000, odtok 300mm/vtok 300mm, výška 600mm, tl. 150mm, kyneta 1/1; žlab, nástupnice a obložení stěn dna - čedič | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dno betonové šachtové kulaté DN 1000, odtok 300mm/vtok 300mm, výška 600mm, tl. 150mm, kyneta 1/1; žlab, nástupnice a obložení stěn dna - čedič
VV |  |  |  | Výpis betonových výrobků' 'Š4=Šd-B4-10' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. spojovacího a upevňovacího materiálu, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 180 | R5922431 |  | dno betonové šachtové kulaté DN 1000, odtok 300mm/vtok 250mm_vtok 300mm, výška 600mm, tl. 150mm, kyneta 1/1; žlab, nástupnice a obložení stěn dna - čedič | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dno betonové šachtové kulaté DN 1000, odtok 300mm/vtok 250mm_vtok 300mm, výška 600mm, tl. 150mm, kyneta 1/1; žlab, nástupnice a obložení stěn dna - čedič
VV |  |  |  | Výpis betonových výrobků' 'Š3=Šd-B4-2' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. spojovacího a upevňovacího materiálu, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 181 | R87126521 |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 125; D+M komplet | M | 18.38 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 125; D+M komplet
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Kanalizace' 18.380=18.380 [A] Celkem: A=18.380 [B]
TS |  |  |  | V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku vč. ztratného a veškeré manipulace. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. Délka kanalizačního potrubí se určuje v m osy. Od délky potrubí se odečítají stavební délky tvarovek a délky přerušení v šachtách. Měří se v metrech běžných délky kanalizačního potrubí dle projekktu. Měrná jednotka: m
P | 182 | R89481250 |  | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000 šachtové dno slepé; D+M komplet | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty) slepé; D+M komplet
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Tabulka sestav šachet' '------------------------------------------------' 'dno slepé' 'Šdf-A2; Šdr-A1; Šdr-B1' 3=3.000 [A] Celkem: A=3.000 [B]
TS |  |  |  | V cenách jsou započteny náklady na montáž, osazení a dodávku vč. ztratného a veškeré manipulace, vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, napojení stávajícího kanalizačního potrubí, šachtové dno dodání šachtového dna V cenách nejsou započteny náklady na: Zemní práce katalog 800-1. Měří se v kusech dna dle projekktu. Měrná jednotka: kus
P | 183 | R89914122 |  | Segmentové těsnění vč. zapravení dle specifikace pro prostup stěnou šachtového dna (prostup DN 150mm, potrubí dD 110mm); D+M komplet | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Segmentové těsnění vč. zapravení dle specifikace pro prostup stěnou šachtového dna (prostup DN 150mm, potrubí dD 110mm); D+M komplet
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Výpis betonových výrobků' 'Š2=Šp2' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
P | 184 | R89991319 |  | Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 250 x 500; D+M komplet | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 250 x 500; D+M komplet
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Kanalizace - st. 15,500; 6,800m' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky, dle veškerých grafických a textových částí projektové dokumentace. Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle PD. Měrná jednotka: kus
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 185 | 08211321 |  | voda pitná pro ostatní odběratele | M3 | 29.364 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | voda pitná pro ostatní odběratele
VV
TS
P | 186 | 933901111 |  | Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 | M3 | 29.364 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Šs1' (1.0*1.0-(0.335*0.315)/2)*1.340=1.269 [A] 'LAPOL1' (22/7)*(1.390/2)^2*1.380=2.095 [B] 'ORL1' 6.50*2=13.000 [C] 'ORL2' 6.50*2=13.000 [D] Celkem: A+B+C+D=29.364 [E]
TS
P | 187 | 949101111 |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | M2 | 26.966 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Šs1_Atyp; 2.021' ((22/7)*(1.00/2)^2)*1=0.786 [A] 'LAPOL1' ((22/7)*(1.390/2)^2)*1=1.518 [B] 'ORL1' ((1.650*2.380)*1.570)*2=12.331 [C] 'ORL2' ((1.650*2.380)*1.570)*2=12.331 [D] Celkem: A+B+C+D=26.966 [E]
TS
P | 188 | 952903112 |  | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | M2 | 22.782 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Šs1' 1.405*1.405=1.974 [A] 'LAPOL1' (22/7)*(1.630/2)^2=2.088 [B] 'ORL1' 3.60*2.60=9.360 [C] 'ORL2' 3.60*2.60=9.360 [D] Celkem: A+B+C+D=22.782 [E]
TS
P | 189 | 953334124 |  | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20x25 mm s prodlouženou dobou bobtnání | M | 10.452 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm s prodlouženou dobou bobtnání
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Šs1_Atyp; mezi dnem a stěnou' (1.405+1.405)*2=5.620 [A] 'Šs1_Atyp; Žb stěnou a prefa dílcem' (22/7)*(1.240)^2=4.832 [B] Celkem: A+B=10.452 [C]
TS
P | 190 | 977151123 |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm | M | 0.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'Šachta č.2, Šp2; pro výtlaky' 0.150*2=0.300 [A] Celkem: A=0.300 [B]
TS
P | 191 | R95550022 |  | Dílenská a výrobní dokumentace | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dílenská a výrobní dokumentace (pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace)
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | dílenská a výrobní dokumentace dle popisu a PD Množství jednotek se určuje v kompletu Měrná jednotka: kpl
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 192 | R015111 | 901 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 11827.884 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '------------------------------------------------' 'pol_171251201' 5913.942=5 913.942 [A] Celkem: A=5 913.942 [B] B * 2Koeficient množství=11 827.884 [C]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 193 | R015120 | 904 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 6.552 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz. pol_830361811' 100.800*0.0650=6.552 [A] Celkem: A=6.552 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 194 | R015140 | 906 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV APOD. VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE (PROSTÝ A ARMOVANÝ BETON | T | 61.442 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz. pol_890411851' 28.500*1.920=54.720 [A] 'viz. pol_890451851' 4.750*0.360=1.710 [B] 'viz. pol_899303811' 4*0.150=0.600 [C] 'viz. pol_899304811' 22*0.200=4.400 [D] 'viz. pol_977151123' 0.300*0.0390=0.012 [E] Celkem: A+B+C+D+E=61.442 [F]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 195 | R015190 | 911 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH - OBJEKTŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 4.907 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Technická zpráva' '------------------------------------------------' 'viz. pol_871275811' 53.000*0.005=0.265 [A] 'viz. pol_871365811' 184.800*0.015=2.772 [B] 'viz. pol_897171813' 34.000*0.055=1.870 [C] Celkem: A+B+C=4.907 [D]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 196 | 998276101 |  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | T | 131.029 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
VV
TS

## D.2.1_D.2.1.2_SO 23
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 23 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1 |  | Inženýrské objekty |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.1.2 |  | Potrubní vedení |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | SO 23 |  | Přečerpávací stanice
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 11512 |  | ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN | HOD | 75 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'kvalifikovaný odhad' 75=75.000 [A] Celkem: A=75.000 [B]
TS |  |  |  | Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení
P | 2 | 13173 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 656.838 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'výkresy výkopů - měřeno digitálně' 'Přečerpávací stanice ČS 1' 'výkop I. fáze - hl. x střední plocha' (245.2+170.3)/2*1.8=373.950 [A] 'výkop II. fáze' 6.0*9.22*5.1=282.132 [B] 'pro pilíř elektrorozvaděče' 2.19*0.69*0.5=0.756 [C] Celkem: A+B+C=656.838 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 3 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 363.201 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'výkresy výkopů - měřeno digitálně - nad nádrží' 'Přečerpávací stanice ČS 1' 'objem výkopů dle pol. 13173' 656.838=656.838 [A] odpočet objemu nádrže -3.2*3.2*6.78=-69.427 [B] -3.2*3.2*6.78=-69.427 [C] 'odpočet podkladních konstrukcí' 'základová deska dle pol. 272324' -3.2=-3.200 [D] 'odpočet podk. betonu dle. pol. 272313' -2.646=-2.646 [E] 'odpočet obsypu dle pol. 17581' -339.447=- 339.447 [F] 'odpočet komínků' -(2.38*1.275+1.705*0.95+0.4*0.5)*0.41=-1.990 [G] 'zásyp od PT po UT' 250.0*0.77=192.500 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=363.201 [I]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 4 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 339.447 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'výkresy výkopů - obsyp nádrže - objem výkopu, odpočet nádrže' 6.0*9.6*7.2=414.720 [A] odpočet objemu nádrže -3.2*3.2*6.78=-69.427 [B] 'odpočet podkladních konstrukcí' 'základová deska dle pol. 272324' -3.2=-3.200 [C] 'odpočet podk. betonu dle. pol. 272313' -2.646=-2.646 [D] Celkem: A+B+C+D=339.447 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
P | 5 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 143.1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'výkresy výkopů - měřeno digitálně' 10.6*13.5=143.100 [A] Celkem: A=143.100 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
P | 6 | R0251 |  | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA
VV |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta 1=1.000 [A]
TS
P | 7 | R02812 |  | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU
VV |  |  |  | dle projektanta 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 8 | R11533 |  | PRÁCE A DODÁVKY SPOJENÉ S ČERPÁNÍM VODY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PRÁCE A DODÁVKY SPOJENÉ S ČERPÁNÍM VODY
VV
TS |  |  |  | Položka obsahuje: - hydrogeologcký posudek navržení opatření pro snižování HPV - odvod do recipientu nebo kanalizace - vrty nebo studny - čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky - napojení NN, včetně měření a poplatku za spotřebu - poplatek za vypouštění - způsob měření a kvality vody - výustní objekty - součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení - další pomocné konstrukce a práce
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 9 | 22694 |  | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ | T | 10.741 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'výkresy výkopů' 'pažení stavební jámy 'Přečerpávací stanice ČS 1, dl. štětovnic 9 m'' 'VÝKAZ OCELOVÝCH PRVKŮ ROZPĚRNÝCH RÁMŮ' 10741.0/1000=10.741 [A] Celkem: A=10.741 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.
P | 10 | 23217A |  | ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) | M2 | 194.4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'výkresy výkopů' 'pažení stavební jámy 'Přečerpávací stanice ČS 1, dl. štětovnic 9,0 m, VL604'' (2*6.0+9.6)*9.0=194.400 [A] Celkem: A=194.400 [B]
TS |  |  |  | - zřízení stěny - opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy - kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce - nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny - veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů - beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi - těsnění stěny, je-li nutné - kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření - vodící piloty nebo stabilizační hrázky - zhotovení koutových štětovnic - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
P | 11 | 23717A |  | ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE | M2 | 194.4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'výkresy výkopů' 'dle pol. 23217A' 194.4=194.400 [A] Celkem: A=194.400 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku
P | 12 | 272313 |  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 | M3 | 2.646 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Přečerpávací stanice ČS 1 - výkres, stavebně konstrukční řešení - viz TZ' 'podkladní beton pod základovou desku C12/15 tl. 150mm' 4.2*4.2*0.15=2.646 [A] Celkem: A=2.646 [B]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
P | 13 | 27231A |  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 | M3 | 1.034 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Přečerpávací stanice ČS 1 - výkres' 'pilířek elektrorozvaděče' 'DO BETONOVÉHO ZÁKLADU A ZDIVA PILÍŘE ULOŽIT PRVKY ZEMNÍCÍ SOUSTAVY DLE PROJEKTU ELEKTRO - MATERIÁL DODÁ DODAVATEL ČÁSTI ELEKTRO.' 'PROSTUP PRO CHRÁNIČKY ČÁSTI ELEKTRO BUDE UPRAVEN DLE DODAVATELE A JÍM UPŘESNĚN ZPŮSOB PŘESNÉHO PROVÁDĚNÍ' 'betonový základ C20/25 ' 2.19*0.69*1.0=1.511 [A] 'odpočet otvorů a prostupů' -0.35*(0.235+1.17+0.2)*0.625=-0.351 [B] -0.175*(0.235+1.17+0.2)*0.45=-0.126 [C] Celkem: A+B+C=1.034 [D]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
P | 14 | 272324 |  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 | M3 | 3.2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Přečerpávací stanice ČS 1 - výkres' 'skladba S1' 'ŽB deska - podkladní beton C25/30 tl. 200 mm pod nádrž' 'do podkladního betonu a ŽB kostrukce uložit prvky zemnící soustavy dle projektu elektro' 4.0*4.0*0.2=3.200 [A] Celkem: A=3.200 [B]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
P | 15 | 272325 |  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 0.149 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Přečerpávací stanice ČS 1 - výkres' 'skladba S1' 'betonová patka pod čerpadlo' 2*0.895*0.83*0.1=0.149 [A] Celkem: A=0.149 [B]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
P | 16 | 272368 |  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ | T | 0.266 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Přečerpávací stanice ČS 1 - výkres' 'skladba S1' 'výztuž desky, dle statiky síť AQ 60, 4,44 kg/m2 při obou površích ' 4.0*4.0*5.4/1000*1.25*2=0.216 [A] 'příložky z vázané výztuže R8/250 dl. 800 mm' 50.0/1000=0.050 [B] Celkem: A+B=0.266 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 17 | 382325 |  | KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 | 1.12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Přečerpávací stanice ČS 1 - výkres' 'vodorovný řez 2-2' 'monolitická kostrukce vstupních komínků přečerpávací jímky' ((1.28*2.4)-(0.9*0.9)*2+(0.95*1.705)-(0.6*0.9))*0.41=1.038 [A] 'obetonování patky zvedacího zařízení' 0.5*0.4*0.41=0.082 [B] Celkem: A+B=1.120 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - nezahrnuje dodání a uložení výztuže
P | 18 | R31123 |  | ZDIVO LÍCOVÉ Z VÁPENOPÍSKOVÝCH CIHEL NA MALTU MC 10 | M3 | 0.934 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ZDIVO LÍCOVÉ Z VÁPENOPÍSKOVÝCH CIHEL NA MALTU MC 10
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Přečerpávací stanice ČS 1 - výkres' 'pilířek elektrorozvaděče' 'DO BETONOVÉHO ZÁKLADU A ZDIVA PILÍŘE ULOŽIT PRVKY ZEMNÍCÍ SOUSTAVY DLE PROJEKTU ELEKTRO - MATERIÁL DODÁ DODAVATEL ČÁSTI ELEKTRO.' 'PROSTUP PRO CHRÁNIČKY ČÁSTI ELEKTRO BUDE UPRAVEN DLE DODAVATELE A JÍM UPŘESNĚN ZPŮSOB PŘESNÉHO PROVÁDĚNÍ' 'lícové zdivo z vápenopískových cihel formátu 290x140x65 mm' 1.35*0.6*2.1=1.701 [A] 'odpočet otvorů a prostupů' -0.32*(0.4+1.175+0.2)*1.35=-0.767 [B] Celkem: A+B=0.934 [C]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
P | 19 | R38213 |  | ČS1 - PŘEČERPÁVACÍ NÁDŽ, VODOTĚSNÁ, 2800/2800/6380MM - DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLET VČ. DOPRAVY | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ČS1 - PŘEČERPÁVACÍ NÁDŽ, VODOTĚSNÁ, 2800/2800/6380MM - DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLET VČ. DOPRAVY
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Čerpací stanice výtlaku ČS1 (DN 3.6 m), hl. 7.6 m' 'ŽB prefabrikovaná nádrž z betonu C40/50 X1' 'vnitřní rozměr 2800/2800 mm, výška 6380mm, tl. stěny a dna 200 mm' 'bez vystrojení - viz samostatné položky' 'MOKRÁ ČERPACÍ JÍMKA MUSÍ BÝT VODOTĚSNÁ - VEŠKERÉ PRACOVNÍ SPÁRY A PROSTUPY PŘES KONSTRUKCE PROVÉST JAKO TĚSNĚNÉ.' 'do podkladního betonu a ŽB kostrukce uložit prvky zemnící soustavy dle projektu elektro' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: položka zahrnuje: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) vč.všech součástí uvedených v popisu položky a výkazu výměr
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 20 | 411324 |  | STROPY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 | M3 | 0.21 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Přečerpávací stanice ČS 1 - výkres' 'pilířek elektrorozvaděče' 'ŽB krycí deska 1450/700 mm s proměnnou tloušťkou 115-150 mm, po celém obvodě přesah š. 55 mm a tl. 65 - 100 mm viz svislé řezy' 'ŽB 25/30' 0.3*0.7=0.210 [A] Celkem: A=0.210 [B]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 21 | 411366 |  | VÝZTUŽ STROPŮ Z KARI SÍTÍ | T | 0.031 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Přečerpávací stanice ČS 1 - výkres' 'pilířek elektrorozvaděče' 'ŽB krycí deska 1450/700 mm - VÝZTUŽ SÍTÍ KARI 8/100/100 2X - 7,9KG/M2' 0.7*2.22*2*7.9/1000*1.25=0.031 [A] Celkem: A=0.031 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
P | 22 | 457315 |  | VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C30/37 | M3 | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Přečerpávací stanice ČS 1 - výkres' 'skladba S1' 'spádový beton - dno nádže, tl. dle výkresu - kvalifikovaný odhad' 2.0=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
SD |  | 5 |  | Komunikace pozemní
P | 23 | 56343 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM | M2 | 17.032 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Přečerpávací stanice ČS 1 - výkres' 'skladba S4 dlážděné zpěvněné plochy' 'štěrkopísek tl. 150 mm' 4.54*4.42=20.067 [A] 'odpočet poklopů' -1.275*2.38=-3.035 [B] Celkem: A+B=17.032 [C]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 24 | 56434 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM | M2 | 14.587 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Přečerpávací stanice ČS 1 - výkres' 'skladba S4 dlážděné zpěvněné plochy' 'štěrk částečně vyplněný cementovou maltou tl. 200 mm' 4.065*4.335=17.622 [A] 'odpočet poklopů' -1.275*2.38=-3.035 [B] Celkem: A+B=14.587 [C]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu
P | 25 | 582622 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC | M2 | 14.587 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Přečerpávací stanice ČS 1 - výkres' 'skladba S4 dlážděné zpěvněné plochy' 'betonová zámková dlažba tl. 80 m, lože z cementové malty tl. 40 mm' 4.065*4.335=17.622 [A] 'odpočet poklopů' -1.275*2.38=-3.035 [B] Celkem: A+B=14.587 [C]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
P | 26 | 631314 |  | MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 0.447 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Přečerpávací stanice ČS 1 - výkres' 'skladba S2a, S3' 'ochrana izolace - spádová betonová mazanina C20/25 tl. 10-6mm' strop3.2*3.2*(0.1+0.06)/2=0.819 [A] odpočet plochy vstupních otvorů -(1.275*2.38+0.95*1.705)*(0.1+0.06)/2=-0.372 [B] Celkem: A+B=0.447 [C]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů.
SD |  | 711 |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
P | 27 | 711111 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | M2 | 0.67 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | dle pol. 711112 - penetrační nátěr' 0.67=0.670 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
P | 28 | 711112 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 0.67 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Přečerpávací stanice ČS 1 - výkres' 'pilířek elektrorozvaděče' 'Izolace mezi základem a zdivem - 1x natavovaný modifikovaný asfaltový pás typu S ' 0.67=0.670 [A] Celkem: A=0.670 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
P | 29 | 711121 |  | IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY | M2 | 116.104 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | dle pol. 711122 - penetrační nátěr' 116.104=116.104 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
P | 30 | 711122 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 116.104 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Přečerpávací stanice ČS 1 - výkres' 'skladba S2a, S3' 'Izolace natavovanými hydroizolačními pásy s nekovovou vložkou jako ochrana proti bludným proudům, penetrační nátěr' stěny 7.43*3.2*4=95.104 [A] strop3.2*3.2=10.240 [B] mezi ČS a základovou deskou 3.2*3.2=10.240 [C] odpočet plochy vstupních otvorů -(1.275*2.38+0.95*1.705)=-4.654 [D] přípočet svislých stěn krčků ((1.275+2.38)*2+(0.95+1.705)*2)*0.41=5.174 [E] Celkem: A+B+C+D+E=116.104 [F]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
SD |  | 724 |  | Zdravotechnika - strojní vybavení
P | 31 | R72410 |  | 27/Z - 2XPONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO S PRŮCHODNOSTÍ 80 MM, S OBĚŽNÝM KOLEM, INSTALACE V MOKRÉ JÍMCE SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉ SPOJKY, VČ. ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY - KOMPLETNÍ | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 27/Z - 2XPONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO S PRŮCHODNOSTÍ 80 MM, S OBĚŽNÝM KOLEM, INSTALACE V MOKRÉ JÍMCE SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉ SPOJKY, VČ. ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY - KOMPLETNÍ DODÁVKA MONTÁŽ VČ. DOPRAVY
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ' 'bez povrchové úpravy' 'před výrobou ověřit rozměry na stavbě' 'dle potřeby vyhotovit dílenskou dokumentaci' DÉLKA NAPÁJECÍHO KABELU 15 m! (na stavbě ověřit přeměřením před objednávkou) JMENOVITÝ VÝKON P2 - 4 kW, PŘÍKON P1 - 4,8 kW, NAPĚTÍ 400 V, PROUD 9,6 A POČET STARTŮ ZA HODINU max. 20 MAX. PRŮTOK 23,6 l/s, VYPOČÍTANÝ 11,3 l/s, MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA 18,5 m BEZ CHLADÍCÍHO PLÁŠTĚ HMOTNOST cca 133 kg · VČ. SPÍNACÍHO PLOVÁKOVÉHO KABELU (min. 10,0 m), na stavbě ověřit přeměřením před objednávkou! CELKEM 5 ks! · DUÁLNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA V EL. PILÍŘI (jmenovitý proud 3,2 -10,5 A, typ spínání (SD) Star - delta (YD)), Hladinová řídící jednotka (ZAP/VYP) čerpadla podle hladiny kapaliny měřené plovákovým spínačem, nebo snímačem tlaku. S užitím pro soustavu dvou čerpadel! · GSM MODUL S ANTÉNOU PRO PŘENOS DAT DO MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace
SD |  | 764 |  | Konstrukce klempířské
P | 32 | 76425 |  | OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z TITANZINK PLECHU | M2 | 2.318 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'VÝPIS KLEMPÍŘÍSKÝCH VÝROBKŮ' 'před výrobou ověřit rozměry na stavbě' 'TiZn plech tl. 1 mm' 'OSADIT NA ODDĚLOVACÍ PODLOŽKU' '1/K - OPLECHOVÁNÍ BETONOVÉ STŘEŠNÍ DESKY ELEKTROROZVADĚČE, lepící klempířský tmel' 2.19*0.97=2.124 [A] '2/K - OPLECHOVÁNÍ BETONOVÉ STŘEŠNÍ DESKY ELEKTROROZVADĚČE O PŮDORYSNÝCH ROZMĚRECH 1140 x 140 mm, nýty a samořezné šrouby' 1.14*0.17=0.194 [B] Celkem: A+B=2.318 [C]
TS |  |  |  | - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
P | 33 | R76401 |  | PLECHOVÁ KRYCÍ MŘÍŽKA NA STAVEBNÍ OTVOR EL. PIÍŘKU VĚTRACÍHO POTRUBÍ DN 100 M - KOMPLETNÍ DODÁVKA MONTÁŽ VČ. DOPRAVY | M2 | 0.154 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PLECHOVÁ KRYCÍ MŘÍŽKA NA STAVEBNÍ OTVOR EL. PIÍŘKU VĚTRACÍHO POTRUBÍ DN 100 M - KOMPLETNÍ DODÁVKA MONTÁŽ VČ. DOPRAVY
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'VÝPIS KLEMPÍŘÍSKÝCH VÝROBKŮ' 'před výrobou ověřit rozměry na stavbě' 'TiZn plech tl. 1 mm' 'STŘÍŠKA MUSÍ UMOŽNIT VĚTRÁNÍ A SOUČASNĚ ZAMEZIT ZATÉKÁNÍ DEŠŤOVÝCH VOD DO VĚTRACÍHO POTRUBÍ' '3/K - MŘÍŽKA O ROZMĚRECH 270X300 mm, nýty a samořezné šrouby' 0.27*0.3=0.081 [A] '4/K - MŘÍŽKA O ROZMĚRECH 270X270 mm, nýty a samořezné šrouby' 0.27*0.27=0.073 [B] Celkem: A+B=0.154 [C]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 34 | R767901 |  | 3/Z - SKŘÍŇ ODVĚTRÁNÍ S PLASTOVÝMI UZAMYKATELNÝNI JEDNOKŘÍDLÝMI DVÍŘKY, VČ. AXIÁLNÍHO VENTILÁTORU - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 3/Z - SKŘÍŇ ODVĚTRÁNÍ S PLASTOVÝMI UZAMYKATELNÝNI JEDNOKŘÍDLÝMI DVÍŘKY, VČ. AXIÁLNÍHO VENTILÁTORU - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ' 'ocelové díly před montáží pozinkovány' 'před montáží ověřit rozměry na stavbě' 'SVĚTLÝ ROZMĚR CCA 380/580 mm (DO STAVEBNÍHO OTVORU VE ZDIVU EL. PILÍŘE)' ' UZAMYKÁNÍ ZÁMKEM S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU' ' VČETNĚ OSAZOVACÍHO RÁMU DO OTVORU VE ZDIVU 400/600 mm (PROFIL RÁMU TVAROVANÝ TAK, ABY ZAMEZIL PRONIKÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY)' 'AXIÁLNÍ VENTILÁTOR NA POTRUBÍ DN 100 (230 V, Q = 250 m3/hod)' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: - položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané konstrukce, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu
P | 35 | R767902 |  | 4/Z - SKŘÍŇ ELEKTROROZVADĚČE S PLASTOVÝMI UZAMYKATELNÝNI DVOUKŘÍDLÝMI DVÍŘKY, VČ. ALARMU A ODPOROVÉHO TOPIDLA - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 4/Z - SKŘÍŇ ELEKTROROZVADĚČE S PLASTOVÝMI UZAMYKATELNÝNI DVOUKŘÍDLÝMI DVÍŘKY, VČ. ALARMU A ODPOROVÉHO TOPIDLA - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ' 'ocelové díly před montáží pozinkovány' 'před montáží ověřit rozměry na stavbě' 'SVĚTLÝ ROZMĚR CCA 1100/860MM' ' UZAMYKÁNÍ ZÁMKEM S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU' ' VČETNĚ OSAZOVACÍHO RÁMU DO OTVORU VE ZDIVU 1140/870 mm (PROFIL RÁMU TVAROVANÝ TAK, ABY ZAMEZIL PRONIKÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY)' 'ALARM (světlo+houkačka), OPOROVÉ TOPIDLO s čidlem pod 5st.C' 'řídíci stanice čerpadel, multifunkční telemetrická stanice pro sběr dat a řízení a indukční průtokoměry viz samostatné položky' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: - položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané konstrukce, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu
P | 36 | R767903 |  | 5/Z - OCELOVÉ PEVNÉ MADLO (BOČNÍ USAZENÍ PŘI VSTUPU DO ČS1), vč. kotvení - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 5/Z - OCELOVÉ PEVNÉ MADLO (BOČNÍ USAZENÍ PŘI VSTUPU DO ČS1), vč. kotvení - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ' 'bez povrchové úpravy' 'před výrobou ověřit rozměry na stavbě' PŘIKOTVIT NA ŠROUBY CHEMICKÝCH KOTEV (CELKEM 8x) · MADLO MUSÍ VYHOVOVAT ČSN 75 0748 - ŽEBŘÍKY PEVNĚ ZABUDOVANÉ V OBJEKTECH VODOVODŮ A KANALIZACÍ · MATERIÁL NEREZOVÁ AUSTENITICKÁ OCEL TŘÍDY 17 240 (AISI 304 ; DIN 1.4301) - X5CrNi 18-10 dle EN 10028-7 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: - položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané konstrukce, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu
P | 37 | R767904 |  | 26/Z - OCELOVÉ NEREZ VODÍCÍ TYČE (PÁR) PRO SPOUŠTĚNÍ ČERPADEL, PRŮM. 50 MM, CELKOVÁ DÉLKA CCA 6,1M - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 26/Z - OCELOVÉ NEREZ VODÍCÍ TYČE (PÁR) PRO SPOUŠTĚNÍ ČERPADEL, PRŮM. 50 MM, CELKOVÁ DÉLKA CCA 6,1M - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ' 'bez povrchové úpravy' 'před výrobou ověřit rozměry na stavbě' 'dle potřeby zhotovit dílenskou dokumentaci' ' MATERIÁL NEREZOVÁ AUSTENITICKÁ OCEL TŘÍDY 17 240 (AISI 304 ; DIN 1.4301) - X5CrNi 18-10 dle EN 10028-7' 'ocelová trubka prům. 50 mm' 'kotveno do konstruckce jímky - 4xzávitová tyč (chem. kotvy M16)' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: - položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané konstrukce, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu
P | 38 | R767905 |  | 28/Z - OCELOVÁ NEREZ KRYCÍ MŘÍŽKA NA VĚTRACÍ POTRUBÍ (PROTI VNIKNUTÍ DROBNÝCH ŽIVOČICHŮ , 270X270MM - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 28/Z - OCELOVÁ NEREZ KRYCÍ MŘÍŽKA NA VĚTRACÍ POTRUBÍ (PROTI VNIKNUTÍ DROBNÝCH ŽIVOČICHŮ , 270X270MM - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ' 'bez povrchové úpravy' 'před výrobou ověřit rozměry na stavbě' 'dle potřeby zhotovit dílenskou dokumentaci' ' MATERIÁL NEREZOVÁ AUSTENITICKÁ OCEL TŘÍDY 17 240 (AISI 304 ; DIN 1.4301) - X5CrNi 18-10 dle EN 10028-7' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: - položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané konstrukce, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu
P | 39 | R767906 |  | 29/Z - OBSLUŽNÁ MANIPULAČNÍ PLOŠINA PRO OBSLUHU ČS 1 (ŠOUPÁTKA, MĚŘIDLA) VČ. OTVÍRAVÉ ČÁSTI PODLAHY 600X800 MM PRO - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 29/Z - OBSLUŽNÁ MANIPULAČNÍ PLOŠINA PRO OBSLUHU ČS 1 (ŠOUPÁTKA, MĚŘIDLA) VČ. OTVÍRAVÉ ČÁSTI PODLAHY 600X800 MM PRO - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ' 'bez povrchové úpravy' 'před výrobou ověřit rozměry na stavbě' 'dle potřeby zhotovit dílenskou dokumentaci' 'navrženo z kompozitu' 'pro vstup do spodní části mokré jímky k čerpadlům' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: - položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané konstrukce, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu
P | 40 | R767907 |  | 30/Z - OCELOVÁ KOTEVNÍ PATKA PRO ISTALACI PŘENOSNÉHO JEŘÁBKU, KOTEVENÍ NA CHEM. KOTVY DO PODKLADNÍHO BETONU - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 30/Z - OCELOVÁ KOTEVNÍ PATKA PRO ISTALACI PŘENOSNÉHO JEŘÁBKU, KOTEVENÍ NA CHEM. KOTVY DO PODKLADNÍHO BETONU - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ' 'bez povrchové úpravy' 'před výrobou ověřit rozměry na stavbě' 'dle potřeby zhotovit dílenskou dokumentaci' ' MATERIÁL NEREZOVÁ AUSTENITICKÁ OCEL TŘÍDY 17 240 (AISI 304 ; DIN 1.4301) - X5CrNi 18-10 dle EN 10028-7' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: - položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané konstrukce, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu
P | 41 | R767908 |  | 31/Z - PŘENOSNÝ OTOČNÝ JEŘÁBEK PRO MANIPULACI S TĚŽKÝMI PŘEDMĚTY - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 31/Z - PŘENOSNÝ OTOČNÝ JEŘÁBEK PRO MANIPULACI S TĚŽKÝMI PŘEDMĚTY - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ' 'TYPOVÝ VÝROBEK - UPRAVIT PRO POTŘEBY ČS1' 'před výrobou ověřit rozměry na stavbě' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Specifikace daná touto položkou představuje souhrn technických charakteristik stavebních prací, dodávek a služeb obsažených v projektové dokumentaci stavby nezbytných k úplné realizaci stavebního díla. Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, dodávkami a službami.
SD |  | 783 |  | Dokončovací práce - nátěry
P | 42 | 78383 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) | M2 | 87.248 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Přečerpávací stanice ČS 1 - výkres' 'skladba S1, S2a, S3' 'OCHRANNÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM' 'MOKRÁ ČERPACÍ JÍMKA MUSÍ BÝT VODOTĚSNÁ - VEŠKERÉ PRACOVNÍ SPÁRY A PROSTUPY PŘES KONSTRUKCE PROVÉST JAKO TĚSNĚNÉ.' 'CELÝ VNITŘNÍ POVRCH MOKRÉ ČERPACÍ JÍMKY OPATŘIT VHODNÝM OCHRANNÝM UZAVÍRACÍM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM - PROVÉST PO ZKOUŠCE VODOTĚSNOSTI NA ŘÁDNĚ' 'PŘIPRAVENÝ PODKLAD V SOULADU S POŽADAVKY POUŽITÉHO NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU' 2.8*2.8*2+4*2.8*6.39=87.248 [A] Celkem: A=87.248 [B]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
SD |  | 8 |  | Trubní vedení
P | 43 | 863272 |  | POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM | M | 11.3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ' 'bez povrchové úpravy' 'před výrobou ověřit rozměry na stavbě' 'zhotovení dílenské dokumentce dle potřeby' 'MATERIÁL NEREZOVÁ AUSTENITICKÁ OCEL TŘÍDY 17 240 (AISI 304 ; DIN 1.4301) - X5CrNi 18-10 dle EN 10028-7' 'OCELOVÁ TRUBKA 84x2 mm, NA OBOU KONCÍCH PŘIVAŘENY NAVAŘOVACÍ PŘÍRUBY DN 80, PN 16' '13/Z - OCELOVÉ PROPOJOVACÍ POTRUBÍ - 'TP-KUS' DN 80, CELKOVÁ DÉLKA 3,62 m, 2ks' 3.62*2=7.240 [A] '14/Z - OCELOVÉ PROPOJOVACÍ POTRUBÍ - 'TP-KUS' DN 80, CELKOVÁ DÉLKA 0,58 m' 0.58=0.580 [B] '15/Z- OCELOVÉ PROPOJOVACÍ POTRUBÍ - 'TP-KUS' DN 80, CELKOVÁ DÉLKA 0,43 m' 0.43=0.430 [C] '16/Z - OCELOVÉ PROPOJOVACÍ POTRUBÍ - 'TP-KUS' DN 80, CELKOVÁ DÉLKA 0,60 m' 0.6=0.600 [D] '17/Z - OCELOVÉ PROPOJOVACÍ POTRUBÍ - 'TP-KUS' DN 80, CELKOVÁ DÉLKA 0,38 m' 0.38=0.380 [E] '18/Z - OCELOVÉ NEREZ KOLENO 22°, DIN 1.4301 - DN 80, CELKOVÁ DÉLKA cca 0,13 m - 5KS' 0.13*5=0.650 [F] '19/Z - OCELOVÉ NEREZ PROPOJOVACÍ POTRUBÍ S NÁBĚHEM - 'T-KUS' DN 80/80, CELKOVÁ DÉLKA cca 0,54 x 0,17M - 2KS' (0.54+0.17)*2=1.420 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=11.300 [H]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci
P | 44 | 891126 |  | ŠOUPÁTKA DN DO 80MM | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ' 'bez povrchové úpravy' 'před výrobou ověřit rozměry na stavbě' 'ŠOUPÁTKO S RUČNÍM KOLEM PRO ODPADNÍ VODY - TVÁRNÁ LITINA, DN80/PN16' '21/Z' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
P | 45 | 891626 |  | KLAPKY DN DO 80MM | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ' 'bez povrchové úpravy' 'před výrobou ověřit rozměry na stavbě' 'ZPĚTNÁ KLAPKA S POTÁPIVOU KOULÍ - TVÁRNÁ LITINA, DN80/PN16' '22/Z' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
P | 46 | 89911G |  | LITINOVÝ POKLOP D400 | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'výpis zámečnických výrobků' 'TYPOVÝ OBDÉLNÍKOVÝ OTEVÍRAVÝ POKLOP Z TVÁRNÉ LITINY VČETNĚ RÁMU' '-S TĚSNĚNÍM' ' S PANTEM' ' UZAMYKATELNÝ ŠROUBY' '- TŘÍDA ZATÍŽENÍ D400' 'KOTVENÍ RÁMU DO BETONOVÉ KONSTRUKCE ZABETONOVÁNÍM' '1/Z' - SVĚTLÝ ROZMĚR 900/600 mm 1=1.000 [A] '2/Z' '900/900mm' 2=2.000 [B] Celkem: A+B=3.000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
P | 47 | R86301 |  | 20/Z OCELOVÁ NEREZ PROPLACHOVACÍ SESTAVA - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 20/Z OCELOVÁ NEREZ PROPLACHOVACÍ SESTAVA - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ' 'bez povrchové úpravy' 'před výrobou ověřit rozměry na stavbě' 'zhotovení dílenské dokumentce dle potřeby' 'MATERIÁL NEREZOVÁ AUSTENITICKÁ OCEL TŘÍDY 17 240 (AISI 304 ; DIN 1.4301) - X5CrNi 18-10 dle EN 10028-7' 'OCELOVÁ TRUBKA 84x2 mm, NA VŠECH KONCÍCH PŘIVAŘENY NAVAŘOVACÍ PŘÍRUBY DN 80, PN 16' 'OCELOVÁ TRUBKA 74x2 mm, NA VŠECH KONCÍCH PŘIVAŘENY NAVAŘOVACÍ PŘÍRUBY DN 70, PN 16' ' NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO DN 65 (MEZI PŘÍRUBY), PN 16' 'PŘÍRUBOVÁ ZÁSLEPKA DN 80' ' PROPOJOVACÍ POTRUBÍ S NÁBĚHEM - 'T-KUS' DN 80/70, CELKOVÁ DÉLKA cca 0,41 x 0,29' 'HADICOVÁ PŘÍPOJKA TYPU B75 (PROPLACH)' 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci
P | 48 | R86302 |  | 23/Z SPOJOVACÍ DÍL (LEMOVÝ NÁKRUŽEK) PE - PŘÍRUBA DN 80, CELKOVÁ DÉLKA CCA 0,20 M - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 23/Z SPOJOVACÍ DÍL (LEMOVÝ NÁKRUŽEK) PE - PŘÍRUBA DN 80, CELKOVÁ DÉLKA CCA 0,20 M - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ' 'bez povrchové úpravy' 'před výrobou ověřit rozměry na stavbě' 'zhotovení dílenské dokumentce dle potřeby' 'MATERIÁL NEREZOVÁ AUSTENITICKÁ OCEL TŘÍDY 17 240 (AISI 304 ; DIN 1.4301) - X5CrNi 18-10 dle EN 10028-7' 'PROPOJENÍ OCEL. NEREZ POTRUBÍ S HDPE D 110 mm SDR 11 (90 x 10 mm)' 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci
P | 49 | R86303 |  | 25/Z AUTOMATICKÁ SPOJKA (SOUPRAVA) PRO INSTALACI ČERPADLA V MOKRÉ JÍMCE - DN80, VČ. KOTVENÍ - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 25/Z AUTOMATICKÁ SPOJKA (SOUPRAVA) PRO INSTALACI ČERPADLA V MOKRÉ JÍMCE - DN80, VČ. KOTVENÍ - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ' 'bez povrchové úpravy' 'před výrobou ověřit rozměry na stavbě' 'zhotovení dílenské dokumentce dle potřeby' 'MATERIÁL NEREZOVÁ AUSTENITICKÁ OCEL TŘÍDY 17 240 (AISI 304 ; DIN 1.4301) - X5CrNi 18-10 dle EN 10028-7' 'KOTVENO DO JÍMKY - 4X ZÁVITOVÁ TYČ CHEM. KOTVY M16' 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci
P | 50 | R87401 |  | 6/Z - PLASTOVÉ VĚTRACÍ POTRUBÍ DN 100MM PRO PŘÍVOD VZDUCHU DO VĚTRACÍ ŠACHTY VČ. TVAROVEK, LOŽE, NEZEZOVÉ MŘÍŽKY UVNITŘ ŠACHTY, KOTVENÍ - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MO | komplet | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 6/Z - PLASTOVÉ VĚTRACÍ POTRUBÍ DN 100MM PRO PŘÍVOD VZDUCHU DO VĚTRACÍ ŠACHTY VČ. TVAROVEK, LOŽE, NEZEZOVÉ MŘÍŽKY UVNITŘ ŠACHTY, KOTVENÍ - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ' 'bez povrchové úpravy' 'před výrobou ověřit rozměry na stavbě' 'MATERIÁL - POTRUBÍ PE-100, SDR-11, 110x10' ' VE SVISLÉ ČÁSTI KOTVIT V PILÍŘI ELEKTROROZVADĚČE OBJÍMKAMI Z NEREZOVÉ OCELI' 'UVNITŘ ELEKTROPILÍŘE VYVÉST DO VÝŠKY cca 550 mm NAD TERÉN, TVAR A SITUOVÁNÍ TRASY - VIZ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE' 'V ZEMINĚ OSADIT DO PÍSKOVÉHO LOŽE TLOUŠŤKY MINIMÁLNĚ 100mm, UVNITŘ ČERPACÍ ŠACHTY OSADIT NEREZOVOU MŘÍŽKOU' 'CELKOVÁ DÉLKA VČ. TVAROVEK CCA 15 M' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
P | 51 | R87402 |  | 7/Z - PLASTOVÉ VĚTRACÍ POTRUBÍ DN 100MM PRO ODVOD VZDUCHU Z VĚTRACÍ ŠACHTY VČ. TVAROVEK, LOŽE, KOTVENÍ - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY | komplet | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 7/Z - PLASTOVÉ VĚTRACÍ POTRUBÍ DN 100MM PRO ODVOD VZDUCHU Z VĚTRACÍ ŠACHTY VČ. TVAROVEK, LOŽE, KOTVENÍ - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ' 'bez povrchové úpravy' 'před výrobou ověřit rozměry na stavbě' 'MATERIÁL - POTRUBÍ PE-100, SDR-11, 110x10' ' VE SVISLÉ ČÁSTI KOTVIT V PILÍŘI ELEKTROROZVADĚČE OBJÍMKAMI Z NEREZOVÉ OCELI' 'UVNITŘ ELEKTROPILÍŘE VYVÉST DO VÝŠKY cca 1370 mm NAD TERÉN, TVAR A SITUOVÁNÍ TRASY - VIZ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE' 'V ZEMINĚ OSADIT DO PÍSKOVÉHO LOŽE TLOUŠŤKY MINIMÁLNĚ 100mm' 'CELKOVÁ DÉLKA VČ. TVAROVEK CCA 5 M' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
P | 52 | R87601 |  | 8/Z - PLASTOVÁ OHEBNÁ KORUGOVANÁ KABELOVÁ CHRÁNIČKA DN 75MM - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY | M | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 8/Z - PLASTOVÁ OHEBNÁ KORUGOVANÁ KABELOVÁ CHRÁNIČKA DN 75MM - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ' 'bez povrchové úpravy' 'před výrobou ověřit rozměry na stavbě' 'MATERIÁL - KORUGOVANÁ KABELOVÁ CHRÁNIČKA PE - NAPŘÍKLAD TYP KSX-PEG 75' 'CELKOVÝ POČET A ZPŮSOB VEDENÍ TRASY BUDE UPŘESNĚN V PRŮBĚHU STAVBY!' ' OSADIT DO BETONOVÉHO ZÁKLADU PILÍŘE ELEKTROROZVADĚČE A PROPOJIT S ČERPACÍ JÍMKOU - TVAR A SITUOVÁNÍ TRASY - VIZ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE' 20=20.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
P | 53 | R8991 |  | 24.1/Z - PRŮMYSLOVÝ INDUČKNČÍ PRŮTOKOMĚR - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPRAVY | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 24.1/Z - PRŮMYSLOVÝ INDUČKNČÍ PRŮTOKOMĚR - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPRAVY
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ' 'bez povrchové úpravy' 'před výrobou ověřit rozměry na stavbě' 'ČS 1 - měření aktuálních a současných průtoků - průtokové indukční měřidlo přírubové' 'V EL.PILÍŘI S TRVALÝM NAPOJENÍM NA ZDROJ NN), PŘÍRUBOVÉ PROVEDENÍ (cca 0,20 m), VČ. KABELIZACE (min. dl. 10,0 m), NEREZ ŠROUBY M16 x 48 mm' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS |  |  |  | Specifikace daná touto položkou představuje souhrn technických charakteristik stavebních prací, dodávek a služeb obsažených v projektové dokumentaci stavby nezbytných k úplné realizaci stavebního díla. Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, dodávkami a službami.
P | 54 | R89911G |  | 32/Z - TYPOVÝ OVÁLNÝ LITINOVÝ HYDRANTOVÝ POKLOP D400 - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 32/Z - TYPOVÝ OVÁLNÝ LITINOVÝ HYDRANTOVÝ POKLOP D400 - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'výpis zámečnických výrobků' 'TYPOVÝ OTEVÍRAVÝ POKLOP Z TVÁRNÉ LITINY VČETNĚ RÁMU' '- TŘÍDA ZATÍŽENÍ D400' 'VČ. BETONOVÉHO BLOKU PRO OSAZENÍ RÁMU A ZABETONOVÁNÍ' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
P | 55 | R8992 |  | 24.2/Z - JEDNOTKA PRO PŘENOS INFORMACÍ O MĚŘENÍ PRŮTOKU - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPRAVY | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 24.2/Z - JEDNOTKA PRO PŘENOS INFORMACÍ O MĚŘENÍ PRŮTOKU - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPRAVY
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ' 'bez povrchové úpravy' 'před výrobou ověřit rozměry na stavbě' 'ČS 1 - pro zaznamenávání a přenost dat o průtoku - vyhodnocovací jednotka kompatibilní s požadavky VaK' 'napojeno na NN' 'propojovací kabel' 'nejsou započítány provozní náklady na datahosting ve výši 100 Kč/(měsíc a stanici)' 'nezahrnuje SIM kartu ani provozní náklady na telekomunikační služby operátora - předpokládá se, že provozovatel zajistí vlastní SIM' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Specifikace daná touto položkou představuje souhrn technických charakteristik stavebních prací, dodávek a služeb obsažených v projektové dokumentaci stavby nezbytných k úplné realizaci stavebního díla. Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, dodávkami a službami.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 56 | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 12.465 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Přečerpávací stanice ČS 1 - výkres' 'skladba S4 dlážděné zpěvněné plochy' 'betonový chodníkový obrubník 250x100x1000' 2*4.065+4.335=12.465 [A] Celkem: A=12.465 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 57 | 93353 |  | ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 100M3 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'čerpací stanice ČS1' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | - podklady a dokumentaci zkoušky - výrobní dokumentace potřebných zařízení - stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění) - veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu - výpomoce při vlastní zkoušce - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností - náklady na dodání vody, na napuštění a vypuštění z nádrže po skončení zkoušky
P | 58 | 96611 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | M3 | 1.901 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'výkres Výkopy a pažení' 'Bourání stávajcíí studny - prům. 1,2 m, hl. 4,5+1m'' 3.14159265359*(0.6*0.6-0.5*0.5)*(4.5+1.0)=1.901 [A] Celkem: A=1.901 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 59 | R93657 |  | ŽEBŘÍKY KOVOVÉ NEREZ - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY | M | 6.97 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ŽEBŘÍKY KOVOVÉ NEREZ - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ' 'bez povrchové úpravy' 'před výrobou ověřit rozměry na stavbě' 'dle potřeby zpracovat dílenskou dokumentaci! 'MUSÍ VYHOVOVAT ČSN 75 0748 - ŽEBŘÍKY PEVNĚ ZABUDOVANÉ V OBJEKTECH VODOVODŮ A KANALIZACÍ ' MATERIÁL NEREZOVÁ AUSTENITICKÁ OCEL TŘÍDY 17 240 (AISI 304 ; DIN 1.4301) - X5CrNi 18-10 dle EN 10028-7' 'DO LÍCE BETONOVÉ STĚNY KOTVIT POMOCÍ NEREZOVÝCH LEPENÝCH KOTEV (NAPŘ. HILTI HIT HY150 + HAS-R M12x110/28)' 'PŘÍČLE BUDOU OPATŘENY PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU' 'OCELOVÝ ŽEBŘÍK DO ČS1 BEZ VÝSTUPNÍCH MADEL' '10/Z' 2.56=2.560 [A] 'OCELOVÝ ŽEBŘÍK V ČS1 BEZ VÝSTUPNÍCH MADEL (DO MOKRÉ ČÁSTI)' '11/Z' 3.2=3.200 [B] 'OCELOVÝ ŽEBŘÍK (MADLO) V ČS1 (DO MOKRÉ ČÁSTI)' '12/Z' 1.21=1.210 [C] Celkem: A+B+C=6.970 [D]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - předepsanou povrchovou úpravu - veškeré potřebné pomocné práce - veškerý pomocný a upevňovací materiál
P | 60 | R94818 |  | DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN | M2 | 30.778 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'výkresy výkopů' 'provizorní zábradlí h 1,1m' (5.3+8.69)*2*1.1=30.778 [A] Celkem: A=30.778 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.
P | 61 | R97711 |  | JÁDROVÉ VRTY DIAMANTOVÝMI KORUNKAMI DO STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ (ŽB, BETON, CIHLY, OBKLADY, DLAŽBY, KÁMEN) PRŮM.DO 100 MM | M | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | JÁDROVÉ VRTY DIAMANTOVÝMI KORUNKAMI DO STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ (ŽB, BETON, CIHLY, OBKLADY, DLAŽBY, KÁMEN) PRŮM.DO 100 MM
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Přečerpávací stanice ČS 1 - výkres vystrojení' 'Legenda prostupů' 'P8' 0.2*4=0.800 [A] 'P12' 0.2=0.200 [B] Celkem: A+B=1.000 [C]
TS |  |  |  | Specifikace daná touto položkou představuje souhrn technických charakteristik stavebních prací, dodávek a služeb obsažených v projektové dokumentaci stavby nezbytných k úplné realizaci stavebního díla. Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, dodávkami a službami.
P | 62 | R97712 |  | JÁDROVÉ VRTY DIAMANTOVÝMI KORUNKAMI DO STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ (ŽB, BETON, CIHLY, OBKLADY, DLAŽBY, KÁMEN) PRŮM. OD 130 DO 150 MM | M | 0.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | JÁDROVÉ VRTY DIAMANTOVÝMI KORUNKAMI DO STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ (ŽB, BETON, CIHLY, OBKLADY, DLAŽBY, KÁMEN) PRŮM. OD 130 DO 150 MM
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Přečerpávací stanice ČS 1 - výkres vystrojení' 'Legenda prostupů' 'P2, P3' 0.2*2=0.400 [A] Celkem: A=0.400 [B]
TS |  |  |  | Specifikace daná touto položkou představuje souhrn technických charakteristik stavebních prací, dodávek a služeb obsažených v projektové dokumentaci stavby nezbytných k úplné realizaci stavebního díla. Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, dodávkami a službami.
P | 63 | R97713 |  | JÁDROVÉ VRTY DIAMANTOVÝMI KORUNKAMI DO STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ (ŽB, BETON, CIHLY, OBKLADY, DLAŽBY, KÁMEN) PRŮM. 170 MM | M | 0.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | JÁDROVÉ VRTY DIAMANTOVÝMI KORUNKAMI DO STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ (ŽB, BETON, CIHLY, OBKLADY, DLAŽBY, KÁMEN) PRŮM. 170 MM
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Přečerpávací stanice ČS 1 - výkres vystrojení' 'Legenda prostupů' 'P10, P11' 0.2*2=0.400 [A] Celkem: A=0.400 [B]
TS |  |  |  | Specifikace daná touto položkou představuje souhrn technických charakteristik stavebních prací, dodávek a služeb obsažených v projektové dokumentaci stavby nezbytných k úplné realizaci stavebního díla. Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, dodávkami a službami.
P | 64 | R97714 |  | JÁDROVÉ VRTY DIAMANTOVÝMI KORUNKAMI DO STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ (ŽB, BETON, CIHLY, OBKLADY, DLAŽBY, KÁMEN) PRŮM. OD 300 DO 350 MM | M | 0.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | JÁDROVÉ VRTY DIAMANTOVÝMI KORUNKAMI DO STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ (ŽB, BETON, CIHLY, OBKLADY, DLAŽBY, KÁMEN) PRŮM. OD 300 DO 350 MM
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Přečerpávací stanice ČS 1 - výkres vystrojení' 'Legenda prostupů' 'P1' 0.2=0.200 [A] Celkem: A=0.200 [B]
TS |  |  |  | Specifikace daná touto položkou představuje souhrn technických charakteristik stavebních prací, dodávek a služeb obsažených v projektové dokumentaci stavby nezbytných k úplné realizaci stavebního díla. Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, dodávkami a službami.
P | 65 | R97901 |  | UCPÁVKA- TĚSNĚNÍ PROSTUPU DOBETONOVÁNÍM A BOBTNAVÝM TMELEM SE ZALITÍM JEMNOZRNNOU CEM. ZÁLIVKOVOU MALTOU S DOTĚSNĚNÍM PU PĚNOU A BUTYLKAUČUKOVÝM TMELE M | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | UCPÁVKA- TĚSNĚNÍ PROSTUPU DOBETONOVÁNÍM A BOBTNAVÝM TMELEM SE ZALITÍM JEMNOZRNNOU CEM. ZÁLIVKOVOU MALTOU S DOTĚSNĚNÍM PU PĚNOU A BUTYLKAUČUKOVÝM TMELE M
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Přečerpávací stanice ČS 1 - výkres vystrojení' 'Legenda prostupů' 'P8' 4=4.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dodávku a montáž těsnění protupu vč. příslušenství ( utěsňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 66 | R97902 |  | UCPÁVKA- TĚSNĚNÍ PROSTUPU MECHANICKY ROZPÍNAVÝM ŘETĚZOVÝM TĚSNĚNÍM (TVAROVKOU) | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | UCPÁVKA- TĚSNĚNÍ PROSTUPU MECHANICKY ROZPÍNAVÝM ŘETĚZOVÝM TĚSNĚNÍM (TVAROVKOU)
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Přečerpávací stanice ČS 1 - výkres vystrojení' 'Legenda prostupů' 'P1,2,3,10,11' 5=5.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dodávku a montáž těsnění protupu vč. příslušenství ( utěsňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 67 | R015111 | 901 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 1247.992 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | zemina z výkopů na skládku' 656.838*1.9=1 247.992 [A] Celkem: A=1 247.992 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 68 | R015140 | 906 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV APOD. VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE (PROSTÝ A ARMOVANÝ BETON | T | 4.182 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | dle pol. 96611' 1.901*2.2=4.182 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## D.2.1_D.2.1.2_SO 24
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 24 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1 |  | Inženýrské objekty |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.1.2 |  | Potrubní vedení |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | SO 24 |  | Retenční galerie - RG
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 11512 |  | ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN | HOD | 150 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'kvalifikovaný odhad' 150=150.000 [A] Celkem: A=150.000 [B]
TS |  |  |  | Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení
P | 2 | 13173 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 3060.274 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'výkresy výkopů - měřeno digitálně' 'Retenční galerie RG' (507.0+376.0)/2*1.8+27.0*9.6*2.2=1 364.940 [A] 'Retenční galerie RG2' (670.3+490.6)/2*1.72+33.0*9.6*2.2=1 695.334 [B] Celkem: A+B=3 060.274 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 3 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 2274.389 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'výkresy výkopů - měřeno digitálně - nad nádrží' 'objem výkopu dle pol. 13173 3060.274=3 060.274 [A] 'odpočet obsypu dle pol. 17581' -647.739=- 647.739 [B] 'odpočet objemu podkladních konstrukcí' 'podsyp dle pol. 27152' -93.483=-93.483 [C] 'deska dle pol. 272324' -74.786=-74.786 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=2 244.266 [E] 'odpočet objemu nádrží' 'Retenční galerie RG' -21.88*6.5*2.5=- 355.550 [F] 'odpočet objemu komínků' -2*(3.14159265359*1.24/2*1.24/2*1.273)=-3.075 [G] Mezisoučet: F+G=- 358.625 [H] 'Retenční galerie RG2' -6.38*27.38*2.29=- 400.027 [I] 'odpočet objemu komínků' -2*(3.14159265359*1.24/2*1.24/2*1.535)=-3.707 [J] Mezisoučet: I+J=- 403.734 [K] 'zásyp od úrovně PT po ÚT' 'RG' (29.5*18.18)*0.77=412.959 [L] 'RG2' 37.75*17.04*0.59=379.523 [M] Mezisoučet: L+M=792.482 [N] Celkem: A+B+C+D+F+G+I+J+L+M=2 274.389 [O]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 4 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 647.739 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'výkresy výkopů - obsyp nádrže - objem výkopu, odpočet nádrže' 'Retenční galerie RG' 27.0*9.6*2.5-6.5*2.5*21.88=292.450 [A] 'Retenční galerie RG2' 2.5*9.6*33.0-6.38*27.38*2.5=355.289 [B] Celkem: A+B=647.739 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
P | 5 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 843.2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'výkresy výkopů - měřeno digitálně' 'Retenční galerie RG' 27.69*13.6=376.584 [A] 'Retenční galerie RG2' 34.31*13.6=466.616 [B] Celkem: A+B=843.200 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
P | 6 | R0251 |  | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA
VV |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta 2+2=4.000 [A]
TS
P | 7 | R02811 |  | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU
VV |  |  |  | dle projektanta 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 8 | R11533 |  | PRÁCE A DODÁVKY SPOJENÉ S ČERPÁNÍM VODY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PRÁCE A DODÁVKY SPOJENÉ S ČERPÁNÍM VODY
VV
TS |  |  |  | Položka obsahuje: - hydrogeologcký posudek navržení opatření pro snižování HPV - odvod do recipientu nebo kanalizace - vrty nebo studny - čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky - napojení NN, včetně měření a poplatku za spotřebu - poplatek za vypouštění - způsob měření a kvality vody - výustní objekty - součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení - další pomocné konstrukce a práce
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 9 | 23117A |  | ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) | M2 | 70.072 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'výkresy výkopů' 'pažení stavební jámy mezi RG a přečerpávací stanicí' 'Retenční galerie RG, dl. štětovnic 7,6 m, VL604' 9.22*7.6=70.072 [A]
TS |  |  |  | - zřízení stěny - dodání štětovnic v požadované kvalitě, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy - kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce - nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny - veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů - beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi - těsnění stěny, je-li nutné - kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření - vodící piloty nebo stabilizační hrázky - zhotovení koutových štětovnic - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
P | 10 | 23217A |  | ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) | M2 | 1254.36 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'výkresy výkopů' 'pažení stavební jámy štětovnicemi' 'Retenční galerie RG, dl. štětovnic 9 m, VL 604' (2*27.02+9.6)*9.0=572.760 [A] 'Retenční galerie RG2 - dl. štětovnic 8 m, VL 602' 2*(33.0+9.6)*8.0=681.600 [B] Celkem: A+B=1 254.360 [C]
TS |  |  |  | - zřízení stěny - opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy - kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce - nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny - veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů - beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi - těsnění stěny, je-li nutné - kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření - vodící piloty nebo stabilizační hrázky - zhotovení koutových štětovnic - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
P | 11 | 23717A |  | ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE | M2 | 1254.36 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'výkresy výkopů' 'dle pol. 23217A' 1254.36=1 254.360 [A] Celkem: A=1 254.360 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku
P | 12 | 27152 |  | POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 93.483 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Zhutněný podsyp ze štěrkodrti 0/63 tl. 250 mm pod podkladní ŽB desku' 'Retenční galerie RG' 22.88*7.5*0.25=42.900 [A] 'Retenční galerie RG2' 28.18*7.18*0.25=50.583 [B] Celkem: A+B=93.483 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 13 | 272324 |  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 | M3 | 74.786 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'ŽB deska beton C25/30 tl. 200 mm- podkladní deska pod nádrž' 'Retenční galerie RG' 22.88*7.5*0.2=34.320 [A] 'Retenční galerie RG2' 28.18*7.18*0.2=40.466 [B] Celkem: A+B=74.786 [C]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
P | 14 | 272368 |  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ | T | 4.601 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'výztuž ŽB desky pod nádrž - AQ60, 4,44kg/m2 při obou površích' 'vč. příložek R8/250 délky 800 mm kolem okrajů desky' 'Retenční galerie RG' 22.88*7.5*4.44/1000*1.25*2=1.905 [A] příložka 200.0/1000=0.200 [B] 'Retenční galerie RG2' 28.18*7.18*4.44/1000*1.25*2=2.246 [C] příložka 250.0/1000=0.250 [D] Celkem: A+B+C+D=4.601 [E]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 15 | R38211 |  | RG - RÁMOVÁ NÁDRŽ, 6100/21600/2100MM VČ.VSTUPNÍCH KOMÍNKŮ, POKLOPŮ, PROSTUPŮ, STUPADEL, TĚSNĚNÍ A KOTVENÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLET VČ. DOPRAVY | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | RG - RÁMOVÁ NÁDRŽ, 6100/21600/2100MM VČ.VSTUPNÍCH KOMÍNKŮ, POKLOPŮ, PROSTUPŮ, STUPADEL, TĚSNĚNÍ A KOTVENÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLET VČ. DOPRAVY
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Retenční galerie RG' 'ŽB prefabrikovaná nádrž z betonu C40/50xA1 vč. 2x vstupní revizní věže s poklopem D400, integrované těsnění' 'vnitřní rozměr 6100/21600mm, výška 2100mm, tl. stěny 140 mm, síla dna a stropu 200 mm' 'vč. prostupu a stupadel' 'přikotvení k základové desce - 88 ks kotev d16mm' '--------------' 'mokrá jímka retení musí být provedena jako vodotěsná - veškeré prac. spáry a a prostupy provést jako těsněné' ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT PODLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY. ZÁSADNÍ ROZPORY VE SKLADEBNÝCH ROZMĚRECH BUDOU KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, PŘÍPADNĚ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY, ABY BYLY ZACHOVÁNY PROPORČNÍ A DISPOZIČNÍ VAZBY KONSTRUKCE KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ (DÍLENSKOU) DOKUMENTACI. TA BUDE ZPRACOVÁNA JEDNOTLIVÝMI DODAVATELI A PŘEDLOŽENA AD K ODSOUHLASENÍ VÝKRESY TVARU NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ ČÁST, BUDOU AKTUALIZOVÁNY DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ A POZIC PROSTUPŮ A PRŮLEZŮ SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ PRVKY KOMPOZITNÍCH A NEREZOVÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT ROVNĚŽ V PROVEDENÍ NEREZ. 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: položka zahrnuje: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) vč.všech součástí uvedených v popisu položky a výkazu výměr
P | 16 | R38212 |  | RG2 - SKLÁDANÁ NÁDRŽ, 6100/27100/1930MM VČ.VSTUPNÍCH KOMÍNKŮ, POKLOPŮ, PROSTUPŮ, STUPADEL, TĚSNĚNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLET VČ. DOPRAVY | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | RG2 - SKLÁDANÁ NÁDRŽ, 6100/27100/1930MM VČ.VSTUPNÍCH KOMÍNKŮ, POKLOPŮ, PROSTUPŮ, STUPADEL, TĚSNĚNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLET VČ. DOPRAVY
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Retenční galerie RG2 ' 'ŽB prefabrikovaná nádrž z betonu C40/50xA1 vč. 2x vsutpní revizní věže s poklopem D400, integrované těsnění' 'vnitřní rozměr 6100/27100mm, výška 1930mm, tl. stěny 140 mm, síla dna a stropu 200 mm' 'vč. prostupů a stupadel' '--------------' 'mokrá jímka retení musí být provedena jako vodotěsná - veškeré prac. spáry a a prostupy provést jako těsněné' ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT PODLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY. ZÁSADNÍ ROZPORY VE SKLADEBNÝCH ROZMĚRECH BUDOU KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, PŘÍPADNĚ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY, ABY BYLY ZACHOVÁNY PROPORČNÍ A DISPOZIČNÍ VAZBY KONSTRUKCE KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ (DÍLENSKOU) DOKUMENTACI. TA BUDE ZPRACOVÁNA JEDNOTLIVÝMI DODAVATELI A PŘEDLOŽENA AD K ODSOUHLASENÍ VÝKRESY TVARU NAVAZUJÍCÍ NA STAVEBNÍ ČÁST, BUDOU AKTUALIZOVÁNY DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ A POZIC PROSTUPŮ A PRŮLEZŮ SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ PRVKY KOMPOZITNÍCH A NEREZOVÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT ROVNĚŽ V PROVEDENÍ NEREZ. 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: položka zahrnuje: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) vč.všech součástí uvedených v popisu položky a výkazu výměr
SD |  | 711 |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
P | 17 | 711121 |  | IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY | M2 | 685.159 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Izolace natavovanými hydroizolačními pásy s nekovovou vložkou jako ochrana proti bludným proudům penetrační nátěr' 685.159=685.159 [A] Celkem: A=685.159 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
P | 18 | 711122 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 685.159 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Izolace natavovanými hydroizolačními pásy s nekovovou vložkou jako ochrana proti bludným proudům, vč. penetračního nátěru' 'vnější obvod v místech styku se zeminou - stěny +strop - skladba S2, S3, S4' '-------------------' 'Retenční galerie RG' (6.5+21.88)*2*2.5+6.5*21.88=284.120 [A] 'odpočet průřezové plochy komínků' -2*3.14159265359*(1.240/2)*(1.240/2)=-2.415 [B] 'přípočet obvodové plochy komínků' 2*(2*3.14159265359*(1.24/2)*1.273)=9.918 [C] 'přípočet přetažení na podkladní beton' (6.2+21.88+2*0.5)*2*0.5=29.080 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=320.703 [E] 'Retenční galerie RG2' (6.38+27.38)*2*2.29+6.38*27.38=329.305 [F] 'odpočet průřezové plochy komínků' -2*3.14159265359*(1.240/2)*(1.240/2)=-2.415 [G] 'přípočet obvodové plochy komínků' 2*(2*3.14159265359*(1.24/2)*1.273)=9.918 [H] 'přípočet přetažení na podkladní beton' (6.38+27.38+0.4*2)*2*0.4=27.648 [I] Mezisoučet: F+G+H+I=364.456 [J] Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I=685.159 [K]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
SD |  | 8 |  | Trubní vedení
P | 19 | R891234 |  | VYSTROJENÍ TECHNOLOGIE - VÍROVÝ VENTIL PRO REGULACI ODTOKU - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ.VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPRAVY | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VYSTROJENÍ TECHNOLOGIE - VÍROVÝ VENTIL PRO REGULACI ODTOKU - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ.VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPRAVY
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Retenční galerie RG ' 1=1.000 [A] 'Retenční galerie RG2 ' 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS |  |  |  | Specifikace daná touto položkou představuje souhrn technických charakteristik stavebních prací, dodávek a služeb obsažených v projektové dokumentaci stavby nezbytných k úplné realizaci stavebního díla. Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, dodávkami a službami.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 20 | 93356 |  | ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 500M3 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Retenční galerie RG ' 1=1.000 [A] 'Retenční galerie RG2 ' 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS |  |  |  | - podklady a dokumentaci zkoušky - výrobní dokumentace potřebných zařízení - stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění) - veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu - výpomoce při vlastní zkoušce - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností - náklady na dodání vody, na napuštění a vypuštění z nádrže po skončení zkoušky
P | 21 | R93657 |  | ŽEBŘÍKY KOVOVÉ NEREZ - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY | M | 3.82 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ŽEBŘÍKY KOVOVÉ NEREZ - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. DOPRAVY
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ' 'bez povrchové úpravy' 'před výrobou ověřit rozměry na stavbě' 'dle potřeby zpracovat dílenskou dokumentaci' 'MUSÍ VYHOVOVAT ČSN 75 0748 - ŽEBŘÍKY PEVNĚ ZABUDOVANÉ V OBJEKTECH VODOVODŮ A KANALIZACÍ ' MATERIÁL NEREZOVÁ AUSTENITICKÁ OCEL TŘÍDY 17 240 (AISI 304 ; DIN 1.4301) - X5CrNi 18-10 dle EN 10028-7' 'DO LÍCE BETONOVÉ STĚNY KOTVIT POMOCÍ NEREZOVÝCH LEPENÝCH KOTEV ' 'PŘÍČLE BUDOU OPATŘENY PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU' 'OCELOVÝ ŽEBŘÍK DO RG BEZ VÝSTUPNÍCH MADEL (DO MOKRÉ ČÁSTI)' '1/Z' 1.95=1.950 [A] 'OCELOVÝ ŽEBŘÍK DO RG2 BEZ VÝSTUPNÍCH MADEL (DO MOKRÉ ČÁSTI)' '2/Z' 1.87=1.870 [B] Celkem: A+B=3.820 [C]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - předepsanou povrchovou úpravu - veškeré potřebné pomocné práce - veškerý pomocný a upevňovací materiál
P | 22 | R94818 |  | DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN | M2 | 168.278 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'výkresy výkopů' 'provizorní zábradlí h 1,1m' 'Retenční galerie RG' 2*(27.0+9.6)*1.1=80.520 [A] 'Retenční galerie RG2 ' 2*(30.29+9.6)*1.1=87.758 [B] Celkem: A+B=168.278 [C]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.
P | 23 | R97902 |  | UCPÁVKA- TĚSNĚNÍ PROSTUPU MECHANICKY ROZPÍNAVÝM ŘETĚZOVÝM TĚSNĚNÍM (TVAROVKOU) | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | UCPÁVKA- TĚSNĚNÍ PROSTUPU MECHANICKY ROZPÍNAVÝM ŘETĚZOVÝM TĚSNĚNÍM (TVAROVKOU)
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'výkres Retenční galerie' 'Legenda prostupů' 'RG -P1-P3' 5=5.000 [A] 'RG2 - P1-P3' 5=5.000 [B] Celkem: A+B=10.000 [C]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dodávku a montáž těsnění protupu vč. příslušenství ( utěsňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 24 | R015111 | 901 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 5814.521 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | zemina z výkopů na skládku' 3060.274*1.9=5 814.521 [A] Celkem: A=5 814.521 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## D.2.1_D.2.1.3_SO 31_SO 31.1
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 31.1 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1 |  | Inženýrské objekty |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.1.3 |  | Pozemní komunikace |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 31 |  | Komunikace a zpevněné plochy
O3 | Rozpočet: | SO 31.1 |  | Komunikace a zpevněné plochy - areál CDP
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 11130 |  | SEJMUTÍ DRNU | M2 | 1333 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Sejmutí drnu v tl. 100 mm 45.0+12.0+210.0+45.0+27.0+994.0=1 333.000 [A]
TS |  |  |  | včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku
P | 2 | 11313 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM | M3 | 70.388 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Asfalt s přítomností dehtu ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE ASFALTOVÝ BETON tl. 40 mm 627.90*0.040=25.116 [A] ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE ASFALTOVÝ BETON fr. tl. 70 mm 646.740*0.070=45.272 [B] Celkem: A+B=70.388 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 3 | 11315 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU | M3 | 1.74 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ODSTRANĚNÍ PLOCH Z BETONU BETON tl. 200 mm 8.70*0.20=1.740 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 4 | 11318 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC | M3 | 200.6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE ZATRANOVACÍ DLAŽBY ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA tl. 100 mm 215.0*0.10=21.500 [A] ODSTRANĚNÍ STÁV CHODNÍKŮ BETONOVÁ DLAŽBA tl. 60mm 298.50*0.60=179.100 [B] Celkem: A+B=200.600 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 5 | 11332 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 457.266 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE ŠTĚRKODRŤ 150 mm 665.570*0.150=99.836 [A] KAMENIVO PROMÍSENÉ S HLÍNOU tl. 150 mm 690.690*0.150=103.604 [B] ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍKOMUNIKACE KE GARÁŽÍM ŠTĚRKODRŤ PROMÍSENÁ S HLÍNOU tl. 0,4m 237.0*0.40=94.800 [C] ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE ZATRANOVACÍ DLAŽBY LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA tl. 40 mm 221.450*0.040=8.858 [D] ŠTĚRKODRŤ tl. 250 mm 227.90*0.250=56.975 [E] ODSTRANĚNÍ STÁV CHODNÍKŮ LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA tl. 40 mm 307.460*0.040=12.298 [F] ŠTĚRKODRŤ tl.250 mm 316.410*0.250=79.103 [G] ODSTRANĚNÍ PLOCH Z BETONU ŠTĚRKODRŤ tl. 200 mm 8.960*0.20=1.792 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=457.266 [I]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 6 | 11352 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 581 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta BETONOVÝ OBRUBNÍK 15/25 397.0+55.0+23.0=475.000 [A] BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 23.0+13.0+3.50+3.50+8.0+14.0+11.0+30.0=106.000 [B] Celkem: A+B=581.000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 7 | 12273 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 270.846 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | dovoz z meziskládky zemina pro zásypy 270.846=270.846 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 8 | 12273B |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA | M3KM | 1354.23 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | dovoz z meziskládky zemina pro zásypy 270.846*5=1 354.230 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].
P | 9 | 12373 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | M3 | 4890.438 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ruční výkop - 20 % výkopy 2876.50*0.410=1 179.365 [A] 2732.630*0.370=1 011.073 [B] VÝKOPY Z VÝMĚNNÉ VRSTVY TL. 500 mm 3923.0*0.50=1 961.500 [C] VÝKOPY Z VÝMĚNNÉ VRSTVY TL. 250 mm 2954.0*0.250=738.500 [D] Celkem: A+B+C+D=4 890.438 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 10 | 12373B |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA | M3KM | 1354.23 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | odvoz na meziskládku - použití do zásypů 270.846*5=1 354.230 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].
P | 11 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 85.284 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta výkop pro drenáž 0.40*0.460*463.50=85.284 [A] Celkem: A=85.284 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 12 | 13373 |  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 36.583 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Výkop pro uliční vpust (1.130*1.150*1.150)*23=34.372 [A] výkop pro vpust žlabu (1.260*1.50*0.390)*3=2.211 [B] Celkem: A+B=36.583 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 13 | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 102.64 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta NÁSYP Z NENAMRZAVÝCH MATERIÁLŮ 102.640=102.640 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 14 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 270.846 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Dosypávka Zhutněná dosypávka za obrubníky (0.3*0.3*51+0.3*0.3*63+0.3*0.4*(11+6+11.6+26+33+42+40+8+14.8+32.5+1.8+1.8+3+77+31+46+15.2+309+15+105+12.6+18.9))*1.10=124.964 [A] Zásyp zeminou v tl. 100 mm 482.90*0.10=48.290 [B] Zásyp zeminou v tl. 410 mm (po vybouraných komunikacích) 171.60*0.410=70.356 [C] zásyp výkopu vpusti (1.13*1.15*1.15-0.1*1.15*1.15-(3.14*0.55/2*0.55/2*1.03))*23=25.705 [D] zásyp výkopu vpusti lin. odv. žlabu (1.26*1.5*0.39-1.26*1.5*0.1-0.26*0.5*0.29)*3=1.531 [E] Celkem: A+B+C+D+E=270.846 [F]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 15 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 7039.3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Úprava zemní pláně (vyrovnání, hutnění) Skladba komunikace 3923.0=3 923.000 [A] Skladba parkoviště a pojížděného chodníku 2186.0*1.10=2 404.600 [B] Skladba nepojížděného chodníku 500.0*1.10=550.000 [C] Skladba kačírku 147.0*1.10=161.700 [D] Celkem: A+B+C+D=7 039.300 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
P | 16 | 18231 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M | M2 | 4565.3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ohumusování tl. 100mm a osetí 4565.30=4 565.300 [A] Celkem: A=4 565.300 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
P | 17 | 18242 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 4565.3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ohumusování tl. 100mm a osetí 4565.3=4 565.300 [A] Celkem: A=4 565.300 [B]
TS |  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
P | 18 | 18247 |  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 4565.3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ohumusování tl. 100mm a osetí 4565.3=4 565.300 [A] Celkem: A=4 565.300 [B]
TS |  |  |  | Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení
P | 19 | 18600 |  | ZALÉVÁNÍ VODOU | M3 | 45.653 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta 10l / m2 ohumusování tl. 100mm a osetí 4565.3*10*0.001=45.653 [A] Celkem: A=45.653 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
P | 20 | R0251 |  | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 33 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA
VV |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta 4+3+4+2+20=33.000 [A]
TS
P | 21 | R0252 |  | DYNAMICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | DYNAMICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA
VV |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta 20=20.000 [A]
TS
P | 22 | R182310 |  | POPLATEK ZA NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ, VČETNĚ NALOŽENÍ, SLOŽENÍ A DOVOZU NA MÍSTO STAVBY | M3 | 456.53 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz pol. 18231 4565.3*0.10=456.530 [A]
TS |  |  |  | Specifikace daná touto položkou představuje souhrn technických charakteristik stavebních prací, dodávek a služeb obsažených v projektové dokumentaci stavby nezbytných k úplné realizaci stavebního díla. Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, dodávkami a službami
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 23 | 21450 |  | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA | M3 | 67.671 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta obsyp drenáže ŠP 8-32 0.350*0.160*463.50=25.956 [A] zásyp drenáže ŠD 16-32 0.450*0.20*463.50=41.715 [B] Celkem: A+B=67.671 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 24 | 21452 |  | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 2700 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta VÝMĚNNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0/63 tl. 500 mm Skladba komunikace 3923.0*0.50=1 961.500 [A] VÝMĚNNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0/63 tl. 250 mm 2954.0*0.250=738.500 [B] Celkem: A+B=2 700.000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 25 | 21461E |  | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 | M2 | 9101.8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTÍLIE 500 g/m2 Skladba komunikace 3923.0*1.30=5 099.900 [A] chodníky 2954.0*1.30=3 840.200 [B] Skladba kačírku 147.0*1.10=161.700 [C] Celkem: A+B+C=9 101.800 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 26 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 5.609 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta lože vpustí z betonu C 12/15 tl. 100 mm 1.15*1.15*0.10*23=3.042 [A] lože vpusti liniového odv. žlabu z betonu C 12/15 tl. 100 mm (1.260*1.50*0.10)*3=0.567 [B] podkladní beton - liniový odvodňovací žlab DN 200 25.0*0.40*0.20=2.000 [C] Celkem: A+B+C=5.609 [D]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 27 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 13.905 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta podkladní lože drenáže z kam. těženého tl. 100 mm š 0,3 m 0.30*463.50*0.10=13.905 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
SD |  | 5 |  | Komunikace pozemní
P | 28 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 7671 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Skladba komunikace ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32 ŠDA 150 mm 3748.0=3 748.000 [A] ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63 ŠDB 150 mm 3923.0=3 923.000 [B] Celkem: A+B=7 671.000 [C]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 29 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 647 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63 ŠDB 200 mm Skladba nepojížděného chodníku 500.0=500.000 [A] Skladba kačírku DRCENÉ KAMENIVO 0-32 200 mm 147.0=147.000 [B] Celkem: A+B=647.000 [C]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 30 | 56335 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 2186 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63 ŠDB 250 mm Skladba parkoviště a pojížděného chodníku 2186.0=2 186.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 31 | 56343 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM | M2 | 147 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Skladba kačírku KAČÍREK 150 mm 147.0=147.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 32 | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 3748 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta INFILTRAČNÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ PI 1,0 Kg/m2 Skladba komunikace 3748.0=3 748.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 33 | 572223 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 3608 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ PS-A 0,60 kg/m2 Skladba komunikace 3608.0=3 608.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 34 | 574A33 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | M2 | 3503 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Asfaltový beton pro obrusné vrstvy, ACO 11, tl. 40 mm Skladba komunikace 3503.0=3 503.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 35 | 574E88 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM | M2 | 3608 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 90 mm Skladba komunikace 3608.0=3 608.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 36 | 582611 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 465 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta BETONOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm HLADKÁ DLAŽBA 200 mm x 200 mm ŠEDÁ LOŽE Z PŘÍR. DRCENÉHO KAMENIVA 0-4 L 30 mm Skladba nepojížděného chodníku 460.0=460.000 [A] UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE - DLAŽBA 200 mm x 200 mm ŠEDÁ 5.0=5.000 [B] Celkem: A+B=465.000 [C]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 37 | 582612 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 2123 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta BETONOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm HLADKÁ DLAŽBA 200 mm x 200 mm ŠEDÁ LOŽE Z PŘÍR. DRCENÉHO KAMENIVA 0-4 L 40 mm Skladba parkoviště a pojížděného chodníku 2123.0=2 123.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 38 | 58261A |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 35 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta BETONOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm RELIÉFNÍ DLAŽBA 200 mm x 100 mm ČERVENÁ LOŽE Z PŘÍR. DRCENÉHO KAMENIVA 0-4 L 30 mm Skladba nepojížděného chodníku 35.0=35.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 39 | 58261B |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 63 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta BETONOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm RELIÉFNÍ DLAŽBA 200 mm x 100 mm ČERVENÁ LOŽE Z PŘÍR. DRCENÉHO KAMENIVA 0-4 L 40 mm Skladba parkoviště a pojížděného chodníku 63.0=63.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 8 |  | Trubní vedení
P | 40 | 875342 |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH | M | 463.5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta drenážní trubka DN 160 16.4+29.6+13.5+14.9+19+14.5+8.7+18.4+18.5+12.9+11.8+4.6+2+7.5+11.6+12+5.9+17.3+14.9+7.5+17.5+17.5+17.6+5.1+11.6+15+17.5+17.6+5.1+10.4+5.1+17.6+17.5+15=451.600 [A] +4.20+7.70= Celkem: A+B=
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
P | 41 | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 23 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle výkresu Sestavy uličních vpustí a tabulky skladeb vpustí' 'vč. potřebných navrtávek - 34ks' 'výškové osazaení dle kóty mříží' 'vpusť v. 1,75 m - UV2-UV15, UV18-UV21' 14+4=18.000 [A] 'vpusť v. 1,54m - UV16, UV17, UV20' 3=3.000 [B] 'vpusť v. 1,15m - UV23' 1=1.000 [C] 'vpusť v. 1,05 - UV 24' 1=1.000 [D] Celkem: A+B+C+D=23.000 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce
P | 42 | 897543 |  | VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta liniový odvodňovací žlab DN 200 3.0=3.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 43 | 914171 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 33 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta B 28 2.0=2.000 [A] P 4 1.0=1.000 [B] IP 12 (RÉSERVÉ) 12.0=12.000 [C] IZ 8a 1.0=1.000 [D] IZ 8b 1.0=1.000 [E] E 13 14.0=14.000 [F] E 8e 2.0=2.000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=33.000 [H]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
P | 44 | 914941 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 17 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Nový sloupek včetně založení 17.0=17.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
P | 45 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 116.725 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta V 10b - bílá čára tl. 0,125 nástřik barvou 460.0*0.125=57.500 [A] V 10e - bílá čára tl. 0,125 nástřik barvou 215.20*0.125=26.900 [B] V 10e - symbol A=0,35 m2 nástřik barvou 0.350*10=3.500 [C] V 10f - bílá čára tl. 0,125 nástřik barvou 35.0*0.125=4.375 [D] V 10f - symbol A=1,0 m2 nástřik barvou 7.0=7.000 [E] V 12b - žlutá čára tl. 0,125 nástřik barvou 139.60*0.125=17.450 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=116.725 [G]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 46 | 917211 |  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM | M | 251.4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta OBRUBNÍK 50 mm x 250 mm 74.5+0.9+8.8+4.3+0.5+4.5+78.4+22.5+24.3+32.7=251.400 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 47 | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 254.8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta OBRUBNÍK 100 mm x 250 mm 11+33.8+42.2+10.5+3.8+3.8+4.2+4.2+11.2+1.8+2.9+16.7+15.1+12.7=173.900 [A] OBRUBNÍK 100 mm x 200 mm 2.8+17.6+19.3+8.1+1.8+5.4+5.4+5.4+5.4+5.4+4.3=80.900 [B] Celkem: A+B=254.800 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 48 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 1483.6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta OBRUBNÍK 150 mm x 250 mm 43.2+14.9+32.5+3.6+77+31+3.4+17.9+3.8+15.3+3+3+309.8+1.9+1.8+105.6+19+22.4+26.1+22.5+30.2+26+13.8=827.700 [A] OBRUBNÍK 150 mm x 150 mm 6+5+1+4.2+8+12+3.1+3+3+5.9+18.7+18.4+15.8+51+51+51+51+53+53+2+2+8+21.5+98.5+21.2+4.4+8+24+6+3.7+3+18.5=634.900 [B] OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ LEVÝ 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=10.000 [C] OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ PRAVÝ 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=11.000 [D] Celkem: A+B+C+D=1 483.600 [E]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 49 | 91772 |  | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH | M | 2054.4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta DVOUŘÁDEK Z ŽULOVÝCH KOSTEK DROBNÝCH (24+1+22.5+1+6+1+30.2+1+3.7+1+26+1+3+1+13.8+1+18.5+42.1+48.3+144.6+489+98.5+49.0)*2=2 054.400 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 50 | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 48.7 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Zařezání hrany komunikace v tl.100 mm 35.70+13.0=48.700 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 51 | 919113 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM | M | 14.5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Zařezání hrany komunikace v tl.110 mm 14.50=14.500 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 52 | 931315 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 | M | 9.5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Asfaltová zálivka 4.0+5.50=9.500 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
P | 53 | 93543 |  | ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ | M | 25 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta liniový odvodňovací žlab DN 200 2.0+5.50+17.50=25.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
P | 54 | 96615 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU | M3 | 97.809 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | bourání betonu ve výkopu 4890.438*0.020=97.809 [A] Celkem: A=97.809 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 55 | 96616 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU | M3 | 48.904 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | bourání železobetonu ve výkopu 4890.438*0.010=48.904 [A] Celkem: A=48.904 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 56 | 96687 |  | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSTI (včetně zrušení přípojky) 2.0=2.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 57 | R92701 |  | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
VV |  |  |  | vypracování a projednání dočasného dopravního zařízení vypracování a projednání a aktualizace případných signálních plánů samotné značení včetně světlené signalizace včetně případných objížděk, atd... zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta 1.0=1.000 [A]
TS
P | 58 | R93331 |  | RDS - DOPLNĚNÍ "Z" SOUŘADNIC DO VYTYČOVACÍHO VÝKRESU NAD RÁMEC SMĚRNICE SŽ SM011 | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | RDS - DOPLNĚNÍ "Z" SOUŘADNIC DO VYTYČOVACÍHO VÝKRESU NAD RÁMEC SMĚRNICE SŽ SM011
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta 'zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 59 | R015111 | 901 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 9262.043 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz pol. 11130 - sejmutí drnu 1333.0*0.10*1.90=253.270 [A] viz pol. 12373 - výkopy 4890.438*1.90=9 291.832 [B] viz pol. 13273 - výkopy rýh 85.284*1.90=162.040 [C] viz pol. 13373 - výkopy šachet 36.583*1.90=69.508 [D] viz pol. 17411 - zásypy zeminou -270.846*1.90=- 514.607 [E] Celkem: A+B+C+D+E=9 262.043 [F]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 60 | R015140 | 906 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV APOD. VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE (PROSTÝ A ARMOVANÝ BETON | T | 897.803 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz pol. 11315 - beton 1.740*2.20=3.828 [A] viz pol. 11318 - dlažba 200.60*2.20=441.320 [B] viz pol. 11352 - obrubníky 581.0*0.205=119.105 [C] viz pol. 96687 - vybourání vpustí 2.0*0.50=1.000 [D] viz pol. 96615 - bourání betonu 97.809*2.20=215.180 [E] viz pol. 96616 - bourání ŽB 48.904*2.40=117.370 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=897.803 [G]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 61 | R015330 | 925 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 937.395 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz pol. 11332 - kamenivo 457.266*2.05=937.395 [A] Celkem: A=937.395 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 62 | R015575 | 943 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 01* ASFALTOVÉ SMĚSI OBSAHUJÍCÍ DEHET VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 154.854 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz pol. 11313 - asfalt s obsahem dehtu 70.388*2.20=154.854 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## D.2.1_D.2.1.3_SO 31_SO 31.2
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 31.2 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1 |  | Inženýrské objekty |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.1.3 |  | Pozemní komunikace |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 31 |  | Komunikace a zpevněné plochy
O3 | Rozpočet: | SO 31.2 |  | Komunikace a zpevněné plochy - veřejně přístupná komunikace
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 11332 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 54.348 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍKOMUNIKACE KE GARÁŽÍM ŠTĚRKODRŤ PROMÍSENÁ S HLÍNOU TL. 0,4m 135.870*0.40=54.348 [A] Celkem: A=54.348 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 2 | 12273 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 12.07 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | dovoz z meziskládky zemina pro zásypy 12.07=12.070 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 3 | 12273B |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA | M3KM | 60.35 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | dovoz z meziskládky zemina pro zásypy 12.07*5=60.350 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].
P | 4 | 12373 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | M3 | 159.674 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ruční výkop - 50 % výkopy 33.90*0.410=13.899 [A] VÝKOPY Z VÝMĚNNÉ VRSTVY TL. 500 mm 263.0*0.50=131.500 [B] VÝKOPY Z VÝMĚNNÉ VRSTVY TL. 250 mm 57.10*0.250=14.275 [C] Celkem: A+B+C=159.674 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 5 | 12373B |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA | M3KM | 60.35 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | odvoz na meziskládku - použití do zásypů 12.07*5=60.350 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].
P | 6 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 6.863 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta výkop pro drenáž 0.40*0.460*37.30=6.863 [A] Celkem: A=6.863 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 7 | 13373 |  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 1.494 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Výkop pro uliční vpust (1.130*1.150*1.150)*1=1.494 [A] Celkem: A=1.494 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 8 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 12.07 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Dosypávka Zhutněná dosypávka za obrubníky (0.3*0.4*(45.60+11.70))*1.10=7.564 [A] Zásyp zeminou v tl. 200 mm 16.940*0.20=3.388 [B] zásyp výkopu vpusti (1.13*1.15*1.15-0.1*1.15*1.15-(3.14*0.55/2*0.55/2*1.03))*1=1.118 [C] Celkem: A+B+C=12.070 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 9 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 326.91 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Úprava zemní pláně (vyrovnání, hutnění) Skladba komunikace 263.0=263.000 [A] Skladba parkoviště a pojížděného chodníku 57.10*1.10=62.810 [B] Skladba kačírku 1.0*1.10=1.100 [C] Celkem: A+B+C=326.910 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
P | 10 | 18231 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M | M2 | 18.7 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ohumusování tl. 100mm a osetí 18.70=18.700 [A] Celkem: A=18.700 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
P | 11 | 18242 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 18.7 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ohumusování tl. 100mm a osetí 18.7=18.700 [A] Celkem: A=18.700 [B]
TS |  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
P | 12 | 18247 |  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 18.7 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ohumusování tl. 100mm a osetí 18.7=18.700 [A] Celkem: A=18.700 [B]
TS |  |  |  | Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení
P | 13 | 18600 |  | ZALÉVÁNÍ VODOU | M3 | 0.187 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta 10l / m2 ohumusování tl. 100mm a osetí 18.7*10*0.001=0.187 [A] Celkem: A=0.187 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
P | 14 | R0251 |  | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA
VV |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta 2.0+4=6.000 [A]
TS
P | 15 | R0252 |  | DYNAMICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | DYNAMICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA
VV |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta 2=2.000 [A]
TS
P | 16 | R182310 |  | POPLATEK ZA NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ, VČETNĚ NALOŽENÍ, SLOŽENÍ A DOVOZU NA MÍSTO STAVBY | M3 | 1.87 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz pol. 18231 18.7*0.10=1.870 [A]
TS |  |  |  | Specifikace daná touto položkou představuje souhrn technických charakteristik stavebních prací, dodávek a služeb obsažených v projektové dokumentaci stavby nezbytných k úplné realizaci stavebního díla. Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, dodávkami a službami
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 17 | 21450 |  | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA | M3 | 5.446 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta obsyp drenáže ŠP 8-32 0.350*0.160*37.30=2.089 [A] zásyp drenáže ŠD 16-32 0.450*0.20*37.30=3.357 [B] Celkem: A+B=5.446 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 18 | 21452 |  | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 145.775 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta VÝMĚNNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0/63 tl. 500 mm Skladba komunikace 263.0*0.50=131.500 [A] VÝMĚNNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0/63 tl. 250 mm 57.10*0.250=14.275 [B] Celkem: A+B=145.775 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 19 | 21461E |  | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 | M2 | 417.23 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTÍLIE 500 g/m2 Skladba komunikace 263.0*1.30=341.900 [A] chodníky 57.10*1.30=74.230 [B] Skladba kačírku 1.0*1.10=1.100 [C] Celkem: A+B+C=417.230 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 20 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 0.132 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta lože vpustí z betonu C 12/15 tl. 100 mm 1.15*1.15*0.10*1=0.132 [A] Celkem: A=0.132 [B]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 21 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 1.119 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta podkladní lože drenáže z kam. těženého tl. 100 mm š 0,3 m 0.30*37.30*0.10=1.119 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
SD |  | 5 |  | Komunikace pozemní
P | 22 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 514 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Skladba komunikace ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32 ŠDA 150 mm 251.0=251.000 [A] ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63 ŠDB 150 mm 263.0=263.000 [B] Celkem: A+B=514.000 [C]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 23 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Skladba kačírku DRCENÉ KAMENIVO 0-32 200 mm 1.0=1.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 24 | 56335 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 52 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63 ŠDB 250 mm Skladba parkoviště a pojížděného chodníku 52.0=52.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 25 | 56343 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM | M2 | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Skladba kačírku KAČÍREK 150 mm 1.0=1.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 26 | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 251 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta INFILTRAČNÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ PI 1,0 Kg/m2 Skladba komunikace 251.0=251.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 27 | 572223 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 242 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ PS-A 0,60 kg/m2 Skladba komunikace 242.0=242.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 28 | 574A33 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | M2 | 235 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Asfaltový beton pro obrusné vrstvy, ACO 11, tl. 40 mm Skladba komunikace 235.0=235.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 29 | 574E88 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM | M2 | 242 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 90 mm Skladba komunikace 242.0=242.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 30 | 582612 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 52 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta BETONOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm HLADKÁ DLAŽBA 200 mm x 200 mm ŠEDÁ LOŽE Z PŘÍR. DRCENÉHO KAMENIVA 0-4 L 40 mm Skladba parkoviště a pojížděného chodníku 52.0=52.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 8 |  | Trubní vedení
P | 31 | 875342 |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH | M | 37.3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta drenážní trubka DN 160 21.7+15.6=37.300 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
P | 32 | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle výkresu Sestavy uličních vpustí a tabulky skladeb vpustí' 'vč. potřebných navrtávek -2ks' 'výškové osazení dle kóty mříží' 'vpusť v. 1,75 m - UV1' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 33 | 914171 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta P 4 1.0=1.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
P | 34 | 914941 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Nový sloupek včetně založení 1.0=1.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
P | 35 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 102 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta OBRUBNÍK 150 mm x 250 mm 45.60+4.50+11.70=61.800 [A] OBRUBNÍK 150 mm x 150 mm 29.20+11.0=40.200 [B] Celkem: A+B=102.000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 36 | 91772 |  | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH | M | 166.6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta DVOUŘÁDEK Z ŽULOVÝCH KOSTEK DROBNÝCH (45.60+29.20+8.50)*2=166.600 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 37 | 96615 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU | M3 | 3.193 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | bourání betonu ve výkopu 159.674*0.020=3.193 [A] Celkem: A=3.193 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 38 | 96616 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU | M3 | 1.597 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | bourání železobetonu ve výkopu 159.674*0.010=1.597 [A] Celkem: A=1.597 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 39 | R92702 |  | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
VV |  |  |  | vypracování a projednání dočasného dopravního zařízení vypracování a projednání a aktualizace případných signálních plánů samotné značení včetně světlené signalizace včetně případných objížděk, atd... zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta 1.0=1.000 [A]
TS
P | 40 | R93332 |  | RDS - DOPLNĚNÍ "Z" SOUŘADNIC DO VYTYČOVACÍHO VÝKRESU NAD RÁMEC SMĚRNICE SŽ SM011 | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | RDS - DOPLNĚNÍ "Z" SOUŘADNIC DO VYTYČOVACÍHO VÝKRESU NAD RÁMEC SMĚRNICE SŽ SM011
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta 'zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 41 | R015111 | 901 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 296.327 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz pol. 12373 - výkopy 159.674*1.90=303.381 [A] viz pol. 13273 - výkopy rýh 6.863*1.90=13.040 [B] viz pol. 13373 - výkopy šachet 1.494*1.90=2.839 [C] viz pol. 17411 - zásypy zeminou -12.07*1.90=-22.933 [D] Celkem: A+B+C+D=296.327 [E]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 42 | R015140 | 906 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV APOD. VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE (PROSTÝ A ARMOVANÝ BETON | T | 10.858 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz pol. 96615 - bourání betonu 3.193*2.20=7.025 [A] viz pol. 96616 - bourání ŽB 1.597*2.40=3.833 [B] Celkem: A+B=10.858 [C]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 43 | R015330 | 925 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 111.413 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz pol. 11332 - kamenivo 54.348*2.05=111.413 [A] Celkem: A=111.413 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## D.2.1_D.2.1.3_SO 32
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 32 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1 |  | Inženýrské objekty |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.1.3 |  | Pozemní komunikace |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | SO 32 |  | Komunikace a zpevněné plochy - areál OŘ Olomouc (nově OŘ Ostrava)
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 11130 |  | SEJMUTÍ DRNU | M2 | 913.5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Sejmutí drnu v tl. 100 mm 230+92+48.9+55.2+4+5+57.9+42.4+152.4+16.8+55.9+12.9+12.1+113+6+9=913.500 [A]
TS |  |  |  | včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku
P | 2 | 11313 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM | M3 | 187.975 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Asfalt s přítomností dehtu ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE ASFALTOVÝ BETON tl. 40 mm 1676.850*0.040=67.074 [A] ASFALTOVÝ BETON fr. tl. 70 mm 1727.160*0.070=120.901 [B] Celkem: A+B=187.975 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 3 | 11315 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU | M3 | 18.38 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ODSTRANĚNÍ PLOCH Z BETONU BETON tl. 200 mm 91.90*0.20=18.380 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 4 | 11316 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ | M3 | 16.542 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ODSTRANĚNÍ PLOCH Z ŽB PANELŮ ŽB PANEL tl. 180 mm 91.90*0.180=16.542 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 5 | 11318 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC | M3 | 201.9 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE ZATRANOVACÍ DLAŽBY ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA tl. 100 mm 480.0*0.10=48.000 [A] ODSTRANĚNÍ STÁV CHODNÍKŮ BETONOVÁ DLAŽBA tl. 60mm 256.50*0.60=153.900 [B] Celkem: A+B=201.900 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 6 | 11332 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 811.017 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE ŠTĚRKODRŤ 150 mm 1777.460*0.150=266.619 [A] KAMENIVO PROMÍSENÉ S HLÍNOU tl. 150 mm 1844.540*0.150=276.681 [B] ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE ZATRANOVACÍ DLAŽBY LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA tl. 40 mm 494.40*0.040=19.776 [C] ŠTĚRKODRŤ tl. 250 mm 508.80*0.250=127.200 [D] ODSTRANĚNÍ STÁV CHODNÍKŮ LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA tl. 40 mm 264.20*0.040=10.568 [E] ŠTĚRKODRŤ tl.250 mm 271.890*0.250=67.973 [F] ODSTRANĚNÍ PLOCH Z BETONU ŠTĚRKODRŤ tl. 200 mm 94.660*0.20=18.932 [G] ODSTRANĚNÍ PLOCH Z ŽB PANELŮ LOŽE tl. 40 mm 94.660*0.040=3.786 [H] ŠTĚRKODRŤ tl. 200 mm 97.410*0.20=19.482 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=811.017 [J]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 7 | 11352 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 603.4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta BETONOVÝ OBRUBNÍK 15/25 61+24+12.7+21.5+19.6+41.2+19.3+117.7+63.6=380.600 [A] BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 18+22.8+11.6+13.7+13.7+12.2+19.6+22.4+10.5+10.4+30.8+30.8+6.3=222.800 [B] Celkem: A+B=603.400 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 8 | 12273 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 115.009 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | dovoz z meziskládky zemina pro zásypy 115.009=115.009 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 9 | 12273B |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA | M3KM | 575.045 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | dovoz z meziskládky zemina pro zásypy 115.009*5=575.045 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].
P | 10 | 12373 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | M3 | 1939.902 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ruční výkop - 50 % výkopy 732.670*0.410=300.395 [A] 521.640*0.370=193.007 [B] VÝKOPY Z VÝMĚNNÉ VRSTVY TL. 500 mm 2049.0*0.50=1 024.500 [C] VÝKOPY Z VÝMĚNNÉ VRSTVY TL. 250 mm 1688.0*0.250=422.000 [D] Celkem: A+B+C+D=1 939.902 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 11 | 12373B |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA | M3KM | 575.045 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | odvoz na meziskládku - použití do zásypů 115.009*5=575.045 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].
P | 12 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 38.272 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta výkop pro drenáž 0.40*0.460*208.0=38.272 [A] Celkem: A=38.272 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 13 | 13373 |  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 22.831 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Výkop pro uliční vpust (1.130*1.150*1.150)*14=20.922 [A] výkop pro vpust žlabu (1.260*1.50*0.390)*2=1.474 [B] (1.160*1.50*0.250)*1=0.435 [C] Celkem: A+B+C=22.831 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 14 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 115.009 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Dosypávka Zhutněná dosypávka za obrubníky (0.3*0.4*(6.6+10.3+33.6+4.8+36+6+6+8.8+4.6+22.1+26.3+4.5+6.6+28.1+26.7+45.1+11.3+4.1+9.7+20.8+6.3+46+3.9+12.8+11.5+2.9+2+7.5+8.3+13.7+5.9+6+13.6))*1.1=61.037 [A] (0.30*0.40*(2.90+12.20+22.70))*1.10=4.990 [B] Zásyp zeminou v tl. 410 mm (po vybouraných komunikacích) 78.210*0.410=32.066 [C] zásyp výkopu vpusti (1.13*1.15*1.15-0.1*1.15*1.15-(3.14*0.55/2*0.55/2*1.03))*14=15.646 [D] zásyp výkopu vpusti lin. odv. žlabu (1.26*1.5*0.39-1.26*1.5*0.1-0.26*0.5*0.29)*2=1.021 [E] (1.16*1.5*0.25-1.16*1.5*0.1-0.16*0.5*0.15)*1=0.249 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=115.009 [G]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 15 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 3898.1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Úprava zemní pláně (vyrovnání, hutnění) Skladba komunikace 2049.0=2 049.000 [A] Skladba parkoviště a pojížděného chodníku 1116.0*1.10=1 227.600 [B] Skladba nepojížděného chodníku 419.0*1.10=460.900 [C] Skladba kačírku 146.0*1.10=160.600 [D] Celkem: A+B+C+D=3 898.100 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
P | 16 | 18231 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M | M2 | 1232.3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ohumusování tl. 100mm a osetí 1232.30=1 232.300 [A] Celkem: A=1 232.300 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
P | 17 | 18242 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 1232.3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ohumusování tl. 100mm a osetí 1232.3=1 232.300 [A] Celkem: A=1 232.300 [B]
TS |  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
P | 18 | 18247 |  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 1232.3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ohumusování tl. 100mm a osetí 1232.3=1 232.300 [A] Celkem: A=1 232.300 [B]
TS |  |  |  | Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení
P | 19 | 18600 |  | ZALÉVÁNÍ VODOU | M3 | 12.323 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta 10l / m2 ohumusování tl. 100mm a osetí 1232.3*10*0.001=12.323 [A] Celkem: A=12.323 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
P | 20 | R0251 |  | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 33 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA
VV |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta 4+3+4+2+20=33.000 [A]
TS
P | 21 | R0252 |  | DYNAMICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | DYNAMICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA
VV |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta 20=20.000 [A]
TS
P | 22 | R182310 |  | POPLATEK ZA NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ, VČETNĚ NALOŽENÍ, SLOŽENÍ A DOVOZU NA MÍSTO STAVBY | M3 | 123.23 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz pol. 18231 1232.3*0.10=123.230 [A]
TS |  |  |  | Specifikace daná touto položkou představuje souhrn technických charakteristik stavebních prací, dodávek a služeb obsažených v projektové dokumentaci stavby nezbytných k úplné realizaci stavebního díla. Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, dodávkami a službami
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 23 | 21450 |  | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA | M3 | 30.368 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta obsyp drenáže ŠP 8-32 0.350*0.160*208.0=11.648 [A] zásyp drenáže ŠD 16-32 0.450*0.20*208.0=18.720 [B] Celkem: A+B=30.368 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 24 | 21452 |  | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 1446.5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta VÝMĚNNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0/63 tl. 500 mm Skladba komunikace 2049.0*0.50=1 024.500 [A] VÝMĚNNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0/63 tl. 250 mm 1688.0*0.250=422.000 [B] Celkem: A+B=1 446.500 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 25 | 21461E |  | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 | M2 | 5018.7 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTÍLIE 500 g/m2 Skladba komunikace 2049.0*1.30=2 663.700 [A] chodníky 1688.0*1.30=2 194.400 [B] Skladba kačírku 146.0*1.10=160.600 [C] Celkem: A+B+C=5 018.700 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 26 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 2.404 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta lože vpustí z betonu C 12/15 tl. 100 mm 1.15*1.15*0.10*14=1.852 [A] lože vpusti liniového odv. žlabu z betonu C 12/15 tl. 100 mm (1.260*1.50*0.10)*2=0.378 [B] (1.160*1.50*0.10)*1=0.174 [C] Celkem: A+B+C=2.404 [D]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 27 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 6.24 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta podkladní lože drenáže z kam. těženého tl. 100 mm š 0,3 m 0.30*208.0*0.10=6.240 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
SD |  | 5 |  | Komunikace pozemní
P | 28 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 4006 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Skladba komunikace ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32 ŠDA 150 mm 1957.0=1 957.000 [A] ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63 ŠDB 150 mm 2049.0=2 049.000 [B] Celkem: A+B=4 006.000 [C]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 29 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 680.6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63 ŠDB 200 mm Skladba nepojížděného chodníku 419.0=419.000 [A] Skladba kačírku DRCENÉ KAMENIVO 0-32 200 mm 146.0=146.000 [B] Skladba panelové plochy ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63 ŠDB 200 mm 115.60=115.600 [C] Celkem: A+B+C=680.600 [D]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 30 | 56335 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 1116 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63 ŠDB 250 mm Skladba parkoviště a pojížděného chodníku 1113.0+3.0=1 116.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 31 | 56343 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM | M2 | 146 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Skladba kačírku KAČÍREK 150 mm 146.0=146.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 32 | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 1957 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta INFILTRAČNÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ PI 1,0 Kg/m2 Skladba komunikace 1957.0=1 957.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 33 | 572223 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 1884 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ PS-A 0,60 kg/m2 Skladba komunikace 1884.0=1 884.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 34 | 574A33 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | M2 | 1829 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Asfaltový beton pro obrusné vrstvy, ACO 11, tl. 40 mm Skladba komunikace 1829.0=1 829.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 35 | 574E88 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM | M2 | 1884 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 90 mm Skladba komunikace 1884.0=1 884.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 36 | 582611 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 387 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta BETONOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm HLADKÁ DLAŽBA 200 mm x 200 mm ŠEDÁ LOŽE Z PŘÍR. DRCENÉHO KAMENIVA 0-4 L 30 mm Skladba nepojížděného chodníku 387.0=387.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 37 | 582612 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 1113 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta BETONOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm HLADKÁ DLAŽBA 200 mm x 200 mm ŠEDÁ LOŽE Z PŘÍR. DRCENÉHO KAMENIVA 0-4 L 40 mm Skladba parkoviště a pojížděného chodníku 1113.0=1 113.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 38 | 58261A |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 31 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta BETONOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm RELIÉFNÍ DLAŽBA 200 mm x 100 mm ČERVENÁ LOŽE Z PŘÍR. DRCENÉHO KAMENIVA 0-4 L 30 mm Skladba nepojížděného chodníku 31.0=31.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 39 | 58261B |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta BETONOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm RELIÉFNÍ DLAŽBA 200 mm x 100 mm ČERVENÁ LOŽE Z PŘÍR. DRCENÉHO KAMENIVA 0-4 L 40 mm Skladba parkoviště a pojížděného chodníku 3.0=3.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 40 | 58302 |  | KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM | M2 | 108 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Skladba panelové plochy SILNIČNÍ PANEL 180 mm LOŽE Z PŘÍR. DRCENÉHOKAMENIVA 0-4 L 40 mm 108.0=108.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 8 |  | Trubní vedení
P | 41 | 875342 |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH | M | 208 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta drenážní trubka DN 160 9.2+11.3+6.6+20.4+22.4+11.4+13.4+8.7+6.3+17.8+13.3+7.6+2+7.5+4.3+5.7+19.2+7.2+13.7=208.000 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
P | 42 | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 24 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle výkresu Sestavy uličních vpustí a tabulky skladeb vpustí' 'vč. potřebných navrtávek - 18ks' 'výškové osazaení dle kóty mříží' 'vpusť v. 1,75 m - UV6 , UV 7, UV9, UV 12' 14=14.000 [A] 'vpusť v. 1,54m - UV3, UV4, UV10' 3=3.000 [B] 'vpusť v. 1,15m - UV1, UV2, UV5, UV8, UV11, UV14' 6=6.000 [C] 'vpusť v. 1,05 - UV 13' 1=1.000 [D] Celkem: A+B+C+D=24.000 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce
P | 43 | 897541 |  | VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 100MM | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta liniový odvodňovací žlab DN 100 1.0=1.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce
P | 44 | 897543 |  | VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta liniový odvodňovací žlab DN 200 2.0=2.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 45 | 914171 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 23 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta B 28 2.0=2.000 [A] P 4 1.0=1.000 [B] IP 12 (RÉSERVÉ) 7.0=7.000 [C] IZ 8a 1.0=1.000 [D] IZ 8b 1.0=1.000 [E] E 13 9.0=9.000 [F] E 8e 2.0=2.000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=23.000 [H]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
P | 46 | 914941 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 11 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Nový sloupek včetně založení 11.0=11.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
P | 47 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 45.275 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta V 10b - bílá čára tl. 0,125 nástřik barvou 100.0*0.125=12.500 [A] V 10e - bílá čára tl. 0,125 nástřik barvou 68.60*0.125=8.575 [B] V 10e - symbol A=0,35 m2 nástřik barvou 0.350*10=3.500 [C] V 10f - bílá čára tl. 0,125 nástřik barvou 10.0*0.125=1.250 [D] V 10f - symbol A=1,0 m2 nástřik barvou 2.0=2.000 [E] V 12b - žlutá čára tl. 0,125 nástřik barvou 139.60*0.125=17.450 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=45.275 [G]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 48 | 917211 |  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM | M | 221.8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta OBRUBNÍK 50 mm x 250 mm 3+17.8+9.8+10+90+32.5+1+7.2+18+32.5=221.800 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 49 | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 208.5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta OBRUBNÍK 100 mm x 250 mm 11.3+6.3+24.3+3.9+2.3+2.3+6+6+22.7+36+6+6.6+4.8=138.500 [A] OBRUBNÍK 100 mm x 200 mm 26.3+4.5+13.6+10.3+5.1+5.1+5.1=70.000 [B] Celkem: A+B=208.500 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 50 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 776.8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta OBRUBNÍK 150 mm x 250 mm 8.8+38+36.7+6.6+28.1+26.7+8.6+45+4.2+9.7+20.8+12.2+46+7.6+43.2+18.4+10.4+13.8+28.9+6+21.2+33.6=474.500 [A] OBRUBNÍK 150 mm x 150 mm 18+27.7+2+7+8.3+18.9+19+24+13.4+16+17.8+16.8+2.4+2.4+6.5+12.4+9.4+12.8+2+24.6+3.8+3.2+2+20.7+6.2=297.300 [B] OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ LEVÝ 1+1=2.000 [C] OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ PRAVÝ 1+1+1=3.000 [D] Celkem: A+B+C+D=776.800 [E]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 51 | 91772 |  | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH | M | 964.95 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta DVOUŘÁDEK Z ŽULOVÝCH KOSTEK DROBNÝCH (207+162+90.5)*1.05*2=964.950 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 52 | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 45.4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Zařezání hrany komunikace v tl.100 mm 1.70+43.70=45.400 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 53 | 919113 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM | M | 10.3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta ŘEZÁNÍ ASFALTU tl. 110 mm 10.30=10.300 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 54 | 931315 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 | M | 10.3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta Asfaltová zálivka 5.0+5.30=10.300 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
P | 55 | 93541 |  | ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ | M | 13 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta liniový odvodňovací žlab DN 100 13.0=13.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
P | 56 | 93543 |  | ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ | M | 27.5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta liniový odvodňovací žlab DN 200 13.50+14.0=27.500 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
P | 57 | 96615 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU | M3 | 38.798 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | bourání betonu ve výkopu 1939.902*0.020=38.798 [A] Celkem: A=38.798 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 58 | 96616 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU | M3 | 19.399 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | bourání železobetonu ve výkopu 1939.902*0.010=19.399 [A] Celkem: A=19.399 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 59 | 96687 |  | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSTI (včetně zrušení přípojky) 3.0=3.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 60 | R92703 |  | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
VV |  |  |  | vypracování a projednání dočasného dopravního zařízení vypracování a projednání a aktualizace případných signálních plánů samotné značení včetně světlené signalizace včetně případných objížděk, atd... zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta 1.0=1.000 [A]
TS
P | 61 | R93333 |  | RDS - DOPLNĚNÍ "Z" SOUŘADNIC DO VYTYČOVACÍHO VÝKRESU NAD RÁMEC SMĚRNICE SŽ SM011 | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | RDS - DOPLNĚNÍ "Z" SOUŘADNIC DO VYTYČOVACÍHO VÝKRESU NAD RÁMEC SMĚRNICE SŽ SM011
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta 'zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 62 | R015111 | 901 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 3756.958 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz pol. 11130 - sejmutí drnu 913.50*0.10*1.90=173.565 [A] viz pol. 12373 - výkopy 1939.902*1.90=3 685.814 [B] viz pol. 13273 - výkopy rýh 38.272*1.90=72.717 [C] viz pol. 13373 - výkopy šachet 22.831*1.90=43.379 [D] viz pol. 17411 - zásypy zeminou -115.009*1.90=- 218.517 [E] Celkem: A+B+C+D+E=3 756.958 [F]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 63 | R015140 | 906 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV APOD. VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE (PROSTÝ A ARMOVANÝ BETON | T | 781.428 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz pol. 11315 - beton 18.380*2.20=40.436 [A] viz pol. 11316 - sil. panely 16.542*2.40=39.701 [B] viz pol. 11318 - dlažba 201.90*2.20=444.180 [C] viz pol. 11352 - obrubníky 603.40*0.205=123.697 [D] viz pol. 96687 - vybourání vpustí 3*0.50=1.500 [E] viz pol. 96615 - bourání betonu 38.798*2.20=85.356 [F] viz pol. 96616 - bourání ŽB 19.399*2.40=46.558 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=781.428 [H]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 64 | R015330 | 925 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 1662.585 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz pol. 11332 - kamenivo 811.017*2.05=1 662.585 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 65 | R015575 | 943 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 01* ASFALTOVÉ SMĚSI OBSAHUJÍCÍ DEHET VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 413.545 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz pol. 11313 - asfalt s obsahem dehtu 187.975*2.20=413.545 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## D.2.1_D.2.1.4_SO 41
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 41 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1 |  | Inženýrské objekty |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.1.4 |  | Kabelovody |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | SO 41 |  | Kabelovod
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 11512 |  | ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN | HOD | 2160 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'Čerpání podzemní vody - 90 dní' 90.0*24.0=2 160.000 [A] Celkem: A=2 160.000 [B]
TS |  |  |  | Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení
P | 2 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 867.51 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'viz Půdorys, řezy' 'Objem výkopů pro multikanály mezi šachtami' 867.51=867.510 [A] Celkem: A=867.510 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 3 | 13373 |  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 813.3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'Objem výkopů šachet' 'vč. systémového pažení svař. ocel. rámem se štětovnicemi vč. odstranění' 'K1-K10' 813.3=813.300 [A] Celkem: A=813.300 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 4 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 1073.453 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'výkopy dle pol. 13273' 867.51=867.510 [A] 'výkopy dle pol. 13373' 813.3=813.300 [B] Mezisoučet: A+B=1 680.810 [C] 'odpočet obsypu dle pol. R175813 - celkový zásyp vč. objemu multikanálu' -369.45=- 369.450 [D] ' odpočet podkladního betonu dle pol. 451313' -6.668=-6.668 [E] 'odpočet podsypu štp dle pol. 45157 dtto podkl. bet' -6.668=-6.668 [F] 'odpočet objemu šachet vč. krčků - dle tabulky projektanta' -212.5=- 212.500 [G] 'odpočet obetonování dle pol. 899523' -12.071=-12.071 [H] Mezisoučet: D+E+F+G+H=- 607.357 [I] Celkem: A+B+D+E+F+G+H=1 073.453 [J]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 5 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 585.71 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'dno výkopů' 'multikanály a chráničky' 'dle tabulky Objem výkopu pro multikanály mezi šachtami' (31.0+22.0+31.0+19.0+21.0)*2.0=248.000 [A] (11.0*3.0)=33.000 [B] (9.5+31.0+25.0+1.1)*1.5=99.900 [C] Mezisoučet: A+B+C=380.900 [D] 'šachty' 'dle tabulky Objem výkopu pro šachty' 'K1' 4.9*4.9=24.010 [E] 'K2' 6.35*5.0=31.750 [F] 'K3' 4.9*4.9=24.010 [G] 'K4' 5.4*4.9=26.460 [H] 'K5' 4.9*4.9=24.010 [I] 'K6' 2.9*2.9=8.410 [J] 'K7' 3.0*3.0=9.000 [K] 'K8' 4.4*4.4=19.360 [L] 'K9' 4.0*4.5=18.000 [M] 'K10' 4.5*4.4=19.800 [N] Mezisoučet: E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=204.810 [O] Celkem: A+B+C+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=585.710 [P]
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
P | 6 | R11533 |  | PRÁCE A DODÁVKY SPOJENÉ S ČERPÁNÍM VODY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PRÁCE A DODÁVKY SPOJENÉ S ČERPÁNÍM VODY
VV
TS |  |  |  | Položka obsahuje: - hydrogeologcký posudek navržení opatření pro snižování HPV - odvod do recipientu nebo kanalizace - vrty nebo studny - čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky - napojení NN, včetně měření a poplatku za spotřebu - poplatek za vypouštění - způsob měření a kvality vody - výustní objekty - součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení - další pomocné konstrukce a práce
P | 7 | R175813 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - jemný granulovaný materiál, min. 100mm nad poslední multikanál | M3 | 272.182 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - jemný granulovaný materiál, min. 100mm nad poslední multikanál
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'viz Půdorys, řezy' ' jemný granulovaný materiál, min. 100mm nad poslední multikanál' 'vzdálenost mezi šachtami - obsyp kanálů nad, pod, z boku i mezi' '------------------' 'K7-Šj1, š. 1,5 m' 40.0*1.5*0.65=39.000 [A] 'K1-K7, š. 1,4 m' 23.0*1.4*0.65=20.930 [B] 'K1-K2, š. 1,4 m' 22.0*1.4*0.65=20.020 [C] 'K2-místnost 1.36 (nová budova CDP),š. 2,1 m' 20.0*2.1*0.65=27.300 [D] 'K2-K3, š. 1,4m' 8.0*1.4*0.65=7.280 [E] 'K2-Energocentrum - š. 2,25m' 11.0*2.25*1.2=29.700 [F] 'K3-K4, š. 1,8 m' 32.0*1.8*2.0=115.200 [G] 'K4-K5, š. 1,4m' 19.0*1.4*0.65=17.290 [H] 'K5-K6, š. 1,4m' 22.0*1.4*0.65=20.020 [I] 'K6-místnost č. 1.37 (budova stávajícího CDP), š. 1,4m' 10.0*1.4*0.65=9.100 [J] 'K4 - stávající CDP' 1.0*1.4*0.65=0.910 [K] 'K10 - Energocentrum, š. 0,8m' 1.5*0.8*0.65=0.780 [L] 'K1- místnost 1.48 (nová budova CDP), š. 1,6 m' 6.0*1.6*1.4=13.440 [M] 'K1 -terén' 2.0*1.4*0.6=1.680 [N] 'K4 -terén' 2.0*1.0*0.6=1.200 [O] 'K5-terén' 2.0*1.4*0.6=1.680 [P] 'K6-terén' 2.0*1.4*0.4=1.120 [Q] 'K7-terén/šachta šj1' 8*1.4*0.4=4.480 [R] 'Š(trafostanice)-K8, š. 1,4 m' 10.0*1.4*0.4=5.600 [S] 'K8-K9, š. 1,4m' 31.0*1.4*0.4=17.360 [T] 'K9-K10, š. 1,4m' 26.0*1.4*0.4=14.560 [U] 'K10-terén' 2.0*1.0*0.4=0.800 [V] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=369.450 [W] '----------------------------' ' odpočet objemu multikanálů' '4 otvorových XL' -75.5*0.40*0.40=-12.080 [X] '9ti otvorových -469.0*0.40*0.40=-75.040 [Y] 'odpočet objemu chrániček' 'DN 200' -52.0*(3.14*0.10*0.10)=-1.633 [Z] 'DN 160' -272.0*(3.14*0.08*0.08)=-5.466 [AA] 'DN 110' -321.0*(3.14*0.055*0.055)=-3.049 [AB] Mezisoučet: X+Y+Z+AA+AB=-97.268 [AC] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+X+Y+Z+AA+AB=272.182 [AD]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 8 | 23217 |  | ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) | T | 77.539 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'viz Půdorys, řezy' 'zajištění stávající budovy CDP, štětovnice dl. 5 m, délka pažení 87m' ((87.0*5.0)*155,00)*0,001=67.425 [A] všechny druhy ocelové kotvení 67,425*0,15=10.114 [B] Celkem: A+B=77.539 [C]
TS |  |  |  | - zřízení stěny - opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy - kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce - nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny - veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů - beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi - těsnění stěny, je-li nutné - kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření - vodící piloty nebo stabilizační hrázky - zhotovení koutových štětovnic - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
P | 9 | 237171 |  | VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) | T | 77.539 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'viz Půdorys, řezy' 'zajištění stávající budovy CDP, štětovnice dl. 5 m, délka pažení 87m' "viz. pol_23217" 77,539=77.539 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 10 | 34623 |  | IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKY Z CIHEL PÁLENÝCH | M3 | 7.83 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'viz Půdorys, řezy, vzorové řezy šachtami - šachta K4, monolitická' 'přizdívka - ztracené bednění tl. 200 mm' 'stěny' (4.36+3.47)*2*2.5*0.2=7.830 [A] Mezisoučet: A=7.830 [B] Celkem: A=7.830 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
P | 11 | 38815B |  | KABELOVOD Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO POTRUBÍ DN DO 120MM | M | 321 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'Chráničky HDPE DN 110 mm mezi šachtami' 'vodotěsné provedení, vč. systémových průchodek' 'K2-K3' 8.0=8.000 [A] 'K3-K4' 31.0=31.000 [B] 'K1- místnost 1.48 (nová budova CDP)' 36.0=36.000 [C] 'K1 -terén' 20.0=20.000 [D] 'K4 -terén' 12.0=12.000 [E] 'K5-terén' 20.0=20.000 [F] 'K6-terén' 10.0=10.000 [G] 'K7-terén/šachta Šj1' 184.0=184.000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=321.000 [I]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
P | 12 | 38816B |  | KABELOVOD Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO POTRUBÍ DN DO 160MM | M | 272 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'Chráničky HDPE DN 160 mm mezi šachtami' 'vodotěsné provedení, vč. systémových průchodek' 'Š(trafostanice)-K8' 40.0=40.000 [A] 'K8-K9' 124.0=124.000 [B] 'K9-K10' 104.0=104.000 [C] 'K10-terén' 4.0=4.000 [D] Celkem: A+B+C+D=272.000 [E]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
P | 13 | 38824C |  | KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH VODOTĚSNÝCH | M | 469 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'V délce plast. tvarovek jsou započítány i ohybové díly - dl.300 mm - celkem 87 ks' '9-ti otvorový adaptér - 4ks' 'Délky 9-ti otvorových multikanálů mezi šachtami, vč. zapuštěných částí započítaných do celkové délky' 'vodotěsné provedení, vč. kalibrace před protažením kabelů' 469.0=469.000 [A] Celkem: A=469.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
P | 14 | R38816 |  | KABELOVOD Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM | M | 52 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | KABELOVOD Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'Chráničky HDPE DN 200 mm mezi šachtami' 'vodotěsné provedení' 'K2-místnost 1.36 (nová budova CDP)' 52.0=52.000 [A] Celkem: A=52.000 [B]
TS
P | 15 | R38822A1 |  | KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ ČTYŘOTVOROVÝCH VODOTĚSNÝCH XL | M | 75.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ ČTYŘOTVOROVÝCH VODOTĚSNÝCH XL
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'V délce plast. tvarovek jsou započítány i ohybové díly - dl.300 mm - celkem 47 ks' 'Délky 4XL - otvorových plastových tvarovek mezi šachtami, vč. zapuštěných částí, započtených do delky multikanálů' 'vodotěsné provedení, vč. kalibrace kabelovodu před protažením kabelů' 75.5=75.500 [A] Celkem: A=75.500 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 16 | 451313 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 6.668 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'viz Půdorys, řezy, vzorové řezy šachtami' 'Tabulka Objem šachet' 'Podbetonování šachet tl. 100 mm' 'K1' 2.9*2.9*0.1=0.841 [A] 'K2' 4.35*3.0*0.1=1.305 [B] 'K3' 2.9*2.9*0.1=0.841 [C] 'K5' 2.9*2.9*0.1=0.841 [D] 'K6' 2.9*2.9*0.1=0.841 [E] 'K7' 1.978*1.978*0.1=0.391 [F] 'K8' 2.4*2.4*0.1=0.576 [G] 'K9' 1.9*2.4*0.1=0.456 [H] 'K10' 2.4*2.4*0.1=0.576 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=6.668 [J]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 17 | 451383 |  | PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE | M3 | 3.026 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'viz Půdorys, řezy, vzorové řezy šachtami - šachta K4, monolitická - skladba 1' 'Podkladní betonová mazanína C16/20 tl. 200 mm vyztužená karisí sítí 8/150/150' 'K4' 4.36*3.47*0.2=3.026 [A] Celkem: A=3.026 [B]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže
P | 18 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 6.668 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'viz Půdorys, řezy, vzorové řezy šachtami' 'Tabulka Objem šachet' 'podsyp šachet štěrkopískem tl. 100 mm' 'dle pol. podkladního betonu 451313' 6.668=6.668 [A] Celkem: A=6.668 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 19 | 457313 |  | VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20 | M3 | 5.035 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'viz Půdorys, řezy, tvary šachet, vzorové řezy šachtami prefa ' '-------------' 'strop prefa šachet - betonová mazanina' 'viz. pol. 71111' 58.58*0.05=2.929 [A] Mezisoučet: A=2.929 [B] 'viz Půdorys, řezy, vzorové řezy šachtami - šachta K4, monolitická' 'skladba 1 - dno - betonová mazanina tl. 50 mm' 4.36*3.47*0.05=0.756 [C] 'strop šachty' 'betonová mazanina tl. 50 mm ve spádu' 4.36*3.47*0.05=0.756 [D] 'betonová mazanina tl. 30-70 mm 4.36*3.47*0.05=0.756 [E] 'odpočet otvorů - poklopů 3ks' -3*0.9*0.6*2*0.05=-0.162 [F] Mezisoučet: C+D+E+F=2.106 [G] Celkem: A+C+D+E+F=5.035 [H]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
SD |  | 711 |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
P | 20 | 711111 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | M2 | 293.59 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'viz Půdorys, řezy' 'Tabulka Objem šachet' 'Veškeré ŽB šachty budou na vnějším líci před osazením opatřeny asfaltovým nátěrem proti zemní vlhkosti a podzemní vodě' 'stěny' 'K1' (2.9+2.9)*2*3.6=41.760 [A] 'K2' (4.35+3.0)*2*2.5=36.750 [B] 'K3' (2.9+2.9)*2*2.5=29.000 [C] 'K5' (2.9+2.9)*2*2.5=29.000 [D] 'K6' (2.9+2.9)*2*2.5=29.000 [E] 'K8' (2.4+2.4)*2*2.5=24.000 [F] 'K9' (1.9+2.4)*2*2.5=21.500 [G] 'K10' (2.4+2.4)*2*2.5=24.000 [H] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H=235.010 [I] 'strop' 'dle pol. pokl.betonu 451313 tl. 100 mm' 6.668/0.1=66.680 [J] 'odpočet otvorů - poklopů' -15*(0.9*0.6)=-8.100 [K] Mezisoučet: J+K=58.580 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+J+K=293.590 [M]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
P | 21 | 711122 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 135.576 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'viz Půdorys, řezy, vzorové řezy šachtami - šachta K4, monolitická' '2x pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie' 'vč. penetrace' 'skladba 1 - dno ' 4.36*3.47*2=30.258 [A] Mezisoučet: A=30.258 [B] 'strop šachty' 4.36*3.47*2=30.258 [C] 'odpočet otvorů - poklopů 3ks' -3*0.9*0.6*2=-3.240 [D] Mezisoučet: C+D=27.018 [E] 'stěny' (4.36+3.47)*2*2.5*2=78.300 [F] Mezisoučet: F=78.300 [G] Celkem: A+C+D+F=135.576 [H]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
SD |  | 724 |  | Zdravotechnika - strojní vybavení
P | 22 | R72410 |  | ČERPADLA - kompletní dodávka a montáž vč. napojení na kanalizaci | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ČERPADLA - kompletní dodávka a montáž vč. napojení na kanalizaci
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'v komoře K1, K2, K6, K10 bude trvale umístěno čerpadlo, odpad napojen na kanalizaci' 4=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace
SD |  | 749 |  | Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce
P | 23 | 703113 |  | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM | M | 489.8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'Pro uložení kabelů budou použity žárově zinkované rošty š.400/60mm, uložené na konzolách v osové vzdálenosti 800mm, stojiny kabelových roštů' 'viz Počet kabelových roštů š/v, 400/60mm, žár. zinkováno -ceková délka' 489.8=489.800 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 24 | 703763 |  | KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 105 - 185MM | KUS | 227 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'Ucpávky proti voděv šachtách po protažení kabelů' 221=221.000 [A] 'Nové prostupy do stávající šachty Šj1 400x400 mm, jádrové vrty, utěsnit proti vodě dle výrobce' 2=2.000 [B] 'Nové prostupy do stávající šachty před TS8 4xDN200mm, jádrové vrty, utěsnit proti vodě dle výrobce' 4=4.000 [C] Celkem: A+B+C=227.000 [D]
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěsňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 25 | R70376 |  | KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚODOLNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ | KUS | 427 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚODOLNÁ A PROTIPOŽÁRNÍ
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'Ucpávky proti vodě a požáru v šachtách po protažení kabelů vč. štítků s označením' 427.0=427.000 [A] Celkem: A=427.000 [B]
TS
SD |  | 8 |  | Trubní vedení
P | 26 | 8981G |  | KABEL KOMORY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ DO 15M3 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'viz Půdorys, řezy' 'Tabulka Objem šachet' 'včetně ochranného penetračního a hydroizolačního nátěru' 'vč. osazení systémových stupadel, žárově zinkovaných' 'K9' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a osazení stupadel a žebříků - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku položka nezahrnuje: - poklopy a mříže, vykazují se samostatně v položkách č. 8991*. - kompletní vystrojení šachty, zejména kompletní kabelové lávky vč. veškerých podpůrných a uchycovacích prvků
P | 27 | 8981H |  | KABEL KOMORY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ NAD 15M3 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'viz Půdorys, řezy' 'Tabulka Objem šachet' 'včetně ochranného penetračního a hydroizolačního nátěru' 'vč. osazení systémových stupadel, žárově zinkovaných' 'K10 -vč. vybírací jímky v podlaze' 'K8, K10' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a osazení stupadel a žebříků - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení betonářské výztuže - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů položka nezahrnuje: - poklopy a mříže, vykazují se samostatně v položkách č. 8991*. - kompletní vystrojení šachty, zejména kompletní kabelové lávky vč. veškerých podpůrných a uchycovacích prvků
P | 28 | 8988I |  | KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM NAD 4,5M3 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'viz Půdorys, řezy' 'Tabulka Objem šachet' 'vč. osazení systémových stupadel, žárově zinkovaných' 'K7' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a osazení stupadel a žebříků - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku položka nezahrnuje: - poklopy a mříže, vykazují se samostatně v položkách č. 8991*. - kompletní vystrojení šachty, zejména kompletní kabelové lávky vč. veškerých podpůrných a uchycovacích prvků
P | 29 | 89911A |  | PLASTOVÝ POKLOP A15 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'viz Půdorys, řezy' 'Tabulka Objem šachet a Poklopy' 'A - Vodotěsné plastové (HDPE) víko, uzamykatelné, včetně osazovacího rámu, v chodníku - A 15, odpočet poklopů pro zádlažbu' 8-6=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
P | 30 | 89911G |  | LITINOVÝ POKLOP D400 | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'viz Půdorys, řezy' 'Tabulka Objem šachet a Poklopy' 'B - Vodotěsné litinové víko, uzamykatelné, včetně osazovacího rámu, komunikace - D 400' 8=8.000 [A] Celkem: A=8.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
P | 31 | 89911P |  | POKLOP PRO ZÁDLAŽBU A15 | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'viz Půdorys, řezy' 'Tabulka Objem šachet a Poklopy' 'A - Vodotěsné plastové (HDPE) víko, uzamykatelné, včetně osazovacího rámu, v chodníku - A 15' 6=6.000 [A] Celkem: A=6.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
P | 32 | 89944 |  | VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | porovnávací položka' 'viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'viz Půdorys, řezy' 'Tabulka Objem šachet a Poklopy' ' prostup do stáv. šachty Š(trafostanice) 4xDN200, ostatní řešeno v jiných SO, jádrové vrty' 4=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B]
TS |  |  |  | - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.
P | 33 | 89946 |  | VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | porovnávací položka' 'viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'viz Půdorys, řezy' 'Tabulka Objem šachet a Poklopy' ' prostup do stáv. šachty Šj1 2x400/400mm, ostatní řešeno v jiných SO, jádrové vrty' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS |  |  |  | - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.
P | 34 | 899523 |  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 | M3 | 12.071 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'Podbetonování spodních tvarovek na vstupu do kabelových komor' 'beton C16/20 do vzdálenosti 0,5m od šachty' 3.3075=3.308 [A] 'výkres vzorový řez tvar šachty plastové K7 ' 'zásypový beton C16/20 po celé výšce šachty - objem výkopu, odpočet objemu šachty a podkladního betonu a štp' 15.3-(5.95+1.978*1.978*0.15)=8.763 [B] Celkem: A+B=12.071 [C]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 35 | R8981J |  | KABEL KOMORY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ NAD 20M3 | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | KABEL KOMORY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ NAD 20M3
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'viz Půdorys, řezy' 'Tabulka Objem šachet' 'včetně ochranného penetračního a hydroizolačního nátěru' 'vč. osazení systémových stupadel, žárově zinkovaných' 'K6 -vč. vybírací jímky v podlaze' 'K3, K5, K6' 3=3.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a osazení stupadel a žebříků - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku položka nezahrnuje: - poklopy a mříže, vykazují se samostatně v položkách č. 8991*. - kompletní vystrojení šachty, zejména kompletní kabelové lávky vč. veškerých podpůrných a uchycovacích prvků
P | 36 | R8981K |  | KABEL KOMORY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ NAD 30 M3 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | KABEL KOMORY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ NAD 30 M3
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'viz Půdorys, řezy' 'Tabulka Objem šachet' 'včetně ochranného penetračního a hydroizolačního nátěru' 'vč. osazení systémových stupadel, žárově zinkovaných' 'vč. vybírací jímky v podlaze' 'K1, K2' 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a osazení stupadel a žebříků - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku položka nezahrnuje: - poklopy a mříže, vykazují se samostatně v položkách č. 8991*. - kompletní vystrojení šachty, zejména kompletní kabelové lávky vč. veškerých podpůrných a uchycovacích prvků
P | 37 | R8984K |  | KABELOVÉ KOMORY Z ŽELEZOBETONU C30/37 VČ. VÝZTUŽE, UŽITNÝ OBJEM NAD 30M3 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | KABELOVÉ KOMORY Z ŽELEZOBETONU C30/37 VČ. VÝZTUŽE, UŽITNÝ OBJEM NAD 30M3
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'viz Půdorys, řezy, tvary - Šachta K4, monolitická' 'Tabulka Objem šachet' 'včetně ochranného penetračního a hydroizolačního nátěru' 'vč. osazení systémových stupadel, žárově zinkovaných' 'vč. kabeloých systémových výpažnic s napojením na hydroizolaci' (kabelové atypické dělené výpažnice včetně příruby pro napojení hydroizolaci) (pro napojení stávajících kabelů) 'K4 -ŽB monolit vč. 3x komínku - krčku' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a osazení stupadel a žebříků dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů vč. kabelových výpažnic položka nezahrnuje: - poklopy a mříže, vykazují se samostatně v položkách č. 8991*. - kompletní vystrojení šachty, zejména kompletní kabelové lávky vč. veškerých podpůrných a uchycovacích prvků
P | 38 | R89911A |  | PLASTOVÝ POKLOP NA CELÝ STROP KABELOVÉ ŠACHTY 1978/1978 MM | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PLASTOVÝ POKLOP NA CELÝ STROP KABELOVÉ ŠACHTY 1978/1978 MM
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'viz Půdorys, řezy' 'Tabulka Objem šachet a Poklopy' 'C - šachta K7' 1=1.000 [A]
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 39 | 936384 |  | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 S VÝZTUŽÍ | M3 | 4.374 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle příl. 5 - Výpis materiálu' 'viz Půdorys, řezy' 'Tabulka Objem šachet ' 'včetně ochranného penetračního a hydroizolačního nátěru' 'krčky šachet, tl. stěny 150 mm' 'včetně stupadel (žárově zinkované)' 'K2, K9, v. 0,5 m' (1.20*0.90-0.90*0.60)*0.5*(2+1)=0.810 [A] 'K5 a K6, v. 0,6 m' (1.20*0.90-0.90*0.60)*0.6*(2+2)=1.296 [B] 'K1, v. 0,7 m ' (1.20*0.90-0.90*0.60)*0.7*2=0.756 [C] 'K3 a K8, v. 0,8 m' (1.20*0.90-0.90*0.60)*0.8*(2+1)=1.296 [D] 'K10, v. 0,4m' (1.20*0.90-0.90*0.60)*0.4*1=0.216 [E] Celkem: A+B+C+D+E=4.374 [F]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 40 | 96616 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU | M3 | 7.005 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'vybourání šachty v místě K4 - Šs72 (2/2/2,6)' 'stěny' (2.0+2.0)*2*2.6*0.2=4.160 [A] 'strop + podlaha' 2.0*2.0*(0.25+0.25+0.1)=2.400 [B] 'krček' (1.30*1.1-0.90*0.60)*0.5=0.445 [C] Celkem: A+B+C=7.005 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 41 | R015111 | 901 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 1153.978 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'výkopy dle pol. 13273' 867.51*1.9=1 648.269 [A] 'výkopy dle pol. 13373' 813.3*1.9=1 545.270 [B] 'odpočet zásypu dle pol. 17411' -1073.453*1.9=-2 039.561 [C] Celkem: A+B+C=1 153.978 [D]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 42 | R015140 | 906 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV APOD. VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE (PROSTÝ A ARMOVANÝ BETON | T | 16.812 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | dle 96616' 7.005*2.4=16.812 [A] Celkem: A=16.812 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## D.2.2_D.2.2.1_SO 01_SO 01.01
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 01.01 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní objekty budov |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 01 |  | Nová budova CDP
O3 | Rozpočet: | SO 01.01 |  | Architektonicko-stavební řešení
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 31 |  | Zdi pozemních staveb
P | 1 | 311272031 |  | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých | M2 | 3091.436 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' 'Obvodové zdivo' '------------------------------------------------' '1NP od -0,200m na +2,950m' '1.04a' (5.500*3+0.700*2)*3.150-(0.800*3)*1.970=51.657 [A] '1.04b' 5.500*3.150=17.325 [B] '1NP od -0,200m na +3,180m' '1.03' (3.00*2+5.500)*3.380=38.870 [C] '1.04a' 22.150*3.380-(1.800*2+0.800+0.90)*1.970=64.426 [D] '1.04b' 16.150*3.380-(0.800*3+0.700*2+0.900)*1.970=45.328 [E] '1.06+1.07' (2.750+0.450*2)*3.380+(0.135*2)*3.150=13.188 [F] '1.06' 5.100*3.380-0.800*1.970=15.662 [G] '1.07' (5.300+0.705)*3.380=20.297 [H] '1.10' (23.500-0.500*3-1.600*2)*3.380=63.544 [I] ((3.500+3.00)*3.380-1.000*2.000)*2=39.940 [J] 5.500*3.380=18.590 [K] '1.16' (4.700+0.800)*3.380+0.300*3.150=19.535 [L] '1.17' 4.500*3.380=15.210 [M] '1.19' (4.500+0.850)*3.380=18.083 [N] '1.25' (4.500+0.800)*3.380=17.914 [O] '1.35' (4.500*3.380)*2=30.420 [P] '1.37' (5.500*2-1.600)*3.380=31.772 [Q] '1.38' 5.800*3.380-0.70*1.970-1.000*2.00=16.225 [R] '1.43' (5.300*2)*3.380-0.800*1.970=34.252 [S] '1.48' (6.000+0.600)*3.380-0.90*1.970=20.535 [T] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=592.773 [U] '------------------------------------------------' '2NP od +3,500m na +6,550m' '2.02' (5.500*4)*3.050-(1.800+0.900*4)*1.970=56.462 [V] '2.15; 2.18' (0.800*3.050)*2=4.880 [W] '2NP od +3,500m na +6,780m' '2.02' (2.00+10.150)*3.280-(1.800+0.900*2)*1.970=32.760 [X] 16.150*3.280-(0.900*5)*1.970=44.107 [Y] '2.07; 2.13' (4.500*3.280)*2=29.520 [Z] '2.11; 2.14' (4.700*3.280)*2=30.832 [AA] '2.21' 4.700*3.280=15.416 [AB] '2.22' 4.500*4.280=19.260 [AC] '2NP od +3,500m na +6,825m' '2.16' (6.00+1.050)*3.335=23.512 [AD] '2.17' 5.500*3.35-0.900*1.97=16.652 [AE] '2.18' (5.300*2)*3.335=35.351 [AF] (5.500*2)*3.335=36.685 [AG] '2.19' (5.500*2)*3.335=36.685 [AH] Mezisoučet: V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH=382.122 [AI] '------------------------------------------------' '3NP od +7,100m na +11,150m' (5.500*6)*4.280-(0.900*8)*1.970=127.056 [AJ] '3.22' 0.800*4.050=3.240 [AK] '3.28' 0.850*4.050=3.443 [AL] '3NP od +7,100m na +11,380m' '3.02' 21.500*4.280-(0.900*4)*1.970=84.928 [AM] 16.150*4.280-(0.900*4+0.700*2+0.800)*1.970=57.696 [AN] '3.07' 4.700*4.280+0.300*3.700=21.226 [AO] '3.09+3.10' 4.700*4.280+0.300*3.700=21.226 [AP] '3.20' 4.500*4.280=19.260 [AQ] '3.21' 4.700*4.280=20.116 [AR] '3.32; 3.34' (4.500*4.280)*2=38.520 [AS] '3.33' 4.700*4.280+0.300*3.700=21.226 [AT] '3NP od +7,100m na +11,435m' '3.23' (1.500-0.300)*4.335+0.300*4.050=6.417 [AU] '3.25' (5.500+2.100*2)*4.335=42.050 [AV] '3.26' ((6.380-0.500)*4.335)*2-(0.800*2)*2.120=47.588 [AW] Mezisoučet: AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW=513.992 [AX] '------------------------------------------------' '4NP od +11,700m na +15,750m' '4.02' (5.500*6+0.300-1.500-1.400)*4.050-(0.900*7)*1.970=110.709 [AY] '4.22' 0.800*4.050=3.240 [AZ] '4.28' 0.850*4.050=3.443 [BA] '4NP od +11,700m na +15,980m' '4.02' 22.150*4.280-(0.900*1.970+(0.800*3)*2.700)=86.549 [BB] 16.150*4.280-(0.900*4+0.800+0.700*2)*1.970=57.696 [BC] '4.07' 4.700*4.280+0.300*3.700=21.226 [BD] '4.09+4.10' 4.700*4.280+0.300*3.700=21.226 [BE] '4.20' 4.50*4.280=19.260 [BF] '4.21' 4.700*4.280=20.116 [BG] '4NP od +11,700m na +16,035m' '4.02' (4.435-0.300+1.400)*4.335-0.90*1.970=22.221 [BH] '4.23' (1.500-0.300)*4.335+0.300*4.050=6.417 [BI] '4.25' (5.500+2.100*2)*4.335=42.050 [BJ] '4.26' ((6.380-0.500)*4.335)*2-(0.800*1.970)*3=46.252 [BK] '4.31; 4.33; 4.35' (4.500*4.280)*3=57.780 [BL] Mezisoučet: AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL=518.185 [BM] '------------------------------------------------' '5NP od +16,300m na +20,350m' '5.02' (5.500*6+0.300-1.500-1.400)*4.050-(0.900*7)*1.970=110.709 [BN] '5.22' 0.800*4.050=3.240 [BO] '5.28' 0.850*4.050=3.443 [BP] '5NP od +16,300m na +20,580m' '5.02' 22.150*4.280-(0.900*1.970+(0.800*3)*2.700)=86.549 [BQ] 16.150*4.280-(0.900*4+0.800+0.700*2)*1.970=57.696 [BR] '5.07' 4.700*4.280+0.300*3.700=21.226 [BS] '5.09+5.10' 4.700*4.280+0.300*3.700=21.226 [BT] '5.20' 4.50*4.280=19.260 [BU] '5.21' 4.700*4.280=20.116 [BV] '5.31; 5.33; 5.35' (4.500*4.280)*3=57.780 [BW] '5NP od +16,300m na +20,635m' '5.02' (4.435-0.300+1.400)*4.335-0.90*1.970=22.221 [BX] '5.23' (1.500-0.300)*4.335+0.300*4.050=6.417 [BY] '5.25' (5.500+2.100*2)*4.335=42.050 [BZ] '5.26' ((6.380-0.500)*4.335)*2-(0.800*1.970)*3=46.252 [CA] Mezisoučet: BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BU+BV+BW+BX+BY+BZ+CA=518.185 [CB] '------------------------------------------------' '6NP od +20,900m na +25,350m' '6.02' (5.500*6)*4.450-(0.900*4)*1.970=139.758 [CC] '6.22' 0.800*4.450=3.560 [CD] '6.25' 0.800*4.450=3.560 [CE] '6NP od +20,900m na +25,650m' '6.02' (22.150+0.750*2)*4.750-(0.900*1.97+(0.800*3)*2.700)=104.085 [CF] 16.500*4.750-(0.900*4+0.800+0.700*2)*1.970=66.949 [CG] '6.07' 4.700*4.750=22.325 [CH] '6.09' 1.900*4.750=9.025 [CI] '6.10' 2.650*4.750=12.588 [CJ] '6.20' 4.500*4.750=21.375 [CK] '6.21' 4.700*4.750=22.325 [CL] '6.28+6.29+6.31' (4.500*4.750)*3=64.125 [CM] '6NP od +20,900m na +25,700' '6.22' (9.545-0.500)*4.800=43.416 [CN] '6.23' (1.500-0.300)*4.800+0.300*4.450=7.095 [CO] '6.24' (6.00+1.900)*4.800=37.920 [CP] '6NP od +20,900m na +21,000m' 1.50*1.000=1.500 [CQ] Mezisoučet: CC+CD+CE+CF+CG+CH+CI+CJ+CK+CL+CM+CN+CO+CP+CQ=559.606 [CR] '------------------------------------------------' '7NP od +25,900m na +29,030m' '7.02' 2.100*3.130=6.573 [CS] Mezisoučet: CS=6.573 [CT] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BU+BV+BW+BX+BY+BZ+CA+CC+CD+CE+CF+CG+CH+CI+CJ+CK+CL+CM+CN+CO+CP+CQ+CS=3 091.436 [CU]
TS
P | 2 | 314231297 |  | Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených příčně děrovaných CDm 240x115x113 mm P 10 až P 25, na maltu ze suché směsi 10 MPa | M3 | 1.225 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených příčně děrovaných CDm 240x115x113 mm P 10 až P 25, na maltu ze suché směsi 10 MPa
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy příl. 2.010 komín - obezdívka tl. 250 mm 0.95*0.95*1.75=1.579 [A] -1.75*(0.45*0.45)=-0.354 [B] Celkem: A+B=1.225 [C]
TS
P | 3 | 317142444 |  | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm | KUS | 28 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' 'dl. překladu 1300mm' '1NP_2NP_3NP_4NP_5NP_6NP_7NP' 8+1+2+2+2+2+0=17.000 [A] Mezisoučet: A=17.000 [B] '------------------------------------------------' 'dl. překladu 1500mm' '1NP_2NP_3NP_4NP_5NP_6NP_7NP' 2+2+2+2+0+2+1=11.000 [C] Mezisoučet: C=11.000 [D] '------------------------------------------------' Celkem: A+C=28.000 [E]
TS
P | 4 | 317142446 |  | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' 'dl. překladu 2000mm' '1NP_2NP_3NP_4NP_5NP_6NP_7NP' 0+0+0+0+2+0+2=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B]
TS
P | 5 | 317143431 |  | Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu do 1300 mm | KUS | 28 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu do 1300 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' 'dl. překladu 1300mm' '1NP_2NP_3NP_4NP_5NP_6NP_7NP' 4+3+(4+1)+4+4+(4+3)+1=28.000 [A] Celkem: A=28.000 [B]
TS
P | 6 | 317143432 |  | Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm | KUS | 104 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' 'dl. překladu 1500mm' '1NP_2NP_3NP_4NP_5NP_6NP_7NP' 15+12+(17+3)+(17+4)+(17+3)+(13+3)+0=104.000 [A] Celkem: A=104.000 [B]
TS
P | 7 | 317143433 |  | Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu přes 1500 do 1800 mm | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu přes 1500 do 1800 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '3NP_kopírka' 3=3.000 [A] '6NP_kopírka' 4=4.000 [B] Celkem: A+B=7.000 [C]
TS
P | 8 | 317143434 |  | Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu přes 1800 do 2000 mm | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu přes 1800 do 2000 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '4NP_kopírka' 3=3.000 [A] '5NP_kopírka' 3=3.000 [B] Celkem: A+B=6.000 [C]
TS
P | 9 | 317143452 |  | Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '7NP_zdivo tl. 300mm; d. 1500mm' 1+3=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B]
TS
P | 10 | 317143453 |  | Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 1500 do 1800 mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 1500 do 1800 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '7NP_zdivo tl. 300mm; d. 1750mm' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 11 | 317143454 |  | Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 1800 do 2100 mm | KUS | 27 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 1800 do 2100 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '6NP_zdivo tl. 300mm; dl. 2000mm' 27=27.000 [A] Celkem: A=27.000 [B]
TS
P | 12 | 317168056 |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm | KUS | 44 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' 'tl. zdiva 200mm' '1NP_2NP_3NP_4NP_5NP_6NP_7NP' 0+2+4+2+2+0+0=10.000 [A] Mezisoučet: A=10.000 [B] '------------------------------------------------' 'tl. 300mm_3x1' '1NP_2NP_3NP_4NP_5NP_6NP_7NP' 3+3+3+3+3+3+0=18.000 [C] 'tl. 300mm_4x1' '1NP_2NP_3NP_4NP_5NP_6NP_7NP' 0+0+4+4+4+4+0=16.000 [D] Mezisoučet: C+D=34.000 [E] '------------------------------------------------' Celkem: A+C+D=44.000 [F]
TS
P | 13 | 317168057 |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm | KUS | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' 'tl. zdiva 200mm' '1NP_2NP_3NP_4NP_5NP_6NP_7NP' 4+2=6.000 [A] '------------------------------------------------' 'tl. 300mm' '1NP_2NP_3NP_4NP_5NP_6NP_7NP' 0+0+0+0+0+3+6=9.000 [B] '------------------------------------------------' Celkem: A+B=15.000 [C]
TS
P | 14 | 317168058 |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' 'tl. zdiva 200mm' '1NP_2NP_3NP_4NP_5NP_6NP_7NP' 2+0+0+0+0+0+0=2.000 [A] '1NP_nápoj. automaty' 6=6.000 [B] '------------------------------------------------' Celkem: A+B=8.000 [C]
TS
P | 15 | 317168059 |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' 'tl. zdiva 200mm' '1NP_2NP_3NP_4NP_5NP_6NP_7NP' 0+0+0+2+2+0+0=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B]
TS
P | 16 | 317941123 |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | T | 1.084 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '1NP' (5.500*2)*3*21.900*0.001=0.723 [A] '6NP' (5.500*3)*1*21.900*0.001=0.361 [B] Celkem: A+B=1.084 [C]
TS
P | 17 | 317998110 |  | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm | M | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '3NP_zdivo tl. 300mm' 2.250*1=2.250 [A] '4NP_zdivo tl. 300mm' 2.250*1=2.250 [B] '5NP_zdivo tl. 300mm' 2.250*1=2.250 [C] '6NP_zdivo tl. 300mm' 2.250*1=2.250 [D] Celkem: A+B+C+D=9.000 [E]
TS
P | 18 | 317998112 |  | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm | M | 27.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '1NP_zdivo tl. 200mm' 2.50*2+2.75*1=7.750 [A] '2NP_zdivo tl. 200mm' 2.250+2.500=4.750 [B] '3NP_zdivo tl. 200mm' 2.250*2=4.500 [C] '4NP_zdivo tl. 200mm' 2.250+3.000=5.250 [D] '5NP_zdivo tl. 200mm' 2.250+3.000=5.250 [E] Celkem: A+B+C+D+E=27.500 [F]
TS
P | 19 | 317998114 |  | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm | M | 18.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '1NP_zdivo tl. 300mm' 2.250*1=2.250 [A] '2NP_zdivo tl. 300mm' 2.250*1=2.250 [B] '3NP_zdivo tl. 300mm' 2.250*1=2.250 [C] '4NP_zdivo tl. 300mm' 2.250*1=2.250 [D] '5NP_zdivo tl. 300mm' 2.250*1=2.250 [E] '6NP_zdivo tl. 300mm' 2.250*1=2.250 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=13.500 [G] '7NP_zdivo tl. 300mm' 2.500*2=5.000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+H=18.500 [I]
TS
P | 20 | R13010720 |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180 vč. systémového antikorozního nátěru | T | 1.171 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180 vč. systémového antikorozního nátěru
VV
TS |  |  |  | Vcenách jsou započteny náklady na dodávku vč. ztratného a nátěrů dle popisu položky a dle PD. Množství jednotek se určí v tunách konstrukce, nebo práce dle projektu. Měrná jednotka: t
P | 21 | R31127211 |  | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože v ložných a stačných spárách, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic P6, objemová hmotnost 650 kg/m3 hladkých (so | M2 | 93.849 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože v ložných a stačných spárách, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic P6, objemová hmotnost 650 kg/m3 hladkých (součinitel prostupu tepla 0,577 W/m2K); D+M komplet
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' 'Půdorys střechy; Řez C-C' '6NP_6.34+6.36+6.37; od +20,900m na +25,600m' 10.175*4.700+5.560*0.300-2.000*2.300=44.891 [A] '7NP_7.05+7.07+7.08; od +25,900m na +30,600m' 10.175*4.700-2.100*1.750=44.148 [B] Mezisoučet: A+B=89.039 [C] '------------------------------------------------' 'Půdorys střechy; Řez B-B' 'obezdění komína od +25,650m na +27,500m' (0.900+0.400)*2*1.850=4.810 [D] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+D=93.849 [E]
TS |  |  |  | Vcenách jsou započteny náklady na osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství jednotek se určí v metrech čtverečných dle projektu. Měrná jednotka: m2
P | 22 | R31127223 |  | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože v ložných a stačných spárách, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic P6, objemová hmotnost 650 kg/m3 hladkých (so | M2 | 1603.514 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože v ložných a stačných spárách, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic P6, objemová hmotnost 650 kg/m3 hladkých (součinitel prostupu tepla 0,489 W/m2K); D+M komplet
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' 'Obvodové zdivo' '------------------------------------------------' '1NP od -0,200m na +2,950m' (21.950-0.500*2-0.200)*3.150=65.363 [A] (15.950-0.500*2)*3.150=47.093 [B] (6.700*3.150)*2=42.210 [C] (5.500*3.150)*2=34.650 [D] (23.500-0.500*3)*3.150=69.300 [E] (17.500-0.500*2)*3.150=51.975 [F] '1NP od -0,200m na +3,180m' (2.500*2)*3.380=16.900 [G] 'odpočet otvory' -(5.500*1.200)*3=-19.800 [H] -(2.650*1.200)*2=-6.360 [I] -(3.400*1.200)*1=-4.080 [J] -(2.00*2.100+1.800*2.700)=-9.060 [K] -(5.500*1.000)*5=-27.500 [L] -(5.500*2.950)*2=-32.450 [M] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=228.241 [N] '------------------------------------------------' '2NP od +3,500m na +6,550m' (21.950-0.500*3)*3.050=62.373 [O] (15.950-0.500*2)*3.050=45.598 [P] (47.500-0.500*7)*3.050=134.200 [Q] (6.700*3.050)*2=40.870 [R] (5.500*3.050)*2=33.550 [S] 'odpočet otvory' -(2.00*2.100+1.800*2.700)=-9.060 [T] Mezisoučet: O+P+Q+R+S+T=307.531 [U] '------------------------------------------------' '3NP od +7,100m na +10,800m' (21.950-0.500*3-0.200)*3.700=74.925 [V] (15.950-0.200-0.500*2)*3.700=54.575 [W] (6.700*3.700)*2=49.580 [X] (5.500*3.700)*2=40.700 [Y] (23.500-0.500*3)*3.700=81.400 [Z] (17.500-0.500*2)*3.700=61.050 [AA] '3NP od +7,100m na +11,435m' (3.020*2+5.300)*4.335=49.159 [AB] 'odpočet otvory' -(5.500*2+2.650*2)*2.700=-44.010 [AC] -(1.200*2+2.050+4.100)*1.600=-13.680 [AD] -(2.000*2.100+1.800*2.700)=-9.060 [AE] -(4.000*2.700)*2=-21.600 [AF] -(5.500*2.700)*3=-44.550 [AG] -(4.900*4.015)*1=-19.674 [AH] Mezisoučet: V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH=258.815 [AI] '------------------------------------------------' '4NP od +11,700m na +15,400m' (21.950-0.500*3)*3.700=75.665 [AJ] (15.950-0.200-0.500*2)*3.700=54.575 [AK] (6.700*3.700)*2=49.580 [AL] (5.500*3.700)*2=40.700 [AM] (23.500-0.500*3)*3.700=81.400 [AN] (17.500-0.500*2)*3.700=61.050 [AO] '4NP od +11,700m na +16,035m' (3.020*2+5.300)*4.335=49.159 [AP] 'odpočet otvory' -(5.500*3)*2.700=-44.550 [AQ] -(1.200*2+2.050+4.100)*1.600=-13.680 [AR] -(2.000*2.100+1.800*2.700)=-9.060 [AS] -(4.00*2.700)*2=-21.600 [AT] -(5.500*2.700)*3=-44.550 [AU] -(4.900*4.015)*1=-19.674 [AV] Mezisoučet: AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV=259.015 [AW] '------------------------------------------------' '5NP od +16,300m na +20,000m' (21.950-0.500*3)*3.700=75.665 [AX] (15.950-0.500*2-0.200)*3.700=54.575 [AY] (6.700*3.700)*2=49.580 [AZ] (5.500*3.700)*2=40.700 [BA] (23.500-0.500*3)*3.700=81.400 [BB] (17.500-0.500*2)*3.700=61.050 [BC] '5NP od +16,300m na +20,635m' (3.020*2+5.300)*4.335=49.159 [BD] 'odpočet otvory' -(5.500*3)*2.700=-44.550 [BE] -(1.200*2+2.050+4.100)*1.600=-13.680 [BF] -(2.000*2.100+1.800*2.700)=-9.060 [BG] -(4.00*2.700)*2=-21.600 [BH] -(5.500*2.700)*3=-44.550 [BI] -(4.900*4.015)*1=-19.674 [BJ] Mezisoučet: AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ=259.015 [BK] '------------------------------------------------' '6NP od +20,900m na +24,750m' (47.500-0.500*7)*3.850=169.400 [BL] 48.500*3.850=186.725 [BM] 'odpočet otvory' -(1.500*2.500)*(11+16)=- 101.250 [BN] -(5.500*2.500)*1=-13.750 [BO] -(2.000*2.100+1.800*2.700)=-9.060 [BP] Mezisoučet: BL+BM+BN+BO+BP=232.065 [BQ] '------------------------------------------------' '7NP od +25,900m na +29,030m' (8.300+2.100)*2*3.130=65.104 [BR] 'odpočet otvory' -(1.93+1.100)*2.070=-6.272 [BS] Mezisoučet: BR+BS=58.832 [BT] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+O+P+Q+R+S+T+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BL+BM+BN+BO+BP+BR+BS=1 603.514 [BU]
TS |  |  |  | Vcenách jsou započteny náklady na osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství jednotek se určí v metrech čtverečných dle projektu. Měrná jednotka: m2
P | 23 | R31127233 |  | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 500 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých; D+M komp | M2 | 3.525 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 500 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých; D+M komplet
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '7NP od +25,900m na +30,600m' '7.05_Náhradní zdroj evak. výtahu' 0.750*4.700=3.525 [A] Celkem: A=3.525 [B]
TS |  |  |  | Vcenách jsou započteny náklady na osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství jednotek se určí v metrech čtverečných dle projektu. Měrná jednotka: m2
P | 24 | R31910101 |  | Provedení stavebních otvorů pro ASHS (automatický hasicí systém viz PS 26) dle hydraulického výpočtu - vešekeré práce a dodávky potřebné ke kompletnímu proveden | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení stavebních otvorů pro ASHS (automatický hasicí systém viz PS 26) dle hydraulického výpočtu - vešekeré práce a dodávky potřebné ke kompletnímu provedení dílav vč. jištění detailů
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'viz půdorys 2NP - ASŘ' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Specifikace daná touto položkou představuje souhrn technických charakteristik stavebních prací, dodávek a služeb obsažených v projektové dokumentaci stavby nezbytných k úplné realizaci stavebního díla. Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, dodávkami a službami. Přesný rozměr zaměřitvýrobou na stavbě.
SD |  | 34 |  | Stěny a příčky
P | 25 | 342272245 |  | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | M2 | 933.005 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '1NP od -0,200m na +3,180m' '1.12+1.13+1.14' (3.650*2+1.250)*3.380-(0.700*2)*1.970=26.141 [A] '1.18' (2.350+1.500)*3.380=13.013 [B] '1.26; 134' (1.900*3.380)*2=12.844 [C] '1.26+1.29+1.34' 6.100*3.380-(0.700*2)*1.970=17.860 [D] '1.30' 2.650*3.380=8.957 [E] '1.39; 1.42' (1.500*3.380-0.700*1.970)*2=7.382 [F] '1.40' 1.500*3.380=5.070 [G] '1.39+1.40+1.41+1.42' 4.125*3.380-0.700*1.970=12.564 [H] '1NP od -0,200m na +3,000m' '1.49' 2.290*3.200=7.328 [I] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I=111.159 [J] '------------------------------------------------' '2NP od +3,500m na +6,550m' '2.08' 1.850*3.280-0.70*1.970=4.689 [K] '2.12' (3.150+2.300)*3.280=17.876 [L] '2NP od +3,500m na +6,600m' '2.27' 2.290*3.100=7.099 [M] Mezisoučet: K+L+M=29.664 [N] '------------------------------------------------' '3NP od +7,100m na +11,380m' '3.08; 3.14' (1.900*4.280)*2=16.264 [O] '3.08+3.09' 3.750*4.280-0.700*1.970=14.671 [P] '3.14+3.19' 3.950*4.280-0.700*1.970=15.527 [Q] '3NP od +7,100m na +11,435m' '3.22' (1.350-0.300)*4.335+0.300*4.050=5.767 [R] '3.23' (15.300-0.200)*4.335=65.459 [S] '3.24' (1.350-0.300)*4.335+0.300*4.05-0.900*1.970=3.994 [T] '3.29' 21.300*4.335+(1.350-0.300)*4.335+0.300*4.050=98.102 [U] '3NP od +7,100m na +10,600m' '3.38' 2.290*3.500=8.015 [V] Mezisoučet: O+P+Q+R+S+T+U+V=227.799 [W] '------------------------------------------------' '4NP od +11,700m na +15,980m' '4.08; 4.14' (1.900*4.280)*2=16.264 [X] '4.08+4.09' 3.750*4.280-0.700*1.970=14.671 [Y] '4.14+4.19' 3.950*4.280-0.700*1.970=15.527 [Z] '4NP od +11,700m na +16,035m' '4.22' (1.350-0.300)*4.335+0.300*4.050=5.767 [AA] '4.23' (15.300-0.200)*4.335=65.459 [AB] '4.24' (1.350-0.300)*4.335+0.300*4.050-0.900*1.970=3.994 [AC] '4.29' 21.300*4.335+(1.350-0.300)*4.335+0.300*4.050=98.102 [AD] '4NP od +11,100m na +14,600m' '4.41' 2.290*3.500=8.015 [AE] Mezisoučet: X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE=227.799 [AF] '------------------------------------------------' '5NP od +16,300m na +20,580m' '5.08; 5.14' (1.900*4.280)*2=16.264 [AG] '5.08+5.09' 3.750*4.280-0.700*1.970=14.671 [AH] '5.14+5.19' 3.950*4.280-0.700*1.970=15.527 [AI] '5NP od +16,300m na +20,635m' '5.22' (1.350-0.300)*4.335+0.300*4.050=5.767 [AJ] '5.23' (15.300-0.200)*4.335=65.459 [AK] '5.24' (1.350-0.300)*4.335+0.300*4.050-0.900*1.970=3.994 [AL] '5.29' 21.300*4.335+(1.350-0.300)*4.335+0.300*4.050=98.102 [AM] '5NP od +15,100m na +20,300m' '5.41' 2.290*5.200=11.908 [AN] Mezisoučet: AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN=231.692 [AO] '------------------------------------------------' '6NP od +20,900m na +25,650m' '6.08; 6.14' (1.900*4.750)*2=18.050 [AP] '6.08+6.09+6.19+6.14' 8.050*4.750-(0.700*2)*1.970=35.480 [AQ] '6NP od +20,900m na +25,700m' (1.200+1.500)*4.800=12.960 [AR] '6NP od +20,900m na +25,400m' '6NP_6.37' 2.170*4.500-0.90*1.97=7.992 [AS] '6NP_6.39' 2.290*4.500=10.305 [AT] '6NP od +20,900m na +21,000m' (1.50+1.20)*1.000=2.700 [AU] Mezisoučet: AP+AQ+AR+AS+AT+AU=87.487 [AV] '------------------------------------------------' '7NP od +25,900m na +30,200m' '7NP_7.07' 2.170*4.300-0.90*1.970=7.558 [AW] '7NP_7.09' 2.290*4.300=9.847 [AX] Mezisoučet: AW+AX=17.405 [AY] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+K+L+M+O+P+Q+R+S+T+U+V+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AW+AX=933.005 [AZ]
TS
P | 26 | 342291112 |  | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm | M | 234.945 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '1NP od -0,200m na +3,180m' '1.12+1.13+1.14' 3.650*2+1.250=8.550 [A] '1.18' 2.350+1.500=3.850 [B] '1.26; 134' 1.900*2=3.800 [C] '1.26+1.29+1.34' 6.100=6.100 [D] '1.30' 2.650=2.650 [E] '1.39; 1.42' 1.500*2=3.000 [F] '1.40' 1.500=1.500 [G] '1.39+1.40+1.41+1.42' 4.125=4.125 [H] '1NP od -0,200m na +3,000m' '1.49' 2.290=2.290 [I] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I=35.865 [J] '------------------------------------------------' '2NP od +3,500m na +6,550m' '2.08' 1.850=1.850 [K] '2.12' 3.150+2.300=5.450 [L] '2NP od +3,500m na +6,600m' '2.27' 2.290=2.290 [M] Mezisoučet: K+L+M=9.590 [N] '------------------------------------------------' '3NP od +7,100m na +11,380m' '3.08; 3.14' 1.900*2=3.800 [O] '3.08+3.09' 3.750=3.750 [P] '3.14+3.19' 3.950=3.950 [Q] '3NP od +7,100m na +11,435m' '3.22' 1.350=1.350 [R] '3.23' 15.300=15.300 [S] '3.24' 1.350=1.350 [T] '3.29' 21.300+1.350=22.650 [U] '3NP od +7,100m na +10,600m' '3.38' 2.290=2.290 [V] Mezisoučet: O+P+Q+R+S+T+U+V=54.440 [W] '------------------------------------------------' '4NP od +11,700m na +15,980m' '4.08; 4.14' 1.900*2=3.800 [X] '4.08+4.09' 3.750=3.750 [Y] '4.14+4.19' 3.950=3.950 [Z] '4NP od +11,700m na +16,035m' '4.22' 1.350=1.350 [AA] '4.23' 15.300=15.300 [AB] '4.24' 1.350=1.350 [AC] '4.29' 21.300+1.350=22.650 [AD] '4NP od +11,100m na +14,600m' '4.41' 2.290=2.290 [AE] Mezisoučet: X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE=54.440 [AF] '------------------------------------------------' '5NP od +16,300m na +20,580m' '5.08; 5.14' 1.900*2=3.800 [AG] '5.08+5.09' 3.750=3.750 [AH] '5.14+5.19' 3.950=3.950 [AI] '5NP od +16,300m na +20,635m' '5.22' 1.350=1.350 [AJ] '5.23' 15.300=15.300 [AK] '5.24' 1.350=1.350 [AL] '5.29' 21.300+1.350=22.650 [AM] '5NP od +15,100m na +20,300m' '5.41' 2.290=2.290 [AN] Mezisoučet: AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN=54.440 [AO] '------------------------------------------------' '6NP od +20,900m na +25,650m' '6.08; 6.14' 1.900*2=3.800 [AP] '6.08+6.09+6.19+6.14' 8.050=8.050 [AQ] '6NP od +20,900m na +25,700m' 1.200+1.500=2.700 [AR] '6NP od +20,900m na +25,400m' '6NP_6.37' 2.170=2.170 [AS] '6NP_6.39' 2.290=2.290 [AT] '6NP od +20,900m na +21,000m' 1.50+1.20=2.700 [AU] Mezisoučet: AP+AQ+AR+AS+AT+AU=21.710 [AV] '------------------------------------------------' '7NP od +25,900m na +30,200m' '7NP_7.07' 2.170=2.170 [AW] '7NP_7.09' 2.290=2.290 [AX] Mezisoučet: AW+AX=4.460 [AY] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+K+L+M+O+P+Q+R+S+T+U+V+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AW+AX=234.945 [AZ]
TS
P | 27 | 342291121 |  | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | M | 234.55 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '1NP' 3.380*25=84.500 [A] '2NP' 3.335*4=13.340 [B] '3NP' 4.335*10=43.350 [C] '4NP' 4.335*8=34.680 [D] '5NP' 4.335*8=34.680 [E] '6NP' 4.80*5=24.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=234.550 [G]
TS
P | 28 | 342291131 |  | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové | M | 232.245 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové
VV |  |  |  | viz. pol_342291112' 232.245=232.245 [A] Celkem: A=232.245 [B]
TS
P | 29 | 342291143 |  | Ukotvení příček expanzní maltou, tl. příčky přes 100 mm | M | 234.945 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ukotvení příček expanzní maltou, tl. příčky přes 100 mm
VV
TS |  |  |  | viz. pol_342291112
P | 30 | 342311611 |  | Stěny a příčky z betonu výplňové a oddělovací pevné, ochranné přizdívky prostého tř. C 16/20 | M3 | 6.04 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Stěny a příčky z betonu výplňové a oddělovací pevné, ochranné přizdívky prostého tř. C 16/20
VV |  |  |  | kabelová šachta v m.č. 1.20' (3.64+2.72)*2*1.35*0.16=2.748 [A] 'kabelová šachta v m.č. 1.36' (3.45+4.17)*2*1.35*0.16=3.292 [B] Celkem: A+B=6.040 [C]
TS
P | 31 | 342351311 |  | Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné jednostranné zřízení | M2 | 36.018 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné jednostranné zřízení
VV |  |  |  | kabelová šachta v m.č. 1.20' (3.64+2.40)*2*1.35=16.308 [A] 'kabelová šachta v m.č. 1.36' (3.13+4.17)*2*1.35=19.710 [B] Celkem: A+B=36.018 [C]
TS
P | 32 | 346244381 |  | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm | M2 | 8.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '1NP' (5.500*2)*0.200*3=6.600 [A] '6NP' (5.500*2)*0.200*1=2.200 [B] Celkem: A+B=8.800 [C]
TS
P | 33 | 346272216 |  | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm | M2 | 2.569 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '1NP od -0,200m na +3,180m' '1.02' (0.380*3.380)*2=2.569 [A] Celkem: A=2.569 [B]
TS
P | 34 | 346272236 |  | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm | M2 | 14.25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '1NP od -0,200m na +2,950m' '1.02' (0.500*3.150)*2=3.150 [A] '3NP od +7,100m na +10,800m' '3.27' (0.500*3.700)*2=3.700 [B] '4NP od +11,700 na +15,400m' '4.27' (0.500*3.700)*2=3.700 [C] '5NP od +16,300m na +20,000m' '5.27' (0.500*3.700)*2=3.700 [D] Celkem: A+B+C+D=14.250 [E]
TS
P | 35 | 346272256 |  | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm | M2 | 224.73 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '1NP od -0,200m na +3,180m' '1.07' 0.670*3.380-0.320*0.815=2.004 [A] '1.11' (7.750*2-1.55)*3.380=47.151 [B] '1.26; 1.29' (1.900*3.380)*2=12.844 [C] '1.38' (4.125-0.965)*3.380=10.681 [D] '1NP od -0,200m na +1,250m' '1.09' 0.900*1.450=1.305 [E] '1.27' 2.650*1.450=3.843 [F] '1.14; 1.28' (0.950*1.450)*2=2.755 [G] '1.31; 1.32, 1.33' 2.450*1.450=3.553 [H] '1.40; 1.41' (0.850*1.450)*2=2.465 [I] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I=86.601 [J] '------------------------------------------------' '2NP od +3,500m na +6,825m' '2.08' 1.625*3.335=5.419 [K] '2NP od +3,500m na +4,850m' '2.09+2.10' 2.525*1.350=3.409 [L] Mezisoučet: K+L=8.828 [M] '------------------------------------------------' '3NP od +7,100m na +11,435m' '3.09; 3.14' (1.900*4.335)*2=16.473 [N] '3NP od +7,100m na +8,450m' '3.08' 1.400*1.350=1.890 [O] '3.10; 3.11+3.12+3.13; 3.16+3.17+3.18' (2.650*1.350)*3=10.733 [P] '3.19' 1.900*1.350=2.565 [Q] Mezisoučet: N+O+P+Q=31.661 [R] '------------------------------------------------' '4NP od +11,700m na +16,035m' '4.09; 4.14' (1.900*4.335)*2=16.473 [S] '4NP od +11,700m na +13,050m' '4.08' 1.400*1.350=1.890 [T] '4.10; 4.11+4.12+4.13; 4.16+4.17+4.18' (2.650*1.350)*3=10.733 [U] '4.19' 1.900*1.350=2.565 [V] Mezisoučet: S+T+U+V=31.661 [W] '------------------------------------------------' '5NP od +16,300m na +20,635m' '5.09; 5.14' (1.900*4.335)*2=16.473 [X] '5NP od +16,300m na +17,650m' '5.08' 1.400*1.350=1.890 [Y] '5.10; 5.11+5.12+5.13; 5.16+5.17+5.18' (2.650*1.350)*3=10.733 [Z] '5.19' 1.900*1.250=2.375 [AA] Mezisoučet: X+Y+Z+AA=31.471 [AB] '------------------------------------------------' '6NP od +20,900m na +25,700m' '6.09; 6.14' (1.900*4.800)*2=18.240 [AC] '6NP od +20,900m na +22,250m' '6.08' 1.400*1.350=1.890 [AD] '6.10' (2.650+0.800)*1.350=4.658 [AE] '6.11+6.12+6.13; 6.16+6.17+6.18' (2.650*1.350)*2=7.155 [AF] '6.19' 1.900*1.350=2.565 [AG] Mezisoučet: AC+AD+AE+AF+AG=34.508 [AH] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+K+L+N+O+P+Q+S+T+U+V+X+Y+Z+AA+AC+AD+AE+AF+AG=224.730 [AI]
TS
P | 36 | 346481112 |  | Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletive | M2 | 13.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '1NP' (5.500*2)*0.200*3+(5.500*0.200)*3=9.900 [A] '6NP' (5.500*2)*0.200*1+(5.500*0.200)*1=3.300 [B] Celkem: A+B=13.200 [C]
TS
P | 37 | R316381115 |  | Komínové krycí desky z betonu tř. C 25/30 s konstrukční výztuží včetně bednění, s potěrem, nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům, bez přesahu, nebo s př | M2 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Komínové krycí desky z betonu tř. C 25/30 s konstrukční výztuží včetně bednění, s potěrem, nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům, bez přesahu, nebo s přesahem, tl. do 100 mm; D+M komplet
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' 'Půdorys střechy' 1.000*1.000=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Vcenách jsou započteny náklady na osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství jednotek se určí v metrech čtverečných dle projektu. Měrná jednotka: m2
P | 38 | R34099000 |  | Zálivka z cementové zálivkové hmoty tl. 50mm | M2 | 1.545 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zálivka z cementové zálivkové hmoty tl. 50mm
VV |  |  |  | kolem prefa stěn výtahových šachet tl. 50mm' ((2.12+4.72)*2*1.12-2.72*1.12)*0.05=0.614 [A] (2.12+4.72)*2*1.12*0.05=0.766 [B] 'půdorys základů - středová patka mezi SO 01 a krčkem' 2.27*1.45*0.05=0.165 [C] Celkem: A+B+C=1.545 [D]
TS |  |  |  | Vcenách jsou započteny náklady na osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství jednotek se určí v metrech čtverečných dle projektu. Měrná jednotka: m2
P | 39 | R38984250 |  | Vnitřní koncentrický vzduchovo-spalinový systém DN 200/300 s odbočkami ke kotlům s nehořlavou izolační rohoží tloušťky 25 mm vč. komínové nerezové hlavice, uchy | M | 27.85 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní koncentrický vzduchovo-spalinový systém DN 200/300 s odbočkami ke kotlům s nehořlavou izolační rohoží tloušťky 25 mm vč. komínové nerezové hlavice, uchycení ke konstrukcím, prostupy stropy a střechou s utěsněním (určení: přetlakové a vysokopřetlakové spalinové cesty; spotřebiče spalující plynná a tekutá paliva), šachta, kouřovod, účinná výška 27,000m; D+M komplet
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' 'od -0,200m na +27,650m' 27.850*1=27.850 [A] Celkem: A=27.850 [B]
TS |  |  |  | Vcenách jsou započteny náklady na osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD (komínové vložky včetně tepelné izolace, úchytný materiál - šrouby, matice, podložky; chemické kotvy; předběžné úpravy ve zdivu např. vysekání nebo vyvrtání otvorů, vysekání kapes; prostupy stropy a střechou s utěsněním). Výška komínového tělesa se měří od založení komínu až po krycí hlavu. Množství jednotek se určí v metrech běžných dle projektu. Měrná jednotka: m
SD |  | 61 |  | Úprava povrchů vnitřních
P | 40 | 611131321 |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stropů | M2 | 10277.714 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stropů
VV |  |  |  | pol_611321141' 1581.976*2=3 163.952 [A] 'pol_611321145' 252.893*2=505.786 [B] 'pol_611321121' 3303.988*2=6 607.976 [C] Celkem: A+B+C=10 277.714 [D]
TS
P | 41 | 611142001 |  | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů | M2 | 1834.869 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů
VV |  |  |  | pol_611321141' 1581.976=1 581.976 [A] 'pol_611321145' 252.893=252.893 [B] Celkem: A+B=1 834.869 [C]
TS
P | 42 | 611142002 |  | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stropů | M2 | 3306.988 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stropů
VV
TS
P | 43 | 611321121 |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných | M2 | 3306.988 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' 'pod podhledy' 'pol_76313141' 1426.094=1 426.094 [A] 'pol_76313451' 151.620=151.620 [B] 'pol_76313541' 20.281=20.281 [C] 'pol_763431001' 345.380=345.380 [D] 'pol_763431013' 1363.613=1 363.613 [E] Celkem: A+B+C+D+E=3 306.988 [F]
TS
P | 44 | 611321141 |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí strop | M2 | 1581.976 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '1.NP' '1.05' 28.30+0.28*1.50-5.50*2.890+(4.00+0.28)*0.300=14.109 [A] '1.16_19_20_36' 41.50+27.000+18.30+16.60=103.400 [B] Mezisoučet: A+B=117.509 [C] '2.NP' '2.01' 26.80+0.28*1.50-5.50*2.890+(4.00+0.28)*0.300=12.609 [D] '2.02_07_11_12_13_14_15_18_19_20_21_22_28' 73.50+18.30+10.60+7.00+13.00*2+278.50+60.50=474.400 [E] 69.70+238.90+17.30+18.20+11.20=355.300 [F] Mezisoučet: D+E+F=842.309 [G] '3.NP' '3.01' 2.615*2.01+0.28*1.50+(2.01+1.115+0.28)*0.30=6.698 [H] '3.20_21_22_28_34' 14.40+13.00+17.70+27.60+18.90=91.600 [I] Mezisoučet: H+I=98.298 [J] '4.NP' '4.01' 2.615*2.01+0.28*1.50+(2.01+1.115+0.28)*0.30=6.698 [K] '4.21_22_28_37' 16.50+17.70+26.60+18.90=79.700 [L] Mezisoučet: K+L=86.398 [M] '5.NP' '5.01' 26.80-5.50*2.89+(4.00+0.28)*0.30=12.189 [N] '5.21_22_28_37' 16.50+17.70+27.60+18.90=80.700 [O] Mezisoučet: N+O=92.889 [P] '6.NP' '6.21_23_24_25_33_37' 16.60+1.70+12.90+217.10+13.30+6.00=267.600 [Q] Mezisoučet: Q=267.600 [R] '7.NP' '7.01_05_07' 4.00+25.70+5.30=35.000 [S] Mezisoučet: S=35.000 [T] 'Výtahové šachty' '6NP_6.03_6.06' (1.65*2.45)*2=8.085 [U] '7NP_7.06' 2.82*2.635=7.431 [V] Mezisoučet: U+V=15.516 [W] 'Šachty' '6NP_6.04_6.05' (1.65*2.15)*2=7.095 [X] '6NP_6.23' 1.20*1.35=1.620 [Y] '7NP_7.01' 1.70*2.10=3.570 [Z] '7NP_7.02' 2.10*5.80=12.180 [AA] '7NP_7.09' 0.87*2.29=1.992 [AB] Mezisoučet: X+Y+Z+AA+AB=26.457 [AC] Celkem: A+B+D+E+F+H+I+K+L+N+O+Q+S+U+V+X+Y+Z+AA+AB=1 581.976 [AD]
TS
P | 45 | 611321145 |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí str | M2 | 252.893 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' 'Hlavní schodiště' '1.05_2.01_3.01_4.01_5.01_6.01' 'stropy, ramena' 'od +0,000m na +3,600m (1-21)' (1.50*1.50)*2=4.500 [A] 1.50*(1.960+3.266+1.633)=10.289 [B] 'od +3,600m na +7,200m (22-42)' (1.50*1.50)*2=4.500 [C] 1.50*(1.960+3.266+1.633)=10.289 [D] 'od +7,200m na +11,800m (43-69)' (1.50*1.50)*3=6.750 [E] 1.500*(1.960*2+3.266+1.633)=13.229 [F] 'od +11,800m na +16,400m (70-96)' (1.50*1.50)*3=6.750 [G] 1.500*(1.960*2+3.266+1.633)=13.229 [H] 'od +16,400m na +21,000m (97-123)' (1.50*1.50)*3=6.750 [I] 1.500*(1.960*2+3.266+1.633)=13.229 [J] '6.01 na +25,650m' 26.800=26.800 [K] 'dopočet boční strany od +0,00m na +21,000m' 44.20644749*0.295=13.041 [L] 'dopočet boční strany - zrcadlo' (0.241*0.330+(0.330*0.150)/2)*123=12.826 [M] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=142.182 [N] '------------------------------------------------' 'Požární schodiště' '1.46_2.23_3.30_4.30_5.30_6.27_7.08' 'od +0,00m na +3,600m (1-21)' 2.700*1.500=4.050 [O] 1.200*3.115+1.200*2.696=6.973 [P] 'od +3,600m na +7,200m (22-42)' 2.700*1.500=4.050 [Q] 1.200*3.135+1.300*3.115=7.812 [R] 'od +7,200m na +11,200m (43-65)' 2.700*1.500=4.050 [S] 1.200*3.484+1.300*3.135=8.256 [T] 'od +11,200m na +15,200m (66-88)' 2.700*1.500=4.050 [U] 1.200*3.484+1.300*3.135=8.256 [V] 'od +11,200m na +11,800m (4x150/300mm)' 2.000*1.343=2.686 [W] 'od +15,200m na +21,000m (89-122)' 2.700*1.630+(0.400+0.492)*2.700=6.809 [X] 1.200*4.870+1.300*4.262=11.385 [Y] (0.470+0.300)*2.700=2.079 [Z] (1.500*0.260)*2=0.780 [AA] 'od +15,200m na +16,400m (8x150/300mm)' 2.000*2.683=5.366 [AB] 'od +21,000m na +26,000m (123-151)' 2.700*1.630+(0.400+0.492)*2.700=6.809 [AC] 1.200*(0.693+4.182)+1.300*4.416=11.591 [AD] (0.145+0.250+0.200)*2.700=1.607 [AE] (1.260+0.300)*0.260=0.406 [AF] (1.500*0.260)*2=0.780 [AG] 0.304*1.040=0.316 [AH] '7.08 na +30,600m' 12.600=12.600 [AI] Mezisoučet: O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI=110.711 [AJ] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI=252.893 [AK]
TS
P | 46 | 612131321 |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn | M2 | 26258.918 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn
VV |  |  |  | pol_612321141' 10572.619*2=21 145.238 [A] 'pol_612331121' 592.100*2=1 184.200 [B] 'pol_613321141' 77.854*2=155.708 [C] 'pol_617321141' 1886.886*2=3 773.772 [D] Celkem: A+B+C+D=26 258.918 [E]
TS
P | 47 | 612142001 |  | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | M2 | 12459.505 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
VV |  |  |  | pol_612142001' 10572.619=10 572.619 [A] 'pol_617321141' 1886.886=1 886.886 [B] Celkem: A+B=12 459.505 [C]
TS
P | 48 | 612321141 |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | M2 | 10572.619 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '1.NP' '1.02' 2.50*3.18*2=15.900 [A] -4.74*2.75=-13.035 [B] '1.03' (5.50+8.95)*2*3.18=91.902 [C] -(4.74*2.30+5.50*1.60+5.50*2.95)=-35.927 [D] '1.04a, 1.04b' (48.28+2.46+0.70)*2*2.90=298.352 [E] -(2.0*2.1+1.80*1.97*2+0.90*1.97*3+0.80*1.97*9+0.70*1.97*2+1.80*2.70+5.50*2.60*3+1.20*2.28)=-84.049 [F] '1.05' (5.50+4.95)*2*3.26=68.134 [G] -(5.50*2.60+5.50*3.00)=-30.800 [H] '1.06' (5.80+2.25)*2*3.18=51.198 [I] -(5.50*1.60+0.80*1.97*2)=-11.952 [J] '1.07' (4.75+3.50)*2*3.18=52.470 [K] -(0.80*1.97*2+0.60*1.97)=-4.334 [L] '1.08' (1.85+0.90)*2*0.90=4.950 [M] '1.09' (1.35+0.90)*2*0.90=4.050 [N] '1.10' (24.00+6.00+0.70+0.50+0.30*3)*2*3.18=204.156 [O] -(5.50*1.00*3+1.60*3.18*2+0.90*1.97)=-28.449 [P] (8.55+5.80+0.50+0.30)*2*3.18-(1.60*3.18+0.80*1.97+0.60*1.97+1.08*2.00)=86.348 [Q] (8.00+5.80+0.30*2)*2*3.18-(1.60*3.18+0.80*1.97+0.60*1.97+1.08*2.00)=81.578 [R] '1.11' (7.55+3.00+1.00)*2*0.90=20.790 [S] '1.12, 1.13, 1.14' (3.50+1.25)*2*0.90=8.550 [T] '1.16' (8.85+5.00+0.50)*2*3.18=91.266 [U] -(5.50*1.20+2.65*1.20+1.80*1.97)=-13.326 [V] '1.17' (2.95+5.00)*2*2.90=46.110 [W] -(2.65*1.20+0.80*1.97)=-4.756 [X] '1.18' (1.50+2.20)*2*0.90=6.660 [Y] '1.19' (5.80+5.00+0.45)*2*3.18=71.550 [Z] -(5.50*1.20+1.80*1.97)=-10.146 [AA] '1.20' (3.95+4.70)*2*3.18=55.014 [AB] -0.90*1.97*2=-3.546 [AC] '1.25' (5.00+3.95)*2*3.18=56.922 [AD] -(3.45*1.20+0.90*1.97+0.80*1.97)=-7.489 [AE] '1.26' (2.40+1.90)*2*3.18=27.348 [AF] -(4.17*2.00+0.70*1.97*2)=-11.098 [AG] '1.27, 1.28' (2.40+2.95)*2*0.90=9.630 [AH] '1.29' (1.70+1.90)*2*3.18=22.896 [AI] -(3.305*2.00+0.70*1.97*2)=-9.368 [AJ] '1.30, 1.31, 1.32, 1.33' (3.25+2.95)*2*0.90=11.160 [AK] '1.34' (1.40+1.90)*2*0.90+0.40*2.00=6.740 [AL] '1.35' (1.85+4.50)*2*2.90=36.830 [AM] -0.80*1.97=-1.576 [AN] '1.36' (3.65+4.50)*2*2.90=47.270 [AO] -0.90*1.97=-1.773 [AP] '1.37' (12.10+6.30+0.70+0.30)*2*2.90=112.520 [AQ] (7.775+5.80+0.50+0.30)*2*2.90=83.375 [AR] -(5.50*1.00*2+1.60*3.18*2+0.80*1.97*2+0.60*1.97+1.00*3.18)=-28.690 [AS] '1.38' (4.125+4.00)*2*0.90=14.625 [AT] '1.39' (0.90+1.50)*2*0.90=4.320 [AU] '1.40' (0.85+1.35)*2*0.90=3.960 [AV] '1.41' (0.85+1.35)*2*0.90=3.960 [AW] '1.42' (1.50*2+1.075)*0.90+1.075*2.90=6.785 [AX] -0.60*1.97=-1.182 [AY] '1.43' (12.45+6.00+0.30)*2*2.9=108.750 [AZ] -(5.50*2.95*2+5.50*2.95)=-48.675 [BA] '1.44, 1.46' (10.175+8.07+2.865+1.27)*2*3.18=142.337 [BB] (2.68+0.20)*2*3.18=18.317 [BC] -(1.80*2.70+1.15*2.78+1.75*3.00*3+1.05*2.10+1.45*2.00)=-28.912 [BD] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD=1 597.640 [BE] '2.NP' '2.01' (4.90+5.50)*2*3.26+(5.50+3.00*2)*0.30=71.258 [BF] -(5.50*3.00+5.50*2.60)=-30.800 [BG] '2.02' (35.83+2.30)*2*2.90=221.154 [BH] -(2.00*2.10*2+5.50*2.60+0.90*2.70+0.90*1.97*10+1.80*1.97*2+1.20*2.28*2)=-55.424 [BI] '2.07' (3.95+4.70)*2*3.30-(0.90*1.97*2)=53.544 [BJ] '2.08' (1.85+1.825)*2*0.90=6.615 [BK] '2.09, 2.10' (1.85+2.725)*2*0.90=8.235 [BL] '2.11' (3.90+4.70)*2*3.30-0.90*1.97=54.987 [BM] '2.12' (2.30+3.00)*2*3.30-0.90*1.97=33.207 [BN] '2.13' (2.75+4.70)*2*3.30-0.90*1.97=47.397 [BO] '2.14' (2.75+4.70)*2*3.30-0.90*1.97=47.397 [BP] '2.15' (24.10+12.00+0.50*2+0.40*2+0.20*3)*2*3.235-0.90*1.97*2=245.549 [BQ] '2.18' (5.50+10.80)*2*3.235-(0.90*1.97+1.80*1.97)=100.142 [BR] '2.19' (5.80+12.00+0.30)*2*3.235-1.80*1.97=113.561 [BS] '2.20' (14.10+19.10+0.35+4+0.20*2)*2*3.235-(2.00*2.10+1.80*1.97)=237.791 [BT] '2.21' (3.70+4.70)*2*3.235-0.90*1.97=52.575 [BU] '2.22' (3.95+4.70)*2*3.235-(0.90*2.70+0.90*1.97)=51.763 [BV] '2.24, 2.26' (10.175+8.07+2.615+1.02)*2*3.26+(1.75+3.00*2)*0.30*3+(1.05+3.30*2)*0.30=151.928 [BW] (2.86+0.20)*2*3.26=19.951 [BX] -(1.05*3.30+1.75*3.00*3+1.15*2.78+1.80*2.70+1.45*2.10)=-30.317 [BY] Mezisoučet: BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BU+BV+BW+BX+BY=1 400.513 [BZ] '3.NP' '3.01' (4.90+5.50)*2*4.26+(5.50+3.60*2)*0.30=92.418 [CA] -(5.50*3.60+5.50*2.60)=-34.100 [CB] '3.02' (48.28+2.00+0.60+0.30)*2*2.90=296.844 [CC] -(2.00*2.10*2+5.50*2.60+0.90*2.70+0.90*1.97*15+0.80*1.97+0.70*1.97*2+1.20*2.28*2)=-61.531 [CD] '3.07' (4.70+1.70)*2*2.90+(1.20+1.60*2)*0.30=38.440 [CE] -(1.20*1.60+0.90*1.97*2)=-5.466 [CF] '3.08' (1.60+1.75)*2*0.90=6.030 [CG] '3.09' (1.85+1.75)*2*0.90=6.480 [CH] -(2.78*2.00+0.70*1.97*2)=-8.318 [CI] '3.10, 3.11, 3.12, 3.13' (3.45+2.65+0.20)*2*1.90+(2.05+1.60*2)*0.30+(1.20+1.60*2)*0.30=26.835 [CJ] -(2.05*1.60+1.20*1.60)=-5.200 [CK] '3.14' (1.45+1.90)*2*2.90=19.430 [CL] -(2.96*2.00+0.70*1.97*2)=-8.678 [CM] '3.15, 3.16, 3.17, 3.18' (3.95+2.65)*2*1.90+(4.10+1.60*2)*0.30=27.270 [CN] -(4.10*1.60)=-6.560 [CO] '3.19' (2.20+1.90)*2*0.90=7.380 [CP] '3.20' (3.05+4.70)*2*4.18=64.790 [CQ] -0.90*1.97=-1.773 [CR] '3.21' (2.75+4.70)*2*4.18=62.282 [CS] -0.90*1.97=-1.773 [CT] '3.22' (13.60+1.35+0.50*2)*2*4.084=130.280 [CU] -0.90*1.97*2=-3.546 [CV] '3.23' (12.08+18.00+1.50+0.30*2+0.40*2)*2*4.084+(5.50+2.70*2)*0.30+(4.00+2.70*2)*0.30=275.471 [CW] -(5.50*2.70+4.00*2.70+0.90*1.97*2+0.80*1.97)=-30.772 [CX] '3.26' (5.50+6.38)*2*4.085=97.060 [CY] -(4.74*3.735+0.80*1.97*2)=-20.856 [CZ] '3.27' 3.80*3.74*2=28.424 [DA] '3.28' (20.95+1.35+0.50*2+0.30)*2*4.084=192.765 [DB] -0.90*1.97=-1.773 [DC] '3.29' (12.085+24.00+1.50+0.40*2+0.20+0.30*2)*2*4.084+0.50*4*4.18+(5.50*2+4.00+2.70*6)*0.30=337.783 [DD] -(4.00*2.70+5.50*2.70*2+0.90*1.97*2+0.80*1.97)=-45.622 [DE] '3.31' (11.85+4.70+0.20)*2*3.85+(5.50+2.70*2)*0.30*2=135.515 [DF] -(5.50*2.70*2+0.90*1.97)=-31.473 [DG] '3.32' (2.91+4.70)*2*3.85+(2.76+2.70*2)*0.30=61.045 [DH] -(2.76*2.70+0.90*1.97)=-9.225 [DI] '3.33' (2.69+4.70)*2*3.86+(2.54+2.70*2)*0.30=59.433 [DJ] -(2.54*2.70+0.90*1.97)=-8.631 [DK] '3.34' (4.10+4.70)*2*4.235=74.536 [DL] -(0.90*1.97+0.90*2.70)=-4.203 [DM] '3.35, 3.37' (10.175+8.07+2.615+1.02)*2*4.26+(1.75+3.00*2)*0.30*3+(1.05+3.30*2)*0.30=195.688 [DN] (2.86+0.20)*2*4.26=26.071 [DO] -(1.05*3.30+1.75*3.00*3+1.15*2.78+1.80*2.70+1.45*2.10)=-30.317 [DP] Mezisoučet: CA+CB+CC+CD+CE+CF+CG+CH+CI+CJ+CK+CL+CM+CN+CO+CP+CQ+CR+CS+CT+CU+CV+CW+CX+CY+CZ+DA+DB+DC+DD+DE+DF+DG+DH+DI+DJ+DK+DL+DM+DN+DO+DP=1 942.453 [DQ] '4.NP' '4.01' (5.50+4.90)*2*4.26+(5.50+3.60*2)*0.30=92.418 [DR] -(5.50*3.60+5.50*2.60)=-34.100 [DS] '4.02' (48.28+2.00+0.60+0.30)*2*2.90+(4.32*2+0.25)*4.30=335.071 [DT] -(2.0*2.1*2+5.5*2.6+0.9*1.97*12+0.8*2.7*3+0.8*1.97*2+0.7*1.97*2+1.2*2.28*2+0.9*2.7)=-64.268 [DU] '4.07' (4.70+1.70)*2*2.90+(1.20+1.60*2)*0.30=38.440 [DV] -(1.20*1.60+0.90*1.97*2)=-5.466 [DW] '4.08' (1.60+1.75)*2*0.90=6.030 [DX] '4.09' (1.85+1.90)*2*0.90=6.750 [DY] -(3.69*2.00+0.70*1.97*2)=-10.138 [DZ] '4.10, 4.11, 4.12, 4.13' (3.45+2.65+0.20)*2*1.90+(2.05+1.60*2)*0.30+(1.20+1.60*2)*0.30=26.835 [EA] -(2.05*1.60+1.20*1.60)=-5.200 [EB] '4.14' (1.45+1.90)*2*2.90=19.430 [EC] -(2.96*2.00+0.70*1.97*2)=-8.678 [ED] '4.15, 4.16, 4.17, 4.18' (3.95+2.65)*2*1.90+(4.10+1.60*2)*0.30=27.270 [EE] -(4.10*1.60)=-6.560 [EF] '4.19' (2.20+1.90)*2*0.90=7.380 [EG] '4.20' (2.30+4.70)*2*4.18=58.520 [EH] -0.90*1.97=-1.773 [EI] '4.21' (3.50+4.70)*2*4.18=68.552 [EJ] -0.90*1.97=-1.773 [EK] '4.22' (13.60+1.35+0.50*2)*2*4.084=130.280 [EL] -0.90*1.97*2=-3.546 [EM] '4.23' (18.00+12.08+1.50+0.40*2+0.30*2)*2*4.084+(5.50+2.70*2)*0.30+(4.00+2.70*2)*0.30=275.471 [EN] -(5.50*2.70+4.00*2.70+0.90*1.97*2+0.80*1.97)=-30.772 [EO] '4.26' (5.50+6.38)*2*4.085=97.060 [EP] -(4.74*3.735+0.80*1.97*3)=-22.432 [EQ] '4.27' 3.80*3.74*2=28.424 [ER] '4.28' (20.95+1.35+0.50*2+0.55)*2*4.084=194.807 [ES] -0.90*1.97=-1.773 [ET] '4.29' (12.085+24.00+1.50+0.40*2+0.20+0.30*2)*2*4.084+0.50*4*4.084+(5.50*2+4.00+2.70*6)*0.30=337.591 [EU] -(4.00*2.70+5.50*2.70*2+0.90*1.97*2+0.80*1.97)=-45.622 [EV] '4.31' (5.85+4.70)*2*3.85+(5.50+2.70*2)*0.30=84.505 [EW] -(5.50*2.70+0.80*2.70)=-17.010 [EX] '4.33' (5.80+4.70)*2*4.18+(5.50+2.70*2)*0.30=91.050 [EY] -(5.50*2.70+0.80*2.70)=-17.010 [EZ] '4.35' (5.80+4.70)*2*4.18+(5.50+2.70*2)*0.30=91.050 [FA] -(5.50*2.70+0.80*2.70)=-17.010 [FB] '4.37' (4.10+4.70)*2*4.18=73.568 [FC] -(0.90*2.70+0.90*1.97)=-4.203 [FD] '4.38, 4.40' (10.175+8.07+2.615+1.02)*2*4.18+(1.75+3.00*2)*0.30*3+(1.05+3.30*2)*0.30=192.187 [FE] (2.86+0.20)*2*4.18=25.582 [FF] -(1.05*3.30+1.75*3.00*3+1.15*2.78*2+1.80*2.70+1.45*2.10)=-33.514 [FG] Mezisoučet: DR+DS+DT+DU+DV+DW+DX+DY+DZ+EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH+EI+EJ+EK+EL+EM+EN+EO+EP+EQ+ER+ES+ET+EU+EV+EW+EX+EY+EZ+FA+FB+FC+FD+FE+FF+FG=1 977.423 [FH] '5.NP' '5.01' (5.50+4.90)*2*4.26+(5.50+3.60*2)*0.30=92.418 [FI] -(5.50*3.60+5.50*2.60)=-34.100 [FJ] '5.02' (48.28+2.00+0.60+0.30)*2*2.90+(4.32*2+0.25)*4.30=335.071 [FK] -(2.0*2.1*2+5.5*2.6+0.9*1.97*12+0.8*2.7*3+0.8*1.97*2+0.7*1.97*2+1.2*2.28*2+0.9*2.7)=-64.268 [FL] '5.07' (4.70+1.70)*2*2.90+(1.20+1.60*2)*0.30=38.440 [FM] -(1.20*1.60+0.90*1.97*2)=-5.466 [FN] '5.08' (1.60+1.75)*2*0.90=6.030 [FO] '5.09' (1.85+1.90)*2*0.90=6.750 [FP] -(3.69*2.00+0.70*1.97*2)=-10.138 [FQ] '5.10, 5.11, 5.12, 5.13' (3.45+2.65+0.20)*2*1.90+(2.05+1.60*2)*0.30+(1.20+1.60*2)*0.30=26.835 [FR] -(2.05*1.60+1.20*1.60)=-5.200 [FS] '5.14' (1.45+1.90)*2*2.90=19.430 [FT] -(2.96*2.00+0.70*1.97*2)=-8.678 [FU] '5.15, 5.16, 5.17, 5.18' (3.95+2.65)*2*1.90+(4.10+1.60*2)*0.30=27.270 [FV] -(4.10*1.60)=-6.560 [FW] '5.19' (2.20+1.90)*2*0.90=7.380 [FX] '5.20' (2.30+4.70)*2*4.18=58.520 [FY] -0.90*1.97=-1.773 [FZ] '5.21' (3.50+4.70)*2*4.18=68.552 [GA] -0.90*1.97=-1.773 [GB] '5.22' (13.60+1.35+0.50*2)*2*4.084=130.280 [GC] -0.90*1.97*2=-3.546 [GD] '5.23' (18.00+12.08+1.50+0.40*2+0.30*2)*2*4.084+(5.50+2.70*2)*0.30+(4.00+2.70*2)*0.30=275.471 [GE] -(5.50*2.70+4.00*2.70+0.90*1.97*2+0.80*1.97)=-30.772 [GF] '5.26' (5.50+6.38)*2*4.085=97.060 [GG] -(4.74*3.735+0.80*1.97*3)=-22.432 [GH] '5.27' 3.80*3.74*2=28.424 [GI] '5.28' (20.95+1.35+0.50*2+0.55)*2*4.084=194.807 [GJ] -0.90*1.97=-1.773 [GK] '5.29' (12.085+24.00+1.50+0.40*2+0.20+0.30*2)*2*4.084+0.50*4*4.084+(5.50*2+4.00+2.70*6)*0.30=337.591 [GL] -(4.00*2.70+5.50*2.70*2+0.90*1.97*2+0.80*1.97)=-45.622 [GM] '5.31' (5.85+4.70)*2*3.85+(5.50+2.70*2)*0.30=84.505 [GN] -(5.50*2.70+0.80*2.70)=-17.010 [GO] '5.33' (5.80+4.70)*2*4.18+(5.50+2.70*2)*0.30=91.050 [GP] -(5.50*2.70+0.80*2.70)=-17.010 [GQ] '5.35' (5.80+4.70)*2*4.18+(5.50+2.70*2)*0.30=91.050 [GR] -(5.50*2.70+0.80*2.70)=-17.010 [GS] '5.37' (4.10+4.70)*2*4.18=73.568 [GT] -(0.90*2.70+0.90*1.97)=-4.203 [GU] '5.38, 5.40' (10.175+8.07+2.615+1.02)*2*4.18+(1.75+3.00*2)*0.30*3+(1.05+3.30*2)*0.30=192.187 [GV] (2.86+0.20)*2*4.18=25.582 [GW] -(1.05*3.30+1.75*3.00*3+1.15*2.78*2+1.80*2.70+1.45*2.10)=-33.514 [GX] Mezisoučet: FI+FJ+FK+FL+FM+FN+FO+FP+FQ+FR+FS+FT+FU+FV+FW+FX+FY+FZ+GA+GB+GC+GD+GE+GF+GG+GH+GI+GJ+GK+GL+GM+GN+GO+GP+GQ+GR+GS+GT+GU+GV+GW+GX=1 977.423 [GY] '6.NP' '6.01' (5.50+4.90)*2*4.65+(5.50+2.50*2)*0.30=99.870 [GZ] -(5.50*2.50+5.50*2.60)=-28.050 [HA] '6.02' (48.28+2.00+0.80)*2*2.90=296.264 [HB] -(2.0*2.1*2+5.5*2.6+0.9*1.97*8+0.9*2.7+0.8*2.7*3+0.8*1.97+0.7*1.97*2+1.2*2.28*2+1.8*1.97)=-59.146 [HC] '6.07' (4.70+1.70)*2*2.90=37.120 [HD] -0.90*1.97*2=-3.546 [HE] '6.08' (1.60+1.75)*2*0.90=6.030 [HF] '6.09' (1.85+1.90)*2*0.90=6.750 [HG] -(3.69*2.00+0.70*1.97*2)=-10.138 [HH] '6.10, 6.11, 6.12, 6.13' (4.25+2.65+0.20)*2*1.70+(1.50+2.50*2)*0.30*2=28.040 [HI] -1.50*1.50*2=-4.500 [HJ] '6.14' (1.45+1.90)*2*0.90=6.030 [HK] -(2.96*2.00+0.70*1.97*2)=-8.678 [HL] '6.15, 6.16, 6.17, 6.18' (3.15+2.65)*2*1.70+(1.50+2.50*2)*0.30=21.670 [HM] -(1.50*2.50+0.70*1.97+6.01*2.00)=-17.149 [HN] '6.19' (2.20+1.90)*2*0.90=7.380 [HO] '6.20' (2.30+4.70)*2*3.70+(1.50+2.50*2)*0.30=53.750 [HP] -(0.90*1.97+1.50*2.50)=-5.523 [HQ] '6.21' (3.50+4.70)*2*4.65+(1.50+2.50*2)*0.30=78.210 [HR] -(0.90*1.97+1.50*2.50)=-5.523 [HS] '6.25' (23.80+9.85+1.50+0.50*2+0.30)*2*4.70+(1.50+2.50*2)*0.30*8=358.230 [HT] -(1.80*1.97*2+1.50*2.50*8)=-37.092 [HU] '6.28' (5.80+4.70)*2*3.70+(1.50+2.50*2)*0.30*2=81.600 [HV] -(0.80*2.70+1.50*2.50*2)=-9.660 [HW] '6.29' (5.85+4.70)*2*3.70+(1.50+2.50*2)*0.30*2=81.970 [HX] -(0.80*2.70+1.50*2.50*2)=-9.660 [HY] '6.31' (5.80+4.70)*2*3.70+(1.50+2.50*2)*0.30*2=81.600 [HZ] -(0.80*2.70+1.50*2.50*2)=-9.660 [IA] '6.33' (4.10+4.70)*2*4.65=81.840 [IB] -(0.90*2.70+0.90*1.97)=-4.203 [IC] '6.34, 6.36' (10.175+7.97+1.02)*2*4.60+(1.75+3.00*2)*0.30*2+(1.05+3.30*2)*0.30=183.263 [ID] (1.80+2.70*2)*0.20+(1.80+1.97*2)*0.20+(2.00+2.30*2)*0.28+(1.15+2.78*2)*0.25=6.114 [IE] (2.86+0.20)*2*4.60=28.152 [IF] -(1.05*3.30+1.75*3.00*2+1.15*2.78+0.90*1.97+1.80*2.70+1.80*1.97+2.00*2.30)=-31.941 [IG] '6.37' (2.17+2.365)*2*4.60=41.722 [IH] -0.90*1.97=-1.773 [II] Mezisoučet: GZ+HA+HB+HC+HD+HE+HF+HG+HH+HI+HJ+HK+HL+HM+HN+HO+HP+HQ+HR+HS+HT+HU+HV+HW+HX+HY+HZ+IA+IB+IC+ID+IE+IF+IG+IH+II=1 339.363 [IJ] '7.NP' '7.05, 7.08' (10.175+7.97+1.02)*2*4.50+(2.00+2.70*2)*0.25+(1.15+2.78*2)*0.25=176.013 [IK] (2.86+0.20)*2*4.50=27.540 [IL] -(2.00*2.70+0.90*1.97+1.15*2.78)=-10.370 [IM] '7.07' (2.17+2.465)*2*4.50=41.715 [IN] -0.90*1.97=-1.773 [IO] Mezisoučet: IK+IL+IM+IN+IO=233.125 [IP] 10467.94*0.01=104.679 [IQ] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BU+BV+BW+BX+BY+CA+CB+CC+CD+CE+CF+CG+CH+CI+CJ+CK+CL+CM+CN+CO+CP+CQ+CR+CS+CT+CU+CV+CW+CX+CY+CZ+DA+DB+DC+DD+DE+DF+DG+DH+DI+DJ+DK+DL+DM+DN+DO+DP+DR+DS+DT+DU+DV+DW+DX+DY+DZ+EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH+EI+EJ+EK+EL+EM+EN+EO+EP+EQ+ER+ES+ET+EU+EV+EW+EX+EY+EZ+FA+FB+FC+FD+FE+FF+FG+FI+FJ+FK+FL+FM+FN+FO+FP+FQ+FR+FS+FT+FU+FV+FW+FX+FY+FZ+GA+GB+GC+GD+GE+GF+GG+GH+GI+GJ+GK+GL+GM+GN+GO+GP+GQ+GR+GS+GT+GU+GV+GW+GX+GZ+HA+HB+HC+HD+HE+HF+HG+HH+HI+HJ+HK+HL+HM+HN+HO+HP+HQ+HR+HS+HT+HU+HV+HW+HX+HY+HZ+IA+IB+IC+ID+IE+IF+IG+IH+II+IK+IL+IM+IN+IO+IQ=10 572.619 [IR]
TS
P | 49 | 612331121 |  | Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | M2 | 592.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
VV |  |  |  | pod keramickými obklady' 'dle pol. č. 781121011' 592.100=592.100 [A] Celkem: A=592.100 [B]
TS
P | 50 | 613142001 |  | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů | M2 | 77.854 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů
VV
TS
P | 51 | 613321141 |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí pilířů n | M2 | 77.854 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '2.NP' (0.70+0.50)*2*3.235=7.764 [A] 0.50*4*4*3.235=25.880 [B] Mezisoučet: A+B=33.644 [C] '3.NP' 0.50*4*4.235=8.470 [D] '4.NP' 0.50*4*4.235=8.470 [E] '5.NP' 0.50*4*4.235=8.470 [F] '6.NP' 0.50*4*4.70*2=18.800 [G] Celkem: A+B+D+E+F+G=77.854 [H]
TS
P | 52 | 617321141 |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková uzavřených nebo omezených pr | M2 | 1886.886 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' 'výtahové šachty' 'od -1,300m na +25,700m; 2kusy' '1.22_2.03_3.03_4.03_5.03_6.03' '1.24_2.08_3.06_4.06_5.06_6.06' ((1.650+2.450)*2*27.000)*2=442.800 [A] (((1.200+2.280*2)*0.200)*6)*2=13.824 [B] -((1.200*2.280)*6)*2=-32.832 [C] Mezisoučet: A+B+C=423.792 [D] 'výtahová šachta' 'od -1,250m na +30,500m' '1.45_2.25_3.36_4.39_5.39_6.35_7.06' (2.820+2.365)*2*31.750=329.248 [E] ((1.150+2.780*2)*0.250)*9=15.098 [F] -(1.150*2.780)*9=-28.773 [G] Mezisoučet: E+F+G=315.573 [H] 'šachty' 'od -1,300m na +25,700m' '1.21_2.04_3.04_4.04_5.04_6.04' (1.650+1.60)*2*1.100=7.150 [I] (1.650+2.150)*2*(27.000-1.100)=196.840 [J] ((1.00+2.00*2)*0.085)*6=2.550 [K] -(0.90*2.00)*6=-10.800 [L] '1.23_2.05_3.05_4.05_5.05_6.05' (1.650+1.60)*2*1.100=7.150 [M] (1.650+2.150)*2*(27.000-1.100-0.200)=195.320 [N] ((1.00+2.00*2)*0.085)*6=2.550 [O] -(0.90*2.00)*6=-10.800 [P] Mezisoučet: I+J+K+L+M+N+O+P=389.960 [Q] 'šachta' 'od -1,250m na +30,500m' '1.49_2.27_3.38_4.41_5.41_6.39_7.09' (0.870+2.290)*2*31.750=200.660 [R] Mezisoučet: R=200.660 [S] 'šachta' '2.16; od +3,600m na +7,100m' (5.800+1.050)*2*3.50+(1.100+2.00*2)*0.085*2-(0.90*2.00)*2=45.217 [T] '3.25_4.25_5.25; od +7,100m na +21,000m' (5.500+1.900)*2*18.250=270.100 [U] (5.800+1.900)*2*3.680=56.672 [V] ((1.100+2.00*2)*0.085)*(2*3)=2.601 [W] -(0.90*2.00)*(2*3)=-10.800 [X] '6.24; od +21,000m na +25,350m' (5.800+2.200)*2*4.350+(1.100+2.00*2)*0.085*2-(0.90*2.00)*2=66.867 [Y] '7.02; od 25,350m na +29,030m' (5.800+2.100)*2*3.680+(2.00+2.00*2)*0.185-1.80*2.00=55.654 [Z] Mezisoučet: T+U+V+W+X+Y+Z=486.311 [AA] 'šachta' '3.24_4.24_5.24_6.23; od +7,100m na +22,000m' (1.200+1.350)*2*14.900-0.90*2.00*3=70.590 [AB] Mezisoučet: AB=70.590 [AC] Celkem: A+B+C+E+F+G+I+J+K+L+M+N+O+P+R+T+U+V+W+X+Y+Z+AB=1 886.886 [AD]
TS
P | 53 | R61999101 |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou; D+M komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou; D+M komplet
VV |  |  |  | i několikonásobné, pro všechny profese' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Vcenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství jednotek se určuje v kompletu Měrná jednotka: kpl'
P | 54 | R62140001 |  | Provedení veškerých detailů úprav povrchů vč. všech doplňků, profilů, lišt, tmelení, jištění, spojů, prostupů, opracování, límců, přírub apod.; D+M komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů úprav povrchů vč. všech doplňků, profilů, lišt, tmelení, jištění, spojů, prostupů, opracování, límců, přírub apod.; D+M komplet
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Vcenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství jednotek se určuje v kompletu Měrná jednotka: kpl'
SD |  | 62 |  | Úprava povrchů vnějších
P | 55 | 19418069 |  | lemování otvorů zateplená fasáda tl tepelné izolace 200mm Al plech tl 0,7-1,0mm | M | 353.577 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | lemování otvorů zateplená fasáda tl tepelné izolace 200mm Al plech tl 0,7-1,0mm
VV
TS
P | 56 | 621142001 |  | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů | M2 | 2.75 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy viz. příloha 2.009 průvlak podhled 5.5*0.5=2.750 [A] Celkem: A=2.750 [B]
TS
P | 57 | 621151031 |  | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů | M2 | 54.51 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy viz. přílohy 2.011, 2.005, 2.006 a 2.007 (4.74*3.6)*3+(0.7*4.74)=54.510 [A] Celkem: A=54.510 [B]
TS
P | 58 | 621221041 |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podkl | M2 | 54.51 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm
VV |  |  |  | 54.51=54.510 [A]
TS
P | 59 | 621251105 |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z | M2 | 54.51 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny
VV |  |  |  | 54.51=54.510 [A]
TS
P | 60 | 621273281 |  | Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na dvousměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým skrytým spoje | M2 | 20.475 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na dvousměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým skrytým spojem, (zadní uchycení ) podhledů s vložením tepelné izolace, tloušťky 200 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy viz. přílohy 2.001 až 2.016 6 NP ((0.9+1.375)*9)=20.475 [A] Celkem: A=20.475 [B]
TS
P | 61 | 621541012 |  | Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm podhledů | M2 | 54.51 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm podhledů
VV |  |  |  | 54.51=54.510 [A]
TS
P | 62 | 622142001 |  | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | M2 | 243.56 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy viz. přílohy 2.011, 2.005, 2.006 a 2.007 (4.74*0.45)*3+(2*0.25*4.74)=8.769 [A] Mezisoučet: A=8.769 [B] (121.995+(((7+2)*2)*(2*0.2)))*1.35=174.413 [C] 13.82*0.45=6.219 [D] 37.47*0.57=21.358 [E] 53.37*0.535=28.553 [F] = 3.6*1.18=4.248 [H] Mezisoučet: C+D+E+F+G+H= Celkem: A+C+D+E+F+G+H=
TS
P | 63 | 622151031 |  | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn | M2 | 243.56 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy viz. přílohy 2.011, 2.005, 2.006 a 2.007 (4.74*0.45)*3+(2*0.25*4.74)=8.769 [A] Mezisoučet: A=8.769 [B] (121.995+(((7+2)*2)*(2*0.2)))*1.35=174.413 [C] 13.82*0.45=6.219 [D] 37.47*0.57=21.358 [E] 53.37*0.535=28.553 [F] 3.6*1.18=4.248 [G] Mezisoučet: C+D+E+F+G=234.791 [H] Celkem: A+C+D+E+F+G=243.560 [I]
TS
P | 64 | 622252002 |  | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | M | 37.92 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy viz. přílohy 2.011, 2.005, 2.006 a 2.007 (4.74*2)*3+(2*4.74)=37.920 [A] Celkem: A=37.920 [B]
TS
P | 65 | 622541012 |  | Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn | M2 | 8.769 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy viz. přílohy 2.011, 2.005, 2.006 a 2.007 (4.74*0.45)*3+(2*0.25*4.74)=8.769 [A] Celkem: A=8.769 [B]
TS
P | 66 | 622541022 |  | Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm stěn | M2 | 234.791 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm stěn
VV |  |  |  | (121.995+(((7+2)*2)*(2*0.2)))*1.35=174.413 [A] 13.82*0.45=6.219 [B] 37.47*0.57=21.358 [C] 53.37*0.535=28.553 [D] 3.6*1.18=4.248 [E] = Celkem: A+B+C+D+E+F=
TS
P | 67 | 623131101 |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů | M2 | 4.248 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů
VV |  |  |  | 3.6*1.18=4.248 [A] Celkem: A=4.248 [B]
TS
P | 68 | 623321121 |  | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů nebo sloupů | M2 | 4.248 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů nebo sloupů
VV |  |  |  | 3.6*1.18=4.248 [A] Celkem: A=4.248 [B]
TS
P | 69 | 629991001 |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně | M2 | 114.97 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy viz. přílohy 2.011, 2.005, 2.006 a 2.007 ochrana skladby A15 17.7*3=53.100 [A] lešení střecha - ochrana B1 (8.86*2+3.26*2)*2+(6.695)*2=61.870 [B] Celkem: A+B=114.970 [C]
TS
P | 70 | 629991011 |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | M2 | 1032.364 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy okna ((1.05*3.3)*5+(1.75*2.7)*(6+6+4))=92.925 [A] dveře ((2*2.8)+(2*2.3)+(1.75*2.8)+(1.1*3.3))=18.730 [B] dveře (2*2.07+1.1*2.07)=6.417 [C] okna ((1.5*2.5)*(11+16)+(2*2.1)+(5.5*2.5))=119.200 [D] okna ((5.5*3.1)+(17.53*1)+(17.5*1.2)+(9.45*1.2)+(12*1+5.53*3.1))=96.063 [E] dveře (4.74*3.1)=14.694 [F] okna ((9.45*1.6)*3+(17.5*11.9)+(5.5*20.15)+(5.5*12.2)*3+(4*12.2)*2)=663.335 [G] dveře ((2*2.1)*5)=21.000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 032.364 [I]
TS
P | 71 | 629999030 |  | Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2 | M2 | 13.017 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy viz. přílohy 2.011, 2.005, 2.006 a 2.007 (4.74*0.45)*3+(2*0.25*4.74)=8.769 [A] Mezisoučet: A=8.769 [B] vyrovnání podkladu atik 3.6*1.18=4.248 [C] Mezisoučet: C=4.248 [D] Celkem: A+C=13.017 [E]
TS
P | 72 | 629999042 |  | Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce v nadstřešní části objektu | M2 | 85.268 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce v nadstřešní části objektu
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy viz. přílohy 2.001 až 2.016 strojovna výtahu 3.5*(3.26*2+8.86+0.78*2)+3.1*7.3=81.920 [A] atika 0.45*(2.48*2+7.3)=5.517 [B] dveře -(2*2.07+1.1*2.07)=-6.417 [C] Mezisoučet: A+B+C=81.020 [D] vyrovnání podkladu atik 3.6*1.18=4.248 [E] Mezisoučet: E=4.248 [F] Celkem: A+B+C+E=85.268 [G]
TS
P | 73 | 63127464 |  | profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | M | 39.816 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS
VV
TS
P | 74 | 63142031 |  | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,035-0,036 tl 200mm | M2 | 57.236 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,035-0,036 tl 200mm
VV
TS
P | 75 | 63142046 |  | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,037-0,038 tl 160mm | M2 | 13.438 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,037-0,038 tl 160mm
VV
TS
P | 76 | 632450122 |  | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm | M2 | 60.295 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm
VV |  |  |  | 121.995*(0.15)=18.299 [A] 13.82*(0.3)=4.146 [B] 37.47*(0.3)=11.241 [C] 53.37*(0.3)=16.011 [D] 21.195*(0.5)=10.598 [E] Celkem: A+B+C+D+E=60.295 [F]
TS
P | 77 | 632450132 |  | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm | M2 | 967.352 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm
VV |  |  |  | vyrovnání podkladu střešního pláště 781.116=781.116 [A] 18.25=18.250 [B] 49.573=49.573 [C] 65.313=65.313 [D] 53.1=53.100 [E] Celkem: A+B+C+D+E=967.352 [F]
TS
P | 78 | R62222124 |  | Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických | M2 | 12.798 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, z desek z minerální vlny, celkové tloušťky izolace přes 320 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy viz. přílohy 2.011, 2.005, 2.006 a 2.007 (4.74*0.9)*3=12.798 [A] Celkem: A=12.798 [B]
TS
P | 79 | R622273191 |  | Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné lepeným skrytým spojem s | M2 | 2168.21 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné lepeným skrytým spojem stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 200 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy viz. přílohy 2.001 až 2.016 krček RAL 7043 (8.25*2+4.49)*30.85=647.542 [A] 6.695*5.05=33.810 [B] 11.165*11.6=129.514 [C] okna -((1.05*3.3)*5+(1.75*2.7)*(6+6+4))=-92.925 [D] dveře -((2*2.8)+(2*2.3)+(1.75*2.8)+(1.1*3.3))=-18.730 [E] strojovna výtahu 3.5*(3.26*2+8.86+0.78*2)+3.1*7.3=81.920 [G] atika 0.45*(2.48*2+7.3)=5.517 [H] dveře -(2*2.07+1.1*2.07)=-6.417 [I] 6 NP (7.48+3.98+49.06+1.88+12.625)*6.1=457.653 [J] (49.06)*6.1=299.266 [K] (7)*2.13=14.910 [L] (1.375*2+47.5)*0.55=27.638 [M] ((0.9*4)*5+(0.9*2+1.1*2)*4)*2.8+((0.4*2)*4)*0.535=96.912 [N] ((0.9+2*1.875)*9)*2.355+(0.9*1.875)*9=113.744 [O] terasy ((3.5*2)*3.735)*3=78.435 [P] okna -((1.5*2.5)*(11+16)+(2*2.1)+(5.5*2.5))=- 119.200 [Q] sokl (49.06+49.06+3.93+9.635+14.78+1.88-14.55)*3.03=344.799 [R] okna -((5.5*3.1)+(17.53*1)+(17.5*1.2)+(9.45*1.2)+(12*1+5.53*3.1))=-96.063 [S] dveře -(4.74*3.1)=-14.694 [T] prvky fasády mezi okny (5.5*1.6)*2*3+(4.74*2)+(4.74*1.3)*2=74.604 [U] (17.5*1.9)*2+(5.5*1)*2+(5.5*0.6)+(5.5*0.65)=84.375 [V] (4*1.6)*2*2=25.600 [W] Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W=2 168.210 [X]
TS |  |  |  | Součástí položky je: Dodávka + montáž obkladů dle variant • D + M kotvení obkladů 1 a 2 na Al konstrukci • D + M AL certifikované systémové nosné konstrukce • D + M nerezových kotev • D + M izolačních podložek pod kotvu Termostop pro zabránění tepelných mostů • D + M tepelné izolace tl. 200 mm ?D = 0,030 W/m·K • D + M difúzní folie • D + M kotvení nerezových sítí na napínací systém od výrobce • D + M AL spodního ukončení fasády perforovaným AL plechem • Prořez obkladů • Doprava materiálu na stavbu • Odvoz odpadu • Dílenská dokumentace
P | 80 | R622273195 |  | Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné lepeným skrytým spojem s | M | 548.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné lepeným skrytým spojem stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky ostění nebo nadpraží
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy viz. přílohy 2.001 až 2.016 krček RAL 7043 okna ((1.05+2*3.3)*5+(1.75+2*2.7)*(6+6+4))=152.650 [A] dveře ((2+2*2.8)+(2+2*2.3)+(1.75+2*2.8)+(1.1+2*3.3))=29.250 [B] strojovna výtahu dveře (2+2*2.07+1.1+2*2.07)=11.380 [C] 6 NP okna ((1.5+2*2.5)*(11+16)+(2+2*2.1)+(5.5+2*2.5))=192.200 [D] sokl okna ((2*3.1)+(2*1)+(1.2)+(1.2)+(2*3.1))=16.800 [E] dveře (2*3.1)=6.200 [F] prvky fasády mezi okny (5.5)*2*3+(4.74*3)+(3.3*2)*3=67.020 [G] (17.5)*2+5.5*4=57.000 [H] (4)*2*2=16.000 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=548.500 [J]
TS |  |  |  | Součástí položky je: Dodávka + montáž obkladů dle variant • D + M kotvení obkladů 1 a 2 na Al konstrukci • D + M AL certifikované systémové nosné konstrukce • D + M nerezových kotev • D + M izolačních podložek pod kotvu Termostop pro zabránění tepelných mostů • D + M tepelné izolace tl. 200 mm ?D = 0,030 W/m·K • D + M difúzní folie • D + M kotvení nerezových sítí na napínací systém od výrobce • D + M ostění a nadpraží oken z materiálu fasády • D + M AL spodního ukončení fasády perforovaným AL plechem • Prořez obkladů • Doprava materiálu na stavbu • Odvoz odpadu • Dílenská dokumentace
P | 81 | R62227328 |  | Montáž odvětrávané fasády stěn na rošt, tepelná izolace tl. 200 mm, pro cihelný obklad velkoformátový | M2 | 1677.835 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž odvětrávané fasády stěn na rošt, tepelná izolace tl. 200 mm, pro cihelný obklad velkoformátový
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy viz. přílohy 2.011, 2.005, 2.006 a 2.007 hlavní fasáda RAL 9002 (49.06+49.06+3.93+9.635+14.78+1.88)*18.6=2 387.217 [A] (14.55)*3.1=45.105 [B] terasy -(4.74*14.8)=-70.152 [C] okna -((9.45*1.6)*3+(17.5*11.9)+(5.5*20.15)+(5.5*12.2)*3+(4*12.2)*2)=- 663.335 [D] dveře -((2*2.1)*5)=-21.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 677.835 [F]
TS |  |  |  | Součástí položky je: Dodávka + montáž obkladů dle variant • D + M kotvení obkladů 1 a 2 na Al konstrukci • D + M AL certifikované systémové nosné konstrukce • D + M nerezových kotev • D + M izolačních podložek pod kotvu Termostop pro zabránění tepelných mostů • D + M tepelné izolace tl. 200 mm ?D = 0,030 W/m·K • D + M difúzní folie • D + M kotvení nerezových sítí na napínací systém od výrobce • D + M AL spodního ukončení fasády perforovaným AL plechem • Prořez obkladů • Doprava materiálu na stavbu • Odvoz odpadu • Dílenská dokumentace
P | 82 | R62227329 |  | Montáž odvětrávané fasády stěn na rošt, tepelná izolace tl. 200 mm, AL obklad, ostění nebo nadpraží | M | 336.74 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž odvětrávané fasády stěn na rošt, tepelná izolace tl. 200 mm, AL obklad, ostění nebo nadpraží
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy viz. přílohy 2.011, 2.005, 2.006 a 2.007 hlavní fasáda RAL 9002 okna ((9.45+2*1.6)*3+(9.45+1.2)+(5.5+3.6*2*3+3*2*2)+(17.5+3*2*2.7)+(17.5+1.2))=140.100 [A] ((5.5+3*2*3)*3+17.35+17.35+(4.74+2*3.1))=116.140 [B] ((4+2*3*3)*2)+5.5=49.500 [C] dveře ((2+2*2.1)*5)=31.000 [D] Celkem: A+B+C+D=336.740 [E]
TS |  |  |  | Součástí položky je: Dodávka + montáž obkladů dle variant • D + M kotvení obkladů 1 a 2 na Al konstrukci • D + M AL certifikované systémové nosné konstrukce • D + M nerezových kotev • D + M izolačních podložek pod kotvu Termostop pro zabránění tepelných mostů • D + M tepelné izolace tl. 200 mm ?D = 0,030 W/m·K • D + M difúzní folie • D + M kotvení nerezových sítí na napínací systém od výrobce • D + M ostění a nadpraží oken z materiálu fasády • D + M AL spodního ukončení fasády perforovaným AL plechem • Prořez obkladů • Doprava materiálu na stavbu • Odvoz odpadu • Dílenská dokumentace
P | 83 | R62340001 |  | Provedení veškerých detailů úprav povrchů vč. všech doplňků, profilů, lišt, tmelení, jištění, spojů, prostupů, opracování, límců, přírub apod.; D+M komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů úprav povrchů vč. všech doplňků, profilů, lišt, tmelení, jištění, spojů, prostupů, opracování, límců, přírub apod.; D+M komplet
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Vcenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství jednotek se určuje v kompletu Měrná jednotka: kpl'
P | 84 | R9155104 |  | deska HPL fasádní probarvená tl. 8 mm | M2 | 25.594 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska HPL fasádní probarvená tl. 8 mm
VV
TS |  |  |  | specifikace, struktura a barva povrchu viz. projektová dokumentace a technická zpráva.
P | 85 | R9155104 | 1 | deska HPL fasádní probarvená tl. 8 mm | M2 | 2276.621 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska HPL fasádní probarvená tl. 8 mm
VV
TS |  |  |  | specifikace, struktura a barva povrchu viz. projektová dokumentace a technická zpráva.
P | 86 | R9155104 | 2 | deska HPL fasádní probarvená tl. 8 mm | M2 | 164.55 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska HPL fasádní probarvená tl. 8 mm
VV
TS
P | 87 | R9590793 |  | cihelný obklad velkoformátový | M2 | 1761.727 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | cihelný obklad velkoformátový
VV
TS |  |  |  | specifikace obkladu viz. projektová dokumentace
SD |  | 63 |  | Podlahy a podlahové konstrukce
P | 88 | 631311113 |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15 | M3 | 251.338 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' 'ozn. A1; 1NP - odd. 771' 108.500*0.06=6.510 [A] '------------------------------------------------' 'ozn. A2; 1NP - odd. 776' 510.000*0.06=30.600 [B] '------------------------------------------------' 'ozn. A3; 1NP - odd. 776' 34.900*0.06=2.094 [C] '------------------------------------------------' 'ozn. A4; 1NP - odd. 63' 5.800*0.06=0.348 [D] '------------------------------------------------' 'ozn. A6; 1NP - 1.02' 11.50*0.06=0.690 [E] '------------------------------------------------' 'ozn. A7; 2NP_3NP_4NP_5NP_6NP - odd. 776' 856.400*0.06=51.384 [F] '------------------------------------------------' 'ozn. A8; 2NP_3NP_4NP_5NP_6NP_7NP - odd. 776' 490.900*0.06=29.454 [G] '------------------------------------------------' 'ozn. A9; 2NP_3NP_4NP_5NP_6NP - odd. 771' 147.000*0.06=8.820 [H] '------------------------------------------------' 'ozn. A10; 2NP - odd. 63' 23.100*0.06=1.386 [I] '------------------------------------------------' 'ozn. A12_A13; 3NP_4NP_5NP - odd. 767' 1464.600*0.06=87.876 [J] '------------------------------------------------' 'ozn. A14; 3NP_4NP_5NP - odd. 767' 105.900*0.06=6.354 [K] '------------------------------------------------' 'ozn. A16; 6NP_6.22' 236.60*0.06=14.196 [L] '------------------------------------------------' 'ozn. A19; 1NP - odd. 63' 2.000*0.06=0.120 [M] '------------------------------------------------' 'ozn. A22; 5NP_6NP - odd. 776' 163.100*0.06=9.786 [N] '------------------------------------------------' Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=249.618 [O] '==================================' '1NP; Řezy' 'Pod m.č. 1.20 (Kabelové šachty)' (3.640*2.400-0.40*0.40)*0.080=0.686 [P] 'Pod m.č. 1.36 (Kabelové šachty)' (4.180*3.130-0.40*0.40)*0.080=1.034 [Q] Mezisoučet: P+Q=1.720 [R] '==================================' Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q=251.338 [S]
TS
P | 89 | 631319011 |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm | M3 | 251.338 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm
VV
TS
P | 90 | 631319171 |  | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm | M3 | 251.338 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
VV
TS
P | 91 | 631362021 |  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | T | 20.269 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV |  |  |  | KARI síťˇ 5/100x5/100mm = 3,140kg/m2' '------------------------------------------------' 'pol_631311113' 'Mezisoučet M3_tl. 60mm = 251,338m3' (251.338/0.060)*3.140*1.250*0.001=16.442 [A] 'Mezisoučet m3_tl. 80mm = 2,854m3' (1.720/0.080)*3.140*1.250*0.001=0.084 [B] '------------------------------------------------' 'pol_632451034' 953.531*3.140*1.250*0.001=3.743 [C] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C=20.269 [D]
TS
P | 92 | 632450124 |  | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm | M2 | 953.531 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' 'ozn. A5_1NP - odd.773' 196.721=196.721 [A] Mezisoučet: A=196.721 [B] '------------------------------------------------' 'ozn. A11_2NP až 7NP' 26.80+73.50+25.10=125.400 [C] 26.80+98.20+37.40=162.400 [D] 26.80+105.00+37.70=169.500 [E] 26.80+105.10+34.00=165.900 [F] 26.80+97.50+28.60=152.900 [G] 25.70=25.700 [H] 'ozn. A11_Hlavní schodiště 2NP až 6NP' '2.01_3.01_4.01_5.01_6.01' (-5.50*2.890+1.50*0.278)*5=-77.390 [I] 'ozn. A11_Spojovací krček_4NP; 4.38' -(3*0.3)*2.00=-1.800 [J] 'ozn. A11_Spojovací krček_5NP; 5.38' -(7*0.3)*2.00=-4.200 [K] Mezisoučet: C+D+E+F+G+H+I+J+K=718.410 [L] '------------------------------------------------' 'ozn. A18_1NP' 38.400=38.400 [M] '------------------------------------------------' Celkem: A+C+D+E+F+G+H+I+J+K+M=953.531 [N]
TS
P | 93 | 632451491 |  | Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením | M2 | 953.531 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením
VV
TS
P | 94 | 633811111 |  | Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu) | M2 | 5113.831 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)
VV |  |  |  | pol_631311113' 249.618/0.06=4 160.300 [A] 'pol_32450124' 953.531=953.531 [B] Celkem: A+B=5 113.831 [C]
TS
P | 95 | 634661111 |  | Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm | M | 3053.75 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm
VV
TS
P | 96 | 634911113 |  | Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm | M | 3053.75 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm
VV |  |  |  | cca 4886,000m2' 4886*0.625=3 053.750 [A] Celkem: A=3 053.750 [B]
TS
P | 97 | 637211134 |  | Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm | M2 | 66.955 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Koordinační situace - měřeno digitálně' (5.45+3.5+49.9+2*4.0+4.75+3.25+4.26+10.0+18.5+24.3)*0.5+1=66.955 [A] Celkem: A=66.955 [B]
TS
P | 98 | R63140001 |  | Provedení veškerých detailů úprav podlah vč. všech doplňků, profilů, lišt, tmelení, jištění, spojů, prostupů, opracování, límců, přírub apod.; D+M komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů úprav podlah vč. všech doplňků, profilů, lišt, tmelení, jištění, spojů, prostupů, opracování, límců, přírub apod.; D+M komplet
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Vcenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství jednotek se určuje v kompletu Měrná jednotka: kpl'
P | 99 | R63245251 |  | Podlahová stěrka tl. 10mm vč. přípravy podkladu; D+M komplet | M2 | 30.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podlahová stěrka tl. 10mm vč. přípravy podkladu; D+M komplet
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' 'ozn. A4; 1.48' 5.800=5.800 [A] 'ozn. A19; 1.49' 2.000=2.000 [B] 'ozn. A10; 2.16; 2.17; 2.28' 6.300+5.600+11.200=23.100 [C] Celkem: A+B+C=30.900 [D]
TS |  |  |  | Vcenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství jednotek se určí v metrech čtverečných dle projektu. Měrná jednotka: m2
SD |  | 711 |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
P | 100 | 11163150 |  | lak penetrační asfaltový | T | 0.389 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | lak penetrační asfaltový
VV |  |  |  | vodorovná 1103.137*0.0003=0.331 [A] svislá 170.944*0.00034=0.058 [B] Celkem: A+B=0.389 [C]
TS
P | 101 | 62855002 |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm | M2 | 1729.032 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm
VV |  |  |  | vodorovná 1197.417*1.1655=1 395.590 [A] svislá 273.089*1.221=333.442 [B] Celkem: A+B=1 729.032 [C]
TS
P | 102 | 69311317 |  | textilie netkaná HPPE 300g/m2 | M2 | 316.277 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | textilie netkaná HPPE 300g/m2
VV |  |  |  | (132.538+168.678)*1.05=316.277 [A]
TS
P | 103 | 711111001 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | M2 | 1103.137 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
VV |  |  |  | na ŽB základové desce' 19.70*48.50+8.25*6.135+4.49*3.08=1 019.893 [A] 'odpočet m.č. 1.45, v.š. krček + m.č. 1.49, šachta kabely krček' -(3.32*2.865+2.89*1.285)=-13.225 [B] 'spojovací krček - spodní izolace' 8.25*6.535+4.49*3.28=68.641 [C] (5.17+4.49+3.08+8.22)*0.20=4.192 [D] 'vodovodní šachta' 1.52*1.32=2.006 [E] Mezisoučet: A+B+C+D+E=1 081.507 [F] 1081.507*0.02=21.630 [G] Celkem: A+B+C+D+E+G=1 103.137 [H]
TS
P | 104 | 711112001 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | M2 | 170.944 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
VV |  |  |  | 1.NP' 'v.š.' (5.20+2.05)*2*1.55*2=44.950 [A] 'spojovací krček' (8.25+10.625)*2*1.60=60.400 [B] 'kabelová šachta v m.č. 1.20' (6.05+4.75)*2*1.35=29.160 [C] 'kabelová šachta v m.č. 1.36' (4.49+3.45)*2*1.35=21.438 [D] 'vodovodní šachta' (1.52+1.32)*2*2.05=11.644 [E] Mezisoučet: A+B+C+D+E=167.592 [F] 167.592*0.02=3.352 [G] Celkem: A+B+C+D+E+G=170.944 [H]
TS
P | 105 | 711113111 |  | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů | M2 | 255.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů
VV |  |  |  | 1.NP' 'ozn. A1' 1.08 1.70=1.700 [A] 1.09 1.40=1.400 [B] 1.11 21.10=21.100 [C] 1.12 1.90=1.900 [D] 1.13 1.30=1.300 [E] 1.14 1.20=1.200 [F] 1.18 3.50=3.500 [G] 1.19 27.00=27.000 [H] 1.26 5.00=5.000 [I] 1.27 4.20=4.200 [J] 1.28 2.60=2.600 [K] 1.29 3.60=3.600 [L] 1.30 4.50=4.500 [M] 1.31 1.30=1.300 [N] 1.32 1.50=1.500 [O] 1.33 1.50=1.500 [P] 1.34 2.80=2.800 [Q] 1.38 17.30=17.300 [R] 1.39 1.50=1.500 [S] 1.40 1.30=1.300 [T] 1.41 1.30=1.300 [U] 1.42 1.60=1.600 [V] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=109.100 [W] '-----' '2.NP' 'ozn. A9' 2.08 3.80=3.800 [X] 2.09 3.70=3.700 [Y] 2.10 1.90=1.900 [Z] '-----' '3.NP' 'ozn. A9' 3.08 3.20=3.200 [AA] 3.09 3.90=3.900 [AB] 3.10 5.40=5.400 [AC] 3.11 1.50=1.500 [AD] 3.12 1.50=1.500 [AE] 3.13 1.50=1.500 [AF] 3.14 2.80=2.800 [AG] 3.15 6.40=6.400 [AH] 3.16 1.50=1.500 [AI] 3.17 1.50=1.500 [AJ] 3.18 1.50=1.500 [AK] 3.19 4.20=4.200 [AL] '-----' '4.NP' 'ozn. A9' 4.08 3.20=3.200 [AM] 4.09 3.90=3.900 [AN] 4.10 5.40=5.400 [AO] 4.11 1.50=1.500 [AP] 4.12 1.50=1.500 [AQ] 4.13 1.50=1.500 [AR] 4.14 2.80=2.800 [AS] 4.15 6.40=6.400 [AT] 4.16 1.50=1.500 [AU] 4.17 1.50=1.500 [AV] 4.18 1.50=1.500 [AW] 4.19 4.20=4.200 [AX] '-----' '5.NP' 'ozn. A9' 5.08 3.20=3.200 [AY] 5.09 3.90=3.900 [AZ] 5.10 5.40=5.400 [BA] 5.11 1.50=1.500 [BB] 5.12 1.50=1.500 [BC] 5.13 1.50=1.500 [BD] 5.14 2.80=2.800 [BE] 5.15 6.40=6.400 [BF] 5.16 1.50=1.500 [BG] 5.17 1.50=1.500 [BH] 5.18 1.50=1.500 [BI] 5.19 4.20=4.200 [BJ] '6.NP' 'ozn. A9' 6.08 3.20=3.200 [BK] 6.09 3.90=3.900 [BL] 6.10 5.40=5.400 [BM] 6.11 1.50=1.500 [BN] 6.12 1.50=1.500 [BO] 6.13 1.50=1.500 [BP] 6.14 2.80=2.800 [BQ] 6.15 4.20=4.200 [BR] 6.16 1.50=1.500 [BS] 6.17 1.50=1.500 [BT] 6.18 1.50=1.500 [BU] 6.19 4.20=4.200 [BV] Mezisoučet: X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BU+BV=146.800 [BW] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BU+BV=255.900 [BX]
TS
P | 106 | 711113121 |  | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů | M2 | 221.963 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů
VV |  |  |  | 1.NP' 'ozn. A1' '-----' 1.08 (1.85+0.90)*2*0.20=1.100 [A] 1.09 (1.35+0.90)*2*0.20=0.900 [B] 1.11 (7.55+3.00+1.00)*2*0.20+(3.00+1.00*2)*1.80*2=22.620 [C] 1.12, 1.13, 1.14 (1.10+3.50)*2*0.20=1.840 [D] 1.18 (1.50+2.20)*2*0.20=1.480 [E] 1.26 (0.90+1.90+1.385)*0.20=0.837 [F] 1.27, 1.28 (2.40+2.65)*2*0.20=2.020 [G] 1.29 (1.90+0.685*2)*0.20=0.654 [H] 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 (3.25+2.65)*2*0.20=2.360 [I] 1.34 (1.40+1.90+1.985)*0.20=1.057 [J] 1.38 (4.15+4.125)*2*0.20+(4.125+1.00*2)*1.80=14.335 [K] 1.39 (0.90+1.50)*2*0.20=0.960 [L] 1.40 (0.85+1.35)*2*0.20=0.880 [M] 1.41 (0.85+1.50)*2*0.20=0.940 [N] 1.42 (1.075+1.50)*2*0.20=1.030 [O] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=53.013 [P] '2.NP' '-----' 'ozn. A9' 2.08 (1.825+0.835+0.87)*0.20=0.706 [Q] 2.09, 2.10 6.35*0.20=1.270 [R] Mezisoučet: Q+R=1.976 [S] '3.NP' '-----' 'ozn. A9' 3.08 (1.60+1.75+0.085)*2*0.20=1.374 [T] 3.09 (1.90+0.88+0.91)*0.20=0.738 [U] 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 (3.45+2.65+0.20)*2*0.20=2.520 [V] 3.14 (1.45+0.55+0.52)*0.20=0.504 [W] 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 (3.95+2.65)*2*0.20=2.640 [X] 3.19 (2.20+1.90+0.085)*2*0.20=1.674 [Y] Mezisoučet: T+U+V+W+X+Y=9.450 [Z] '4.NP' '-----' 'ozn. A9' 4.08 (1.60+1.75+0.085)*2*0.20=1.374 [AA] 4.09 (1.90+0.88+0.91)*0.20=0.738 [AB] 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 (3.45+2.65+0.20)*2*0.20=2.520 [AC] 4.14 (1.45+0.55+0.52)*0.20=0.504 [AD] 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 (3.95+2.65)*2*0.20=2.640 [AE] 4.19 (2.20+1.90+0.085)*2*0.20=1.674 [AF] Mezisoučet: AA+AB+AC+AD+AE+AF=9.450 [AG] '5.NP' '-----' 'ozn. A9' 5.08 (1.60+1.75+0.085)*2*0.20=1.374 [AH] 5.09 (1.90+0.88+0.91)*0.20=0.738 [AI] 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 (3.45+2.65+0.20)*2*0.20=2.520 [AJ] 5.14 (1.45+0.55+0.52)*0.20=0.504 [AK] 5.15, 5.16, 5.17, 5.18 (3.95+2.65)*2*0.20=2.640 [AL] 5.19 (2.20+1.90+0.085)*2*0.20=1.674 [AM] Mezisoučet: AH+AI+AJ+AK+AL+AM=9.450 [AN] '6.NP' '-----' 'ozn. A9' 6.08 (1.60+1.75+0.085)*2*0.20=1.374 [AO] 6.09 (1.85+0.88+0.91)*0.20=0.728 [AP] 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 (4.25+2.65+0.20)*2*0.20=2.840 [AQ] 6.14 (1.45+0.55+0.52)*0.20=0.504 [AR] 6.15, 6.16, 6.17, 6.18 (1.15+2.21+2.65)*2*0.20=2.404 [AS] 6.19 (2.20+1.90+0.085)*2*0.20=1.674 [AT] Mezisoučet: AO+AP+AQ+AR+AS+AT=9.524 [AU] 'ochrana proti bludným proudům po celé délce osy1 směrem ke kolejišti, v.=2000mm, (2x)' (17.50+5.50+9.45)*1.00*2=64.900 [AV] 16.05*2.00*2=64.200 [AW] Mezisoučet: AV+AW=129.100 [AX] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+Q+R+T+U+V+W+X+Y+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AV+AW=221.963 [AY]
TS
P | 107 | 711141559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | M2 | 1197.417 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
VV |  |  |  | na ŽB základové desce' 19.70*48.50+8.25*6.135+4.49*3.08=1 019.893 [A] 'odpočet v.š., m.č. 1.21, 1.22, 1.23, 1.24' -(4.78*2.05*2)=-19.598 [B] 'odpočet m.č. 1.45, v.š. krček + m.č. 1.49, šachta kabely krček' -(3.32*2.865+2.89*1.285)=-13.225 [C] 'A21, v.š., m.č. 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 (2x)' 4.78*2.05*2*2=39.196 [D] 'A18, A20 - spojovací krček - spodní izolace (2x)' (8.25*6.535+4.49*3.28)*2=137.282 [E] ((5.17+4.49+3.08+8.22)*0.20)*2=8.384 [F] 'vodovodní šachta' 1.52*1.32=2.006 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=1 173.938 [H] 1173.938*0.02=23.479 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I=1 197.417 [J]
TS
P | 108 | 711142559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | M2 | 273.089 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
VV |  |  |  | 1.NP' 'A21, v.š., m.č. 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 (2x)' (4.78+2.05)*2*1.55*2*2=84.692 [A] 'A18, A20 - spojovací krček (2x)' (8.25+10.625)*2*1.60*2=120.800 [B] 'kabelová šachta v m.č. 1.20' (6.05+4.75)*2*1.35=29.160 [C] 'kabelová šachta v m.č. 1.36' (4.49+3.45)*2*1.35=21.438 [D] 'vodovodní šachta' (1.52+1.32)*2*2.05=11.644 [E] Mezisoučet: A+B+C+D+E=267.734 [F] 267.734*0.02=5.355 [G] Celkem: A+B+C+D+E+G=273.089 [H]
TS
P | 109 | 711491172 |  | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná | M2 | 132.538 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná
VV |  |  |  | A18 - spojovací krček' 8.25*6.135+4.49*3.08=64.443 [A] 'A21 - v.š. 4.78*2.05*2=19.598 [B] 'kabelová šachta v m.č. 1.20' 3.95*2.72+2.15*4.75=20.957 [C] 'kabelová šachta v m.č. 1.36' 3.45*4.49=15.491 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=120.489 [E] 120.489*0.1=12.049 [F] Celkem: A+B+C+D+F=132.538 [G]
TS
P | 110 | 711491272 |  | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná | M2 | 168.678 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná
VV |  |  |  | 1.NP' 'A21, v.š., m.č. 1.21, 1.22, 1.23, 1.24' (4.78+2.05)*2*1.55*2=42.346 [A] 'A18, A20 - spojovací krček' (8.25+10.625)*2*1.60=60.400 [B] 'kabelová šachta v m.č. 1.20' (6.05+4.75)*2*1.35=29.160 [C] 'kabelová šachta v m.č. 1.36' (4.49+3.45)*2*1.35=21.438 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=153.344 [E] 153.344*0.1=15.334 [F] Celkem: A+B+C+D+F=168.678 [G]
TS
P | 111 | 998711103 |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes | T | 12.616 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
VV
TS
P | 112 | R71199001 |  | Provedení veškerých detailů izolací proti vodě, vlhkosti a plynům, vč. jištění, zesílení koutů a hran, zpětných spojů, prostopů, límců, přírub, přesahů, dilatac | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů izolací proti vodě, vlhkosti a plynům, vč. jištění, zesílení koutů a hran, zpětných spojů, prostopů, límců, přírub, přesahů, dilatací, řezání, lišt, utěsnění a případných nutných profilů pro napojení apod.; D+M komlet
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství měrných jednotek se určuje v kompletu. Měrná jednotka: kpl
SD |  | 712 |  | Povlakové krytiny
P | 113 | 11163153 |  | emulze asfaltová penetrační | litr | 386.941 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | emulze asfaltová penetrační
VV
TS
P | 114 | 11163153 | 1 | emulze asfaltová penetrační | litr | 159.084 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | emulze asfaltová penetrační
VV
TS
P | 115 | 62833158 |  | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm | M2 | 1127.449 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm
VV |  |  |  | 781.116=781.116 [A] 18.25=18.250 [B] 49.573=49.573 [C] 65.313=65.313 [D] 53.1=53.100 [E] Celkem: A+B+C+D+E=967.352 [F] F * 1.1655Koeficient množství=1 127.449 [G]
TS
P | 116 | 62833158 | 1 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm | M2 | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy příl. 2.010 parozábrana komín 1=1.000 [A] VZT 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C] C * 1.5Koeficient množství=3.000 [D]
TS
P | 117 | 62833158 | 2 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm | M2 | 487.576 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm
VV |  |  |  | 121.995*(1.8+0.15)=237.890 [A] 13.82*(0.3+0.6)=12.438 [B] 37.47*(0.3+0.6)=33.723 [C] 53.37*(0.3+0.9)=64.044 [D] 3.6*0.75=2.700 [E] 90.395*0.35=31.638 [F] 35.22*0.5=17.610 [G] 12.54*0.5=6.270 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=406.313 [I] I * 1.2Koeficient množství=487.576 [J]
TS
P | 118 | 62851009 |  | manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu otevřená kruhová vnitřní průměr 15-50 | KUS | 22 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu otevřená kruhová vnitřní průměr 15-50
VV
TS
P | 119 | 62855007 |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,5mm | M2 | 1127.449 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,5mm
VV |  |  |  | 781.116=781.116 [A] 18.25=18.250 [B] 49.573=49.573 [C] 65.313=65.313 [D] 53.1=53.100 [E] Celkem: A+B+C+D+E=967.352 [F] F * 1.1655Koeficient množství=1 127.449 [G]
TS
P | 120 | 62855007 | 1 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,5mm | M2 | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,5mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy příl. 2.010 komín 1=1.000 [A] VZT 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C] C * 1.5Koeficient množství=3.000 [D]
TS
P | 121 | 62855007 | 2 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,5mm | M2 | 240.455 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,5mm
VV |  |  |  | 121.995*(0.65*1.5)=118.945 [A] 13.82*(0.37*0.8)=4.091 [B] 37.47*(0.36*0.75)=10.117 [C] 53.37*(0.55*0.6)=17.612 [D] = 3.6*0.35=1.260 [F] 90.395*0.35=31.638 [G] 35.22*0.35=12.327 [H] 12.54*0.35=4.389 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I= J * 1.2Koeficient množství=
TS
P | 122 | 62866281 |  | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | M2 | 1127.449 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm
VV
TS
P | 123 | 62866281 | 1 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | M2 | 240.455 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm
VV
TS
P | 124 | 69311068 |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | M2 | 61.331 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
VV
TS
P | 125 | 712311111 |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou | M2 | 967.352 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy skladba B1 (47.8*16.845-((0.3*0.15)*(7*2+2+1)+(0.15*0.15)*4)-(8.3*2.7)-(0.9*0.9))=781.116 [A] Skladba B2 7.3*2.5=18.250 [B] skladba B3 7.57*5.235+4.52*2.2=49.573 [C] skladba B4 47.5*1.375=65.313 [D] skladba A15 17.7+17.7+17.7=53.100 [E] Celkem: A+B+C+D+E=967.352 [F]
TS
P | 126 | 712331111 |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás | M2 | 967.352 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás
VV |  |  |  | 781.116=781.116 [A] 18.25=18.250 [B] 49.573=49.573 [C] 65.313=65.313 [D] 53.1=53.100 [E] Celkem: A+B+C+D+E=967.352 [F]
TS
P | 127 | 712341559 |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | M2 | 1934.704 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše
VV
TS
P | 128 | 712341715 |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střeš | KUS | 22 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy příl. 2.010 krytina - zti 10+3=13.000 [A] záchytný systém 9=9.000 [B] Celkem: A+B=22.000 [C]
TS
P | 129 | 712341720 |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střeš | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy přes 0,25 m2 do 0,75 m2
VV
TS
P | 130 | 712391172 |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné | M2 | 53.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné
VV |  |  |  | 53.1=53.100 [A]
TS
P | 131 | 712811111 |  | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem suspensí asfaltovou | M2 | 397.709 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem suspensí asfaltovou
VV |  |  |  | 121.995*(1.8+0.15)=237.890 [A] 13.82*(0.3+0.6)=12.438 [B] 37.47*(0.3+0.6)=33.723 [C] 53.37*(0.3+0.9)=64.044 [D] = 3.6*0.35=1.260 [F] 90.395*0.35=31.638 [G] 35.22*0.35=12.327 [H] 12.54*0.35=4.389 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=
TS
P | 132 | 712831101 |  | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou | M2 | 200.379 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou
VV |  |  |  | 121.995*(0.65*1.5)=118.945 [A] 13.82*(0.37*0.8)=4.091 [B] 37.47*(0.36*0.75)=10.117 [C] 53.37*(0.55*0.6)=17.612 [D] = 3.6*0.35=1.260 [F] 90.395*0.35=31.638 [G] 35.22*0.35=12.327 [H] 12.54*0.35=4.389 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=
TS
P | 133 | 712841559 |  | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP | M2 | 606.692 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP
VV
TS
P | 134 | 712998201 |  | Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu do DN 70 | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu do DN 70
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy skladba B1 4=4.000 [A] skladba B3 1=1.000 [B] skladba B4 2=2.000 [C] Celkem: A+B+C=7.000 [D]
TS
P | 135 | 998712104 |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | T | 23.224 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
VV
TS
P | 136 | R5623101 |  | přepad pojistný DN 70 kulatý | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | přepad pojistný DN 70 kulatý
VV
TS
P | 137 | R71299001 |  | Provedení veškerých detailů povlakových krytin vč. jištění, zesílení koutů a hran, zpětných spojů, prostopů, límců, přírub, přesahů, dilatací, řezání, utěsnění | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů povlakových krytin vč. jištění, zesílení koutů a hran, zpětných spojů, prostopů, límců, přírub, přesahů, dilatací, řezání, utěsnění a případných nutných profilů pro napojení apod.; D+M komlet
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství měrných jednotek se určuje v kompletu. Měrná jednotka: kpl
SD |  | 713 |  | Izolace tepelné
P | 138 | 28323053 |  | fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm | M2 | 6752.396 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm
VV
TS
P | 139 | 28372304 |  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ?=0,037 tl 10mm | M2 | 349.197 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ?=0,037 tl 10mm
VV |  |  |  | v.=190mm' A1 149.67*0.19=28.437 [A] A2 292.85*0.19=55.642 [B] A3 30.90*0.19=5.871 [C] A4 ((5.80+1.00)*2-0.90)*0.19=2.413 [D] A5 135.75*0.19=25.793 [E] A6 5.20*0.19=0.988 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=119.144 [G] 'v.=90mm' A7 426.048*0.09=38.344 [H] A8+A14 379.328*0.09=34.140 [I] A9 236.61*0.09=21.295 [J] A10 11.90*0.09=1.071 [K] A11 573.78*0.09=51.640 [L] A12, 13 670.03*0.09=60.303 [M] A16 ((24.10+9.845+0.50*2+0.30*3)*2+0.50*4)*0.09=6.632 [N] 'A22' Mezisoučet: H+I+J+K+L+M+N=213.425 [O] Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+J+K+L+M+N=332.569 [P] P * 1.05Koeficient množství=349.197 [Q]
TS
P | 140 | 28372309 |  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ?=0,037 tl 100mm | M2 | 170.496 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ?=0,037 tl 100mm
VV |  |  |  | 18.25*1=18.250 [A] 49.573*2=99.146 [B] 53.1=53.100 [C] Celkem: A+B+C=170.496 [D]
TS
P | 141 | 28372312 |  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ?=0,037 tl 120mm | M2 | 137.157 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ?=0,037 tl 120mm
VV |  |  |  | 65.313*2=130.626 [A] A * 1.05Koeficient množství=137.157 [B]
TS
P | 142 | 28372313 |  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ?=0,037 tl 130mm | M2 | 960.225 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ?=0,037 tl 130mm
VV |  |  |  | viz. pol_713121111; PPS tl. 130mm' 914.50=914.500 [A] Celkem: A=914.500 [B] B * 1.05Koeficient množství=960.225 [C]
TS
P | 143 | 28372321 |  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ?=0,037 tl 200mm | M2 | 364.207 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ?=0,037 tl 200mm
VV |  |  |  | (121.995+(((7+2)*2)*(2*0.2)))*2=258.390 [A] 13.82*0.5=6.910 [B] 37.47*0.61=22.857 [C] 53.37*1.1=58.707 [D] Celkem: A+B+C+D=346.864 [E] E * 1.05Koeficient množství=364.207 [F]
TS
P | 144 | 28375909 |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 50mm | M2 | 30.095 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 50mm
VV |  |  |  | 28.662*1.05=30.095 [A]
TS
P | 145 | 28375988 |  | deska EPS 70 fasádní ?=0,039 | M3 | 31.443 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska EPS 70 fasádní ?=0,039
VV
TS
P | 146 | 28376105 |  | klín izolační z XPS spádový | M3 | 160.91 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | klín izolační z XPS spádový
VV |  |  |  | 781.116*0.2=156.223 [A] A * 1.03Koeficient množství=160.910 [B]
TS
P | 147 | 28376141 |  | klín izolační spád do 5% EPS 100 | M3 | 32.138 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | klín izolační spád do 5% EPS 100
VV |  |  |  | 18.25*0.15=2.738 [A] 49.573*0.15=7.436 [B] 65.313*0.2=13.063 [C] 53.1*0.15=7.965 [D] Celkem: A+B+C+D=31.202 [E] E * 1.03Koeficient množství=32.138 [F]
TS
P | 148 | 28376142 |  | klín izolační spád do 5% EPS 150 | M3 | 13.971 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | klín izolační spád do 5% EPS 150
VV |  |  |  | 121.995*(0.65*0.08)=6.344 [A] 13.82*(0.08*0.8)=0.884 [B] 37.47*(0.08*0.75)=2.248 [C] 53.37*(0.08*0.6)=2.562 [D] 21.195*(0.08*0.9)=1.526 [E] Celkem: A+B+C+D+E=13.564 [F] F * 1.03Koeficient množství=13.971 [G]
TS
P | 149 | 28376385 |  | deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch | M3 | 203.09 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch
VV |  |  |  | 781.116*2=1 562.232 [A] A * 0.13Koeficient množství=203.090 [B]
TS
P | 150 | 28376442 |  | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA ?=0,035 tl 80mm | M2 | 4.423 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA ?=0,035 tl 80mm
VV
TS
P | 151 | 28376449 |  | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA ?=0,035 tl 200mm | M2 | 293.786 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA ?=0,035 tl 200mm
VV
TS
P | 152 | 28376652 |  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA ?=0,035 tl 200mm | M2 | 264.278 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA ?=0,035 tl 200mm
VV |  |  |  | kolem obj. v. 1500mm' (48.90+20.10)*2*1.50=207.000 [A] 'v. 1900mm' (6.50+2.55)*0.40=3.620 [B] 'odpočet' -5.50*0.30*2=-3.300 [C] -6.135*1.50=-9.203 [D] -4.74*0.65=-3.081 [E] Mezisoučet: A+B+C+D+E=195.036 [F] 'spojovací krček' (4.77+4.49+3.28+8.05)*2.00=41.180 [G] -(1.00+1.75*3)*0.85=-5.313 [H] (4.77+4.69+3.28+8.05)*1.00=20.790 [I] Mezisoučet: G+H+I=56.657 [J] Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I=251.693 [K] K * 1.05Koeficient množství=264.278 [L]
TS
P | 153 | 28376807 |  | deska fenolická tepelně izolační fasádní ?=0,020 tl 90mm | M2 | 83.62 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska fenolická tepelně izolační fasádní ?=0,020 tl 90mm
VV
TS
P | 154 | 63152005 |  | klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm | M | 386.831 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm
VV
TS
P | 155 | 63153730 |  | deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,036-0,037 tl 200mm | M2 | 2.888 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,036-0,037 tl 200mm
VV
TS
P | 156 | 63153779 |  | deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah ?=0,036-0,037 tl 30mm | M2 | 4471.945 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah ?=0,036-0,037 tl 30mm
VV |  |  |  | viz. pol_713121111; minerální (zvuková) tl. 30mm' 4258.995=4 258.995 [A] Celkem: A=4 258.995 [B] B * 1.05Koeficient množství=4 471.945 [C]
TS
P | 157 | 713111139 |  | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvení | M2 | 2.75 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy viz. příloha 2.009 průvlak podhled 5.5*0.5=2.750 [A] Celkem: A=2.750 [B]
TS
P | 158 | 713121111 |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | M2 | 5202.157 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' 'PPS tl. 130mm' 'ozn. A1; viz.oddíl 771' 108.500=108.500 [A] 'ozn. A2; viz.oddíl 776' 510.00=510.000 [B] 'ozn. A3; viz.oddíl 776' 34.90=34.900 [C] 'ozn. A4; viz. oddíl 63' 5.80=5.800 [D] 'ozn. A5; viz.oddíl 773' 188.100=188.100 [E] 'ozn. A6; viz.oddíl 767' 26.80=26.800 [F] 'ozn. A18; viz.oddíl 773' 38.40=38.400 [G] 'ozn. A19; viz.oddíl 63' 2.00=2.000 [H] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H=914.500 [I] '----------------------------------------------' 'minerální (zvuková) tl. 30mm' 'ozn. A7; viz.oddíl 776' 856.40=856.400 [J] 'ozn. A8; viz.oddíl 776' 490.90=490.900 [K] 'ozn. A9; viz.oddíl 771' 147.000=147.000 [L] 'ozn. A10; viz.oddíl 63' 23.100=23.100 [M] 'ozn. A11; viz.oddíl 773 (bez schodiště)' 743.810=743.810 [N] 'ozn. A12; viz.oddíl 767' 841.509+611.856=1 453.365 [O] 'ozn. A13; viz.oddíl 776' 30.876=30.876 [P] 'ozn. A14; viz.oddíl 776' 105.90=105.900 [Q] 'ozn. A16; viz.oddíl 63' 236.60=236.600 [R] 'ozn. A22; viz.oddíl 776' 163.100=163.100 [S] 'Požární schodiště' (0.26*1.30)*(4+1)=1.690 [T] 0.52*1.20=0.624 [U] 1.30*2.70=3.510 [V] 1.40*1.30+1.20*0.25=2.120 [W] Mezisoučet: J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W=4 258.995 [X] '----------------------------------------------' 'spojovací krček - dobetonování stávající konstrukce - tl. 50mm' 3.70+6.285*0.50=6.843 [Y] 'kabelová šachta m.č. 1.20 - tl. 50mm' 3.64*2.40=8.736 [Z] 'kabelová šachta m.č. 1.36 - tl. 50mm' 4.18*3.13=13.083 [AA] Mezisoučet: Y+Z+AA=28.662 [AB] '----------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+Y+Z+AA=5 202.157 [AC]
TS
P | 159 | 713121211 |  | Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně | M | 3119.856 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně
VV |  |  |  | výměry dle podlahových soklíků + obvody místností s keramickými obklady' 'v.=190mm' A1 20.07+129.60=149.670 [A] A2 292.85=292.850 [B] A3 30.90=30.900 [C] A4 (5.80+1.00)*2-0.90=12.700 [D] A5 135.75=135.750 [E] A6 5.20=5.200 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=627.070 [G] 'v.=90mm' A7 426.048=426.048 [H] A8+A14 379.328=379.328 [I] A9 236.61=236.610 [J] A10 11.90=11.900 [K] A11 573.78=573.780 [L] A12, 13 670.03=670.030 [M] A16 (24.10+9.845+0.50*2+0.30*3)*2+0.50*4=73.690 [N] A22 121.40=121.400 [O] Mezisoučet: H+I+J+K+L+M+N+O=2 492.786 [P] Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+J+K+L+M+N+O=3 119.856 [Q]
TS
P | 160 | 713131141 |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení | M2 | 83.85 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení
VV |  |  |  | dle grafických a texžtových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' 'Spojovací krček; Řez C-C; základ zevnitř' (2.780+1.90)*0.90=4.212 [A] Mezisoučet: A=4.212 [B] viz. přílohy 2.005 a 2.019 zateplení žaluziových kastlíků 0.26*(17.5+17.5+17.5+9.45+5.5+5.5+5.5+5.5+4*6+5.5*9+9.45*3+5.5+1.5*23+17.5*3+1.75*11+1.05*5+1.75*2)=79.638 [C] Mezisoučet: C=79.638 [D] Celkem: A+C=83.850 [E]
TS
P | 161 | 713131243 |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace | M2 | 598.557 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm
VV |  |  |  | (121.995+(((7+2)*2)*(2*0.2)))*2=258.390 [A] 13.82*0.5=6.910 [B] 37.47*0.61=22.857 [C] 53.37*1.1=58.707 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=346.864 [E] 'kolem obj. v. 1500mm' (48.90+20.10)*2*1.50=207.000 [F] 'v. 1900mm' (6.50+2.55)*0.40=3.620 [G] 'odpočet' -5.50*0.30*2=-3.300 [H] -6.135*1.50=-9.203 [I] -4.74*0.65=-3.081 [J] Mezisoučet: F+G+H+I+J=195.036 [K] 'spojovací krček' (4.77+4.49+3.28+8.05)*2.00=41.180 [L] -(1.00+1.75*3)*0.85=-5.313 [M] (4.77+4.69+3.28+8.05)*1.00=20.790 [N] Mezisoučet: L+M+N=56.657 [O] Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I+J+L+M+N=598.557 [P]
TS
P | 162 | 713131243 | 1 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace | M2 | 279.796 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy viz. přílohy 2.011 a 2.003 zateplení základů 1.5*(57.03*2+20.26+9.635+3.93+4.49)=228.563 [A] rozšíření v místě kabelových komor 0.4*(2.18+2.085)+0.5*(3.8+3.45+4.5)+1.1*1.52=9.253 [B] krček 2*(8.25*2+4.49)=41.980 [C] Celkem: A+B+C=279.796 [D]
TS
P | 163 | 713131245 |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace | M2 | 96.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 240 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy viz. přílohy 2.005 až 2.010 EPS 70f tl. 310 mm na výšku budovy (schodiště) 3.5*27.6=96.600 [A] Celkem: A=96.600 [B]
TS
P | 164 | 713141121 |  | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka bodově, jednovrstv | M2 | 1863.354 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka bodově, jednovrstvá
VV
TS
P | 165 | 713141212 |  | Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | M | 368.41 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy detail atika B1 6.845+47.8*2+16.85+2*(7+2)*0.15=121.995 [A] detail atika B2 8.86+2*2.48=13.820 [B] detail atika B3 11.165*2+7.57*2=37.470 [C] detail atika B4 49.06+2*2.155=53.370 [D] detail komín K 0.9*4=3.600 [E] detail lemování stěny 6.695+(3.26*2+8.86*2)+((0.2*2*2+(0.9+2*0.4)*4)+(0.9+0.2*2)*3)+47.5+2*0.23=90.395 [F] detail lemování stěny - terasy (4.74+3.5*2)*3=35.220 [G] detail prostupy VZT (0.68*2+0.62*2)+(1.82*2+0.83*2)+(1.49*2+0.83*2)=12.540 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=368.410 [I]
TS
P | 166 | 713141322 |  | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými asfaltem za horka bodově | M2 | 967.352 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými asfaltem za horka bodově
VV |  |  |  | 781.116=781.116 [A] 18.25=18.250 [B] 49.573=49.573 [C] 65.313=65.313 [D] 53.1=53.100 [E] Celkem: A+B+C+D+E=967.352 [F]
TS
P | 167 | 713141378 |  | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm mechanicky ukotvenými šrouby | M | 291.05 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm mechanicky ukotvenými šrouby
VV |  |  |  | 43.2=43.200 [A] 121.995=121.995 [B] 13.82=13.820 [C] 37.47=37.470 [D] 53.37=53.370 [E] Atiky nad terasou 2.355*9=21.195 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=291.050 [G]
TS
P | 168 | 713191132 |  | Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE | M2 | 6138.545 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE
VV |  |  |  | vč. pásku po obvodu zdi' 'viz pol. 713121111' 5202.157=5 202.157 [A] (5202.157*1.20)*0.150=936.388 [B] Celkem: A+B=6 138.545 [C]
TS
P | 169 | 998713104 |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m | T | 50.759 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m
VV
TS
P | 170 | R71399001 |  | Provedení veškerých detailů izolací tepelných vč. jištění, zesílení koutů a hran, zpětných spojů, prostopů, límců, přírub, přesahů, dilatací, řezání, utěsnění a | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů izolací tepelných vč. jištění, zesílení koutů a hran, zpětných spojů, prostopů, límců, přírub, přesahů, dilatací, řezání, utěsnění a případných nutných profilů pro napojení apod.; D+M komlet
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství měrných jednotek se určuje v kompletu. Měrná jednotka: kpl
SD |  | 721 |  | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
P | 171 | 28656002 |  | nástavec střešní vpusti s integrovanou bitumenovou manžetou pro výšku TI do 500mm | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | nástavec střešní vpusti s integrovanou bitumenovou manžetou pro výšku TI do 500mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy skladba B1 1=1.000 [A] skladba B3 1=1.000 [B] skladba B4 2=2.000 [C] Celkem: A+B+C=4.000 [D]
TS
P | 172 | 28656002 | 1 | nástavec střešní vpusti s integrovanou bitumenovou manžetou pro výšku TI do 500mm | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | nástavec střešní vpusti s integrovanou bitumenovou manžetou pro výšku TI do 500mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy skladba B4 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 173 | 56231102 |  | vtok střešní vodorovný s vyhříváním s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci pochůzných plochých střech DN 75, DN 110 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vtok střešní vodorovný s vyhříváním s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci pochůzných plochých střech DN 75, DN 110
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy skladba B4 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 174 | 56231106 |  | vtok střešní svislý s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci plochých střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vtok střešní svislý s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci plochých střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy skladba B1 1=1.000 [A] skladba B3 1=1.000 [B] skladba B4 2=2.000 [C] Celkem: A+B+C=4.000 [D]
TS
P | 175 | 721239114 |  | Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy skladba B1 1=1.000 [A] skladba B3 1=1.000 [B] skladba B4 2=2.000 [C] Celkem: A+B+C=4.000 [D]
TS
P | 176 | 721239221 |  | Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů s vodorovným odtokem DN 75/110 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů s vodorovným odtokem DN 75/110
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy skladba B4 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 177 | 998721104 |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | T | 0.073 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
VV
TS
P | 178 | R6285101 |  | komínek střešní odvětrávací DN 150 | KUS | 13 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | komínek střešní odvětrávací DN 150
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy příl. 2.010 odvětrání výtahové šachty 3=3.000 [A] zti 10=10.000 [B] Celkem: A+B=13.000 [C]
TS
P | 179 | R6285102 |  | prostup parozábranou DN 150 | KUS | 13 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | prostup parozábranou DN 150
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy příl. 2.010 odvětrání výtahové šachty 3=3.000 [A] zti 10=10.000 [B] Celkem: A+B=13.000 [C]
TS
P | 180 | R7210991 |  | Podtlakové odvodnění střešního pláště + bezpečnostní podtlakový přepad ploché střechy | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podtlakové odvodnění střešního pláště + bezpečnostní podtlakový přepad ploché střechy
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy příl. 2.010 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž systému podtlakového odvodnění střešního pláště+ bezpečnostní podtlakový přepad ploché střechy. Včetně pomocných zednických prací.
P | 181 | R721279153 |  | Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 160 | KUS | 13 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 160
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy příl. 2.010 odvětrání výtahové šachty 3=3.000 [A] zti 10=10.000 [B] Celkem: A+B=13.000 [C]
TS
SD |  | 762 |  | Konstrukce tesařské
P | 182 | 762361313 |  | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 2 | M2 | 169.554 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm
VV |  |  |  | 121.995*(0.65)=79.297 [A] 13.82*(0.8)=11.056 [B] 37.47*(0.75)=28.103 [C] 53.37*(0.6)=32.022 [D] 21.195*(0.9)=19.076 [E] Celkem: A+B+C+D+E=169.554 [F]
TS
P | 183 | 762395000 |  | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | M3 | 4.239 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
VV |  |  |  | 121.995*(0.65)=79.297 [A] 13.82*(0.8)=11.056 [B] 37.47*(0.75)=28.103 [C] 53.37*(0.6)=32.022 [D] 21.195*(0.9)=19.076 [E] Celkem: A+B+C+D+E=169.554 [F] F * 0.025Koeficient množství=4.239 [G]
TS
P | 184 | 762951004 |  | Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevěných, osové vzdálenosti podpěr přes 550 mm | M2 | 53.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevěných, osové vzdálenosti podpěr přes 550 mm
VV |  |  |  | pol_762952014' 53.1=53.100 [A]
TS
P | 185 | 762951101 |  | Montáž terasy Příplatek k cenám za výškové vyrovnání podkladního roštu pomocí vyrovnávacích terčů do 65 mm | M | 143.37 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž terasy Příplatek k cenám za výškové vyrovnání podkladního roštu pomocí vyrovnávacích terčů do 65 mm
VV |  |  |  | 143.37=143.370 [A]
TS
P | 186 | 762952014 |  | Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin tvrdých nebo neobyčejně tvrdých, s broušením, omytím a kartáčováním, bez povrchové úpravy, spojovaných šroubování | M2 | 53.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin tvrdých nebo neobyčejně tvrdých, s broušením, omytím a kartáčováním, bez povrchové úpravy, spojovaných šroubováním, šířky přes 135 mm
VV |  |  |  | pol_712311111' 53.1=53.100 [A]
TS
P | 187 | 762952111 |  | Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu spojovaných skrytými spojkami na podkladní rošt ukončovací lišty připevněné šroubováním | M | 49.44 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu spojovaných skrytými spojkami na podkladní rošt ukončovací lišty připevněné šroubováním
VV |  |  |  | skladba A15' '3NP_3.27' (4.74+3.50)*2=16.480 [A] '4NP_4.27' (4.74+3.50)*2=16.480 [B] '5NP_5.27' (4.74+3.50)*2=16.480 [C] Celkem: A+B+C=49.440 [D]
TS
P | 188 | 762953002 |  | Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně | M2 | 53.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně
VV |  |  |  | pol_762952014' 53.1=53.100 [A]
TS
P | 189 | 998762104 |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | T | 4.337 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
VV
TS
P | 190 | R61191135 |  | profil dokončovací krycí - modifikované dřevo | M | 53.395 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | profil dokončovací krycí - modifikované dřevo
VV
TS
P | 191 | R61198138 |  | profil terasový dřevěný š 145mm tl 21mm - modifikované dřevo | M2 | 57.348 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | profil terasový dřevěný š 145mm tl 21mm - modifikované dřevo
VV
TS
P | 192 | R61198145 |  | hranol terasový dřevěný 90x90mm - modifikované dřevo | M | 143.37 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | hranol terasový dřevěný 90x90mm - modifikované dřevo
VV
TS
P | 193 | R76299001 |  | Provedení veškerých detailů konstrukcí tesařských vč. lišt,dilatací, spárování, napojení, prostupů, revizních otvorů, řezání apod.; D+M komlet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů konstrukcí tesařských vč. lišt,dilatací, spárování, napojení, prostupů, revizních otvorů, řezání apod.; D+M komlet
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství měrných jednotek se určuje v kompletu. Měrná jednotka: kpl
SD |  | 763 |  | Konstrukce suché výstavby
P | 194 | 63126306 |  | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená se zkosením ?w=0,60 lepený bílý tl 20mm | M2 | 1568.155 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená se zkosením ?w=0,60 lepený bílý tl 20mm
VV
TS |  |  |  | A2-s1,d0
P | 195 | 763111426 |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, | M2 | 37.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '1NP_1.05; od +2,600m na +2,950m' 5.500*0.350=1.925 [A] '2NP_2.01; od +6,200m na +6,550m' 5.500*0.350=1.925 [B] '3NP_3.01; od +9,800m na +11,150m' 5.500*1.350=7.425 [C] '4NP_4.01; od +14,400m na +15,750m' 5.500*1.350=7.425 [D] '5NP_5.01; od +19,000m na +20,350m' 5.500*1.350=7.425 [E] '6NP_6.01; od +23,300m na +25,350m' 5.500*2.050=11.275 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=37.400 [G]
TS
P | 196 | 763111481 |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami kombinovanými vysokopevnostními protipožá | M2 | 662.862 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami kombinovanými vysokopevnostními protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm a standardními A tl. 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 59 dB
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '3NP; od +7,100m na +11,200m' '3.22' (1.350*4.100)-0.90*1.97=3.762 [A] '3.23' (15.100+1.350)*4.100=67.445 [B] '3.29' (21.100+1.350)*4.100=92.045 [C] '4NP_11,700m na +15,800m' '4.22' (1.350*4.100)-0.90*1.97=3.762 [D] '4.23' (15.100+1.350)*4.100=67.445 [E] '4.29' (21.100+1.350)*4.100=92.045 [F] '5NP_16,300m na +20,400m' '5.22' (1.350*4.100)-0.90*1.97=3.762 [G] '5.23' (15.100+1.350)*4.100=67.445 [H] '5.29' (21.100+1.350)*4.100=92.045 [I] '6NP_+20,900m na +25,350m' '6.23' (15.100+1.350)*4.450=73.203 [J] '6.29' (21.100+1.350)*4.450=99.903 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=662.862 [L]
TS
P | 197 | 763111717 |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | M2 | 723.148 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)
VV |  |  |  | pol_R76311320' 22.886=22.886 [A] 'pol_763111426' 37.400=37.400 [B] 'pol_763111717' 662.862=662.862 [C] Celkem: A+B+C=723.148 [D]
TS
P | 198 | 763111718 |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou | M | 33 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '1NP_1.05; od +2,600m na +2,950m' 5.500=5.500 [A] '2NP_2.01; od +6,200m na +6,550m' 5.500=5.500 [B] '3NP_3.01; od +9,800m na +11,150m' 5.500=5.500 [C] '4NP_4.01; od +14,400m na +15,750m' 5.500=5.500 [D] '5NP_5.01; od +19,000m na +20,350m' 5.500=5.500 [E] '6NP_6.01; od +23,300m na +25,350m' 5.500=5.500 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=33.000 [G]
TS
P | 199 | 763111772 |  | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost celoplošné tmelení kvality Q4 | M2 | 723.148 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost celoplošné tmelení kvality Q4
VV |  |  |  | pol_R76311320' 22.886=22.886 [A] 'pol_763111426' 37.400=37.400 [B] 'pol_763111717' 662.862=662.862 [C] Celkem: A+B+C=723.148 [D]
TS
P | 200 | 763121465 |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 1 | M2 | 237.145 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' 'od -0,200m na+3,200m' '1NP_1.10' (0.300*2+0.400)*3.400=3.400 [A] '1NP_1.19' (0.20*2+0.250)*3.400=2.210 [B] '1NP_1.25' (0.500+0.220)*3.400=2.448 [C] (0.20*2+0.250)*3.400=2.210 [D] '1NP_1.35 (NN)' (0.400*2+0.600)*3.400=4.760 [E] '1NP_1.36 (NN)' ((0.860+0.250)*2*3.400)*2=15.096 [F] '1NP_1.37' (0.300*2+0.400)*3.400=3.400 [G] (1.550+0.680)*3.400=7.582 [H] '1NP_1.43' (0.300*2+0.400)*3.400=3.400 [I] '1NP_1.45; od -0,200m na +3,200m' (0.250*2)*3.400=1.700 [J] '------------------------------------------------' '2NP od +3,500m na +6,800m' '2.21' (0.600+0.200)*3.300=2.640 [K] '2.21 (komín)' (0.300+6.600)*3.300=22.770 [L] '2.07' (0.200*2+0.270)*3.300=2.211 [M] (0.250*2)*3.300=1.650 [N] '2.08' (0.400+0.250)*3.300=2.145 [O] '2.09' (0.400+0.250)*3.300=2.145 [P] '2.15' ((0.230+0.870+0.630)*3.300)*2=11.418 [Q] '2.20' (0.230+0.870+0.630)*3.300=5.709 [R] '2NP_2.24; od +3,500m na +6,800m' (0.250*2)*3.300=1.650 [S] '------------------------------------------------' '3NP od +7,100m na +10,800m' '3.07' (0.250+0.250)*3.70=1.850 [T] '3.23' ((0.230+0.870+0.630)*3.700)*2=12.802 [U] '3.29' ((0.230+0.870+0.630)*3.700)*2=12.802 [V] '3.32' (0.200+0.200)*3.700=1.480 [W] '3.33 (komín)' (0.450+0.300)*3.700=2.775 [X] '3NP_3.35; od +7,100m na +10,800m' (0.250*2)*3.700=1.850 [Y] '------------------------------------------------' '4NP od +11,700m na +16,035m' '4.07' (0.250+0.250)*4.335=2.168 [Z] '4.23' ((0.230+0.870+0.630)*4.335)*2=14.999 [AA] '4.29' ((0.230+0.870+0.630)*4.335)*2=14.999 [AB] '4.35' (0.200+0.200)*4.335=1.734 [AC] '4.35 (komín)' (0.450+0.300)*4.335=3.251 [AD] '4NP_4.38; od +11,100m na +14,800m' (0.250*2)*3.700=1.850 [AE] '------------------------------------------------' '5NP od +16,300m na +20,635m' '5.07' (0.250+0.250)*4.335=2.168 [AF] '5.23' ((0.230+0.870+0.630)*4.335)*2=14.999 [AG] '5.29' ((0.230+0.870+0.630)*4.335)*2=14.999 [AH] '5.35' (0.200+0.200)*4.335=1.734 [AI] '5.35 (komín)' (0.450+0.300)*4.335=3.251 [AJ] '5NP_5.38; od +15,100m na +20,600m' (0.250+0.350)*5.50=3.300 [AK] '------------------------------------------------' '6NP od +20,900m na +25,700m' '6.07' (0.250+0.250)*4.800=2.400 [AL] '6.28' (0.250+0.250)*4.800=2.400 [AM] '6.28 (komín)' 0.450*4.800=2.160 [AN] '------------------------------------------------' 'Schodiště' '1NP_1.46' 2.700*0.500=1.350 [AO] '2NP_2.26' 2.700*0.500=1.350 [AP] '3NP_3.37' 2.700*0.900=2.430 [AQ] '4NP_4.40' 2.700*0.900=2.430 [AR] '5NP_5.40' 2.700*2.400=6.480 [AS] '6NP_6.36' 2.700*1.700=4.590 [AT] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT=237.145 [AU]
TS
P | 201 | 763121714 |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | M2 | 406.758 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
VV |  |  |  | pol_763121465' 237.145=237.145 [A] 'pol_R76312146' 169.613=169.613 [B] Celkem: A+B=406.758 [C]
TS
P | 202 | 763131411 |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izo | M2 | 1426.094 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '2.021_Půdorys 1NP - podhledy' '1NP_1.02' 4.74*2.30=10.902 [A] '1NP_1.06_07_08_09_11_12_13_14_17_18' '1NP_1.25_26_27_28_29_30_31_32_33_34_35' '1NP_38_39_40_41_42' 13.50+16.70+1.70+1.40+21.10+1.90+1.30+1.20=58.800 [B] 10.00+3.50+18.10+4.00+4.20+2.60+4.00+4.50+1.30=52.200 [C] 1.50*2+2.80+8.80+17.30+1.50+1.30*2+1.60=37.600 [D] '1NP_1.03' 5.50*8.95-(4.80*7.80)=11.785 [E] '1NP_1.04a+1.04b' 47.900*0.800+5.500*0.500=41.070 [F] '1NP_1.10' 210.100=210.100 [G] -(16.800*10.200+6.00*4.200-(7.95*3.50+1.55*1.65+14.30*0.20+0.50*0.30*2))=- 163.018 [H] '1.37' 117.800=117.800 [I] -(7.125*5.400+10.800*4.850+1.250*0.20-0.500*0.300)=-90.955 [J] '1NP_1.43' 73.500=73.500 [K] -(4.200*10.200)=-42.840 [L] '1NP_1.44' 38.400=38.400 [M] -(8.070*1.20)=-9.684 [N] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=345.660 [O] '------------------------------------------------' '2.022_Půdorys 2NP - podhledy' '2NP_2.08_09_10' 3.80+3.70+1.90=9.400 [P] '2NP_2.24' 25.10=25.100 [Q] -(8.070*1.200-((1.370*0.120)/2+0.350*0.120))=-9.560 [R] Mezisoučet: P+Q+R=24.940 [S] '------------------------------------------------' '2.023_Půdorys 3NP - podhledy' '3NP_3.07_08_09_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19' '3NP_3.32_33' 7.70+3.20+3.90+5.40+1.50*3+2.80+6.40+1.50*3+4.20=42.600 [T] 13.80+12.50=26.300 [U] '3NP_3.02' 47.900*0.800+5.500*0.300=39.970 [V] '3NP_3.23' 193.30-(4.80*9.00)*3=63.700 [W] '3NP_3.26' 35.30-4.80*5.40=9.380 [X] '3NP_3.29' 252.20-(4.80*9.00)*4=79.400 [Y] '3NP_3.31' 55.000-(10.800*3.600)=16.120 [Z] '3NP_3.35' 37.400-(8.070*1.20)=27.716 [AA] Mezisoučet: T+U+V+W+X+Y+Z+AA=305.186 [AB] '------------------------------------------------' '2.024_Půdorys 4NP - podhledy' '4NP_4.02' 47.900*0.800+5.500*0.300+5.780=45.750 [AC] '4NP_4.07_08_09_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_20' '4NP_4.31_33_35' 7.70+3.20+3.90+5.40+1.50*3+2.80+6.60+1.50*3+4.20=42.800 [AD] 10.90+27.70+27.30+27.10=93.000 [AE] '4NP_4.23' 193.300-(4.80*9.00)*3=63.700 [AF] '4NP_4.26' 35.30-(4.80*5.40)=9.380 [AG] '4NP_4.29' 248.700-(4.80*9.00)*4=75.900 [AH] '4NP_4.38' 37.700-(8.07*1.20)=28.016 [AI] Mezisoučet: AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI=358.546 [AJ] '------------------------------------------------' '2.025_Půdorys 5NP - podhledy' '5NP_5.02' 47.900*0.800+5.500*0.300+5.780=45.750 [AK] '5NP_5.07_08_09_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_20' '5NP_5.31_33_35' 7.70+3.20+3.90+5.40+1.50*3+2.80+6.40+1.50*3+4.20=42.600 [AL] 10.90+27.50+27.30+27.10=92.800 [AM] '5NP_5.23' 193.300-(4.80*9.00)*3=63.700 [AN] '5NP_5.26' 35.300-(4.80*5.40)=9.380 [AO] '5NP_5.29' 247.900-(4.80*9.00)*4=75.100 [AP] '5NP_5.38' 34.000-(8.07*1.20)=24.316 [AQ] Mezisoučet: AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ=353.646 [AR] '------------------------------------------------' '2.026_Půdorys 6NP - podhledy' '6NP_6.02' 47.900*0.800=38.320 [AS] '6NP_6.07_08_09_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_20' '6NP_6.29_29_31' 7.70+3.20+3.90+5.40+1.50*3+2.80+4.20+1.50*3+4.20=40.400 [AT] 10.90+26.40+27.50+27.30=92.100 [AU] '6NP_6.34' 28.600-(8.07*1.20)=18.916 [AV] Mezisoučet: AS+AT+AU+AV=189.736 [AW] '------------------------------------------------' 'Odpočet _763131451' -151.620=- 151.620 [AX] '==================================' Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AS+AT+AU+AV+AX=1 426.094 [AY]
TS
P | 203 | 763131451 |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez | M2 | 151.62 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '2.021_Půdorys 1NP - podhledy' '1NP_1.09_11_13_14_18_27_28' '1NP_1.31_32_33_34_38_40_41' 1.40+21.10+1.30+1.20+4.20+2.60=31.800 [A] 1.30+1.50*2+2.80+17.30+1.30*2=27.000 [B] Mezisoučet: A+B=58.800 [C] '------------------------------------------------' '2.022_Půdorys 2NP - podhledy' '2NP_2.09_10' 3.70+1.92=5.620 [D] '------------------------------------------------' '2.023_Půdorys 3NP - podhledy' '3NP_3.08_10_11_12_13_16_17_18_19' 3.20+5.40+1.50*3+1.50*3+4.20=21.800 [E] '------------------------------------------------' '2.024_Půdorys 4NP - podhledy' '4NP_4.08_10_11_12_13_16_17_18_19' 3.20+5.40+1.50*3+1.50*3+4.20=21.800 [F] '------------------------------------------------' '2.025_Půdorys 5NP - podhledy' '5NP_5.08_10_11_12_13_16_17_18_19' 3.20+5.40+1.50*3+1.50*3+4.20=21.800 [G] '------------------------------------------------' '2.026_Půdorys 6NP - podhledy' '6NP_6.08_10_11_12_13_16_17_18_19' 3.20+5.40+1.50*3+1.50*3+4.20=21.800 [H] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+D+E+F+G+H=151.620 [I]
TS
P | 204 | 763131541 |  | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm | M2 | 20.281 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, EI 45
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '2NP_2.24' 2.065*0.550+(3.415+3.535)/2*1.370+3.535*(0.350+0.480)=8.831 [A] 1.375*0.08+0.350*0.400=0.250 [B] Mezisoučet: A+B=9.081 [C] '2NP_2.28' 11.200=11.200 [D] Celkem: A+B+D=20.281 [E]
TS
P | 205 | 763131714 |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | M2 | 1691.855 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
VV |  |  |  | pol_763131411' 1426.094=1 426.094 [A] 'pol_763131451' 151.620=151.620 [B] 'pol_763131541' 20.281=20.281 [C] Mezisoučet: A+B+C=1 597.995 [D] '------------------------------------------------' 'dopočet výškové skoky' '1NP_1.03' 5.500*0.300=1.650 [E] '1NP_1.04a' 0.80*0.350=0.280 [F] '1NP_1.04b' 0.80*0.250=0.200 [G] '1NP_1.04a+1.04b' 26.400*0.250=6.600 [H] '1NP_1.10' 18.000*0.45=8.100 [I] '1.17' 2.950*0.35=1.033 [J] '1.25' 3.950*0.15=0.593 [K] '1.27+28' 2.550*0.15=0.383 [L] '1.30+31' 3.25*0.15=0.488 [M] '1.35' 1.85*0.35=0.648 [N] '1.37' 12.100*0.45=5.445 [O] '1.43' (4.850+10.800)*0.45=7.043 [P] '1.46' 2.700*0.500=1.350 [Q] Mezisoučet: E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=33.813 [R] '2NP_2.24' 3.535*0.48+(1.725-0.35)*0.08+0.35*0.40=1.947 [S] '2NP_2.26' 2.700*0.500=1.350 [T] Mezisoučet: S+T=3.297 [U] '3NP_3.02' 46.200*0.25=11.550 [V] (0.800*0.25)*2=0.400 [W] '3NP_3.23' (1.400*0.355)*2=0.994 [X] '3NP_3.29' (1.400*0.355)*2=0.994 [Y] '3NP_3.37' 2.700*0.90=2.430 [Z] Mezisoučet: V+W+X+Y+Z=16.368 [AA] '4NP_4.02' 46.200*0.250=11.550 [AB] (0.800*0.250)*2=0.400 [AC] '4NP_4.23' (1.400*0.355)*2=0.994 [AD] '4NP_4.29' (1.400*0.355)*1=0.497 [AE] '4NP_4.40' 2.700*0.900=2.430 [AF] Mezisoučet: AB+AC+AD+AE+AF=15.871 [AG] '5NP_5.02' 46.200*0.250=11.550 [AH] (0.80*0.250)*2=0.400 [AI] '5NP_5.23' (1.400*0.355)*2=0.994 [AJ] '5NP_5.29' (1.400*0.355)*1=0.497 [AK] '5NP_5.40' 2.700*2.40=6.480 [AL] Mezisoučet: AH+AI+AJ+AK+AL=19.921 [AM] '------------------------------------------------' '6NP_6.36' 2.700*1.70=4.590 [AN] Mezisoučet: AN=4.590 [AO] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+S+T+V+W+X+Y+Z+AB+AC+AD+AE+AF+AH+AI+AJ+AK+AL+AN=1 691.855 [AP]
TS
P | 206 | 763131721 |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m | M | 257.51 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m
VV |  |  |  | SDK podhled hladký' 'dle grafických a texžtových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy, Legendy' '------------------------------------------------' '1NP_1.03' 5.500=5.500 [A] '1NP_1.04a' 2.00=2.000 [B] '1NP_1.04b' 0.800=0.800 [C] '1NP_1.04a+1.04b' 26.400=26.400 [D] '1NP_1.10' 18.000=18.000 [E] '1.17' 2.950=2.950 [F] '1.25' 3.950=3.950 [G] '1.27+28' 2.400=2.400 [H] '1.30+31' 3.25=3.250 [I] '1.35' 1.85=1.850 [J] '1.37' 12.100=12.100 [K] '1.43' 4.850+10.800=15.650 [L] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=94.850 [M] '------------------------------------------------' '2NP_2.24' 3.535+1.725=5.260 [N] Mezisoučet: N=5.260 [O] '------------------------------------------------' '3NP_3.02' 46.200+0.800*2=47.800 [P] '3NP_3.23' 1.400*2=2.800 [Q] '3NP_3.29' 1.400*2=2.800 [R] Mezisoučet: P+Q+R=53.400 [S] '------------------------------------------------' '4NP_4.02' 46.200+0.800*2=47.800 [T] '4NP_4.23' 1.400*2=2.800 [U] '4NP_4.29' 1.400*1=1.400 [V] Mezisoučet: T+U+V=52.000 [W] '------------------------------------------------' '5NP_5.02' 46.200+0.800*2=47.800 [X] '5NP_5.23' 1.400*2=2.800 [Y] '5NP_5.29' 1.400*1=1.400 [Z] Mezisoučet: X+Y+Z=52.000 [AA] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+N+P+Q+R+T+U+V+X+Y+Z=257.510 [AB]
TS
P | 207 | 763131722 |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m | M | 29.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m
VV |  |  |  | SDK podhled hladký' 'dle grafických a texžtových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy, Legendy' '------------------------------------------------' '3NP_3.37; 0,900m' 2.700*1=2.700 [A] '4NP_4.40; 0,900m' 2.700*1=2.700 [B] '5NP_5.40; 2,400m' 2.700*5=13.500 [C] '6NP_6.36; 1,700m' 2.700*4=10.800 [D] Celkem: A+B+C+D=29.700 [E]
TS
P | 208 | 763131761 |  | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě | M2 | 86.449 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě
VV |  |  |  | dle grafických a texžtových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '1NP' 1.70+1.40+1.90+1.30+1.20+2.60+1.30+1.50*2+2.80+1.50+1.30*2+1.60=22.900 [A] '2NP' 1.90=1.900 [B] '3NP' 1.50*3+2.80+1.50*3=11.800 [C] '4NP' 1.50*3+2.80+1.50*3=11.800 [D] '5NP' 1.50*3+2.80+1.50*3=11.800 [E] '6NP' 1.50*3+2.80+1.50*3=11.800 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=72.000 [G] '------------------------------------------------' 'dopočet výškové skoky' '1NP_1.03' 5.500*0.300=1.650 [H] '1NP_1.04a' 0.80*0.350=0.280 [I] '1NP_1.04b' 0.80*0.25=0.200 [J] '1.17' 2.950*0.15=0.443 [K] '1.25' 3.950*0.15=0.593 [L] '1.27+28' 2.400=2.400 [M] '1.30+31' 3.25*0.15=0.488 [N] '1.35' 1.85*0.15=0.278 [O] Mezisoučet: H+I+J+K+L+M+N+O=6.332 [P] '2NP_2.24' 3.535*0.48+(1.725-0.35)*0.08+0.35*0.40=1.947 [Q] Mezisoučet: Q=1.947 [R] '3NP_3.02' (0.800*0.25)*2=0.400 [S] '3NP_3.23' (1.400*0.355)*2=0.994 [T] '3NP_3.29' (1.400*0.355)*2=0.994 [U] Mezisoučet: S+T+U=2.388 [V] '4NP_4.02' (0.800*0.250)*2=0.400 [W] '4NP_4.23' (1.400*0.355)*2=0.994 [X] '4NP_4.29' (1.400*0.355)*1=0.497 [Y] Mezisoučet: W+X+Y=1.891 [Z] '5NP_5.02' (0.800*0.250)*2=0.400 [AA] '5NP_5.23' (1.400*0.355)*2=0.994 [AB] '5NP_5.29' (1.400*0.355)*1=0.497 [AC] Mezisoučet: AA+AB+AC=1.891 [AD] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+J+K+L+M+N+O+Q+S+T+U+W+X+Y+AA+AB+AC=86.449 [AE]
TS
P | 209 | 763431001 |  | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 | M2 | 345.38 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '2.021_Půdorys 1NP - podhledy' '1NP_1.04a+1.04b' 47.900*1.200=57.480 [A] '1.NP_1.44' 8.070*1.200=9.684 [B] Mezisoučet: A+B=67.164 [C] '2.022_Půdorys 2NP - podhledy' '2NP_2.24' 8.070*1.200-((1.370*0.120)/2+0.350*0.120)=9.560 [D] Mezisoučet: D=9.560 [E] '2.023_Půdorys 3NP - podhledy' '3NP_3.02' 47.900*1.200=57.480 [F] '3NP_3.35' 8.070*1.200=9.684 [G] Mezisoučet: F+G=67.164 [H] '2.024_Půdorys 4NP - podhledy' '4NP_4.02' 47.900*1.200=57.480 [I] '4NP_4.38' 8.070*1.200=9.684 [J] Mezisoučet: I+J=67.164 [K] '2.025_Půdorys 5NP - podhledy' '5NP_5.02' 47.900*1.200=57.480 [L] '5.38' 8.070*1.200=9.684 [M] Mezisoučet: L+M=67.164 [N] '2.026_Půdorys 6NP - podhledy' '6NP_6.02' 47.900*1.200=57.480 [O] '6NP_6.34' 8.070*1.200=9.684 [P] Mezisoučet: O+P=67.164 [Q] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+D+F+G+I+J+L+M+O+P=345.380 [R]
TS
P | 210 | 763431013 |  | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,72 m2 | M2 | 1363.613 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,72 m2
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '2.021_Půdorys 1NP - podhledy' '1NP_1.03' 4.800*8.950=42.960 [A] '1NP_1.10' 16.800*10.200+6.00*4.200-(7.95*3.50+1.55*1.65+14.30*0.20+0.50*0.30*2)=163.018 [B] '1NP_1.37' 7.125*5.400+10.800*4.850+1.250*0.20-0.500*0.300=90.955 [C] '1NP-1.43' 4.200*10.200=42.840 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=339.773 [E] '------------------------------------------------' '2.023_Půdorys 3NP - podhledy' '3NP_3.23' (4.800*9.00)*3=129.600 [F] '3NP_3.26' 4.800*5.400=25.920 [G] '3NP_3.29' (4.800*9.00)*4=172.800 [H] '3NP_3.31' 10.800*3.600=38.880 [I] Mezisoučet: F+G+H+I=367.200 [J] '------------------------------------------------' '2.024_Půdorys 4NP - podhledy' '4NP_4.23' (4.800*9.00)*3=129.600 [K] '4NP_4.26' 4.800*5.400=25.920 [L] '4NP_4.29' (4.800*9.00)*4=172.800 [M] Mezisoučet: K+L+M=328.320 [N] '------------------------------------------------' '2.025_Půdorys 5NP - podhledy' '5NP_5.23' (4.800*9.00)*3=129.600 [O] '5NP_5.26' 4.800*5.400=25.920 [P] '5NP_5.29' (4.800*9.00)*4=172.800 [Q] Mezisoučet: O+P+Q=328.320 [R] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I+K+L+M+O+P+Q=1 363.613 [S]
TS
P | 211 | 998763304 |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu | T | 80.817 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
VV
TS
P | 212 | R55324001 |  | stropní podhled TAHOKOV, rastr 600/600 mm, viditelné hrany vč. povrchové úpravy dle PD- komplet | M2 | 397.187 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | stropní podhled TAHOKOV, rastr 600/600 mm, viditelné hrany vč. povrchové úpravy dle PD- komplet
VV |  |  |  | pol_763431001' 345.38=345.380 [A] Celkem: A=345.380 [B] B * 1.15Koeficient množství=397.187 [C]
TS |  |  |  | Vcenách jsou započteny náklady na dodávku vč. ztratného a nátěrů dle popisu položky a dle PD. Množství jednotek se určí v metrech čtverečných konstrukce, nebo práce dle projektu. Měrná jednotka: m2
P | 213 | R76311320 |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, E | M2 | 22.886 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 51 dB
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '2NP_2.01; od +3,500m na +6,800m' '2.24' (6.350+1.200+0.400)*3.300-(0.90+0.80)*1.970=22.886 [A] Celkem: A=22.886 [B]
TS |  |  |  | Vcenách jsou započteny náklady na osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství jednotek se určí v metrech čtverečných dle projektu. Měrná jednotka: m2
P | 214 | R76312146 |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s tep. izolac | M2 | 169.613 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s tep. izolací tl.100mm, stěna tl. 150 mm, profil 100; D+M komplet
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '1NP_1.44; od -0,200m na+3,200m' 10.175*3.400-1.450*2.750=30.608 [A] '2NP_2.24; od +3,500m na +6,800m' 10.175*3.300-1.450*2.750=29.590 [B] '3NP_3.35; od +7,100m na +10,800m' 10.175*3.700-1.450*3.150=33.080 [C] '4NP_4.38; od +11,100m na +14,800m' 10.175*3.700-1.450*3.150=33.080 [D] '5NP_5.38; od +15,100m na +19,800m' 10.175*4.700-1.450*3.150=43.255 [E] Celkem: A+B+C+D+E=169.613 [F]
TS |  |  |  | Vcenách jsou započteny náklady na osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství jednotek se určí v metrech čtverečných dle projektu. Měrná jednotka: m2
P | 215 | R76399001 |  | Provedení veškerých detailů konstrukcí suché výstavby vč. lišt,dilatací, spárování, napojení, prostupů, revizních otvorů, řezání apod.; D+M komlet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů konstrukcí suché výstavby vč. lišt,dilatací, spárování, napojení, prostupů, revizních otvorů, řezání apod.; D+M komlet
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství měrných jednotek se určuje v kompletu. Měrná jednotka: kpl
SD |  | 764 |  | Konstrukce klempířské
P | 216 | 764212661 |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 150 mm | M | 21.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 150 mm
VV |  |  |  | K/03' 7.300=7.300 [A] 'K/03_3NP_4NP_5NP' 4.80*3=14.400 [B] Celkem: A+B=21.700 [C]
TS
P | 217 | 764212663 |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm | M | 7.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy 7.3=7.300 [A] Celkem: A=7.300 [B]
TS
P | 218 | 764212664 |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm | M | 14.22 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm
VV |  |  |  | součást systémového řešení fasády' 'bude provedeno v návaznosti na stavebně technické řešení závěsné konstrukce fasády a architektonického řešení' Dle projektové dokumentace a technické zprávy terasa A15 3*4.74=14.220 [A] Celkem: A=14.220 [B]
TS
P | 219 | 764214607 |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm | M | 175.365 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm
VV |  |  |  | součást systémového řešení fasády' 'bude provedeno v návaznosti na stavebně technické řešení závěsné konstrukce fasády a architektonického řešení' 121.995=121.995 [A] 53.37=53.370 [B] Celkem: A+B=175.365 [C]
TS
P | 220 | 764214608 |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm | M | 37.47 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm
VV |  |  |  | součást systémového řešení fasády' 'bude provedeno v návaznosti na stavebně technické řešení závěsné konstrukce fasády a architektonického řešení' 37.47=37.470 [A]
TS
P | 221 | 764214609 |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm | M | 13.82 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm
VV |  |  |  | součást systémového řešení fasády' 'bude provedeno v návaznosti na stavebně technické řešení závěsné konstrukce fasády a architektonického řešení' 13.82=13.820 [A] Celkem: A=13.820 [B]
TS
P | 222 | 764214611 |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm | M2 | 34.576 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm
VV |  |  |  | součást systémového řešení fasády' 'bude provedeno v návaznosti na stavebně technické řešení závěsné konstrukce fasády a architektonického řešení' 21.195*(0.9)=19.076 [A] 'dle výpisu PSV' 'K/08' (8.90+6.60)*1.00=15.500 [B] Celkem: A+B=34.576 [C]
TS
P | 223 | 764215646 |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo kou | KUS | 61 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm
VV |  |  |  | součást systémového řešení fasády' 'bude provedeno v návaznosti na stavebně technické řešení závěsné konstrukce fasády a architektonického řešení' 'AB1' 4+2+2*(7+2)=24.000 [A] 'AB2' 2=2.000 [B] 'AB3' 6=6.000 [C] 'AB4' - ukončení na stěně 20=20.000 [D] 'ATT' - ukončení na stěně 9=9.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=61.000 [F]
TS
P | 224 | 764218605 |  | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 400 mm | M | 5.05 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 400 mm
VV |  |  |  | oplechování římsy - prahu dveří' 'ozn. K/13' 1.10*1=1.100 [A] 1.95*1=1.950 [B] 2.00*1=2.000 [C] Celkem: A+B+C=5.050 [D]
TS
P | 225 | 764226405 |  | Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm | M | 313.27 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm
VV |  |  |  | součást systémového řešení fasády' 'bude provedeno v návaznosti na stavebně technické řešení závěsné konstrukce fasády a architektonického řešení'' Dle projektové dokumentace a technické zprávy viz. přílohy 2.001 až 2.016 krček RAL 7043 okna ((1.05)*5+(1.75+2)*(6+6+4))=65.250 [A] 6 NP okna ((1.5)*(11+16)+(2)+(5.5))=48.000 [B] prvky fasády mezi okny a hlavní fasáda (5.5)*3*3+(4.74*3)=63.720 [C] (17.5)*3+9.45*4+5.5*4=112.300 [D] (4)*2*3=24.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=313.270 [F]
TS
P | 226 | 764314612 |  | Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou | M2 | 1.254 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou
VV |  |  |  | oplechování obezdívky komínového tělesa 950/950mm' 'ozn. K/05' 0.95*4*0.33=1.254 [A]
TS
P | 227 | 764511601 |  | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm | M | 7.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm
VV |  |  |  | K/02 7.30=7.300 [A]
TS
P | 228 | 764511642 |  | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy střecha B2 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 229 | 764518622 |  | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm | M | 2.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm
VV |  |  |  | K/01 2.90=2.900 [A]
TS
P | 230 | 998764104 |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | T | 2.882 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
VV
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku
P | 231 | R76401162 |  | Kotevní lišta živičné izolace z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 50 mm, ozn. K/09 | M | 313 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kotevní lišta živičné izolace z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 50 mm, ozn. K/09
VV |  |  |  | K/09' 1.25+1.40+1.70+1.70+3.00+3.20+3.65+2.20+5.00+6.55+4.55+5.25+5.40+7.30+7.60+17.75+9.80+33.70+192.00=313.000 [A]
TS
P | 232 | R76411160 |  | Oplechování krycí hlavy komína z plechu s povrchovou úpravou r.š.500mm, 950x950mm, ozn. K/06 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování krycí hlavy komína z plechu s povrchovou úpravou r.š.500mm, 950x950mm, ozn. K/06
VV |  |  |  | K/06' 'včetně příponek a separace podkladu' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku
P | 233 | R76411161 |  | Oplechování koruny pilíře ve spádu z Pz plechu s povrchovou úpravou r.š. 1100mm, š. 900mm, dl. 1875mm, ozn. K/07 | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování koruny pilíře ve spádu z Pz plechu s povrchovou úpravou r.š. 1100mm, š. 900mm, dl. 1875mm, ozn. K/07
VV |  |  |  | K/07' 'včetně příponek a separace podkladu' 9=9.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku
P | 234 | R76431160 |  | Lemování zdi bet. stříšky r.š. 200mm + krycí lišta r.š. 80mm z Pz s povrchovou úpravou, ozn. K/11 | M | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lemování zdi bet. stříšky r.š. 200mm + krycí lišta r.š. 80mm z Pz s povrchovou úpravou, ozn. K/11
VV |  |  |  | K/11' 7.00=7.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku
P | 235 | R76431160 | 1 | Lemování rovných zdí střech s krytinou povlakovou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | M | 138.155 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lemování rovných zdí střech s krytinou povlakovou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
VV |  |  |  | 90.395=90.395 [A] 35.22=35.220 [B] 12.54=12.540 [C] Celkem: A+B+C=138.155 [D]
TS
P | 236 | R76431161 |  | Oplechování odvětrávacích hlavic ZTI potrubí r.š. 500mm z Pz s povrchovou úpravou, ozn. K/12 | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování odvětrávacích hlavic ZTI potrubí r.š. 500mm z Pz s povrchovou úpravou, ozn. K/12
VV |  |  |  | K/12' 10=10.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku
P | 237 | R76431465 |  | Oplechování potrubí DN 150 pro odvětrání výtahové šachty z Pz plechu s povrchovou úpravou r.š.500mm, ozn. K/04 | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování potrubí DN 150 pro odvětrání výtahové šachty z Pz plechu s povrchovou úpravou r.š.500mm, ozn. K/04
VV |  |  |  | oplechování potrubí DN 150 pro odvětrání výtahové šachty' K/04 3=3.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku
P | 238 | R76499091 |  | Provedení veškerých detailů konstrukcí klempířských vč. jištění detailů, spec. spojů, tmelení, prostupů, opracování apod.; D+M komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů konstrukcí klempířských vč. jištění detailů, spec. spojů, tmelení, prostupů, opracování apod.; D+M komplet
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství měrných jednotek se určuje v kompletu. Měrná jednotka: kpl
SD |  | 766 |  | Konstrukce truhlářské
P | 239 | R76666010 |  | Dveře plné bezfalcové, 900x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/01, D+M komplet | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře plné bezfalcové, 900x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/01, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: interiérové, klika-klika' 'zámek: zadlabovací, cylindrický vložkový - systém centrálního klíče' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti' 'pozn.: kresba dřeva vertikálně, materiály a odstíny dle stávající budova CDP' '-----' '1.NP' P 1 =1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 240 | R7666601A |  | Dveře plné bezfalcové, 900x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/01A, D+M komplet | KUS | 13 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře plné bezfalcové, 900x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/01A, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: bezpečnostní v RC 3 podle ČSN EN 1627, klika s antipanikovou fcí - jednostr. blokovaná klika (koule do chodby), lesklý chrom' 'zámek: zadlabací s cylindrickou vložkou v RC 3 dle ČSN EN 1627 - EACS elektromechanický reverzní zámek dveří bezp. třídy RC 3 podle ČSN EN 1627' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti, samozavírač, stavěč křídel' 'EACS čtečka bezkontaktních karet, zámky s kontakty indikujícími otevření dveří - dle proj. SLP' 'pozn.: kresba dřeva vertikálně, materiály a odstíny dle stávající budova CDP' '-----' '2.NP' P 3=3.000 [A] '3.NP' L 2=2.000 [B] P 2=2.000 [C] '4.NP' P 2=2.000 [D] '5.NP' P 2=2.000 [E] '6.NP' P 2=2.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=13.000 [G]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku a dopravu na místo stavby
P | 241 | R7666601B |  | Dveře plné bezfalcové, 900x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, bez prahu, ozn. T/01B, D+M komplet | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře plné bezfalcové, 900x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, bez prahu, ozn. T/01B, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: interiérové, WC klika' 'zámek: zadlabací, cylindrický vložkový' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti' 'pozn.: kresba dřeva vertikálně, materiály a odstíny dle stávající budova CDP' '-----' '3.NP' P 1=1.000 [A] '4.NP' P 1=1.000 [B] '5.NP' P 1=1.000 [C] '6.NP' P 1=1.000 [D] Celkem: A+B+C+D=4.000 [E]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 242 | R7666601D |  | Dveře ocelové, plné hladké bezfalcové, 900x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s prahem, ozn. T/01D, D+M komplet | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře ocelové, plné hladké bezfalcové, 900x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s prahem, ozn. T/01D, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: interiérové, klika - klika' 'zámek: zadlabací, cylindrický vložkový - systém centrálního klíče' 'odstín: světlý šedý - RAL 7035 (dveře + zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti' 'pozn.: materiály a odstíny dle stávající budova CDP' 'požární odolnost: EW 30/DP1' '-----' '1.NP' L 1=1.000 [A] '3.NP' P 1=1.000 [B] '4.NP' P 1=1.000 [C] '5.NP' P 1=1.000 [D] Celkem: A+B+C+D=4.000 [E]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 243 | R7666601F |  | Dveře ocelové, plné hladké bezfalcové, 900x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s prahem, ozn. T/01F, D+M komplet | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře ocelové, plné hladké bezfalcové, 900x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s prahem, ozn. T/01F, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: interiérové, klika - klika' 'zámek: zadlabací,cylindrický vložkový - systém centrálního klíče' 'odstín: světlý šedý - RAL 7035 (dveře + zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti' 'pozn.: materiály a odstíny dle stávající budova CDP' 'kouřotěsné, včetně všech těsnících prvků' 'požární odolnost: EW 30/DP1-S' '-----' '2.NP' L 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 244 | R7666601G |  | Dveře plné bezfalcové, 900x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/01G, D+M komplet | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře plné bezfalcové, 900x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/01G, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: interiérové, klika - klika' 'zámek: zadlabací, cylindrický vložkový - systém centrálního klíče' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti' 'pozn.: kresba dřeva vertikálně, materiály a odstíny dle stávající budova CDP' 'požární odolnost: EW 30/DP3' '-----' '2.NP' L 1=1.000 [A] P 1=1.000 [B] '3.NP' L 1=1.000 [C] P 1=1.000 [D] '4.NP' L 1=1.000 [E] P 1=1.000 [F] '5.NP' L 1=1.000 [G] P 1=1.000 [H] '6.NP' L 1=1.000 [I] P 1=1.000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=10.000 [K]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 245 | R7666601H |  | Dveře ocelové, plné hladké bezfalcové, 900x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s prahem, ozn. T/01H, D+M komplet | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře ocelové, plné hladké bezfalcové, 900x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s prahem, ozn. T/01H, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: bezpečnostní, v RC 3 podle ČSN EN 1627, klika s antipanikovou fcí - jednostr. blokovaná klika (koule do chodby), lesklý chrom' 'zámek: zadlabací s cylindrickou vložkou v RC 3 dle ČSN EN 1627 - EACS elektromechanický reverzní zámek dveří bezp. třídy RC 3 podle ČSN EN 1627' 'odstín: světlý šedý - RAL 7035 (dveře + zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti, samozavírač, stavěč dveří' 'EACS čtečka bezkontaktních karet, zámky s kontakty indikujícími otevření dveří - dle proj. SLP' 'pozn.: materiály a odstíny dle stávající budova CDP' 'kouřotěsné, včetně všech těsnících prvků' 'požární odolnost: EW 45/DP1-S-C' '-----' '2.NP' L 1=1.000 [A] P 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 246 | R7666601I |  | Dveře plné bezfalcové, 900x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, bez prahu, ozn. T/01I, D+M komplet | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře plné bezfalcové, 900x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, bez prahu, ozn. T/01I, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: bezpečnostní, v RC 3 dle ČSN EN 1627, klika s antipanikovou fcí - jednostr. blokovaná klika (koule do chodby), lesklý chrom' 'zámek: zadlabací s cylindrickou vložkou v RC 3 dle ČSN EN 1627 - EACS elektromechanický reverzní zámek dveří bezp. třídy RC 3 podle ČSN EN 1627' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti, samozavírač, stavěč dveří' 'EACS čtečka bezkontaktních karet, zámky s kontakty indikujícími otevření dveří - dle proj. SLP' 'pozn.: kresba dřeva vertikálně, materiály a odstíny dle stávající budova CDP' 'požární odolnost: EW 30/DP3-C' '-----' '1.NP' L 1=1.000 [A] '2.NP' P 3=3.000 [B] '3.NP' P 2=2.000 [C] '4.NP' P 1=1.000 [D] '5.NP' P 1=1.000 [E] '6.NP' P 1=1.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=9.000 [G]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 247 | R7666601J |  | Dveře plné bezfalcové, 900x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s prahem, ozn. T/01J, D+M komplet | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře plné bezfalcové, 900x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s prahem, ozn. T/01J, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: bezpečnostní, v RC 3 dle ČSN EN 1627, klika s antipanikovou fcí - jednostr. blokovaná klika (koule do chodby), lesklý chrom' 'zámek: zadlabací s cylindrickou vložkou v RC 3 dle ČSN EN 1627 - EACS elektromechanický reverzní zámek dveří bezp. třídy RC 3 podle ČSN EN 1627' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti, samozavírač, stavěč křídel' 'EACS čtečka bezkontaktních karet, zámky s kontakty indikujícími otevření dveří - dle proj. SLP' 'pozn.: kresba dřeva vertikálně, materiály a odstíny dle stávající budova CDP' 'kouřotěsné, včetně všech těsnících prvků' 'požární odolnost: EIS 30/DP3-S-C' '-----' '2.NP' P 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 248 | R7666601K |  | Dveře ocelové, plné hladké bezfalcové, 900x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s prahem, ozn. T/01K, D+M komplet | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře ocelové, plné hladké bezfalcové, 900x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s prahem, ozn. T/01K, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: bezpečnostní, v RC 3 dle ČSN EN 1627, klika s antipanikovou fcí - jednostr. blokovaná klika (koule do chodby), lesklý chrom' 'zámek: zadlabací s cylindrickou vložkou v RC 3 dle ČSN EN 1627 - EACS elektromechanický reverzní zámek dveří bezp. třídy RC 3 podle ČSN EN 1627' 'odstín: světlý šedý - RAL 7035 (dveře+zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti, samozavírač, stavěč dveříi' 'EACS čtečka bezkontaktních karet, zámky s kontakty indikujícími otevření dveří - dle proj. SLP' 'pozn.: materiály a odstíny dle stávající budova CDP' 'kouřotěsné, včetně všech těsnících prvků' 'požární odolnost: EIS 30/DP1-S-C' '-----' '6.NP' L 1=1.000 [A] 'stř.' L 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 249 | R7666601L |  | Dveře plné bezfalcové, 900x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/01L, D+M komplet | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře plné bezfalcové, 900x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/01L, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: bezpečnostní, panikové (hrazda), klika - koule (do chodby)' 'kování: bezpečnostní, v RC 3 dle ČSN EN 1627, klika s antipanikovou fcí - jednostr. blokovaná klika (koule do chodby), lesklý chrom' 'zámek: zadlabací s cylindrickou vložkou v RC 3 dle ČSN EN 1627 - EACS elektromechanický reverzní zámek dveří bezp. třídy RC 3 podle ČSN EN 1627' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti, samozavírač, stavěč dveří' 'EACS čtečka bezkontaktních karet + PIN, zámky s kontakty indikujícími otevř. dveří, signalizace otevřených dveří opticko-akustická, dle proj. SLP' 'pozn.: kresba dřeva vertikálně, materiály a odstíny dle stávající budova CDP' 'požární odolnost: EW 30/DP3-C' '-----' '3.NP' L 3=3.000 [A] P 1=1.000 [B] '4.NP' L 3=3.000 [C] P 1=1.000 [D] '5.NP' L 3=3.000 [E] P 1=1.000 [F] '6.NP' P 2=2.000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=14.000 [H]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 250 | R7666601M |  | Dveře plné bezfalcové, 900x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/01M, D+M komplet | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře plné bezfalcové, 900x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/01M, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: bezpečnostní, v RC 3 dle ČSN EN 1627, klika s antipanikovou fcí - jednostr. blokovaná klika (koule do chodby), lesklý chrom' 'zámek: zadlabací s cylindrickou vložkou v RC 3 dle ČSN EN 1627- EACS elektromechanický reverzní zámek dveří bezp. třídy RC 3 podle ČSN EN 1627' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti, samozavírač, stavěč dveří' 'EACS čtečka bezkontaktních karet + PIN, zámky s kontakty indikujícími otevř. dveří, signalizace otevřených dveří opticko-akustická, dle proj. SLP' 'pozn.: kresba dřeva vertikálně, materiály a odstíny dle stávající budova CDP' 'požární odolnost: EW 30/DP3-C' 'signalizace otevřených dveří' '-----' '3.NP' L 1=1.000 [A] P 1=1.000 [B] '4.NP' L 1=1.000 [C] P 1=1.000 [D] '5.NP' L 1=1.000 [E] P 1=1.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=6.000 [G]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 251 | R76666020 |  | Dveře plné bezfalcové, 800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/02, D+M komplet | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře plné bezfalcové, 800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/02, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: interiérové, klika - klika' 'zámek: zadlabací, cylindrický vložkový - systém centrálního klíče' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti' 'pozn.: kresba dřeva vertikálně, materiály a odstíny dle stávající budova CDP' '-----' '1.NP' L 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 252 | R7666602A |  | Dveře plné hladké, 800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/02A, D+M komplet | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře plné hladké, 800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/02A, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: bezpečnostní, v RC 3 dle ČSN EN 1627, klika s antipanikovou fcí - jednostr. blokovaná klika (koule do chodby), lesklý chrom' 'zámek: zadlabací s cylindrickou vložkou v RC 3 dle ČSN EN 1627 - EACS elektromechanický reverzní zámek dveří bezp. třídy RC 3 podle ČSN EN 1627' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti, samozavírač, stavěč křídel' 'EACS čtečka bezkontaktních karet, zámky s kontakty indikujícími otevř. dveří, dle proj. SLP' 'pozn.: kresba dřeva vertikálně, materiály a odstíny dle stávající budova CDP' '-----' '1.NP' L 1=1.000 [A] P 4=4.000 [B] '3.NP' L 1=1.000 [C] '4.NP' L 1=1.000 [D] '5.NP' L 1=1.000 [E] '6.NP' L 1=1.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=9.000 [G]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 253 | R7666602B |  | Dveře plné bezfalcové, 800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/02B, D+M komplet | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře plné bezfalcové, 800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/02B, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: interiérové, klika - klika' 'zámek: zadlabací, cylindrický vložkový - systém centrálního klíče' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti, samozavírač, stavěč dveří' 'pozn.: kresba dřeva vertikálně, materiály a odstíny dle stávající budova CDP' 'požární odolnost: 30/DP3-C' '-----' '1.NP' L 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 254 | R7666602C |  | Dveře plné bezfalcové, 800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/02C, D+M komplet | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře plné bezfalcové, 800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/02C, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: bezpečnostní, v RC 3 dle ČSN EN 1627, klika s antipanikovou fcí - jednostr. blokovaná klika (koule do chodby), lesklý chrom' 'zámek: zadlabací s cylindrickou vložkou v RC 3 dle ČSN EN 1627 - EACS elektromechanický reverzní zámek dveří bezp. třídy RC 3 podle ČSN EN 1627' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti, samozavírač, stavěč dveří' 'EACS čtečka bezkontaktních karet, zámky s kontakty indikujícími otevř. dveří, dle proj. SLP' 'pozn.: kresba dřeva vertikálně, materiály a odstíny dle stávající budova CDP' 'požární odolnost: EW 30/DP3-C' '-----' '1.NP' L 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 255 | R7666602D |  | Dveře plné bezfalcové, 800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/02D, D+M komplet | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře plné bezfalcové, 800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/02D, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: bezpečnostní, v RC 3 dle ČSN EN 1627, klika s antipanikovou fcí - jednostr. blokovaná klika (koule do chodby), lesklý chrom' 'zámek: zadlabací s cylindrickou vložkou v RC 3 dle ČSN EN 1627 - EACS elektromechanický reverzní zámek dveří bezp. třídy RC 3 podle ČSN EN 1627' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti, samozavírač, stavěč dveří' 'EACS čtečka bezkontaktních karet, zámky s kontakty indikujícími otevř. dveří, dle proj. SLP' 'pozn.: kresba dřeva vertikálně, materiály a odstíny dle stávající budova CDP' 'požární odolnost: EW 30/DP3-C' '-----' '1.NP' L 1=1.000 [A] P 2=2.000 [B] '4.NP' L 1=1.000 [C] '5.NP' L 1=1.000 [D] Celkem: A+B+C+D=5.000 [E]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 256 | R7666602E |  | Dveře plné bezfalcové, 800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/02E, D+M komplet | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře plné bezfalcové, 800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/02E, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: bezpečnostní, v RC 3 dle ČSN EN 1627, klika s antipanikovou fcí - jednostr. blokovaná klika (koule do chodby), lesklý chrom' 'zámek: zadlabací s cylindrickou vložkou v RC 3 dle ČSN EN 1627 - EACS elektromechanický reverzní zámek dveří bezp. třídy RC 3 podle ČSN EN 1627' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti, samozavírač, stavěč dveří' 'pozn.: kresba dřeva vertikálně, materiály a odstíny dle stávající budova CDP' 'kouřotěsné, včetně všech těsnících prvků' 'požární odolnost: EI 30/DP3-S-C' '-----' '2.NP' L 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 257 | R7666602F |  | Dveře ocelové, plné hladké bezfalcové, 800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s prahem, ozn. T/02F, D+M komplet | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře ocelové, plné hladké bezfalcové, 800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s prahem, ozn. T/02F, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: interiérové, klika - klika, lesklý chrom' 'zámek: zadlabací, cylindrický vložkový - systém centrálního klíče' 'odstín: světlý šedý - RAL 7035 (dveře+zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti' 'pozn.: materiály a odstíny dle stávající budova CDP' 'požární odolnost: EI 15/DP1' '-----' '1.NP' P 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 258 | R7666602G |  | Dveře ocelové, plné hladké bezfalcové, 800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, prahem, ozn. T/02G, D+M komplet | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře ocelové, plné hladké bezfalcové, 800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, prahem, ozn. T/02G, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: interiérové, klika - klika, lesklý chrom' 'zámek: zadlabací, cylindrický vložkový - systém centrálního klíče' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti' 'pozn.: materiály a odstíny dle stávající budova CDP' 'požární odolnost: EW 30/DP1' '-----' '1.NP' L 1=1.000 [A] '2.NP' L 1=1.000 [B] '3.NP' L 1=1.000 [C] '4.NP' L 1=1.000 [D] '5.NP' L 1=1.000 [E] '6.NP' L 1=1.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=6.000 [G]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 259 | R7666602H |  | Dveře ocelové, plné hladké bezfalcové, 800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s prahem, ozn. T/02H, D+M komplet | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře ocelové, plné hladké bezfalcové, 800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s prahem, ozn. T/02H, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: interiérové, klika - klika, lesklý chrom' 'zámek: zadlabací, cylindrický vložkový - systém centrálního klíče' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti' 'pozn.: materiály a odstíny dle stávající budova CDP' 'požární odolnost: EI 30/DP1' '-----' '2.NP' P 1=1.000 [A] '3.NP' P 1=1.000 [B] '4.NP' P 1=1.000 [C] '5.NP' P 1=1.000 [D] '6.NP' P 1=1.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=5.000 [F]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 260 | R76666030 |  | Dveře plné bezfalcové, 700x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/03, D+M komplet | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře plné bezfalcové, 700x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/03, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: interiérové, klika - klika, lesklý chrom' 'zámek: zadlabací, cylindrický vložkový - systém centrálního klíče' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti' 'pozn.: kresba dřeva vertikálně, materiály a odstíny dle stávající budova CDP' '-----' '1.NP' L 3=3.000 [A] P 2=2.000 [B] '2.NP' P 1=1.000 [C] Celkem: A+B+C=6.000 [D]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 261 | R7666603A |  | Dveře plné bezfalcové, 700x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, bez prahu, ozn. T/03A, D+M komplet | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře plné bezfalcové, 700x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, bez prahu, ozn. T/03A, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: interiérové, WC klika, lesklý chrom' 'zámek: s indikátorem volno/obsazeno' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti' 'pozn.: kresba dřeva vertikálně, materiály a odstíny dle stávající budova CDP' '-----' '1.NP' L 2=2.000 [A] P 1=1.000 [B] Celkem: A+B=3.000 [C]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 262 | R7666604A |  | Dveře plné bezfalcové, 700x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, bez prahu, s ventilační mřížkou, ozn. T/04A, D+M komplet | KUS | 13 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře plné bezfalcové, 700x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, bez prahu, s ventilační mřížkou, ozn. T/04A, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: interiérové, klika - klika, lesklý chrom' 'zámek: zadlabací, cylindrický vložkový - systém centrálního klíče' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti' 'pozn.: kresba dřeva vertikálně, materiály a odstíny dle stávající budova CDP' 'ventilační mřížka 500x160mm' 'v 1.NP a 2.NP budou všechny dveře ústící do centrální chodby opatřeny dveřním prahem (3ks)' '-----' '1.NP' L 1=1.000 [A] P 3=3.000 [B] '2.NP' P 1=1.000 [C] '3.NP' L 2=2.000 [D] '4.NP' L 2=2.000 [E] '5.NP' L 2=2.000 [F] '6.NP' L 2=2.000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=13.000 [H]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 263 | R7666604B |  | Dveře plné bezfalcové, 700x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, s ventilační mřížkou, ozn. T/04B, D+M komplet | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře plné bezfalcové, 700x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, s ventilační mřížkou, ozn. T/04B, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: interiérové, klika - klika' 'zámek: zadlabací, cylindrický vložkový - systém centrálního klíče' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti' 'pozn.: kresba dřeva vertikálně, materiály a odstíny dle stávající budova CDP' 'ventilační mřížka 500x300mm' '-----' '3.NP' L 1=1.000 [A] P 1=1.000 [B] '4.NP' L 1=1.000 [C] P 1=1.000 [D] '5.NP' L 1=1.000 [E] P 1=1.000 [F] '6.NP' L 1=1.000 [G] P 1=1.000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=8.000 [I]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 264 | R76666050 |  | Dveře plné bezfalcové, 900x2100mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, bez prahu, ozn. T/05, D+M komplet | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře plné bezfalcové, 900x2100mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, bez prahu, ozn. T/05, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: bezpečnostní, v RC 3 dle ČSN EN 1627, klika s antipanikovou fcí - jednostr. blokovaná klika (koule do chodby), lesklý chrom' 'zámek: zadlabací s cylindrickou vložkou v RC 3 dle ČSN EN 1627 - EACS elektromechanický reverzní zámek dveří bezp. třídy RC 3 podle ČSN EN 1627' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti, samozavírač, stavěč dveří' 'EACS čtečka bezkontaktních karet, zámky s kontakty indikujícími otevř. dveří, napájecí zálohovaný zdroj zámků, dle proj. SLP' 'pozn.: kresba dřeva vertikálně, materiály a odstíny dle stávající budova CDP' '-----' '2.NP' L 1=1.000 [A] '3.NP' L 1=1.000 [B] '4.NP' L 1=1.000 [C] '5.NP' L 1=1.000 [D] '6.NP' L 1=1.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=5.000 [F]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 265 | R7666605A |  | Dveře plné bezfalcové, 900x2100mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, bez prahu, ozn. T/05A, D+M komplet | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře plné bezfalcové, 900x2100mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, bez prahu, ozn. T/05A, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: bezpečnostní, v RC 3 dle ČSN EN 1627, klika s antipanikovou fcí - jednostr. blokovaná klika (koule do chodby), lesklý chrom' 'zámek: zadlabací s cylindrickou vložkou v RC 3 dle ČSN EN 1627 - EACS elektromechanický reverzní zámek dveří bezp. třídy RC 3 podle ČSN EN 1627' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti, samozavírač, stavěč dveří' 'EACS čtečka bezkontaktních karet, zámky s kontakty indikujícími otevř. dveří, napájecí zálohovaný zdroj zámků, dle proj. SLP' 'pozn.: kresba dřeva vertikálně, materiály a odstíny dle stávající budova CDP' 'požární odolnost: EW 30/DP3-C' '-----' '1.NP' L 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 266 | R76666060 |  | Dveře plné bezfalcové, 800x(1970+730)mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/06, D+M komplet | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře plné bezfalcové, 800x(1970+730)mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/06, D+M komplet
VV |  |  |  | zasklení: nadsvětlík - sklo čiré (bezpečnostní P1A nebo folie)' 'kování: bezpečnostní, v RC 3 dle ČSN EN 1627, klika s antipanikovou fcí - jednostr. blokovaná klika (koule do chodby), lesklý chrom' 'zámek: zadlabací s cylindrickou vložkou v RC 3 dle ČSN EN 1627 - EACS elektromechanický reverzní zámek dveří bezp. třídy RC 3 podle ČSN EN 1627' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti, samozavírač, stavěč křídla' 'EACS čtečka bezkontaktních karet, zámky s kontakty indikujícími otevř. dveří, dle proj. SLP' 'pozn.: kresba dřeva vertikálně, materiály a odstíny dle stávající budova CDP' '-----' '4.NP' L 3=3.000 [A] '5.NP' L 3=3.000 [B] '6.NP' L 3=3.000 [C] Celkem: A+B+C=9.000 [D]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 267 | R76666070 |  | Dveře dvoukřídlové plné bezfalcové, 1800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, bez prahu, ozn. T/07, D+M komplet | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře dvoukřídlové plné bezfalcové, 1800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, bez prahu, ozn. T/07, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: bezpečnostní, v RC 3 dle ČSN EN 1627, klika s antipanikovou fcí - jednostr. blokovaná klika (koule do chodby), lesklý chrom' 'zámek: zadlabací s cylindrickou vložkou v RC 3 dle ČSN EN 1627 - EACS elektromechanický reverzní zámek dveří bezp. třídy RC 3 podle ČSN EN 1627' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti, samozavírač, stavěč křídla' 'EACS čtečka bezkontaktních karet, zámky s kontakty indikujícími otevř. dveří, dle proj. SLP' 'pozn.: kresba dřeva vertikálně, materiály a odstíny dle stávající budova CDP' 'požární odolnost EW 30/DP3-C '-----' '1.NP' P 1=1.000 [A] '6.NP' P 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 268 | R7666607B |  | Dveře ocelové, dvoukřídlové plné hladké bezfalcové, 1800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, bez prahu, ozn. T/07B, D+M komplet | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře ocelové, dvoukřídlové plné hladké bezfalcové, 1800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, bez prahu, ozn. T/07B, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: bezpečnostní, v RC 3 dle ČSN EN 1627, klika s antipanikovou fcí - jednostr. blokovaná klika (koule do chodby), lesklý chrom' 'zámek: zadlabací s cylindrickou vložkou v RC 3 dle ČSN EN 1627 - EACS elektromechanický reverzní zámek dveří bezp. třídy RC 3 podle ČSN EN 1627' 'odstín: světlý šedý - RAL 7035 (dveře + zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti, samozavírač, stavěč křídla' 'EACS čtečka bezkontaktních karet, zámky s kontakty indikujícími otevř. dveří, dle proj. SLP' 'pozn.: materiály a odstíny dle stávající budova CDP' 'požární odolnost: EW 45/DP1-C' '-----' '1.NP' L 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 269 | R7666607C |  | Dveře dvoukřídlové plné bezfalcové, 1800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/07C, D+M komplet | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře dvoukřídlové plné bezfalcové, 1800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, s dřevěným prahem, ozn. T/07C, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: bezpečnostní, v RC 3 dle ČSN EN 1627, klika s antipanikovou fcí - jednostr. blokovaná klika (koule do chodby), lesklý chrom' 'zámek: zadlabací s cylindrickou vložkou v RC 3 dle ČSN EN 1627 - EACS elektromechanický reverzní zámek dveří bezp. třídy RC 3 podle ČSN EN 1627' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti, samozavírač, stavěč dveří' 'EACS čtečka bezkontaktních karet + PIN, zámky s kontakty indikujícími otevř. dveří, dle proj. SLP' 'pozn.: kresba dřeva vertikálně, materiály a odstíny dle stávající budova CDP' 'kouřotěsné, včetně všech těsnících prvků' 'požární odolnost: EW 30/DP3-S-C' '-----' '2.NP' P 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 270 | R7666607D |  | Dveře ocelové, dvoukřídlové plné hladké bezfalcové, 1800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, bez prahu, ozn. T/07D, D+M komplet | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře ocelové, dvoukřídlové plné hladké bezfalcové, 1800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, bez prahu, ozn. T/07D, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: bezpečnostní, v RC 3 dle ČSN EN 1627, klika s antipanikovou fcí - jednostr. blokovaná klika (koule do chodby), lesklý chrom' 'zámek: zadlabací s cylindrickou vložkou v RC 3 dle ČSN EN 1627 - EACS elektromechanický reverzní zámek dveří bezp. třídy RC 3 podle ČSN EN 1627' 'odstín: světlý šedý - RAL 7035 (dveře+zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti, samozavírač, stavěč dveří' 'EACS čtečka bezkontaktních karet + PIN, zámky s kontakty indikujícími otevř. dveří, dle proj. SLP' 'pozn.: materiály a odstíny dle stávající budova CDP' 'kouřotěsné, včetně všech těsnících prvků' 'požární odolnost: EW 45/DP1-S-C' '-----' '2.NP' P 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 271 | R7666607E |  | Dveře ocelové, dvoukřídlové plné hladké bezfalcové, 1800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, bez prahu, ozn. T/07E, D+M komplet | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře ocelové, dvoukřídlové plné hladké bezfalcové, 1800x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, bez prahu, ozn. T/07E, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: bezpečnostní, v RC 3 dle ČSN EN 1627, klika s antipanikovou fcí - jednostr. blokovaná klika (koule do chodby), lesklý chrom' 'zámek: zadlabací s cylindrickou vložkou v RC 3 dle ČSN EN 1627 - EACS elektromechanický reverzní zámek dveří bezp. třídy RC 3 podle ČSN EN 1627' 'odstín: světlý šedý - RAL 7035 (dveře+zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti, samozavírač, stavěč dveří' 'EACS čtečka bezkontaktních karet + PIN, zámky s kontakty indikujícími otevř. dveří, dle proj. SLP' 'pozn.: materiály a odstíny dle stávající budova CDP' 'kouřotěsné, včetně všech těsnících prvků' 'požární odolnost: EI 30/DP1-S-C' '-----' '6.NP' P 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 272 | R76666080 |  | Dveře 3/3 prosklené bezfalcové, 2000x1970 (150)mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, bez prahu, ozn. T/08, D+M komplet | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře 3/3 prosklené bezfalcové, 2000x1970 (150)mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, bez prahu, ozn. T/08, D+M komplet
VV |  |  |  | zasklení: sklo čiré (bezpečnostní P3A dle ČSN EN 356 nebo folie)' 'kování: bezpečnostní, v RC 3 dle ČSN EN 1627, klika s antipanikovou fcí - jednostr. blokovaná klika (koule do chodby), lesklý chrom' 'zámek: zadlabací s cylindrickou vložkou v RC 3 dle ČSN EN 1627 - EACS elektromechanický reverzní zámek dveří bezp. třídy RC 3 podle ČSN EN 1627' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti, samozavírač, stavěč dveří' 'EACS čtečka bezkontaktních karet + PIN, zámky s kontakty indikujícími otevř. dveří, signalizace otevřených dveří opticko-akustická, dle proj. SLP' 'pozn.: kresba dřeva vertikálně, materiály a odstíny dle stávající budova CDP' '-----' '3.NP' L 1=1.000 [A] '4.NP' L 1=1.000 [B] '5.NP' L 1=1.000 [C] Celkem: A+B+C=3.000 [D]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 273 | R7666608A |  | Dveře 3/3 prosklené bezfalcové, 2000x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, bez prahu, ozn. T/08A, D+M komplet | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře 3/3 prosklené bezfalcové, 2000x1970mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, bez prahu, ozn. T/08A, D+M komplet
VV |  |  |  | zasklení: protipožární sklo čiré (bezpečnostní P1A nebo folie)' 'kování: bezpečnostní, v RC 3 dle ČSN EN 1627, klika s antipanikovou fcí - jednostr. blokovaná klika (koule do chodby), lesklý chrom' 'zámek: zadlabací s cylindrickou vložkou v RC 3 dle ČSN EN 1627 - EACS elektromechanický reverzní zámek dveří bezp. třídy RC 3 podle ČSN EN 1627' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti, samozavírač, stavěč dveří' 'EACS čtečka bezkontaktních karet + PIN, zámky s kontakty indikujícími otevř. dveří, signalizace otevřených dveří opticko-akustická, dle proj. SLP' 'pozn.: kresba dřeva vertikálně, materiály a odstíny dle stávající budova CDP' 'požární odolnost: EW 30/DP3-C' '-----' '3.NP' P 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 274 | R76666090 |  | Dveře posuvné celoskleněné jednokřídlé, 1000x2000mm, s pojezdem po stěně, ozn. T/09, D+M komplet | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře posuvné celoskleněné jednokřídlé, 1000x2000mm, s pojezdem po stěně, ozn. T/09, D+M komplet
VV |  |  |  | zasklení: sklo průsvitné mléčné (bezpečnostní P1A nebo folie)' 'kování: interiérové, madlo - madlo' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka účelu místnosti, kotv. do stěny vedle dveří' 'pozn.: včetně hliníkového posuvného systému s tlumícím dorazem' '-----' '1.NP' L 2=2.000 [A] P 1=1.000 [B] Celkem: A+B=3.000 [C]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 275 | R76666100 |  | Dveře 3/3 prosklené bezfalcové,1565x1970 (150)mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, bez prahu, ozn. T/10, D+M komplet | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře 3/3 prosklené bezfalcové,1565x1970 (150)mm, včetně ocelové zárubně pro zděnou příčku, bez prahu, ozn. T/10, D+M komplet
VV |  |  |  | zasklení: sklo čiré (bezpečnostní P3A dle ČSN EN 356 nebo folie)' 'kování: bezpečnostní, v RC 3 dle ČSN EN 1627, klika s antipanikovou fcí - jednostr. blokovaná klika (koule do chodby), lesklý chrom' 'zámek: zadlabací s cylindrickou vložkou v RC 3 dle ČSN EN 1627 - EACS elektromechanický reverzní zámek dveří bezp. třídy RC 3 podle ČSN EN 1627' 'odstín: CPL laminát, dubová dýha jemně mořená (dveře) + světlý šedý - RAL 7035 (zárubeň)' 'doplňky: součástí dodávky je i popisová tabulka čísla místnosti, samozavírač, stavěč křídla' 'EACS čtečka bezkontaktních karet + PIN, zámky s kontakty indikujícími otevř. dveří, signalizace otevřených dveří opticko-akustická, dle proj. SLP' 'pozn.: kresba dřeva vertikálně, materiály a odstíny dtto stávající budova CDP' 'požární odolnost EW 30/DP3-C' '-----' '4.NP' P 1=1.000 [A] '5.NP' P 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 276 | R76666110 |  | Sanitární příčky s dveřmi interiérové celoskleněné (optická zástěna), bodově kotvená do stěny pomocí typového nosného systému z Al profilů, ozn. T/11, D+M kompl | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sanitární příčky s dveřmi interiérové celoskleněné (optická zástěna), bodově kotvená do stěny pomocí typového nosného systému z Al profilů, ozn. T/11, D+M komplet
VV |  |  |  | zasklení: sklo průsvitné mléčné (bezpečnostní P1A nebo folie)' 'kování: interiérové, koule - koule + kovové kotevní elementy, lesklý chrom (odstín šedostříbrný)' 'zámek: pro sanitární příčky - páčka' 'doplňky: háček na šaty' '-----' '1.NP' L 1=1.000 [A] P 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 277 | R76666120 |  | Sanitární příčky s dveřmi interiérové celoskleněné (optická zástěna), (4125+3x1000)x2000mm, bodově kotvená do stěny pomocí typového nosného systému z Al profilů | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sanitární příčky s dveřmi interiérové celoskleněné (optická zástěna), (4125+3x1000)x2000mm, bodově kotvená do stěny pomocí typového nosného systému z Al profilů, ozn. T/12, D+M komplet
VV |  |  |  | zasklení: sklo průsvitné mléčné (bezpečnostní P1A nebo folie)' 'kování: interiérové, koule-koule + kovové kotevní elementy, lesklý chrom (odstín šedostříbrný)' 'zámek: pro sanitární příčky - páčka' 'doplňky: háček na šaty' '-----' '1.NP' L 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 278 | R76666130 |  | Sanitární příčky s dveřmi interiérové celoskleněné (optická zástěna), 1250x2000mm, bodově kotvená do stěny pomocí typového nosného systému z Al profilů, ozn. T/ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sanitární příčky s dveřmi interiérové celoskleněné (optická zástěna), 1250x2000mm, bodově kotvená do stěny pomocí typového nosného systému z Al profilů, ozn. T/13, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: interiérové, WC klika + kovové kotevní elementy, lesklý chrom (odstín šedostříbrný)' 'zámek: s indikátorem volno/obsazeno' 'odstín: HPL laminát RAL 9016 'doplňky: háček na šaty' '-----' '1.NP' L 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 279 | R76666140 |  | Sanitární příčky s dveřmi interiérové z HPL laminátu (optická zástěna), 1250x2000mm, bodově kotvená do stěny pomocí typového nosného systému z Al profilů, ozn. | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sanitární příčky s dveřmi interiérové z HPL laminátu (optická zástěna), 1250x2000mm, bodově kotvená do stěny pomocí typového nosného systému z Al profilů, ozn. T/14, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: interiérové, WC klika + kovové kotevní elementy, lesklý chrom (odstín šedostříbrný)' 'zámek: s indikátorem volno/obsazeno' 'odstín: HPL laminát RAL 9016 'doplňky: háček na šaty' '-----' '1.NP' L 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 280 | R76666150 |  | Sanitární příčky s dveřmi interiérové z HPL laminátu (optická zástěna), 2650x2000mm, bodově kotvená do stěny pomocí typového nosného systému z Al profilů, ozn. | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sanitární příčky s dveřmi interiérové z HPL laminátu (optická zástěna), 2650x2000mm, bodově kotvená do stěny pomocí typového nosného systému z Al profilů, ozn. T/15, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: interiérové, WC klika + kovové kotevní elementy, lesklý chrom (odstín šedostříbrný)' 'zámek: s indikátorem volno/obsazeno' 'odstín: HPL laminát RAL 9016 'doplňky: háček na šaty' '-----' '1.NP' L 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 281 | R76666160 |  | Sanitární příčky s dveřmi interiérové z HPL laminátu (optická zástěna), (2650+2x1700)x2000mm, bodově kotvená do stěny pomocí typového nosného systému z Al profi | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sanitární příčky s dveřmi interiérové z HPL laminátu (optická zástěna), (2650+2x1700)x2000mm, bodově kotvená do stěny pomocí typového nosného systému z Al profilů, ozn. T/16, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: interiérové, WC klika + kovové kotevní elementy, lesklý chrom (odstín šedostříbrný)' 'zámek: s indikátorem volno/obsazeno' 'odstín: HPL laminát RAL 9016 'doplňky: háček na šaty' '-----' '1.NP' P 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 282 | R76666170 |  | Sanitární příčky s dveřmi interiérové z HPL laminátu (optická zástěna), 2000x2000mm, bodově kotvená do stěny pomocí typového nosného systému z Al profilů, ozn. | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sanitární příčky s dveřmi interiérové z HPL laminátu (optická zástěna), 2000x2000mm, bodově kotvená do stěny pomocí typového nosného systému z Al profilů, ozn. T/17, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: interiérové, WC klika + kovové kotevní elementy, lesklý chrom (odstín šedostříbrný)' 'zámek: s indikátorem volno/obsazeno' 'odstín: HPL laminát RAL 9016 'doplňky: háček na šaty' '-----' '1.NP' L 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 283 | R76666180 |  | Sanitární příčky s dveřmi interiérové z HPL laminátu (optická zástěna), (2650+1700x2)x2000mm, bodově kotvená do stěny pomocí typového nosného systému z Al profi | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sanitární příčky s dveřmi interiérové z HPL laminátu (optická zástěna), (2650+1700x2)x2000mm, bodově kotvená do stěny pomocí typového nosného systému z Al profilů, ozn. T/18, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: interiérové, WC klika + kovové kotevní elementy, lesklý chrom (odstín šedostříbrný)' 'zámek: s indikátorem volno/obsazeno' 'odstín: HPL laminát RAL 9016 'doplňky: háček na šaty' '-----' '2.NP' L 1=1.000 [A] '3.NP' L 1=1.000 [B] '4.NP' L 1=1.000 [C] '5.NP' L 1=1.000 [D] Celkem: A+B+C+D=4.000 [E]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 284 | R76666190 |  | Sanitární příčky s dveřmi interiérové z HPL laminátu (optická zástěna), (2650+1700x2)x2000mm, bodově kotvená do stěny pomocí typového nosného systému z Al profi | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sanitární příčky s dveřmi interiérové z HPL laminátu (optická zástěna), (2650+1700x2)x2000mm, bodově kotvená do stěny pomocí typového nosného systému z Al profilů, ozn. T/19, D+M komplet
VV |  |  |  | kování: interiérové, WC klika + kovové kotevní elementy, lesklý chrom (odstín šedostříbrný)' 'zámek: s indikátorem volno/obsazeno' 'odstín: HPL laminát RAL 9016' 'doplňky: háček na šaty' '-----' '2.NP' P 1=1.000 [A] '3.NP' P 1=1.000 [B] '4.NP' P 1=1.000 [C] '5.NP' P 1=1.000 [D] Celkem: A+B+C+D=4.000 [E]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 285 | R99876604 |  | Přesun hmot pro truhlářské konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro truhlářské konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Přesun hmot pro truhlářské konstrukce stanoven orientačně. Množství měrných jednotek se určuje v kusech. Měrná jednotka: kus
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 286 | 60795203 |  | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy horní strana PVC tl 36mm 600x600mm | M2 | 149.263 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy horní strana PVC tl 36mm 600x600mm
VV |  |  |  | zdvojená podlada' 'pol_767541411; Mezisoučet' 'A14' 107.385=107.385 [A] '6.NP' 13.271=13.271 [B] '1.NP - m.č. 1.20, 1.36 - zakrytí kabelových šachet' 21.499=21.499 [C] Celkem: A+B+C=142.155 [D] D * 1.05Koeficient množství=149.263 [E]
TS
P | 287 | 767541113 |  | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s lehkým provozem z kovových rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky přes | M2 | 947.409 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s lehkým provozem z kovových rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky přes 100 do 150 mm
VV |  |  |  | ozn. 12' '3.NP' 3.22 17.70-(1.30*0.65+1.10*0.085)=16.762 [A] 3.23 18.00*5.644=101.592 [B] 3.28 27.60-(1.30*0.65+1.10*0.085)=26.662 [C] 3.29 24.00*5.644=135.456 [D] '4.NP' 4.22 17.70-(1.30*0.65+1.10*0.085)=16.762 [E] 4.23 18.00*5.644=101.592 [F] 4.28 27.60-1.30*0.65=26.755 [G] 4.29 24.00*5.644=135.456 [H] '5.NP' 5.22 17.70-(1.30*0.65+1.10*0.085)=16.762 [I] 5.23 18.00*5.644=101.592 [J] 5.28 27.60-(1.30*0.65+1.10*0.085)=26.662 [K] 5.29 24.00*5.644=135.456 [L] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=841.509 [M] 'ozn. A14' '3.NP' 3.26 35.30=35.300 [N] '4.NP' 4.26 35.30=35.300 [O] '5.NP' 5.26 35.30=35.300 [P] Mezisoučet: N+O+P=105.900 [Q] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+N+O+P=947.409 [R]
TS
P | 288 | 767541114 |  | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s lehkým provozem z kovových rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky přes | M2 | 11.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s lehkým provozem z kovových rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky přes 150 do 200 mm
VV |  |  |  | ozn. A8' '6.NP' 6.25 11.40=11.400 [A] Celkem: A=11.400 [B]
TS
P | 289 | 767541118 |  | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s lehkým provozem z kovových rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky přes | M2 | 611.856 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s lehkým provozem z kovových rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky přes 400 do 500 mm
VV |  |  |  | ozn. A12' '3.NP' 3.23 18.00*4.856=87.408 [A] 3.29 24.00*4.856=116.544 [B] Mezisoučet: A+B=203.952 [C] '4.NP' 4.23 18.00*4.856=87.408 [D] 4.29 24.00*4.856=116.544 [E] Mezisoučet: D+E=203.952 [F] '5.NP' 5.23 18.00*4.856=87.408 [G] 5.29 24.00*4.856=116.544 [H] Mezisoučet: G+H=203.952 [I] Celkem: A+B+D+E+G+H=611.856 [J]
TS
P | 290 | 767541128 |  | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s lehkým provozem z kovových rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky přes | M2 | 21.499 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s lehkým provozem z kovových rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky přes 1 300 do 1 400 mm
VV |  |  |  | 1.NP - m.č. 1.20, 1.36 - zakrytí kabelových šachet' 1.20 3.64*2.40-0.40*0.40=8.576 [A] 1.36 3.13*4.18-0.40*0.40=12.923 [B] Celkem: A+B=21.499 [C]
TS
P | 291 | 767541411 |  | Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy rozměru 600 x 600 mm | M2 | 1638.36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy rozměru 600 x 600 mm
VV |  |  |  | ozn. 12' '3.NP' 3.22 17.70-(1.30*0.65+1.10*0.085)=16.762 [A] 3.23 18.00*5.644+18.00*4.856+18.00*0.30+1.40*0.30*2=195.240 [B] 3.28 27.60-1.30*0.65=26.755 [C] 3.29 24.00*5.644+24.00*4.856+24.00*0.30+1.40*0.30*2=260.040 [D] '4.NP' 4.22 17.70-(1.30*0.65+1.10*0.085)=16.762 [E] 4.23 18.00*5.644+18.00*4.856+18.00*0.30+1.40*0.30*2=195.240 [F] 4.28 27.60-(1.30*0.65+1.10*0.085)=26.662 [G] 4.29 24.00*5.644+24.00*4.856+24.00*0.30+1.40*0.30*2=260.040 [H] '5.NP' 5.22 17.70-(1.30*0.65+1.10*0.085)=16.762 [I] 5.23 18.00*5.644+18.00*4.856+18.00*0.30+1.40*0.30*2=195.240 [J] 5.28 27.60-(1.30*0.65+1.10*0.085)=26.662 [K] 5.29 24.00*5.644+24.00*4.856+24.00*0.30+1.40*0.30*2=260.040 [L] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=1 496.205 [M] 'ozn. 14' '3.NP' 3.26 35.30+(1.50+0.90*2)*0.15=35.795 [N] '4.NP' 4.26 35.30+(1.50+0.90*2)*0.15=35.795 [O] '5.NP' 5.26 35.30+(1.50+0.90*2)*0.15=35.795 [P] Mezisoučet: N+O+P=107.385 [Q] '6.NP' 6.25 11.40+(6.95+2.405)*0.20=13.271 [R] Mezisoučet: R=13.271 [S] '1.NP - m.č. 1.20, 1.36 - zakrytí kabelových šachet' 1.20 3.64*2.40-0.40*0.40=8.576 [T] 1.36 3.13*4.18-0.40*0.40=12.923 [U] Mezisoučet: T+U=21.499 [V] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+N+O+P+R+T+U=1 638.360 [W]
TS
P | 292 | 767541711 |  | Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy přiřezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek | M | 320 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy přiřezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek
VV |  |  |  | cca 320.00=320.000 [A]
TS
P | 293 | R6079500 |  | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy horní strana kaučuková podlahovina tl 36mm 600x600mm | M2 | 1571.015 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy horní strana kaučuková podlahovina tl 36mm 600x600mm
VV |  |  |  | pol_767541113; Mezisoučet' 'ozn. A12' 1496.205=1 496.205 [A] Celkem: A=1 496.205 [B] B * 1.05Koeficient množství=1 571.015 [C]
TS |  |  |  | Vcenách jsou započteny náklady na dodávku vč. ztratného a nátěrů dle popisu položky a dle PD. Množství jednotek se určí v metrech čtverečných konstrukce, nebo práce dle projektu. Měrná jednotka: m2
P | 294 | R7670991 |  | Záchytný systém - dodávka a montáž | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Záchytný systém - dodávka a montáž
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy příl. 2.010 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a montáž jistících bodů (celkem 9 ks) - revize a předání do užívání - set pro údržbu střechy - skříňku pro uložení setu pro údržbu střechy - zaškolení - dopravu
P | 295 | R7670992 |  | Sestava ocelových plošin pro technologie - dodávka a montáž | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sestava ocelových plošin pro technologie - dodávka a montáž
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy příl. 2.010 sestava ocelových plošin pro uložení technologie na střešní plášť 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku a montáž sestav plošin včetně rámů, okopových plechů, schodišťových stupňů a dalších prvků dle návrhu - spojovací a podružný materiál - předřezání prvků ('cutting') - detailní technický návrh (inženýrská činnost) - dopravu na stavbu - dopravu v rámci stavby včetně nákladů na jeřáb a jeho obsluhu - dopravu a likvidaci vzniklého odpadu (obalové materiály, odřezky atd.) - opracování hydroizolačních detailů - případné podkladní vrstvy a konstrukce
P | 296 | R76711010 |  | Prosklená (3/3) ocelová interiérová stěna s dvoukřídlými otevíravými dveřmi + fix, bez prahu, 5500x2500mm, ozn. Z/01, D+M celkem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Prosklená (3/3) ocelová interiérová stěna s dvoukřídlými otevíravými dveřmi + fix, bez prahu, 5500x2500mm, ozn. Z/01, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: sklo čiré, (bezpečnostní P2A podle ČSN EN 356)' 'kování: bezpečnostní, v RC 3 dle ČSN EN 1627, klika s antipanikovou fcí - jednostranně blokovaná klika (koule do chodby, proti směru úniku)' 'zámek: zadlabovací s cylindrickou vložkou v RC 3 dle ČSN EN 1627 - EACS elektromechanický reverzní zámek dveří bezp. třídy RC3 podle ČSN EN 1627' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: včetně varovných pásů pro slabozraké (foliový polep)' 'samozavírač, stavěč dveří, kouřotěsné prvky' 'nouzové otevírání dveří (1.NP)' 'požární odolnost: EI 30/DP1-S-C (dveře)' '-----' '1.NP - EI 30/DP1 (stěna)' P 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 297 | R76711020 |  | Prosklená (3/3) ocelová interiérová stěna s dvoukřídlými otevíravými dveřmi + fix, bez prahu, 5500x2500mm, ozn. Z/02, D+M celkem | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Prosklená (3/3) ocelová interiérová stěna s dvoukřídlými otevíravými dveřmi + fix, bez prahu, 5500x2500mm, ozn. Z/02, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: sklo čiré, (bezpečnostní P2A podle ČSN EN 1627)' 'kování: panikové (hrazda), klika-klika, v RC 3 dle ČSN EN 1627' 'zámek: zadlabovací, cylindrický vložkový, v RC 3 dle ČSN EN 1627, systém centrálního klíče' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: včetně varovných pásů pro slabozraké (foliový polep)' 'samozavírač, stavěč dveří, kouřotěsné prvky' 'požární odolnost: EI 30/DP1-S-C (dveře), EI 30/DP3-S-C (dveře 6.NP)' '-----' '3.NP - EI 45/DP1 (stěna)' L 1=1.000 [A] '4.NP - EI 60/DP1 (stěna)' L 1=1.000 [B] '5.NP - EI 60/DP1 (stěna)' L 1=1.000 [C] '5.NP - EI 30/DP1 (stěna)' L 1=1.000 [D] Celkem: A+B+C+D=4.000 [E]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 298 | R76711030 |  | Prosklená (3/3) ocelová interiérová stěna s dvoukřídlými otevíravými dveřmi + fix, bez prahu, 5500x2500mm, ozn. Z/03, D+M celkem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Prosklená (3/3) ocelová interiérová stěna s dvoukřídlými otevíravými dveřmi + fix, bez prahu, 5500x2500mm, ozn. Z/03, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: sklo čiré, (bezpečnostní P1A nebo folie)' 'kování: panikové (hrazda), klika-klika' 'zámek: cylindrický vložkový, systém centrálního klíče' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: včetně varovných pásů pro slabozraké (foliový polep)' 'samozavírač, stavěč dveří, kouřotěsné prvky' 'nouzové otevírání dveří (v 1.NP)' 'požární odolnost: EI 30/DP1-S-C (dveře), EI 60/DP1 (stěna)' '-----' '2.NP' L 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 299 | R76711040 |  | Dveře dvoukřídlé ocelové otevíravé (P), prosklené 3/3, bez prahu 2000x2700mm, ozn. Z/04, D+M celkem | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře dvoukřídlé ocelové otevíravé (P), prosklené 3/3, bez prahu 2000x2700mm, ozn. Z/04, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: sklo čiré, (bezpečnostní folie P2A dle ČSN EN 1627)' 'kování: bezpečnostní, v RC 3 dle ČSN EN 1627, klika s antipanikovou fcí - jednostranně blokovaná klika (koule - do spoj. krčku)' 'zámek: zadlabovací s cylindrickou vložkou, v RC 3 dle ČSN EN 1627 - EACS elektromechanický reverzní zámek dveří bezp. třídy RC 3 podle ČSN EN 1627' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: včetně varovných pásů pro slabozraké (foliový polep)' 'samozavírač, stavěč dveří, kouřotěsné prvky' 'požární odolnost kompletní dodávky dveří: EI 30/DP1-S-C ' '-----' '1.NP' 1=1.000 [A] '3.NP' 1=1.000 [B] '4.NP' 1=1.000 [C] '5.NP' 1=1.000 [D] '6.NP' 1=1.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=5.000 [F]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 300 | R76711050 |  | Dveře jednokřídlé ocelové otevíravé (P), prosklené 3/3, bez prahu 1200x2700mm, ozn. Z/05, D+M celkem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře jednokřídlé ocelové otevíravé (P), prosklené 3/3, bez prahu 1200x2700mm, ozn. Z/05, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: sklo čiré, (bezpečnostní folie P2A dle ČSN EN 356)' 'kování: bezpečnostní, v RC 3 dle ČSN EN 1627, klika s antipanikovou fcí - jednostranně blokovaná klika (koule - do spoj. krčku)' 'zámek: zadlabovací s cylindrickou vložkou, v RC 3 dle ČSN EN 1627 - EACS elektromechanický reverzní zámek dveří bezp. třídy RC 3 podle ČSN EN 1627' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: včetně varovných pásů pro slabozraké (foliový polep)' 'samozavírač, stavěč dveří, kouřotěsné prvky' 'požární odolnost kompletní dodávky dveří: EI 30/DP1-S-C ' '-----' '2.NP' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 301 | R76711060 |  | Automatické posuvné ocelové dveře teleskopické dvoukřídlé + fix, 4740x2500mm, ozn. Z/06, D+M celkem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Automatické posuvné ocelové dveře teleskopické dvoukřídlé + fix, 4740x2500mm, ozn. Z/06, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: sklo čiré, (bezpečnostní P3A dle ČSN EN 356)' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: včetně varovných pásů pro slabozraké (foliový polep)' 'pohon dveří, vč. krycího plechu' '-----' '1.NP' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 302 | R76711070 |  | Sestava motorového trojramenného rotačního turniketu s trubkovými křídly a ocelového trubkového zábradlí v.1000mm, s motorovou brankou š.900mm, v.940mm, s trubk | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sestava motorového trojramenného rotačního turniketu s trubkovými křídly a ocelového trubkového zábradlí v.1000mm, s motorovou brankou š.900mm, v.940mm, s trubkovým křídlem otevíravým, š. 5500mm, ozn. Z/07, D+M celkem
VV |  |  |  | materiál: nerezová ocel' 'odstín: alt. krycí antikorozní nátěr, barva šedostříbrná (cca RAL 9007)' 'doplňky: čtečka bezkontaktních čipů na sloupku, dálkový ovladač ručního ovládání' 'bezpečnostní radar, radar pro volný odchod' 'záložní zdroj' 'nouzové odblokování při výpadku napájení' '-----' '1.NP' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 303 | R76711080 |  | Prosklená interiérová stěna s výklopnými okénky + fix, 5500x2000mm, ozn. Z/08, D+M celkem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Prosklená interiérová stěna s výklopnými okénky + fix, 5500x2000mm, ozn. Z/08, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: sklo čiré, (bezpečnostní folie P2A dle ČSN EN 356)' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'recepční pult součástí projektu interiéru'' '-----' '1.NP' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 304 | R76711090 |  | Prosklená (3/3) ocelová interiérová stěna s dvoukřídlými otevíravými dveřmi + fix, bez prahu, 5500x2100mm, ozn. Z/09, D+M celkem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Prosklená (3/3) ocelová interiérová stěna s dvoukřídlými otevíravými dveřmi + fix, bez prahu, 5500x2100mm, ozn. Z/09, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: sklo čiré, (bezpečnostní folie P2A dle ČSN EN 356)' 'kování: bezpečnostní, v RC 3 dle ČSN EN 1627, klika s antipanikovou fcí - jednostranně blokovaná klika (koule - do chodby)' 'zámek: zadlabovací s cylindrickou vložkou, v RC 3 dle ČSN EN 1627 - EACS elektromechanický reverzní zámek dveří bezp. třídy RC 3 podle ČSN EN 1627' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'včetně varovných pásů pro slabozraké (foliový polep)' 'samozavírač, stavěč dveří (1.NP), nouzové otevírání dveří (1.NP)' 'požární odolnost: EW 30/DP1-C (dveře), EI 45/DP1 (stěna)' '-----' '1.NP' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 305 | R76711100 |  | Ocelový otevíravý poklop v podlaze 1.NP, 800x800mm, ozn. Z/10, D+M celkem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ocelový otevíravý poklop v podlaze 1.NP, 800x800mm, ozn. Z/10, D+M celkem
VV |  |  |  | materiál: ocelový plech (alt. plastový), žárově zinkováno' 'odstín: alt. krycí antikorozní nátěr, šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'včetně typového osazovacího rámu' 'ocelový plát s protiskluzovým povrchem' 'osazeno do souvrství podlahy v 1.NP dle mont. pokynů výrobce' '-----' '1.NP' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 306 | R76711110 |  | Ocelový otevíravý poklop šachty v 6.NP, 900x900mm, ozn. Z/11, D+M celkem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ocelový otevíravý poklop šachty v 6.NP, 900x900mm, ozn. Z/11, D+M celkem
VV |  |  |  | materiál: ocelový plech (alt. plastový), žárově zinkováno' 'odstín: alt. krycí antikorozní nátěr, šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'včetně typového osazovacího rámu' 'ocelový plát s protiskluzovým povrchem' 'osazeno ve výšce 1,0m nad úrovní podlahy 6.NP, jako ukončení šachty, dle mont. pokynů výrobce' 's pož. odolností dle PBŘ' '-----' '6.NP' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 307 | R76711120 |  | Ocelová protidešťová a větrací žaluzie, kotvená do fasády vruty a hmoždinkami, 200x200mm, ozn. Z/12, D+M celkem | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ocelová protidešťová a větrací žaluzie, kotvená do fasády vruty a hmoždinkami, 200x200mm, ozn. Z/12, D+M celkem
VV |  |  |  | materiál: ocelový plech (alt. plastový), žárově zinkováno' 'odstín: alt. krycí antikorozní nátěr, šedostříbrný (cca RAL 9007)' '-----' 'stř.' 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 308 | R76711130 |  | Ocelová revizní dvířka kotvená z boku do obezdívky komínového tělesa vruty a hmoždinkami, 400x300mm, ozn. Z/13, D+M celkem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ocelová revizní dvířka kotvená z boku do obezdívky komínového tělesa vruty a hmoždinkami, 400x300mm, ozn. Z/13, D+M celkem
VV |  |  |  | materiál: nerezová ocel' 'odstín: alt. krycí antikorozní nátěr, šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: včetně typového osazovacího rámu' 'zavírání pomocí plastového čtyřhran. klíče nebo tlačného zámku' '-----' 'stř.' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 309 | R76711140 |  | Ocelový žebřík svislý - výlez na střechu, kotvený vruty a hmoždinkami, 400x4345mm, ozn. Z/14, D+M celkem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ocelový žebřík svislý - výlez na střechu, kotvený vruty a hmoždinkami, 400x4345mm, ozn. Z/14, D+M celkem
VV |  |  |  | materiál: ocelové profily, žárově zinkováno' 'odstín: alt. krycí antikorozní nátěr, šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: včetně kotvícího materiálu' 'přesah nad úroveň střechy min. 1100mm' 'protiskluzná úprava příček' '-----' 'stř.' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 310 | R76711150 |  | Ocelový žebřík svislý - výlez na střechu, kotvený vruty a hmoždinkami, 400x5815mm, ozn. Z/15, D+M celkem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ocelový žebřík svislý - výlez na střechu, kotvený vruty a hmoždinkami, 400x5815mm, ozn. Z/15, D+M celkem
VV |  |  |  | materiál: ocelové profily, žárově zinkováno' 'odstín: alt. krycí antikorozní nátěr, šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: včetně kotvícího materiálu' 'přesah nad úroveň střechy min. 1100mm' 'protiskluzná úprava příček' 'včetně ochranného koše v.=3470mm' '-----' 'stř.' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 311 | R76711160 |  | Vnější čistící zóna (škrabák), typový zámečnický výrobek, vč. lemovacího rámečku z ocelového profilu L30/30/3mm, 4800x1600mm, ozn. Z/16, D+M celkem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnější čistící zóna (škrabák), typový zámečnický výrobek, vč. lemovacího rámečku z ocelového profilu L30/30/3mm, 4800x1600mm, ozn. Z/16, D+M celkem
VV |  |  |  | materiál: ocelové profily, žárově zinkováno' 'odstín: alt. krycí antikorozní nátěr, šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'osazeno do prohlubně ve zpevněné ploše před hlavním vstupem' 'rozměr ok 30/10mm' 'rozměr nosného pásku 30/2mm' '1.NP' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 312 | R76711170 |  | Vnější čistící zóna (škrabák), typový zámečnický výrobek, vč. lemovacího rámečku z ocelového profilu L30/30/3mm, 1800x800mm, ozn. Z/17, D+M celkem | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnější čistící zóna (škrabák), typový zámečnický výrobek, vč. lemovacího rámečku z ocelového profilu L30/30/3mm, 1800x800mm, ozn. Z/17, D+M celkem
VV |  |  |  | materiál: ocelové profily, žárově zinkováno' 'odstín: alt. krycí antikorozní nátěr, šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'osazeno do prohlubně ve zpevněné ploše před hlavním vstupem' 'rozměr ok 30/10mm' 'rozměr nosného pásku 30/2mm' '1.NP' 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 313 | R76711180 |  | Vnitřní kobercová čistící zóna, typový zámečnický výrobek, 4740x2550mm, ozn. Z/18, D+M celkem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní kobercová čistící zóna, typový zámečnický výrobek, 4740x2550mm, ozn. Z/18, D+M celkem
VV |  |  |  | odstín: barva šedá' 'bez osazovacího rámečku, obrys čistící zóny je vymezen stav. konstrukcemi a dveřmi' '1.NP' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávkuvč. dopravy na místo stavby
P | 314 | R76711190 |  | Ocelový úhelník L 50/50/8mm, ozn. Z/19, D+M celkem | KG | 240 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ocelový úhelník L 50/50/8mm, ozn. Z/19, D+M celkem
VV |  |  |  | překlady otvorů pro jednotlivé profese' '1.NP - 6.NP' 40*6=240.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 315 | R76711200 |  | Ocelový úhelník L 50/50/8mm, ozn. Z/20, D+M celkem | KG | 120 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ocelový úhelník L 50/50/8mm, ozn. Z/20, D+M celkem
VV |  |  |  | kotvení překladů k ŽB sloupům pomocí nastřelovacích trnů' '1.NP - 6.NP' 20*6=120.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 316 | R76762010 |  | Okno hliníkové trojdílné sklápěcí + fix, 17500x1000mm, včetně vnitřního parapetu, ozn. H/01, D+M celkem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Okno hliníkové trojdílné sklápěcí + fix, 17500x1000mm, včetně vnitřního parapetu, ozn. H/01, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: izolační trojsklo čiré, bezpečnostní P3A, Uw=0,9 W/m2K' 'kování: euro, odstín šedostříbrný 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: postformingový parapet, odstín bílý, ovládací tyč ke sklápění okna' 'venkovní hliníkové žaluzie, horizontální, profil 'Z', šířka lamely 90mm, dálkové ovládání elektromotorem, vč. pouzdra, odstín šedostříbrný' 'vč. vodících lišt pro žaluzie' '-----' '1.NP' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 317 | R76762020 |  | Okno hliníkové šestidílné sklápěcí + fix, 17500x1200mm, včetně vnitřního parapetu, ozn. H/02, D+M celkem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Okno hliníkové šestidílné sklápěcí + fix, 17500x1200mm, včetně vnitřního parapetu, ozn. H/02, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: izolační trojsklo čiré, bezpečnostní P3A, Uw=0,9 W/m2K' 'požární pás š. min. 900mm, požární odolnost EI 30/DP1' 'požární pás š. min. 900mm, požární odolnost EI 90/DP1' 'kování: euro, odstín šedostříbrný 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: postformingový parapet, odstín bílý, ovládací tyč ke sklápění okna' 'venkovní hliníkové žaluzie, horizontální, profil 'Z', šířka lamely 90mm, dálkové ovládání elektromotorem, vč. pouzdra, odstín šedostříbrný' 'vč. vodících lišt pro žaluzie' '-----' '1.NP' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 318 | R76762030 |  | Okno hliníkové trojdílné sklápěcí + fix, 12000x1000+5500x2950 mm, včetně vnitřního parapetu, ozn. H/03, D+M celkem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Okno hliníkové trojdílné sklápěcí + fix, 12000x1000+5500x2950 mm, včetně vnitřního parapetu, ozn. H/03, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: izolační trojsklo čiré, bezpečnostní P3A, Uw=0,9 W/m2K' 'kování: euro, odstín šedostříbrný 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: postformingový parapet, odstín bílý, ovládací tyč ke sklápění okna' 'venkovní hliníkové žaluzie, horizontální, profil 'Z', šířka lamely 90mm, dálkové ovládání elektromotorem, vč. pouzdra, odstín šedostříbrný' 'vč. vodících lišt pro žaluzie' '-----' '1.NP' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 319 | R76762040 |  | Okno hliníkové trojdílné sklápěcí + fix, 9450x1200 mm, včetně vnitřního parapetu, ozn. H/04, D+M celkem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Okno hliníkové trojdílné sklápěcí + fix, 9450x1200 mm, včetně vnitřního parapetu, ozn. H/04, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: izolační trojsklo čiré, bezpečnostní P3A, Uw=0,9 W/m2K' 'kování: euro, odstín šedostříbrný 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: postformingový parapet, odstín bílý, ovládací tyč ke sklápění okna' 'venkovní hliníkové žaluzie, horizontální, profil 'Z', šířka lamely 90mm, dálkové ovládání elektromotorem, vč. pouzdra, odstín šedostříbrný' 'vč. vodících lišt pro žaluzie' '-----' '1.NP' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 320 | R76762050 |  | Prosklená hliníková stěna 5500x2950mm, s 1kř. vchodovými otevíravými dveřmi prosklenými (3/3) + vyklápěcí okno + fix, ozn. H/05, D+M celkem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Prosklená hliníková stěna 5500x2950mm, s 1kř. vchodovými otevíravými dveřmi prosklenými (3/3) + vyklápěcí okno + fix, ozn. H/05, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: izolační trojsklo čiré, bezpečnostní P3A, Uw=0,9 W/m2K' 'kování: euro, odstín šedostříbrný, bezpečnostní klika - koule (do exteriéru)' 'zámek: cylindrický vložkový - elektrický zámek dveří' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: samozavírač, stavěč dveří, práh dveří (nerez. lišta), protiprůvanová těsnící lišta, ovládací tyč ke sklápění okna' 'venkovní hliníkové žaluzie, horizontální, profil 'Z', šířka lamely 90mm, dálkové ovládání elektromotorem, vč. pouzdra, odstín šedostříbrný' 'vč. vodících lišt pro žaluzie' 'včetně varovných pásů pro slabozraké (fóliový polep)' '-----' '1.NP' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 321 | R76762060 |  | Okno hliníkové sklápěcí + fix 5500x3000mm, ozn. H/06, D+M celkem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Okno hliníkové sklápěcí + fix 5500x3000mm, ozn. H/06, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: izolační trojsklo čiré, bezpečnostní P3A, Uw=0,9 W/m2K' 'kování: euro, odstín šedostříbrný' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: ovládací tyč ke sklápění okna' 'venkovní hliníkové žaluzie, horizontální, profil 'Z', šířka lamely 90mm, dálkové ovládání elektromotorem, vč. pouzdra, odstín šedostříbrný' 'vč. vodících lišt pro žaluzie' '-----' '2.NP' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 322 | R76762070 |  | Okno hliníkové sklápěcí + fix 5500x2950mm, ozn. H/07, D+M celkem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Okno hliníkové sklápěcí + fix 5500x2950mm, ozn. H/07, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: izolační trojsklo čiré, bezpečnostní P3A, Uw=0,9 W/m2K' 'kování: euro, odstín šedostříbrný' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: ovládací tyč ke sklápění okna' 'venkovní hliníkové žaluzie, horizontální, profil 'Z', šířka lamely 90mm, dálkové ovládání elektromotorem, vč. pouzdra, odstín šedostříbrný' 'vč. vodících lišt pro žaluzie '-----' '1.NP' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 323 | R76762080 |  | Okno hliníkové sklápěcí + fix 5500x3600mm, ozn. H/08, D+M celkem | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Okno hliníkové sklápěcí + fix 5500x3600mm, ozn. H/08, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: izolační trojsklo čiré, Uw=0,9 W/m2K' 'kování: euro, odstín šedostříbrný' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: ovládací tyč ke sklápění okna' 'venkovní hliníkové žaluzie, horizontální, profil 'Z', šířka lamely 90mm, dálkové ovládání elektromotorem, vč. pouzdra, odstín šedostříbrný' 'vč. vodících lišt pro žaluzie' '-----' '3.NP' 1=1.000 [A] '4.NP' 1=1.000 [B] '5.NP' 1=1.000 [C] Celkem: A+B+C=3.000 [D]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 324 | R76762090 |  | Okno hliníkové sklápěcí + fix, včetně vnitřního parapetu, 4000x2700mm, ozn. H/09, D+M celkem | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Okno hliníkové sklápěcí + fix, včetně vnitřního parapetu, 4000x2700mm, ozn. H/09, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: izolační trojsklo čiré, Uw=0,9 W/m2K' 'kování: euro, odstín šedostříbrný' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: postformingový parapet, odstín bílý' 'venkovní hliníkové žaluzie, horizontální, profil 'Z', šířka lamely 90mm, dálkové ovládání elektromotorem, vč. pouzdra, odstín šedostříbrný' 'vč. vodících lišt pro žaluzie' '-----' '3.NP' 1+1=2.000 [A] '4.NP' 1+1=2.000 [B] '5.NP' 1+1=2.000 [C] Celkem: A+B+C=6.000 [D]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 325 | R76762100 |  | Okno hliníkové sklápěcí + fix, včetně vnitřního parapetu, 5500x2700mm, ozn. H/10, D+M celkem | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Okno hliníkové sklápěcí + fix, včetně vnitřního parapetu, 5500x2700mm, ozn. H/10, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: izolační trojsklo čiré, Uw=0,9 W/m2K' 'kování: euro, odstín šedostříbrný' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: postformingový parapet, odstín bílý, ovládací tyč ke stažení okna' 'venkovní hliníkové žaluzie, horizontální, profil 'Z', šířka lamely 90mm, dálkové ovládání elektromotorem, vč. pouzdra, odstín šedostříbrný' 'vč. vodících lišt pro žaluzie' '-----' '3.NP' 3=3.000 [A] '4.NP' 3=3.000 [B] '5.NP' 3=3.000 [C] Celkem: A+B+C=9.000 [D]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 326 | R76762110 |  | Okno hliníkové otevíravé a sklápěcí + fix, včetně vnitřního parapetu, 9450x1600mm, ozn. H/11, D+M celkem | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Okno hliníkové otevíravé a sklápěcí + fix, včetně vnitřního parapetu, 9450x1600mm, ozn. H/11, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: izolační trojsklo čiré, Uw=0,9 W/m2K' 'kování: euro, odstín šedostříbrný' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: postformingový parapet, odstín bílý, ovládací tyč ke stažení okna' 'venkovní hliníkové žaluzie, horizontální, profil 'Z', šířka lamely 90mm, dálkové ovládání elektromotorem, vč. pouzdra, odstín šedostříbrný' 'vč. vodících lišt pro žaluzie' '-----' '3.NP' 1=1.000 [A] '4.NP' 1=1.000 [B] '5.NP' 1=1.000 [C] Celkem: A+B+C=3.000 [D]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 327 | R76762120 |  | Okno hliníkové trojdílné, otevíravé a sklápěcí + fix, včetně vnitřního parapetu, 5500x2500mm, ozn. H/12, D+M celkem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Okno hliníkové trojdílné, otevíravé a sklápěcí + fix, včetně vnitřního parapetu, 5500x2500mm, ozn. H/12, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: izolační trojsklo čiré, Uw=0,9 W/m2K' 'kování: euro, odstín šedostříbrný' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: postformingový parapet, odstín bílý' 'venkovní hliníkové žaluzie, horizontální, profil 'Z', šířka lamely 90mm, dálkové ovládání elektromotorem, vč. pouzdra, odstín šedostříbrný' 'vč. vodících lišt pro žaluzie' '-----' '6.NP' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 328 | R76762130 |  | Okno hliníkové trojdílné, otevíravé a sklápěcí + fix, včetně vnitřního parapetu, 1500x2500mm, ozn. H/13, D+M celkem | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Okno hliníkové trojdílné, otevíravé a sklápěcí + fix, včetně vnitřního parapetu, 1500x2500mm, ozn. H/13, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: izolační trojsklo čiré, bezpečnostní P3A (ČSN EN 356), Uw=0,9 W/m2K' 'kování: euro, odstín šedostříbrný' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: postformingový parapet, odstín bílý' 'venkovní hliníkové žaluzie, horizontální, profil 'Z', šířka lamely 90mm, dálkové ovládání elektromotorem, vč. pouzdra, odstín šedostříbrný' 'vč. vodících lišt pro žaluzie' '-----' '6.NP' 12=12.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 329 | R76762130a |  | Okno hliníkové trojdílné, otevíravé a sklápěcí + fix, včetně vnitřního parapetu, 1500x2500mm, ozn. H/13, D+M celkem | KUS | 11 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Okno hliníkové trojdílné, otevíravé a sklápěcí + fix, včetně vnitřního parapetu, 1500x2500mm, ozn. H/13, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: izolační trojsklo čiré, Uw=0,9 W/m2K' 'kování: euro, odstín šedostříbrný' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: postformingový parapet, odstín bílý' 'venkovní hliníkové žaluzie, horizontální, profil 'Z', šířka lamely 90mm, dálkové ovládání elektromotorem, vč. pouzdra, odstín šedostříbrný' 'vč. vodících lišt pro žaluzie '-----' '6.NP' 11=11.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 330 | R76762140 |  | Okno hliníkové šestidílné, otevíravé a sklápěcí + fix, včetně vnitřního parapetu, 17500x2700mm, ozn. H/14, D+M celkem | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Okno hliníkové šestidílné, otevíravé a sklápěcí + fix, včetně vnitřního parapetu, 17500x2700mm, ozn. H/14, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: izolační trojsklo čiré, Uw=0,9 W/m2K' 'kování: euro, odstín šedostříbrný' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: postformingový parapet, odstín bílý' 'venkovní hliníkové žaluzie, horizontální, profil 'Z', šířka lamely 90mm, dálkové ovládání elektromotorem, vč. pouzdra, odstín šedostříbrný' vč. vodících lišt pro žaluzie '-----' '3.NP' 1=1.000 [A] '4.NP' 1=1.000 [B] '5.NP' 1=1.000 [C] Celkem: A+B+C=3.000 [D]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 331 | R76762150 |  | Balkonové dveře Al, otevíravé a sklápěcí + fix, včetně zábradlí, 1750x2700mm, ozn. H/15, D+M celkem | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Balkonové dveře Al, otevíravé a sklápěcí + fix, včetně zábradlí, 1750x2700mm, ozn. H/15, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: izolační trojsklo čiré, Uw=0,9 W/m2K' 'kování: euro, odstín šedostříbrný' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky' 'venkovní hliníkové žaluzie, horizontální, profil 'Z', šířka lamely 90mm, ovládání mechanické, vč. pouzdra, odstín šedostříbrný' 'vč. vodících lišt pro žaluzie 'celoskleněné zábradlí z protipožárního skla + bezpečnostní folie, kotveno k rámu okna' 've 2.NP použito bezpečnostní sklo P3A (3ks)' '-----' '2.NP' 3=3.000 [A] '3.NP' 3=3.000 [B] '4.NP' 3=3.000 [C] '5.NP' 3=3.000 [D] '6.NP' 2=2.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=14.000 [F]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 332 | R76762160 |  | Balkonové dveře Al, otevíravé a sklápěcí + fix, včetně zábradlí, 1050x3300mm, ozn. H/16, D+M celkem | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Balkonové dveře Al, otevíravé a sklápěcí + fix, včetně zábradlí, 1050x3300mm, ozn. H/16, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: izolační trojsklo čiré, Uw=0,9 W/m2K' 'kování: euro, odstín šedostříbrný' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky' 'venkovní hliníkové žaluzie, horizontální, profil 'Z', šířka lamely 90mm, ovládání mechanické, vč. pouzdra, odstín šedostříbrný' 'vč. vodících lišt pro žaluzie 'celoskleněné zábradlí z protipožárního skla + bezpečnostní folie, kotveno k rámu okna' '-----' '2.NP' 1=1.000 [A] '3.NP' 1=1.000 [B] '4.NP' 1=1.000 [C] '5.NP' 1=1.000 [D] '6.NP' 1=1.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=5.000 [F]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 333 | R76762170 |  | Balkonové dveře Al, sklápěcí + fix, 1750x2700mm, ozn. H/17, D+M celkem | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Balkonové dveře Al, sklápěcí + fix, 1750x2700mm, ozn. H/17, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: izolační trojsklo čiré, Uw=0,9 W/m2K' 'kování: euro, odstín šedostříbrný' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky' 'venkovní hliníkové žaluzie, horizontální, profil 'Z', šířka lamely 90mm, ovládání mechanické, vč. pouzdra, odstín šedostříbrný' 'vč. vodících lišt pro žaluzie '-----' '1.NP' 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 334 | R76762180 |  | Dveře hliníkové dvoukřídlé vchodové otevíravé (L), prosklené 3/3, 1750x2700mm, ozn. H/18, D+M celkem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře hliníkové dvoukřídlé vchodové otevíravé (L), prosklené 3/3, 1750x2700mm, ozn. H/18, D+M celkem
VV |  |  |  | dveře v RC 2 dle ČSN EN 1627' 'zasklení: izolační trojsklo čiré, Uw=0,9 W/m2K, bezp. třída min. P3A (dle ČSN EN 356)' 'kování: bezpečnostní v RC 3 dle ČSN EN 1627, odstín šedostříbrný, panikové (hrazda), klika - koule (do exteriéru), při poruše možnost ovl. mech.' 'zámek: zadlabací, cylindrický vložkový v RC 3 dle ČSN EN 1627- elektrický zámek dveří ovládaný EACS' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: samozavírač, stavěč dveří, nerezový práh dveří, protiprůvanová těsnící lišta' 'včetně varovných pásů pro slabozraké (fóliový polep)' '-----' '1.NP' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 335 | R76762190 |  | Dveře hliníkové jednokřídlové vchodové otevíravé (L), prosklené 3/3 + fix, 1100x3300mm, ozn. H/19, D+M celkem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře hliníkové jednokřídlové vchodové otevíravé (L), prosklené 3/3 + fix, 1100x3300mm, ozn. H/19, D+M celkem
VV |  |  |  | dveře v RC 2 dle ČSN EN 1627' 'zasklení: izolační trojsklo čiré, Uw=0,9 W/m2K, bezp. třída min. P3A (dle ČSN EN 356)' 'kování: bezpečnostní v RC 3 dle ČSN EN 1627, odstín šedostříbrný, panikové, (hrazda) klika - koule (do exteriéru), při poruše možnost ovl. mech.' 'zámek: zadlabací, cylindrický vložkový v RC 3 dle ČSN EN 1627- elektrický zámek dveří ovládaný EACS' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: samozavírač, stavěč dveří, nerezový práh dveří, protiprůvanová těsnící lišta' 'včetně varovných pásů pro slabozraké (fóliový polep)' '-----' '1.NP' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 336 | R76762200 |  | Dveře hliníkové dvoukřídlé vchodové otevíravé, prosklené 3/3, 2000x2100mm, ozn. H/20, D+M celkem | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře hliníkové dvoukřídlé vchodové otevíravé, prosklené 3/3, 2000x2100mm, ozn. H/20, D+M celkem
VV |  |  |  | dveře v RC 2 dle ČSN EN 1627' 'zasklení: izolační trojsklo čiré, Uw=0,9 W/m2K, bezp. třída min. P3A (dle ČSN EN 356)' 'kování: bezpečnostní v RC 3 dle ČSN EN 1627, odstín šedostříbrný, panikové, (hrazda) klika - koule (do exteriéru), při poruše možnost ovl. mech.' 'zámek: zadlabací, cylindrický vložkový v RC 3 dle ČSN EN 1627- elektrický zámek dveří ovládaný EACS' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky' samozavírač, stavěč dveří, nerezový práh dveří, protiprůvanová těsnící lišta' 'požární odolnost, otevíravost v jednotlivých patrech dle PBŘ' 'včetně varovných pásů pro slabozraké (fóliový polep)' '-----' '1.NP PO: EIS 30/DP3-C' 1=1.000 [A] '2.NP PO: EIS 45/DP3-C' 1=1.000 [B] '3.NP PO: EIS 30/DP3-C' 1=1.000 [C] '4.NP PO: EIS 30/DP3-C' 1=1.000 [D] '5.NP PO: EIS 30/DP3-C' 1=1.000 [E] '6.NP PO: EIS 30/DP3-C' 1=1.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=6.000 [G]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 337 | R76762210 |  | Dveře hliníkové dvoukřídlé vchodové otevíravé (L), prosklené 3/3, 2000x2700mm, ozn. H/21, D+M celkem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře hliníkové dvoukřídlé vchodové otevíravé (L), prosklené 3/3, 2000x2700mm, ozn. H/21, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: izolační trojsklo čiré, Uw=0,9 W/m2K' 'kování: bezpečnostní v RC 3 dle ČSN EN 1627, euro, odstín šedostříbrný, panikové (hrazda), klika - klika' 'zámek: zadlabací s cylindrickou vložkou v RC 3 dle ČSN EN 1627- mechanický zámek (systém centrálního klíče)' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: samozavírač, stavěč dveří, nerezový práh dveří, protiprůvanová těsnící lišta' 'požární odolnost: EI 30/DP1-C' 'včetně varovných pásů pro slabozraké (fóliový polep)' '-----' 'střecha' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 338 | R76762220 |  | Dveře hliníkové dvoukřídlé vchodové otevíravé plné, 1800x1970mm, ozn. H/22, D+M celkem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře hliníkové dvoukřídlé vchodové otevíravé plné, 1800x1970mm, ozn. H/22, D+M celkem
VV |  |  |  | kování: bezpečnostní v RC 3 dle ČSN EN 1627, euro, odstín šedostříbrný, klika - koule (do exteriéru)' 'zámek: zadlabací s cylindrickou vložkou v RC 3 dle ČSN EN 1627 - mechanický zámek (systém centrálního klíče)' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: nerezový práh dveří, protiprůvanová těsnící lišta' 'požární odolnost: EI 30/DP1-C' '-----' 'střecha' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 339 | R76762230 |  | Dveře hliníkové jednokřídlé vchodové otevíravé (L) plné, 900x1970mm, ozn. H/23, D+M celkem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře hliníkové jednokřídlé vchodové otevíravé (L) plné, 900x1970mm, ozn. H/23, D+M celkem
VV |  |  |  | kování: bezpečnostní RC 3 dle ČSN EN 1627, euro, odstín šedostříbrný, klika - koule (do exteriéru)' 'zámek: zadlabací s cylindrickou vložkou v RC 3 dle ČSN EN 1627 - mechanický záímek (systém centrálního klíče)' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: nerezový práh dveří, protiprůvanová těsnící lišta' 'požární odolnost: EI 30/DP1' '-----' 'střecha' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 340 | R76762240 |  | Soustava prosklených dveří dvoukřídlých vchodových, automat. otevíravých (hlavní křídlo) a automat. dveří otočných (karusel) v prosklené stěně +fix, 4740x2800mm | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Soustava prosklených dveří dvoukřídlých vchodových, automat. otevíravých (hlavní křídlo) a automat. dveří otočných (karusel) v prosklené stěně +fix, 4740x2800mm, ozn. H/24, D+M celkem
VV |  |  |  | izolační trojsklo čiré, bezpečnostní P3A, Uw=0,9W/m2K' 'kování: euro, odstín šedostříbrný, bezpečnostní, panikové (hrazda), klika - madlo (do exteriéru)' 'zámek: cylindrický vložkový - elektrický zámek dveří' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: práh dveří (nerezová lišta), protiprůvanová těsnící lišta, nerezový rám do podlahy karuselu pro umístění čistící gumové rohože pr. 2000mm' '1/2 střechy karuselu odolná proti vodě' 'včetně varovných pásů pro slabozraké (fóliový polep)' '-----' '1.NP' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 341 | R76762250 |  | Prosklená hliníková stěna s jednokřídlými vchodovými otevíravími dveřmi (P), prosklenými (3/3) + Fix, 4740x3755mm, ozn. H/25, D+M celkem | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Prosklená hliníková stěna s jednokřídlými vchodovými otevíravími dveřmi (P), prosklenými (3/3) + Fix, 4740x3755mm, ozn. H/25, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: izolační trojsklo čiré, bezpečnostní P3A (ČSN EN 356), Uw=0,9 W/m2K' 'kování: bezpečnostní v RC 3 dle ČSN EN 1627, odstín šedostříbrný, klika - klika, při poruše možnost ovl. mechanicky' 'zámek: cylindrická vložka v RC 3 dle ČSN EN 1627 - mechanický zámek v RC 3 dle ČSN EN 1627' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky' samozavírač, stavěč dveří, nerezový práh dveří, protiprůvanová těsnící lišta' '-----' '3.NP' 1=1.000 [A] '4.NP' 1=1.000 [B] '5.NP' 1=1.000 [C] Celkem: A+B+C=3.000 [D]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 342 | R76762260 |  | Dveře dvoukřídlé vchodové otevíravé, plné, 2000x2300mm, ozn. H/26, D+M celkem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře dvoukřídlé vchodové otevíravé, plné, 2000x2300mm, ozn. H/26, D+M celkem
VV |  |  |  | kování: euro, odstín šedostříbrný, panikové (hrazda), klika - klika' 'zámek: cylindrický vložkový - systém centrálního klíče' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: samozavírač, stavěč dveří, práh dveří (nerezová lišta), protiprůvanová těsnící lišta' 'kouřotěsné, včetně všech těsnících prvků' 'požární odolnost: EI 30/DP1-S-C' '-----' '6.NP' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 343 | R76762270 |  | Celoskleněné exteriérové zábradlí na lodžii, dl. 4740mm, v. 1100+125mm, ozn. H/27, D+M celkem | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Celoskleněné exteriérové zábradlí na lodžii, dl. 4740mm, v. 1100+125mm, ozn. H/27, D+M celkem
VV |  |  |  | zasklení: lepené sklo kalené čiré, bezpečnostní P3A (dle ČSN EN 356)' 'materiál: ocelový nosný U profil kotvený přes úhelníky do ŽB překladu' 'odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'doplňky: včetně krycího profilu nebo madla pro ochranu horní hrany skla' 'včetně hliníkové krycí lišty kotvení' 'kotvení min. 60mm od hrany lodžie' '-----' '3.NP' 1=1.000 [A] '2.NP' 1=1.000 [B] '3.NP' 1=1.000 [C] Celkem: A+B+C=3.000 [D]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 344 | R76762280 |  | Dilatační lišta Al podlahová pro zabudování mezi budovami CDP a spojovacím krčkem, H/28, D+M celkem | M | 54.03 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dilatační lišta Al podlahová pro zabudování mezi budovami CDP a spojovacím krčkem, H/28, D+M celkem
VV |  |  |  | doplňky: s pružnou lištou' '-----' '1.NP' 5.635+1.45=7.085 [A] '2.NP' 3.265+2.22+1.45=6.935 [B] '3.NP' 5.635+1.45=7.085 [C] '4.NP' 5.635+1.45=7.085 [D] '5.NP' 5.635+1.45=7.085 [E] '6.NP' 5.635+3.265+2.22+2.00=13.120 [F] 'stř.' 5.635=5.635 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=54.030 [H]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 345 | R76762290 |  | Dilatační lišta Al stěnová a stropní pro zabudování mezi budovami CDP a spojovacím krčkem, H/29, D+M celkem | M | 93.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dilatační lišta Al stěnová a stropní pro zabudování mezi budovami CDP a spojovacím krčkem, H/29, D+M celkem
VV |  |  |  | doplňky: s pružnou lištou' 'požární odolnost: EI 45' '-----' '1.NP' 5.70+7.50=13.200 [A] '2.NP' 5.70+6.70=12.400 [B] '3.NP' 5.70+7.50=13.200 [C] '4.NP' 5.70+7.50=13.200 [D] '5.NP' 5.70+7.50=13.200 [E] '6.NP' 5.80+7.40+7.50=20.700 [F] 'stř.' 7.50=7.500 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=93.400 [H]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 346 | R76799001 |  | Ocelová nosná konstrukce pro umístění řídícího stolu, ozn. Z/21A | KUS | 48 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ocelová nosná konstrukce pro umístění řídícího stolu, ozn. Z/21A
VV |  |  |  | svařenec z ocelových profilů jekl 50/50/3mm' 'žárově zinkováno' 'velikost rámu se přizpůsobí velikosti zvoleného řídícího stolu' 'A = 2200x970x430mm' 3.NP 14=14.000 [A] 4.NP 19=19.000 [B] 5.NP 15=15.000 [C] Celkem: A+B+C=48.000 [D]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 347 | R76799002 |  | Ocelová nosná konstrukce pro umístění řídícího stolu, ozn. Z/21B | KUS | 60 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ocelová nosná konstrukce pro umístění řídícího stolu, ozn. Z/21B
VV |  |  |  | svařenec z ocelových profilů jekl 50/50/3mm' 'žárově zinkováno' 'velikost rámu se přizpůsobí velikosti zvoleného řídícího stolu' 'A = 2200x970x130mm' 3.NP 20=20.000 [A] 4.NP 18=18.000 [B] 5.NP 22=22.000 [C] Celkem: A+B+C=60.000 [D]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 348 | R76799003a |  | Zábradlí u zvýšené podlahy v řídících sálech - madlo "A" dl. 4000mm, ozn. Z/22 | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zábradlí u zvýšené podlahy v řídících sálech - madlo "A" dl. 4000mm, ozn. Z/22
VV |  |  |  | odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'materiál: ocelový profil z pásoviny 70/10mm, kotvený do ostění oken' 'pozn.: výška madla od druhé úrovně zvýšené podlahy 1000mm' 'madlo A' 'Stav. konstrukční řešení _2.409' 'hmotnost 62,670kg/kus; celkem 6kusů = 372,06kg' 3.NP 2=2.000 [A] 4.NP 2=2.000 [B] 5.NP 2=2.000 [C] Celkem: A+B+C=6.000 [D]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 349 | R76799003b |  | Zábradlí u zvýšené podlahy v řídících sálech - madlo "B" dl. 5500mm, ozn. Z/22 | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zábradlí u zvýšené podlahy v řídících sálech - madlo "B" dl. 5500mm, ozn. Z/22
VV |  |  |  | odstín: šedostříbrný (cca RAL 9007)' 'materiál: ocelový profil z pásoviny 70/10mm, kotvený do ostění oken' 'pozn.: výška madla od druhé úrovně zvýšené podlahy 1000mm' 'madlo B' 'Stav. konstrukční řešení _2.409' 'hmotnost 79,10kg/kus; celkem 9kusů = 711,91kg' 3.NP 3=3.000 [A] 4.NP 3=3.000 [B] 5.NP 3=3.000 [C] Celkem: A+B+C=9.000 [D]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. dopravy na místo stavby
P | 350 | R76799518 |  | Ocelový nosný rám na konstrukci SDK příčky, zatížení na nosný rám uvažováno 70kg/m2, vč. veškerého kotvení a systémového nátěru; D+M komplet | M2 | 474.252 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ocelový nosný rám na konstrukci SDK příčky, zatížení na nosný rám uvažováno 70kg/m2, vč. veškerého kotvení a systémového nátěru; D+M komplet
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' '3NP_3.23' 15.300*4.335=66.326 [A] '3NP_3.29' 21.300*4.335=92.336 [B] '4NP_4.23' 15.300*4.335=66.326 [C] '4NP_4.29' 21.100*4.335=91.469 [D] '5NP_5.23' 15.300*4.335=66.326 [E] '5NP_5.29' 21.100*4.335=91.469 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=474.252 [G]
TS |  |  |  | Vcenách jsou započteny náklady na osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství jednotek se určí v metrech čtverečných dle projektu. Měrná jednotka: m2
P | 351 | R99876704 |  | Přesun hmot pro záímečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro záímečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoven orientačně. Množství měrných jednotek se určuje v kusech. Měrná jednotka: kus
SD |  | 771 |  | Podlahy z dlaždic
P | 352 | 59761118 |  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | M2 | 281.05 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2
VV |  |  |  | pol_771574436' 108.5=108.500 [A] 147=147.000 [B] Celkem: A+B=255.500 [C] C * 1.1Koeficient množství=281.050 [D]
TS
P | 353 | 59761187 |  | sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm | M | 28.017 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm
VV |  |  |  | dle grafických a texžtových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy, Skladby podlah' '------------------------------------------------' 'pol_771474113' 'dle grafických a texžtových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy, Skladby podlah' '------------------------------------------------' '1.NP_A6' '1.02' 2.600*2=5.200 [A] '1.NP_A1' '1.19' (4.700+5.800+0.085+0.450)*2-1.800=20.270 [B] Celkem: A+B=25.470 [C] C * 1.1Koeficient množství=28.017 [D]
TS
P | 354 | 771111011 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | M2 | 255.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
VV |  |  |  | pol_771574436' 108.5=108.500 [A] 147=147.000 [B] Celkem: A+B=255.500 [C]
TS
P | 355 | 771121011 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | M2 | 255.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
VV |  |  |  | pol_771574436' 108.5=108.500 [A] 147=147.000 [B] Celkem: A+B=255.500 [C]
TS
P | 356 | 771474113 |  | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm | M | 769.004 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm
VV |  |  |  | dle grafických a texžtových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy, Skladby podlah' '------------------------------------------------' 'Keramický sokl' '1.NP_A6' '1.02' 2.600*2=5.200 [A] '1.NP_A1' '1.19' (4.700+5.800+0.085+0.450)*2-1.800=20.270 [B] Mezisoučet: A+B=25.470 [C] '------------------------------------------------' 'Teraco sokl - porovnávací položka' '1.NP_A5' '1.03' 9.450*2+0.380*2-5.500=14.160 [D] '1.04a' (24.450+0.210+0.700)*2-(1.20+0.90*2+1.80*2+0.80*5)=40.120 [E] '1.04b' (18.340*2)-(1.20+0.80*4+0.70*2+0.90+5.50)=24.480 [F] '1.05' 5.200*2+1.500*2=13.400 [G] '1NP_A18' '1.44' (8.070+5.635+2.615+1.020+0.180+0.120+0.250*3+0.280)*2-(2.700+1.750*3+2.00+1.450)=25.940 [H] '1NP_A5' '1.46' (2.70+0.20*2+4.260*2+0.20*2)-1.050=10.970 [I] Mezisoučet: D+E+F+G+H+I=129.070 [J] '------------------------------------------------' '2.NP_A11' '2.01' 2.240+1.960+1.50*2=7.200 [K] '2.02' (35.830+0.300)*2-(5.50+1.20*2+0.90*11+1.80*2+0.70)=50.160 [L] '2.24' (8.070+5.635+2.615+1.020+0.180+0.120+0.250*3+0.280)*2-(2.700+1.750*3+2.00+1.450)=25.940 [M] '2.NP_A17' '2.26' (2.70+0.20*2+4.260*2+6.210+0.20*2)-1.050=17.180 [N] Mezisoučet: K+L+M+N=100.480 [O] '------------------------------------------------' '3.NP_11' '3.01' 2.240+1.960+1.50+1.50*3=10.200 [P] '3.02' (48.283+0.300+0.600+0.300)*2-(1.20*2+5.50+0.90*16+0.70*2+0.80)=74.466 [Q] '3.35' (8.070+5.635+2.615+1.020+0.180+0.120+0.250*3+0.280)*2-(2.700+1.750*3+2.00+1.450)=25.940 [R] '3NP_A17' '3.37' (2.70+0.20*2+4.260*2+6.210)-1.050=16.780 [S] Mezisoučet: P+Q+R+S=127.386 [T] '------------------------------------------------' '4.NP_A11' '4.01' 2.240+1.960+1.50+1.50*3=10.200 [U] '4.02' (48.283+0.300*2+4.235+0.600)*2-(1.20*2+5.50+0.900*12+0.70*2+0.80*4)=84.136 [V] '4.38' (8.07+5.635+2.615+1.02+0.18+0.12+0.25*3+0.28)*2-(2.70+1.75*3+2.00+1.45+0.90*2)=24.140 [W] '4NP_A17' (2.70+0.20*2+4.260*2+6.210)-1.050=16.780 [X] Mezisoučet: U+V+W+X=135.256 [Y] '------------------------------------------------' '5.NP_A11' '5.01' 2.240+1.960+1.50+1.50*3=10.200 [Z] '5.02' (48.283+0.300*2+4.235+0.600)*2-(1.20*2+5.50+0.90*12+0.70*2+0.80*4)=84.136 [AA] '5.38' (8.07+5.635+2.615+0.18+0.12+0.25*3+0.28)*2+1.02-(2.70+1.75*3+2.00+1.45+2.10*2)=20.720 [AB] '5NP_A17' '5.40' (2.700+1.400*2+0.200*2)-1.05=4.850 [AC] Mezisoučet: Z+AA+AB+AC=119.906 [AD] '------------------------------------------------' '6.NP_A11' '6.01' 2.240+1.960=4.200 [AE] '6.02' (48.283+0.600)*2-(1.20*2+5.50+0.90*9+0.80*4+0.70*2+1.80)=75.366 [AF] '6.34' (8.07+5.635+1.02+0.18+0.12+0.25*2)*2-(2.70+1.75*2+2.00*2+1.80+0.90+1.15)=17.000 [AG] '6NP_A17' '6.36' (2.70+1.40*2+0.20*2+0.260)-1.05=5.110 [AH] Mezisoučet: AE+AF+AG+AH=101.676 [AI] '------------------------------------------------' '7.NP_A11' '7.05' (8.07+5.635+1.02+0.25+0.20)*2-(2.70+2.00+0.90+1.15)=23.600 [AJ] '7NP_A17' '7.08' 2.70+1.40*2+0.20*2+0.260=6.160 [AK] Mezisoučet: AJ+AK=29.760 [AL] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+D+E+F+G+H+I+K+L+M+N+P+Q+R+S+U+V+W+X+Z+AA+AB+AC+AE+AF+AG+AH+AJ+AK=769.004 [AM]
TS
P | 357 | 771474133 |  | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm | M | 107.514 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm
VV |  |  |  | dle grafických a texžtových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy, Skladby podlah' '------------------------------------------------' '1.NP až 6NP (+-0,000m na +21,000m)_A11' 0.278*123=34.194 [A] '1NP až 7NP (+-0,000m na + 26,000m)_A17' 0.260*151=39.260 [B] 0.260*(151-10-5-5)=34.060 [C] Celkem: A+B+C=107.514 [D]
TS |  |  |  | porovnávací položka - teraco sokl
P | 358 | 771474233 |  | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm | M | 94.536 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm
VV |  |  |  | dle grafických a texžtových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy, Skladby podlah' '------------------------------------------------' '1.NP až 6NP (+-0,000m na +21,000m)_A11' (0.278+0.1714)*123=55.276 [A] '1NP až 7NP (+-0,000m na + 26,000m)_A17' 0,260* 0,260*(151-10-5 0.260*(151-10+5+5)=39.260 [B] Celkem: A+B=94.536 [C]
TS
P | 359 | 771574433 |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2 | M2 | 255.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2
VV |  |  |  | dle grafických a texžtových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy, Skladby podlah' '------------------------------------------------' '1.NP_A1' '1.08+09+11+12+13+14+18+19' 1.70+1.40+21.10+1.90+1.30+1.20+3.50+27.00=59.100 [A] '1.26+27+28+29+30+31+32+33+34' 4.00+4.20+2.60+4.00+4.50+1.30+1.50*2+2.80=26.400 [B] '1.38+39+40+41+42' 17.30+1.50+1.30*2+1.60=23.000 [C] Mezisoučet: A+B+C=108.500 [D] '------------------------------------------------' '2.NP_A9' '2.08+09+10' 3.80+3.70+1.90=9.400 [E] '3.NP_A9' '3.08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19' 3.20+3.90+5.40+1.50*3+2.80+6.40+1.50*3+4.20=34.900 [F] '4.NP_A9' '4.08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19' 3.20+3.90+5.40+1.50*3+2.80+6.60+1.50*3+4.20=35.100 [G] '5.NP_A9' '5.08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19' 3.20+3.90+5.40+1.50*3+2.80+6.40+1.50*3+4.20=34.900 [H] '6.NP_A9' '6.08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19' 3.20+3.90+5.40+1.50*3+2.80+4.20+1.50*3+4.20=32.700 [I] Mezisoučet: E+F+G+H+I=147.000 [J] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+E+F+G+H+I=255.500 [K]
TS
P | 360 | 771577211 |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | M2 | 149.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě
VV |  |  |  | dle grafických a texžtových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy, Skladby podlah' '------------------------------------------------' '1.NP_A1' '1.08+09+12+13+14+18' 1.70+1.40+1.90+1.30+1.20+3.50=11.000 [A] '1.26+27+28+29+30+31+32+33+34' 4.00+4.20+2.60+4.00+4.50+1.30+1.50*2+2.80=26.400 [B] '1.39+40+41+42' 1.50+1.30*2+1.60=5.700 [C] Mezisoučet: A+B+C=43.100 [D] '------------------------------------------------' '2.NP_A9' '2.08+09+10' 3.80+3.70+1.90=9.400 [E] '3.NP_A9' '3.08+09+11+12+13+14+16+17+18+19' 3.20+3.90+1.50*3+2.80+1.50*3+4.20=23.100 [F] '4.NP_A9' '4.08+09+11+12+13+14+16+17+18+19' 3.20+3.90+1.50*3+2.80+1.50*3+4.20=23.100 [G] '5.NP_A9' '5.08+09+11+12+13+14+16+17+18+19' 3.20+3.90+1.50*3+2.80+1.50*3+4.20=23.100 [H] '6.NP_A9' '6.08+09+11+12+13+14+15+16+17+18+19' 3.20+3.90+1.50*3+2.80+4.20+1.50*3+4.20=27.300 [I] Mezisoučet: E+F+G+H+I=106.000 [J] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+E+F+G+H+I=149.100 [K]
TS
P | 361 | 771591112 |  | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | M2 | 230.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
VV |  |  |  | dle grafických a texžtových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' 'vč. systémových prvků (HI pásky, kouty rohy apod.) '------------------------------------------------' '1NP_1.09; 1.08; 1.11; 1.12+13+14' 1.70+1.40+1.70+21.10+(1.90+1.30+1.20)=30.300 [A] '1NP_1.26; 1.27+28; 1.29; 1.30+31+32+33; 1.34' 4.00+4.20+(2.60+4.00)+4.00+(4.50+1.30+1.50*2)+2.80=30.400 [B] '1NP_1.38; 1.39; 1.40; 1.41; 1.42' 17.30+1.50+1.30+1.30+1.60=23.000 [C] Mezisoučet: A+B+C=83.700 [D] '2NP_2.08; 2.09; 2.10' 3.80+3.70+1.90=9.400 [E] Mezisoučet: E=9.400 [F] '3.08; 3.09; 3.10+11+12+13' 3.20+3.90+(5.40+1.50*3)=17.000 [G] '3.14; 3.15+16+17+18; 3.19' 2.80+(6.40+1.50*3)+4.20=17.900 [H] Mezisoučet: G+H=34.900 [I] '4.08; 4.09; 4.10+11+12+13' 3.20+3.90+(5.40+1.50*3)=17.000 [J] '4.14; 4.15+16+17+18; 4.19' 2.80+(6.60+1.50*3)+4.20=18.100 [K] Mezisoučet: J+K=35.100 [L] '5.08; 5.09; 5.10+11+12+13' 3.20+3.90+(5.40+1.50*3)=17.000 [M] '5.14; 5.15+16+17+18; 5.19' 2.80+(6.40+1.50*3)+4.20=17.900 [N] Mezisoučet: M+N=34.900 [O] '6.08; 6.09; 6.10+11+12+13' 3.20+3.90+(5.40+1.50*3)=17.000 [P] '6.14; 6.15+16+17+18; 6.19' 2.80+(4.20+1.50*3)+4.20=15.700 [Q] Mezisoučet: P+Q=32.700 [R] Celkem: A+B+C+E+G+H+J+K+M+N+P+Q=230.700 [S]
TS
P | 362 | 998771104 |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | T | 11.613 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
VV
TS
P | 363 | R59247470 |  | soklík teracový broušený v. 100mm, tl. 10mm | M | 991.983 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | soklík teracový broušený v. 100mm, tl. 10mm
VV |  |  |  | dle grafických a texžtových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy, Skladby podlah' '------------------------------------------------' 'pol_771474113' 769.004=769.004 [A] '------------------------------------------------' 'Hlavní schodiště - sokl' '1.NP až 6NP (+-0,000m na +21,000m)_A5_A11' 0.278*(123-9*2-8*3)=22.518 [B] 0.171*(123-9*2-8*3)=13.851 [C] '------------------------------------------------' 'Požární schodiště - sokl' '1NP až 7NP (+-0,000m na + 26,000m)_A5_A17' (0.260*151)*2=78.520 [D] -0.260*(10+5+5)=-5.200 [E] 26.00*2=52.000 [F] -(10*0.1706+5*0.1704+5*0.1724)=-3.420 [G] '------------------------------------------------' 'odpočet keram.soklík' 'pol_59761187' -28.017/1.10=-25.470 [H] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=901.803 [I] I * 1.1Koeficient množství=991.983 [J]
TS
P | 364 | R77199001 |  | Provedení veškerých detailů podlah z dlaždic vč. lišt, dilatací, spárování, prostupů, řezání apod.; D+M komlet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů podlah z dlaždic vč. lišt, dilatací, spárování, prostupů, řezání apod.; D+M komlet
VV |  |  |  | = 1=1.000 [B] Celkem: A+B=
TS |  |  |  | V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství měrných jednotek se určuje v kompletu. Měrná jednotka: kpl
SD |  | 773 |  | Podlahy z litého teraca
P | 365 | 773211211 |  | Obklady schodišť přírodním litým teracem stupňů tloušťky do 20 mm bez zábradlí rovných | M2 | 107.189 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obklady schodišť přírodním litým teracem stupňů tloušťky do 20 mm bez zábradlí rovných
VV |  |  |  | Hlavní schodiště, od +-0,00m na +21,100m' '1.05, 2.01, 3.01, 4.01, 5.01, 6.01' 'ozn. A5 , A11; 123kusů schodů' (1.50*0.278)*123=51.291 [A] '-----------------------------------------------------' 'Požární schodiště od +-0,00m na +26,000m' 'ozn. A5 , A17; 151 kusů schodů' (1.20*0.260)*(10+10+12+12+17+13)=23.088 [B] (1.30*0.260)*(11+11+11+11+17+16-16)=20.618 [C] (1.20*0.260)*16=4.992 [D] '-----------------------------------------------------' 'od +11,200m na +11,800m' '4NP_4.38; ozn. A11; 4 kusy schodů' (2.00*0.30)*4=2.400 [E] '-----------------------------------------------------' 'od +15,200m na +16,400m' '5NP_5.38; ozn. A11; 8 kusů schodů' (2.00*0.30)*8=4.800 [F] '-----------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D+E+F=107.189 [G]
TS
P | 366 | 773213100 |  | Obklady schodišť přírodním litým teracem čel stupňů tloušťky do 20 mm | M2 | 67.35 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obklady schodišť přírodním litým teracem čel stupňů tloušťky do 20 mm
VV |  |  |  | Hlavní schodiště, od +-0,00m na +21,000m' '1.05, 2.01, 3.01, 4.01, 5.01, 6.01' 'ozn. A5 , A11; 123kusů schodů' 1.50*21.00=31.500 [A] Mezisoučet: A=31.500 [B] '-----------------------------------------------------' 'Požární schodiště od +-0,00m na +26,000m' 'ozn. A5 , A17; 151 kusů schodů' 'pr. výška schodů = 26,000/151 = 0,172185m/kus' (1.20*0.172185)*(10+10+12+12+17+13)=15.290 [C] (1.30*0.172185)*(11+11+11+11+17+16-16)=13.654 [D] (1.20*0.172185)*16=3.306 [E] Mezisoučet: C+D+E=32.250 [F] '-----------------------------------------------------' 'od +11,200m na +11,800m' '4NP_4.38; ozn. A11; 4 kusy schodů' (2.00*0.150)*4=1.200 [G] '-----------------------------------------------------' 'od +15,200m na +16,400m' '5NP_5.38; ozn. A11; 8 kusů schodů' (2.00*0.150)*8=2.400 [H] '-----------------------------------------------------' Celkem: A+C+D+E+G+H=67.350 [I]
TS
P | 367 | 773291113 |  | Příprava podkladu před provedením teracových podlah schodiště vysátí | M2 | 174.539 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením teracových podlah schodiště vysátí
VV |  |  |  | pol_773211211' 107.189=107.189 [A] 'pol_773213100' 67.350=67.350 [B] Celkem: A+B=174.539 [C]
TS
P | 368 | 773291173 |  | Příprava podkladu před provedením teracových podlah schodiště penetrační nátěr | M2 | 174.539 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením teracových podlah schodiště penetrační nátěr
VV
TS |  |  |  | viz. pol_773291113
P | 369 | 773511260 |  | Podlaha z přírodního litého teraca prostá tloušťky do 20 mm | M2 | 1006.837 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podlaha z přírodního litého teraca prostá tloušťky do 20 mm
VV |  |  |  | 1.NP' 'ozn. A5' 1.03 5.50*8.95=49.225 [A] 1.04a 2.00*24.50+5.50*2.50=62.750 [B] 1.04b 2.00*(18.250+0.133)=36.766 [C] 1.05 28.30+(1.50*1.50*2)=32.800 [D] 1.46 11.40+(2.70*1.40)=15.180 [E] Mezisoučet: A+B+C+D+E=196.721 [F] '--------------------------------------------------------' '1.NP' 'ozn. A18' 1.44 38.40=38.400 [G] Mezisoučet: G=38.400 [H] '--------------------------------------------------------' '2.NP' 'ozn. A11' 2.01 5.50*2.01+1.50*0.278+(1.50*1.50)*2=15.972 [I] 2.02 73.50=73.500 [J] 2.24 25.10=25.100 [K] '3.NP' 'ozn. A11' 3.01 5.50*2.01+1.50*0.278+(1.50*1.50)*3=18.222 [L] 3.02 98.20=98.200 [M] 3.35 37.40=37.400 [N] '4.NP' 'ozn. A11' 4.01 5.50*2.01+1.50*0.278+(1.50*1.50)*3=18.222 [O] 4.02 105.00=105.000 [P] 4.38 37.70-(0.30*3)*2.00=35.900 [Q] '5.NP' 'ozn. A11' 5.01 5.50*2.01+1.50*0.278+(1.50*1.50)*3=18.222 [R] 5.02 105.00=105.000 [S] 5.38 34.00-(0.30*7)*2.00=29.800 [T] '6.NP' 'ozn. A11' 6.01 2.010*5.50+1.50*0.278=11.472 [U] 6.02 97.50=97.500 [V] 6.34 28.60=28.600 [W] '7.NP' 'ozn. A11' 7.05 25.70=25.700 [X] Mezisoučet: I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X=743.810 [Y] '--------------------------------------------------------' '2.NP' 'ozn. A17' 2.26 11.20-(1.20*9+1.30*10)*0.26=5.012 [Z] '3.NP' 'ozn. A17' 3.37 12.40-(1.20*11+1.30*10)*0.26=5.588 [AA] '4.NP' 'ozn. A17' 4.40 12.30-(1.20*11+1.30*10)*0.26=5.488 [AB] '5.NP' 'ozn. A17' 5.40 16.00-(1.20*16+1.30*16)*0.26=5.600 [AC] '6.NP' 'ozn. A17' 6.36 12.60-(1.20*12+1.30*15)*0.26=3.786 [AD] '7.NP' 'ozn. A17' 7.08 (1.30*1.40+1.20*0.25)+1.20*0.26=2.432 [AE] Mezisoučet: Z+AA+AB+AC+AD+AE=27.906 [AF] '--------------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D+E+G+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Z+AA+AB+AC+AD+AE=1 006.837 [AG]
TS
P | 370 | 773591111 |  | Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlah vysátí | M2 | 1006.837 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlah vysátí
VV
TS |  |  |  | viz. pol_773511260
P | 371 | 773591171 |  | Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlah penetrační nátěr | M2 | 1006.837 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlah penetrační nátěr
VV
TS |  |  |  | viz. pol_773511260
P | 372 | 998773104 |  | Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | T | 86.839 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
VV
TS
P | 373 | R77315102 |  | Vyrovnávací stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | M2 | 1181.376 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyrovnávací stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm
VV |  |  |  | pol_773291113' 174.539=174.539 [A] 'pol_773511260' 1006.837=1 006.837 [B] Celkem: A+B=1 181.376 [C]
TS |  |  |  | Vcenách jsou započteny náklady na osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství jednotek se určí v metrech čtverečných dle projektu. Měrná jednotka: m2
P | 374 | R77399001 |  | Provedení veškerých detailů podlah z teraca vč. lišt, dilatací, spárování, prostupů, řezání, dobroušení apod.; D+M komlet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů podlah z teraca vč. lišt, dilatací, spárování, prostupů, řezání, dobroušení apod.; D+M komlet
VV |  |  |  | dle grafických a texžtových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství měrných jednotek se určuje v kompletu. Měrná jednotka: kpl
SD |  | 776 |  | Podlahy povlakové
P | 375 | 27251011 |  | podlahovina pryžová průmyslová tl 3mm š 1250mm šedá | M2 | 33.963 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | podlahovina pryžová průmyslová tl 3mm š 1250mm šedá
VV
TS
P | 376 | 28411010 |  | lišta soklová PVC 20x100mm | M | 1810.965 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | lišta soklová PVC 20x100mm
VV |  |  |  | 1775.456*1.02=1 810.965 [A]
TS
P | 377 | 28411127 |  | PVC vinyl elektrostatický tl 2mm, hm 2980g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0,6, třída zátěže 34/43, odpor krytiny ?10^6 napětí těla <35V, pro průmysl a či | M2 | 956.781 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PVC vinyl elektrostatický tl 2mm, hm 2980g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0,6, třída zátěže 34/43, odpor krytiny ?10^6 napětí těla <35V, pro průmysl a čisté prostory
VV |  |  |  | 869.801*1.1=956.781 [A]
TS
P | 378 | 28411151 |  | PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž ? 0,10mm, protiskluznost R10 | M2 | 1088.45 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž ? 0,10mm, protiskluznost R10
VV
TS
P | 379 | 69751062 |  | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 750g/m2, R ? 100M?, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1 | M2 | 186.116 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 750g/m2, R ? 100M?, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1
VV
TS
P | 380 | 69751200 |  | lišta kobercová 50x7mm | M | 123.828 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | lišta kobercová 50x7mm
VV |  |  |  | 121.40*1.02=123.828 [A]
TS
P | 381 | 776111311 |  | Příprava podkladu vysátí podlah | M2 | 2065.363 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu vysátí podlah
VV |  |  |  | 162.40+1000.90+32.262+869.801=2 065.363 [A]
TS
P | 382 | 776121112 |  | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah | M2 | 2065.363 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah
VV |  |  |  | viz pol. 776111311 2065.363=2 065.363 [A]
TS
P | 383 | 776141122 |  | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | M2 | 2065.363 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
VV |  |  |  | viz pol. 776111311 2065.363=2 065.363 [A]
TS
P | 384 | 776211111 |  | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních | M2 | 163.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních
VV |  |  |  | 5.NP' 'A22' 5.31 27.50=27.500 [A] 5.33 27.30=27.300 [B] 5.35 27.10=27.100 [C] Mezisoučet: A+B+C=81.900 [D] '6.NP' 'A22' 6.28 26.40=26.400 [E] 6.29 27.50=27.500 [F] 6.31 27.30=27.300 [G] Mezisoučet: E+F+G=81.200 [H] Celkem: A+B+C+E+F+G=163.100 [I]
TS
P | 385 | 776221111 |  | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | M2 | 989.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů
VV |  |  |  | 1.NP' 'ozn. A2' 1.06 13.50=13.500 [A] 1.07 16.70=16.700 [B] 1.10 210.10=210.100 [C] 1.16 41.50=41.500 [D] 1.17 10.00=10.000 [E] 1.25 18.10=18.100 [F] 1.35 8.80=8.800 [G] 1.37 117.80=117.800 [H] 1.43 73.50=73.500 [I] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I=510.000 [J] '2.NP' 'ozn. A8' 2.07 18.30=18.300 [K] 2.21 17.30=17.300 [L] '3.NP' 'ozn. A8' 3.07 7.70=7.700 [M] 3.31 55.00=55.000 [N] 3.32 13.80=13.800 [O] 3.33 12.50=12.500 [P] '4.NP' 'ozn. A8' 4.07 7.70=7.700 [Q] 4.20 10.90=10.900 [R] 4.31 27.70=27.700 [S] 4.33 27.30=27.300 [T] 4.35 27.10=27.100 [U] '5.NP' 'ozn. A8' 5.07 7.70=7.700 [V] 5.20 10.90=10.900 [W] '6.NP' 'ozn. A8' 6.07 7.70=7.700 [X] 6.20 10.90=10.900 [Y] 6.25 217.10=217.100 [Z] 6.37 6.00=6.000 [AA] 'odpočet zdvoj. podlaha' 6.25 -11.400=-11.400 [AB] '7.NP' 'ozn. A8' 7.07 5.30=5.300 [AC] Mezisoučet: K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC=479.500 [AD] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC=989.500 [AE]
TS
P | 386 | 776221121 |  | Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů | M2 | 869.801 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů
VV |  |  |  | 1.NP' 'ozn. A3' 1.20 18.30=18.300 [A] 1.36 16.60=16.600 [B] 'odpočet zdvojená podlaha' 1.20 -(3.64*2.00+3.24*0.40)=-8.576 [C] 1.36 -(3.13*3.78+2.73*0.40)=-12.923 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=13.401 [E] '2.NP' 'ozn. A7' 2.11 10.60=10.600 [F] 2.12 7.00=7.000 [G] 2.13 13.00=13.000 [H] 2.14 13.00=13.000 [I] 2.15 278.50=278.500 [J] 2.18 60.50=60.500 [K] 2.19 69.70=69.700 [L] 2.20 238.90=238.900 [M] 2.22 18.20=18.200 [N] '3.NP' 'ozn. A7' 3.20 14.40=14.400 [O] 3.21 13.00=13.000 [P] 3.34 18.90=18.900 [Q] '4.NP' 'ozn. A7' 4.21 16.50=16.500 [R] 4.37 18.90=18.900 [S] '5.NP' 'ozn. A7' 5.21 16.50=16.500 [T] 5.37 18.90=18.900 [U] '6.NP' 'ozn. A7' 6.21 16.60=16.600 [V] 6.33 13.30=13.300 [W] Mezisoučet: F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W=856.400 [X] Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W=869.801 [Y]
TS
P | 387 | 776223112 |  | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | M | 1250.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena
VV |  |  |  | (1000.90+32.262+891.30)*0.65=1 250.900 [A]
TS
P | 388 | 776261111 |  | Montáž podlahovin z pryže lepením standardním lepidlem z pásů | M2 | 30.876 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlahovin z pryže lepením standardním lepidlem z pásů
VV |  |  |  | A13' '3.NP' 3.22 1.30*0.65+1.10*0.085=0.939 [A] 3.23 (1.40*1.20+1.10*0.385)*2=4.207 [B] 3.28 1.30*0.65+1.10*0.085=0.939 [C] 3.29 (1.40*1.20+1.10*0.385)*2=4.207 [D] '4.NP' 4.22 1.30*0.65+1.10*0.085=0.939 [E] 4.23 (1.40*1.20+1.10*0.385)*2=4.207 [F] 4.28 1.30*0.65+1.10*0.085=0.939 [G] 4.29 (1.40*1.20+1.10*0.385)*2=4.207 [H] '5.NP' 5.22 1.30*0.65+1.10*0.085=0.939 [I] 5.23 (1.40*1.20+1.10*0.385)*2=4.207 [J] 5.28 1.30*0.65+1.10*0.085=0.939 [K] 5.29 (1.40*1.20+1.10*0.385)*2=4.207 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=30.876 [M]
TS
P | 389 | 776421111 |  | Montáž lišt obvodových lepených | M | 121.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lišt obvodových lepených
VV |  |  |  | 5.NP' 'A22' 5.31 (5.85+4.70)*2-0.80=20.300 [A] 5.33 (5.80+4.70)*2-0.80=20.200 [B] 5.35 (5.80+4.70)*2-0.80=20.200 [C] Mezisoučet: A+B+C=60.700 [D] '6.NP' 'A22' 6.28 (5.85+4.70)*2-0.80=20.300 [E] 6.29 (5.80+4.70)*2-0.80=20.200 [F] 6.31 (5.80+4.70)*2-0.80=20.200 [G] Mezisoučet: E+F+G=60.700 [H] Celkem: A+B+C+E+F+G=121.400 [I]
TS
P | 390 | 776421111 | 1 | Montáž lišt obvodových lepených | M | 1775.456 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lišt obvodových lepených
VV |  |  |  | 1.NP' 'ozn. A2' 1.06 (10.70+0.085*4)-0.80*2=9.440 [A] 1.07 (16.75+0.085*2)-(0.80*2+0.60)=14.720 [B] 1.10 (24.00+6.00)*2+0.30*6+0.40*2+0.20*2-(1.60*2+0.90)=58.900 [C] (8.55+5.80+0.50+0.30)*2-(1.60+0.80+0.60+1.08)=26.220 [D] (8.00+5.80+0.30*2)*2-(1.60+0.80+0.60+1.08)=24.720 [E] 1.16 (8.85+4.70+0.20)*2-1.80=25.700 [F] 1.17 (2.95+4.70)*2-0.80=14.500 [G] 1.25 (3.95+4.70)*2-0.80*2=15.700 [H] 1.35 (1.85+4.50+0.40)*2-0.80=12.700 [I] 1.37 (12.10+6.00+0.30+0.40)*2-(1.60+0.80)=35.200 [J] (7.775+5.80+0.50+0.30)*2-(0.80+0.60+1.60+1.00)=24.750 [K] 1.43 (12.20+5.80+0.30)*2-(5.50+0.80)=30.300 [L] 'ozn. A3' 1.20 (3.95+4.70)*2-0.90*2=15.500 [M] 1.36 (3.65+4.50)*2-0.90=15.400 [N] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=323.750 [O] '2.NP' 'ozn. A7' 2.11 (3.90+4.70)*2-0.90=16.300 [P] 2.12 (2.30+3.00)*2-0.90=9.700 [Q] 2.13 (2.75+4.70)*2-0.90=14.000 [R] 2.14 (2.75+4.70)*2-0.90=14.000 [S] 2.15 (24.10+13.274+0.50*4+0.20*3)*2+0.50*4*3-0.90*2=84.148 [T] 2.18 (5.50+10.80)*2-(1.80+0.90)=29.900 [U] 2.19 (5.80+12.00+0.30)*2-1.80=34.400 [V] 2.20 (14.10+19.10+0.30*2+0.40+0.20*2)*2+0.50*4+(0.70+0.50)*2-(2.00+1.80)=69.800 [W] 2.22 (3.95+4.70)*2-0.90*2=15.500 [X] 'ozn. A8' 2.07 (3.95+4.70)*2-0.90*2=15.500 [Y] 2.21 (3.70+4.70)*2-0.90=15.900 [Z] Mezisoučet: P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z=319.148 [AA] '3.NP' 'ozn. A7' 3.20 (3.05+4.70)*2-0.90=14.600 [AB] 3.21 (2.75+4.70)*2-0.90=14.000 [AC] 3.34 (4.10+4.70)*2-0.90*2=15.800 [AD] 'ozn. A8' 3.07 (1.70+4.70)*2-0.90*2=11.000 [AE] 3.31 (11.85+4.70+0.20)*2-0.90=32.600 [AF] 3.32 (2.91+4.70)*2-0.90=14.320 [AG] 3.33 (2.69+4.70)*2-0.90=13.880 [AH] 'ozn. A12+A13' 3.22 (13.60+1.35+0.50*2)*2-0.90*2=30.100 [AI] 3.23 (12.085+18.00+1.585+0.40*2+0.30*2)*2-(0.90*2+0.80)=63.540 [AJ] 3.28 (20.95+1.35+0.50*2+0.30)*2-0.90=46.300 [AK] 3.29 (12.085+24.00+0.40*2+0.30*2+0.20)*2+0.50*4-(0.90*2+0.80)=74.770 [AL] 'ozn. A14' 3.26 (6.58+5.50)*2-(0.80*2+4.74)=17.820 [AM] Mezisoučet: AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM=348.730 [AN] '4.NP' 'ozn. A7' 4.21 (3.50+4.70)*2-0.90=15.500 [AO] 4.37 (4.10+4.70)*2-0.90*2=15.800 [AP] 'ozn. A8' 4.07 (1.70+4.70)*2-0.90*2=11.000 [AQ] 4.20 (2.30+4.70)*2-0.90=13.100 [AR] 4.31 (5.85+4.70)*2-0.80=20.300 [AS] 4.33 (5.80+4.70)*2-0.80=20.200 [AT] 4.35 (5.80+4.70)*2-0.80=20.200 [AU] 'ozn. A12+A13' 4.22 (13.60+1.35+0.50*2)*2-0.90*2=30.100 [AV] 4.23 (12.085+18.00+1.585+0.40*2+0.30*2)*2-(0.90*2+0.80)=63.540 [AW] 4.28 (20.95+1.35+0.50*2+0.55+0.30)*2-0.90=47.400 [AX] 4.29 (12.085+24.00+0.40*2+0.30*2+0.20)*2+0.50*4-(0.90*2+0.80)=74.770 [AY] 'ozn. A14' 4.26 (5.50+6.58)*2-(0.80*3+4.74)=17.020 [AZ] Mezisoučet: AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ=348.930 [BA] '5.NP' 'ozn. A7' 5.21 (3.50+4.70)*2-0.90=15.500 [BB] 5.37 (4.10+4.70)*2-0.90*2=15.800 [BC] 'ozn. A8' 5.07 (1.70+4.70)*2-0.90*2=11.000 [BD] 5.20 (2.30+4.70)*2-0.90=13.100 [BE] 'ozn. A12+A13' 5.22 (13.60+1.35+0.50*2)*2-0.90*2=30.100 [BF] 5.23 (12.085+18.00+1.585+0.40*2+0.30*2)*2-(0.90*2+0.80)=63.540 [BG] 5.28 (20.95+1.35+0.50*2+0.55+0.30)*2-0.90=47.400 [BH] 5.29 (12.085+24.00+0.40*2+0.30*2+0.20)*2+0.50*4-(0.90*2+0.80)=74.770 [BI] 'ozn. A14' 5.26 (5.50+6.58)*2-(0.80*3+4.74)=17.020 [BJ] Mezisoučet: BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ=288.230 [BK] '6.NP' 'ozn. A7' 6.21 (3.50+4.70)*2-0.90=15.500 [BL] 6.33 (4.10+4.70)*2-0.90*2=15.800 [BM] 'ozn. A8' 6.07 (1.70+4.70)*2-0.90*2=11.000 [BN] 6.20 (2.30+4.70)*2-0.90=13.100 [BO] 6.25 (23.80+9.85+1.50+0.50*2+0.30)*2+0.50*4-1.80=73.100 [BP] 6.37 (2.17*2.465)*2-0.90=9.798 [BQ] Mezisoučet: BL+BM+BN+BO+BP+BQ=138.298 [BR] '7.NP' 'ozn. A8' 7.07 (2.17+2.465)*2-0.90=8.370 [BS] Mezisoučet: BS=8.370 [BT] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BL+BM+BN+BO+BP+BQ+BS=1 775.456 [BU]
TS
P | 391 | 776421711 |  | Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání | M | 121.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání
VV |  |  |  | 5.NP' 'A22' 5.31 (5.85+4.70)*2-0.80=20.300 [A] 5.33 (5.80+4.70)*2-0.80=20.200 [B] 5.35 (5.80+4.70)*2-0.80=20.200 [C] Mezisoučet: A+B+C=60.700 [D] '6.NP' 'A22' 6.28 (5.85+4.70)*2-0.80=20.300 [E] 6.29 (5.80+4.70)*2-0.80=20.200 [F] 6.31 (5.80+4.70)*2-0.80=20.200 [G] Mezisoučet: E+F+G=60.700 [H] Celkem: A+B+C+E+F+G=121.400 [I]
TS
P | 392 | 998776104 |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | T | 23.22 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
VV
TS
P | 393 | R77699001 |  | Provedení veškerých detailů podlah povlakových vč. lišt, dilatací, spárování, prostupů, řezání, dolepení apod.; D+M komlet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů podlah povlakových vč. lišt, dilatací, spárování, prostupů, řezání, dolepení apod.; D+M komlet
VV |  |  |  | = 1=1.000 [B] Celkem: A+B=
TS |  |  |  | V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství měrných jednotek se určuje v kompletu. Měrná jednotka: kpl
SD |  | 781 |  | Dokončovací práce - obklady
P | 394 | 59761026 |  | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | M2 | 651.31 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | obklad keramický hladký do 12ks/m2
VV
TS
P | 395 | 781121011 |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | M2 | 592.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
VV
TS
P | 396 | 781131112 |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | M2 | 208.112 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
VV |  |  |  | dle grafických a texžtových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' 'vč. systémových prvků (HI pásky, kouty rohy apod.) '------------------------------------------------' '1NP_1.08' (1.85+0.90)*2*(0.20+0.20)-(0.70*0.20)*2=1.920 [A] '1NP_1.09' (1.50+0.90)*2*(0.20+0.20)-0.70*0.20=1.780 [B] '1NP_1.11' (7.55+3.15)*2*(2.00+0.20)-1.00*2.00=45.080 [C] '1NP_1.12' (1.50*2)*(0.20+0.20)-(0.70*2)*0.20=0.920 [D] '1NP_1.13' (1.10+0.95*2)*(0.20+0.20)=1.200 [E] '1NP_1.14' (1.10+1.05*2)*(0.20+0.20)=1.280 [F] '1NP_1.26' (2.20+1.90)*2*(0.20+0.20)-(0.70*2)*0.20=3.000 [G] '1NP_1.27' (2.65+0.75+1.45)*(1.25+0.250)=7.275 [H] '1NP_1.28' (2.65+0.95*2)*(0.20+0.20)=1.820 [I] '1NP_1.29' (2.20+1.90)*2*(0.20+0.20)-(0.70*2)*0.20=3.000 [J] '1NP_1.31+32+33' (2.65+1.55*2)*(0.20+0.20)=2.300 [K] '1NP_1.34' (1.55+1.90)*2*(0.20+0.20)-(0.70*2)*0.20=2.480 [L] '1NP_1.38' (4.125+4.150)*2*2.200-1.000*2.000=34.410 [M] '1NP_1.39' (1.50+0.90)*2*(0.20+0.20)-(0.70*0.20)*2=1.640 [N] '1NP_1.40' (1.50+0.850)*2*(0.20+0.200)-0.700-0.200=0.980 [O] '1NP_1.41' (1.50+0.850)*2*(0.20+0.200)-0.700-0.200=0.980 [P] '1NP_1.42' (1.075+1.50)*2*(0.20+0.20)-(0.70*2)*0.20=1.780 [Q] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=111.845 [R] '2NP_2.08' (2.00+1.825)*2*(0.20+0.20)-(0.70*2)*0.20=2.780 [S] '2NP_2.09' (2.000+0.950*2)*(0.200+0.100)=1.170 [T] '2NP_2.10' (1.175+1.020)*1.250=2.744 [U] Mezisoučet: S+T+U=6.694 [V] '3.08' (1.60+1.75+0.085)*2*(0.20+0.10)-0.80*0.20=1.901 [W] '3.09' (1.848+1.75+0.085)*2*(0.200+0.100)-(0.70*0.20)*2=1.930 [X] '3.10+11+12+13' (3.750+2.650+0.200)*2*(0.200+0.100)-0.700*0.200=3.820 [Y] (1.200+2.650+1.062)*1.250=6.140 [Z] '3.14' (1.450+1.90+0.185)*2*(0.20+0.10)-(0.70*0.20)*2=1.841 [AA] '3.15+16+17+18' (4.100+2.650)*2*(0.200+0.100)-0.700*0.200=3.910 [AB] '3NP_3.19' (2.350+1.900+0.085)*2*(0.200+0.100)-0.900*0.200=2.421 [AC] Mezisoučet: W+X+Y+Z+AA+AB+AC=21.963 [AD] '4.08' (1.60+1.75+0.085)*2*(0.20+0.10)-0.80*0.20=1.901 [AE] '4.09' (1.848+1.75+0.085)*2*(0.200+0.100)-(0.70*0.20)*2=1.930 [AF] '4.10+11+12+13' (3.750+2.650+0.200)*2*(0.200+0.100)-0.700*0.200=3.820 [AG] (1.200+2.650+1.062)*1.250=6.140 [AH] '4.14' (1.450+1.90+0.185)*2*(0.20+0.10)-(0.70*0.20)*2=1.841 [AI] '4.15+16+17+18' (4.100+2.650)*2*(0.200+0.100)-0.700*0.200=3.910 [AJ] '4.19' (2.350+1.900+0.085)*2*(0.200+0.100)-0.900*0.200=2.421 [AK] Mezisoučet: AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK=21.963 [AL] '5.08' (1.60+1.75+0.085)*2*(0.20+0.10)-0.80*0.20=1.901 [AM] '5.09' (1.848+1.75+0.085)*2*(0.200+0.100)-(0.70*0.20)*2=1.930 [AN] '5.10+11+12+13' (3.750+2.650+0.200)*2*(0.200+0.100)-0.700*0.200=3.820 [AO] (1.200+2.650+1.062)*1.250=6.140 [AP] '5.14' (1.450+1.90+0.185)*2*(0.20+0.10)-(0.70*0.20)*2=1.841 [AQ] '5.15+16+17+18' (4.100+2.650)*2*(0.200+0.100)-0.700*0.200=3.910 [AR] '5.19' (2.350+1.900)*2*(0.200+0.100)-0.900*0.200=2.370 [AS] Mezisoučet: AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS=21.912 [AT] '6.08' (1.60+1.75+0.085)*2*(0.20+0.10)-0.80*0.20=1.901 [AU] '6.09' (1.848+1.75+0.085)*2*(0.200+0.100)-(0.70*0.20)*2=1.930 [AV] '6.10+11+12+13' (4.550+2.650+0.200)*2*(0.200+0.100)-0.700*0.200=4.300 [AW] (2.000+2.650+1.720)*1.250=7.963 [AX] '6.14' (1.450+1.90+0.185)*2*(0.20+0.10)-(0.70*0.20)*2=1.841 [AY] '6.15+16+17+18' (3.300+2.650)*2*(0.200+0.100)-0.700*0.200=3.430 [AZ] '6.19' (2.350+1.900)*2*(0.200+0.100)-0.900*0.200=2.370 [BA] Mezisoučet: AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA=23.735 [BB] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+S+T+U+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA=208.112 [BC]
TS
P | 397 | 781474112 |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | M2 | 592.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2
VV |  |  |  | 1.NP' 'ozn. A1' '-----' 1.08 (1.85+0.90)*2*2.00-0.60*2.00*2=8.600 [A] 1.09 (1.35+0.90)*2*2.00-0.60*2.00=7.800 [B] 1.11 (7.55+3.00+1.00)*2*2.00-1.00*2.00*2=42.200 [C] 1.12, 1.13, 1.14 (1.10+3.50)*2*2.00-0.60*2.00*2=16.000 [D] 1.18 (1.50+2.20)*2*2.00-1.10*2.00=12.600 [E] 1.25 3.90*0.80=3.120 [F] 1.26 (0.90+1.90+1.385)*2.00=8.370 [G] 1.27, 1.28 (2.40+2.65)*2*2.00-0.70*2.00=18.800 [H] 1.29 (1.90+0.685*2)*2.00=6.540 [I] 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 (3.25+2.65)*2*2.00-0.70*2.00=22.200 [J] 1.34 (1.40+1.90+1.985)*2.00=10.570 [K] 1.38 (4.15+4.125)*2*2.00-(0.90*2.00+1.00*2.00)=29.300 [L] 1.39 (0.90+1.50)*2*2.00-0.60*2.00*2=7.200 [M] 1.40 (0.85+1.35)*2*2.00-0.60*2.00=7.600 [N] 1.41 (0.85+1.50)*2*2.00-0.60*2.00=8.200 [O] 1.42 (1.075+1.50)*2*2.00-0.60*2.00*2=7.900 [P] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=217.000 [Q] '2.NP' '-----' 'ozn. A9' 2.08 (1.825+0.835+0.87)*2.00=7.060 [R] 2.09, 2.10 6.35*2.00=12.700 [S] Mezisoučet: R+S=19.760 [T] '3.NP' '-----' 'ozn. A9' 3.08 (1.60+1.75+0.085)*2*2.00-0.80*2.00=12.140 [U] 3.09 (1.90+0.88+0.91)*2.00=7.380 [V] 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 (3.45+2.65+0.20)*2*2.00-0.70*2.00=23.800 [W] 3.14 (1.45+0.55+0.52)*2.00=5.040 [X] 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 (3.95+2.65)*2*2.00-0.70*2.00=25.000 [Y] 3.19 (2.20+1.90+0.085)*2*2.00-0.90*2.00=14.940 [Z] Mezisoučet: U+V+W+X+Y+Z=88.300 [AA] '4.NP' '-----' 'ozn. A9' 4.08 (1.60+1.75+0.085)*2*2.00-0.80*2.00=12.140 [AB] 4.09 (1.90+0.88+0.91)*2.00=7.380 [AC] 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 (3.45+2.65+0.20)*2*2.00-0.70*2.00=23.800 [AD] 4.14 (1.45+0.55+0.52)*2.00=5.040 [AE] 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 (3.95+2.65)*2*2.00-0.70*2.00=25.000 [AF] 4.19 (2.20+1.90+0.085)*2*2.00-0.90*2.00=14.940 [AG] Mezisoučet: AB+AC+AD+AE+AF+AG=88.300 [AH] '5.NP' '-----' 'ozn. A9' 5.08 (1.60+1.75+0.085)*2*2.00-0.80*2.00=12.140 [AI] 5.09 (1.90+0.88+0.91)*2.00=7.380 [AJ] 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 (3.45+2.65+0.20)*2*2.00-0.70*2.00=23.800 [AK] 5.14 (1.45+0.55+0.52)*2.00=5.040 [AL] 5.15, 5.16, 5.17, 5.18 (3.95+2.65)*2*2.00-0.70*2.00=25.000 [AM] 5.19 (2.20+1.90+0.085)*2*2.00-0.90*2.00=14.940 [AN] Mezisoučet: AI+AJ+AK+AL+AM+AN=88.300 [AO] '6.NP' '-----' 'ozn. A9' 6.08 (1.60+1.75+0.085)*2*2.00-0.80*2.00=12.140 [AP] 6.09 (1.85+0.88+0.91)*2.00=7.280 [AQ] 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 (4.25+2.65+0.20)*2*2.00-0.70*2.00=27.000 [AR] 6.14 (1.45+0.55+0.52)*2.00=5.040 [AS] 6.15, 6.16, 6.17, 6.18 (1.15+2.21+2.65)*2*2.00=24.040 [AT] 6.19 (2.20+1.90+0.085)*2*2.00-0.90*2.00=14.940 [AU] Mezisoučet: AP+AQ+AR+AS+AT+AU=90.440 [AV] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+R+S+U+V+W+X+Y+Z+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AP+AQ+AR+AS+AT+AU=592.100 [AW]
TS
P | 398 | 781477111 |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | M2 | 121.97 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
VV |  |  |  | 1.NP 65.33=65.330 [A] 2.NP 7.06=7.060 [B] 3.NP 12.42=12.420 [C] 4.NP 12.42=12.420 [D] 5.NP 12.42=12.420 [E] 6.NP 12.32=12.320 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=121.970 [G]
TS
P | 399 | 998781104 |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | T | 11.728 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
VV
TS
P | 400 | R78199001 |  | Provedení veškerých detailů obkladů stěn vč. lišt, dilatací, spárování silikonem, prostupů, řezání apod.; D+M komlet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů obkladů stěn vč. lišt, dilatací, spárování silikonem, prostupů, řezání apod.; D+M komlet
VV |  |  |  | = 1=1.000 [B] Celkem: A+B=
TS |  |  |  | V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství měrných jednotek se určuje v kompletu. Měrná jednotka: kpl
SD |  | 783 |  | Dokončovací práce - nátěry
P | 401 | 783801403 |  | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení | M2 | 82.12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení
VV
TS
P | 402 | 783901453 |  | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím | M2 | 21.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím
VV
TS
P | 403 | 783933161 |  | Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový | M2 | 21.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový
VV |  |  |  | dle grafických a texžtových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy, Skladby podlah' '------------------------------------------------' '1NP' 'A20' 6.700=6.700 [A] '------------------------------------------------' 'A21' '1.21' 3.40=3.400 [B] '1.22' 4.10=4.100 [C] '1.23' 3.400=3.400 [D] '1.24' 4.10=4.100 [E] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D+E=21.700 [F]
TS
P | 404 | 783937163 |  | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový | M2 | 21.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový
VV
TS
P | 405 | R78383600 |  | Ochranný dvojnásobný epoxidový nátěr omítek včetně penetrace a úpravy povrchu dle technologie; D+M komplet | M2 | 82.12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochranný dvojnásobný epoxidový nátěr omítek včetně penetrace a úpravy povrchu dle technologie; D+M komplet
VV |  |  |  | 1.NP' 'dle grafických a texžtových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy, Skladby podlah' '------------------------------------------------' 'A20_1.45' (2.82+2.365)*2*1.00=10.370 [A] '------------------------------------------------' 'A21_1.21' (1.65+2.15)*2*1.00=7.600 [B] 'A21_1.22' (1.65+2.45)*2*1.00=8.200 [C] 'A21_1.23' (1.65+2.15)*2*1.00=7.600 [D] '_A21_1.24' (1.65+2.45)*2*1.00=8.200 [E] '------------------------------------------------' 'A23_1.15' (2.00*0.25)+7.840*(0.25+3.514)=30.010 [F] '------------------------------------------------' 'Vodoměrná šachta' (1.20*1.00)*2-0.80*0.80=1.760 [G] (1.00+1.20)*2*(2.00-0.35)=7.260 [H] (0.80+0.80)*2*0.35=1.120 [I] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=82.120 [J]
TS |  |  |  | Vcenách jsou započteny náklady na osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství jednotek se určí v metrech čtverečných dle projektu. Měrná jednotka: m2
P | 406 | R78399001 |  | Provedení veškerých detailů nátěrů vč. lišt, dilatací, spárování, prostupů, lemování, úpravy podkladů apod.; D+M komlet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů nátěrů vč. lišt, dilatací, spárování, prostupů, lemování, úpravy podkladů apod.; D+M komlet
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství měrných jednotek se určuje v kompletu. Měrná jednotka: kpl
SD |  | 784 |  | Dokončovací práce - malby a tapety
P | 407 | 784181103 |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | M2 | 18154.282 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
VV |  |  |  | pol_611142001; stropy omítky' 1834.869=1 834.869 [A] 'pol_763131714; podhledy SDK' 1691.855=1 691.855 [B] 'pol_612142001; stěny omítky' 12459.505=12 459.505 [C] 'pol_613321141; sloupy' 77.854=77.854 [D] 'pol_763111717; příčky SDK' 723.148*2=1 446.296 [E] 'pol_763121714; předstěny SDK' 406.758=406.758 [F] 'pol_763121465; předstěny SDK' 237.145=237.145 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=18 154.282 [H]
TS
P | 408 | 784181105 |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m | M2 | 1886.886 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m
VV |  |  |  | pol_617321141; omítky šachet 1886.886=1 886.886 [A] Celkem: A=1 886.886 [B]
TS
P | 409 | 784211113 |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | M2 | 18154.282 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
VV
TS
P | 410 | 784211115 |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 5,00 m | M2 | 1886.886 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 5,00 m
VV
TS
P | 411 | R78499001 |  | Provedení veškerých detailů maleb vč. lišt, dilatací, spárování, prostupů, lemování, úpravy podkladů apod.; D+M komlet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů maleb vč. lišt, dilatací, spárování, prostupů, lemování, úpravy podkladů apod.; D+M komlet
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství měrných jednotek se určuje v kompletu. Měrná jednotka: kpl
SD |  | 8 |  | Trubní vedení
P | 412 | R87116101 |  | Chráničky PVC - kompletní dodávka a montáž | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Chráničky PVC - kompletní dodávka a montáž
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Půdorysy a řezy, 1NP-6NP' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní dodávku a montáž dle popisu položky vč.ztratného Měří se v kpl konstrukcí, nebo práce dle projektu. Měrná jednotka: kpl
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 413 | 44932114 |  | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE | KUS | 24 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE
VV |  |  |  | dle pol. 953943211' 24=24.000 [A]
TS
P | 414 | 953312123 |  | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm | M2 | 388.632 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Půdorysy a řezy základů, 1NP-6NP, měřeno digitálně' 'dilatace mezi objekty - vložka XPS tl. 30 mm' 'Nová budova CDPxkrček' '1NP-6NP' 26.4*6.15=162.360 [A] 'základy' 1.43*(2.92+2.145)=7.243 [B] 'krček x stávající budova CDP' 20.47*10.7=219.029 [C] Celkem: A+B+C=388.632 [D]
TS
P | 415 | 953943211 |  | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje | KUS | 98 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje
VV |  |  |  | viz část dokumentace D.2.2.1, SO 01.03' 'TZ PBR 3.12' 'HP PG6' 24=24.000 [A] 'HP V10' 6=6.000 [B] 'HP SH65' 52=52.000 [C] 'HP S6' 16=16.000 [D] Celkem: A+B+C+D=98.000 [E]
TS
P | 416 | 971033251 |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2 | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy pro pojistné přepady skladba B1 4=4.000 [A] skladba B3 1=1.000 [B] skladba B4 2=2.000 [C] Celkem: A+B+C=7.000 [D]
TS
P | 417 | 977151123 |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm | M | 17.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'viz půdorys 1-6NP, řezy - ASŘ' 'jádrové vrty prům do 150 mm 80 ks, skrz příčky a stropy tl. 200 mm- prostupy ZTI, NN, sděl zab zař - kvalifikovaný odhad' 80*0.2=16.000 [A] 'z m.č.1.48 do kabelové šachty K1 - prostup základovým pasem' 6*0.3=1.800 [B] Celkem: A+B=17.800 [C]
TS
P | 418 | 977151128 |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm | M | 6.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'viz půdorys 1-6NP, řezy - ASŘ' 'm.č. 1.35- prostup podlahou' 2*2.2=4.400 [A] 'z m.č.1.48 do kabelové šachty K1 - prostup základovým pasem' 6*0.3=1.800 [B] Celkem: A+B=6.200 [C]
TS
P | 419 | R4493201 |  | přístroj hasicí ruční vodní V10 | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | přístroj hasicí ruční vodní V10
VV |  |  |  | dle pol. 953943211' 'hasicí schopnost 13A' 6=6.000 [A]
TS
P | 420 | R4493202 |  | přístroj hasicí ruční sněhový SH5 | KUS | 52 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | přístroj hasicí ruční sněhový SH5
VV |  |  |  | dle pol. 953943211' 'hasicí schopnost 89B' 52=52.000 [A]
TS
P | 421 | R4493203 |  | přístroj hasicí ruční sněhový S6 | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | přístroj hasicí ruční sněhový S6
VV |  |  |  | dle pol. 953943211' 'hasicí schopnost 55B' 16=16.000 [A]
TS
P | 422 | R93699001 |  | Ochrana stavby před korozními vlivy bludných proudů, uzemnění - kompletní dodávka a montáž dle příl. (části) SO 01.51 | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana stavby před korozními vlivy bludných proudů, uzemnění - kompletní dodávka a montáž dle příl. (části) SO 01.51
VV |  |  |  | viz část dokumentace D.2.2.1, SO 01.51' zemnící pásek FeZn 30x4 mm, vývody uzemnění z kalichů, propojení na prefabrikované konstrukce teplem smrštitelná trubice s lepidlem (středněstěnná) na pásek FeZn 30x4 mm, zasmrštění '---------' Svar 100 mm jednostranný, provaření výztuže - vývody z pilot, prpovaření výztuže kalichů a základových pasů, skryté svody ve vybraných sloupech (stěnách) do úrovně střechy' 'provaření po obvodu střechy, přivaření vývodů a příložek' '-----' pomocný bodový svar dle TP 124, provaření výztuže základových pasů a kalichů Příložky ve tvaru ,,L' zbytková výztuž průměru min. 12 mm C.R.M. vývody z provařované výztuže korozivzdorná ocel průchodka uzemnění hydroizolaci na střeše např. Fatrafol TWUT 11/300 nebo SIKA 424568 závitová tyč z korozivzdorné oceli pro uzemnění 0,3m nerozebiratelně připojena do CRM na střeše dvojité asfaltové nátěry železobetonových konstrukcí pod úrovní terénu '------' Měření uzemňovací soustavy dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a ČSN EN 62 305-3 ed.2 Drobný materiál, značení uzemnění , číslování vývodů Výchozí revize uzemňovací soustavy Dokumentace skutečného provedení '---------' Realizační projektová dokumentace Autorský dozor měření vlivu bludných proudů v průběhu stavby dle SR 5/7 (S) a TP 124 měření vlivu bludných proudů po dokončení stavby včetně vypracování závěrečné zprávy DEMZ dle SR 5/7 (S) a TP 124 Měření rázovým generátorem RG120kV/80kA, simulace úderu blesku do objektu, měření napěťové odezvy na uzemnění, zařízení a technologii '----' 'výrobní dokumentace' 'provaření výztuže a návrh vývodů nutno zapracovat do RDS pro prefabrikované konstrukce objektu '------' 'veškeré ostatní konstrukce, práce a zařízení potřebné ke kompletnímu provedení díla' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Specifikace daná touto položkou představuje souhrn technických charakteristik stavebních prací, dodávek a služeb obsažených v projektové dokumentaci stavby nezbytných k úplné realizaci stavebního díla. Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, dodávkami a službami.
P | 423 | R95290111 |  | Čištění budov nebo objektů | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čištění budov nebo objektů
VV |  |  |  | pro všechny profese' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Veškeré práce dle popisu položky. Množství jednotek se určuje v kompletu Měrná jednotka: kpl'
P | 424 | R95333301 |  | Dilatační úprava hydroizolace pro přechod přes dilataci objektu - kompletní dodávka a montáž vč. všech doplňků a konstrukčních součástí | M | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dilatační úprava hydroizolace pro přechod přes dilataci objektu - kompletní dodávka a montáž vč. všech doplňků a konstrukčních součástí
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'řez C-C' 'dilatační lišta hydroizolace - spodní stavba a mezi objekty nové budovy CDP a krčkem - systémový prvek, dl. 7000mm' 7.0=7.000 [A] Celkem: A=7.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní dodávku a montáž dle popisu položky vč.ztratného Měří se v metrech konstrukce, nebo práce dle projektu. Měrná jednotka: m
P | 425 | R95333302 |  | Pracovní a dilatační spáry ŽB kcí - ošetření dle zvoleného systému pracovních a dilatačních spar, D+ M komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pracovní a dilatační spáry ŽB kcí - ošetření dle zvoleného systému pracovních a dilatačních spar, D+ M komplet
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'pro celou stavbu - SO 01 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | dle popisu položky a dle PD udáváno v kompletu kpl
P | 426 | R95396601 |  | Ochranný rohový samolepící profil na vyrovnaný podklad na stěnu včetně ukončovacích systémových prvků - D+M komplet | M | 72 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochranný rohový samolepící profil na vyrovnaný podklad na stěnu včetně ukončovacích systémových prvků - D+M komplet
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Půdorysy a řezy základů, 1NP-6NP, měřeno digitálně' 'ochrana rohů stěn v krčku' 8*6*1.5=72.000 [A] Celkem: A=72.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní dodávku a montáž dle popisu položky vč.ztratného Měří se v metrech konstrukce, nebo práce dle projektu. Měrná jednotka: m
P | 427 | R95399301 |  | Bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky- kompletní dodávka a montáž | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky- kompletní dodávka a montáž
VV |  |  |  | viz část dokumentace D.2.2.1, SO 01.03' 'TZ PBR 3.13' 'informační tabulky v objektu označující směr úniku, polohu a umístění prostředků protipožárního zajištění objektu' 'ozančení technologických zařízení příslušnými tabulkami' 'Hlavní vypínače a uzávěry' 'Zákazy kouření, Zákazy vstupu 'Jednotlivé technické místnosti označit dle způsobu využití' 'veškeré další potřebné bezpečnostní orientační a iformační tabulky' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Specifikace daná touto položkou představuje souhrn technických charakteristik stavebních prací, dodávek a služeb obsažených v projektové dokumentaci stavby nezbytných k úplné realizaci stavebního díla. Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, dodávkami a službami.¨ Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu.
P | 428 | R95900001 |  | Pomocné zednické výpomoci komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné zednické výpomoci komplet
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: V cenách jsou započteny zednické přípomoci (tj. vybourání a opětovné zazdění či zapravení prostupů, drážek apod.) pro řemesla ZTI, Vytápění, VZT a chlazení, umělé osvětlení, hromosvody MaR a další. Množství jednotek se určuje v kompletu Měrná jednotka: kpl'
P | 429 | R95900002 |  | Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službá | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství měrných jednotek se určuje v kompletu. Měrná jednotka: kpl
P | 430 | R97500001 |  | Ucpávky protipožární, proti tlakové vodě, kombinace protipožární a proti tlakové vodě dle PD; D+M komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ucpávky protipožární, proti tlakové vodě, kombinace protipožární a proti tlakové vodě dle PD; D+M komplet
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'výkres Základy, půdorysy a řezy- architentonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, požárně-bezpečnostní řešení' ' na vstupech a výstupech do objektu dle platné legislativy' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vcenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství jednotek se určuje v kompletu ucpávek Měrná jednotka: kpl'
P | 431 | R97699002 |  | Přechodové lišty pro všechny typy podlah; D+M komlet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přechodové lišty pro všechny typy podlah; D+M komlet
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství měrných jednotek se určuje v kompletu. Měrná jednotka: kpl
SD |  | 94 |  | Lešení a stavební výtahy
P | 432 | 941111111 |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž | M2 | 117.98 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy 'Lešení pro všechny profese (HSV_PSV_M)' lešení střecha (8.86*2+3.26*2)*3.5+(6.695)*4.95=117.980 [A] Celkem: A=117.980 [B]
TS
P | 433 | 941111811 |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž | M2 | 117.98 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy lešení střecha (8.86*2+3.26*2)*3.5+(6.695)*4.95=117.980 [A] Celkem: A=117.980 [B]
TS
P | 434 | 941221113 |  | Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 25 do 40 m montáž | M2 | 4331.097 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 25 do 40 m montáž
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy 'Lešení pro všechny profese (HSV_PSV_M)' lešení 28.2*(59.88*2+20.26+9.635+3.93)=4 331.097 [A] Celkem: A=4 331.097 [B]
TS
P | 435 | 941221813 |  | Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 25 do 40 m demontáž | M2 | 4331.097 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 25 do 40 m demontáž
VV |  |  |  | 4331.097=4 331.097 [A]
TS
P | 436 | 944511111 |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž | M2 | 4449.077 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy ' pro všechny profese (HSV_PSV_M)' 4331.097=4 331.097 [A] lešení střecha (8.86*2+3.26*2)*3.5+(6.695)*4.95=117.980 [B] Celkem: A+B=4 449.077 [C]
TS
P | 437 | 944511811 |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž | M2 | 4449.077 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy 4331.097=4 331.097 [A] lešení střecha (8.86*2+3.26*2)*3.5+(6.695)*4.95=117.980 [B] Celkem: A+B=4 449.077 [C]
TS
P | 438 | 949101111 |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | M2 | 1731 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy, Legendy' 'Lešení pro všechny profese (HSV-PSV_M)' '------------------------------------------------' '1NP' 963.300-((4.10*2+6.70+3.40*2+2.00+5.80)+28.30+21.60+5.50+11.40)=867.000 [A] '2NP' 959.400-((4.10*2+6.70+3.40*2+2.00+5.80+6.30)+26.80+21.6+11.20)=864.000 [B] Celkem: A+B=1 731.000 [C]
TS
P | 439 | 949101112 |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | M2 | 3333.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy, Legendy' 'Lešení pro všechny profese (HSV-PSV_M)' '------------------------------------------------' '3NP' 946.500-((4.10*2+6.70+3.40*2+2.00+10.70+1.70)+26.8+21.6+12.40)=849.600 [A] '4NP' 949.400-((4.10*2+6.70+3.40*2+2.00+10.70+1.70)+26.8+21.6+12.3)=852.600 [B] '5NP' 949.300-((4.10*2+6.70+3.40*2+2.00+10.70+1.70)+26.8+21.6+16.00)=848.800 [C] '6NP' 854.100-((4.10*2+6.70+3.40*2+2.00+12.90+1.70)+26.8+21.6+12.6+6.60)=748.200 [D] '7NP' 73.300-((6.70+2.00+13.30+4.00)+12.60)=34.700 [E] Celkem: A+B+C+D+E=3 333.900 [F]
TS
P | 440 | 949121112 |  | Lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž | SADA | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy 'Lešení pro všechny profese (HSV_PSV_M)' viz. přílohy 2.011, 2.005, 2.006 a 2.007 realizace podhledů teras 3=3.000 [A] Celkem: A=3.000 [B]
TS
P | 441 | 949121812 |  | Lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž | SADA | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy viz. přílohy 2.011, 2.005, 2.006 a 2.007 realizace podhledů teras 3=3.000 [A] Celkem: A=3.000 [B]
TS
P | 442 | 949311111 |  | Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m montáž | M | 7.035 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m montáž
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' 'Lešení pro všechny profese (HSV_PSV_M)' '------------------------------------------------' 'Šachta_5,80m2 'od -0,200m na 7,035m' '1.48+2.17' 7.035=7.035 [A] Celkem: A=7.035 [B]
TS
P | 443 | 949311113 |  | Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 20 do 30 m montáž | M | 129.725 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 20 do 30 m montáž
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' 'Lešení pro všechny profese (HSV_PSV_M)' '------------------------------------------------' 'Výtahové šachty _4,10m2 'od -1,300m na +25,650m' '1.22+2.03+3.03+4.03+5.03+6.03' 26.950=26.950 [A] '1.24+2.06+3.06+4.06+5.06+6.06' 26.950=26.950 [B] '------------------------------------------------' 'Šachty_3,40m2' 'od -1,300m na +25,650m' '1.21+2.04+3.04+4.04+5.04+6.04' 26.950=26.950 [C] '1.23+2.05+3.05+4.05+5.05+6.05' 26.950=26.950 [D] '------------------------------------------------' 'Šachta_1,70m2_1,70m2_1,70m2_1,70m2_4,00m2' 'od +7,10m na +29,025m' 21.925=21.925 [E] '------------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D+E=129.725 [F]
TS
P | 444 | 949311114 |  | Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 30 do 40 m montáž | M | 31.85 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 30 do 40 m montáž
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' 'Lešení pro všechny profese (HSV-PSV_M)' '------------------------------------------------' 'Šachta_2,00m2' '1.49+2.27+3.38+4.41+5.41+6.39+7.09' 31.850=31.850 [A] Celkem: A=31.850 [B]
TS
P | 445 | 949311811 |  | Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m demontáž | M | 7.035 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m demontáž
VV
TS
P | 446 | 949311813 |  | Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 20 do 30 m demontáž | M | 129.725 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 20 do 30 m demontáž
VV
TS
P | 447 | 949311814 |  | Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 30 do 40 m demontáž | M | 31.85 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 30 do 40 m demontáž
VV
TS
P | 448 | 949411113 |  | Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky přes 20 do 30 m montáž | M | 31.85 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky přes 20 do 30 m montáž
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' 'Lešení pro všechny profese (HSV_PSV_M)' '------------------------------------------------' 'Výtahová šachta _6,750m2 'od -1,250m na +30,600m' '1.45+2.25+3.36+4.39+5.39+6.35+7.06' 31.850=31.850 [A] Celkem: A=31.850 [B]
TS
P | 449 | 949411123 |  | Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše přes 10 do 15 m2, výšky přes 20 do 30 m montáž | M | 25.525 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše přes 10 do 15 m2, výšky přes 20 do 30 m montáž
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' 'Lešení pro všechny profese (HSV_PSV_M)' '------------------------------------------------' 'Šachta_(6,30m2; 10,700m2; 12,90m2; 13,30m2' '2.16+3.25+4.25+5.25+6.24+7.02' 'od +3,500m na +29,025m' 25.525=25.525 [A] Celkem: A=25.525 [B]
TS
P | 450 | 949411813 |  | Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky přes 20 do 30 m demontáž | M | 31.85 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky přes 20 do 30 m demontáž
VV
TS
P | 451 | 949411823 |  | Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše přes 10 do 15 m2, výšky přes 20 do 30 m demontáž | M | 25.525 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše přes 10 do 15 m2, výšky přes 20 do 30 m demontáž
VV
TS
P | 452 | R94111121 |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m - příplatek k ceně - pron | M2 | 117.98 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m - příplatek k ceně - pronájem lešení na nezbytně nutnou dobu pro provedení kompletního díla, pravidelné prohlídky lešení
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy lešení střecha ((8.86*2+3.26*2)*3.5+(6.695)*4.95)=117.980 [A] Celkem: A=117.980 [B]
TS |  |  |  | __k pol. 941111111 Množství měrných jednotek se určuje: v metrech čtverečných plochy lešeníí Měrná jednotka: m2
P | 453 | R94122121 |  | Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 25 do 40 m příplatek k ceně | M2 | 4331.097 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 25 do 40 m příplatek k ceně - pronájem lešení na nezbytně nutnou dobu pro provedení kompletního díla, pravidelné prohlídky
VV |  |  |  | 4331.097=4 331.097 [A]
TS |  |  |  | _k pol. 941221113 Množství měrných jednotek se určuje: v metrech čtverečných plochy lešeníí Měrná jednotka: m2
P | 454 | R94451121 |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za pronájem na nezbytně nutnou dobu pro provedení kompletního díla, vč. | M2 | 4449.077 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za pronájem na nezbytně nutnou dobu pro provedení kompletního díla, vč. naložení, složení a veškeré manipulace
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy 4331.097=4 331.097 [A] lešení střecha ((8.86*2+3.26*2)*3.5+(6.695)*4.95)=117.980 [B] Celkem: A+B=4 449.077 [C]
TS
P | 455 | R949121212 |  | Lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně - pronájem lešení na nezbytně nutnou dobu pro provedení kompletního díla | SADA | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně - pronájem lešení na nezbytně nutnou dobu pro provedení kompletního díla, pravidelné prohlídky lešení, dovoz a odvoz lešení vč. naložení, složení a veškeré manipulace
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy viz. přílohy 2.011, 2.005, 2.006 a 2.007 realizace podhledů teras 3=3.000 [A] Celkem: A=3.000 [B]
TS
P | 456 | R94931120 |  | Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m příplatek k ceně - pronájem lešení na nezbytně nutnou dobu pro prove | M | 7.035 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m příplatek k ceně - pronájem lešení na nezbytně nutnou dobu pro provedení kompletního díla, pravidelné odborné prohlídky lešení, dovoz a odvoz lešení vč. naložení, složení a veškeré manipulace
VV
TS |  |  |  | viz. pol_949311111 Množství měrných jednotek se určuje: v metrech běžných výšky lešeníí Měrná jednotka: m
P | 457 | R94931121 |  | Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 20 do 30 m příplatek k ceně - pronájem lešení na nezbytně nutnou dobu p | M | 129.725 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 20 do 30 m příplatek k ceně - pronájem lešení na nezbytně nutnou dobu pro provedení kompletního díla,pravidelné odborné prohlídky lešení, dovoz a odvoz lešení vč. naložení, složení a veškeré manipulace
VV
TS |  |  |  | viz. pol_949311113 Množství měrných jednotek se určuje: v metrech běžných výšky lešeníí Měrná jednotka: m
P | 458 | R94931122 |  | Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 30 do 40 m příplatek k ceně - pronájem lešení na nezbytně nutnou dobu p | M | 31.85 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 30 do 40 m příplatek k ceně - pronájem lešení na nezbytně nutnou dobu pro provedení kompletního díla, pravidelné odborné prohlídky lešení, dovoz a odvoz lešení vč. naložení, složení a veškeré manipulace
VV
TS |  |  |  | viz. pol_949311114 Množství měrných jednotek se určuje: v metrech běžných výšky lešeníí Měrná jednotka: m
P | 459 | R94941181 |  | Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky přes 20 do 30 m příplatek k ceně - pronájem lešení na nezbytně nutnou dobu pr | M | 31.85 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky přes 20 do 30 m příplatek k ceně - pronájem lešení na nezbytně nutnou dobu pro provedení kompletního díla, pravidelné odborné prohlídky lešení, dovoz a odvoz lešení vč. naložení, složení a veškeré manipulace
VV
TS |  |  |  | viz. pol_949411113 Množství měrných jednotek se určuje: v metrech běžných výšky lešeníí Měrná jednotka: m
P | 460 | R94941182 |  | Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše přes 10 m2, výšky přes 20 do 30 m příplatek k ceně - pronájem lešení na nezbytně nutnou dobu | M | 25.525 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše přes 10 m2, výšky přes 20 do 30 m příplatek k ceně - pronájem lešení na nezbytně nutnou dobu pro provedení kompletního díla, pravidelné odborné prohlídky lešení, dovoz a odvoz lešení vč. naložení, složení a veškeré manipulace
VV
TS |  |  |  | viz. pol_949411123 Množství měrných jednotek se určuje: v metrech běžných výšky lešeníí Měrná jednotka: m
SD |  | 990 |  | Poplatky za skládky
P | 461 | R015120.904 |  | Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 02 stavební a demoliční suť (cihly) vč. dopravy na skládku a manipulace | T | 1.925 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 02 stavební a demoliční suť (cihly) vč. dopravy na skládku a manipulace
VV |  |  |  | viz. pol_R89035185' (1.6*1.6*0.2)*1.95=0.998 [A] 'viz. pol_977151123 a 977151128 - automatický výpočet' (0.694+0.992)/2=0.843 [B] 'dle poll. 971022251 - automatický výpočet' 0.084=0.084 [C] Celkem: A+B+C=1.925 [D]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů. 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 462 | R015140.906 |  | Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 beton z demolic objektů, základů TV apod. vč. dopravy na skládku a manipulace (prostý a armovaný beton | T | 2.485 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 beton z demolic objektů, základů TV apod. vč. dopravy na skládku a manipulace (prostý a armovaný beton)
VV |  |  |  | viz pol. R89035185' (8*0.330)-0.998=1.642 [A] 'viz. pol_977151123 a 977151128 - automatický výpočet' (0.694+0.992)/2=0.843 [B] Celkem: A+B=2.485 [C]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů. 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
SD |  | 997 |  | Přesun sutě
P | 463 | 997013120 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m | T | 1.77 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m
VV
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 464 | 998014122 |  | Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových s vyzdívaným obvodo | T | 2364.238 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky přes 18 do 52 m
VV
TS

## D.2.2_D.2.2.1_SO 01_SO 01.02
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 01.02 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní objekty budov |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 01 |  | Nová budova CDP
O3 | Rozpočet: | SO 01.02 |  | Stavebně konstrukční řešení
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 115101201 |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | HOD | 2400 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
VV |  |  |  | případné čerpání srážkové vody, předpoklad' 24*100=2 400.000 [A]
TS
P | 2 | 122151405 |  | Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3 | M3 | 987.96 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3
VV |  |  |  | pol_162351103' 987.960=987.960 [A] Celkem: A=987.960 [B]
TS
P | 3 | 131151106 |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 | M3 | 2854.459 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3
VV |  |  |  | vč. vybudování nájezdů, sjezdů a jiných konstrukcí nutných pro výkopové práce' Dle výkresu výkopů, měřeno digitálně Výkop jámy po HTÚ (-1,60m) 1500.00*1.60=2 400.000 [A] Jámy úroveň -2,000m, měřeno digitálně 4*0.40*(2.70*2.70+4.10*4.910)/2=21.937 [B] 3*0.40*(2.50*2.50+4.71*3.90)/2=14.771 [C] 4*0.40*(2.50*2.50+3.90*3.90)/2=17.168 [D] 3*0.40*(2.50*2.50+4.10*4.10)/2=13.836 [E] 2*0.40*(11.195+5.805)/2=6.800 [F] 0.40*(2.70*2.70+4.81*4.81)/2=6.085 [G] 0.40*(2.7*2.7+4.1*4.81)/2=5.402 [H] 0.40*(16.00+2.70*2.70)/2=4.658 [I] 0.40*(17.82+2.50*2.50)/2=4.814 [J] 0.40*(12.70+2.50*2.15)/2=3.615 [K] úroveň -2,50m 3*0.90*(2.70*5.20+7.60*5.10)/2=71.280 [L] 0.90*(35.235+5.20*2.70)/2=22.174 [M] 0.90*(33.633+5.20*2.70)/2=21.453 [N] úroveň -2,90m 1.30*(46.44+3.72*3.52)/2=38.697 [O] úroveň -2,30m 0.70*(53.7845+98.387)/2=53.260 [P] 0.70*(4.35*7.35+65.30)/2=34.045 [Q] 0.70*(196.70+128.90)/2=113.960 [R] výkop pro základ schodiště 1.12*0.45=0.504 [S] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=2 854.459 [T]
TS
P | 4 | 162351103 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 1975.92 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
VV |  |  |  | přesun zeminy z výkopů pro zpětný zásyp na mezideponii' 'dle pol. 174151101; tam a zpět' (638.510+349.45)*2=1 975.920 [A] Celkem: A=1 975.920 [B]
TS
P | 5 | 171151103 |  | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti | M3 | 987.96 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
VV |  |  |  | pol_162351103' 987.960=987.960 [A] Celkem: A=987.960 [B]
TS
P | 6 | 174151101 |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 1007.16 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
VV |  |  |  | dle PD, měřeno digitálně' 'vhodnou vytěženou nenamrzavou zeminou' 'dle skladeb A1-A6' 'zpětný zásyp vytěženou zeminou tl. 580mm' 1200.00*0.58-79.296/0.80*0.58=638.510 [A] 'zhutněný zásyp ŠD 0-63 v oblasti krčku, tl. 300mm' 64.00*0.30=19.200 [B] 'zpětný zásyp podél obvodových zákl. pasů zeminou' 2*2.00*50.00+8.50*(3.60+2.60)+(20.50+9.70+4.00+4.50)*2.50=349.450 [C] Celkem: A+B+C=1 007.160 [D]
TS
P | 7 | 181951112 |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | M2 | 1230 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
VV |  |  |  | dle výkresu 2.002' úprava pláně pro podkladní vrstvy, měřeno digitálně 1230.00=1 230.000 [A] Celkem: A=1 230.000 [B]
TS
P | 8 | 58344197 |  | štěrkodrť frakce 0/63 | T | 80.64 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | štěrkodrť frakce 0/63
VV |  |  |  | zásyp ŠD 0-63 v oblasti krčku 19.20*2.10*2=80.640 [A] Celkem: A=80.640 [B]
TS
P | 9 | R01327400 |  | Pasportizace stávajícíh objektů před započetím a v průběhu prací | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pasportizace stávajícíh objektů před započetím a v průběhu prací
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | všechny práce jsou obsaženy v textu položky
P | 10 | R03100200 |  | Zabezpečení inženýrských sítí během výstavby | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zabezpečení inženýrských sítí během výstavby
VV |  |  |  | Dle TZ, PD' Ochrana stávající splaškové kanalizace - zabezpečení přeložky sběrače OB před zahájením výkop. prací, zakládání krčku 1.00=1.000 [A]
TS |  |  |  | Specifikace daná touto položkou představuje souhrn technických charakteristik stavebních prací, dodávek a služeb obsažených v projektové dokumentaci stavby nezbytných k úplné realizaci stavebního díla. Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, dodávkami a službami.
P | 11 | R11533 |  | Práce a dodávky spojené s čerpáním vody | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Práce a dodávky spojené s čerpáním vody
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Položka obsahuje: - hydrogeologcký posudek navržení opatření pro snižování HPV - odvod do recipientu nebo kanalizace - vrty nebo studny - čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky - napojení NN, včetně měření a poplatku za spotřebu - poplatek za vypouštění - způsob měření a kvality vody - výustní objekty - součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení - projekt, projednání - další pomocné konstrukce a práce
P | 12 | R18999001 |  | Statická zatěžovací zkouška - kontrola zhutnění zemin a sypanin | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Statická zatěžovací zkouška - kontrola zhutnění zemin a sypanin
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Technická zpráva' '------------------------------------------------' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednavatelem požadovanýni zkouškami (ČSN 72 1006). Ceny jsou určeny pro zkoušky dle popisu a grafických a textových příloh PD. Způsob měření: Množství měrných jednotek se určuje v kpl zkoušek dle projektu. Měrná jednotka: kpl
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 13 | 213141112 |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m | M2 | 65.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m
VV |  |  |  | dle TZ, PD, dle skladby základové konstrukce' 'část krček - separační geotextilie 500 g/m2 měřeno digitálně 65.80=65.800 [A]
TS
P | 14 | 226212311 |  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. I | M | 498.75 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. I
VV |  |  |  | dle výkresu 2.001_Tabulka skupin želbet. vrtaných pilot' 'piloty P600_P06 (301-312)' 2*17.00+10*15.00=184.000 [A] 'piloty P1, P2 - krček - pr. 600mm_P06 (313-329)' 11*13.00+6*12.00=215.000 [B] 'piloty P3, P4 - schodiště - pr. 600mm_P06 (330-337)' 4*11.00+4*8.00=76.000 [C] Mezisoučet: A+B+C=475.000 [D] '5% na případné hluché vrtání' 475.000*0.05=23.750 [E] Celkem: A+B+C+E=498.750 [F]
TS
P | 15 | 226213311 |  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. I | M | 216.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. I
VV |  |  |  | dle výkresu 2.001_Tabulka skupin želbet. vrtaných pilot' 'piloty P900_P09 (201-212)' 4*18.00+4*17.00+2*16.00+2*17.00=206.000 [A] '5% na případné hluché vrtání' 206.000*0.05=10.300 [B] Celkem: A+B=216.300 [C]
TS
P | 16 | 226213711 |  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. I | M | 506.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. I
VV |  |  |  | dle výkresu 2.001_Tabulka skupin želbet. vrtaných pilot' 'piloty P1200_P12 (101-127)' 1*20.00+5*19.00+13*18.00+5*17.00+3*16.00=482.000 [A] '5% na případné hluché vrtání' 482.000*0.05=24.100 [B] Celkem: A+B=506.100 [C]
TS
P | 17 | 231212212 |  | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm | M | 475 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm
VV |  |  |  | dle výkresu 2.001_Tabulka skupin želbet. vrtaných pilot' 'piloty P600_P06 (301-312)' 2*17.00+10*15.00=184.000 [A] 'piloty P1, P2 - krček - pr. 600mm_P06 (313-329)' 11*13.00+6*12.00=215.000 [B] 'piloty P3, P4 - schodiště - pr. 600mm_P06 (330-337)' 4*11.00+4*8.00=76.000 [C] Celkem: A+B+C=475.000 [D]
TS
P | 18 | 231212213 |  | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm | M | 688 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm
VV |  |  |  | dle výkresu 2.001_Tabulka skupin želbet. vrtaných pilot' 'piloty P1200_P12 (101-127)' 1*20.00+5*19.00+13*18.00+5*17.00+3*16.00=482.000 [A] 'piloty P900_P09 (201-212)' 4*18.00+4*17.00+2*16.00+2*17.00=206.000 [B] Celkem: A+B=688.000 [C]
TS
P | 19 | 231611114 |  | Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) | T | 24.119 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)
VV |  |  |  | Dle TZ, PD, veškerá výztuž je provařena pro ochranu proti BP' 'Dle přílohy 2.004 - výztuž vrtaných pilot' 'piloty pr. 600mm, dl. 17,0m' 425.75/1000.00=0.426 [A] 'piloty pr. 600mm, dl. 15,0m' 1832.40/1000.00=1.832 [B] 'piloty pr. 600mm, dl. 12,0-13,0m' 2377.20/1000.00=2.377 [C] 'piloty pr. 600mm, dl. 11,0m' 550.10/1000.00=0.550 [D] 'piloty pr. 600mm, dl. 8,0m' 367.00/1000.00 =0.367 [E] 'piloty pr. 900mm, dl. 18,0m' 1600.00/1000.00=1.600 [F] 'piloty pr. 900mm, dl. 17,0-16,0m' 2188.80/1000.00=2.189 [G] 'piloty pr. 900mm, dl. 17,0m' 708.40/1000.00=0.708 [H] 'piloty pr. 1200mm, dl. 20,0m' 604.85/1000.00=0.605 [I] 'piloty pr. 1200mm, dl. 18-19,0m' 9710.60/1000.00=9.711 [J] 'piloty pr. 1200mm, dl. 16-17,0m' 3753.50/1000.00=3.754 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=24.119 [L]
TS
P | 20 | 239111112 |  | Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 450 do 650 mm | M | 66.06 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 450 do 650 mm
VV |  |  |  | dle příl. 2.001 - tvar základů - pilotové pole' 'úprava hlavy pilot pr. 600mm' 8*1.20+17*1.98+10*1.90+2*1.90=66.060 [A] Celkem: A=66.060 [B]
TS
P | 21 | 239111113 |  | Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm | M | 74.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm
VV |  |  |  | dle příl. 2.001 - tvar základů - pilotové pole' 'úprava hlavy pilot pr. 900mm, 1200mm' 2*1.90+10*1.90+27*1.90=74.100 [A] Celkem: A=74.100 [B]
TS
P | 22 | 271532211 |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm | M3 | 287.221 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
VV |  |  |  | dle příl. 2.002' 'dle skladby zeminové desky' 'hutněný podsyp - ŠD 0/63, tl. 300mm, měřeno digitálně' (1350.00-7*2.70*2.70-11*2.50*2.50-2*5.805-2.50*2.15-2*2.70*5.20-3.72*3.52-53.7845-4.35*7.35-128.90)*0.30=287.221 [A] Celkem: A=287.221 [B]
TS
P | 23 | 271532212 |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | M3 | 280.176 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
VV |  |  |  | dle příl. 2.002' 'dle skladby zeminové desky' 'hutněný podsyp - ŠD 0/32, tl. 200mm, měřeno digitálně' 1500.00*0.20-79.296/0.80*0.20=280.176 [A]
TS
P | 24 | 271922211 |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu betonového | M3 | 19.872 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu betonového
VV |  |  |  | dle TZ, PD' 'dle skladby zákl. konstrukce - část krček' 'zásyp beton. recyklátem mezi pasy, tl. 800mm, měřeno digitálně' (4.10+2.38+1.22+4.23+2.82+1.64+3.55+3.30+1.60)*0.80=19.872 [A] Celkem: A=19.872 [B]
TS
P | 25 | 273313511 |  | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | M3 | 117.184 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15
VV |  |  |  | dle příl. 2.002 - tvar základů' 'podkl. beton C12/15 X0, tl. 100mm' 48.50*19.70*0.10*1.10=105.100 [A] podkl. beton podlahové desky, krček, tl. 100mm (4.10+2.38+1.22+4.23+2.82+1.64+3.55+3.30+1.60)*0.10=2.484 [B] podkl. beton, krček, tl. 150mm 64.00*0.15=9.600 [C] Celkem: A+B+C=117.184 [D]
TS
P | 26 | 273322511 |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | M3 | 13.161 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
VV |  |  |  | dle PD, TZ, př. 2.004' 'Š.04 - vodovodní šachta' 'ŽB deska C25/30 tl. 150mm' 1.49*1.29*0.15=0.288 [A] 'ŽB deska C25/30' 'dle skladby A21 - výtah. šachty - ŽB deska tl. 200mm' 4.72*2.12*0.20+4.72*2.12*0.20=4.003 [B] 'krček - podlahová deska tl. 150mm - dle skladby A18' 65.80*0.15-2.82*2.365*0.15=8.870 [C] Celkem: A+B+C=13.161 [D]
TS
P | 27 | 273322611 |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | M3 | 255.658 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
VV |  |  |  | dle příl. 2.002 - Tvar základů - šachty, patky, pasy, deska' 'podlahová deska tl. 220mm, C30/37 XA2 XC2' 48.50*19.70*0.22=210.199 [A] 'odpočet šachet' -(3.90*2.72*0.22+4.75*2.75*0.22)-(2.15*4.75*0.22)-(3.45*4.50*0.22)-(1.52*1.32*0.22)=-11.311 [B] 'dno šachet, tl. 350mm (Š01; Š02; Š03)' (5.55*2.75+4.10*3.52)*0.35=10.393 [C] 2.75*5.55*0.35=5.342 [D] 5.30*4.25*0.35=7.884 [E] 'dno vodovodní šachty Š04, tl. 300mm - ŽB zákl. deska' 1.92*2.12*0.30=1.221 [F] 'krček - základová deska - tl. 500mm' 60.90*0.50=30.450 [G] 'krček - dobetonování stávajících konstrukcí' 3.70*0.40=1.480 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=255.658 [I]
TS
P | 28 | 273351121 |  | Bednění základů desek zřízení | M2 | 66.916 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů desek zřízení
VV |  |  |  | dle příl. 2.002 - Tvar základů' 'bednění zákl. desky' 2*(19.70+48.50)*0.40=54.560 [A] 'bednění zákl. desky - krček' (4.84+4.49+2.88+7.72)*0.50+(8.22+5.04+2.68)*0.15=12.356 [B] Celkem: A+B=66.916 [C]
TS
P | 29 | 273351122 |  | Bednění základů desek odstranění | M2 | 66.916 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů desek odstranění
VV
TS
P | 30 | 273353131 |  | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průře | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m
VV |  |  |  | dle příl. 2.002' 'prostupy DN250 deskou' šachta NN 1+1=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 31 | 273361821 |  | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 21.045 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | Dle TZ, PD, veškerá výztuž je provařena pro ochranu proti BP, včetně vývodů' 'dle příl. 2.016' 'spodní výztuž podlahové desky' 10208.20/1000.00=10.208 [A] 'dle příl. 2.011; 2.012; 2.013; 2.014' 'výztuž šachet (dno, stěny)' 'Š01' 2023.90/1000.00=2.024 [B] 'Š02' 1199.30/1000.00=1.199 [C] 'Š03' 1512.20/1000.00=1.512 [D] 'Š04' 691.30/1000.00=0.691 [E] 'Výztuž desek dna šachet z ŽB C25/30' 'předpoklad 120 kg/m3' 'vodovodní šachta' 'ŽB deska C25/30 tl. 150mm' 0.288*120.00/1000.00=0.035 [F] 'dle skladby S21 - výtah. šachty' 4.003*120.00/1000.00=0.480 [G] 'výztuž desky krček, předpoklad 120 kg/m3' (60.90*0.50+3.70*0.40)*120.00/1000.00=3.832 [H] 'výztuž - krček - podlahová deska tl. 150mm, předpoklad 120 kg/m3' (65.80*0.15-2.82*2.365*0.15)*120.00/1000.00=1.064 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=21.045 [J]
TS
P | 32 | 274322611 |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | M3 | 90.218 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
VV |  |  |  | dle příl. 2.002 - tvar základů' 'Základové pasy' 'R1' (5*5.90+2*1.25+2*4.70+4*4.50+3*4.70+4*4.50+3*4.70)*0.50*0.80=42.240 [A] 'R2' (3*4.50+4*4.60+4.70+3*4.60+4.50+1.75+4.60+4.60+4.50+5.80)*0.30*0.80=18.276 [B] 'R3' (4.80+3.20+1.35)*0.50*0.80=3.740 [C] 'R4' 4.70*0.30*1.50=2.115 [D] 'R5' 1.50*0.5*1.50=1.125 [E] 'R6' 21.50*0.50*0.80=8.600 [F] 'pasy schodiště' 2*4.00*0.50*0.80=3.200 [G] 'pasy krček' 0.90*((2.68+2*4.09+4*2.82+3*2.365+8.22+7.25)*0.40+(4.09+2.82+2.365+7.75))*0.30=9.425 [H] 'základy pod schody - část krček' 1.60*0.70*0.45+0.90*0.50*1.30=1.089 [I] 'základ pod schodiště - viz řez B-B' 0.80*0.30*1.70=0.408 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=90.218 [K]
TS
P | 33 | 274351121 |  | Bednění základů pasů rovné zřízení | M2 | 495.092 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů pasů rovné zřízení
VV |  |  |  | dle příl. 2.002 - tvar základů' 'Základové pasy' 'R1' 2*(5*5.90+2*1.25+2*4.70+4*4.50+3*4.70+4*4.50+3*4.70)*0.80=168.960 [A] 'R2' 2*(3*4.50+4*4.60+4.70+3*4.60+4.50+1.75+4.60+4.60+4.50+5.80)*0.80=121.840 [B] 'R3' 2*(4.80+3.20+1.35)*0.80=14.960 [C] 'R4' 2*4.70*1.50=14.100 [D] 'R5' 2*1.50*1.50=4.500 [E] 'R6' 2*21.50*0.80=34.400 [F] 'pasy schodiště' 2*2*4.0*0.8+2*2*0.50*0.8=14.400 [G] 'piloty schodiště' 8*0.10*1.885=1.508 [H] 'pasy krček' 2*0.90*(2.68+2*4.09+4*2.82+3*2.365+8.22+7.25+4.09+2.82+2.365+7.75)=111.114 [I] 'základ pod schody - část krček' 2*1.60*0.70+2*0.45*0.70+2*1.30*0.90+2*0.90*0.50=6.110 [J] 'základ pod schodiště - viz řez B-B' 2*0.80*1.70+2*0.80*0.30=3.200 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=495.092 [L]
TS
P | 34 | 274351122 |  | Bednění základů pasů rovné odstranění | M2 | 495.092 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů pasů rovné odstranění
VV
TS
P | 35 | 274353131 |  | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřez | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m
VV |  |  |  | dle příl. 2.002' 'prostupy DN250 zákl. pasem R2' šachta NN 1+1=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 36 | 274353141 |  | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřez | KUS | 19 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,10 do 0,17 m2, hl. do 1,00 m
VV |  |  |  | Dle přílohy 2.002' 'prostupy zákl. pasy' 'prostupy 400x400mm' 2+2+2=6.000 [A] 'prostupy 300x350mm' C 1+1=2.000 [B] D 1+1=2.000 [C] E 1+1=2.000 [D] F 1+1=2.000 [E] G 1+1=2.000 [F] H 1=1.000 [G] 'prostup 350x400mm' 1+1=2.000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=19.000 [I]
TS
P | 37 | 274361821 |  | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 18.216 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | Dle TZ, PD, veškerá výztuž je provařena pro ochranu proti BP, vč. vývodů' 'dle příl. 2.017' 'horní výztuž zákl. pasů a zákl. desky' 9746.90/1000.00=9.747 [A] 'dle příl. 2.015' 'spodní výztuž zákl. pasů R1-R6' 6892.40/1000.00=6.892 [B] 'výztuž pasů - část krček - předpoklad 140 kg/m3 9.425*140.00*1.15/1000.00=1.517 [C] 'základ pod schody - část krček' 0.504*120.00/1000.00=0.060 [D] Celkem: A+B+C+D=18.216 [E]
TS
P | 38 | 275322611 |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | M3 | 114.043 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
VV |  |  |  | dle příl. 2.003 - tvar zákl. patek' 'C 30/37 XA2 XC2' 'patka H1A - 1ks' 4.0*1.50*1.20+2*0.35*0.80*(1.30+0.60)=8.264 [A] 'patky H1B - 4 ks' 4*(4.0*1.50*1.20+2*0.35*0.80*(1.30+0.80))=33.504 [B] 'patky H2A - 13ks' 13*(1.50*1.50*0.70+2*0.35*0.80*(1.30+0.60))=34.307 [C] 'patky H2B - 4ks' 4*(1.50*1.50*0.70+2*0.35*0.80*(1.50+0.60))=11.004 [D] 'patky H3A - 10ks' 10*(1.30*1.30*0.70+2*0.35*0.80*(1.30+0.60))=22.470 [E] 'patky H4A - 2ks' 2*(1.30*1.30*0.70+2*0.35*0.80*(1.30+0.60))=4.494 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=114.043 [G]
TS
P | 39 | 275351121 |  | Bednění základů patek zřízení | M2 | 398.36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů patek zřízení
VV |  |  |  | dle příl. 2.003 - Tvar základ. patek' 'bednění zákl. patek a kalichů' 'patka H1A - 1ks' 2*4.0*1.20+2*1.50*1.20+2*0.80*(1.30+1.30)+4*0.80*0.65=19.440 [A] 'patky H1B - 4 ks' 4*(2*4.00*1.20+2*1.50*1.20+2*0.80*(1.30+1.50)+2*0.80*0.65+2*0.80*0.85)=80.320 [B] 'patky H2A - 13ks' 13*(4*1.50*0.70+4*0.80*1.30+4*0.80*0.65)=135.720 [C] 'patky H2B - 4ks' 4*(4*1.50*0.70+2*0.80*(1.50+1.30)+2*0.80*0.65+2*0.80*0.85)=44.320 [D] 'patky H3A - 10ks' 10*(4*1.30*0.70+4*0.80*1.30+4*0.8*0.65)=98.800 [E] 'patky H4A - 2ks' 2*(4*1.30*0.70+4*0.80*1.30+4*0.80*0.65)=19.760 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=398.360 [G]
TS
P | 40 | 275351122 |  | Bednění základů patek odstranění | M2 | 398.36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů patek odstranění
VV
TS
P | 41 | 275361821 |  | Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) | T | 12.184 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)
VV |  |  |  | Dle TZ, PD, veškerá výztuž je provařena pro ochranu proti BP, vč. vývodů' 'dle výkresů výztuže patek 2.005-2.010' 'výztuž patky H1A' 1*809.70/1000.00=0.810 [A] 'výztuž patky H1B (4ks)' 4*823.50/1000.00=3.294 [B] 'výztuž patky H2A (13ks)' 13*286.00/1000.00=3.718 [C] 'výztuž patky H2B (4ks)' 4*297.30/1000=1.189 [D] 'výztuž patky H3A (10ks)' 10*264.40/1000=2.644 [E] 'výztuž patky H4A (2ks)' 2*264.40/1000.00=0.529 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=12.184 [G]
TS
P | 42 | 279322511 |  | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | M3 | 6.106 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
VV |  |  |  | dle PD, TZ' 'šachta Š04 - vodovodní šachta - ŽB stěna tl. 300mm' 2.00*(2*2.12*0.30+2*1.55*0.30)=4.404 [A] 'šachta Š04 - vodovodní šachta - ŽB stěna tl. 160mm' 2*(1.52*0.16+1.00*0.16)*2.00+0.16*0.20*(1.00+0.80+1.00)=1.702 [B] Celkem: A+B=6.106 [C]
TS
P | 43 | 279322512 |  | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | M3 | 23.08 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
VV |  |  |  | Dle příl. 2.002 - tvar základů - šachty' 'výztuž stěn šachet je součástí výztuže dna šachty, viz pol. 273361821' 'šachta Š01' 1.13*(2.72*0.50+4.4*0.30+1.73*0.30+2.75*0.30+4.75*0.30+6.35*0.50)=9.745 [A] 'šachta Š02' 1.13*(2*4.75*0.30+2.75*0.30+2.75*0.50)=5.707 [B] 'šachta Š03' 1.13*(3.75*0.5+4.50*0.30+4.50*0.50+4.25*0.30)=7.628 [C] Celkem: A+B+C=23.080 [D]
TS
P | 44 | 279351121 |  | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení | M2 | 159.942 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení
VV |  |  |  | Dle příl. 2.002 - tvar základů - šachty' 'bednění stěn šachet' 'šachta Š01' 2*1.13*(2.72+4.40+1.73+2.75+4.75+6.35)=51.302 [A] 'šachta Š02' 2*1.13*(2*4.75+2.75+2.75)=33.900 [B] 'šachta Š03' 2*1.13*(3.75+4.50+4.50+4.25)=38.420 [C] 'šachta Š04' stěny tl. 300mm 2.00*(2*2.12+2*1.92)+2.00*(2*1.32+2*1.52)=27.520 [D] stěny tl. 160mm 2*1.0*2.0+2*1.20*2.0=8.800 [E] Celkem: A+B+C+D+E=159.942 [F]
TS
P | 45 | 279351122 |  | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění | M2 | 159.942 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění
VV
TS
P | 46 | 279361821 |  | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské | T | 0.17 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | Dle TZ, PD, veškerá výztuž je provařena pro ochranu proti BP, vč. vývodů' 'výztuž stěn tl. 160mm ve vodovodní šachtě - předpoklad 100kg/m3' (2*(1.52*0.16+1.00*0.16)*2.00+0.16*0.20*(1.00+0.80+1.00))*100.00/1000.00=0.170 [A] Celkem: A=0.170 [B]
TS
P | 47 | 69311088 |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 | M2 | 77.94 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2
VV
TS
P | 48 | R23911111 |  | Začištění hlavy pilot na požadovanou úroveň při průměru piloty 600mm, 900mm, 1200mm; komplet | M2 | 48.632 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Začištění hlavy pilot na požadovanou úroveň při průměru piloty 600mm, 900mm, 1200mm; komplet
VV |  |  |  | dle výkresu 2.001_Tabulka skupin želbet. vrtaných pilot' 'piloty pr. 600mm_P06 (301-337)' (3.14159265359*(0.600/2)^2)*(2+10+11+6+4+4)=10.462 [A] 'piloty pr. 900mm_P09 (201-212)' (3.14159265359*(0.900/2)^2)*(4+4+2+2)=7.634 [B] 'piloty pr. 1200mm_P12 (101-127)' (3.14159265359*(1.200/2)^2)*(1+5+13+5+3)=30.536 [C] Celkem: A+B+C=48.632 [D]
TS |  |  |  | Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy pilot. Měrná jednotka: m2
P | 49 | R27157220 |  | Přehutnění a doplnění štěrkopískového podsypu pod podkladním betonem; D+M komplet | M2 | 1230 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přehutnění a doplnění štěrkopískového podsypu pod podkladním betonem; D+M komplet
VV |  |  |  | pol_181951112' 1230.000=1 230.000 [A] Celkem: A=1 230.000 [B]
TS |  |  |  | Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
P | 50 | R27412301 |  | Základový práh železobetonový prefabrikovaný vč. výztuže, kotevních součástí, tmelení spojů apod. - kompletní dodávka a montáž vč. dopravy a manipulace | M3 | 35 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Základový práh železobetonový prefabrikovaný vč. výztuže, kotevních součástí, tmelení spojů apod. - kompletní dodávka a montáž vč. dopravy a manipulace
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'průřez x délka' 'obvodový' 1NP 0.25*140.0=35.000 [A]
TS |  |  |  | Podrobnější popis a materiálová specifikace dle grafických a textových příloh PD a dle popisu položky. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč.ztratného, dopravy na místo stavby a manipulace, včetně veškerého zařízení a pomocných kostrukcí potřebných k provedení konstrukce dle technologického postupu výrobce. Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou, vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Množství jednotek se určuje v metrech krychlových z rozměrů dle projektu.
P | 51 | R27435315 |  | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřez | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,25 m2, hl. do 1,00 m
VV |  |  |  | dle příl. 2.002' 'prostup 1400x280mm zákl. pasem R2' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní dodávku a montáž dle popisu položky vč.ztratného Měří se v kusech konstrukce, nebo práce dle projektu. Měrná jednotka: kus
P | 52 | R27535112 |  | Profilovaná fólie do bednění pro profilaci povrchu bet. konstrukce | M2 | 73.28 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Profilovaná fólie do bednění pro profilaci povrchu bet. konstrukce
VV |  |  |  | Dle TZ základové hlavice H1-H4 - profilování vnitřního povrchu kalichu - fólie do bednění 'dle příl. 2.003 - Tvar základ. patek' 'bednění kalichů' 'patka H1A - 1ks' 4*0.80*0.65=2.080 [A] 'patky H1B - 4 ks' 4*(2*0.80*0.65+2*0.80*0.85)=9.600 [B] 'patky H2A - 13ks' 13*(4*0.80*0.65)=27.040 [C] 'patky H2B - 4ks' 4*(2*0.80*0.65+2*0.80*0.85)=9.600 [D] 'patky H3A - 10ks' 10*(4*0.8*0.65)=20.800 [E] 'patky H4A - 2ks' 2*(4*0.80*0.65)=4.160 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=73.280 [G]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní dodávku a montáž dle popisu položky vč.ztratného Měří se v metrech čtverečných konstrukce, nebo práce dle projektu. Měrná jednotka: m2
P | 53 | R27990001 |  | Bednící prvek pracovní spáry základové desky - bednící pletivo se zazubením, vč. dřevěnéi lšty a tyčové distance- D+M komplet | M2 | 48.948 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednící prvek pracovní spáry základové desky - bednící pletivo se zazubením, vč. dřevěnéi lšty a tyčové distance- D+M komplet
VV |  |  |  | dle příl. 2.002, smrštovací pás - viz detail D1' 'bednící pletivo - základová deska ZD' 2*2.00*0.22+2*19.70*0.22+19.70*2.0=48.948 [A] Celkem: A=48.948 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní dodávku a montáž dle popisu položky vč.ztratného Měří se vm2 konstrukce, nebo práce dle projektu.
P | 54 | R283661 |  | Kompenzační injektáž z chemických pojiv (pryskyřice) - těsnění pracovních spár v základech - D+M komplet | M | 215.96 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kompenzační injektáž z chemických pojiv (pryskyřice) - těsnění pracovních spár v základech - D+M komplet
VV |  |  |  | dle TZ, 4.4 - výtahové a instalační šachty 'dle příl. 2.002, smrštovací pás - viz detail D1' 'dle pol. 711491485' 215.96=215.960 [A] Celkem: A=215.960 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Položka injektážních prací obsahuje kompletní prác, které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící a pod.). Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži. Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
P | 55 | R5893333 |  | beton C 30/37 XA2 XC2 | M3 | 864.276 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | beton C 30/37 XA2 XC2
VV |  |  |  | dle výkresu 2.001_Tabulka skupin želbet. vrtaných pilot' 'ztratné dle podmínek ÚRS' 'piloty P1200_P12 (101-127)' ((1*20.00+5*19.00+13*18.00+5*17.00+3*16.00)*3.14159265359*1.2*1.2/4)*1.05=572.386 [A] 'piloty P900_P09 (201-212)' ((4*18.00+4*17.00+2*16.00+2*17.00)*3.14159265359*0.9*0.9/4)*1.10=144.157 [B] 'piloty P600_P06 (301-312)' ((2*17.00+10*15.00)*3.14159265359*0.6*0.6/4)*1.10=57.227 [C] 'piloty P1, P2 - krček pr. 600mm_P06 (313-329)' ((11*13.00+6*12.00)*3.14159265359*0.6*0.6/4)*1.10=66.869 [D] 'piloty P3, P4 - schodiště - pr. 600mm_P06 (330-337)' ((4*11.00+4*8.00)*3.14159265359*0.60*0.60/4)*1.10=23.637 [E] Celkem: A+B+C+D+E=864.276 [F]
TS
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 56 | 341321610 |  | Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 30/37 | M3 | 264.538 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 30/37
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' '--------------' 'Stavebně konstrukční řešení - únikové schodiště' 'půdorys, řezy, pohledy, Schéma vyztužení ŽB konstrukcí' '3x Stěna schodiště beton C30/37 v pohledové kvalitě, tl. 250 mm, měřeno digitálně' (6.4+6.46+6.47)*3.6=69.588 [A] Mezisoučet: A=69.588 [B] '---------------------' 'Stavebně konstrukční řešení - Spojovací krček - Tvary 1-7NP' 'beton stěn C30/37, XC1' '-------------------' 'stěny tl. 200 mm' 'vnější stěna' 3.05+(4.49-0.2)*30.7*0.2=29.391 [C] 'odpočet otvorů' -(3.3*1.1+5*(1.05*3.33))*0.2=-4.223 [D] 'vnitřní stěny' 2.86*30.4*0.2=17.389 [E] Mezisoučet: C+D+E=42.557 [F] 'stěny tl. 250 mm' 'vnější stěny' (5.14+8.19)*30.7*0.25=102.308 [G] 'odpočet otvorů' -(3*(1.75*2.9)+15*(1.75*2.8)+2.1*1.1+0.9*1.1)*0.25=-23.006 [H] 'vnitřní stěny' (3.32+2.365*2)*30.7*0.25=61.784 [I] 'odpočet otvorů' -(1.15*2.98+8*(1.15*2.88))*0.25=-7.481 [J] Mezisoučet: G+H+I+J=133.605 [K] 'stěny tl. 300 mm vnitřní' 2*1.02*30.7*0.3=18.788 [L] Mezisoučet: L=18.788 [M] Celkem: A+C+D+E+G+H+I+J+L=264.538 [N]
TS
P | 57 | 341351111 |  | Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení | M2 | 2431.426 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' '------------------' 'Stavebně konstrukční řešení - únikové schodiště' 'půdorys, řezy, pohledy, Schéma vyztužení ŽB konstrukcí' '3x Stěna schodiště,š. 3,600 mm, v. cca25,85m, tl. 250 mm, měřeno digitálně' 'plochy stěn' (25.76+25.84+25.92)*3.6*2=558.144 [A] 'plochy čel stěn' 2*(25.76+25.84+25.92)*0.25=38.760 [B] Mezisoučet: A+B=596.904 [C] '---------------------' 'Stavebně konstrukční řešení - Spojovací krček - Tvary 1-7NP' 'bednění stěn' '-------------------' 'stěny tl. 200 mm' 'vnější stěna' (3.05+4.49)*30.7*2=462.956 [D] 'odpočet otvorů' -(3.3*1.1+5*(1.05*3.33))*2=-42.225 [E] 'bednění otvorů' (2*3.3+1.1+5*(1.05+2*3.33))*0.2=9.250 [F] 'vnitřní stěny' 2.86*30.7*2+2*30.7*0.2=187.884 [G] Mezisoučet: D+E+F+G=617.865 [H] 'stěny tl. 250 mm' 'vnější stěny' (5.14+8.19)*30.7*2+2*30.7*0.25=833.812 [I] 'odpočet otvorů' -(3*(1.75*2.9)+15*(1.75*2.8)+2.1*1.1+0.9*1.1)*2=- 184.050 [J] 'bednění otvorů' (3*(1.75+2*2.9)+15*(1.75+2*2.8)+2*(2.1+1.1+0.9+1.1))*0.25=35.825 [K] 'vnitřní stěny' (3.32+2.365*2)*30.7*2=494.270 [L] 'odpočet otvorů' -(1.15*2.98+8*(1.15*2.88))*2=-59.846 [M] 'bednění otvorů' (1.15+2*2.98+8*(1.15+2*2.88))*0.25=15.598 [N] Mezisoučet: I+J+K+L+M+N=1 135.609 [O] 'stěny tl. 300 mm vnitřní' 2*(1.02*30.7+30.7*0.3)=81.048 [P] Mezisoučet: P=81.048 [Q] Celkem: A+B+D+E+F+G+I+J+K+L+M+N+P=2 431.426 [R]
TS
P | 58 | 341351112 |  | Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění | M2 | 2431.426 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění
VV
TS
P | 59 | 341351911 |  | Bednění stěn a příček nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton | M2 | 596.904 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění stěn a příček nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton
VV |  |  |  | 596.904=596.904 [A] Celkem: A=596.904 [B]
TS
P | 60 | 341361821 |  | Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 42.073 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Stavebně konstrukční řešení - únikové schodiště' 'výztuž musí být z důvodu ochrany proti bludným proudům konstrukčně provařena, vč. provedení vývodů' 'půdorys, řezy, pohledy, Schéma vyztužení ŽB konstrukcí' 'výztuž betonových stěn, 80kg/m3 dle projektanta' 'množství betonu dle pol. 341321610 - únikové schodiště' 69.588*80.0/1000=5.567 [A] 'výztuž stěn krčku -Stěny tl. 200, 250, 300 mm - dle projektanta 120 kg/m3 ' 264.538*120.0*1.15/1000.0=36.506 [B] Celkem: A+B=42.073 [C]
TS
P | 61 | R33112401 |  | Sloupy železobetonové prefabrikované vč. výztuže, kotevních součástí, tmelení spojů apod. - kompletní dodávka a montáž vč. dopravy a manipulace | M3 | 222.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sloupy železobetonové prefabrikované vč. výztuže, kotevních součástí, tmelení spojů apod. - kompletní dodávka a montáž vč. dopravy a manipulace
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' půdorysy jednotlivých podlaží, řezy -------------- ------------- 1NP - výška sloupů 4,7 m osa 1 - sloupy 500/500 mm 9ks 'vč. žárovně zinkovaných typových kotevních šroubů 4x16mm s montážní šablonou - pozice v ose 1/E a 1/F pro zabetonování do základů' 0.5*0.5*4.7*9=10.575 [A] osa 2 - sloupy 500/500 mm (5ks)a 500/700mm (4 ks) 0.5*0.5*4.7*5=5.875 [B] 0.5*0.7*4.7*4=6.580 [C] osa 3 - sloupy 500/500 mm 9ks 500/500mm 0.5*0.5*4.7*9=10.575 [D] osa 4 - sloupy 500/500 mm(5ks) a 500/700mm (4 ks) 0.5*0.5*4.7*5=5.875 [E] 0.5*0.7*4.7*4=6.580 [F] ---------------- 2NP - výška sloupů 3,6 m osa 1 - sloupy 500/500 mm 9ks 500/500mm 0.5*0.5*3.6*9=8.100 [H] osa 2 - sloupy 500/500 mm (5ks) a 500/700mm(4ks) 0.5*0.5*3.6*5=4.500 [I] 0.5*0.7*3.6*4=5.040 [J] osa 3 - sloupy 500/500 mm 9ks 500/500mm 0.5*0.5*3.6*9=8.100 [K] osa 4 - sloupy 500/500 mm (5ks) a 500/700mm (4 ks) 0.5*0.5*3.6*5=4.500 [L] 0.5*0.7*3.6*4=5.040 [M] ----------- 3-5 NP - výška sloupů 4,6 m osa 1 - sloupy 500/500 mm 9ks 500/500mm 0.5*0.5*4.6*9*3=31.050 [N] osa 2 - sloupy 500/500 mm (5ks) a 500/700mm(4ks) 0.5*0.5*4.6*5*3=17.250 [O] 0.5*0.7*4.6*4*3=19.320 [P] osa 3 - sloupy 500/500 mm 5ks 500/500mm 0.5*0.5*4.6*5*3=17.250 [Q] osa 4 - sloupy 500/500 mm (5ks) a 500/700mm (4 ks) 0.5*0.5*4.6*5=5.750 [R] 0.5*0.7*4.6*4=6.440 [S] ----------- 6 NP - 5,0 m osa 1 - sloupy 500/500 mm 9ks 500/500mm 0.5*0.5*5.0*9=11.250 [T] osa 2 - sloupy 500/500 mm (5ks) a 500/700mm(4ks) 0.5*0.5*5.0*5=6.250 [U] 0.5*0.7*5.0*4=7.000 [V] osa 3 - sloupy 500/500 mm 5ks 500/500mm 0.5*0.5*5.0*5=6.250 [W] osa 4 - sloupy 500/500 mm (5ks) a 500/700mm (4 ks) 0.5*0.5*5.0*5=6.250 [X] 0.5*0.7*5.0*4=7.000 [Y] ----------- Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=222.400 [Z]
TS |  |  |  | Podrobnější popis a materiálová specifikace dle grafických a textových příloh PD a dle popisu položky. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč.ztratného, dopravy na místo stavby a manipulace, včetně veškerého zařízení a pomocných kostrukcí potřebných k provedení konstrukce dle technologického postupu výrobce. Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou, vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Množství jednotek se určuje v metrech krychlových z rozměrů dle projektu.
P | 62 | R33112402 |  | Sloupky atikové železobetonové prefabrikované vč. výztuže, kotevních součástí, tmelení spojů apod. - kompletní dodávka a montáž vč. dopravy a manipulace | M3 | 3.402 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sloupky atikové železobetonové prefabrikované vč. výztuže, kotevních součástí, tmelení spojů apod. - kompletní dodávka a montáž vč. dopravy a manipulace
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'atika nad 6NP' 'sloupky 300/300 mm 21 ks v=1,8m' 0.3*0.3*1.8*21=3.402 [A] Celkem: A=3.402 [B]
TS |  |  |  | Podrobnější popis a materiálová specifikace dle grafických a textových příloh PD a dle popisu položky. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč.ztratného, dopravy na místo stavby a manipulace, včetně veškerého zařízení a pomocných kostrukcí potřebných k provedení konstrukce dle technologického postupu výrobce. Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou, vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Množství jednotek se určuje v metrech krychlových z rozměrů dle projektu.
P | 63 | R34212401 |  | Ztužující stěny železobetonové prefabrikované vč. výztuže, kotevních součástí, tmelení spojů apod. - kompletní dodávka a montáž vč. dopravy a manipulace | M3 | 114.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ztužující stěny železobetonové prefabrikované vč. výztuže, kotevních součástí, tmelení spojů apod. - kompletní dodávka a montáž vč. dopravy a manipulace
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'stěny tl. 200 mm - 4 ks v každém z 1-6NP' '1NP a 2NP' (5.5*3.6*0.2)*(4+4)=31.680 [A] '3-5 NP' (5.5*4.6*0.2)*(4+4+4)=60.720 [B] '6NP' 5.5*5.0*0.2*4=22.000 [C] Celkem: A+B+C=114.400 [D]
TS |  |  |  | Podrobnější popis a materiálová specifikace dle grafických a textových příloh PD a dle popisu položky. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč.ztratného, dopravy na místo stavby a manipulace, včetně veškerého zařízení a pomocných kostrukcí potřebných k provedení konstrukce dle technologického postupu výrobce. Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou, vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Množství jednotek se určuje v metrech krychlových z rozměrů dle projektu.
P | 64 | R34212402 |  | Stěny výtahové šachty železobetonové prefabrikované vč. výztuže, kotevních součástí, tmelení spojů - kompletní dodávka a montáž vč. dopravy a manipulace | M3 | 146.874 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Stěny výtahové šachty železobetonové prefabrikované vč. výztuže, kotevních součástí, tmelení spojů - kompletní dodávka a montáž vč. dopravy a manipulace
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'půdorysný průřez stěn na výšku 1-6NP' 'šachta 1.21 a 1.22, 1,.23 a 1.24' 2.9*27.2*2=157.760 [A] odpočet otvorů dveří v 1-6NP -(0.9*2.0+1.2*2.28)*0.2*2*6=-10.886 [B] Celkem: A+B=146.874 [C]
TS |  |  |  | Podrobnější popis a materiálová specifikace dle grafických a textových příloh PD a dle popisu položky. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč.ztratného, dopravy na místo stavby a manipulace, včetně veškerého zařízení a pomocných kostrukcí potřebných k provedení konstrukce dle technologického postupu výrobce. Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou, vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Množství jednotek se určuje v metrech krychlových z rozměrů dle projektu.
P | 65 | R34212403 |  | Atikové panely železobetonové prefabrikované vč. výztuže, kotevních součástí, tmelení spojů apod. - kompletní dodávka a montáž vč. dopravy a manipulace | M3 | 35.397 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Atikové panely železobetonové prefabrikované vč. výztuže, kotevních součástí, tmelení spojů apod. - kompletní dodávka a montáž vč. dopravy a manipulace
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'atika nad 6NP' 'panely tl. 150 mm 23 ks v=1,8m' 5.7*0.15*1.8*23=35.397 [A] Celkem: A=35.397 [B]
TS |  |  |  | Podrobnější popis a materiálová specifikace dle grafických a textových příloh PD a dle popisu položky. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč.ztratného, dopravy na místo stavby a manipulace, včetně veškerého zařízení a pomocných kostrukcí potřebných k provedení konstrukce dle technologického postupu výrobce. Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou, vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Množství jednotek se určuje v metrech krychlových z rozměrů dle projektu.
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 66 | 411321616 |  | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 | M3 | 73.448 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Stavebně konstrukční řešení - Spojovací krček - Tvary 1-7NP' 'beton stropů C30/37, XC1, tl. 300 mm, 7NP tl. 200 mm' 'měřeno digitálně '1NP - H.H., +3,500' 36.6*0.3=10.980 [A] '2NP' - H.H. +7,100' 36.5*0.3=10.950 [B] '3NP' 'H.H. +11,100' 19.26*0.3=5.778 [C] 'H.H. +11,700' 13.7*0.3=4.110 [D] '4NP' 'H.H. +15,100' 16.6*0.3=4.980 [E] 'H.H. +16,300' 13.8*0.3=4.140 [F] '5NP - H.H. +20,900' 32.3*0.3=9.690 [G] '6NP - H.H. +25,900' 33.4*0.3=10.020 [H] '7NP - H.H. +30,700' 64.0*0.2=12.800 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=73.448 [J]
TS
P | 67 | 411324646 |  | Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů | M3 | 7.178 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Stavebně konstrukční řešení - únikové schodiště' 'půdorys, řezy, pohledy, Schéma vyztužení ŽB konstrukcí' 'Střešní deska beton C30/37, tl. 250 mm, měřeno digitálně' 0.88*7.84=6.899 [A] 'Šachta kabelů zabzař. - strop ŽB deska tl. 120 mm s hlazeným povrchem' 'Achstav. řešení - půdorys 6NP' 1.55*1.5*0.12=0.279 [B] Celkem: A+B=7.178 [C]
TS
P | 68 | 411351011 |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | M2 | 107.484 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' '--------------------' 'Stavebně konstrukční řešení - únikové schodiště' 'půdorys, řezy, pohledy, Schéma vyztužení ŽB konstrukcí' 'Bednění střešní desky 3510/7840mm, tl. 250 mm' 'Stavebně konstrukční řešení - Spojovací krček - Tvary 1-7NP' 'beton stropů C30/37, XC1, tl. 300 mm, 7NP tl. 200 mm' 'zespodu' 93.843=93.843 [A] 'obvod desky' 2*(3.51+7.84)*0.25=5.675 [B] 38.0*0.2=7.600 [C] '------------' 'Šachta kabelů zabzař. - bednění strop ŽB deska tl. 120 mm s hlazeným povrchem - obvod desky 'Achstav. řešení - půdorys 6NP' (1.55+1.5)*0.12=0.366 [D] Celkem: A+B+C+D=107.484 [E]
TS
P | 69 | 411351012 |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | M2 | 107.484 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
VV
TS
P | 70 | 411351021 |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení | M2 | 267.71 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' '--------------------' 'Stavebně konstrukční řešení - únikové schodiště' 'půdorys, řezy, pohledy, Schéma vyztužení ŽB konstrukcí' 'Bednění střešní desky 3510/7840mm, tl. 250 mm' 'Stavebně konstrukční řešení - Spojovací krček - Tvary 1-7NP' 'beton stropů C30/37, XC1, tl. 300 mm, 7NP tl. 200 mm' 'zespodu' 202.16=202.160 [A] 'obvod desky' (36.5*2+17.2*2+21.5+19.0+34.0+36.6)*0.3=65.550 [B] '------------' Celkem: A+B=267.710 [C]
TS
P | 71 | 411351022 |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění | M2 | 267.71 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění
VV
TS
P | 72 | 411354333 |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | M2 | 93.843 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' '--------------' 'Stavebně konstrukční řešení - únikové schodiště' 'půdorys, řezy, pohledy, Schéma vyztužení ŽB konstrukcí' 'Bednění střešní desky 3510/7840mm, tl. 250 mm' 'zespodu' 3.51*7.84=27.518 [A] Mezisoučet: A=27.518 [B] 'Stavebně konstrukční řešení - Spojovací krček - Tvary 1-7NP' 'bednění stropních desek tl. 200 mm' 'měřeno digitálně '7NP - H.H. +30,700' 64.0=64.000 [C] Mezisoučet: C=64.000 [D] 'Šachta kabelů zabzař. - bednění strop ŽB deska tl. 120 mm s hlazeným povrchem' 'Achstav. řešení - půdorys 6NP' 1.55*1.5=2.325 [E] Mezisoučet: E=2.325 [F] Celkem: A+C+E=93.843 [G]
TS
P | 73 | 411354334 |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | M2 | 93.843 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
VV |  |  |  | dle zřízení' 93.843=93.843 [A] Celkem: A=93.843 [B]
TS
P | 74 | 411354335 |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení | M2 | 202.16 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' '--------------' 'Stavebně konstrukční řešení - Spojovací krček - Tvary 1-7NP' 'bednění stropních desek tl. 300 mm' 'zespodu' 'měřeno digitálně '1NP - H.H., +3,500' 36.6=36.600 [A] '2NP' - H.H. +7,100' 36.5=36.500 [B] '3NP' 'H.H. +11,100' 19.26=19.260 [C] 'H.H. +11,700' 13.7=13.700 [D] '4NP' 'H.H. +15,100' 16.6=16.600 [E] 'H.H. +16,300' 13.8=13.800 [F] '5NP - H.H. +20,900' 32.3=32.300 [G] '6NP - H.H. +25,900' 33.4=33.400 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=202.160 [I]
TS
P | 75 | 411354336 |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění | M2 | 202.16 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění
VV |  |  |  | dle zřízení' 202.16=202.160 [A] Celkem: A=202.160 [B]
TS
P | 76 | 411361821 |  | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový | T | 12.825 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'výztuž musí být z důvodu ochrany proti bludným proudům konstrukčně provařena, vč. provedení vývodů' '----------------' 'Stavebně konstrukční řešení - únikové schodiště' 'půdorys, řezy, pohledy, Schéma vyztužení ŽB konstrukcí' 'Střešní deska beton tl. 250 mm, množství výztuže dle projektanta 70kg/m3' 'dle pol. 411324696' 7.178*70.0*1.15/1000=0.578 [A] 'Stavebně konstrukční řešení - Spojovací krček - Tvary 1-7NP' 'střešní a stropní desky tl. 200 a 300 mm - dle projektanta 145kg/m3' 73.448*145.0*1.15/1000=12.247 [B] Celkem: A+B=12.825 [C]
TS
P | 77 | 413321616 |  | Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod | M3 | 12.846 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Stavebně konstrukční řešení - Spojovací krček - Tvary 1-7NP' 'beton průvlaků C30/37, XC1' 'měřeno digitálně '1NP - H.H. +3,500, S.H. +3,000' (8.19+2*2.45)*0.25*0.2=0.655 [A] Mezisoučet: A=0.655 [B] '2NP' - H.H. +7,100, S.H. +6,600' (8.19+2*2.45)*0.25*0.2=0.655 [C] Mezisoučet: C=0.655 [D] '3NP' 'H.H. +11,100, S.H. +10,600' (2.45+2.85)*0.25*0.2=0.265 [E] 'H.H. +11,700, S.H. +11,200' 2*2.45*0.25*0.2=0.245 [F] 'H.H. +11,700, S.H. +10,600' 2.29*0.25*1.1=0.630 [G] Mezisoučet: E+F+G=1.140 [H] '4NP' 'H.H. +15,100, S.H. +14,600' (2.45+2.85)*0.25*0.2=0.265 [I] 'H.H. +16,300, S. H. +15,800' 2*2.45*0.25*0.2=0.245 [J] 'H.H. +16,300, S.H. +14,600' 2.29*0.25*1.7=0.973 [K] Mezisoučet: I+J+K=1.483 [L] '5NP' 'H.H. +20,900, S.H.+20,300, š. 350 mm' (2.45+2.29)*0.35*0.3=0.498 [M] 'H.H. +20,900, S.H.+20,300, š. 250 mm' 2.85*0.25*0.475=0.338 [N] 'pod podestou H.H. +18,070, S.H. +17,470' (0.23*0.17*1.2+0.23*0.4*1.4)=0.176 [O] 'H.H. +20,900, S.H.+20,400, š. 250 mm' (2.45+2.17)*0.25*0.2=0.231 [P] 'pod podestou H.H. +18,070, S.H. +17,570 průvlak výšky 500 mm' 1.4*0.25*0.5=0.175 [Q] 'průvlak výšky 1100 mm, S.H. +19,800' 10.175*0.25*1.1=2.798 [R] Mezisoučet: M+N+O+P+Q+R=4.216 [S] '6NP - H.H. +25,900' 'H.H. +25,900, S.H.+25,400, š. 250 mm' (2*2.45+2.29+2.85+2.17)*0.25*0.2=0.611 [T] 'pod podestou H.H. +23,211, S.H. +22,611' (0.23*0.17*1.2+0.23*0.4*1.4)=0.176 [U] 'pod podestou H.H. +23,211, S.H. +22,711 průvlak výšky 500 mm' 1.4*0.25*0.5=0.175 [V] 'průvlak výšky 1100 mm, S.H. +24,800' 10.175*0.25*1.1=2.798 [W] Mezisoučet: T+U+V+W=3.760 [X] '7NP - H.H. +30,700' (2.45+2.29+2.85+2*2.45)*0.25*0.3=0.937 [Y] Mezisoučet: Y=0.937 [Z] Celkem: A+C+E+F+G+I+J+K+M+N+O+P+Q+R+T+U+V+W+Y=12.846 [AA]
TS
P | 78 | 413351111 |  | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení | M2 | 132.202 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Stavebně konstrukční řešení - Spojovací krček - Tvary 1-7NP' 'Bednění průvlaků ' 'měřeno digitálně '1NP - H.H. +3,500, S.H. +3,000' (8.19+2*2.45)*(0.25+0.2*2)=8.509 [A] Mezisoučet: A=8.509 [B] '2NP' - H.H. +7,100, S.H. +6,600' (8.19+2*2.45)*(0.25+0.2*2)=8.509 [C] Mezisoučet: C=8.509 [D] '3NP' 'H.H. +11,100, S.H. +10,600' (2.45+2.85)*(0.25+0.2*2)=3.445 [E] 'H.H. +11,700, S.H. +11,200' 2*2.45*(0.25+0.2*2)=3.185 [F] 'H.H. +11,700, S.H. +10,600' 2.29*(0.25+1.1*2)=5.611 [G] Mezisoučet: E+F+G=12.241 [H] '4NP' 'H.H. +15,100, S.H. +14,600' (2.45+2.85)*(0.25+0.2*2)=3.445 [I] 'H.H. +16,300, S. H. +15,800' 2*2.45*(0.25+0.2*2)=3.185 [J] 'H.H. +16,300, S.H. +14,600' 2.29*(0.25+1.7*2)=8.359 [K] Mezisoučet: I+J+K=14.989 [L] '5NP' 'H.H. +20,900, S.H.+20,300, š. 350 mm' (2.45+2.29)*(0.35+0.3*2)=4.503 [M] 'H.H. +20,900, S.H.+20,300, š. 250 mm' 2.85*(0.25+0.475*2)=3.420 [N] 'pod podestou H.H. +18,070, S.H. +17,470' (0.23+0.7)*1.2+(0.23+0.4*2)*1.4=2.558 [O] 'H.H. +20,900, S.H.+20,400, š. 250 mm' (2.45+2.17)*(0.25+0.2*2)=3.003 [P] 'pod podestou H.H. +18,070, S.H. +17,570 průvlak výšky 500 mm' 1.4*(0.25+0.5*2)=1.750 [Q] 'průvlak výšky 1100 mm, S.H. +19,800' 10.175*(0.25+1.1*2)=24.929 [R] Mezisoučet: M+N+O+P+Q+R=40.163 [S] '6NP - H.H. +25,900' 'H.H. +25,900, S.H.+25,400, š. 250 mm' (2*2.45+2.29+2.85+2.17)*(0.25+0.2*2)=7.937 [T] 'pod podestou H.H. +23,211, S.H. +22,611' (0.23+0.7)*1.2+(0.23+0.4*2)*1.4=2.558 [U] 'pod podestou H.H. +23,211, S.H. +22,711 průvlak výšky 500 mm' 1.4*(0.25+0.5*2)=1.750 [V] 'průvlak výšky 1100 mm, S.H. +24,800' 10.175*(0.25+1.1*2)=24.929 [W] Mezisoučet: T+U+V+W=37.174 [X] '7NP - H.H. +30,700' (2.45+2.29+2.85+2*2.45)*(0.25+0.3*2)=10.617 [Y] Mezisoučet: Y=10.617 [Z] Celkem: A+C+E+F+G+I+J+K+M+N+O+P+Q+R+T+U+V+W+Y=132.202 [AA]
TS
P | 79 | 413351112 |  | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění | M2 | 132.202 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění
VV
TS
P | 80 | 413352111 |  | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení | M2 | 26.028 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Stavebně konstrukční řešení - Spojovací krček - Tvary 1-7NP' 'Bednění průvlaků ' 'měřeno digitálně '1NP - H.H. +3,500, S.H. +3,000' (8.19+2*2.45)*(0.25)=3.273 [A] Mezisoučet: A=3.273 [B] '2NP' - H.H. +7,100, S.H. +6,600' (8.19+2*2.45)*(0.25)=3.273 [C] Mezisoučet: C=3.273 [D] '3NP' 'H.H. +11,100, S.H. +10,600' (2.45+2.85)*(0.25)=1.325 [E] 'H.H. +11,700, S.H. +11,200' 2*2.45*(0.25)=1.225 [F] 'H.H. +11,700, S.H. +10,600' 2.29*(0.25)=0.573 [G] Mezisoučet: E+F+G=3.123 [H] '4NP' 'H.H. +15,100, S.H. +14,600' (2.45+2.85)*(0.25)=1.325 [I] 'H.H. +16,300, S. H. +15,800' 2*2.45*(0.25)=1.225 [J] 'H.H. +16,300, S.H. +14,600' 2.29*(0.25)=0.573 [K] Mezisoučet: I+J+K=3.123 [L] 'podepření bednění otvorů stěn' 'stěny tl. 200 mm' 'bednění otvorů' (1.1+5*(1.053))*0.2=1.273 [M] 'stěny tl. 250 mm' 'bednění otvorů' (3*1.75+15*1.75+2*(2.1+0.9))*0.25=9.375 [N] 'bednění otvorů' (1.15+8*1.15)*0.25=2.588 [O] Mezisoučet: M+N+O=13.236 [P] Celkem: A+C+E+F+G+I+J+K+M+N+O=26.028 [Q]
TS
P | 81 | 413352112 |  | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění | M2 | 26.028 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění
VV
TS
P | 82 | 413352211 |  | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení | M2 | 16.687 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Stavebně konstrukční řešení - Spojovací krček - Tvary 1-7NP' 'Bednění průvlaků ' 'měřeno digitálně '5NP' 'H.H. +20,900, S.H.+20,300, š. 350 mm' (2.45+2.29)*(0.35)=1.659 [A] 'H.H. +20,900, S.H.+20,300, š. 250 mm' 2.85*(0.25)=0.713 [B] 'pod podestou H.H. +18,070, S.H. +17,470' (0.23)*1.2+(0.23)*1.4=0.598 [C] 'H.H. +20,900, S.H.+20,400, š. 250 mm' (2.45+2.17)*(0.25)=1.155 [D] 'pod podestou H.H. +18,070, S.H. +17,570 průvlak výšky 500 mm' 1.4*(0.25)=0.350 [E] 'průvlak výšky 1100 mm, S.H. +19,800' 10.175*(0.25)=2.544 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=7.019 [G] '6NP - H.H. +25,900' 'H.H. +25,900, S.H.+25,400, š. 250 mm' (2*2.45+2.29+2.85+2.17)*(0.25)=3.053 [H] 'pod podestou H.H. +23,211, S.H. +22,611' (0.23)*1.2+(0.23)*1.4=0.598 [I] 'pod podestou H.H. +23,211, S.H. +22,711 průvlak výšky 500 mm' 1.4*(0.25)=0.350 [J] 'průvlak výšky 1100 mm, S.H. +24,800' 10.175*(0.25)=2.544 [K] Mezisoučet: H+I+J+K=6.545 [L] '7NP - H.H. +30,700' (2.45+2.29+2.85+2*2.45)*(0.25)=3.123 [M] Mezisoučet: M=3.123 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+J+K+M=16.687 [O]
TS
P | 83 | 413352212 |  | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění | M2 | 16.687 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění
VV
TS
P | 84 | 413361821 |  | Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemuj | T | 1.847 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) neb
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'výztuž musí být z důvodu ochrany proti bludným proudům konstrukčně provařena, vč. provedení vývodů' 'Stavebně konstrukční řešení - Spojovací krček - Tvary 1-7NP' 'průvllaky dle projektanta 125kg/m3' 12.846*125.0*1.15/1000=1.847 [A]
TS
P | 85 | 430321616 |  | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37 | M3 | 23.086 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Stavebně konstrukční řešení - Spojovací krček - Tvary 1-7NP' 'beton schodišť a podest t. 200 mmm, C30/37, XC1' 'měřeno digitálně '1NP - na H.H. +1,685' 1.09*1.2=1.308 [A] '1NP - na H.H. +3,500' 1.16*1.45=1.682 [B] 'dopočet podesty H.H. +1,685' 1.49*0.2*0.2=0.060 [C] Mezisoučet: A+B+C=3.050 [D] '2NP' - na H.H. +5,285' 1.16*1.2=1.392 [E] '2NP' - H.H. +7,100' 1.15*1.45=1.668 [F] 'dopočet podesty H.H. +5,285' 1.43*0.2*0.2=0.057 [G] Mezisoučet: E+F+G=3.117 [H] '3NP' 'na H.H. +9,257' 1.35*1.2=1.620 [I] 'na H.H. +11,100' 1.17*1.45=1.697 [J] 'dopočet podesty H.H. +9,257' 1.43*0.2*0.2=0.057 [K] 'na H.H. +11,700' 0.37*2.0=0.740 [L] Mezisoučet: I+J+K+L=4.114 [M] '4NP' 'na H.H. +13,257' 1.35*1.2=1.620 [N] 'na H.H. +15,100' 1.16*1.45=1.682 [O] 'dopočet podesty H.H. +13,257' 1.43*0.2*0.2=0.057 [P] 'H.H. +16,300' 0.73*2.0=1.460 [Q] Mezisoučet: N+O+P+Q=4.819 [R] '5NP - H.H. +18,070' 1.77*1.2=2.124 [S] '5NP - H.H. +20,900' 1.6*1.2=1.920 [T] 'dopočet podesty H.H. +18,070' 1.43*0.2*0.2=0.057 [U] Mezisoučet: S+T+U=4.101 [V] '6NP - H.H. +23,211' 1.46*1.2=1.752 [W] '6NP - H.H. +25,900' 1.73*1.2=2.076 [X] 'dopočet podesty H.H. +23,211' 1.43*0.2*0.2=0.057 [Y] Mezisoučet: W+X+Y=3.885 [Z] Celkem: A+B+C+E+F+G+I+J+K+L+N+O+P+Q+S+T+U+W+X+Y=23.086 [AA]
TS
P | 86 | 430361821 |  | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 3.186 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'výztuž musí být z důvodu ochrany proti bludným proudům konstrukčně provařena, vč. provedení vývodů' 'Stavebně konstrukční řešení - Spojovací krček - Tvary 1-7NP' 'desky schoditových ramen a mezipodest- dle projektanta 120kg/m3' 23.086*120.0*1.15/1000=3.186 [A]
TS
P | 87 | 431351121 |  | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení | M2 | 125.225 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Stavebně konstrukční řešení - Spojovací krček - Tvary 1-7NP' 'bednění schodišť a podest' 'měřeno digitálně '1NP - na H.H. +1,685' (0.175+2.743+1.05)*1.2=4.762 [A] '1NP - na H.H. +3,500' (1.49+3.115)*1.45=6.677 [B] 'dopočet podesty H.H. +1,685' 1.49*0.2=0.298 [C] 'bednění stupňů' 0.172*(9*1.2+10*1.45)+0.342*1.2+0.1*1.45=4.907 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=16.644 [E] '2NP' - na H.H. +5,285' (3.423+1.05)*1.2=5.368 [F] '2NP' - H.H. +7,100' (3.117+1.49)*1.45=6.680 [G] 'dopočet podesty H.H. +5,285' 1.43*0.2=0.286 [H] 'bednění stupňů' 0.172*(9*1.2+10*1.45)+0.07*1.2+0.1*1.45=4.581 [I] Mezisoučet: F+G+H+I=16.915 [J] '3NP' 'na H.H. +9,257' (4.059+1.049)*1.2=6.130 [K] 'na H.H. +11,100' (3.135+1.491)*1.45=6.708 [L] 'dopočet podesty H.H. +9,257' 1.43*0.2=0.286 [M] 'na H.H. +11,700' 1.342*2.0=2.684 [N] 'bednění stupňů' 0.172*(11*1.2+11*1.45)+(0.7+0.8+3*0.15)*2.0+0.07*1.2+0.0*1.45=8.998 [O] Mezisoučet: K+L+M+N+O=24.806 [P] '4NP' 'na H.H. +13,257' (4.059+1.049)*1.2=6.130 [Q] 'na H.H. +15,100' (3.135+1.491)*1.45=6.708 [R] 'dopočet podesty H.H. +13,257' 1.43*0.2=0.286 [S] 'H.H. +16,300' 2.683*2.0=5.366 [T] 'bednění stupňů' 0.172*(11*1.2+11*1.45)+(0.07+0.08+7*0.15)+0.07*1.2+0.1*1.45=6.443 [U] Mezisoučet: Q+R+S+T+U=24.933 [V] '5NP - H.H. +18,070' (5.095+1.05)*1.2=7.374 [W] '5NP - H.H. +20,900' (4.262+1.4)*1.2=6.794 [X] 'dopočet podesty H.H. +18,070' 1.43*0.2=0.286 [Y] 'bednění stupňů' 0.172*(2*16+0.07+0.08)=5.530 [Z] Mezisoučet: W+X+Y+Z=19.984 [AA] '6NP - H.H. +23,211' (6.363+1.05)*1.2=8.896 [AB] '6NP - H.H. +25,900' (4.415+1.4)*1.2=6.978 [AC] 'dopočet podesty H.H. +23,211' 1.43*0.2=0.286 [AD] 'bednění stupňů' 0.172*(12+15)*1.2+(0.07+0.105)*1.2=5.783 [AE] Mezisoučet: AB+AC+AD+AE=21.943 [AF] Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I+K+L+M+N+O+Q+R+S+T+U+W+X+Y+Z+AB+AC+AD+AE=125.225 [AG]
TS
P | 88 | 431351122 |  | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění | M2 | 125.225 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění
VV
TS
P | 89 | 431351128 |  | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení | M2 | 30.614 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Stavebně konstrukční řešení - Spojovací krček - Tvary 1-7NP' 'bednění schodišť a podest' 'příplatek' '5NP - H.H. +18,070' (5.095+1.05)*1.2=7.374 [A] '5NP - H.H. +20,900' (4.262+1.4)*1.2=6.794 [B] 'dopočet podesty H.H. +18,070' 1.43*0.2=0.286 [C] Mezisoučet: A+B+C=14.454 [D] '6NP - H.H. +23,211' (6.363+1.05)*1.2=8.896 [E] '6NP - H.H. +25,900' (4.415+1.4)*1.2=6.978 [F] 'dopočet podesty H.H. +23,211' 1.43*0.2=0.286 [G] Mezisoučet: E+F+G=16.160 [H] Celkem: A+B+C+E+F+G=30.614 [I]
TS
P | 90 | 431351129 |  | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění | M2 | 30.614 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění
VV
TS
P | 91 | R41113401 |  | Stropní panely Spiroll železobetonové prefabrikované vč. výztuže a kotevních součástí vč. kompletního zhotovení otvorů, dobetonování stropů a potřebného zaslepe | M2 | 5165.695 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Stropní panely Spiroll železobetonové prefabrikované vč. výztuže a kotevních součástí vč. kompletního zhotovení otvorů, dobetonování stropů a potřebného zaslepení otvorů, tmelení spojů apod.- kompletní dodávka a montáž vč. dopravy a manipulace
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' Strop nad 1NP 47.9*19.2=919.680 [A] odpočet schodiště a podest -4.6*5.5=-25.300 [B] odpočet šachet 1.21-1.24 -(3.4+4.1)*2=-15.000 [C] Mezisoučet: A+B+C=879.380 [D] Strop nad 2NP 879.38=879.380 [E] odpočet VZT šachty 2.16 a 2.17 -(6.3+5.6)=-11.900 [F] Mezisoučet: E+F=867.480 [G] Strop nad 3NP-5NP 879.38*3=2 638.140 [H] odpočet VZT šachet dle 3.25 a 3.24 -(10.7+1.7)*3=-37.200 [I] Mezisoučet: H+I=2 600.940 [J] Strop nad 6NP 47.9*17.693=847.495 [K] odpočet šachet 6.21-6.24 -(3.4+4.1)*2=-15.000 [L] odpočet VZT šachet dle 6.23a 6.24 -(1.7+12.9)=-14.600 [M] Mezisoučet: K+L+M=817.895 [N] Celkem: A+B+C+E+F+H+I+K+L+M=5 165.695 [O]
TS |  |  |  | Podrobnější popis a materiálová specifikace dle grafických a textových příloh PD a dle popisu položky. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč.ztratného, dopravy na místo stavby a manipulace, včetně veškerého zařízení a pomocných kostrukcí potřebných k provedení konstrukce dle technologického postupu výrobce. Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou, vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Množství jednotek se určuje v metrech čtverečných z rozměrů dle projektu.
P | 92 | R41113402 |  | Stropní deska (požární strop) ve výtahové šachtě železobetonová prefabrikovaná vč. výztuže, kotevních součástí, tmelení spojů apod. a požárních ucpávek - komple | M2 | 0.693 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Stropní deska (požární strop) ve výtahové šachtě železobetonová prefabrikovaná vč. výztuže, kotevních součástí, tmelení spojů apod. a požárních ucpávek - kompletní dodávka a montáž vč. dopravy a manipulace
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'půdorys 3NP - požární strop mezi 3NP a 4NP vč. požárního utěsnění' 'šachta - strop na úrovni+11,900' 2.1*1.65*0.2=0.693 [A] Celkem: A=0.693 [B]
TS |  |  |  | Podrobnější popis a materiálová specifikace dle grafických a textových příloh PD a dle popisu položky. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč.ztratného, dopravy na místo stavby a manipulace, včetně veškerého zařízení a pomocných kostrukcí potřebných k provedení konstrukce dle technologického postupu výrobce. Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou, vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Množství jednotek se určuje v metrech krychlových z rozměrů dle projektu.
P | 93 | R41312401 |  | Průvlaky železobetonové prefabrikované vč. výztuže, kotevních součástí, tmelení spojů apod. - kompletní dodávka a montáž vč. dopravy a manipulace | M3 | 632.315 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Průvlaky železobetonové prefabrikované vč. výztuže, kotevních součástí, tmelení spojů apod. - kompletní dodávka a montáž vč. dopravy a manipulace
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'průřez m2 x délka x počet x počet podlaží' 'obvodový' 1-5NP 0.45*140.0*5=315.000 [A] 6NP 0.45*136.0=61.200 [B] 'osa 2 - podlaží 1-6' 0.31*50.0*6=93.000 [C] 'příčné, osy B-H, podlaží 1-6NP' 0.31*12*7*6=156.240 [D] 'mezi osami E-F a 1-2 - pod podestou schodiště' '1-5NP' 0.25*5.5*5=6.875 [E] Celkem: A+B+C+D+E=632.315 [F]
TS |  |  |  | Podrobnější popis a materiálová specifikace dle grafických a textových příloh PD a dle popisu položky. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč.ztratného, dopravy na místo stavby a manipulace, včetně veškerého zařízení a pomocných kostrukcí potřebných k provedení konstrukce dle technologického postupu výrobce. Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou, vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Množství jednotek se určuje v metrech krychlových z rozměrů dle projektu.
P | 94 | R43512401 |  | Schodišťová ramena a podesty železobetonové prefabrikované vč. výztuže, kotevních součástí, tmelení spojů apod. - kompletní dodávka a montáž vč. dopravy a manip | M3 | 34.181 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Schodišťová ramena a podesty železobetonové prefabrikované vč. výztuže, kotevních součástí, tmelení spojů apod. - kompletní dodávka a montáž vč. dopravy a manipulace
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' ramena - plocha v řezuxšířka schodiště; podesty šxdx tl.desky 1NP ramena vč. podesty na +1,026 a z +2,745 (0.88+0.82+1.0)*1.5=4.050 [A] 2NP podesta na +3,600 5.5*1.9*0.25=2.613 [B] ramena vč. podesty na +4,626 + z +6,345 (0.88+0.82+1.0)*1.5=4.050 [C] 3NP-5NP podesta, odpočet plochy schodiště na +8,200 (2.613-(1.39*1.5)*0.25)*3=6.275 [D] schodiště na +8,200 (+12,800, +17,400) 0.54*1.5*3=2.430 [E] ramena vč. podesty na +9,226 (+13,826, +18,426) a z +10,945 (+15,545, +20,145) (0.88+0.82+1.0)*1.5*3=12.150 [F] 6NP podesta v +21,000 2.613=2.613 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=34.181 [H]
TS |  |  |  | Podrobnější popis a materiálová specifikace dle grafických a textových příloh PD a dle popisu položky. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč.ztratného, dopravy na místo stavby a manipulace, včetně veškerého zařízení a pomocných kostrukcí potřebných k provedení konstrukce dle technologického postupu výrobce. Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou, vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Množství jednotek se určuje v metrech krychlových z rozměrů dle projektu.
SD |  | 43-M |  | Montáž ocelových konstrukcí
P | 95 | R43000001 |  | Únikové schodiště - ocelová konstrukce vč. kotvení s podlitím plastmaltou, vrtání, příslušenství, kotevního, spojovacího a upevňovacího materiálu a protikorozní | KG | 9217.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Únikové schodiště - ocelová konstrukce vč. kotvení s podlitím plastmaltou, vrtání, příslušenství, kotevního, spojovacího a upevňovacího materiálu a protikorozní ochrany dle PD; D+M komplet vč. výrobní dokumentace
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Stavebně konstrukční řešení - únikové schodiště' 'včetně kompletní předepsané protikorozní ochrany' 'kotvení do základu a ŽB konstrukce chemickými kotvami vč. vyvrtání otvorů, kotevního materiálu a podlití' 'vč.3x asfaltového nátěru OK pod úrovní terénu' 'dle -Výkazu materiálu ocelové konstrukce' 'Sloupy, schodnice, rozpěry, nosníky podest, zábradlí, nosníky opláštění' 5243.5=5 243.500 [A] 'TYPOVÝ POROROŠTOVÝ STUPEŇ 270mm, Š.1100mm, VČETNĚ ŠROUBŮ - 123 stupňů, 11,3kg/ks' 123*11.3=1 389.900 [B] 'Pororošt - Lisovaný rošt, oka 34,33x33,33, nosný pásek 40/3 - 68m2, 38 kg/m2' 68.0*38.0=2 584.000 [C] Celkem: A+B+C=9 217.400 [D]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD (Protikorozní ochrana). Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. předepsané protikorozní ochrany a výrobní dokumentace Měří se v kilogramech hmotnosti Měrná jednotka: kg'
P | 96 | R43000002 |  | Venkovní vyrovnánací technické schodiště v 6.NP - ocelová konstrukce vč. kotvení, vrtání, příslušenství, kotevního, spojovacího a upevňovacího materiálu a proti | KG | 636.49 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní vyrovnánací technické schodiště v 6.NP - ocelová konstrukce vč. kotvení, vrtání, příslušenství, kotevního, spojovacího a upevňovacího materiálu a protikorozní ochrany dle PD; D+M komplet vč. výrobní dokumentace
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Stavebně konstrukční řešení - venkovní ocelové vyrovnávací technické schodiště v 6.NP' 'včetně kompletní předepsané protikorozní ochrany' 'kotvení do ŽB konstrukce chemickými kotvami vč. vyvrtání otvorů, kotevního materiálu a pryžových podložek' 'chem. kotvy lepené M12, vrt prům. 14 mm, min. 150mm' 'dle -Výkazu materiálu ocelové konstrukce' 'schodnice, nosníky podest, zábradlí' 465.89=465.890 [A] 'TYPOVÝ POROROŠTOVÝ STUPEŇ 240mm, Š.1000mm, VČETNĚ ŠROUBŮ - 16 stupňů, 9kg/ks' 16*9.0=144.000 [B] 'Pororošt - Lisovaný rošt, oka 34,33x33,33, nosný pásek 40/3 - 38 kg/m2' 0.7*38.0=26.600 [C] Celkem: A+B+C=636.490 [D]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD (Protikorozní ochrana). Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. předepsané protikorozní ochrany a výrobní dokumentace Měří se v kilogramech hmotnosti Měrná jednotka: kg'
P | 97 | R43000003 |  | Vnitřní vyrovnánací technické schodiště v 7.NP - ocelová konstrukce vč. kotvení s podlitím, vrtání, příslušenství, kotevního, spojovacího a upevňovacího materiá | KG | 283.63 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní vyrovnánací technické schodiště v 7.NP - ocelová konstrukce vč. kotvení s podlitím, vrtání, příslušenství, kotevního, spojovacího a upevňovacího materiálu a protikorozní ochrany dle PD; D+M komplet vč. výrobní dokumentace
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Stavebně konstrukční řešení - vnitřní ocelové vyrovnávací technické schodiště v 7.NP' 'včetně kompletní předepsané protikorozní ochrany' 'kotvení do ŽB konstrukce chemickými kotvami vč. vyvrtání otvorů, kotevního materiálu a podlití' 'chem. kotvy lepené M12, vrt prům. 14 mm, min. 150mm' 'dle -Výkazu materiálu ocelové konstrukce' 'schodnice, zábradlí' 211.63=211.630 [A] 'TYPOVÝ POROROŠTOVÝ STUPEŇ 240mm, Š.1000mm, VČETNĚ ŠROUBŮ - 8 stupňů, 9kg/ks' 8*9.0=72.000 [B] Celkem: A+B=283.630 [C]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD (Protikorozní ochrana). Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. předepsané protikorozní ochrany a výrobní dokumentace Měří se v kilogramech hmotnosti Měrná jednotka: kg'
P | 98 | R43000004 |  | Venkovní schodiště (krček, 1NP) - ocelová konstrukce vč. kotvení s podlitím, vrtání, příslušenství, kotevního, spojovacího a upevňovacího materiálu a protikoroz | KG | 965.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní schodiště (krček, 1NP) - ocelová konstrukce vč. kotvení s podlitím, vrtání, příslušenství, kotevního, spojovacího a upevňovacího materiálu a protikorozní ochrany dle PD; D+M komplet vč. výrobní dokumentace
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Stavebně konstrukční řešení - Ocelové venkovní schodiště v 1.NP' 'včetně kompletní předepsané protikorozní ochrany' 'kotvení do ŽB konstrukce chemickými kotvami vč. vyvrtání otvorů, kotevního materiálu a podlití' 'chem. kotvy lepené M12, vrt prům. 14 mm, min. 150mm' 'dle -Výkazu materiálu ocelové konstrukce' 'Sloupy, nosníky podest, schodnice, zábradlí, rozpěry' 769.70=769.700 [A] 'TYPOVÝ POROROŠTOVÝ STUPEŇ 305mm, Š.1100mm, VČETNĚ ŠROUBŮ - 8 stupňů, 14 kg/ks' 8*14.0=112.000 [B] 'Pororošt - Lisovaný rošt, oka 34,33x33,33, nosný pásek 40/3; 38 kg/m2' 2.2*38.0=83.600 [C] Celkem: A+B+C=965.300 [D]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD (Protikorozní ochrana). Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. předepsané protikorozní ochrany a výrobní dokumentace Měří se v kilogramech hmotnosti Měrná jednotka: kg'
P | 99 | R43000005 |  | Markýza nad hlavním vstupem - ocelová konstrukce vč. zasklení s polepem, okapu, nerez závěsů a táhel, kotvení, vrtání, příslušenství, kotevního, spojovacího a u | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Markýza nad hlavním vstupem - ocelová konstrukce vč. zasklení s polepem, okapu, nerez závěsů a táhel, kotvení, vrtání, příslušenství, kotevního, spojovacího a upevňovacího materiálu a protikorozní ochrany dle PD; D+M komplet vč. výrobní dokumentace
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Stavebně konstrukční řešení - ocelová konstrukce markýzy nad vstupem vč. zasklení a okapu' 'včetně kompletní předepsané protikorozní ochrany' 'kotvení do ŽB konstrukce chemickými kotvami vč. vyvrtání otvorů, kotevního materiálu' 'chem. kotvy lepené M12, min. 150mm a 505mm' 'dle -Výkazu materiálu ocelové konstrukce' 'Rozpěry, nosníky ocelové' '1059,96 kg' 'nerez systémové kotevní závěsy PL 16 přivařen ve směru táhla -11ks' 'nerez systémové kotevní táhlo prům.16mm' '4ks dl. 4,025 m' '2ks dl. 3,735 m' 'bezpečnostní sklo lepené 88.2 - 16xtabule 600/1600mm s foliovým polepem na spodní straně skel' 'žlab okapní š. 125 mm' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD (Protikorozní ochrana). Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. předepsané protikorozní ochrany a výrobní dokumentace Měrná jednotka: kpl
P | 100 | R43000006 |  | Markýza nad vstupem (krček) - ocelová konstrukce vč. zasklení s polepem, okapu, nerez závěsů a táhel, kotvení, vrtání, příslušenství, kotevního, spojovacího a u | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Markýza nad vstupem (krček) - ocelová konstrukce vč. zasklení s polepem, okapu, nerez závěsů a táhel, kotvení, vrtání, příslušenství, kotevního, spojovacího a upevňovacího materiálu a protikorozní ochrany dle PD; D+M komplet vč. výrobní dokumentace
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Stavebně konstrukční řešení - ocelová konstrukce markýzy nad vstupem ve spojovacím krčku vč. zasklení a okapu' 'včetně kompletní předepsané protikorozní ochrany' 'kotvení do ŽB konstrukce chemickými kotvami vč. vyvrtání otvorů, kotevního materiálu' 'chem. kotvy lepené M12, min. 125mm a 505mm' 'dle -Výkazu materiálu ocelové konstrukce' 'Rozpěry, nosníky ocelové' '1130,65 kg' 'nerez systémové kotevní závěsy PL 16 přivařen ve směru táhla -11ks' 'nerez systémové kotevní táhlo prům.16mm' '4ks dl. 4,175 m' '2ks dl. 3,735 m' 'bezpečnostní sklo lepené 88.2 - 16xtabule 600/1950mm' 'žlab okapní š. 125 mm' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD (Protikorozní ochrana). Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. předepsané protikorozní ochrany a výrobní dokumentace Měrná jednotka: kpl
P | 101 | R43000007 |  | Zábradlí vnitřního schodiště v krčku - ocelová konstrukce vč. kotvení s podlitím, vrtání, příslušenství, kotevního, spojovacího a upevňovacího materiálu a proti | KG | 589.75 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zábradlí vnitřního schodiště v krčku - ocelová konstrukce vč. kotvení s podlitím, vrtání, příslušenství, kotevního, spojovacího a upevňovacího materiálu a protikorozní ochrany dle PD; D+M komplet vč. výrobní dokumentace
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Stavebně konstrukční řešení -Zábradlí vnitřního schodiště ve spoj. krčku - 406' 'včetně kompletní předepsané protikorozní ochrany' 'kotvení do ŽB konstrukce chemickými kotvami vč. vyvrtání otvorů, kotevního materiálu a podlití' 'chem. kotvy lepené M16/160, vrt prům. 18 mm' 'kotvení do zdi M8/140 mm vrt 10 mm' 'dle -Výkazu materiálu ocelové konstrukce' 'Kotevní deska, zábradlí, samostatné madlo' 589.75=589.750 [A] Celkem: A=589.750 [B]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD (Protikorozní ochrana). Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. předepsané protikorozní ochrany a výrobní dokumentace Měří se v kilogramech hmotnosti Měrná jednotka: kg'
P | 102 | R43000008 |  | Zábradlí u hlavního schodiště - ocelová konstrukce vč. kotvení s podlitím, vrtání, příslušenství, kotevního, spojovacího a upevňovacího materiálu a protikorozní | KG | 4419.51 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zábradlí u hlavního schodiště - ocelová konstrukce vč. kotvení s podlitím, vrtání, příslušenství, kotevního, spojovacího a upevňovacího materiálu a protikorozní ochrany dle PD; D+M komplet vč. výrobní dokumentace
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Stavebně konstrukční řešení -Zábradlí vnitřního schodiště ve spoj. krčku - 404' 'včetně kompletní předepsané protikorozní ochrany' 'kotvení případného kotvení do ŽB konstrukce chemickými kotvami vč. vyvrtání otvorů, kotevního a pomocného materiálu a podlití' 'dle -Výkazu materiálu ocelové konstrukce' 'Kotevní deska, zábradlí, nosníky, samostatné madlo' 4419.51=4 419.510 [A] Celkem: A=4 419.510 [B]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD (Protikorozní ochrana). Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. předepsané protikorozní ochrany a výrobní dokumentace Měří se v kilogramech hmotnosti Měrná jednotka: kg'
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
P | 103 | 623131111 |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně pilířů nebo sloupů | M2 | 48.607 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně pilířů nebo sloupů
VV |  |  |  | dle TZ, 4.3 základové hlavice' 'spojovací můstek na horní plochu všech pilot' P1200 27*3.14*0.60*0.60=30.521 [A] P900 (10+2)*3.14*0.45*0.45=7.630 [B] P600 (2+10+17+8)*3.14*0.30*0.30=10.456 [C] Celkem: A+B+C=48.607 [D]
TS
P | 104 | 631311113 |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15 | M3 | 3.387 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15
VV |  |  |  | dle PD, TZ' 'dle skladby základové konstrukce A18 - část krček' beton. mazanina tl. 50mm pod zákl. deskou 60.90*0.05=3.045 [A] beton. mazanina tl. 50mm nad dobetonávkou stáv. kcí 3.70*0.05+6.285*0.50*0.05=0.342 [B] Celkem: A+B=3.387 [C]
TS
P | 105 | 631319011 |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm | M3 | 3.387 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm
VV
TS
P | 106 | 632481215 |  | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie | M2 | 1353 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie
VV |  |  |  | dle příl. 2.002' 'dle skladby zeminové desky' 'separační geotextilie 400 g/m2' 1230.00*1.10=1 353.000 [A] Celkem: A=1 353.000 [B]
TS
SD |  | 711 |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
P | 107 | 11163150 |  | lak penetrační asfaltový | T | 0.27 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | lak penetrační asfaltový
VV
TS
P | 108 | 11163152 |  | lak hydroizolační asfaltový | T | 0.339 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | lak hydroizolační asfaltový
VV
TS
P | 109 | 28342110 |  | hadička injektážní IH 12/6 | M | 237.556 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | hadička injektážní IH 12/6
VV |  |  |  | porovnávací položka' 215.960=215.960 [A] Celkem: A=215.960 [B] B * 1.1Koeficient množství=237.556 [C]
TS
P | 110 | 62832001 |  | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm | M2 | 122.37 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm
VV
TS
P | 111 | 711112001 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | M2 | 771.52 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
VV |  |  |  | Dle TZ - ochrana monolit. kcí proti BP - aplikace asfalt. nátěrů - patek a zákl. pasů 'dle příl. 2.003 - Tvar základ. patek' 'dle příl. 2.002 - tvar základů' 'Penetrační asf. izolační nátěr základových pasů' 'R1' 2*(5*5.90+2*1.25+2*4.70+4*4.50+3*4.70+4*4.50+3*4.70)*0.80=168.960 [A] 'R2' 2*(3*4.50+4*4.60+4.70+3*4.60+4.50+1.75+4.60+4.60+4.50+5.80)*0.80=121.840 [B] 'R3' 2*(4.80+3.20+1.35)*0.80=14.960 [C] 'R4' 2*4.70*1.50=14.100 [D] 'R5' 2*1.50*1.50=4.500 [E] 'R6' 2*21.50*0.80=34.400 [F] 'pasy schodiště' 2*2*4.0*0.8+2*2*0.50*0.8=14.400 [G] 'Penetrační asf. izolační nátěr zákl. patek a kalichů' 'patka H1A - 1ks' 2*4.0*1.20+2*1.50*1.20+2*0.80*(1.30+1.30)+4*0.80*0.65=19.440 [H] 'patky H1B - 4 ks' 4*(2*4.00*1.20+2*1.50*1.20+2*0.80*(1.30+1.50)+2*0.80*0.65+2*0.80*0.85)=80.320 [I] 'patky H2A - 13ks' 13*(4*1.50*0.70+4*0.80*1.30+4*0.80*0.65)=135.720 [J] 'patky H2B - 4ks' 4*(4*1.50*0.70+2*0.80*(1.50+1.30)+2*0.80*0.65+2*0.80*0.85)=44.320 [K] 'patky H3A - 10ks' 10*(4*1.30*0.70+4*0.80*1.30+4*0.8*0.65)=98.800 [L] 'patky H4A - 2ks' 2*(4*1.30*0.70+4*0.80*1.30+4*0.80*0.65)=19.760 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=771.520 [N]
TS
P | 112 | 711112002 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým | M2 | 827.142 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým
VV |  |  |  | Dle TZ - ochrana monolit. kcí proti BP - aplikace asfalt. nátěrů - patek a zákl. pasů 'dle příl. 2.003 - Tvar základ. patek' 'dle příl. 2.002 - tvar základů' 'asf. hydroizolační nátěr základových pasů' 'R1' 2*(5*5.90+2*1.25+2*4.70+4*4.50+3*4.70+4*4.50+3*4.70)*0.80=168.960 [A] 'R2' 2*(3*4.50+4*4.60+4.70+3*4.60+4.50+1.75+4.60+4.60+4.50+5.80)*0.80=121.840 [B] 'R3' 2*(4.80+3.20+1.35)*0.80=14.960 [C] 'R4' 2*4.70*1.50=14.100 [D] 'R5' 2*1.50*1.50=4.500 [E] 'R6' 2*21.50*0.80=34.400 [F] 'pasy schodiště' 2*2*4.0*0.8+2*2*0.50*0.8=14.400 [G] 'Hydroizolace - krček - svislé kce.' (1.65*6.285+1.80*(5.04+4.49+2.68)+2.16*10.775)=55.622 [H] 'asf. hydroizolační nátěr zákl. patek a kalichů' 'patka H1A - 1ks' 2*4.0*1.20+2*1.50*1.20+2*0.80*(1.30+1.30)+4*0.80*0.65=19.440 [I] 'patky H1B - 4 ks' 4*(2*4.00*1.20+2*1.50*1.20+2*0.80*(1.30+1.50)+2*0.80*0.65+2*0.80*0.85)=80.320 [J] 'patky H2A - 13ks' 13*(4*1.50*0.70+4*0.80*1.30+4*0.80*0.65)=135.720 [K] 'patky H2B - 4ks' 4*(4*1.50*0.70+2*0.80*(1.50+1.30)+2*0.80*0.65+2*0.80*0.85)=44.320 [L] 'patky H3A - 10ks' 10*(4*1.30*0.70+4*0.80*1.30+4*0.8*0.65)=98.800 [M] 'patky H4A - 2ks' 2*(4*1.30*0.70+4*0.80*1.30+4*0.80*0.65)=19.760 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=827.142 [O]
TS
P | 113 | 711142559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | M2 | 111.245 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
VV |  |  |  | dle PD, TZ, výkres tvaru základů - spoj. krček' 'Hydroizolace - 2x asf. pás - svislé kce.' 2*(1.65*6.285+1.80*(5.04+4.49+2.68)+2.16*10.775)=111.245 [A]
TS
P | 114 | 711491485 |  | Provedení dvojitého hydroizolačního systému pro izolaci spodní stavby proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě na ploše vodorovné V montáž hadice injektážní | M | 215.96 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení dvojitého hydroizolačního systému pro izolaci spodní stavby proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě na ploše vodorovné V montáž hadice injektážní
VV |  |  |  | porovnávací položka' dle TZ, 4.4 - výtahové a instalační šachty injektážní protlačovací hadičky v pracovních spárách šachet Š01 2*24.80=49.600 [A] Š02 2*16.60=33.200 [B] Š03 2*19.10=38.200 [C] Š04 2*8.08=16.160 [D] 've smršťovacím pásu základové desky' 'dle příl. 2.002, smrštovací pás - viz detail D1' 2*2*19.7=78.800 [E] Celkem: A+B+C+D+E=215.960 [F]
TS
P | 115 | 998711103 |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes | T | 1.269 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
VV
TS
P | 116 | R71199002 |  | Provedení veškerých detailů izolací proti vodě, vlhkosti a plynům, vč. jištění, zesílení koutů a hran, zpětných spojů, prostopů, límců, přírub, přesahů, dilatac | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů izolací proti vodě, vlhkosti a plynům, vč. jištění, zesílení koutů a hran, zpětných spojů, prostopů, límců, přírub, přesahů, dilatací, řezání, lišt, utěsnění a případných nutných profilů pro napojení apod.; D+M komlet
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství měrných jednotek se určuje v kompletu. Měrná jednotka: kpl
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 117 | 998767104 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | T | 2.264 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
VV
TS
P | 118 | R76712201 |  | Opláštění unikového schodiště z nerezové fasádní sítě - kompletní dodávka a montáž vč. dopravy a manipulace | M2 | 254 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Opláštění unikového schodiště z nerezové fasádní sítě - kompletní dodávka a montáž vč. dopravy a manipulace
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Stavebně konstrukční řešení - únikové schodiště' 'dle -Výkazu materiálu ocelové konstrukce' 'opláštění z nerezové sítě - nerez fasádní síť, propustnost 75%, hmotnost 6,2kg/m2' 254.0=254.000 [A] Celkem: A=254.000 [B]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky vč. předepsané protikorozní ochrany a výrobní dokumentace Měří se vm2
P | 119 | R76799519 |  | Ocelové profily I180 vč. roznášecích desek, případného podlití, veškerého kotvení a systémového antikorozního nátěru; D+M komplet vč. dopravy a manipulace | KG | 486.322 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ocelové profily I180 vč. roznášecích desek, případného podlití, veškerého kotvení a systémového antikorozního nátěru; D+M komplet vč. dopravy a manipulace
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Půdorysy, Řezy' '------------------------------------------------' 'I 180 vč. roznášecích desek' '6NP_Spojovací krček' (4.400*21.900+(0.3*0.3*0.02*7.85)*2)*3=289.165 [A] '7NP_Spojovací krček' (4.50*21.90+(0.3*0.3*0.02*7.85)*2)*2=197.157 [B] Celkem: A+B=486.322 [C]
TS |  |  |  | Vcenách jsou započteny náklady na osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství jednotek se určí v kilogramech konstrukce, nebo práce dle projektu. Měrná jednotka: kg
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 120 | 981511114 |  | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu | M3 | 4.034 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu
VV |  |  |  | Dle TZ, PD - část krček 'demolice zákl. pasů únikového schodiště' 2*3.40*0.40*1.40=3.808 [A] 'ubourání pilot únikového schodiště na úroveň -2,150' 6*0.30*3.14*0.20*0.20=0.226 [B] Celkem: A+B=4.034 [C]
TS
P | 121 | 985321111 |  | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů | M2 | 48.607 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
VV |  |  |  | dle TZ, 4.3 základové hlavice' 'ochranný nátěr výztuže piloty na horní ploše všech pilot' P1200 27*3.14*0.60*0.60=30.521 [A] P900 (10+2)*3.14*0.45*0.45=7.630 [B] P600 (2+10+17+8)*3.14*0.30*0.30=10.456 [C] Celkem: A+B+C=48.607 [D]
TS
P | 122 | R93333301 |  | Zkouška integrity ultrazvukem odraz metod PIT pilot systémových; komplet | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška integrity ultrazvukem odraz metod PIT pilot systémových; komplet
VV |  |  |  | dle TZ, PIT zkouška u každé 20. piloty' 5.00=5.000 [A] Celkem: A=5.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje podklady a dokumentaci zkoušky; - případné stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky; - veškerá zkušební a měřící zařízení vč. opotřebení a nájmu; - výpomoce při vlastní zkoušce; - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení.
P | 123 | R95396101 |  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 305 mm | KUS | 63 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 305 mm
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Stavebně konstrukční řešení - únikové schodiště' 'půdorys, řezy, pohledy, Schéma vyztužení ŽB konstrukcí' 'min. hloubka osazení 300mm, min. hl. otovoru 305 mm' 'při vrtání a čištěn postupovat dle technologického postupu dodavatele kotev' '--------------------' 'detail kotvení stěny k ŽB průvlaku' 'chem. kotva M16 á 450 mm, žárově pozinkováno' 54=54.000 [A] 'kotvení střešní desky' 9=9.000 [B] Celkem: A+B=63.000 [C]
TS
P | 124 | R95396501 |  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 810 mm, kompletní D+M | KUS | 63 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 810 mm, kompletní D+M
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Stavebně konstrukční řešení - únikové schodiště' 'půdorys, řezy, pohledy, Schéma vyztužení ŽB konstrukcí' 'detail kotvení stěny k ŽB průvlaku, kotvení střešní desky' 'závitová tyč opatřená kontramatkami a velkoprůměrovou podložkou' 'pro chem. kotvu M16 á 450 mm, žárově pozinkováno' 63=63.000 [A] Celkem: A=63.000 [B]
TS
SD |  | 995 |  | Poplatky za odpady
P | 125 | R015111 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 5163.914 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE
VV |  |  |  | Zemina z výkopů na skládku' 'dle pol. 131151106' 2854.459*1.90=5 423.472 [A] 'odpočet zeminy pro zpětný zásyp, dle pol. 174151101' -987.96*1.90=-1 877.124 [B] Mezisoučet: A+B=3 546.348 [C] 'Zemina z pilot' 'pol_226212311' ((22/7)*(0.60/2)^2)*498.750*1.90=268.043 [D] 'pol_226213311' ((22/7)*(0.90/2)^2)*216.300*1.90=261.553 [E] 'pol_226213711' ((22/7)*(1.20/2)^2)*506.100*1.90=1 087.970 [F] Mezisoučet: D+E+F=1 617.566 [G] Celkem: A+B+D+E+F=5 163.914 [H]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 126 | R015140 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV APOD. VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE (PROSTÝ A ARMOVANÝ BETON | T | 173.206 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV APOD. VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE (PROSTÝ A ARMOVANÝ BETON
VV |  |  |  | suť z odbouraných částí pilot, viz pol. 239111112; 239111113' 37.588+125.896=163.484 [A] 'suť z demolice základů a pilot pod únikovým schodištěm - krček, viz pol. 981511114' 9.722=9.722 [B] Celkem: A+B=173.206 [C]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
SD |  | 997 |  | Přesun sutě
P | 127 | 997013120 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m | T | 173.206 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m
VV
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 128 | 998014122 |  | Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových s vyzdívaným obvodo | T | 7572.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky přes 18 do 52 m
VV
TS

## D.2.2_D.2.2.1_SO 01_SO 01.41
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 01.41 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní objekty budov |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 01 |  | Nová budova CDP
O3 | Rozpočet: | SO 01.41 |  | Zdravotně technické instalace
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | R015111 | 901 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 298 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 2 | R130-A-0001 |  | Hloubení rýh | M3 | 350 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení rýh
VV
TS
P | 3 | R150-A-0001 |  | Pažení rýh příložné včetně odstranění | M2 | 350 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pažení rýh příložné včetně odstranění
VV
TS
P | 4 | R160-A-0001 |  | Přemístění výkopku svislé | M3 | 350 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přemístění výkopku svislé
VV
TS
P | 5 | R160-A-0100 |  | Přemístění výkopku vodorovné do 20 m | M3 | 350 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přemístění výkopku vodorovné do 20 m
VV
TS
P | 6 | R170-A-0201 |  | Zásyp výkopu zhutněný | M3 | 208 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp výkopu zhutněný
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresové přílohy D_2_2_1_SO01_41_2_001, D_2_2_1SO01_41_2_015, D_2_2_1SO01_41_2_016 350-142=208.000 [A] Celkem: A=208.000 [B]
TS
P | 7 | R170-A0300 |  | Dodání písku | M3 | 171 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dodání písku
VV
TS
P | 8 | R170-A-0301 |  | Obsyp potrubí pískem | M3 | 142 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obsyp potrubí pískem
VV
TS
SD |  | 721 |  | Vnitřní kanalizace
P | 9 | 721173606 |  | Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 100 | M | 219 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 100
VV
TS
P | 10 | 721173607 |  | Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 125 | M | 95 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 125
VV
TS
P | 11 | 721173608 |  | Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 150 | M | 82 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 150
VV
TS
P | 12 | 721173609 |  | Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 200 | M | 37 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 200
VV
TS
P | 13 | 721173704 |  | Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 70 | M | 227 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 70
VV
TS
P | 14 | 721174025 |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 | M | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110
VV
TS
P | 15 | 721174027 |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 160 | M | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 160
VV
TS
P | 16 | 721174041 |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 | M | 50 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32
VV
TS
P | 17 | 721174042 |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | M | 38 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40
VV
TS
P | 18 | 721174043 |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | M | 93 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50
VV
TS
P | 19 | 721174044 |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 | M | 49 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75
VV
TS
P | 20 | 721174045 |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | M | 54 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110
VV
TS
P | 21 | 721175001 |  | Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé připojovací DN 50 | M | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé připojovací DN 50
VV
TS
P | 22 | 721175011 |  | Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 70 | M | 60 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 70
VV
TS
P | 23 | 721175012 |  | Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 100 | M | 24 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 100
VV
TS
P | 24 | 721175013 |  | Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 125 | M | 56 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 125
VV
TS
P | 25 | 721175723 |  | Potrubí PE O 50 svařované spoje | M | 52 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí PE O 50 svařované spoje
VV
TS
P | 26 | 721194104 |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | KS | 42 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
VV
TS
P | 27 | 721194105 |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | KS | 28 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
VV
TS
P | 28 | 721194109 |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | KS | 41 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110
VV
TS
P | 29 | 721290112 |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 | M | 348 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresové přílohy D_2_2_1_SO01_41_2_001, D_2_2_1SO01_41_2_015-16 184+40+82+37+5=348.000 [A] Celkem: A=348.000 [B]
TS
P | 30 | 722174004 |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 | M | 719 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4
VV
TS
P | 31 | 722181113 |  | Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25 | M | 719 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25
VV
TS
P | 32 | 722181244 |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního prů | M | 78 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm
VV
TS
P | 33 | 722181246 |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního prů | M | 54 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 110 mm
VV
TS
P | 34 | 725980121 |  | Dvířka 15/15 | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dvířka 15/15
VV
TS
P | 35 | 725980123 |  | Dvířka 30/30 | KS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dvířka 30/30
VV
TS
P | 36 | 998721104 |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | T | 3.052 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
VV
TS
P | 37 | R721000001 |  | Výpomoc HSV | h | 160 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výpomoc HSV
VV
TS |  |  |  | Neutralizační box je součástí dodávky ÚT. Pro podtlakové odvodnění střechy je zpracován samostatný výkaz výměr
P | 38 | R721000002 |  | Atypické upevnění potrubí | soub. | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Atypické upevnění potrubí
VV
TS
P | 39 | R721000003 |  | Připojení klimatizační jednotky | KS | 108 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Připojení klimatizační jednotky
VV
TS
P | 40 | R721000004 |  | Manžeta pro prostup potrubí O160 napoj.na hydroizolaci | soub. | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Manžeta pro prostup potrubí O160 napoj.na hydroizolaci
VV
TS
P | 41 | R721171001 |  | Napojení potrubí na vstupní šachtu | soub. | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Napojení potrubí na vstupní šachtu
VV
TS
P | 42 | R721174004 |  | Potrubí PP SN 10 O 200 | M | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí PP SN 10 O 200
VV
TS
P | 43 | R721211406 |  | Vpust DN 50 s vodní a mech ZU a přísluš.pro hydroizol. | KS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vpust DN 50 s vodní a mech ZU a přísluš.pro hydroizol.
VV
TS |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresové přílohy D_2_2_1_SO01_41_2_002-7, D_2_2_1SO01_41_2_017-19
P | 44 | R721211407 |  | Vpust DN 75 s vodní a mech. ZU a přísluš. pro hydroizol. | KS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vpust DN 75 s vodní a mech. ZU a přísluš. pro hydroizol.
VV
TS
P | 45 | R721211408 |  | Vpust DN 75 průtočná s vodní ZU a přísl. pro hydroizol. | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vpust DN 75 průtočná s vodní ZU a přísl. pro hydroizol.
VV
TS
P | 46 | R721211409 |  | Vpust DN 100 s vodní ZU a přísl. pro hydroizol. | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vpust DN 100 s vodní ZU a přísl. pro hydroizol.
VV
TS
P | 47 | R721226531 |  | Vodní a mechanická zápachová uzávěrka DN 40 | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vodní a mechanická zápachová uzávěrka DN 40
VV
TS
P | 48 | R721226532 |  | Vodní a mechanická zápachová uzávěrka podomítková | KS | 41 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vodní a mechanická zápachová uzávěrka podomítková
VV
TS
P | 49 | R721226533 |  | Kalich | KS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kalich
VV
TS
P | 50 | R721233001 |  | Střeš.vtok O 75 s mech.ZU, el.ohř. a přísluš. pro hydroiz. | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Střeš.vtok O 75 s mech.ZU, el.ohř. a přísluš. pro hydroiz.
VV
TS
P | 51 | R721233113 |  | Střešní vtok O 125 s el.ohř.a přísluš. pro hydroizolaci | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Střešní vtok O 125 s el.ohř.a přísluš. pro hydroizolaci
VV
TS
P | 52 | R721273202 |  | Utěsnění větracího potrubí O 75 v prostupu střechou | soub. | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Utěsnění větracího potrubí O 75 v prostupu střechou
VV
TS
P | 53 | R721273203 |  | Utěsnění větracího potrubí O 110 v prostupu střechou | soub. | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Utěsnění větracího potrubí O 110 v prostupu střechou
VV
TS
P | 54 | R721273204 |  | Utěsnění větracího potrubí O 125 v prostupu střechou | soub. | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Utěsnění větracího potrubí O 125 v prostupu střechou
VV
TS
P | 55 | R721273205 |  | Utěsnění větracího potrubí O 160 v prostupu střechou | soub. | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Utěsnění větracího potrubí O 160 v prostupu střechou
VV
TS
P | 56 | R721290123 |  | Zkouška těsnosti kanalizace plynem | M | 1532 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška těsnosti kanalizace plynem
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresové přílohy D_2_2_1_SO01_41_2_002-7, D_2_2_1SO01_41_2_017-19 38+93+49+54+12+3+5+60+24+56+52+227+35+55+719+50=1 532.000 [A] Celkem: A=1 532.000 [B]
TS
P | 57 | R725980124 |  | Dvířka krycí 150 x 300 mm | KS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dvířka krycí 150 x 300 mm
VV
TS
P | 58 | R725980125 |  | Dvířka krycí 150 x 300 mm s požární odolností | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dvířka krycí 150 x 300 mm s požární odolností
VV
TS
P | 59 | R727111001 |  | Protipožární pěna | balení | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární pěna
VV
TS
P | 60 | R727111002 |  | Protipožární zpěňující páska | balení | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární zpěňující páska
VV
TS
P | 61 | R727111559 |  | Protipožární ucpávky O 50 | KS | 13 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ucpávky O 50
VV
TS
P | 62 | R727111560 |  | Protipožární ucpávky O 75 | KS | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ucpávky O 75
VV
TS
P | 63 | R727111561 |  | Protipožární ucpávky O 110 | KS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ucpávky O 110
VV
TS
P | 64 | R727111562 |  | Protipožární ucpávky O 125 | KS | 24 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ucpávky O 125
VV
TS
P | 65 | R727111562 | 1 | Protipožární ucpávky O 160 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ucpávky O 160
VV
TS
SD |  | 722 |  | Vnitřní vodovod
P | 66 | 722140114 |  | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O 28/1,2 | M | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O 28/1,2
VV
TS
P | 67 | 722140115 |  | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O 35/1,5 | M | 143 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O 35/1,5
VV
TS
P | 68 | 722140116 |  | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O 42/1,5 | M | 100 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O 42/1,5
VV
TS
P | 69 | 722140117 |  | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O 54/2 | M | 70 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O 54/2
VV
TS
P | 70 | 722140122 |  | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O 108/2,5 | M | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O 108/2,5
VV
TS
P | 71 | 722181113 |  | Ochrana potrubí DN 25 plstí | M | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana potrubí DN 25 plstí
VV
TS
P | 72 | 722181114 |  | Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 | M | 136 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40
VV
TS
P | 73 | 722181114 | 1 | Ochrana potrubí DN 40 plstí | M | 100 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana potrubí DN 40 plstí
VV
TS
P | 74 | 722181116 |  | Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65 | M | 57 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65
VV
TS
P | 75 | 722181221 |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průmě | M | 274 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
VV
TS
P | 76 | 722181222 |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průmě | M | 341 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
VV
TS
P | 77 | 722181222 | 1 | Izolace návleková O 32 x 9 | M | 105 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace návleková O 32 x 9
VV
TS
P | 78 | 722181222 | 2 | Izolace návleková O 40 x 9 | M | 28 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace návleková O 40 x 9
VV
TS
P | 79 | 722181241 |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního prů | M | 19 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
VV
TS
P | 80 | 722181242 |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního prů | M | 71 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
VV
TS
P | 81 | 722181242 | 1 | Izolace návleková O 32 x 20 | M | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace návleková O 32 x 20
VV
TS
P | 82 | 722181242 | 2 | Izolace návleková O 40 x 20 | M | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace návleková O 40 x 20
VV
TS
P | 83 | 722181243 |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního prů | M | 25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm
VV
TS
P | 84 | 722181243 | 1 | Izolace návleková O 63 x 20 | M | 115 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace návleková O 63 x 20
VV
TS
P | 85 | 722181244 |  | Izolace návleková O 75 x 20 | M | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace návleková O 75 x 20
VV
TS
P | 86 | 722181245 |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního prů | M | 55 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 do 110 mm
VV
TS
P | 87 | 722181252 |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního prů | M | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
VV
TS
P | 88 | 722181252 | 1 | Izolace návleková O 32 x 25 | M | 37 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace návleková O 32 x 25
VV
TS
P | 89 | 722181252 | 2 | Izolace návleková O 40 x 25 | M | 40 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace návleková O 40 x 25
VV
TS
P | 90 | 722181253 |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního prů | M | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm
VV
TS
P | 91 | 722181253 | 1 | Izolace návleková O 50 x 25 | M | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace návleková O 50 x 25
VV
TS
P | 92 | 722181253 | 2 | Izolace návleková O 63 x 25 | M | 65 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace návleková O 63 x 25
VV
TS
P | 93 | 722181255 |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního prů | M | 32 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 do 110 mm
VV
TS
P | 94 | 722181255 | 1 | Izolace návleková O 110 x 25 | M | 22 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace návleková O 110 x 25
VV
TS
P | 95 | 722190401 |  | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | KS | 194 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25
VV
TS
P | 96 | 722190901 |  | Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění
VV
TS
P | 97 | 722211125 |  | Armatury přírubové šoupátka třmenová s ručním kolem těsnící sedla nerez/nerez PN 6 do 200°C DN 100 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury přírubové šoupátka třmenová s ručním kolem těsnící sedla nerez/nerez PN 6 do 200°C DN 100
VV
TS
P | 98 | 722220111 |  | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" | KS | 194 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"
VV
TS
P | 99 | 722224115 |  | Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2" | KS | 34 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"
VV
TS
P | 100 | 722231072 |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" | KS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2"
VV
TS
P | 101 | 722231073 |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4" | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"
VV
TS
P | 102 | 722231075 |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4" | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4"
VV
TS
P | 103 | 722231077 |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2" | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2"
VV
TS
P | 104 | 722231142 |  | Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 3/4" | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 3/4"
VV
TS
P | 105 | 722231143 |  | Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1" | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1"
VV
TS
P | 106 | 722232043 |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2" | KS | 11 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"
VV
TS
P | 107 | 722232044 |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4" | KS | 28 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"
VV
TS
P | 108 | 722232045 |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1" | KS | 17 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"
VV
TS
P | 109 | 722232046 |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4" | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"
VV
TS
P | 110 | 722232047 |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4" | KS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"
VV
TS
P | 111 | 722232048 |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2" | KS | 14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"
VV
TS
P | 112 | 722232061 |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2" | KS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"
VV
TS
P | 113 | 722232062 |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4" | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"
VV
TS
P | 114 | 722232064 |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4" | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4"
VV
TS
P | 115 | 722232066 |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2" | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2"
VV
TS
P | 116 | 722232502 |  | Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 3/4" | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 3/4"
VV
TS
P | 117 | 722234263 |  | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1/2" | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1/2"
VV
TS
P | 118 | 722234264 |  | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4" | KS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4"
VV
TS
P | 119 | 722234268 |  | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 2" | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 2"
VV
TS
P | 120 | 722250133 |  | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m | KS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m
VV
TS
P | 121 | 722290226 |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | M | 1471 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresové přílohy D_2_2_1_SO01_41_2_009-14, D_2_2_1SO01_41_2_020-21 12+143+100+70+293+412+148+73+40+180=1 471.000 [A] Celkem: A=1 471.000 [B]
TS
P | 122 | 722290229 |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100 | M | 135 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresové přílohy D_2_2_1_SO01_41_2_009-14, D_2_2_1SO01_41_2_020-21 3+3+20+32+77=135.000 [A] Celkem: A=135.000 [B]
TS
P | 123 | 725980123 |  | Dvířka 30/30 | KS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dvířka 30/30
VV
TS
P | 124 | 998722104 |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | T | 1.12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
VV
TS
P | 125 | R721000001 |  | Výpomoc HSV | h | 160 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výpomoc HSV
VV
TS |  |  |  | Ohřívače vody a el.top.vložky jsou součástí dodávky ÚT
P | 126 | R722000002 |  | Atypické upevnění potrubí | soub. | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Atypické upevnění potrubí
VV
TS
P | 127 | R722000003 |  | Ochranná trubka PVC KG 125 | M | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochranná trubka PVC KG 125
VV
TS
P | 128 | R722140111 |  | Příruby z korozivzdorné oceli DN 100 | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příruby z korozivzdorné oceli DN 100
VV
TS
P | 129 | R722150001 |  | Výstražná fólie | M | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výstražná fólie
VV
TS
P | 130 | R722174001 |  | Lemový nákružek PP-RCT s točivou přírubou DN 100 | soub. | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lemový nákružek PP-RCT s točivou přírubou DN 100
VV
TS
P | 131 | R722174090 |  | Potrubí HDPE 100 SDR 11 O 110 x 10 | M | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí HDPE 100 SDR 11 O 110 x 10
VV
TS
P | 132 | R722174091 |  | Lemový PE nákružek s točivou přírubou DN 100 | soub. | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lemový PE nákružek s točivou přírubou DN 100
VV
TS
P | 133 | R722175002001 |  | Potrubí PP-RCT s čedičovými vlákny O 20 x 2,8 | M | 293 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí PP-RCT s čedičovými vlákny O 20 x 2,8
VV
TS
P | 134 | R722175003001 |  | Potrubí PP-RCT s čedičovými vlákny O 25 x 3,5 | M | 412 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí PP-RCT s čedičovými vlákny O 25 x 3,5
VV
TS
P | 135 | R722175004001 |  | Potrubí PP-RCT s čedičovými vlákny O 32 x 4,4 | M | 148 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí PP-RCT s čedičovými vlákny O 32 x 4,4
VV
TS
P | 136 | R722175005001 |  | Potrubí PP-RCT s čedičovými vlákny O 40 x 5,5 | M | 73 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí PP-RCT s čedičovými vlákny O 40 x 5,5
VV
TS
P | 137 | R722175006001 |  | Potrubí PP-RCT s čedičovými vlákny O 50 x 6,9 | M | 40 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí PP-RCT s čedičovými vlákny O 50 x 6,9
VV
TS
P | 138 | R722175007001 |  | Potrubí PP-RCT s čedičovými vlákny O 63 x 8,6 | M | 180 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí PP-RCT s čedičovými vlákny O 63 x 8,6
VV
TS
P | 139 | R722175008001 |  | Potrubí PP-RCT s čedičovými vlákny O 75 x 8,4 | M | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí PP-RCT s čedičovými vlákny O 75 x 8,4
VV
TS
P | 140 | R722175009001 |  | Potrubí PP-RCT s čedičovými vlákny O 90 x 10,1 | M | 32 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí PP-RCT s čedičovými vlákny O 90 x 10,1
VV
TS
P | 141 | R722175010001 |  | Potrubí PP-RCT s čedičovými vlákny O 110 x 12,3 | M | 77 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí PP-RCT s čedičovými vlákny O 110 x 12,3
VV
TS
P | 142 | R722214001 |  | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 100 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 100
VV
TS
P | 143 | R72222001 |  | Ukazovací tlakoměr | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ukazovací tlakoměr
VV
TS
P | 144 | R72222002 |  | Ukazovací teploměr s jímkou | soub. | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ukazovací teploměr s jímkou
VV
TS
P | 145 | R722221200 |  | Výtokový ventil na hadici DN 15 se zpět.a zavzd.ventilem | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výtokový ventil na hadici DN 15 se zpět.a zavzd.ventilem
VV
TS
P | 146 | R72223001 |  | Tlakoměrový kohout | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlakoměrový kohout
VV
TS
P | 147 | R722230201 |  | Cirkulační termoregulační ventil pro cirkulaci DN 15 | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cirkulační termoregulační ventil pro cirkulaci DN 15
VV
TS
P | 148 | R722230202 |  | Cirkulační termoregulační ventil pro cirkulaci DN 20 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cirkulační termoregulační ventil pro cirkulaci DN 20
VV
TS
P | 149 | R722233001 |  | Ochranná jednotka EA DN 15 (ČSN EN 1717) | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochranná jednotka EA DN 15 (ČSN EN 1717)
VV
TS
P | 150 | R722233003 |  | Ochranná jednotka EA DN 25 (ČSN EN 1717) | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochranná jednotka EA DN 25 (ČSN EN 1717)
VV
TS
P | 151 | R722233006 |  | Ochranná jednotka EA DN 50 (ČSN EN 1717) | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochranná jednotka EA DN 50 (ČSN EN 1717)
VV
TS
P | 152 | R722264001 |  | Manžeta pro prostup potrubí O 110 napoj.na hydroizolaci | soub. | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Manžeta pro prostup potrubí O 110 napoj.na hydroizolaci
VV
TS
P | 153 | R7222902347 |  | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí | M | 1606 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresové přílohy D_2_2_1_SO01_41_2_009-14, D_2_2_1SO01_41_2_020-21 1471+135=1 606.000 [A] Celkem: A=1 606.000 [B]
TS
P | 154 | R724141001 |  | Cirkulační čerpadlo Q=0,4 l/s, H=1,2 m | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cirkulační čerpadlo Q=0,4 l/s, H=1,2 m
VV
TS
P | 155 | R727111001 |  | Protipožární pěna | balení | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární pěna
VV
TS
P | 156 | R727111002 |  | Protipožární zpěňující páska | balení | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární zpěňující páska
VV
TS
SD |  | 725 |  | Zařizovací předměty
P | 157 | 725112022 |  | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | KS | 32 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
VV
TS
P | 158 | 725121015 |  | Pisoárové záchodky splachovače automatické s montážní krabicí teplotní | KS | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pisoárové záchodky splachovače automatické s montážní krabicí teplotní
VV
TS
P | 159 | 725121511 |  | Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál odsávací, přívod vody vnitřní vodorovný | KS | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál odsávací, přívod vody vnitřní vodorovný
VV
TS
P | 160 | 725211602 |  | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm | KS | 38 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm
VV
TS
P | 161 | 725331111 |  | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | KS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
VV
TS
P | 162 | 725813111 |  | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | KS | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
VV
TS
P | 163 | 725813111 | 1 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | KS | 76 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
VV
TS
P | 164 | 725813111 | 2 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | KS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
VV
TS
P | 165 | 725821323 |  | Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm | KS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm
VV
TS
P | 166 | 725821325 |  | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | KS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm
VV
TS
P | 167 | 725822611 |  | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | KS | 38 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti
VV
TS
P | 168 | 725822611 | 1 | Směš.baterie páková umyv.pochromovaná stojánková | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Směš.baterie páková umyv.pochromovaná stojánková
VV
TS
P | 169 | 725841312 |  | Baterie sprchové nástěnné pákové | KS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Baterie sprchové nástěnné pákové
VV
TS
P | 170 | 725861312 |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50 | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50
VV
TS
P | 171 | 725862103 |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 | KS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50
VV
TS
P | 172 | 725865411 |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40 | KS | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40
VV
TS
P | 173 | 726111031 |  | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm | KS | 32 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm
VV
TS
P | 174 | 726111031 | 1 | Montáž.prvek pro závěs.výlevku nebo WC s nád.splach. | KS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž.prvek pro závěs.výlevku nebo WC s nád.splach.
VV
TS
P | 175 | 998726114 |  | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m | T | 1.876 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m
VV
TS
P | 176 | R721212113 |  | Sprchový odvodňovací žlábek se zápach.uzávěrkou | KS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sprchový odvodňovací žlábek se zápach.uzávěrkou
VV
TS
P | 177 | R722221200 |  | Výtokový ventil na hadici DN 15 se zpět.a zavzd.ventilem | KS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výtokový ventil na hadici DN 15 se zpět.a zavzd.ventilem
VV
TS
P | 178 | R725112023 |  | Záchodová mísa závěsná keramická bílá pro těl.postiž. | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Záchodová mísa závěsná keramická bílá pro těl.postiž.
VV
TS
P | 179 | R725112400 |  | Záchodové sedátko plastové bílé | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Záchodové sedátko plastové bílé
VV
TS
P | 180 | R725112400 | 1 | Záchodové sedátko plastové bílé | KS | 32 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Záchodové sedátko plastové bílé
VV
TS
P | 181 | R725121030 |  | Zdroj (trafo) pro elektronické splachovací zařízení | KS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zdroj (trafo) pro elektronické splachovací zařízení
VV
TS
P | 182 | R725211682 |  | Umyvadlo keramické bílé pro tělesně postižené | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Umyvadlo keramické bílé pro tělesně postižené
VV
TS
P | 183 | R725841360 |  | Držák ruční sprchy | KS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Držák ruční sprchy
VV
TS
P | 184 | R725851326 |  | Odpadní ventil s plastovým kolenem | soub. | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odpadní ventil s plastovým kolenem
VV
TS
P | 185 | R725861312 |  | Zápachová uzávěrka umyvadlová pochromovaná | KS | 38 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zápachová uzávěrka umyvadlová pochromovaná
VV
TS
P | 186 | R725865503 |  | Zápachová uzávěrka pro myčku nádobí podomítková | KS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zápachová uzávěrka pro myčku nádobí podomítková
VV
TS
P | 187 | R726000002 |  | Pevné a sklopné madlo | soub. | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pevné a sklopné madlo
VV
TS
P | 188 | R72600003 |  | Svislé madlo | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Svislé madlo
VV
TS
P | 189 | R726111032 |  | Montážní prvek pro závěs.WC s nádržk.splach.těl.postiž. | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montážní prvek pro závěs.WC s nádržk.splach.těl.postiž.
VV
TS
P | 190 | R726111033 |  | Ovládací lačítko pro oddálené splachování | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ovládací lačítko pro oddálené splachování
VV
TS
P | 191 | R726111033 | 1 | Ovládací lačítko plastové bílé | KS | 32 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ovládací lačítko plastové bílé
VV
TS
P | 192 | R726111033 | 2 | Ovládací lačítko plastové bílé | KS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ovládací lačítko plastové bílé
VV
TS

## D.2.2_D.2.2.1_SO 01_SO 01.42
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 01.42 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní objekty budov |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 01 |  | Nová budova CDP
O3 | Rozpočet: | SO 01.42 |  | Vzduchotechnika
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | D1 |  | Zařízení č. 1 - Teplovzdušné větrání šaten a zázemí v 1.NP
P | 1 | R01VZT1.01 |  | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:
VV
TS |  |  |  | Vnitřní standardní provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená, vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze). Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové EC motory s integrovanými regulátory, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly, Na přívodu i odvodu 2 ks ventilátorů a motorů - osazená 100% záloha Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 800Pa při průtoku 4200 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 700Pa při průtoku 4200 m3/h. Dva stupně filtrace na přívodu (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO ePM10 60% (M5), 2.stupeň filtrace ISO ePM1 50% (F7). Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 60% (M5). Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů. Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT. Chladič - výparník včetně odkapové vany, sifonu, eliminátoru kapek. Napojení Cu na venkovní kondenzační jednotku - VZT. Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony 24V (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí - součást dodávky profese MaR. Plynule říditelný servopohon 24V (ovládání 0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - součást dodávky profese MaR. Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy rýhovanou gumou. Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích jeřábem do montážních otvorů ve fasádě strojovny a následný přesun do strojovny. Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii. Všechny technické parametry-viz tabulka 'Přehled výkonů po zařízeních'; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT. Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 2 | R01VZT1.02 |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT k VZT jednotce D+M, Qch=10,0 kW, Qt=11,2kW, chladivo R32, Lp(1m)=54,0 dB(A), m=74kg | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT k VZT jednotce D+M, Qch=10,0 kW, Qt=11,2kW, chladivo R32, Lp(1m)=54,0 dB(A), m=74kg
VV
TS |  |  |  | max. délka vedení chladivového potrubí = 50 m, předplněno chladivem R32 pro délku potrubí 30 m Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 3 | R01VZT1.03 |  | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce master, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce master, D+M
VV
TS |  |  |  | Přesné umístění Rozhraní ve strojovně VZT si určí realizační firma dle potřeby a po konzultaci s navazujícími profesemi a investorem Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 4 | R01VZT1.04 |  | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1400x800, pozink., vč. síta a rámu - nutné vyvzorkování, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1400x800, pozink., vč. síta a rámu - nutné vyvzorkování, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 2
P | 5 | R01VZT1.05 |  | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1500x1000, pozink. vč. síta a rámu - nutné vyvzorkování, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1500x1000, pozink. vč. síta a rámu - nutné vyvzorkování, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 6 | R01VZT1.06 |  | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | KS | 80 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 80
P | 7 | R01VZT1.07 |  | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | KS | 24 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 24
P | 8 | R01VZT1.08 |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými nastavitelnými lamelami 600 x 40, přívodní, horizontální připojení, RK v nástavci, D+M | KS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými nastavitelnými lamelami 600 x 40, přívodní, horizontální připojení, RK v nástavci, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 10
P | 9 | R01VZT1.09 |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými lamelami 600 x 40, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M | KS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými lamelami 600 x 40, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 5
P | 10 | R01VZT1.10 |  | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | KS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M
VV
TS |  |  |  | RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 10
P | 11 | R01VZT1.100 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x280, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x280, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 1
P | 12 | R01VZT1.101 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x280, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x280, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 1
P | 13 | R01VZT1.102 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x250, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x250, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 1
P | 14 | R01VZT1.103 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x280, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x280, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 1
P | 15 | R01VZT1.11 |  | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | KS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M
VV
TS |  |  |  | RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 5
P | 16 | R01VZT1.12 |  | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | KS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M
VV
TS |  |  |  | RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 7
P | 17 | R01VZT1.13 |  | Regulační klapka těsná 315x400, ovl. ruční, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 315x400, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 1
P | 18 | R01VZT1.14 |  | Regulační klapka těsná 315x450, ovl. ruční, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 315x450, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 1
P | 19 | R01VZT1.15 |  | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | KS | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 15
P | 20 | R01VZT1.16 |  | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | KS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 10
P | 21 | R01VZT1.17 |  | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | KS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 5
P | 22 | R01VZT1.18 |  | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | KS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 7
P | 23 | R01VZT1.19 |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 45 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 45
P | 24 | R01VZT1.20 |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 30
P | 25 | R01VZT1.200 |  | Montážní materiál k z.č. 1 | KG | 360 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montážní materiál k z.č. 1
VV
TS
P | 26 | R01VZT1.201 |  | Zaregulování z.č. 1, koordinace s MaR | HOD | 60 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaregulování z.č. 1, koordinace s MaR
VV
TS
P | 27 | R01VZT1.202 |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 3.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)
VV
TS
P | 28 | R01VZT1.203 |  | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot (% z ceny montáže)
VV
TS
P | 29 | R01VZT1.204 |  | Inženýrská koordinační činnost | HOD | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Inženýrská koordinační činnost
VV
TS
P | 30 | R01VZT1.205 |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | HOD | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu
VV
TS
P | 31 | R01VZT1.206 |  | Zaškolení obsluhy | HOD | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS
P | 32 | R01VZT1.207 |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu
VV
TS
P | 33 | R01VZT1.208 |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení | HOD | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení
VV
TS
P | 34 | R01VZT1.209 |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace
VV
TS
P | 35 | R01VZT1.21 |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 15
P | 36 | R01VZT1.210 |  | Vypracování provozního řádu | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování provozního řádu
VV
TS
P | 37 | R01VZT1.211 |  | Vakuování systému | HOD | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vakuování systému
VV
TS
P | 38 | R01VZT1.212 |  | Požární hlídky | HOD | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární hlídky
VV
TS
P | 39 | R01VZT1.213 |  | Napuštění potrubí inertním plynem | HOD | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Napuštění potrubí inertním plynem
VV
TS
P | 40 | R01VZT1.214 |  | PD skutečného provedení stavby | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PD skutečného provedení stavby
VV
TS
P | 41 | R01VZT1.22 |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 21 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 21
P | 42 | R01VZT1.24 |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů napájecí kabeláží a komunikační stíněnou kabeláží | bm | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů napájecí kabeláží a komunikační stíněnou kabeláží
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP;D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 15
P | 43 | R01VZT1.25 |  | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně tvarovek a víka, min. 250x100 mm | bm | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně tvarovek a víka, min. 250x100 mm
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 15
P | 44 | R01VZT1.26 |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M | KG | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 45 | R01VZT1.27 |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 954 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 954
P | 46 | R01VZT1.28 |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 29 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 29
P | 47 | R01VZT1.29 |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy, s oplechováním pozink plechem, D+M | M2 | 35 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy, s oplechováním pozink plechem, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 35
P | 48 | R01VZT1.30 |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 720 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 720
P | 49 | R01VZT1.31 |  | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | M2 | 254 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 254
P | 50 | R01VZT1.32 |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 98 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 98
P | 51 | R01VZT1.95 |  | Cu potrubí 10/16 | bm | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/16
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).
SD |  | D10 |  | KLM systém A - Rozvodny SLP a SI 1.-3.NP
P | 52 | R01VZT9.01a |  | Venkovní kond.jednotka VRF dvoutrubková D+M, Qch=22,4 kW, Qt=22,4kW, chladivo R410a, Lp(1m)=58,0 dB(A), m=175kg | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka VRF dvoutrubková D+M, Qch=22,4 kW, Qt=22,4kW, chladivo R410a, Lp(1m)=58,0 dB(A), m=175kg
VV
TS |  |  |  | předplněno chladivem R410a 5,5 kg; SEER = 7,58/6,5, SCOP = 4,06/4,2 (kazetové/kanálové) Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 53 | R01VZT9.02a |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému VRF s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=1,5 kW, Qt=1,7 kW, m=9 kg, chladivo R410A, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému VRF s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=1,5 kW, Qt=1,7 kW, m=9 kg, chladivo R410A, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=31 dB(A) při vysových otáčkách ventilátoru, Lp(1m)=26 dB(A) při zapnuté funkci bezprůvanového chlazení včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP;D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 2
P | 54 | R01VZT9.03a |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému VRF s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=2,8 kW, Qt=3,2 kW, m=9,5 kg, chladivo R410A, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému VRF s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=2,8 kW, Qt=3,2 kW, m=9,5 kg, chladivo R410A, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=34 dB(A) při vysových otáčkách ventilátoru, Lp(1m)=26 dB(A) při zapnuté funkci bezprůvanového chlazení včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 1
P | 55 | R01VZT9.04a |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému VRF s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=3,6 kW, Qt=4,0 kW, m=9,5 kg, chladivo R410A, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému VRF s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=3,6 kW, Qt=4,0 kW, m=9,5 kg, chladivo R410A, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=40 dB(A) při vysových otáčkách ventilátoru, Lp(1m)=29 dB(A) při zapnuté funkci bezprůvanového chlazení včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 2
P | 56 | R01VZT9.05a |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému VRF s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=5,6 kW, Qt=6,3 kW, m=12 kg, chladivo R410A, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému VRF s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=5,6 kW, Qt=6,3 kW, m=12 kg, chladivo R410A, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=40 dB(A) při vysových otáčkách ventilátoru, Lp(1m)=29 dB(A) při zapnuté funkci bezprůvanového chlazení včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 2
P | 57 | R01VZT9.06a |  | Cu rozbočka - dvoutrubková 15,0-40,0 kW, D+M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu rozbočka - dvoutrubková 15,0-40,0 kW, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 3
P | 58 | R01VZT9.07a |  | Cu rozbočka - dvoutrubková 0-15,0 kW, D+M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu rozbočka - dvoutrubková 0-15,0 kW, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 3
P | 59 | R01VZT9.09a |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 124 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 124
P | 60 | R01VZT9.10a |  | Doplnění chladiva do systému R410 A, D+M | KG | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R410 A, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 2
P | 61 | R01VZT9.11a |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | M2 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 62 | R01VZT9.979 |  | Cu potrubí 10/19 | bm | 42 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/19
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 124
P | 63 | R01VZT9.989 |  | Cu potrubí 10/16 | bm | 45 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/16
VV
TS
P | 64 | R01VZT9.999 |  | Cu potrubí 6/12 | bm | 37 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 6/12
VV
TS
SD |  | D11 |  | KLM systém B - Rozvodny SLP a SI 4.-6.NP
P | 65 | R01VZT9.01b |  | Venkovní kond.jednotka VRF dvoutrubková D+M, Qch=14,0 kW, Qt=16,0kW, chladivo R410a, Lp(1m)=52,0 dB(A), m=95kg | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka VRF dvoutrubková D+M, Qch=14,0 kW, Qt=16,0kW, chladivo R410a, Lp(1m)=52,0 dB(A), m=95kg
VV
TS |  |  |  | předplněno chladivem R410a 3,2 kg; SEER = 7,4/7,05, SCOP = 4,65/4,7 (kazetové/kanálové) Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 66 | R01VZT9.02b |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému VRF s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=4,5 kW, Qt=5,0 kW, m=12 kg, chladivo R410A, D+M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému VRF s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=4,5 kW, Qt=5,0 kW, m=12 kg, chladivo R410A, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=37 dB(A) při vysových otáčkách ventilátoru, Lp(1m)=29 dB(A) při zapnuté funkci bezprůvanového chlazení včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 3
P | 67 | R01VZT9.03b |  | Cu rozbočka - dvoutrubková 0-15,0 kW, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu rozbočka - dvoutrubková 0-15,0 kW, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 2
P | 68 | R01VZT9.05b |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 107 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 107
P | 69 | R01VZT9.06b |  | Doplnění chladiva do systému R410 A, D+M | KG | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R410 A, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 2
P | 70 | R01VZT9.07b |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | M2 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 71 | R01VZT9.919 |  | Cu potrubí 6/12 | bm | 74 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 6/12
VV
TS
P | 72 | R01VZT9.979 |  | Cu potrubí 10/16 | bm | 33 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/16
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 107
SD |  | D12 |  | KLM systém C1 - Místnosti sdělovacích zařízení 1.-6.NP
P | 73 | R01VZT9.01c1 |  | Venkovní kond.jednotka VRF třítrubková D+M, Qch=72,8 kW, Qt=68,0kW, chladivo R410a, Lp(1m)=67,0 dB(A), m=332kg | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka VRF třítrubková D+M, Qch=72,8 kW, Qt=68,0kW, chladivo R410a, Lp(1m)=67,0 dB(A), m=332kg
VV
TS |  |  |  | předplněno chladivem R410a 14 kg; SEER = 5,45/5,4, SCOP = 3,9/3,9 (kazetové/kanálové j.) Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 74 | R01VZT9.02c1 |  | Vnitřní podstropní jednotka systému VRF, Qch=11,2 kW, Qt=12,5 kW, m=33,5 kg, chladivo R410A, D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní podstropní jednotka systému VRF, Qch=11,2 kW, Qt=12,5 kW, m=33,5 kg, chladivo R410A, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=45/37 dB(A) včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 6
P | 75 | R01VZT9.03c1 |  | Vnitřní VRF teplovodní jednotka hydro vysokoteplotní, nominální Qt=25,0 kW, m=104 kg, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní VRF teplovodní jednotka hydro vysokoteplotní, nominální Qt=25,0 kW, m=104 kg, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=42 dB(A) výstupní teplota topné vody 25-80 °C, napojení na systém ÚT včetně potřebných armatur zajistí profese ÚT včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 1
P | 76 | R01VZT9.04c1 |  | Přepínací kit pro vnitřní jednotky systému přímého chlazení se zpětným získáváním tepla - 1 port pro až 8 vnitřních jednotek | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přepínací kit pro vnitřní jednotky systému přímého chlazení se zpětným získáváním tepla - 1 port pro až 8 vnitřních jednotek
VV
TS |  |  |  | včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 6
P | 77 | R01VZT9.05c1 |  | Přepínací kit pro teplovodní jednotku systému přímého chlazení se zpětným získáváním tepla - 2 porty pro až 16 vnitřních jednotek | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přepínací kit pro teplovodní jednotku systému přímého chlazení se zpětným získáváním tepla - 2 porty pro až 16 vnitřních jednotek
VV
TS |  |  |  | včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 78 | R01VZT9.06c1 |  | Cu rozbočka - dvoutrubková 70,3-98,4 kW, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu rozbočka - dvoutrubková 70,3-98,4 kW, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 2
P | 79 | R01VZT9.07c1 |  | Cu rozbočka - třítrubková 70,3-98,4 kW, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu rozbočka - třítrubková 70,3-98,4 kW, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 2
P | 80 | R01VZT9.08c1 |  | Cu rozbočka - dvoutrubková 45,0-70,3 kW, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu rozbočka - dvoutrubková 45,0-70,3 kW, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 2
P | 81 | R01VZT9.09c1 |  | Cu rozbočka - třítrubková 22,4-70,3 kW, D+M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu rozbočka - třítrubková 22,4-70,3 kW, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 4
P | 82 | R01VZT9.10c1 |  | Cu rozbočka - dvoutrubková 40,0-45,0 kW, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu rozbočka - dvoutrubková 40,0-45,0 kW, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 83 | R01VZT9.11c1 |  | Cu rozbočka - dvoutrubková 15,0-40,0 kW, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu rozbočka - dvoutrubková 15,0-40,0 kW, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 84 | R01VZT9.12c1 |  | Cu rozbočka - dvoutrubková 16,0-28,0 kW, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu rozbočka - dvoutrubková 16,0-28,0 kW, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 85 | R01VZT9.14c1 |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 254 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 254
P | 86 | R01VZT9.15c1 |  | Doplnění chladiva do systému R410 A, D+M | KG | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R410 A, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 3
P | 87 | R01VZT9.16c1 |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | M2 | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 2
P | 88 | R01VZT9.919 |  | Cu potrubí 19/35/28 | bm | 48 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 19/35/28
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 254
P | 89 | R01VZT9.929 |  | Cu potrubí 10/16 | bm | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/16
VV
TS
P | 90 | R01VZT9.939 |  | Cu potrubí 12/19/12 | bm | 135 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 12/19/12
VV
TS
P | 91 | R01VZT9.949 |  | Cu potrubí 12/22/16 | bm | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 12/22/16
VV
TS
P | 92 | R01VZT9.959 |  | Cu potrubí 12/28/19 | bm | 44 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 12/28/19
VV
TS
SD |  | D13 |  | KLM systém C2 - Místnosti sdělovacích zařízení 1.-6.NP - ZÁLOHA
P | 93 | R01VZT9.01c2 |  | Venkovní kond.jednotka VRF dvoutrubková D+M, Qch=50,4 kW, Qt=50,4kW, chladivo R410a, Lp(1m)=64,0 dB(A), m=242kg | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka VRF dvoutrubková D+M, Qch=50,4 kW, Qt=50,4kW, chladivo R410a, Lp(1m)=64,0 dB(A), m=242kg
VV
TS |  |  |  | předplněno chladivem R410a 8 kg; SEER = 6,38/6,1, SCOP = 4,16/4,2 (kazetové/kanálové j.) Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 94 | R01VZT9.02c2 |  | Vnitřní podstropní jednotka systému VRF, Qch=11,2 kW, Qt=12,5 kW, m=33,5 kg, chladivo R410A, D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní podstropní jednotka systému VRF, Qch=11,2 kW, Qt=12,5 kW, m=33,5 kg, chladivo R410A, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=45/37 dB(A) včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 6
P | 95 | R01VZT9.03c2 |  | Cu rozbočka - dvoutrubková 45,0-70,3 kW, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu rozbočka - dvoutrubková 45,0-70,3 kW, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 2
P | 96 | R01VZT9.04c2 |  | Cu rozbočka - dvoutrubková 40,0-45,0 kW, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu rozbočka - dvoutrubková 40,0-45,0 kW, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 97 | R01VZT9.05c2 |  | Cu rozbočka - dvoutrubková 15,0-40,0 kW, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu rozbočka - dvoutrubková 15,0-40,0 kW, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 2
P | 98 | R01VZT9.07c2 |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 162 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 162
P | 99 | R01VZT9.08c2 |  | Doplnění chladiva do systému R410 A, D+M | KG | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R410 A, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 3
P | 100 | R01VZT9.09c2 |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | M2 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 101 | R01VZT9.915 |  | Cu potrubí 16/28 | bm | 48 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 16/28
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 162
P | 102 | R01VZT9.925 |  | Cu potrubí 10/16 | bm | 114 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/16
VV
TS
SD |  | D15 |  | KLM systém E - Technologické zázemí - datové centrum 2.NP
P | 103 | R01VZT9.01e |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT D+M, Qch=25,0 kW, chladivo R410a, Lp(1m)=50,0 dB(A) při ustáleném 80% výkonu, m=130kg | KS | 16 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT D+M, Qch=25,0 kW, chladivo R410a, Lp(1m)=50,0 dB(A) při ustáleném 80% výkonu, m=130kg
VV
TS |  |  |  | režim chlazení od -20 °C do +47 °C, včetně modulu pro duální napájení kondenzační jednotky Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně sériové karty pro SNMP pCO WEB Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 16
P | 104 | R01VZT9.02e |  | Vnitřní nadracková jednotka se třemi EC ventilátory připravená pro napojení 2 venkovních kondenzačních jednotek, D+M | KS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní nadracková jednotka se třemi EC ventilátory připravená pro napojení 2 venkovních kondenzačních jednotek, D+M
VV
TS |  |  |  | Rozměry 2400 x 400 x 600 mm (ŠxHxV), Qch = 42,07 kW, m = 195 kg, včetně separátoru kapek, čidla orosení a záplavového lana včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně barevného dotykového displeje s notifikační lištou 1x RS485, 1x USB, 1x ethernet port, včetně transportního setu vnitřních jednotek definovaných výrobcem včetně spuštění technikem výrobce dodávaných jednotek, včetně vlastního řídícího software s možností napojení na nadřazený systém MaR Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 8
P | 105 | R01VZT9.04e |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 1287 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 2.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1287
P | 106 | R01VZT9.05e |  | Doplnění chladiva do systému R410 A, D+M | KG | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R410 A, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 8
P | 107 | R01VZT9.06e |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | M2 | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D.1.4.C-04 Půdorys 1.PP až D.1.4.C-09 Půdorys 5.NP 7
P | 108 | R01VZT9.07e |  | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže v interiéru 2.NP včetně tvarovek a víka, rozměr ŠxV= 125x100 mm, D+M | bm | 34 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže v interiéru 2.NP včetně tvarovek a víka, rozměr ŠxV= 125x100 mm, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 34
P | 109 | R01VZT9.935 |  | Cu potrubí 10/22 | bm | 1287 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/22
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 1287
SD |  | D16 |  | KLM systém F - Serverovna 01 2.NP
P | 110 | R01VZT9.01f |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT D+M, Qch=25,0 kW, chladivo R410a, Lp(1m)=50,0 dB(A) při ustáleném 80% výkonu, m=130kg | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT D+M, Qch=25,0 kW, chladivo R410a, Lp(1m)=50,0 dB(A) při ustáleném 80% výkonu, m=130kg
VV
TS |  |  |  | režim chlazení od -20 °C do +47 °C, včetně modulu pro duální napájení kondenzační jednotky Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně sériové karty pro SNMP pCO WEB Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 6
P | 111 | R01VZT9.02f |  | Vnitřní nadracková jednotka se třemi EC ventilátory připravená pro napojení 2 venkovních kondenzačních jednotek, D+M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní nadracková jednotka se třemi EC ventilátory připravená pro napojení 2 venkovních kondenzačních jednotek, D+M
VV
TS |  |  |  | Rozměry 2400 x 400 x 600 mm (ŠxHxV), Qch = 42,07 kW, m = 195 kg, včetně separátoru kapek, čidla orosení a záplavového lana včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně barevného dotykového displeje s notifikační lištou 1x RS485, 1x USB, 1x ethernet port, včetně transportního setu vnitřních jednotek definovaných výrobcem včetně spuštění technikem výrobce dodávaných jednotek, včetně vlastního řídícího software s možností napojení na nadřazený systém MaR Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 3
P | 112 | R01VZT9.04f |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 426 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 2.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 426
P | 113 | R01VZT9.05f |  | Doplnění chladiva do systému R410 A, D+M | KG | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R410 A, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 2
P | 114 | R01VZT9.06f |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | M2 | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D.1.4.C-04 Půdorys 1.PP až D.1.4.C-09 Půdorys 5.NP 2
P | 115 | R01VZT9.966 |  | Cu potrubí 10/22 | bm | 426 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/22
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 426
SD |  | D17 |  | KLM systém G - Serverovna 02 2.NP
P | 116 | R01VZT9.01g |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT D+M, Qch=25,0 kW, chladivo R410a, Lp(1m)=50,0 dB(A) při ustáleném 80% výkonu, m=130kg | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT D+M, Qch=25,0 kW, chladivo R410a, Lp(1m)=50,0 dB(A) při ustáleném 80% výkonu, m=130kg
VV
TS |  |  |  | režim chlazení od -20 °C do +47 °C, včetně modulu pro duální napájení kondenzační jednotky Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně sériové karty pro SNMP pCO WEB Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 4
P | 117 | R01VZT9.02g |  | Vnitřní nadracková jednotka se třemi EC ventilátory připravená pro napojení 1 venkovní kondenzační jednotky, D+M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní nadracková jednotka se třemi EC ventilátory připravená pro napojení 1 venkovní kondenzační jednotky, D+M
VV
TS |  |  |  | Rozměry 2400 x 400 x 600 mm (ŠxHxV), Qch = 22,8 kW, m = 195 kg, včetně separátoru kapek, čidla orosení a záplavového lana včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně barevného dotykového displeje s notifikační lištou 1x RS485, 1x USB, 1x ethernet port, včetně transportního setu vnitřních jednotek definovaných výrobcem včetně spuštění technikem výrobce dodávaných jednotek, včetně vlastního řídícího software s možností napojení na nadřazený systém MaR Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 4
P | 118 | R01VZT9.04g |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 270 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 2.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 270
P | 119 | R01VZT9.05g |  | Doplnění chladiva do systému R410 A, D+M | KG | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R410 A, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 2
P | 120 | R01VZT9.06g |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | M2 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D.1.4.C-04 Půdorys 1.PP až D.1.4.C-09 Půdorys 5.NP 1
P | 121 | R01VZT9.968 |  | Cu potrubí 10/22 | bm | 270 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/22
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 270
SD |  | D18 |  | KLM systém H - Technologické zázemí - zabezpečovací zařízení 2.NP
P | 122 | R01VZT9.01h |  | Venkovní kond.jednotka miniVRF dvoutrubková D+M, Qch=28 kW, Qt=31,5kW, chladivo R410a, Lp(1m)=58,0 dB(A), m=145kg | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka miniVRF dvoutrubková D+M, Qch=28 kW, Qt=31,5kW, chladivo R410a, Lp(1m)=58,0 dB(A), m=145kg
VV
TS |  |  |  | předplněno chladivem R410a 3,7 kg; SEER = 6,4/6,3, SCOP = 4,15/4,2 (kazetové/kanálové j.) Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 2
P | 123 | R01VZT9.02h |  | Vnitřní kanálová jednotka systému VRF, Qch=12,8 kW, Qt=13,8 kW, m=39,5 kg, chladivo R410A, D+M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní kanálová jednotka systému VRF, Qch=12,8 kW, Qt=13,8 kW, m=39,5 kg, chladivo R410A, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=37/34/31 dB(A), externí statický tlak ventilátoru 147 Pa včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 4
P | 124 | R01VZT9.03h |  | Cu rozbočka - dvoutrubková 15,0-40,0 kW, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu rozbočka - dvoutrubková 15,0-40,0 kW, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 2
P | 125 | R01VZT9.05h |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 181 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 181
P | 126 | R01VZT9.06h |  | Doplnění chladiva do systému R410 A, D+M | KG | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R410 A, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 127 | R01VZT9.07h |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | M2 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 128 | R01VZT9.971 |  | Cu potrubí 10/22 | bm | 160 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/22
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 181
P | 129 | R01VZT9.972 |  | Cu potrubí 10/16 | bm | 21 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/16
VV
TS
SD |  | D19 |  | KLM systém I - Řídící sál 3.29 - 3.NP
P | 130 | R01VZT9.01i |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=10 kW, Qt=11,2kW, chladivo R32, Lp(1m)=50,0 dB(A), m=100kg | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=10 kW, Qt=11,2kW, chladivo R32, Lp(1m)=50,0 dB(A), m=100kg
VV
TS |  |  |  | předplněno chladivem R32 3,5 kg = 20 m Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 3
P | 131 | R01VZT9.02i |  | Vnitřní kanálová jednotka systému SPLIT, Qch=10,0 kW, Qt=11,2 kW, m=38,5 kg, chladivo R32, D+M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní kanálová jednotka systému SPLIT, Qch=10,0 kW, Qt=11,2 kW, m=38,5 kg, chladivo R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=34/32/30 dB(A), externí statický tlak ventilátoru 147 Pa, průtok vzduchu 1680/1320 m3/h; SEER/SCOP = 7,6/4,4 včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 3
P | 132 | R01VZT9.03i |  | Filtrační kazeta 600 x 300 mm pro čtyřhranné potrubí z galvanické oceli, skříň v provedení s možností instalace diferenciální tlakový senzor. D + M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Filtrační kazeta 600 x 300 mm pro čtyřhranné potrubí z galvanické oceli, skříň v provedení s možností instalace diferenciální tlakový senzor. D + M
VV
TS |  |  |  | včetně deskového filtru třídy G4 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 3
P | 133 | R01VZT9.04i |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1000, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M | KS | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1000, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 18
P | 134 | R01VZT9.05i |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1500, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M | KS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1500, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 9
P | 135 | R01VZT9.06i |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 2x350 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 2x350 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M
VV
TS |  |  |  | Rozměry - délka 9000 mm, průměr kruhové úseče 300 mm, výška 120 mm. Zaslepení z obou konců, napojení z vrchní části vyústky ve dvou místech Asymetrické napojení na VZT potrubí ve dvou místech 3000 mm od zaslepeného konce vyústky - profil napojení na VZT 300 x 125 mm, vzdálenost osy napojení a podélné osy vyústky 37 mm Materiálové provedení: 100% polyester s mikroperforací 200 - 400 µm; hmotnost textilní vyústky 4,2 kg Nosný systém Al profily pro vynášení textilní vyústky s montáží přímo do podhledu, profily budou vybaveny napínačem textilní vyústky Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 3
P | 136 | R01VZT9.07i |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 300 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 300 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M
VV
TS |  |  |  | Rozměry - délka 5000 mm, průměr kruhové úseče 400 mm, výška 120 mm. Zaslepení z obou konců, napojení z vrchní části vyústky ve středu vyústky Symetrické napojení na VZT potrubí 2500 mm od zaslepeného konce vyústky - profil napojení na VZT 300 x 300 mm, Materiálové provedení: 100% polyester s mikroperforací 200 - 400 µm; hmotnost textilní vyústky 2,8 kg Nosný systém Al profily pro vynášení textilní vyústky s montáží přímo do podhledu, profily budou vybaveny napínačem textilní vyústky Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 6
P | 137 | R01VZT9.08i |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 190 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 190 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M
VV
TS |  |  |  | Rozměry - délka 3000 mm, průměr kruhové úseče 400 mm, výška 120 mm. Zaslepení z obou konců, napojení z vrchní části vyústky ve středu vyústky Symetrické napojení na VZT potrubí 1500 mm od zaslepeného konce vyústky - profil napojení na VZT 300 x 300 mm, Materiálové provedení: 100% polyester s mikroperforací 200 - 400 µm; hmotnost textilní vyústky 2,0 kg Nosný systém Al profily pro vynášení textilní vyústky s montáží přímo do podhledu, profily budou vybaveny napínačem textilní vyústky Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 6
P | 138 | R01VZT9.09i |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 600 x 300, komfortní bez regulačního ústrojí, D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 600 x 300, komfortní bez regulačního ústrojí, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 6
P | 139 | R01VZT9.10i |  | Regulační klapka těsná 300 x 100, atyp., ovl. ruční, D+M | KS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 300 x 100, atyp., ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 12
P | 140 | R01VZT9.11i |  | Regulační klapka těsná 315 x 125, atyp., ovl. ruční, D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 315 x 125, atyp., ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 6
P | 141 | R01VZT9.12i |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 36
P | 142 | R01VZT9.14i |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 223 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 223
P | 143 | R01VZT9.15i |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M | KG | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 2
P | 144 | R01VZT9.16i |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | M2 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 145 | R01VZT9.17i |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 126 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 126
P | 146 | R01VZT9.18i |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 2
P | 147 | R01VZT9.19i |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 103 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 103
P | 148 | R01VZT9.20i |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 56 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 56
P | 149 | R01VZT9.978 |  | Cu potrubí 10/16 | bm | 223 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/16
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 223
SD |  | D2 |  | Zařízení č. 2 - Teplovzdušné větrání chodeb a technického zázemí v 1.NP
P | 150 | R01VZT2.01 |  | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:
VV
TS |  |  |  | Vnitřní provedení, rám s nastavitelnými nožičkami (výška nožiček včetně rámu = 285 mm), kompaktní jednotka, pružně podložená, vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze). Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. Vývody na horní straně jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové EC motory s integrovanými regulátory, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 800Pa při průtoku 2270 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 700Pa při průtoku 2270 m3/h. Jeden stupeň filtrace na přívodu: (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO Coarse 80 % (M5) Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO Coarse 80 % (M5). Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů. Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT. Chladič - výparník včetně odkapové vany, sifonu, eliminátoru kapek. Napojení Cu na venkovní kondenzační jednotku - VZT. Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony 24V (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí - součást dodávky profes MaR. Plynule říditelný servopohon 24V (ovládání 0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - součást dodávky profese MaR. Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy rýhovanou gumou. Transport jednotky v celku jeřábem do montážních otvorů ve fasádě strojovny a následný přesun do strojovny. Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii. Všechny technické parametry-viz tabulka 'Přehled výkonů po zařízeních'; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT. Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 151 | R01VZT2.02 |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT k VZT jednotce D+M, Qch=7,1 kW, Qt=8,0kW, chladivo R32, Lp(1m)=51,0 dB(A), m=51kg | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT k VZT jednotce D+M, Qch=7,1 kW, Qt=8,0kW, chladivo R32, Lp(1m)=51,0 dB(A), m=51kg
VV
TS |  |  |  | max. délka vedení chladivového potrubí = 50 m, předplněno chladivem R32 pro délku potrubí 15 m Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 152 | R01VZT2.03 |  | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce master, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce master, D+M
VV
TS |  |  |  | Přesné umístění Rozhraní ve strojovně VZT si určí realizační firma dle potřeby a po konzultaci s navazujícími profesemi a investorem Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 153 | R01VZT2.04 |  | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | KS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 8
P | 154 | R01VZT2.05 |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými nastavitelnými lamelami 600 x 40, přívodní, horizontální připojení, RK v nástavci, D+M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými nastavitelnými lamelami 600 x 40, přívodní, horizontální připojení, RK v nástavci, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 3
P | 155 | R01VZT2.06 |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými nastavitelnými lamelami 600 x 24, přívodní, horizontální připojení, RK v nástavci, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými nastavitelnými lamelami 600 x 24, přívodní, horizontální připojení, RK v nástavci, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 1
P | 156 | R01VZT2.07 |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými nastavitelnými lamelami 600 x 16, přívodní, horizontální připojení, RK v nástavci, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými nastavitelnými lamelami 600 x 16, přívodní, horizontální připojení, RK v nástavci, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 1
P | 157 | R01VZT2.08 |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými nastavitelnými lamelami 600 x 8, přívodní, horizontální připojení, RK v nástavci, D+M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými nastavitelnými lamelami 600 x 8, přívodní, horizontální připojení, RK v nástavci, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 4
P | 158 | R01VZT2.09 |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do kruhového potrubí, 225 x 75, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do kruhového potrubí, 225 x 75, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 3
P | 159 | R01VZT2.10 |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými lamelami 600 x 40, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými lamelami 600 x 40, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 2
P | 160 | R01VZT2.100 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x280, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x280, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 1
P | 161 | R01VZT2.101 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x280, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 450x280, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 1
P | 162 | R01VZT2.103 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 1
P | 163 | R01VZT2.105 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x180, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x180, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 1
P | 164 | R01VZT2.106 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 1
P | 165 | R01VZT2.107 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 1
P | 166 | R01VZT2.11 |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými lamelami 600 x 24, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými lamelami 600 x 24, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 1
P | 167 | R01VZT2.12 |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými lamelami 600 x 16, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými lamelami 600 x 16, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 1
P | 168 | R01VZT2.13 |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými lamelami 600 x 8, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými lamelami 600 x 8, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 2
P | 169 | R01VZT2.14 |  | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | KS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M
VV
TS |  |  |  | RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 10
P | 170 | R01VZT2.15 |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, 225 x 75, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, 225 x 75, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 5
P | 171 | R01VZT2.16 |  | Regulační klapka těsná 400x200, ovl. ruční, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 400x200, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 1
P | 172 | R01VZT2.17 |  | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | KS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 5
P | 173 | R01VZT2.18 |  | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 4
P | 174 | R01VZT2.19 |  | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | KS | 14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 14
P | 175 | R01VZT2.20 |  | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | KS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 10
P | 176 | R01VZT2.200 |  | Montážní materiál k z.č. 2 | KG | 160 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montážní materiál k z.č. 2
VV
TS
P | 177 | R01VZT2.201 |  | Zaregulování z.č. 2, koordinace s MaR | HOD | 60 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaregulování z.č. 2, koordinace s MaR
VV
TS
P | 178 | R01VZT2.202 |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 3.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)
VV
TS
P | 179 | R01VZT2.203 |  | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot (% z ceny montáže)
VV
TS
P | 180 | R01VZT2.204 |  | Inženýrská koordinační činnost | HOD | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Inženýrská koordinační činnost
VV
TS
P | 181 | R01VZT2.205 |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | HOD | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu
VV
TS
P | 182 | R01VZT2.206 |  | Zaškolení obsluhy | HOD | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS
P | 183 | R01VZT2.207 |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu
VV
TS
P | 184 | R01VZT2.208 |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení | HOD | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení
VV
TS
P | 185 | R01VZT2.209 |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace
VV
TS
P | 186 | R01VZT2.21 |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 15
P | 187 | R01VZT2.210 |  | PD skutečného provedení stavby | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PD skutečného provedení stavby
VV
TS
P | 188 | R01VZT2.211 |  | Vypracování provozního řádu | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování provozního řádu
VV
TS
P | 189 | R01VZT2.212 |  | Vakuování systému | HOD | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vakuování systému
VV
TS
P | 190 | R01VZT2.213 |  | Požární hlídky | HOD | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární hlídky
VV
TS
P | 191 | R01VZT2.214 |  | Napuštění potrubí inertním plynem | HOD | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Napuštění potrubí inertním plynem
VV
TS
P | 192 | R01VZT2.22 |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 12
P | 193 | R01VZT2.23 |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 18
P | 194 | R01VZT2.24 |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D.1.4.C-09 Půdorys 5.NP 30
P | 195 | R01VZT2.26 |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů napájecí kabeláží a komunikační stíněnou kabeláží | bm | 16 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů napájecí kabeláží a komunikační stíněnou kabeláží
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP;D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 16
P | 196 | R01VZT2.27 |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M | KG | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 197 | R01VZT2.28 |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 349 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 349
P | 198 | R01VZT2.29 |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 51 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 51
P | 199 | R01VZT2.30 |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 82 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 82
P | 200 | R01VZT2.31 |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 108 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 108
P | 201 | R01VZT2.32 |  | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | M2 | 260 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 260
P | 202 | R01VZT2.915 |  | Cu potrubí 10/16 | bm | 16 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/16
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).
SD |  | D20 |  | KLM systém J - Technologie 3.28 - 3.NP
P | 203 | R01VZT2.935 |  | Cu potrubí 6/12 | bm | 97 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 6/12
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 97
P | 204 | R01VZT9.01j |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=5 kW, Qt=5,5kW, chladivo R32, Lp(1m)=48,0 dB(A), m=50kg | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=5 kW, Qt=5,5kW, chladivo R32, Lp(1m)=48,0 dB(A), m=50kg
VV
TS |  |  |  | předplněno chladivem R32 1,7 kg = 20 m Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 2
P | 205 | R01VZT9.02j |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=5,0 kW, Qt=6,0 kW, m=12,7 kg, chladivo R32, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=5,0 kW, Qt=6,0 kW, m=12,7 kg, chladivo R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=42/37/35/25 dB(A); SEER/SCOP = 7,5/4,6 včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 2
P | 206 | R01VZT9.04j |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 97 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 97
P | 207 | R01VZT9.05j |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M | KG | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 208 | R01VZT9.06j |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | M2 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
SD |  | D23 |  | KLM systém M - Řídící sál 3.23 - 3.NP
P | 209 | R01VZT9.01m |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=10 kW, Qt=11,2kW, chladivo R32, Lp(1m)=50,0 dB(A), m=100kg | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=10 kW, Qt=11,2kW, chladivo R32, Lp(1m)=50,0 dB(A), m=100kg
VV
TS |  |  |  | předplněno chladivem R32 3,5 kg = 20 m Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 3
P | 210 | R01VZT9.02m |  | Vnitřní kanálová jednotka systému SPLIT, Qch=10,0 kW, Qt=11,2 kW, m=38,5 kg, chladivo R32, D+M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní kanálová jednotka systému SPLIT, Qch=10,0 kW, Qt=11,2 kW, m=38,5 kg, chladivo R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=34/32/30 dB(A), externí statický tlak ventilátoru 147 Pa, průtok vzduchu 1680/1320 m3/h; SEER/SCOP = 6/4 včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 3
P | 211 | R01VZT9.03m |  | Filtrační kazeta 600 x 300 mm pro čtyřhranné potrubí z galvanické oceli, skříň v provedení s možností instalace diferenciální tlakový senzor. D + M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Filtrační kazeta 600 x 300 mm pro čtyřhranné potrubí z galvanické oceli, skříň v provedení s možností instalace diferenciální tlakový senzor. D + M
VV
TS |  |  |  | včetně deskového filtru třídy G4 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 3
P | 212 | R01VZT9.04m |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1000, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M | KS | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1000, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 18
P | 213 | R01VZT9.05m |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1500, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M | KS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1500, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 9
P | 214 | R01VZT9.06m |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 2x350 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 2x350 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M
VV
TS |  |  |  | Rozměry - délka 9000 mm, průměr kruhové úseče 300 mm, výška 120 mm. Zaslepení z obou konců, napojení z vrchní části vyústky ve dvou místech Asymetrické napojení na VZT potrubí ve dvou místech 3000 mm od zaslepeného konce vyústky - profil napojení na VZT 300 x 125 mm, vzdálenost osy napojení a podélné osy vyústky 37 mm Materiálové provedení: 100% polyester s mikroperforací 200 - 400 µm; hmotnost textilní vyústky 4,2 kg Nosný systém Al profily pro vynášení textilní vyústky s montáží přímo do podhledu, profily budou vybaveny napínačem textilní vyústky Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 3
P | 215 | R01VZT9.07m |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 300 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 300 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M
VV
TS |  |  |  | Rozměry - délka 5000 mm, průměr kruhové úseče 400 mm, výška 120 mm. Zaslepení z obou konců, napojení z vrchní části vyústky ve středu vyústky Symetrické napojení na VZT potrubí 2500 mm od zaslepeného konce vyústky - profil napojení na VZT 300 x 300 mm, Materiálové provedení: 100% polyester s mikroperforací 200 - 400 µm; hmotnost textilní vyústky 2,8 kg Nosný systém Al profily pro vynášení textilní vyústky s montáží přímo do podhledu, profily budou vybaveny napínačem textilní vyústky Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 6
P | 216 | R01VZT9.08m |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 190 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 190 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M
VV
TS |  |  |  | Rozměry - délka 3000 mm, průměr kruhové úseče 400 mm, výška 120 mm. Zaslepení z obou konců, napojení z vrchní části vyústky ve středu vyústky Symetrické napojení na VZT potrubí 1500 mm od zaslepeného konce vyústky - profil napojení na VZT 300 x 300 mm, Materiálové provedení: 100% polyester s mikroperforací 200 - 400 µm; hmotnost textilní vyústky 2,0 kg Nosný systém Al profily pro vynášení textilní vyústky s montáží přímo do podhledu, profily budou vybaveny napínačem textilní vyústky Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 6
P | 217 | R01VZT9.09m |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 600 x 300, komfortní bez regulačního ústrojí, D+M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 600 x 300, komfortní bez regulačního ústrojí, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 4
P | 218 | R01VZT9.10m |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 1200 x 300, komfortní bez regulačního ústrojí, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 1200 x 300, komfortní bez regulačního ústrojí, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 1
P | 219 | R01VZT9.11m |  | Regulační klapka těsná 300 x 100, atyp., ovl. ruční, D+M | KS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 300 x 100, atyp., ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 12
P | 220 | R01VZT9.12m |  | Regulační klapka těsná 315 x 125, atyp., ovl. ruční, D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 315 x 125, atyp., ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 6
P | 221 | R01VZT9.13m |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 33 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 33
P | 222 | R01VZT9.15m |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 180 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 180
P | 223 | R01VZT9.16m |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M | KG | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 2
P | 224 | R01VZT9.17m |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | M2 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 225 | R01VZT9.18m |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 118 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 118
P | 226 | R01VZT9.19m |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 1
P | 227 | R01VZT9.20m |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 95 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 95
P | 228 | R01VZT9.21m |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 54 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 54
P | 229 | R01VZT9.956 |  | Cu potrubí 10/16 | bm | 180 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/16
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 180
SD |  | D24 |  | KLM systém N - Technologie 3.22 - 3.NP
P | 230 | R01VZT24.85 |  | Cu potrubí 6/12 | bm | 114 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 6/12
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 114
P | 231 | R01VZT9.01n |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=5 kW, Qt=5,5kW, chladivo R32, Lp(1m)=48,0 dB(A), m=50kg | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=5 kW, Qt=5,5kW, chladivo R32, Lp(1m)=48,0 dB(A), m=50kg
VV
TS |  |  |  | předplněno chladivem R32 1,7 kg = 20 m Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 2
P | 232 | R01VZT9.02n |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=5,0 kW, Qt=6,0 kW, m=12,7 kg, chladivo R32, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=5,0 kW, Qt=6,0 kW, m=12,7 kg, chladivo R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=42/37/32/25 dB(A); SEER/SCOP = 7,5/4,6 včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 2
P | 233 | R01VZT9.04n |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 114 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 114
P | 234 | R01VZT9.05n |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M | KG | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 235 | R01VZT9.06n |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | M2 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
SD |  | D26 |  | KLM systém P - Řídící sál 4.29 - 4.NP
P | 236 | R01VZT9.01p |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=12,1 kW, Qt=13,2kW, chladivo R32, Lp(1m)=52,0 dB(A), m=100kg | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=12,1 kW, Qt=13,2kW, chladivo R32, Lp(1m)=52,0 dB(A), m=100kg
VV
TS |  |  |  | předplněno chladivem R32 3,5 kg = 20 m Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 3
P | 237 | R01VZT9.02p |  | Vnitřní kanálová jednotka systému SPLIT, Qch=12,1 kW, Qt=13,2 kW, m=38,5 kg, chladivo R32, D+M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní kanálová jednotka systému SPLIT, Qch=12,1 kW, Qt=13,2 kW, m=38,5 kg, chladivo R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=37/34/30 dB(A), externí statický tlak ventilátoru 147 Pa, průtok vzduchu 1980/1380 m3/h; SEER/SCOP = 7,4/4,4 včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 3
P | 238 | R01VZT9.03p |  | Filtrační kazeta 600 x 300 mm pro čtyřhranné potrubí z galvanické oceli, skříň v provedení s možností instalace diferenciální tlakový senzor. D + M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Filtrační kazeta 600 x 300 mm pro čtyřhranné potrubí z galvanické oceli, skříň v provedení s možností instalace diferenciální tlakový senzor. D + M
VV
TS |  |  |  | včetně deskového filtru třídy G4 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 3
P | 239 | R01VZT9.04p |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1000, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M | KS | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1000, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 18
P | 240 | R01VZT9.05p |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1500, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M | KS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1500, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 9
P | 241 | R01VZT9.06p |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 2x415 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 2x415 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M
VV
TS |  |  |  | Rozměry - délka 9000 mm, průměr kruhové úseče 300 mm, výška 120 mm. Zaslepení z obou konců, napojení z vrchní části vyústky ve dvou místech Asymetrické napojení na VZT potrubí ve dvou místech 3000 mm od zaslepeného konce vyústky - profil napojení na VZT 315 x 125 mm, vzdálenost osy napojení a podélné osy vyústky 37 mm Materiálové provedení: 100% polyester s mikroperforací 200 - 400 µm; hmotnost textilní vyústky 4,2 kg Nosný systém Al profily pro vynášení textilní vyústky s montáží přímo do podhledu, profily budou vybaveny napínačem textilní vyústky Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 3
P | 242 | R01VZT9.07p |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 360 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 360 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M
VV
TS |  |  |  | Rozměry - délka 5000 mm, průměr kruhové úseče 400 mm, výška 120 mm. Zaslepení z obou konců, napojení z vrchní části vyústky ve středu vyústky Symetrické napojení na VZT potrubí 2500 mm od zaslepeného konce vyústky - profil napojení na VZT 300 x 300 mm, Materiálové provedení: 100% polyester s mikroperforací 200 - 400 µm; hmotnost textilní vyústky 2,8 kg Nosný systém Al profily pro vynášení textilní vyústky s montáží přímo do podhledu, profily budou vybaveny napínačem textilní vyústky Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 6
P | 243 | R01VZT9.08p |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 215 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 215 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M
VV
TS |  |  |  | Rozměry - délka 3000 mm, průměr kruhové úseče 400 mm, výška 120 mm. Zaslepení z obou konců, napojení z vrchní části vyústky ve středu vyústky Symetrické napojení na VZT potrubí 1500 mm od zaslepeného konce vyústky - profil napojení na VZT 300 x 300 mm, Materiálové provedení: 100% polyester s mikroperforací 200 - 400 µm; hmotnost textilní vyústky 2,0 kg Nosný systém Al profily pro vynášení textilní vyústky s montáží přímo do podhledu, profily budou vybaveny napínačem textilní vyústky Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 6
P | 244 | R01VZT9.09p |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 600 x 300, komfortní bez regulačního ústrojí, D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 600 x 300, komfortní bez regulačního ústrojí, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 6
P | 245 | R01VZT9.10p |  | Regulační klapka těsná 300 x 100, atyp., ovl. ruční, D+M | KS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 300 x 100, atyp., ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 12
P | 246 | R01VZT9.11p |  | Regulační klapka těsná 315 x 125, atyp., ovl. ruční, D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 315 x 125, atyp., ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 6
P | 247 | R01VZT9.12p |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 36
P | 248 | R01VZT9.14p |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 236 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 236
P | 249 | R01VZT9.15p |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M | KG | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 2
P | 250 | R01VZT9.16p |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | M2 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 251 | R01VZT9.17p |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 126 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 126
P | 252 | R01VZT9.18p |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 2
P | 253 | R01VZT9.19p |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 103 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 103
P | 254 | R01VZT9.20p |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 56 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 56
P | 255 | R01VZT9.85 |  | Cu potrubí 10/16 | bm | 236 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/16
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 236
SD |  | D28 |  | KLM systém R - Technologie 4.28 - 4.NP
P | 256 | 9.02j R01VZT9.0 |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=5,0 kW, Qt=6,0 kW, m=12,7 kg, chladivo R32, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=5,0 kW, Qt=6,0 kW, m=12,7 kg, chladivo R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=42/37/32/25 dB(A); SEER/SCOP = 7,5/4,6 včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 2
P | 257 | R01VZT9.01r |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=5 kW, Qt=5,5kW, chladivo R32, Lp(1m)=48,0 dB(A), m=50kg | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=5 kW, Qt=5,5kW, chladivo R32, Lp(1m)=48,0 dB(A), m=50kg
VV
TS |  |  |  | předplněno chladivem R32 1,7 kg = 20 m Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy
P | 258 | R01VZT9.04r |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 113 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 113
P | 259 | R01VZT9.05r |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M | KG | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 260 | R01VZT9.06r |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | M2 | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 5
P | 261 | R01VZT9.87 |  | Cu potrubí 6/12 | bm | 113 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 6/12
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 113
SD |  | D3 |  | Zařízení č. 3 - Větrání hygienického zázemí a chodeb 2. - 6.NP
P | 262 | R01VZT3.01 |  | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:
VV
TS |  |  |  | Vnitřní provedení, rám s nastavitelnými nožičkami (výška nožiček včetně rámu = 285 mm), kompaktní jednotka, pružně podložená, vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze). Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. Vývody na horní straně jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové EC motory s integrovanými regulátory, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 700Pa při průtoku 3370 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 650Pa při průtoku 33420 m3/h. Jeden stupeň filtrace na přívodu: (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO Coarse 80% (M5) Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO Coarse 80 % (M5). Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů. Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT. Chladič - výparník včetně odkapové vany, sifonu, eliminátoru kapek. Napojení Cu na venkovní kondenzační jednotku - VZT. Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony 24V (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí - součást dodávky profes MaR. Plynule říditelný servopohon 24V (ovládání 0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - součást dodávky profese MaR. Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy rýhovanou gumou. Transport jednotky v celku jeřábem do montážních otvorů ve fasádě strojovny a následný přesun do strojovny. Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii. Všechny technické parametry-viz tabulka 'Přehled výkonů po zařízeních'; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT. Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 263 | R01VZT3.02 |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT k VZT jednotce D+M, Qch=10,0 kW, Qt=11,2kW, chladivo R32, Lp(1m)=54,0 dB(A), m=74kg | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT k VZT jednotce D+M, Qch=10,0 kW, Qt=11,2kW, chladivo R32, Lp(1m)=54,0 dB(A), m=74kg
VV
TS |  |  |  | max. délka vedení chladivového potrubí = 50 m, předplněno chladivem R32 pro délku potrubí 30 m Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 264 | R01VZT3.03 |  | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce master, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce master, D+M
VV
TS |  |  |  | Přesné umístění Rozhraní ve strojovně VZT si určí realizační firma dle potřeby a po konzultaci s navazujícími profesemi a investorem Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 265 | R01VZT3.04 |  | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | KS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 12
P | 266 | R01VZT3.05 |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými lamelami 600 x 40, přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M | KS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými lamelami 600 x 40, přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 7
P | 267 | R01VZT3.06 |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do kruhového potrubí, 1025 x 75, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do kruhového potrubí, 1025 x 75, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 1
P | 268 | R01VZT3.07 |  | Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček, D+M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček, D+M
VV
TS |  |  |  | RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 4
P | 269 | R01VZT3.08 |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, 425 x 75, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, 425 x 75, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 1
P | 270 | R01VZT3.09 |  | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | KS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M
VV
TS |  |  |  | RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 7
P | 271 | R01VZT3.10 |  | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | KS | 50 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M
VV
TS |  |  |  | RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 50
P | 272 | R01VZT3.100 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x280 D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x280 D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 273 | R01VZT3.101 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x280 D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x280 D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 274 | R01VZT3.102 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x160, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x160, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 275 | R01VZT3.103 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x160, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x160, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 276 | R01VZT3.104 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x160, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x160, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 1
P | 277 | R01VZT3.105 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x160, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x160, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 1
P | 278 | R01VZT3.106 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x160, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x160, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 1
P | 279 | R01VZT3.107 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x160, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x160, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 1
P | 280 | R01VZT3.11 |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, 225 x 75, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, 225 x 75, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 1
P | 281 | R01VZT3.12 |  | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | KS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.C-09 Půdorys 5.NP 7
P | 282 | R01VZT3.13 |  | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D.1.4.C-09 Půdorys 5.NP 2
P | 283 | R01VZT3.14 |  | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | KS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 8
P | 284 | R01VZT3.15 |  | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | KS | 54 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 54
P | 285 | R01VZT3.16 |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 21 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 21
P | 286 | R01VZT3.17 |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 3
P | 287 | R01VZT3.18 |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 24 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 24
P | 288 | R01VZT3.19 |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 162 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 162
P | 289 | R01VZT3.200 |  | Montážní materiál k z.č. 3 | KG | 210 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montážní materiál k z.č. 3
VV
TS
P | 290 | R01VZT3.201 |  | Zaregulování z.č. 3, koordinace s MaR | HOD | 100 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaregulování z.č. 3, koordinace s MaR
VV
TS
P | 291 | R01VZT3.202 |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 3.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)
VV
TS
P | 292 | R01VZT3.203 |  | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot (% z ceny montáže)
VV
TS
P | 293 | R01VZT3.204 |  | Inženýrská koordinační činnost | HOD | 50 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Inženýrská koordinační činnost
VV
TS
P | 294 | R01VZT3.205 |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | HOD | 50 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu
VV
TS
P | 295 | R01VZT3.206 |  | Zaškolení obsluhy | HOD | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS
P | 296 | R01VZT3.207 |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu
VV
TS
P | 297 | R01VZT3.208 |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení | HOD | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení
VV
TS
P | 298 | R01VZT3.209 |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace
VV
TS
P | 299 | R01VZT3.21 |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů napájecí kabeláží a komunikační stíněnou kabeláží | bm | 11 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů napájecí kabeláží a komunikační stíněnou kabeláží
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP;D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 11
P | 300 | R01VZT3.210 |  | PD skutečného provedení stavby | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PD skutečného provedení stavby
VV
TS
P | 301 | R01VZT3.211 |  | Vypracování provozního řádu | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování provozního řádu
VV
TS
P | 302 | R01VZT3.212 |  | Vakuování systému | HOD | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vakuování systému
VV
TS
P | 303 | R01VZT3.213 |  | Požární hlídky | HOD | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární hlídky
VV
TS
P | 304 | R01VZT3.214 |  | Napuštění potrubí inertním plynem | HOD | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Napuštění potrubí inertním plynem
VV
TS
P | 305 | R01VZT3.22 |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M | KG | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 306 | R01VZT3.23 |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 419 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 419
P | 307 | R01VZT3.24 |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 101 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 101
P | 308 | R01VZT3.25 |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 126 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 126
P | 309 | R01VZT3.26 |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 272 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 272
P | 310 | R01VZT3.27 |  | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | M2 | 103 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 103
P | 311 | R01VZT9.88 |  | Cu potrubí 10/16 | bm | 11 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/16
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).
SD |  | D30 |  | KLM systém T - Řídící sál 4.23 - 4.NP
P | 312 | R01VZT9.01t |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=10 kW, Qt=11,2kW, chladivo R32, Lp(1m)=50,0 dB(A), m=100kg | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=10 kW, Qt=11,2kW, chladivo R32, Lp(1m)=50,0 dB(A), m=100kg
VV
TS |  |  |  | předplněno chladivem R32 3,5 kg = 20 m Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 3
P | 313 | R01VZT9.02t |  | Vnitřní kanálová jednotka systému SPLIT, Qch=10,0 kW, Qt=11,2 kW, m=38,5 kg, chladivo R32, D+M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní kanálová jednotka systému SPLIT, Qch=10,0 kW, Qt=11,2 kW, m=38,5 kg, chladivo R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=34/32/30 dB(A), externí statický tlak ventilátoru 147 Pa, průtok vzduchu 1680/1320 m3/h; SEER/SCOP = 6,0/4,0 včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 3
P | 314 | R01VZT9.03t |  | Filtrační kazeta 600 x 300 mm pro čtyřhranné potrubí z galvanické oceli, skříň v provedení s možností instalace diferenciální tlakový senzor. D + M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Filtrační kazeta 600 x 300 mm pro čtyřhranné potrubí z galvanické oceli, skříň v provedení s možností instalace diferenciální tlakový senzor. D + M
VV
TS |  |  |  | včetně deskového filtru třídy G4 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 3
P | 315 | R01VZT9.04t |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1000, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M | KS | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1000, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 18
P | 316 | R01VZT9.05t |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1500, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M | KS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1500, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 9
P | 317 | R01VZT9.06t |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 2x350 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 2x350 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M
VV
TS |  |  |  | Rozměry - délka 9000 mm, průměr kruhové úseče 300 mm, výška 120 mm. Zaslepení z obou konců, napojení z vrchní části vyústky ve dvou místech Asymetrické napojení na VZT potrubí ve dvou místech 3000 mm od zaslepeného konce vyústky - profil napojení na VZT 300 x 125 mm, vzdálenost osy napojení a podélné osy vyústky 37 mm Materiálové provedení: 100% polyester s mikroperforací 200 - 400 µm; hmotnost textilní vyústky 4,2 kg Nosný systém Al profily pro vynášení textilní vyústky s montáží přímo do podhledu, profily budou vybaveny napínačem textilní vyústky Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 3
P | 318 | R01VZT9.07t |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 300 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 300 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M
VV
TS |  |  |  | Rozměry - délka 5000 mm, průměr kruhové úseče 400 mm, výška 120 mm. Zaslepení z obou konců, napojení z vrchní části vyústky ve středu vyústky Symetrické napojení na VZT potrubí 2500 mm od zaslepeného konce vyústky - profil napojení na VZT 300 x 300 mm, Materiálové provedení: 100% polyester s mikroperforací 200 - 400 µm; hmotnost textilní vyústky 2,8 kg Nosný systém Al profily pro vynášení textilní vyústky s montáží přímo do podhledu, profily budou vybaveny napínačem textilní vyústky Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 6
P | 319 | R01VZT9.08t |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 190 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 190 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M
VV
TS |  |  |  | Rozměry - délka 3000 mm, průměr kruhové úseče 400 mm, výška 120 mm. Zaslepení z obou konců, napojení z vrchní části vyústky ve středu vyústky Symetrické napojení na VZT potrubí 1500 mm od zaslepeného konce vyústky - profil napojení na VZT 300 x 300 mm, Materiálové provedení: 100% polyester s mikroperforací 200 - 400 µm; hmotnost textilní vyústky 2,0 kg Nosný systém Al profily pro vynášení textilní vyústky s montáží přímo do podhledu, profily budou vybaveny napínačem textilní vyústky Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 6
P | 320 | R01VZT9.09t |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 600 x 300, komfortní bez regulačního ústrojí, D+M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 600 x 300, komfortní bez regulačního ústrojí, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 4
P | 321 | R01VZT9.10t |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 1200 x 300, komfortní bez regulačního ústrojí, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 1200 x 300, komfortní bez regulačního ústrojí, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 1
P | 322 | R01VZT9.11t |  | Regulační klapka těsná 300 x 100, atyp., ovl. ruční, D+M | KS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 300 x 100, atyp., ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 12
P | 323 | R01VZT9.12t |  | Regulační klapka těsná 315 x 125, atyp., ovl. ruční, D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 315 x 125, atyp., ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 6
P | 324 | R01VZT9.13t |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 33 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 33
P | 325 | R01VZT9.15t |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 224 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 224
P | 326 | R01VZT9.16t |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M | KG | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 2
P | 327 | R01VZT9.17t |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | M2 | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 5
P | 328 | R01VZT9.18t |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 121 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 121
P | 329 | R01VZT9.19t |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 1
P | 330 | R01VZT9.20t |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 98 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 98
P | 331 | R01VZT9.21t |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 54 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 54
P | 332 | R01VZT9.89 |  | Cu potrubí 10/16 | bm | 224 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/16
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 224
SD |  | D31 |  | KLM systém U - Technologie 4.22 - 4.NP
P | 333 | R01VZT9.01u |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=5 kW, Qt=5,5kW, chladivo R32, Lp(1m)=48,0 dB(A), m=50kg | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=5 kW, Qt=5,5kW, chladivo R32, Lp(1m)=48,0 dB(A), m=50kg
VV
TS |  |  |  | předplněno chladivem R32 1,7 kg = 20 m Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 2
P | 334 | R01VZT9.02u |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=5,0 kW, Qt=6,0 kW, m=12,7 kg, chladivo R32, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=5,0 kW, Qt=6,0 kW, m=12,7 kg, chladivo R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=42/37/32/25 dB(A); SEER/SCOP = 7,5/4,6 včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 2
P | 335 | R01VZT9.04u |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 126 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 126
P | 336 | R01VZT9.05u |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M | KG | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 337 | R01VZT9.06u |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | M2 | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 5
P | 338 | R01VZT9.71 |  | Cu potrubí 6/12 | bm | 126 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 6/12
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 126
SD |  | D33 |  | KLM systém W - Řídící sál 5.29 - 5.NP
P | 339 | R01VZT9.01w |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=10 kW, Qt=11,2kW, chladivo R32, Lp(1m)=50,0 dB(A), m=100kg | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=10 kW, Qt=11,2kW, chladivo R32, Lp(1m)=50,0 dB(A), m=100kg
VV
TS |  |  |  | předplněno chladivem R32 3,5 kg = 20 m Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 3
P | 340 | R01VZT9.02w |  | Vnitřní kanálová jednotka systému SPLIT, Qch=10,0 kW, Qt=11,2 kW, m=38,5 kg, chladivo R32, D+M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní kanálová jednotka systému SPLIT, Qch=10,0 kW, Qt=11,2 kW, m=38,5 kg, chladivo R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=34/32/30 dB(A), externí statický tlak ventilátoru 147 Pa, průtok vzduchu 1680/1320 m3/h; SEER/SCOP = 7,6/4,4 včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 3
P | 341 | R01VZT9.03w |  | Filtrační kazeta 600 x 300 mm pro čtyřhranné potrubí z galvanické oceli, skříň v provedení s možností instalace diferenciální tlakový senzor. D + M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Filtrační kazeta 600 x 300 mm pro čtyřhranné potrubí z galvanické oceli, skříň v provedení s možností instalace diferenciální tlakový senzor. D + M
VV
TS |  |  |  | včetně deskového filtru třídy G4 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 3
P | 342 | R01VZT9.04w |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1000, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M | KS | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1000, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 18
P | 343 | R01VZT9.05w |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1500, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M | KS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1500, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 9
P | 344 | R01VZT9.06w |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 2x350 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 2x350 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M
VV
TS |  |  |  | Rozměry - délka 9000 mm, průměr kruhové úseče 300 mm, výška 120 mm. Zaslepení z obou konců, napojení z vrchní části vyústky ve dvou místech Asymetrické napojení na VZT potrubí ve dvou místech 3000 mm od zaslepeného konce vyústky - profil napojení na VZT 300 x 125 mm, vzdálenost osy napojení a podélné osy vyústky 37 mm Materiálové provedení: 100% polyester s mikroperforací 200 - 400 µm; hmotnost textilní vyústky 4,2 kg Nosný systém Al profily pro vynášení textilní vyústky s montáží přímo do podhledu, profily budou vybaveny napínačem textilní vyústky Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 3
P | 345 | R01VZT9.07w |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 300 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 300 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M
VV
TS |  |  |  | Rozměry - délka 5000 mm, průměr kruhové úseče 400 mm, výška 120 mm. Zaslepení z obou konců, napojení z vrchní části vyústky ve středu vyústky Symetrické napojení na VZT potrubí 2500 mm od zaslepeného konce vyústky - profil napojení na VZT 300 x 300 mm, Materiálové provedení: 100% polyester s mikroperforací 200 - 400 µm; hmotnost textilní vyústky 2,8 kg Nosný systém Al profily pro vynášení textilní vyústky s montáží přímo do podhledu, profily budou vybaveny napínačem textilní vyústky Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 6
P | 346 | R01VZT9.08w |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 190 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 190 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M
VV
TS |  |  |  | Rozměry - délka 3000 mm, průměr kruhové úseče 400 mm, výška 120 mm. Zaslepení z obou konců, napojení z vrchní části vyústky ve středu vyústky Symetrické napojení na VZT potrubí 1500 mm od zaslepeného konce vyústky - profil napojení na VZT 300 x 300 mm, Materiálové provedení: 100% polyester s mikroperforací 200 - 400 µm; hmotnost textilní vyústky 2,0 kg Nosný systém Al profily pro vynášení textilní vyústky s montáží přímo do podhledu, profily budou vybaveny napínačem textilní vyústky Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 6
P | 347 | R01VZT9.09w |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 600 x 300, komfortní bez regulačního ústrojí, D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 600 x 300, komfortní bez regulačního ústrojí, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 6
P | 348 | R01VZT9.10w |  | Regulační klapka těsná 300 x 100, atyp., ovl. ruční, D+M | KS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 300 x 100, atyp., ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 12
P | 349 | R01VZT9.11w |  | Regulační klapka těsná 315 x 125, atyp., ovl. ruční, D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 315 x 125, atyp., ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 6
P | 350 | R01VZT9.12w |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 36
P | 351 | R01VZT9.14w |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 237 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 237
P | 352 | R01VZT9.15w |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M | KG | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 2
P | 353 | R01VZT9.16w |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | M2 | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 5
P | 354 | R01VZT9.17w |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 127 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 127
P | 355 | R01VZT9.18w |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 2
P | 356 | R01VZT9.19w |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 106 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 106
P | 357 | R01VZT9.20w |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 54 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP
P | 358 | R01VZT9.22 |  | Cu potrubí 10/16 | bm | 237 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/16
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 237
SD |  | D34 |  | KLM systém X - Technologie 5.28 - 5.NP
P | 359 | R01VZT9.01x |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=5 kW, Qt=5,5kW, chladivo R32, Lp(1m)=48,0 dB(A), m=50kg | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=5 kW, Qt=5,5kW, chladivo R32, Lp(1m)=48,0 dB(A), m=50kg
VV
TS |  |  |  | předplněno chladivem R32 1,7 kg = 20 m Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 2
P | 360 | R01VZT9.02x |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=5,0 kW, Qt=6,0 kW, m=12,7 kg, chladivo R32, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=5,0 kW, Qt=6,0 kW, m=12,7 kg, chladivo R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=42/37/32/25 dB(A); SEER/SCOP = 6,9/4,1 včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 2
P | 361 | R01VZT9.04x |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 124 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 124
P | 362 | R01VZT9.05x |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M | KG | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 363 | R01VZT9.06x |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | M2 | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 5
P | 364 | R01VZT9.17 |  | Cu potrubí 6/12 | bm | 124 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 6/12
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 124
SD |  | D36 |  | KLM systém Z - Neobsazeno
P | 365 | R01VZT9.200 |  | Montážní materiál k z.č. 9 | KG | 860 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montážní materiál k z.č. 9
VV
TS
P | 366 | R01VZT9.201 |  | Koordinace s MaR | HOD | 200 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Koordinace s MaR
VV
TS
P | 367 | R01VZT9.202 |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)
VV
TS
P | 368 | R01VZT9.203 |  | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot (% z ceny montáže)
VV
TS
P | 369 | R01VZT9.204 |  | Inženýrská koordinační činnost | HOD | 100 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Inženýrská koordinační činnost
VV
TS
P | 370 | R01VZT9.205 |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu za účasti projektanta a objednatele | HOD | 100 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu za účasti projektanta a objednatele
VV
TS
P | 371 | R01VZT9.206 |  | Zaškolení obsluhy | HOD | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS
P | 372 | R01VZT9.207 |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení | HOD | 60 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení
VV
TS
P | 373 | R01VZT9.208 |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace
VV
TS
P | 374 | R01VZT9.209 |  | PD skutečného provedení stavby | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PD skutečného provedení stavby
VV
TS
P | 375 | R01VZT9.210 |  | Vakuování systému | HOD | 240 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vakuování systému
VV
TS
P | 376 | R01VZT9.211 |  | Požární hlídky | HOD | 240 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární hlídky
VV
TS
P | 377 | R01VZT9.212 |  | Napuštění potrubí inertním plynem | HOD | 240 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Napuštění potrubí inertním plynem
VV
TS
P | 378 | R01VZT9.213 |  | Vypracování provozního řádu | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování provozního řádu
VV
TS
SD |  | D38 |  | KLM systém A - Řídící sál 5.23 - 5.NP
P | 379 | R01VZT10.01a |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=10 kW, Qt=11,2kW, chladivo R32, Lp(1m)=50,0 dB(A), m=100kg | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=10 kW, Qt=11,2kW, chladivo R32, Lp(1m)=50,0 dB(A), m=100kg
VV
TS |  |  |  | předplněno chladivem R32 3,5 kg = 20 m Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 3
P | 380 | R01VZT10.02a |  | Vnitřní kanálová jednotka systému SPLIT, Qch=10,0 kW, Qt=11,2 kW, m=38,5 kg, chladivo R32, D+M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní kanálová jednotka systému SPLIT, Qch=10,0 kW, Qt=11,2 kW, m=38,5 kg, chladivo R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=34/32/30 dB(A), externí statický tlak ventilátoru 147 Pa, průtok vzduchu 1680/1320 m3/h; SEER/SCOP = 6,0/4,0 včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 3
P | 381 | R01VZT10.03a |  | Filtrační kazeta 600 x 300 mm pro čtyřhranné potrubí z galvanické oceli, skříň v provedení s možností instalace diferenciální tlakový senzor. D + M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Filtrační kazeta 600 x 300 mm pro čtyřhranné potrubí z galvanické oceli, skříň v provedení s možností instalace diferenciální tlakový senzor. D + M
VV
TS |  |  |  | včetně deskového filtru třídy G4 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 3
P | 382 | R01VZT10.04a |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1000, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M | KS | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1000, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 18
P | 383 | R01VZT10.05a |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1500, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M | KS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1500, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 9
P | 384 | R01VZT10.06a |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 2x350 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 2x350 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M
VV
TS |  |  |  | Rozměry - délka 9000 mm, průměr kruhové úseče 300 mm, výška 120 mm. Zaslepení z obou konců, napojení z vrchní části vyústky ve dvou místech Asymetrické napojení na VZT potrubí ve dvou místech 3000 mm od zaslepeného konce vyústky - profil napojení na VZT 300 x 125 mm, vzdálenost osy napojení a podélné osy vyústky 37 mm Materiálové provedení: 100% polyester s mikroperforací 200 - 400 µm; hmotnost textilní vyústky 4,2 kg Nosný systém Al profily pro vynášení textilní vyústky s montáží přímo do podhledu, profily budou vybaveny napínačem textilní vyústky Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 3
P | 385 | R01VZT10.07a |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 300 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 300 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M
VV
TS |  |  |  | Rozměry - délka 5000 mm, průměr kruhové úseče 400 mm, výška 120 mm. Zaslepení z obou konců, napojení z vrchní části vyústky ve středu vyústky Symetrické napojení na VZT potrubí 2500 mm od zaslepeného konce vyústky - profil napojení na VZT 300 x 300 mm, Materiálové provedení: 100% polyester s mikroperforací 200 - 400 µm; hmotnost textilní vyústky 2,8 kg Nosný systém Al profily pro vynášení textilní vyústky s montáží přímo do podhledu, profily budou vybaveny napínačem textilní vyústky Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 6
P | 386 | R01VZT10.08a |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 190 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 190 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M
VV
TS |  |  |  | Rozměry - délka 3000 mm, průměr kruhové úseče 400 mm, výška 120 mm. Zaslepení z obou konců, napojení z vrchní části vyústky ve středu vyústky Symetrické napojení na VZT potrubí 1500 mm od zaslepeného konce vyústky - profil napojení na VZT 300 x 300 mm, Materiálové provedení: 100% polyester s mikroperforací 200 - 400 µm; hmotnost textilní vyústky 2,0 kg Nosný systém Al profily pro vynášení textilní vyústky s montáží přímo do podhledu, profily budou vybaveny napínačem textilní vyústky Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 6
P | 387 | R01VZT10.09a |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 600 x 300, komfortní bez regulačního ústrojí, D+M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 600 x 300, komfortní bez regulačního ústrojí, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 4
P | 388 | R01VZT10.10a |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 1200 x 300, komfortní bez regulačního ústrojí, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 1200 x 300, komfortní bez regulačního ústrojí, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 389 | R01VZT10.11a |  | Regulační klapka těsná 300 x 100, atyp., ovl. ruční, D+M | KS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 300 x 100, atyp., ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 12
P | 390 | R01VZT10.12a |  | Regulační klapka těsná 315 x 125, atyp., ovl. ruční, D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 315 x 125, atyp., ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 6
P | 391 | R01VZT10.13a |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 33 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 33
P | 392 | R01VZT10.15a |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 214 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 214
P | 393 | R01VZT10.16a |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M | KG | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 2
P | 394 | R01VZT10.17a |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | M2 | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 5
P | 395 | R01VZT10.18a |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 123 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 123
P | 396 | R01VZT10.19a |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 2
P | 397 | R01VZT10.20a |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 101 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 101
P | 398 | R01VZT10.21a |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 51 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP
P | 399 | R01VZT10.85 |  | Cu potrubí 10/16 | bm | 214 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/16
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 214
SD |  | D39 |  | KLM systém B - Technologie 5.22 - 5.NP
P | 400 | R01VZT10.01b |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=5 kW, Qt=5,5kW, chladivo R32, Lp(1m)=48,0 dB(A), m=50kg | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=5 kW, Qt=5,5kW, chladivo R32, Lp(1m)=48,0 dB(A), m=50kg
VV
TS |  |  |  | předplněno chladivem R32 1,7 kg = 20 m Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 2
P | 401 | R01VZT10.02b |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=5,0 kW, Qt=6,0 kW, m=12,7 kg, chladivo R32, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=5,0 kW, Qt=6,0 kW, m=12,7 kg, chladivo R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=42/37/32/25 dB(A); SEER/SCOP = 7,5/4,6 včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 2
P | 402 | R01VZT10.04b |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 117 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 117
P | 403 | R01VZT10.05b |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M | KG | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 404 | R01VZT10.06b |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | M2 | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 5
P | 405 | R01VZT10.86 |  | Cu potrubí 6/12 | bm | 117 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 6/12
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 117
SD |  | D4 |  | Zařízení č. 4 - Teplovzdušné větrání kanceláří a fitness 3. - 6.NP
P | 406 | R01VZT4.01 |  | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:
VV
TS |  |  |  | Vnitřní provedení, rám s nastavitelnými nožičkami (výška nožiček včetně rámu = 285 mm), kompaktní jednotka, pružně podložená, vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze). Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. Vývody na horní straně jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové EC motory s integrovanými regulátory, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 700Pa při průtoku 1625 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 600Pa při průtoku 1625 m3/h. Jeden stupeň filtrace na přívodu: (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO Coarse 80 % (M5) Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO Coarse 80% (M5). Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů. Vodní ohřívač. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT. Chladič - výparník včetně odkapové vany, sifonu, eliminátoru kapek. Napojení Cu na venkovní kondenzační jednotku - VZT. Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony 24V (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí - součást dodávky profes MaR. Plynule říditelný servopohon 24V (ovládání 0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - součást dodávky profese MaR. Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy rýhovanou gumou. Transport jednotky v celku jeřábem do montážních otvorů ve fasádě strojovny a následný přesun do strojovny. Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii. Všechny technické parametry-viz tabulka 'Přehled výkonů po zařízeních'; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT. Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 407 | R01VZT4.01a |  | Potrubní vlhčící kus 955 x 320, délka 940 mm včetně 2 ks pružných manžet, včetně vyspádování dna k místu odvodu kondenzátu | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubní vlhčící kus 955 x 320, délka 940 mm včetně 2 ks pružných manžet, včetně vyspádování dna k místu odvodu kondenzátu
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 408 | R01VZT4.01b |  | Potrubní filtrační kazeta 955 x 320, délka 630 mm včetně 2 ks pružných manžet a filtrační vložky třídy F7 ISO ePM 2.5 65 % | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubní filtrační kazeta 955 x 320, délka 630 mm včetně 2 ks pružných manžet a filtrační vložky třídy F7 ISO ePM 2.5 65 %
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 409 | R01VZT4.02 |  | Elektrický odporový vyvíječ páry (16 kg/h páry) složený z jednoho modulu, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Elektrický odporový vyvíječ páry (16 kg/h páry) složený z jednoho modulu, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně regulace, relé, kondez.hadice, parní hadice 4m, distribuční trubice, filtru 5 mikronů včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do těla vyvíječe) včetně komunikační karty ModBus RTU vybavení prvky MaR - dodávka MaR Všechny technické parametry-viz tabulka 'Přehled výkonů po zařízeních'; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT. Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 410 | R01VZT4.03 |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT k VZT jednotce D+M, Qch=7,1 kW, Qt=8,0kW, chladivo R32, Lp(1m)=51,0 dB(A), m=51kg | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT k VZT jednotce D+M, Qch=7,1 kW, Qt=8,0kW, chladivo R32, Lp(1m)=51,0 dB(A), m=51kg
VV
TS |  |  |  | max. délka vedení chladivového potrubí = 50 m, předplněno chladivem R32 pro délku potrubí 15 m Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 411 | R01VZT4.04 |  | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce master, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce master, D+M
VV
TS |  |  |  | Přesné umístění Rozhraní ve strojovně VZT si určí realizační firma dle potřeby a po konzultaci s navazujícími profesemi a investorem Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 412 | R01VZT4.05 |  | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | KS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 8
P | 413 | R01VZT4.06 |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými lamelami 600 x 40, přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými lamelami 600 x 40, přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 1
P | 414 | R01VZT4.07 |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými nastavitelnými lamelami 600 x 24, přívodní, horizontální připojení, RK v nástavci, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými nastavitelnými lamelami 600 x 24, přívodní, horizontální připojení, RK v nástavci, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 415 | R01VZT4.08 |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými nastavitelnými lamelami 600 x 8, přívodní, horizontální připojení, RK v nástavci, D+M | KS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými nastavitelnými lamelami 600 x 8, přívodní, horizontální připojení, RK v nástavci, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 10
P | 416 | R01VZT4.09 |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými lamelami 600 x 40, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými lamelami 600 x 40, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 1
P | 417 | R01VZT4.10 |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými nastavitelnými lamelami 600 x 24, odvodní, horizontální připojení, RK v nástavci, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými nastavitelnými lamelami 600 x 24, odvodní, horizontální připojení, RK v nástavci, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 418 | R01VZT4.100 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x160, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x160, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 419 | R01VZT4.101 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x160, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x160, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 420 | R01VZT4.102 |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 421 | R01VZT4.103 |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 422 | R01VZT4.104 |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 1
P | 423 | R01VZT4.105 |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 1
P | 424 | R01VZT4.106 |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 1
P | 425 | R01VZT4.107 |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 1
P | 426 | R01VZT4.11 |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými nastavitelnými lamelami 600 x 8, odvodní, horizontální připojení, RK v nástavci, D+M | KS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými nastavitelnými lamelami 600 x 8, odvodní, horizontální připojení, RK v nástavci, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 10
P | 427 | R01VZT4.12 |  | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 2
P | 428 | R01VZT4.13 |  | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 2
P | 429 | R01VZT4.14 |  | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | KS | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 20
P | 430 | R01VZT4.15 |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 6
P | 431 | R01VZT4.16 |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 6
P | 432 | R01VZT4.17 |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 60 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 60
P | 433 | R01VZT4.19 |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů napájecí kabeláží a komunikační stíněnou kabeláží | bm | 25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů napájecí kabeláží a komunikační stíněnou kabeláží
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP;D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 25
P | 434 | R01VZT4.20 |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M | KG | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 435 | R01VZT4.200 |  | Montážní materiál k z.č. 4 | KG | 140 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montážní materiál k z.č. 4
VV
TS
P | 436 | R01VZT4.201 |  | Zaregulování z.č. 4, koordinace s MaR | HOD | 80 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaregulování z.č. 4, koordinace s MaR
VV
TS
P | 437 | R01VZT4.202 |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 3.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)
VV
TS
P | 438 | R01VZT4.203 |  | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot (% z ceny montáže)
VV
TS
P | 439 | R01VZT4.204 |  | Inženýrská koordinační činnost | HOD | 40 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Inženýrská koordinační činnost
VV
TS
P | 440 | R01VZT4.205 |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | HOD | 40 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu
VV
TS
P | 441 | R01VZT4.206 |  | Zaškolení obsluhy | HOD | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS
P | 442 | R01VZT4.207 |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu
VV
TS
P | 443 | R01VZT4.208 |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení | HOD | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení
VV
TS
P | 444 | R01VZT4.209 |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace
VV
TS
P | 445 | R01VZT4.21 |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 183 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 183
P | 446 | R01VZT4.210 |  | PD skutečného provedení stavby | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PD skutečného provedení stavby
VV
TS
P | 447 | R01VZT4.211 |  | Vypracování provozního řádu | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování provozního řádu
VV
TS
P | 448 | R01VZT4.212 |  | Vakuování systému | HOD | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vakuování systému
VV
TS
P | 449 | R01VZT4.213 |  | Požární hlídky | HOD | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární hlídky
VV
TS
P | 450 | R01VZT4.214 |  | Napuštění potrubí inertním plynem | HOD | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Napuštění potrubí inertním plynem
VV
TS
P | 451 | R01VZT4.22 |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 135 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 135
P | 452 | R01VZT4.23 |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 86 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 86
P | 453 | R01VZT4.24 |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 147 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 147
P | 454 | R01VZT4.25 |  | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | M2 | 96 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 96
P | 455 | R01VZT4.85 |  | Cu potrubí 10/16 | bm | 25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/16
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).
SD |  | D41 |  | KLM systém D - Řídící sál 6.22 - 6.NP
P | 456 | R01VZT10.01d |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=13,4 kW, Qt=15,3kW, chladivo R32, Lp(1m)=54,0 dB(A), m=90,5kg | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=13,4 kW, Qt=15,3kW, chladivo R32, Lp(1m)=54,0 dB(A), m=90,5kg
VV
TS |  |  |  | předplněno chladivem R32 2,9 kg = 30 m Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 3
P | 457 | R01VZT10.02d |  | Vnitřní kanálová jednotka systému SPLIT, Qch=13,4 kW, Qt=15,3 kW, m=38,5 kg, chladivo R32, D+M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní kanálová jednotka systému SPLIT, Qch=13,4 kW, Qt=15,3 kW, m=38,5 kg, chladivo R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=37/34/30 dB(A), externí statický tlak ventilátoru 147 Pa, průtok vzduchu 1980/1380 m3/h; SEER/SCOP = 6,0/4,0 včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 3
P | 458 | R01VZT10.03d |  | Filtrační kazeta 600 x 300 mm pro čtyřhranné potrubí z galvanické oceli, skříň v provedení s možností instalace diferenciální tlakový senzor. D + M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Filtrační kazeta 600 x 300 mm pro čtyřhranné potrubí z galvanické oceli, skříň v provedení s možností instalace diferenciální tlakový senzor. D + M
VV
TS |  |  |  | včetně deskového filtru třídy G4 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 3
P | 459 | R01VZT10.04d |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1000, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M | KS | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1000, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 18
P | 460 | R01VZT10.05d |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1500, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M | KS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku kulisový 100 x 300 x 1500, atyp. včetně děrovaného plechu, do potrubí průřezu 600 x 300 D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 9
P | 461 | R01VZT10.06d |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 2x415 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 2x415 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M
VV
TS |  |  |  | Rozměry - délka 9000 mm, průměr kruhové úseče 300 mm, výška 120 mm. Zaslepení z obou konců, napojení z vrchní části vyústky ve dvou místech Asymetrické napojení na VZT potrubí ve dvou místech 3000 mm od zaslepeného konce vyústky - profil napojení na VZT 315 x 125 mm, vzdálenost osy napojení a podélné osy vyústky 37 mm Materiálové provedení: 100% polyester s mikroperforací 200 - 400 µm; hmotnost textilní vyústky 4,2 kg Nosný systém Al profily pro vynášení textilní vyústky s montáží přímo do podhledu, profily budou vybaveny napínačem textilní vyústky Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 3
P | 462 | R01VZT10.07d |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 360 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 360 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M
VV
TS |  |  |  | Rozměry - délka 5000 mm, průměr kruhové úseče 400 mm, výška 120 mm. Zaslepení z obou konců, napojení z vrchní části vyústky ve středu vyústky Symetrické napojení na VZT potrubí 2500 mm od zaslepeného konce vyústky - profil napojení na VZT 300 x 300 mm, Materiálové provedení: 100% polyester s mikroperforací 200 - 400 µm; hmotnost textilní vyústky 2,8 kg Nosný systém Al profily pro vynášení textilní vyústky s montáží přímo do podhledu, profily budou vybaveny napínačem textilní vyústky Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 6
P | 463 | R01VZT10.08d |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 215 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 215 m3/h, použitelný přetlak 55 Pa; D+M
VV
TS |  |  |  | Rozměry - délka 3000 mm, průměr kruhové úseče 400 mm, výška 120 mm. Zaslepení z obou konců, napojení z vrchní části vyústky ve středu vyústky Symetrické napojení na VZT potrubí 1500 mm od zaslepeného konce vyústky - profil napojení na VZT 300 x 300 mm, Materiálové provedení: 100% polyester s mikroperforací 200 - 400 µm; hmotnost textilní vyústky 2,0 kg Nosný systém Al profily pro vynášení textilní vyústky s montáží přímo do podhledu, profily budou vybaveny napínačem textilní vyústky Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 6
P | 464 | R01VZT10.09d |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 600 x 300, komfortní bez regulačního ústrojí, D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 600 x 300, komfortní bez regulačního ústrojí, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 6
P | 465 | R01VZT10.10d |  | Regulační klapka těsná 300 x 100, atyp., ovl. ruční, D+M | KS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 300 x 100, atyp., ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 12
P | 466 | R01VZT10.11d |  | Regulační klapka těsná 315 x 125, atyp., ovl. ruční, D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 315 x 125, atyp., ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 6
P | 467 | R01VZT10.12d |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 36
P | 468 | R01VZT10.14d |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 284 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 284
P | 469 | R01VZT10.15d |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M | KG | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 2
P | 470 | R01VZT10.16d |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | M2 | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 5
P | 471 | R01VZT10.18d |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 136 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 136
P | 472 | R01VZT10.19d |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 2
P | 473 | R01VZT10.20d |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 114 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 114
P | 474 | R01VZT10.21d |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 53 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP
P | 475 | R01VZT10.851 |  | Cu potrubí 10/16 | bm | 284 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/16
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 284
SD |  | D42 |  | KLM systém E - Technologie prosál 6.22 - 6.NP
P | 476 | R01VZT10.01e |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=5 kW, Qt=5,5kW, chladivo R32, Lp(1m)=48,0 dB(A), m=50kg | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka SPLIT dvoutrubková D+M, Qch=5 kW, Qt=5,5kW, chladivo R32, Lp(1m)=48,0 dB(A), m=50kg
VV
TS |  |  |  | předplněno chladivem R32 1,7 kg = 20 m Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 2
P | 477 | R01VZT10.02e |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=5,0 kW, Qt=6,0 kW, m=12,7 kg, chladivo R32, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=5,0 kW, Qt=6,0 kW, m=12,7 kg, chladivo R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=42/37/32/25 dB(A); SEER/SCOP = 7,5/4,6 včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 2
P | 478 | R01VZT10.04e |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 106 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 106
P | 479 | R01VZT10.05e |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M | KG | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 480 | R01VZT10.06e |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | M2 | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 5
P | 481 | R01VZT10.200 |  | Montážní materiál k z.č. 10 | KG | 180 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montážní materiál k z.č. 10
VV
TS
P | 482 | R01VZT10.201 |  | Koordinace s MaR | HOD | 100 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Koordinace s MaR
VV
TS
P | 483 | R01VZT10.202 |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)
VV
TS
P | 484 | R01VZT10.203 |  | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot (% z ceny montáže)
VV
TS
P | 485 | R01VZT10.204 |  | Inženýrská koordinační činnost | HOD | 50 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Inženýrská koordinační činnost
VV
TS
P | 486 | R01VZT10.205 |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | HOD | 50 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu
VV
TS
P | 487 | R01VZT10.206 |  | Zaškolení obsluhy | HOD | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS
P | 488 | R01VZT10.207 |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení | HOD | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení
VV
TS
P | 489 | R01VZT10.208 |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace
VV
TS
P | 490 | R01VZT10.209 |  | PD skutečného provedení stavby | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PD skutečného provedení stavby
VV
TS
P | 491 | R01VZT10.210 |  | Vakuování systému | HOD | 120 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vakuování systému
VV
TS
P | 492 | R01VZT10.211 |  | Požární hlídky | HOD | 120 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární hlídky
VV
TS
P | 493 | R01VZT10.212 |  | Napuštění potrubí inertním plynem | HOD | 120 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Napuštění potrubí inertním plynem
VV
TS
P | 494 | R01VZT10.213 |  | Vypracování provozního řádu | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování provozního řádu
VV
TS
P | 495 | R01VZT10.852 |  | Cu potrubí 6/12 | bm | 106 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 6/12
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 106
SD |  | D43 |  | Zařízení č. 11 - Požární větrání CHÚC A
P | 496 | R01VZT11.01 |  | Přívodní ventilátorová komora ve venkovním provedení pro průtok 6.950 m3/h při 900 Pa, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přívodní ventilátorová komora ve venkovním provedení pro průtok 6.950 m3/h při 900 Pa, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně uzavírací klapky a servopohonu 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, včetně integrované protidešťové žaluzie jednootáčkový radiální ventilátor s řemenovým převodem, nosný rám bez nožiček, pružné podložení, včetně transportu na střechu jeřábem Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 497 | R01VZT11.02 |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do hranatého potrubí, 500 x 400, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do hranatého potrubí, 500 x 400, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 6
P | 498 | R01VZT11.03 |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 79 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 79
P | 499 | R01VZT11.04 |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy, s oplechováním pozink plechem, D+M | M2 | 22 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy, s oplechováním pozink plechem, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 22
P | 500 | R01VZT11.200 |  | Montážní materiál k z.č. 11 | KG | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montážní materiál k z.č. 11
VV
TS
P | 501 | R01VZT11.201 |  | Zaregulování z.č. 11, koordinace s SI | HOD | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaregulování z.č. 11, koordinace s SI
VV
TS
P | 502 | R01VZT11.202 |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 3.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)
VV
TS
P | 503 | R01VZT11.203 |  | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot (% z ceny montáže)
VV
TS
P | 504 | R01VZT11.204 |  | Inženýrská koordinační činnost | HOD | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Inženýrská koordinační činnost
VV
TS
P | 505 | R01VZT11.205 |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | HOD | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu
VV
TS
P | 506 | R01VZT11.206 |  | Zaškolení obsluhy | HOD | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS
P | 507 | R01VZT11.207 |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace
VV
TS
P | 508 | R01VZT11.208 |  | PD skutečného provedení stavby | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PD skutečného provedení stavby
VV
TS
P | 509 | R01VZT11.209 |  | Vypracování provozního řádu | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování provozního řádu
VV
TS
SD |  | D44 |  | Zařízení č. 12 - Požární větrání CHÚC B
P | 510 | R01VZT12.01 |  | Přívodní ventilátorová komora ve venkovním provedení pro průtok 37.000 m3/h při 600 Pa, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přívodní ventilátorová komora ve venkovním provedení pro průtok 37.000 m3/h při 600 Pa, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně uzavírací klapky a servopohonu 230V s havarijní funkcí a zpětným hlášením polohy, včetně integrované protidešťové žaluzie jednootáčkový radiální ventilátor s řemenovým převodem, nosný rám bez nožiček, pružné podložení, včetně transportu na střechu jeřábem Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 511 | R01VZT12.02 |  | Uzavírací těsná klapka 2000x1400 se servopohonem 230 V s havarijní funkcí a snímačem polohy, ovládáná ON/OFF, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací těsná klapka 2000x1400 se servopohonem 230 V s havarijní funkcí a snímačem polohy, ovládáná ON/OFF, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 512 | R01VZT12.04 |  | Uzavírací těsná klapka 2000x1400 se servopohonem 230 V s havarijní funkcí a snímačem polohy, ovládáná ON/OFF, včetně stříšky pro servo, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací těsná klapka 2000x1400 se servopohonem 230 V s havarijní funkcí a snímačem polohy, ovládáná ON/OFF, včetně stříšky pro servo, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 513 | R01VZT12.05 |  | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 2000x1400, složená ze 2ks 1000x1400, pozink., D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 2000x1400, složená ze 2ks 1000x1400, pozink., D+M
VV
TS |  |  |  | vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování, D+M Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 2
P | 514 | R01VZT12.06 |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do hranatého potrubí, 1200 x 600, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do hranatého potrubí, 1200 x 600, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 4
P | 515 | R01VZT12.07 |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do hranatého potrubí, 1000 x 600, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do hranatého potrubí, 1000 x 600, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_00Půdorys 4.NP+D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 10
P | 516 | R01VZT12.08 |  | Krycí síto na potrubí 400 x 250 pozink, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Krycí síto na potrubí 400 x 250 pozink, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 2
P | 517 | R01VZT12.09 |  | Krycí síto na potrubí 500 x 250 pozink, D+M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Krycí síto na potrubí 500 x 250 pozink, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 4
P | 518 | R01VZT12.09a |  | Krycí síto na potrubí 2000 x 1400 pozink, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Krycí síto na potrubí 2000 x 1400 pozink, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 2
P | 519 | R01VZT12.10 |  | Regulační klapka těsná 2000 x 1400, ovl. ruční, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 2000 x 1400, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 2
P | 520 | R01VZT12.11 |  | Regulační klapka těsná 560 x 250, ovl. ruční, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 560 x 250, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 521 | R01VZT12.12 |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 285 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 285
P | 522 | R01VZT12.13 |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy, s oplechováním pozink plechem, D+M | M2 | 62 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy, s oplechováním pozink plechem, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 62
P | 523 | R01VZT12.200 |  | Montážní materiál k z.č. 12 | KG | 80 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montážní materiál k z.č. 12
VV
TS
P | 524 | R01VZT12.201 |  | Zaregulování z.č. 12, koordinace s MaR | HOD | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaregulování z.č. 12, koordinace s MaR
VV
TS
P | 525 | R01VZT12.202 |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 3.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)
VV
TS
P | 526 | R01VZT12.203 |  | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot (% z ceny montáže)
VV
TS
P | 527 | R01VZT12.204 |  | Inženýrská koordinační činnost | HOD | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Inženýrská koordinační činnost
VV
TS
P | 528 | R01VZT12.205 |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | HOD | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu
VV
TS
P | 529 | R01VZT12.206 |  | Zaškolení obsluhy | HOD | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS
P | 530 | R01VZT12.207 |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace
VV
TS
P | 531 | R01VZT12.208 |  | PD skutečného provedení stavby | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PD skutečného provedení stavby
VV
TS
P | 532 | R01VZT12.209 |  | Vypracování provozního řádu | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování provozního řádu
VV
TS
SD |  | D45 |  | Zařízení č. 13 - Dveřní clona
P | 533 | R01VZT13.01 |  | Teplovzdušná dveřní clona s EC ventilátorem - pro výšku dveří do 3,5m a šířku 2,0m | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Teplovzdušná dveřní clona s EC ventilátorem - pro výšku dveří do 3,5m a šířku 2,0m
VV
TS |  |  |  | určená pro skrytou montáž do podhledu s čelní deskou zalícovanou s rovinou podhledu parametry: oběhový vzduch, teplovodní výměník, zabudované termokontakty, s filtrem a opláštěním včetně regulačního systému pro napojení do BMS přes Modbus RTU, kabelového ovladače, prostorového čilda teploty, čidla vratné vody a kabeláže pro napojení dveřního kontaktu, tlakově nezávislého uzavíracího, regulačního a vyvažovacího ventilu DN20, plynulého servopohonu 24 V, regulace 0-10V, uzavíracího kulového ventilu DN20, antivibračních kusů a stropních konzolí připojení vody DN20 (G 3/4'), hmotnost 90kg Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 1
P | 534 | R01VZT13.200 |  | Montážní materiál k z.č. 13 | KG | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montážní materiál k z.č. 13
VV
TS
P | 535 | R01VZT13.201 |  | Zaregulování z.č. 13, koordinace s MaR | HOD | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaregulování z.č. 13, koordinace s MaR
VV
TS
P | 536 | R01VZT13.202 |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 3.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)
VV
TS
P | 537 | R01VZT13.203 |  | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot (% z ceny montáže)
VV
TS
P | 538 | R01VZT13.204 |  | Inženýrská koordinační činnost | HOD | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Inženýrská koordinační činnost
VV
TS
P | 539 | R01VZT13.205 |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | HOD | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu
VV
TS
P | 540 | R01VZT13.206 |  | Zaškolení obsluhy | HOD | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS
P | 541 | R01VZT13.207 |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení | HOD | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení
VV
TS
P | 542 | R01VZT13.208 |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace
VV
TS
P | 543 | R01VZT13.209 |  | PD skutečného provedení stavby | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PD skutečného provedení stavby
VV
TS
P | 544 | R01VZT13.210 |  | Vypracování provozního řádu | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování provozního řádu
VV
TS
SD |  | D5 |  | Zařízení č. 5 - Teplovzdušné větrání technického zázemí ve 2.NP
P | 545 | R01VZT5.01 |  | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:
VV
TS |  |  |  | Vnitřní standardní provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená, vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze). Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. Vývody na čelní straně jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové EC motory s integrovanými regulátory, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly, Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 900Pa při průtoku 4425 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 750Pa při průtoku 4425 m3/h. Dva stupně filtrace na přívodu: (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO ePM10 60% (M5); 2. stupeň filtrace ISO ePM1 50% (F7) Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 60% (M5). Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů. Vodní ohřívač - pro zimní provoz. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT. Chladič - výparník včetně odkapové vany, sifonu, eliminátoru kapek. Napojení Cu na venkovní kondenzační jednotku - VZT. Vodní ohřívač - pro letní provoz. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT. Komora parního vlhčení s vanou pro odvod kondenzátu Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony 24V (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí - součást dodávky profes MaR. Plynule říditelný servopohon 24V (ovládání 0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - součást dodávky profese MaR. Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy rýhovanou gumou. Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích jeřábem do montážních otvorů ve fasádě strojovny a následný přesun do strojovny. Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii. Všechny technické parametry-viz tabulka 'Přehled výkonů po zařízeních'; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT. Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 546 | R01VZT5.02 |  | Elektrický odporový vyvíječ páry (50 kg/h páry) složený ze dvou modulů, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Elektrický odporový vyvíječ páry (50 kg/h páry) složený ze dvou modulů, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně regulace, relé, kondez.hadice, parní hadice 4m, distribuční trubice, filtru 5 mikronů včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do těla vyvíječe) včetně komunikační karty ModBus RTU vybavení prvky MaR - dodávka MaR Všechny technické parametry-viz tabulka 'Přehled výkonů po zařízeních'; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT. Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 547 | R01VZT5.03 |  | Venkovní kond.jednotka miniVRF k VZT jednotce D+M, Qch=12,1 kW, Qt=13,5kW, chladivo R410a, Lp(1m)=51,0 dB(A), m=95kg | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka miniVRF k VZT jednotce D+M, Qch=12,1 kW, Qt=13,5kW, chladivo R410a, Lp(1m)=51,0 dB(A), m=95kg
VV
TS |  |  |  | předplněno chladivem R410a 3,2 kg Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 548 | R01VZT5.04 |  | Venkovní kond.jednotka miniVRF k VZT jednotce D+M, Qch=28,0 kW, Qt=31,5kW, chladivo R410a, Lp(1m)=58,0 dB(A), m=145kg | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka miniVRF k VZT jednotce D+M, Qch=28,0 kW, Qt=31,5kW, chladivo R410a, Lp(1m)=58,0 dB(A), m=145kg
VV
TS |  |  |  | předplněno chladivem R410a 3,7 kg Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 549 | R01VZT5.05 |  | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce master/slave, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce master/slave, D+M
VV
TS |  |  |  | Přesné umístění Rozhraní ve strojovně VZT si určí realizační firma dle potřeby a po konzultaci s navazujícími profesemi a investorem Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 2
P | 550 | R01VZT5.06 |  | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M | KS | 16 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 16
P | 551 | R01VZT5.07 |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do kruhového potrubí, 225 x 75, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do kruhového potrubí, 225 x 75, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 6
P | 552 | R01VZT5.08 |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do obdélníkového potrubí, 625 x 145, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do obdélníkového potrubí, 625 x 145, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 8
P | 553 | R01VZT5.09 |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do obdélníkového potrubí, 525 x 145, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do obdélníkového potrubí, 525 x 145, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 1
P | 554 | R01VZT5.10 |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, 225 x 75, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, 225 x 75, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 6
P | 555 | R01VZT5.100 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x400, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x400, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 1
P | 556 | R01VZT5.101 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x400, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x400, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 1
P | 557 | R01VZT5.102 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x250, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x250, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 1
P | 558 | R01VZT5.103 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x250, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x250, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 1
P | 559 | R01VZT5.104 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 1
P | 560 | R01VZT5.105 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x250, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x250, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 1
P | 561 | R01VZT5.106 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 1
P | 562 | R01VZT5.107 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 1
P | 563 | R01VZT5.108 |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d160, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d160, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 1
P | 564 | R01VZT5.109 |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d160, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d160, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 1
P | 565 | R01VZT5.11 |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do obdélníkového potrubí, 500 x 200, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do obdélníkového potrubí, 500 x 200, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 4
P | 566 | R01VZT5.110 |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d180, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d180, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 1
P | 567 | R01VZT5.111 |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d180, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min,d180, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 1
P | 568 | R01VZT5.12 |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do obdélníkového potrubí, 400 x 200, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do obdélníkového potrubí, 400 x 200, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 5
P | 569 | R01VZT5.13 |  | Regulační klapka těsná 710 x 250, ovl. ruční, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 710 x 250, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 1
P | 570 | R01VZT5.14 |  | Regulační klapka těsná 560 x 225, ovl. ruční, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 560 x 225, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 1
P | 571 | R01VZT5.15 |  | Regulační klapka těsná 400 x 200, ovl. ruční, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 400 x 200, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 1
P | 572 | R01VZT5.16 |  | Regulační klapka těsná 315 x 200, ovl. ruční, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 315 x 200, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 2
P | 573 | R01VZT5.17 |  | Regulační klapka těsná 280 x 225, ovl. ruční, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 280 x 225, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 2
P | 574 | R01VZT5.18 |  | Regulační klapka těsná 250 x 200, ovl. ruční, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 250 x 200, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 1
P | 575 | R01VZT5.19 |  | Regulační klapka těsná 200 x 200, ovl. ruční, D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 200 x 200, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 6
P | 576 | R01VZT5.20 |  | Regulační klapka těsná 200 x 160 atyp., ovl. ruční, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 200 x 160 atyp., ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 2
P | 577 | R01VZT5.200 |  | Montážní materiál k z.č. 5 | KG | 270 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montážní materiál k z.č. 5
VV
TS
P | 578 | R01VZT5.201 |  | Zaregulování z.č. 5, koordinace s MaR | HOD | 65 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaregulování z.č. 5, koordinace s MaR
VV
TS
P | 579 | R01VZT5.202 |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 3.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)
VV
TS
P | 580 | R01VZT5.203 |  | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot (% z ceny montáže)
VV
TS
P | 581 | R01VZT5.204 |  | Inženýrská koordinační činnost | HOD | 35 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Inženýrská koordinační činnost
VV
TS
P | 582 | R01VZT5.205 |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | HOD | 35 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu
VV
TS
P | 583 | R01VZT5.206 |  | Zaškolení obsluhy | HOD | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS
P | 584 | R01VZT5.207 |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu
VV
TS
P | 585 | R01VZT5.208 |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení | HOD | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení
VV
TS
P | 586 | R01VZT5.209 |  | PD skutečného provedení stavby | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PD skutečného provedení stavby
VV
TS
P | 587 | R01VZT5.21 |  | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | KS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 12
P | 588 | R01VZT5.210 |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace
VV
TS
P | 589 | R01VZT5.211 |  | Vakuování systému | HOD | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vakuování systému
VV
TS
P | 590 | R01VZT5.212 |  | Požární hlídky | HOD | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární hlídky
VV
TS
P | 591 | R01VZT5.213 |  | Napuštění potrubí inertním plynem | HOD | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Napuštění potrubí inertním plynem
VV
TS
P | 592 | R01VZT5.214 |  | Vypracování provozního řádu | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování provozního řádu
VV
TS
P | 593 | R01VZT5.23 |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů napájecí kabeláží a komunikační stíněnou kabeláží | bm | 42 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů napájecí kabeláží a komunikační stíněnou kabeláží
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP;D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 42
P | 594 | R01VZT5.24 |  | Doplnění chladiva do systému R410a, D+M | KG | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R410a, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 595 | R01VZT5.25 |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 619 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 619
P | 596 | R01VZT5.26 |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 53 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 53
P | 597 | R01VZT5.27 |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 219 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 219
P | 598 | R01VZT5.28 |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 278 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 278
P | 599 | R01VZT5.29 |  | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | M2 | 119 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 119
P | 600 | R01VZT5.989 |  | Cu potrubí 10/22 | bm | 21 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/22
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).
P | 601 | R01VZT5.999 |  | Cu potrubí 10/16 | bm | 21 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/16
VV
TS
SD |  | D6 |  | Zařízení č. 6 - Teplovzdušné větrání řídících sálů a zázemí ve 3. a 4.NP
P | 602 | R01VZT6.01 |  | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:
VV
TS |  |  |  | Vnitřní standardní provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená, vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze). Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. Vývody na čelní straně jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové EC motory s integrovanými regulátory, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly, včetně 100% zálohy ventilátoru a motoru Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 800Pa při průtoku 11400 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 650Pa při průtoku 11400 m3/h. Dva stupně filtrace na přívodu: (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO ePM10 60% (M5); 2. stupeň filtrace ISO ePM1 85% (F9) Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 60% (M5). Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů. Vodní ohřívač - pro zimní provoz. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT. Chladič - výparník včetně odkapové vany, sifonu, eliminátoru kapek. Napojení Cu na venkovní kondenzační jednotku - VZT. Vodní ohřívač - pro letní provoz. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT. Komora parního vlhčení s vanou pro odvod kondenzátu Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony 24V (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí - součást dodávky profes MaR. Plynule říditelný servopohon 24V (ovládání 0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - součást dodávky profese MaR. Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy rýhovanou gumou. Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích jeřábem do montážních otvorů ve fasádě strojovny a následný přesun do strojovny. Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii. Všechny technické parametry-viz tabulka 'Přehled výkonů po zařízeních'; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT. Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 603 | R01VZT6.02 |  | Elektrický odporový vyvíječ páry (80 kg/h páry) složený ze dvou modulů, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Elektrický odporový vyvíječ páry (80 kg/h páry) složený ze dvou modulů, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně regulace, relé, kondez.hadice, parní hadice 4m, distribuční trubice, filtru 5 mikronů včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do těla vyvíječe) včetně komunikační karty ModBus RTU vybavení prvky MaR - dodávka MaR Všechny technické parametry-viz tabulka 'Přehled výkonů po zařízeních'; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT. Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 604 | R01VZT6.03 |  | Venkovní kond.jednotka miniVRF k VZT jednotce D+M, Qch=12,1 kW, Qt=13,5kW, chladivo R410a, Lp(1m)=51,0 dB(A), m=95kg | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka miniVRF k VZT jednotce D+M, Qch=12,1 kW, Qt=13,5kW, chladivo R410a, Lp(1m)=51,0 dB(A), m=95kg
VV
TS |  |  |  | předplněno chladivem R410a 3,2 kg Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 605 | R01VZT6.04 |  | Venkovní kond.jednotka miniVRF k VZT jednotce D+M, Qch=33,6 kW, Qt=37,5kW, chladivo R410a, Lp(1m)=60,0 dB(A), m=155kg | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka miniVRF k VZT jednotce D+M, Qch=33,6 kW, Qt=37,5kW, chladivo R410a, Lp(1m)=60,0 dB(A), m=155kg
VV
TS |  |  |  | předplněno chladivem R410a 4,3 kg Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 3
P | 606 | R01VZT6.05 |  | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce master/slave, D+M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce master/slave, D+M
VV
TS |  |  |  | Přesné umístění Rozhraní ve strojovně VZT si určí realizační firma dle potřeby a po konzultaci s navazujícími profesemi a investorem Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 4
P | 607 | R01VZT6.06 |  | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1400x1000, pozink., D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1400x1000, pozink., D+M
VV
TS |  |  |  | vč. síta a rámu - nutné vyvzorkování, D+M Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 2
P | 608 | R01VZT6.07 |  | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1800x1000, pozink., D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1800x1000, pozink., D+M
VV
TS |  |  |  | vč. síta a rámu - nutné vyvzorkování, D+M Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 609 | R01VZT6.08 |  | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | KS | 168 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP+D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 168
P | 610 | R01VZT6.09 |  | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M | KS | 14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP + D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 14
P | 611 | R01VZT6.10 |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 2x350 m3/h, použitelný přetlak 100 Pa; D+M | KS | 14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 2x350 m3/h, použitelný přetlak 100 Pa; D+M
VV
TS |  |  |  | Rozměry - délka 9000 mm, průměr kruhové úseče 300 mm, výška 120 mm. Zaslepení z obou konců, napojení z vrchní části vyústky ve dvou místech Asymetrické napojení na VZT potrubí ve dvou místech 3000 mm od zaslepeného konce vyústky - profil napojení na VZT 300 x 125 mm, vzdálenost osy napojení a podélné osy vyústky 37 mm Materiálové provedení: 100% polyester s mikroperforací 200 - 400 µm; hmotnost textilní vyústky 4,2 kg Nosný systém Al profily pro vynášení textilní vyústky s montáží přímo do podhledu, profily budou vybaveny napínačem textilní vyústky Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP + D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 14
P | 612 | R01VZT6.100 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x400, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x400, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 1
P | 613 | R01VZT6.101 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x400, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x400, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 1
P | 614 | R01VZT6.102 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x280, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x280, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 1
P | 615 | R01VZT6.103 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 1
P | 616 | R01VZT6.104 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 1
P | 617 | R01VZT6.105 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 1
P | 618 | R01VZT6.106 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 1
P | 619 | R01VZT6.107 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 1
P | 620 | R01VZT6.108 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 1
P | 621 | R01VZT6.109 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x280, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x280, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 1
P | 622 | R01VZT6.11 |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými lamelami 600 x 16, přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými lamelami 600 x 16, přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP + D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 2
P | 623 | R01VZT6.110 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 1
P | 624 | R01VZT6.111 |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 1
P | 625 | R01VZT6.112 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x400, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x400, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 1
P | 626 | R01VZT6.113 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x400, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x400, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 1
P | 627 | R01VZT6.114 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 1
P | 628 | R01VZT6.115 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 1
P | 629 | R01VZT6.116 |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 1
P | 630 | R01VZT6.117 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x400, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x400, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 1
P | 631 | R01VZT6.118 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 1
P | 632 | R01VZT6.119 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 1
P | 633 | R01VZT6.12 |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do kruhového potrubí, 225 x 75, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do kruhového potrubí, 225 x 75, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP + D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 3
P | 634 | R01VZT6.120 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 1
P | 635 | R01VZT6.121 |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 1
P | 636 | R01VZT6.122 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x280, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x280, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 1
P | 637 | R01VZT6.123 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x280, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x280, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 1
P | 638 | R01VZT6.125 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 1
P | 639 | R01VZT6.126 |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 1
P | 640 | R01VZT6.13 |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 225 x 225, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 225 x 225, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP + D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 2
P | 641 | R01VZT6.14 |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do kruhového potrubí, 325 x 75, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do kruhového potrubí, 325 x 75, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP + D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 4
P | 642 | R01VZT6.15 |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými lamelami 600 x 24, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými lamelami 600 x 24, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP + D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 2
P | 643 | R01VZT6.16 |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 1200 x 300, komfortní bez regulačního ústrojí, D+M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 1200 x 300, komfortní bez regulačního ústrojí, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP + D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 4
P | 644 | R01VZT6.17 |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, 225 x 75, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, 225 x 75, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP + D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 3
P | 645 | R01VZT6.18 |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, 325 x 75, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, 325 x 75, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP + D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 4
P | 646 | R01VZT6.19 |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, 525 x 75, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, 525 x 75, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP + D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 2
P | 647 | R01VZT6.20 |  | Regulační klapka těsná 710 x 280, ovl. ruční, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 710 x 280, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP + D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 2
P | 648 | R01VZT6.200 |  | Montážní materiál k z.č. 6 | KG | 400 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montážní materiál k z.č. 6
VV
TS
P | 649 | R01VZT6.201 |  | Zaregulování z.č. 6, koordinace s MaR | HOD | 150 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaregulování z.č. 6, koordinace s MaR
VV
TS
P | 650 | R01VZT6.202 |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 3.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)
VV
TS
P | 651 | R01VZT6.203 |  | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot (% z ceny montáže)
VV
TS
P | 652 | R01VZT6.204 |  | Inženýrská koordinační činnost | HOD | 75 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Inženýrská koordinační činnost
VV
TS
P | 653 | R01VZT6.205 |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | HOD | 75 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu
VV
TS
P | 654 | R01VZT6.206 |  | Zaškolení obsluhy | HOD | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS
P | 655 | R01VZT6.207 |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu
VV
TS
P | 656 | R01VZT6.208 |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení | HOD | 25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení
VV
TS
P | 657 | R01VZT6.209 |  | PD skutečného provedení stavby | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PD skutečného provedení stavby
VV
TS
P | 658 | R01VZT6.21 |  | Regulační klapka těsná 560 x 355, ovl. ruční, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 560 x 355, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP + D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 2
P | 659 | R01VZT6.210 |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace
VV
TS
P | 660 | R01VZT6.211 |  | Vakuování systému | HOD | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vakuování systému
VV
TS
P | 661 | R01VZT6.212 |  | Požární hlídky | HOD | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární hlídky
VV
TS
P | 662 | R01VZT6.213 |  | Napuštění potrubí inertním plynem | HOD | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Napuštění potrubí inertním plynem
VV
TS
P | 663 | R01VZT6.214 |  | Vypracování provozního řádu | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování provozního řádu
VV
TS
P | 664 | R01VZT6.22 |  | Regulační klapka těsná 560 x 280, ovl. ruční, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 560 x 280, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP + D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 2
P | 665 | R01VZT6.23 |  | Regulační klapka těsná 500 x 355, ovl. ruční, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 500 x 355, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP + D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 2
P | 666 | R01VZT6.24 |  | Regulační klapka těsná 450 x 355, ovl. ruční, D+M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 450 x 355, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP + D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 4
P | 667 | R01VZT6.25 |  | Regulační klapka těsná 280 x 200, ovl. ruční, D+M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 280 x 200, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP + D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 4
P | 668 | R01VZT6.26 |  | Regulační klapka těsná 225 x 200, ovl. ruční, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 225 x 200, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP + D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 2
P | 669 | R01VZT6.27 |  | Regulační klapka těsná 200 x 280, ovl. ruční, D+M | KS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 200 x 280, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP + D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 10
P | 670 | R01VZT6.28 |  | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP + D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 4
P | 671 | R01VZT6.29 |  | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | KS | 16 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP + D_2_2_1_SO01_42_2_004 Půdorys 4.NP 16
P | 672 | R01VZT6.30 |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 27 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 27
P | 673 | R01VZT6.31 |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_002 Půdorys 2.NP 12
P | 674 | R01VZT6.33 |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů napájecí kabeláží a komunikační stíněnou kabeláží | bm | 59 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů napájecí kabeláží a komunikační stíněnou kabeláží
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP;D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 59
P | 675 | R01VZT6.34 |  | Doplnění chladiva do systému R410a, D+M | KG | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R410a, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 2
P | 676 | R01VZT6.35 |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 943 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 943
P | 677 | R01VZT6.36 |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 64 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 64
P | 678 | R01VZT6.37 |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 287 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 287
P | 679 | R01VZT6.38 |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 562 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 562
P | 680 | R01VZT6.39 |  | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | M2 | 156 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP-D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 156
P | 681 | R01VZT6.40 |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy, s oplechováním pozink plechem, D+M | M2 | 24 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy, s oplechováním pozink plechem, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 24
P | 682 | R01VZT6.989 |  | Cu potrubí 12/28 | bm | 17 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 12/28
VV
TS
P | 683 | R01VZT6.999 |  | Cu potrubí 10/16 | bm | 42 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/16
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).
SD |  | D7 |  | Zařízení č. 7 -Teplovzdušné větrání řídících sálů a zázemí v 5. a 6.NP
P | 684 | R01VZT7.01 |  | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě:
VV
TS |  |  |  | Vnitřní standardní provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená, vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze). Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. Vývody na čelní straně jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, Jednootáčkové EC motory s integrovanými regulátory, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly, včetně 100% zálohy ventilátoru a motoru Externí dispoziční tlak přívodního ventilátoru 800Pa při průtoku 8725 m3/h. Externí dispoziční tlak odvodního ventilátoru 800Pa při průtoku 8725 m3/h. Dva stupně filtrace na přívodu: (kapsový filtr): 1.stupěň filtrace ISO ePM10 60% (M5); 2. stupeň filtrace ISO ePM1 85% (F9) Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 60% (M5). Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, včetně obtokové klapky, tlumících vložek, sifonů, ochranných termistorů, hadiček pro snímání tlaku, servisních vypínačů. Vodní ohřívač - pro zimní provoz. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT. Chladič - výparník včetně odkapové vany, sifonu, eliminátoru kapek. Napojení Cu na venkovní kondenzační jednotku - VZT. Vodní ohřívač - pro letní provoz. Směšovací uzel pro vodní ohřívač dodávkou UT. Komora parního vlhčení s vanou pro odvod kondenzátu Hrdla jednotky ukončeny pružnými manžetami součástí dodávky VZT jednotky. Servopohony 24V (ovládání ON/OFF) uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky s havarijní funkcí - součást dodávky profes MaR. Plynule říditelný servopohon 24V (ovládání 0-10V) pro obtokovou klapku rekuperátoru - součást dodávky profese MaR. Převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR. Vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR. Nožičky jednotky budou podloženy rýhovanou gumou. Transport jednotky po jednotlivých transportních celcích jeřábem do montážních otvorů ve fasádě strojovny a následný přesun do strojovny. Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii. Všechny technické parametry-viz tabulka 'Přehled výkonů po zařízeních'; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT. Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 685 | R01VZT7.02 |  | Elektrický odporový vyvíječ páry (60 kg/h páry) složený ze dvou modulů, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Elektrický odporový vyvíječ páry (60 kg/h páry) složený ze dvou modulů, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně regulace, relé, kondez.hadice, parní hadice 4m, distribuční trubice, filtru 5 mikronů včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do těla vyvíječe) včetně komunikační karty ModBus RTU vybavení prvky MaR - dodávka MaR Všechny technické parametry-viz tabulka 'Přehled výkonů po zařízeních'; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT. Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 686 | R01VZT7.03 |  | Venkovní kond.jednotka miniVRF k VZT jednotce D+M, Qch=12,1 kW, Qt=13,5kW, chladivo R410a, Lp(1m)=51,0 dB(A), m=95kg | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka miniVRF k VZT jednotce D+M, Qch=12,1 kW, Qt=13,5kW, chladivo R410a, Lp(1m)=51,0 dB(A), m=95kg
VV
TS |  |  |  | předplněno chladivem R410a 3,2 kg Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 687 | R01VZT7.04 |  | Venkovní kond.jednotka miniVRF k VZT jednotce D+M, Qch=33,6 kW, Qt=37,5kW, chladivo R410a, Lp(1m)=60,0 dB(A), m=155kg | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka miniVRF k VZT jednotce D+M, Qch=33,6 kW, Qt=37,5kW, chladivo R410a, Lp(1m)=60,0 dB(A), m=155kg
VV
TS |  |  |  | předplněno chladivem R410a 4,3 kg Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 2
P | 688 | R01VZT7.05 |  | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce master/slave, D+M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce master/slave, D+M
VV
TS |  |  |  | Přesné umístění Rozhraní ve strojovně VZT si určí realizační firma dle potřeby a po konzultaci s navazujícími profesemi a investorem Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 3
P | 689 | R01VZT7.06 |  | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M | KS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 12
P | 690 | R01VZT7.07 |  | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M | KS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 7
P | 691 | R01VZT7.08 |  | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | KS | 24 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 24
P | 692 | R01VZT7.09 |  | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 4
P | 693 | R01VZT7.10 |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 2x350 m3/h, použitelný přetlak 100 Pa; D+M | KS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Textilní vyústka pro přívod vzduchu včetně soupravy pro demontáž vyústky a čištění, průtok 2x350 m3/h, použitelný přetlak 100 Pa; D+M
VV
TS |  |  |  | Rozměry - délka 9000 mm, průměr kruhové úseče 300 mm, výška 120 mm. Zaslepení z obou konců, napojení z vrchní části vyústky ve dvou místech Asymetrické napojení na VZT potrubí ve dvou místech 3000 mm od zaslepeného konce vyústky - profil napojení na VZT 300 x 125 mm, vzdálenost osy napojení a podélné osy vyústky 37 mm Materiálové provedení: 100% polyester s mikroperforací 200 - 400 µm; hmotnost textilní vyústky 4,2 kg Nosný systém Al profily pro vynášení textilní vyústky s montáží přímo na podhled, profily budou vybaveny napínačem textilní vyústky Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 7
P | 694 | R01VZT7.100 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x250, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x250, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 695 | R01VZT7.101 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1120x400, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1120x400, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 696 | R01VZT7.102 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 697 | R01VZT7.103 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 698 | R01VZT7.104 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x280, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x280, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 699 | R01VZT7.105 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 700 | R01VZT7.106 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x400, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x400, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 701 | R01VZT7.107 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x400, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x400, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 702 | R01VZT7.108 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 703 | R01VZT7.109 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 704 | R01VZT7.11 |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými lamelami 600 x 16, přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými lamelami 600 x 16, přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 705 | R01VZT7.110 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 706 | R01VZT7.111 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x280, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x280, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 707 | R01VZT7.112 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 708 | R01VZT7.113 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 709 | R01VZT7.114 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 710 | R01VZT7.115 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x280, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x280, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 711 | R01VZT7.116 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 712 | R01VZT7.117 |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x200, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x200, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 713 | R01VZT7.12 |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do kruhového potrubí, 225 x 75, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do kruhového potrubí, 225 x 75, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP + D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 4
P | 714 | R01VZT7.13 |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 225 x 225, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 225 x 225, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 715 | R01VZT7.14 |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do kruhového potrubí, 325 x 75, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do kruhového potrubí, 325 x 75, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 716 | R01VZT7.14a |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 400 x 200, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 400 x 200, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 717 | R01VZT7.15 |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými lamelami 600 x 24, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska se soustřednými lamelami 600 x 24, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200 RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 718 | R01VZT7.16 |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 1200 x 300, komfortní bez regulačního ústrojí, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 1200 x 300, komfortní bez regulačního ústrojí, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 2
P | 719 | R01VZT7.17 |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, 225 x 75, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, 225 x 75, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP + D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 4
P | 720 | R01VZT7.18 |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, 325 x 75, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, 325 x 75, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 721 | R01VZT7.19 |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, 525 x 75, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, 525 x 75, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 722 | R01VZT7.19a |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 400 x 200, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 400 x 200, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 723 | R01VZT7.20 |  | Regulační klapka těsná 710 x 280, ovl. ruční, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 710 x 280, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 724 | R01VZT7.200 |  | Montážní materiál k z.č. 7 | KG | 310 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montážní materiál k z.č. 7
VV
TS
P | 725 | R01VZT7.201 |  | Zaregulování z.č. 7, koordinace s MaR | HOD | 100 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaregulování z.č. 7, koordinace s MaR
VV
TS
P | 726 | R01VZT7.202 |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 3.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)
VV
TS
P | 727 | R01VZT7.203 |  | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot (% z ceny montáže)
VV
TS
P | 728 | R01VZT7.204 |  | Inženýrská koordinační činnost | HOD | 50 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Inženýrská koordinační činnost
VV
TS
P | 729 | R01VZT7.205 |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | HOD | 50 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu
VV
TS
P | 730 | R01VZT7.206 |  | Zaškolení obsluhy | HOD | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS
P | 731 | R01VZT7.207 |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu
VV
TS
P | 732 | R01VZT7.208 |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení | HOD | 25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení
VV
TS
P | 733 | R01VZT7.209 |  | PD skutečného provedení stavby | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PD skutečného provedení stavby
VV
TS
P | 734 | R01VZT7.21 |  | Regulační klapka těsná 630 x 355, ovl. ruční, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 630 x 355, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 2
P | 735 | R01VZT7.210 |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace
VV
TS
P | 736 | R01VZT7.211 |  | Vakuování systému | HOD | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vakuování systému
VV
TS
P | 737 | R01VZT7.212 |  | Požární hlídky | HOD | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární hlídky
VV
TS
P | 738 | R01VZT7.213 |  | Napuštění potrubí inertním plynem | HOD | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Napuštění potrubí inertním plynem
VV
TS
P | 739 | R01VZT7.214 |  | Vypracování provozního řádu | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování provozního řádu
VV
TS
P | 740 | R01VZT7.22 |  | Regulační klapka těsná 450 x 355, ovl. ruční, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 450 x 355, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 2
P | 741 | R01VZT7.23 |  | Regulační klapka těsná 560 x 280, ovl. ruční, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 560 x 280, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 742 | R01VZT7.24 |  | Regulační klapka těsná 280 x 200, ovl. ruční, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 280 x 200, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 743 | R01VZT7.25 |  | Regulační klapka těsná 225 x 225, ovl. ruční, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 225 x 225, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 744 | R01VZT7.26 |  | Regulační klapka těsná 315 x 225, ovl. ruční, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 315 x 225, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 745 | R01VZT7.27 |  | Regulační klapka těsná 200 x 280, ovl. ruční, D+M | KS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 200 x 280, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 5
P | 746 | R01VZT7.27a |  | Regulační klapka těsná 500 x 200, ovl. ruční, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 500 x 200, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 2
P | 747 | R01VZT7.28 |  | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 1
P | 748 | R01VZT7.29 |  | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | KS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 12
P | 749 | R01VZT7.30 |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 250, D+M | bm | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 250, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 18
P | 750 | R01VZT7.31 |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 6
P | 751 | R01VZT7.34 |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů napájecí kabeláží a komunikační stíněnou kabeláží | bm | 45 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů napájecí kabeláží a komunikační stíněnou kabeláží
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP;D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 45
P | 752 | R01VZT7.35 |  | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně tvarovek a víka, min. 400x100 mm | bm | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně tvarovek a víka, min. 400x100 mm
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 8
P | 753 | R01VZT7.36 |  | Doplnění chladiva do systému R410a, D+M | KG | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R410a, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 2
P | 754 | R01VZT7.37 |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 744 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 744
P | 755 | R01VZT7.38 |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 39 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 39
P | 756 | R01VZT7.39 |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 246 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 246
P | 757 | R01VZT7.40 |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 455 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 455
P | 758 | R01VZT7.41 |  | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | M2 | 42 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M
VV
TS |  |  |  | včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 42
P | 759 | R01VZT7.989 |  | Cu potrubí 12/28 | bm | 28 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 12/28
VV
TS
P | 760 | R01VZT7.999 |  | Cu potrubí 10/16 | bm | 17 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/16
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).
SD |  | D8 |  | Zařízení č. 8 - Přímé chlazení vybraných místností 1., 3., 4., 5. a 6.NP
P | 761 | R01VZT8.01 |  | Venkovní kond.jednotka VRF dvoutrubková D+M, Qch=28,0 kW, Qt=28,0kW, chladivo R410a, Lp(1m)=60,0 dB(A), m=185kg | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka VRF dvoutrubková D+M, Qch=28,0 kW, Qt=28,0kW, chladivo R410a, Lp(1m)=60,0 dB(A), m=185kg
VV
TS |  |  |  | předplněno chladivem R410a 5,5 kg, SEER = 6,93/6,2; SCOP = 4,5/4,6 (kazetové/kanálové) Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 762 | R01VZT8.02 |  | Venkovní kond.jednotka miniVRF dvoutrubková D+M, Qch=22,4 kW, Qt=25,0kW, chladivo R410a, Lp(1m)=58,0 dB(A), m=135kg | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kond.jednotka miniVRF dvoutrubková D+M, Qch=22,4 kW, Qt=25,0kW, chladivo R410a, Lp(1m)=58,0 dB(A), m=135kg
VV
TS |  |  |  | předplněno chladivem R410a 3,7 kg; SEER = 6,3/6,05, SCOP = 4,25/4,2 (kazetové/kanálové) Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním, včetně BacNet IP karty Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 1
P | 763 | R01VZT8.03 |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému VRF s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=1,5 kW, Qt=1,7 kW, m=9 kg, chladivo R410A, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému VRF s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=1,5 kW, Qt=1,7 kW, m=9 kg, chladivo R410A, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=31 dB(A) při vysových otáčkách ventilátoru, Lp(1m)=26 dB(A) při zapnuté funkci bezprůvanového chlazení včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP;D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP 2
P | 764 | R01VZT8.04 |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému VRF s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=2,2 kW, Qt=2,5 kW, m=9 kg, chladivo R410A, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému VRF s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=2,2 kW, Qt=2,5 kW, m=9 kg, chladivo R410A, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=34 dB(A) při vysových otáčkách ventilátoru, Lp(1m)=27 dB(A) při zapnuté funkci bezprůvanového chlazení včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 1
P | 765 | R01VZT8.05 |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému VRF s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=2,8 kW, Qt=3,2 kW, m=9,5 kg, chladivo R410A, D+M | KS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému VRF s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=2,8 kW, Qt=3,2 kW, m=9,5 kg, chladivo R410A, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=34 dB(A) při vysových otáčkách ventilátoru, Lp(1m)=26 dB(A) při zapnuté funkci bezprůvanového chlazení včetně čerpadla kondenzátu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 9
P | 766 | R01VZT8.06 |  | Vnitřní kazetová jednotka systému VRF s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=2,8 kW, Qt=3,2 kW, m=15 kg, chladivo R410A, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní kazetová jednotka systému VRF s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=2,8 kW, Qt=3,2 kW, m=15 kg, chladivo R410A, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=33 dB(A) při vysových otáčkách ventilátoru, Lp(1m)=26 dB(A) při zapnuté funkci bezprůvanového chlazení včetně čerpadla kondenzátu a dekoračního panelu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 767 | R01VZT8.07 |  | Vnitřní kazetová jednotka systému VRF s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=3,6 kW, Qt=4,0 kW, m=15 kg, chladivo R410A, D+M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní kazetová jednotka systému VRF s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=3,6 kW, Qt=4,0 kW, m=15 kg, chladivo R410A, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=34 dB(A) při vysových otáčkách ventilátoru, Lp(1m)=26 dB(A) při zapnuté funkci bezprůvanového chlazení včetně čerpadla kondenzátu a dekoračního panelu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_003 Půdorys 3.NP - D_2_2_1_SO01_42_2_005 Půdorys 5.NP 3
P | 768 | R01VZT8.08 |  | Vnitřní kazetová jednotka systému VRF s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=5,6 kW, Qt=6,3 kW, m=15 kg, chladivo R410A, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní kazetová jednotka systému VRF s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=5,6 kW, Qt=6,3 kW, m=15 kg, chladivo R410A, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=39 dB(A) při vysových otáčkách ventilátoru, Lp(1m)=33 dB(A) při zapnuté funkci bezprůvanového chlazení včetně čerpadla kondenzátu a dekoračního panelu, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně modulu ON/OFF pro okenní kontakt včetně prokabelování stíněnou komunikační kabeláží s BacNet bránou (pozice 8.09) ve strojovně VZT v 6.NP Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP 1
P | 769 | R01VZT8.09 |  | BacNet brána až pro 256 vnitřních jednotek | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | BacNet brána až pro 256 vnitřních jednotek
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 1
P | 770 | R01VZT8.10 |  | Cu rozbočka 15,0-40,0 kW, D+M | KS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu rozbočka 15,0-40,0 kW, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP;D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 8
P | 771 | R01VZT8.11 |  | Cu rozbočka 0-15,0 kW, D+M | KS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu rozbočka 0-15,0 kW, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP;D_2_2_1_SO01_42_2_006 Půdorys 6.NP 7
P | 772 | R01VZT8.13 |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 432 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_001 Půdorys 1.NP;D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 432
P | 773 | R01VZT8.14 |  | Doplnění chladiva do systému R410 A, D+M | KG | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R410 A, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 6
P | 774 | R01VZT8.15 |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | M2 | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D.1.4.C-04 Půdorys 1.PP až D.1.4.C-09 Půdorys 5.NP 2
P | 775 | R01VZT8.16 |  | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně tvarovek a víka, rozměr ŠxV= 500x100 mm, D+M | bm | 140 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně tvarovek a víka, rozměr ŠxV= 500x100 mm, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 140
P | 776 | R01VZT8.17 |  | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně tvarovek a víka, rozměr ŠxV= 250x100 mm, D+M | bm | 172 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně tvarovek a víka, rozměr ŠxV= 250x100 mm, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO01_42_2_007 Půdorys střechy 172
P | 777 | R01VZT8.200 |  | Montážní materiál k z.č. 8 | KG | 170 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montážní materiál k z.č. 8
VV
TS
P | 778 | R01VZT8.201 |  | Koordinace s MaR + určení pozic jednotlivých zařízení v objektu (místnostech) | HOD | 95 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Koordinace s MaR + určení pozic jednotlivých zařízení v objektu (místnostech)
VV
TS
P | 779 | R01VZT8.202 |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 1.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)
VV
TS
P | 780 | R01VZT8.203 |  | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot (% z ceny montáže)
VV
TS
P | 781 | R01VZT8.204 |  | Inženýrská koordinační činnost | HOD | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Inženýrská koordinační činnost
VV
TS
P | 782 | R01VZT8.205 |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | HOD | 50 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu
VV
TS
P | 783 | R01VZT8.206 |  | Zaškolení obsluhy | HOD | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS
P | 784 | R01VZT8.207 |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení | HOD | 8.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení
VV
TS
P | 785 | R01VZT8.208 |  | Vakuování systému | HOD | 72 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vakuování systému
VV
TS
P | 786 | R01VZT8.209 |  | PD skutečného provedení stavby | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PD skutečného provedení stavby
VV
TS
P | 787 | R01VZT8.210 |  | Požární hlídky | HOD | 72 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární hlídky
VV
TS
P | 788 | R01VZT8.211 |  | Napuštění potrubí inertním plynem | HOD | 72 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Napuštění potrubí inertním plynem
VV
TS
P | 789 | R01VZT8.212 |  | Vypracování provozního řádu | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování provozního řádu
VV
TS
P | 790 | R01VZT8.969 |  | Cu potrubí 6/12 | bm | 167 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 6/12
VV
TS
P | 791 | R01VZT8.979 |  | Cu potrubí 10/16 | bm | 116 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/16
VV
TS
P | 792 | R01VZT8.989 |  | Cu potrubí 10/19 | bm | 105 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/19
VV
TS
P | 793 | R01VZT8.999 |  | Cu potrubí 10/22 | bm | 44 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/22
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 432

## D.2.2_D.2.2.1_SO 01_SO 01.43
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 01.43 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní objekty budov |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 01 |  | Nová budova CDP
O3 | Rozpočet: | SO 01.43 |  | Plynovod
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | R015111 | 901 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 49 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 2 | R130-A-0001 |  | Hloubení rýh | M3 | 71 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení rýh
VV
TS
P | 3 | R160-A0001 |  | Přemístění výkopku svislé | M3 | 71 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přemístění výkopku svislé
VV
TS
P | 4 | R160-A-0100 |  | Přemístění výkopku vodorovné do 20 m | M3 | 71 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přemístění výkopku vodorovné do 20 m
VV
TS
P | 5 | R170-A-0201 |  | Zásyp výkopu zhutněný | M3 | 48 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp výkopu zhutněný
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresové přílohy D_2_2_1_SO01_43_2_001, D_2_2_1_SO01_43_2_005 71-23=48.000 [A] Celkem: A=48.000 [B]
TS
P | 6 | R170-A-0300 |  | Dodání písku | M3 | 28 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dodání písku
VV
TS
P | 7 | R170-A-0301 |  | Obsyp potrubí pískem | M3 | 23 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obsyp potrubí pískem
VV
TS
SD |  | 723 |  | Vnitřní plynovod
P | 8 | 723111202 |  | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15 | M | 46 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15
VV
TS
P | 9 | 723111203 |  | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | M | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20
VV
TS
P | 10 | 723111204 |  | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25 | M | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25
VV
TS
P | 11 | 723111205 |  | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32 | M | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32
VV
TS
P | 12 | 723111206 |  | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 | M | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40
VV
TS
P | 13 | 723150343 |  | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 50/ 32 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 50/ 32
VV
TS
P | 14 | 723150345 |  | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 80/ 50 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 80/ 50
VV
TS
P | 15 | 723150365 |  | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky O 38/2,6 | M | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky O 38/2,6
VV
TS
P | 16 | 723150365 | 1 | Ochranná trubka ocelová DN 80 | M | 0.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochranná trubka ocelová DN 80
VV
TS
P | 17 | 723150366 |  | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky O 44,5/3,2 | M | 0.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky O 44,5/3,2
VV
TS
P | 18 | 723150371 |  | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky O 108/4 | M | 1.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky O 108/4
VV
TS
P | 19 | 723160207 |  | Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 2" | soub. | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 2"
VV
TS
P | 20 | 723160217 |  | Přípojky k plynoměrům spojované na závit s ochozem G 2" | soub. | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přípojky k plynoměrům spojované na závit s ochozem G 2"
VV
TS
P | 21 | 723160337 |  | Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 2" | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 2"
VV
TS
P | 22 | 723170116 |  | Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 50 x 4,6 mm | M | 86 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 50 x 4,6 mm
VV
TS
P | 23 | 723190204 |  | Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 25 | soub. | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 25
VV
TS
P | 24 | 723190901 |  | Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí
VV
TS
P | 25 | 723190907 |  | Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí | M | 196 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí
VV
TS
P | 26 | 723213104 |  | Armatury přírubové kulové uzávěry těleso tvárná litina, koule mosaz PN 16 do 70°C DN 80 | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury přírubové kulové uzávěry těleso tvárná litina, koule mosaz PN 16 do 70°C DN 80
VV
TS
P | 27 | 723231162 |  | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2" | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2"
VV
TS
P | 28 | 723231164 |  | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1" | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1"
VV
TS
P | 29 | 723231165 |  | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4" | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4"
VV
TS
P | 30 | 723231166 |  | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2" | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2"
VV
TS
P | 31 | 723231167 |  | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 2" | KS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 2"
VV
TS
P | 32 | 998723104 |  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | T | 1.31 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
VV
TS
P | 33 | R723000001 |  | Výpomoc HSV | h | 40 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výpomoc HSV
VV
TS |  |  |  | Kotle jsou součástí dodávky ÚT.
P | 34 | R723111207 |  | Potrubí ocelové závitové černé DN 50 | M | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové závitové černé DN 50
VV
TS
P | 35 | R723111208 |  | Potrubí ocelové závitové černé DN 80 | M | 50 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové závitové černé DN 80
VV
TS
P | 36 | R723150001 |  | Výstražná fólie | M | 86 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výstražná fólie
VV
TS
P | 37 | R723150002 |  | Signalizační vodič | M | 90 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Signalizační vodič
VV
TS
P | 38 | R723150350 |  | Redukce kovaná DN 80 x 15 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Redukce kovaná DN 80 x 15
VV
TS
P | 39 | R723150376 |  | Ochranná trubka ocelová s plast izolací DN 65 | M | 2.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochranná trubka ocelová s plast izolací DN 65
VV
TS
P | 40 | R723150377 |  | Chránička 75 PE | M | 25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Chránička 75 PE
VV
TS
P | 41 | R723150380 |  | Čichačka | soub. | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čichačka
VV
TS
P | 42 | R723160340 |  | Vodivé překlenutí plynoměru | soub. | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vodivé překlenutí plynoměru
VV
TS
P | 43 | R723160341 |  | Montážní deska 400 x 300 mm | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montážní deska 400 x 300 mm
VV
TS
P | 44 | R723160342 |  | Skříňka pro regulátor a plynoměr 900x900x500 mm | soub. | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Skříňka pro regulátor a plynoměr 900x900x500 mm
VV
TS
P | 45 | R723160343 |  | Skříň pro regulátory a plynoměr 1500x1900x1100 mm | soub. | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Skříň pro regulátory a plynoměr 1500x1900x1100 mm
VV
TS
P | 46 | R723160400 |  | Plynoměr membránový G25 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Plynoměr membránový G25
VV
TS
P | 47 | R723170001 |  | Přechodka PE/ocel O 50 x 6/4" s držákem | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přechodka PE/ocel O 50 x 6/4" s držákem
VV
TS
P | 48 | R723190001 |  | Spojení nového potrubí s potrubím stávajícím O 40 | soub. | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení nového potrubí s potrubím stávajícím O 40
VV
TS
P | 49 | R723190001 | 1 | Tlaková zkouška a revize OPZ | soub. | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlaková zkouška a revize OPZ
VV
TS
P | 50 | R723190002 |  | Spojení nového potrubí s potrubím stávajícím DN 80 | soub. | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení nového potrubí s potrubím stávajícím DN 80
VV
TS
P | 51 | R723210001 |  | Litinový poklop | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Litinový poklop
VV
TS
P | 52 | R723210002 |  | Podkladní deska pod poklop | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní deska pod poklop
VV
TS
P | 53 | R723214142 |  | Filtr plynový DN 50, PN 6 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Filtr plynový DN 50, PN 6
VV
TS
P | 54 | R723215002 |  | Zpětná klapka plynová DN 50, PN 10 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zpětná klapka plynová DN 50, PN 10
VV
TS
P | 55 | R723220001 |  | Ukazovací tlakoměr O 160, tř. př. 1,6% | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ukazovací tlakoměr O 160, tř. př. 1,6%
VV
TS
P | 56 | R723220003 |  | Technický teploměr přímý rtuťový - 30 až 50 st. C | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Technický teploměr přímý rtuťový - 30 až 50 st. C
VV
TS
P | 57 | R723220004 |  | Jímka pro teploměr | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Jímka pro teploměr
VV
TS
P | 58 | R723220005 |  | Návarek šikmý pro jímku teploměru | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Návarek šikmý pro jímku teploměru
VV
TS
P | 59 | R723220006 |  | Návarek šikmý M 20 x 1,5 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Návarek šikmý M 20 x 1,5
VV
TS
P | 60 | R723220007 |  | Zátka M 20 x 1,5 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zátka M 20 x 1,5
VV
TS
P | 61 | R723221303 |  | Kulový kohout DN 15 na hadici | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout DN 15 na hadici
VV
TS
P | 62 | R723230002 |  | Tlakoměrový kohout | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlakoměrový kohout
VV
TS
P | 63 | R723233001 |  | Havarijní ventil DN 80 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Havarijní ventil DN 80
VV
TS
P | 64 | R723234315 |  | Regulátor STL/NTL 40 m3/h | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor STL/NTL 40 m3/h
VV
TS
P | 65 | R723234316 |  | Regulátor STL/NTL 45 m3/h 24 až 34 mbar | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor STL/NTL 45 m3/h 24 až 34 mbar
VV
TS
P | 66 | R723270001 |  | Demontáž zařízení stávající skříně HUP a plynoměru | soub. | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž zařízení stávající skříně HUP a plynoměru
VV
TS
P | 67 | R723290001 |  | Odvoz demontovaného potrubí, skříně a armatur | T | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odvoz demontovaného potrubí, skříně a armatur
VV
TS
P | 68 | R727111001 |  | Protipožární pěna | balení | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární pěna
VV
TS
P | 69 | R727111002 |  | Protipožární zpěňující páska | balení | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární zpěňující páska
VV
TS
P | 70 | R783000001 |  | Nátěr potrubí třívrstvý | M | 112 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nátěr potrubí třívrstvý
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresové přílohy D_2_2_1_SO01_43_2_002, D_2_2_1_SO01_43_2_005, D_2_2_1_SO01_43_2_006 46+4+2+2+2+6+50=112.000 [A] Celkem: A=112.000 [B]
TS

## D.2.2_D.2.2.1_SO 01_SO 01.44
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 01.44 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní objekty budov |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 01 |  | Nová budova CDP
O3 | Rozpočet: | SO 01.44 |  | Zařízení pro vytápění staveb
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 40 |  | Požární ucpávky
P | 1 | 28650015R |  | Manžeta protipožární RS 10 125-60 mm pro potrubí, plech+laminát, červená | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Manžeta protipožární RS 10 125-60 mm pro potrubí, plech+laminát, červená
VV
TS
P | 2 | 28650016R |  | Manžeta protipožární RS 10 160-60 mm pro potrubí, plech+laminát, červená | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Manžeta protipožární RS 10 160-60 mm pro potrubí, plech+laminát, červená
VV
TS
P | 3 | 28650017R |  | Manžeta protipožární RS 10 200-60 mm pro potrubí, plech+laminát, červená | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Manžeta protipožární RS 10 200-60 mm pro potrubí, plech+laminát, červená
VV
TS
P | 4 | R998715201R00 |  | Přesun hmot pro požární ucpávky, výšky do 24 m | % | 1046.66 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro požární ucpávky, výšky do 24 m
VV
TS
P | 5 | R998715201R01 |  | Montáž protipožární ucpávky | KS | 26 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž protipožární ucpávky
VV
TS
SD |  | 713 |  | Izolace tepelné
P | 6 | 631547116R |  | Pouzdro potrubní izolační 42/30 mm | M | 45 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pouzdro potrubní izolační 42/30 mm
VV
TS
P | 7 | 631547117R |  | Pouzdro potrubní izolační 48/30 mm | M | 90 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pouzdro potrubní izolační 48/30 mm
VV
TS
P | 8 | 631547213R |  | Pouzdro potrubní izolační 22/40 mm | M | 103 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pouzdro potrubní izolační 22/40 mm
VV
TS
P | 9 | 631547214R |  | Pouzdro potrubní izolační 28/40 mm | M | 161 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pouzdro potrubní izolační 28/40 mm
VV
TS
P | 10 | 631547215R |  | Pouzdro potrubní izolační 35/40 mm | M | 126 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pouzdro potrubní izolační 35/40 mm
VV
TS
P | 11 | 631547219R |  | Pouzdro potrubní izolační 60/40 mm | M | 98 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pouzdro potrubní izolační 60/40 mm
VV
TS
P | 12 | 631547222R |  | Pouzdro potrubní izolační 76/40 mm | M | 22 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pouzdro potrubní izolační 76/40 mm
VV
TS
P | 13 | 631547323R |  | Pouzdro potrubní izolační 89/50 mm | M | 243 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pouzdro potrubní izolační 89/50 mm
VV
TS
P | 14 | 631547324R |  | Pouzdro potrubní izolační 108/50 mm | M | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pouzdro potrubní izolační 108/50 mm
VV
TS
P | 15 | 722181213RT5 |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm | M | 1678 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm
VV
TS |  |  |  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
P | 16 | 722181213RT6 |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm | M | 64 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm
VV
TS |  |  |  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
P | 17 | 722181213RT7 |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm | M | 23 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm
VV
TS |  |  |  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
P | 18 | 722181213RT9 |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm | M | 138 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm
VV
TS |  |  |  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
P | 19 | 998713101R00 |  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | T | 0.824 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m
VV
TS
P | 20 | R722181213RW2 |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 42 mm | M | 57 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 42 mm
VV
TS |  |  |  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
P | 21 | R722182011R00 |  | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, do DN 25 mm, lepicí páska | M | 390 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, do DN 25 mm, lepicí páska
VV
TS
P | 22 | R722182014R00 |  | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 32-40 mm, lepicí páska | M | 135 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 32-40 mm, lepicí páska
VV
TS
P | 23 | R722182016R00 |  | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 50-80 mm, lepicí páska | M | 363 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 50-80 mm, lepicí páska
VV
TS
P | 24 | R722182018R00 |  | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 100 mm, lepicí páska | M | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 100 mm, lepicí páska
VV
TS
SD |  | 722 |  | Vnitřní vodovod
P | 25 | 722172312R00 |  | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | M | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16
VV
TS |  |  |  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
P | 26 | 722202413R00 |  | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 25 mm | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 25 mm
VV
TS
P | 27 | 722236622R00 |  | Klapka vodovodní, zpětná, pružinová, 2x vnitřní závit, DN 20 mm | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Klapka vodovodní, zpětná, pružinová, 2x vnitřní závit, DN 20 mm
VV
TS
P | 28 | 722265213R00 |  | Vodoměr domovní DN 20 x 190 mm, Qn 2,5 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vodoměr domovní DN 20 x 190 mm, Qn 2,5
VV
TS
P | 29 | 998722101R00 |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | T | 0.04 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m
VV
TS
P | 30 | R722280106R00 |  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 25 | M | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 25
VV
TS |  |  |  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
SD |  | 731 |  | Kotelny
P | 31 | 731249129R00 |  | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 100 kW | SOUBOR | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 100 kW
VV
TS
P | 32 | 732119195R00 |  | Montáž rozdělovačů a sběračů DN 250 (200x200mm) dl 1m | KUS | 2.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozdělovačů a sběračů DN 250 (200x200mm) dl 1m
VV
TS
P | 33 | 732339101R00 |  | Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l
VV
TS
P | 34 | 732339104R00 |  | Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l
VV
TS
P | 35 | 732339108R00 |  | Montáž nádoby expanzní tlakové 200 l | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž nádoby expanzní tlakové 200 l
VV
TS
P | 36 | 998731101R00 |  | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | T | 1.294 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m
VV
TS
P | 37 | R421002 |  | Dvojkotel 100 kW | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dvojkotel 100 kW
VV
TS |  |  |  | modulovatelnost topného výkonu (80/60) = 4,83 - 91,48 kW účinnost = 98,37 % třída NOx = 6 spotřeba plynu = 5,29 - 10,58 m3/h pracovní tlak = 0,3-3 bar spotřeba el. energie = 216 W elektrické napájení = 230V/50Hz rozměry (š/h/v) = 670/485/640 mm hmotnost = 74 kg
P | 38 | R421011 |  | Neutralizační box do 1500 kW | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Neutralizační box do 1500 kW
VV
TS
P | 39 | R421101 |  | Rám pro zavěšení kotle | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rám pro zavěšení kotle
VV
TS |  |  |  | modul pro jeden dvojkotel, možnost rozšíření skládáním modulů do série nosné nohy rám mají specifická vykrojení pro umístění hydralických a plynových kolektorů
P | 40 | R421102 |  | Hydraulický a plynový kolektor DN100 | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hydraulický a plynový kolektor DN100
VV
TS |  |  |  | kotlový rozdělovač/sběrač typu trubkového, obsahuje vývody pro napojení přívodní/vratné topné větve i plynu do každého kotle, kolektor přívodní/vratné topné větve zakončena přírubou DN100, kolektor plynu zakončen přírubou DN40 včetně izolace potrubí topné vody *v položce je zahrnuta montáž zařízení
P | 41 | R421103 |  | Sada přírub hydraulického a plynového kolektoru DN100 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sada přírub hydraulického a plynového kolektoru DN100
VV
TS
P | 42 | R510601 |  | Kombinovaný rozdělovač a sběrač | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kombinovaný rozdělovač a sběrač
VV
TS |  |  |  | modul 200, délka = 2,6 m, hmotnost = 138,3 kg, PN6 včetně PUR izolace 35mm a 2x fixní stojan
P | 43 | R510602 |  | Nepřímotopný zásobník teplé vody | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nepřímotopný zásobník teplé vody
VV
TS |  |  |  | ohřívač s dvěma výměníky pro otopné soustavy objem = 433 l, PN6 včetně izolace 50mm * v položce je zahrnuta montáž zařízení
P | 44 | R510603 |  | Elektrická topná tyč | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Elektrická topná tyč
VV
TS |  |  |  | topný výkon = 9 kW, 400V * v položce je zahrnuta montáž zařízení
P | 45 | R510604 |  | Automatická úpravna vody | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Automatická úpravna vody
VV
TS |  |  |  | součástí souboru: automatický změkčovací filtr filtr mechanických nečistot montážní blok včetně šroubení 3/4' připojovací flexi hadice G3/4' regenerační tabletovaná sůl (pytel 25 kg) pulsní vodoměr elektromagnetický ventil potrubní oddělovač * v položce je zahrnuta montáž zařízení
P | 46 | R510605 |  | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků
VV
TS |  |  |  | Max. průtok= 20 m3/h, rozměry 1550x219mm, hmotnost = 86 kg, přírubové připojení DN100 včetně izolace * v položce je zahrnuta montáž zařízení
P | 47 | R510606 |  | Odlučovač mikrobublinek vzduchu a nečistot | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odlučovač mikrobublinek vzduchu a nečistot
VV
TS |  |  |  | rozměry 795x470x270mm, hmotnost = 32 kg, PN10 připojení DN100 včetně izolace * v položce je zahrnuta montáž zařízení
P | 48 | R510702 |  | Automatické zařízení pro udržování tlaku a odplyňování | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Automatické zařízení pro udržování tlaku a odplyňování
VV
TS |  |  |  | zaopatřuje upravení tlaků i odvzdušnění součástí: čerpadlo, vypouštěcí kohout, solenoidový ventil a průtokoměr pro doplňování vody rozměry (ŠxHxV): 500x530x920 mm hmotnost: 42 kg PN10
P | 49 | R510703 |  | Expanzní nádoba EN1 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Expanzní nádoba EN1
VV
TS |  |  |  | objem nádrže: 200l, rozměr 1335x500mm, hmotnost = 36 kg, PN10
P | 50 | R510704 |  | Expanzní nádoba EN2 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Expanzní nádoba EN2
VV
TS |  |  |  | objem nádrže: 50l, rozměr 316x536 mm, hmotnost = 8 kg, PN10
P | 51 | R510705 |  | Expanzní nádoba EN3 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Expanzní nádoba EN3
VV
TS |  |  |  | objem nádrže: 12l, rozměr 275x280 mm, hmotnost = 2,4 kg, PN6
P | 52 | R520101 |  | Oběhové čerpadlo Č.V1 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oběhové čerpadlo Č.V1
VV
TS |  |  |  | oběhové čerpadlo s integrovaným frekvenčním měničem a snímačem diferenčního tlaku Q= 2,19 m3/h, H= 6 m, PN10, G1 1/2'
P | 53 | R520102 |  | Oběhové čerpadlo Č.V2 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oběhové čerpadlo Č.V2
VV
TS |  |  |  | oběhové čerpadlo pro otopné soustavy Q= 0,57 m3/h, H= 6,0 m, PN10, G1 1/2'
P | 54 | R520103 |  | Oběhové čerpadlo Č.V3 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oběhové čerpadlo Č.V3
VV
TS |  |  |  | oběhové čerpadlo s integrovaným frekvenčním měničem a snímačem diferenčního tlaku Q= 2,96 m3/h, H= 8,0 m, PN10, G1 1/2'
P | 55 | R520104 |  | Oběhové čerpadlo Č.V4 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oběhové čerpadlo Č.V4
VV
TS |  |  |  | oběhové čerpadlo s integrovaným frekvenčním měničem a snímačem diferenčního tlaku Q= 11,01 m3/h, H= 10,0 m, PN10, DN40 příruba
P | 56 | R520105 |  | Oběhové čerpadlo Č.V5 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oběhové čerpadlo Č.V5
VV
TS |  |  |  | oběhové čerpadlo s integrovaným frekvenčním měničem a snímačem diferenčního tlaku Q= 2,96 m3/h, H= 10,0 m, PN10, DN32 příruba
P | 57 | R520106 |  | Oběhové čerpadlo Č.HB | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oběhové čerpadlo Č.HB
VV
TS |  |  |  | oběhové čerpadlo s integrovaným frekvenčním měničem a snímačem diferenčního tlaku Q= 2,16 m3/h, H= 6,5 m, PN10, G1 1/2'
P | 58 | R732429112R00 |  | Montáž čerpadel oběhových spirálních | SOUBOR | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž čerpadel oběhových spirálních
VV
TS
SD |  | 731-2 |  | Komín a kouřovod
P | 59 | R312501 |  | Združení do společného DN200/300 odkouření | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Združení do společného DN200/300 odkouření
VV
TS |  |  |  | koaxiální odkouření od kotlů včetně sifonu *v položce je zahrnuta montáž zařízení
P | 60 | R312502 |  | Vložka komínu DN250 | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vložka komínu DN250
VV
TS |  |  |  | koaxiální plastový komín, délka 27m
P | 61 | R953802325R00 |  | Montáž komínové vložky pevné do 250 mm,do 30 m | M | 27 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž komínové vložky pevné do 250 mm,do 30 m
VV
TS
SD |  | 732.1 |  | Strojovna VZT
P | 62 | R520901 |  | Cirkulační čerpadlo výměníku VZT | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cirkulační čerpadlo výměníku VZT
VV
TS |  |  |  | cirkulační čerpadlo Č1.01, Č.3.01, Č.5.01A, Č.7.01B Q_max= 2,6 m3/h, H_max= 4 m, PN10, G1 1/2'
P | 63 | R520901 | 1 | Cirkulační čerpadlo výměníku VZT | KS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cirkulační čerpadlo výměníku VZT
VV
TS |  |  |  | cirkulační čerpadlo Č2.01, Č.4.01, Č.5.01B, Č.6.01B, Č.7.01A Q_max= 3,4 m3/h, H_max= 6 m, PN10, G1 1/2'
P | 64 | R520903 |  | Cirkulační čerpadlo výměníku VZT | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cirkulační čerpadlo výměníku VZT
VV
TS |  |  |  | cirkulační čerpadlo Č.6.01A Q_max= 4,0 m3/h, H_max= 8 m, PN10, G1 1/2'
P | 65 | R732429111R00 |  | Montáž čerpadel oběhových spirálních | SOUBOR | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž čerpadel oběhových spirálních
VV
TS
SD |  | 733 |  | Rozvod potrubí
P | 66 | 722290234R00 |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | M | 2848 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm
VV
TS |  |  |  | Včetně dodání desinfekčního prostředku.
P | 67 | 722290237R00 |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 200 mm | M | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 200 mm
VV
TS |  |  |  | Včetně dodání desinfekčního prostředku.
P | 68 | 723120202R00 |  | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 mm | M | 103 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 mm
VV
TS |  |  |  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
P | 69 | 723120203R00 |  | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 mm | M | 161 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 mm
VV
TS |  |  |  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
P | 70 | 723120204R00 |  | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 mm | M | 126 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 mm
VV
TS |  |  |  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
P | 71 | 723120205R00 |  | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 mm | M | 45 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 mm
VV
TS |  |  |  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
P | 72 | 723120206R00 |  | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 mm | M | 90 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 mm
VV
TS |  |  |  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
P | 73 | 723150312R00 |  | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 x 2,9 mm | M | 98 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 x 2,9 mm
VV
TS |  |  |  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
P | 74 | 723150313R00 |  | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76 x 3,2 mm | M | 22 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76 x 3,2 mm
VV
TS |  |  |  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
P | 75 | 723150314R00 |  | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89 x 3,6 mm | M | 243 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89 x 3,6 mm
VV
TS |  |  |  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
P | 76 | 723150315R00 |  | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108 x 4 mm | M | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108 x 4 mm
VV
TS |  |  |  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
P | 77 | 733163102R00 |  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm | M | 1678 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm
VV
TS |  |  |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
P | 78 | 733163103R00 |  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | M | 64 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm
VV
TS |  |  |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
P | 79 | 733163104R00 |  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm | M | 23 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm
VV
TS |  |  |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
P | 80 | 733163105R00 |  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm | M | 138 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm
VV
TS |  |  |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
P | 81 | 733163107R00 |  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm | M | 57 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm
VV
TS |  |  |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
P | 82 | 733190107R00 |  | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | M | 90 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlaková zkouška potrubí DN 40
VV
TS |  |  |  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
P | 83 | 733190108R00 |  | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | M | 98 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlaková zkouška potrubí DN 50
VV
TS |  |  |  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
P | 84 | 733190109R00 |  | Tlaková zkouška potrubí DN 65 | M | 22 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlaková zkouška potrubí DN 65
VV
TS |  |  |  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
P | 85 | 733190225R00 |  | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 | M | 243 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89
VV
TS |  |  |  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
P | 86 | 733190306R00 |  | Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 | M | 1903 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35
VV
TS |  |  |  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
P | 87 | 733190307R00 |  | Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64 | M | 57 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64
VV
TS |  |  |  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
P | 88 | 998733101R00 |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | T | 12.659 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m
VV
TS
P | 89 | R733190106R00 |  | Tlaková zkouška potrubí do DN 32 | M | 435 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlaková zkouška potrubí do DN 32
VV
TS |  |  |  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
P | 90 | R733190225R01 |  | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 108 | M | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 108
VV
TS |  |  |  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
SD |  | 734 |  | Armatury
P | 91 | 230038017R00 |  | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 6, DN 65 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 6, DN 65
VV
TS
P | 92 | 42256510R |  | Ventil pojistný 1/2" x 3/4" závitový | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ventil pojistný 1/2" x 3/4" závitový
VV
TS
P | 93 | 722215418R00 |  | Klapka vodovodní, zpětná, přírubová, DN 80 mm s navařením přírub | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Klapka vodovodní, zpětná, přírubová, DN 80 mm s navařením přírub
VV
TS
P | 94 | 722216418R00 |  | Klapka vodovodní, uzavírací a regulační, přírubová s navařením přírub, DN 80 mm | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Klapka vodovodní, uzavírací a regulační, přírubová s navařením přírub, DN 80 mm
VV
TS
P | 95 | 722216419R00 |  | Klapka vodovodní, uzavírací a regulační, přírubová s navařením přírub, DN 100 mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Klapka vodovodní, uzavírací a regulační, přírubová s navařením přírub, DN 100 mm
VV
TS
P | 96 | 722223131R00 |  | Kohout vodovodní, kulový, vypouštěcí, komplet, R608, DN 15 mm | KUS | 49 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kohout vodovodní, kulový, vypouštěcí, komplet, R608, DN 15 mm
VV
TS
P | 97 | 733132113R00 |  | Kompenzátor pryžový, DN 32 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kompenzátor pryžový, DN 32
VV
TS
P | 98 | 733139101R00 |  | Montáž kompenzátorů závit.vlnovcových osových G1/2 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kompenzátorů závit.vlnovcových osových G1/2
VV
TS
P | 99 | 733139102R00 |  | Montáž kompenzátorů závit.vlnovcových osových G3/4 | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kompenzátorů závit.vlnovcových osových G3/4
VV
TS
P | 100 | 733139103R00 |  | Montáž kompenzátorů závit.vlnovcových osových G 1 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kompenzátorů závit.vlnovcových osových G 1
VV
TS
P | 101 | 733139106R00 |  | Montáž kompenzátorů závit.vlnovcových osových G 2 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kompenzátorů závit.vlnovcových osových G 2
VV
TS
P | 102 | 734163118R00 |  | Filtr přírubový, DN 80 s nav.přírub | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Filtr přírubový, DN 80 s nav.přírub
VV
TS
P | 103 | 734209103R00 |  | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2
VV
TS
P | 104 | 734209104R00 |  | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4
VV
TS
P | 105 | 734209105R00 |  | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1
VV
TS
P | 106 | 734209113R00 |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | KUS | 22 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2
VV
TS
P | 107 | 734209114R00 |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4
VV
TS
P | 108 | 734209115R00 |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1
VV
TS
P | 109 | 734209116R00 |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4
VV
TS
P | 110 | 734209117R00 |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4
VV
TS
P | 111 | 734209118R00 |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2
VV
TS
P | 112 | 734209124R00 |  | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4
VV
TS
P | 113 | 734209125R00 |  | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1
VV
TS
P | 114 | 734213112R00 |  | Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15
VV
TS
P | 115 | 734213122R00 |  | Ventil odvzdušňovací ruční, DN 10 | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ventil odvzdušňovací ruční, DN 10
VV
TS
P | 116 | 734235220R00 |  | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R910 DN 10 | KUS | 66 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R910 DN 10
VV
TS
P | 117 | 734235221R00 |  | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R910 DN 15 | KUS | 26 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R910 DN 15
VV
TS
P | 118 | 734235222R00 |  | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R910 DN 20 | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R910 DN 20
VV
TS
P | 119 | 734235223R00 |  | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R910 DN 25 | KUS | 33 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R910 DN 25
VV
TS
P | 120 | 734235224R00 |  | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R910 DN 32 | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R910 DN 32
VV
TS
P | 121 | 734235225R00 |  | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R910 DN 40 | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R910 DN 40
VV
TS
P | 122 | 734235226R00 |  | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R910 DN 50 | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R910 DN 50
VV
TS
P | 123 | 734245122R00 |  | Ventil zpětný,2xvnitřní závit R60 DN 20 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ventil zpětný,2xvnitřní závit R60 DN 20
VV
TS
P | 124 | 734245123R00 |  | Ventil zpětný,2xvnitřní závit R60 DN 25 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ventil zpětný,2xvnitřní závit R60 DN 25
VV
TS
P | 125 | 734245124R00 |  | Ventil zpětný,2xvnitřní závit R60 DN 32 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ventil zpětný,2xvnitřní závit R60 DN 32
VV
TS
P | 126 | 734245125R00 |  | Ventil zpětný,2xvnitřní závit R60 DN 40 | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ventil zpětný,2xvnitřní závit R60 DN 40
VV
TS
P | 127 | 734245126R00 |  | Ventil zpětný,2xvnitřní závit R60 DN 50 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ventil zpětný,2xvnitřní závit R60 DN 50
VV
TS
P | 128 | 734293225R00 |  | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40
VV
TS
P | 129 | 734293226R00 |  | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50
VV
TS
P | 130 | 734295212R00 |  | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20
VV
TS
P | 131 | 734295213R00 |  | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25
VV
TS
P | 132 | 734295214R00 |  | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32
VV
TS
P | 133 | 734413134R00 |  | Teploměr D 80 / dl.jímky 100 mm | KUS | 46 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Teploměr D 80 / dl.jímky 100 mm
VV
TS
P | 134 | 734419131R00 |  | Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1/2" | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1/2"
VV
TS
P | 135 | 734419132R00 |  | Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 3/4" | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 3/4"
VV
TS
P | 136 | 734419133R00 |  | Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1" | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1"
VV
TS
P | 137 | 734419134R00 |  | Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 5/4" | SOUBOR | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 5/4"
VV
TS
P | 138 | 734421150R00 |  | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100
VV
TS
P | 139 | 734422110R00 |  | Tlakoměr diferenční č. 03360, D 60 | KUS | 33 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlakoměr diferenční č. 03360, D 60
VV
TS
P | 140 | 734494213R00 |  | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | KUS | 45 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Návarky s trubkovým závitem G 1/2
VV
TS
P | 141 | 998734101R00 |  | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | T | 0.527 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m
VV
TS
P | 142 | R27 |  | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN15 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN15
VV
TS |  |  |  | qmax=88-470 l/h, PN16
P | 143 | R28 |  | Automatický tlakově nezávislý regulační a vyvyžovací ventil pro plynulou regulaci DN20 | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Automatický tlakově nezávislý regulační a vyvyžovací ventil pro plynulou regulaci DN20
VV
TS |  |  |  | qmax=200-975 l/h, dpV max 600 kPa, PN16
P | 144 | R29 |  | Automatický tlakově nezávislý regulační a vyvyžovací ventil pro plynulou regulaci DN25 | KS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Automatický tlakově nezávislý regulační a vyvyžovací ventil pro plynulou regulaci DN25
VV
TS |  |  |  | qmax=340-1750 l/h, dpV max 600 kPa, PN16
P | 145 | R30 |  | Automatický tlakově nezávislý regulační a vyvyžovací ventil pro plynulou regulaci DN32 | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Automatický tlakově nezávislý regulační a vyvyžovací ventil pro plynulou regulaci DN32
VV
TS |  |  |  | qmax=720-3600 l/h, dpV max 600 kPa, PN16
P | 146 | R302101 |  | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, DN15 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, DN15
VV
TS |  |  |  | qp= 1,5 m3/h, l= 110 mm, PN25, závitový G3/4'
P | 147 | R302102 |  | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, DN25 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, DN25
VV
TS |  |  |  | qp= 3,5 m3/h, l= 260 mm, PN25, závitový G5/4'
P | 148 | R302103 |  | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, DN20 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, DN20
VV
TS |  |  |  | qp= 2,5 m3/h, l= 130 mm, G1'
P | 149 | R302104 |  | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, DN32 | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, DN32
VV
TS |  |  |  | qp= 3,5 m3/h, l= 260 mm, G5/4'
P | 150 | R302105 |  | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, DN40 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, DN40
VV
TS |  |  |  | qp= 10,0 m3/h, l= 300 mm, G2'
P | 151 | R310201 |  | Třícestný ventil směšovací DN20 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Třícestný ventil směšovací DN20
VV
TS |  |  |  | Kvs = 2,5 m3/hod, G3/4'
P | 152 | R310202 |  | Třícestný ventil směšovací DN25 | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Třícestný ventil směšovací DN25
VV
TS |  |  |  | Kvs = 10,0 m3/hod, G5/4'
P | 153 | R310203 |  | Servopohon třícestného ventilu, 24V, 0-10 V | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Servopohon třícestného ventilu, 24V, 0-10 V
VV
TS
P | 154 | R310204 |  | Servopohon dvoucestných regulačních ventilů, 24VAC, 0-10V | KS | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Servopohon dvoucestných regulačních ventilů, 24VAC, 0-10V
VV
TS |  |  |  | délka kabele 5m, bez proudu uzavřen
P | 155 | R310205 |  | Servopohon dvoucestných regulačních ventilů, 230VAC, ON/OFF | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Servopohon dvoucestných regulačních ventilů, 230VAC, ON/OFF
VV
TS |  |  |  | délka kabele 5m, bez proudu uzavřen
P | 156 | R32 |  | Vyvažovací ventil PN25 DN15 | KS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil PN25 DN15
VV
TS
P | 157 | R33 |  | Vyvažovací ventil PN25 DN20 | KS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil PN25 DN20
VV
TS
P | 158 | R34 |  | Vyvažovací ventil PN25 DN25 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil PN25 DN25
VV
TS
P | 159 | R35 |  | Vyvažovací ventil PN25 DN32 | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil PN25 DN32
VV
TS
P | 160 | R36 |  | Odvzdušňovací nádoba DN50, 6 bar | KS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odvzdušňovací nádoba DN50, 6 bar
VV
TS |  |  |  | * v položce je zahrnuta montáž zařízení
P | 161 | R36 | 1 | Vyvažovací ventil PN25 DN40 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil PN25 DN40
VV
TS
P | 162 | R37 |  | Vyvažovací ventil PN25 DN50 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil PN25 DN50
VV
TS
P | 163 | R38 |  | Vyvažovací ventil PN16, přírubový DN65 | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil PN16, přírubový DN65
VV
TS
P | 164 | R39 |  | Regulátor tlakové diference, 10-60 kPa DN15 | KS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor tlakové diference, 10-60 kPa DN15
VV
TS |  |  |  | kapilára 1m součástí dodávky
P | 165 | R40 |  | Regulátor tlakové diference, 10-60 kPa DN20 | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor tlakové diference, 10-60 kPa DN20
VV
TS |  |  |  | kapilára 1m součástí dodávky
P | 166 | R41 |  | Uzavírací kohout MK G3/4" (zkušební armatura pro expanzní nádoby) | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací kohout MK G3/4" (zkušební armatura pro expanzní nádoby)
VV
TS |  |  |  | * v položce je zahrnuta montáž zařízení
P | 167 | R42 |  | Uzavírací kohout MK G1" (zkušební armatura pro expanzní nádoby) | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací kohout MK G1" (zkušební armatura pro expanzní nádoby)
VV
TS |  |  |  | * v položce je zahrnuta montáž zařízení
P | 168 | R421201 |  | Magnetický separační filtr, DN40 | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Magnetický separační filtr, DN40
VV
TS
P | 169 | R43 |  | Axiální vlnovcový nerezový kompenzátor DN15 | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Axiální vlnovcový nerezový kompenzátor DN15
VV
TS
P | 170 | R44 |  | Axiální vlnovcový nerezový kompenzátor DN20 | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Axiální vlnovcový nerezový kompenzátor DN20
VV
TS
P | 171 | R45 |  | Axiální vlnovcový nerezový kompenzátor DN25 | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Axiální vlnovcový nerezový kompenzátor DN25
VV
TS
P | 172 | R46 |  | Axiální vlnovcový nerezový kompenzátor DN50 | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Axiální vlnovcový nerezový kompenzátor DN50
VV
TS
P | 173 | R47 |  | Axiální vlnovcový nerezový kompenzátor DN80, přírubový | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Axiální vlnovcový nerezový kompenzátor DN80, přírubový
VV
TS
P | 174 | R62 |  | Jímka s návarkem pro teploměr nebo čidlo | KS | 75 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Jímka s návarkem pro teploměr nebo čidlo
VV
TS |  |  |  | * v položce je zahrnuta montáž zařízení
P | 175 | R733139155R00 |  | Montáž kompenz.vlnových osov.ON 13 2754,DN 80 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kompenz.vlnových osov.ON 13 2754,DN 80
VV
TS
P | 176 | R734419134R00 |  | Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 6/4" | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 6/4"
VV
TS
SD |  | 735 |  | Otopná tělesa
P | 177 | 734221672R00 |  | Hlavice ovládání ventilů termostatická | KUS | 87 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hlavice ovládání ventilů termostatická
VV
TS
P | 178 | 734226232RT1 |  | Ventil term.axiální,vnitř.z. DN 15 bez termostatické hlavice | KUS | 34 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ventil term.axiální,vnitř.z. DN 15 bez termostatické hlavice
VV
TS
P | 179 | 734266112R00 |  | Šroubení reg.rohové,vnitř.z. DN 15 | KUS | 34 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Šroubení reg.rohové,vnitř.z. DN 15
VV
TS
P | 180 | 734266426R00 |  | Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov. DN15 | KUS | 85 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov. DN15
VV
TS
P | 181 | 735151660R00 |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 400 mm | KUS | 17 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 400 mm
VV
TS
P | 182 | 735151661R00 |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 500 mm | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 500 mm
VV
TS
P | 183 | 735151663R00 |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 700 mm | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 700 mm
VV
TS
P | 184 | 735151664R00 |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 800 mm | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 800 mm
VV
TS
P | 185 | 735151761R00 |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 500 mm | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 500 mm
VV
TS
P | 186 | 735151762R00 |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 600 mm | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 600 mm
VV
TS
P | 187 | 735151763R00 |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 700 mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 700 mm
VV
TS
P | 188 | 735151764R00 |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 800 mm | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 800 mm
VV
TS
P | 189 | 735151765R00 |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 900 mm | KUS | 25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 900 mm
VV
TS
P | 190 | 735151766R00 |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 1000 mm | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 1000 mm
VV
TS
P | 191 | 735151767R00 |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 1100 mm | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 1100 mm
VV
TS
P | 192 | 735151769R00 |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 1400 mm | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 1400 mm
VV
TS
P | 193 | 735151770R00 |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 1600 mm | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 1600 mm
VV
TS
P | 194 | 735151771R00 |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 1800 mm | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 1800 mm
VV
TS
P | 195 | 735151871R00 |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 1800 mm | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso panelové, v. 600 mm, dl. 1800 mm
VV
TS
P | 196 | 735171331R00 |  | Těleso trubkové v. 1500 mm, dl. 600 mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Těleso trubkové v. 1500 mm, dl. 600 mm
VV
TS
P | 197 | 735423324R00 |  | Otopná lavice do suchého prostředí, v. 230 mm, š. 130 mm, dl. 1600 mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Otopná lavice do suchého prostředí, v. 230 mm, š. 130 mm, dl. 1600 mm
VV
TS
P | 198 | 735423331R00 |  | Otopná lavice do suchého prostředí, v. 230 mm, š. 180 mm, dl. 1000 mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Otopná lavice do suchého prostředí, v. 230 mm, š. 180 mm, dl. 1000 mm
VV
TS
P | 199 | 735423332R00 |  | Otopná lavice do suchého prostředí, v. 230 mm, š. 180 mm, dl. 1200 mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Otopná lavice do suchého prostředí, v. 230 mm, š. 180 mm, dl. 1200 mm
VV
TS
P | 200 | 735423334R00 |  | Otopná lavice do suchého prostředí, v. 230 mm, š. 180 mm, dl. 1600 mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Otopná lavice do suchého prostředí, v. 230 mm, š. 180 mm, dl. 1600 mm
VV
TS
P | 201 | 735423336R00 |  | Otopná lavice do suchého prostředí, v. 230 mm, š. 180 mm, dl. 2000 mm | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Otopná lavice do suchého prostředí, v. 230 mm, š. 180 mm, dl. 2000 mm
VV
TS
P | 202 | 998735101R00 |  | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | T | 3.039 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m
VV
TS
P | 203 | R735423322R01 |  | Otopná lavice v=230, š=130, l=1100 | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Otopná lavice v=230, š=130, l=1100
VV
TS
P | 204 | R735423331R01 |  | Otopná lavice v=230, š=180, l=900 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Otopná lavice v=230, š=180, l=900
VV
TS
P | 205 | R735423332R00 |  | Otopná lavice v=230, š=180, l=1100 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Otopná lavice v=230, š=180, l=1100
VV
TS
P | 206 | R735423334R00 |  | Otopná lavice v=230, š=180, l=1400 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Otopná lavice v=230, š=180, l=1400
VV
TS
P | 207 | R735423336R00 |  | Otopná lavice v=230, š=180, l=1800 | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Otopná lavice v=230, š=180, l=1800
VV
TS
SD |  | 736 |  | Podlahové vytápění
P | 208 | 551200208R |  | Rozdělovač 1" x EK 6cestný | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rozdělovač 1" x EK 6cestný
VV
TS
P | 209 | 551200210R |  | Rozdělovač 1" x EK 7cestný | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rozdělovač 1" x EK 7cestný
VV
TS
P | 210 | 55128201R |  | Skříň rozdělovače š. 530 mm | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Skříň rozdělovače š. 530 mm
VV
TS
P | 211 | 55128202R |  | Skříň rozdělovače š. 830 mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Skříň rozdělovače š. 830 mm
VV
TS
P | 212 | 736313915R00 |  | Fixační oblouk pro potrubí 719 | KUS | 40 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Fixační oblouk pro potrubí 719
VV
TS
P | 213 | 736332111R00 |  | Systémová deska s kroč.izolací 35/32 | M2 | 355 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Systémová deska s kroč.izolací 35/32
VV
TS |  |  |  | Včetně dilatačního pásku, bez úpravy podkladu.
P | 214 | 736332911R00 |  | Dilatační pás GTF-DFS 100 | M | 220 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dilatační pás GTF-DFS 100
VV
TS
P | 215 | 998736101R00 |  | Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m | T | 0.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m
VV
TS
P | 216 | R551200211R |  | Přechodka na plastovou trubku G3/4" | KS | 40 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přechodka na plastovou trubku G3/4"
VV
TS
P | 217 | R551200212R |  | Montáž podlahového vytápění na systémovou desku | M2 | 355 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlahového vytápění na systémovou desku
VV
TS
P | 218 | R551200213R |  | Montáž rozdělovače a skříně pro podlahové vytápění | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozdělovače a skříně pro podlahové vytápění
VV
TS
P | 219 | R736323912R00 |  | Ochranná trubka PE pro trubku 16 x 2,0 mm | M | 100 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochranná trubka PE pro trubku 16 x 2,0 mm
VV
TS
P | 220 | R736333124R00 |  | Potrubí PE-RT, D 16x2,0mm,do desky | M | 2300 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí PE-RT, D 16x2,0mm,do desky
VV
TS
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 221 | 998767102R00 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | T | 0.001 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
VV
TS
P | 222 | R767995102R00 |  | Uložení a doplňkové konstrukce, z pozinkovaných profilů | T | 11.516 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Uložení a doplňkové konstrukce, z pozinkovaných profilů
VV
TS |  |  |  | včetně pevných bodů
P | 223 | R767995102R01 |  | Montáž uložení a konstrukcí z pozinkovaných profilů | T | 11.516 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž uložení a konstrukcí z pozinkovaných profilů
VV
TS
SD |  | 783 |  | Nátěry
P | 224 | 783424340R00 |  | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | M | 525 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email
VV
TS
P | 225 | 783425150R00 |  | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x | M | 393 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x
VV
TS
SD |  | M22 |  | Montáž sdělovací a zabezp. techniky
P | 226 | 222611211R00 |  | Montáž servopohonu 230/ 24 V, 0-10 V/ 4-20 mA, včetně zapojení | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž servopohonu 230/ 24 V, 0-10 V/ 4-20 mA, včetně zapojení
VV
TS
P | 227 | 222611213R00 |  | Montáž servopohonu včetně zapojení 230/ 24 V ON-OFF | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž servopohonu včetně zapojení 230/ 24 V ON-OFF
VV
TS
SD |  | ON |  | Ostatní náklady
P | 228 | 005241010R |  | Dokumentace skutečného provedení | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení
VV
TS
P | 229 | R103 | 1 | Dokladová část k realizaci | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dokladová část k realizaci
VV
TS
SD |  | VN |  | Vedlejší náklady
P | 230 | 904 R01 |  | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni | h | 24 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni
VV
TS
P | 231 | 904 R02 |  | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška | h | 72 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška
VV
TS
P | 232 | 909 R00 |  | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hzs-nezmeritelne stavebni prace
VV
TS
P | 233 | R_3049930T00 |  | Opatření v oblasti BOZP a PO v průběhu realizace | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Opatření v oblasti BOZP a PO v průběhu realizace
VV
TS
P | 234 | R_3049931T00 |  | Likvidace odpadů staveniště | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Likvidace odpadů staveniště
VV
TS
P | 235 | R_3049933T00 |  | Pravidelný úklid staveniště vč.závěrečného úklidu | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pravidelný úklid staveniště vč.závěrečného úklidu
VV
TS
P | 236 | R909 R01 |  | Hzs-vyplachnutí a napuštění soustavy | h | 25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hzs-vyplachnutí a napuštění soustavy
VV
TS
P | 237 | R99905 |  | Provozní řád | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provozní řád
VV
TS
P | 238 | R99906 |  | Zaškolení obsluhy včetně manuálu provozu a poučení | h | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy včetně manuálu provozu a poučení
VV
TS

## D.2.2_D.2.2.1_SO 01_SO 01.45
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 01.45 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní objekty budov |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 01 |  | Nová budova CDP
O3 | Rozpočet: | SO 01.45 |  | Měření a regulace
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Měření a regulace: Periferie
P | 1 | R1 |  | ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, NÁSTĚNNÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 230V/16A
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 2 | R10 |  | Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 3 | R11 |  | Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C | KUS | 15 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 4 | R12 |  | Ponorné teplotní čidlo LG-Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C | KUS | 17 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 5 | R13 |  | Protizámrazový termostat -5..+15°C, kapilára 6m | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | přepínací kontakt
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 6 | R14 |  | Kanálové teplotní čidlo LG-Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 7 | R15 |  | Čidlo teploty kabelové, -30..130°C, LG-Ni1000 | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 8 | R16 |  | Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny 0 - 600kPa, 0-10V, 24VAC | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 9 | R17 |  | Čidlo tlakové diference, 0-1000Pa, 0-1500Pa, 0-3000Pa, 0-10V, 24VAC | KUS | 22 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pro vzduch
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu - připojovací sondy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 10 | R18 |  | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | KUS | 49 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pro vzduch
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu - připojovací sondy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 11 | R19 |  | Diferenční tlakový spínač 50…500 Pa | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pro vzduch
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu - připojovací sondy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 12 | R2 |  | Sonda zaplavení-pásek, l=25m, zakončovací odpor 10k | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sonda z textilního vlákna (polyester), obsahuje dvě elektrody (drátky) z nerezové oceli, nalepovací na podlahu
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 13 | R20 |  | Prostorové čidlo teploty a rel.vlhkosti, 2x 0-10V, -40+70°C, 0-100%rH, 24VAC | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 14 | R21 |  | Kanálové čidlo teploty a rel.vlhkosti, 2x 0-10V, -35+50°C, 0-100%rH, 24VAC | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 15 | R22 |  | Kapilárový/příložný termostat 15-95°C, 1P, nast.pod krytem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 16 | R23 |  | Meteostanice pro měření: rychlost a směr větru 40m/s, rH, P, T -30+60°C, rad., E-150kLx, srážky, RS485 Modbus, 24VAC | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | poloha slunce, geostacionární data
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu - konzole a připevňovací ramena čidel - nastavení a uvedení do provozu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 17 | R24 |  | Nouzové hřibové tlačítko, červená, 2R, vč. skřínky, montáž na zeď | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 18 | R25 |  | Elektrotermický pohon PWM, 24VAC, 2.5W, 270s, 4.5mm | KUS | 19 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 19 | R3 |  | Klapkový pohon 24VAC, spojitý 0-10V, 20Nm, 24VAC | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | rotační
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 20 | R4 |  | Klapkový pohon 24VAC, toč. 2-bod, 16 Nm, havar. fce, 90s/15s, 2x konc. kontakty | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | rotační
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 21 | R5 |  | Detektor výbušných plynů CH4, 4-20mA, 24VDC | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu - kalibrace a počáteční nastavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 22 | R6 |  | Detektor CO, 4-20mA, 24VDC | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu - kalibrace a počáteční nastavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 23 | R7 |  | Servisní vypínač 3-pólový 16A černá/šedá, IP65 | KUS | 22 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 24 | R8 |  | Krabice instalační univerzální hluboká | KUS | 32 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pod omítku, prům.71mm, hl.45mm
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 25 | R9 |  | Prostorové teplotní čidlo LG-Ni1000, 0…+50°C | KUS | 32 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | montáž na instal. krabici
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 2 |  | Měření a regulace: Rozvaděče materiál
P | 26 | R100 |  | Hřibové tlačítko s mžikovou funkcí, rudá, O40, O22, 1 NO + 1 NC | KUS | 17 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 27 | R101 |  | Spínací jednotka k ovladači, šroubová, 2NO | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 28 | R102 |  | Pom.relé 24VAC, 8A, 2P, 4kV, vč.patice pro relé, 2kont. | KUS | 155 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 29 | R103 |  | Pom.relé 230VAC, 8A, 2P, 4kV, vč.patice pro relé, 2kont. | KUS | 31 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 30 | R104 |  | Řadová skříň 800x2000x300 s příslušenstvím, IP55 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 31 | R105 |  | Řadová skříň 1000x2000x300 s příslušenstvím, IP55, dvoukřídlé dveře | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 32 | R106 |  | Řadová skříň 800x2200x300 s příslušenstvím, IP55, 1x dveře | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 33 | R107 |  | Nástěnná skříň, oceloplechová, IP55, 800x1200x300, vč. příslušenství | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 34 | R26 |  | Pomocný kontakt k ATS, 230V, 5A, 1NO, 1NC | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 35 | R27 |  | Automatický přepínač sítí 230V, 2P, 40A, vč. příslušenství | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 36 | R28 |  | Automatický přepínač sítí 230/400V, 4P, 63A, Modbus RTU, vč. příslušenství | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 37 | R29 |  | Automatický přepínač sítí 230/400V, 4P, 100A, Modbus RTU, vč. příslušenství | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 38 | R30 |  | Ústředna detektorů plynu, 8 vstupů, 4+1relé, 24VDC | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství - nastavení přístroje 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 39 | R31 |  | Napájecí spínaný zdroj na DIN, 230VAC/24VDC, 60W, 2.5A | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 40 | R32 |  | Svodič bleskových proudů a přepětí (st.1+2+3), 6V, 3-4 žíly, 1A | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vyjímatelný modul, signálová zem oddělena od ochranné země
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 41 | R33 |  | Svodič bleskových proudů a přepětí (st.1+2+3), 12V, 2 žíly, 1A | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vyjímatelný modul, signálová zem oddělena od ochranné země
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 42 | R34 |  | Svodič bleskových proudů a přepětí (st.1+2+3), 24V, 2 žíly, 1A | KUS | 13 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vyjímatelný modul, signálová zem oddělena od ochranné země
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 43 | R35 |  | Jistič C6/1,10kA | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 44 | R36 |  | Jistič C10/1,10kA | KUS | 30 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 45 | R37 |  | Jistič C16/1,10kA | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 46 | R38 |  | Jistič C10/3,10kA | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 47 | R39 |  | Jistič C16/3,10kA | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 48 | R40 |  | Jistič C63/3,10kA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 49 | R41 |  | Jistič B6/1,10kA | KUS | 33 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 50 | R42 |  | Jistič B10/1,10kA | KUS | 19 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 51 | R43 |  | Jistič B20/3,10kA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 52 | R44 |  | Pomocný kontakt k jističi, 1Z+1R | KUS | 58 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 53 | R45 |  | Vypínací cívka k jističi, 230V | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 54 | R46 |  | Jistič s proudovým chráničem 30mA, 10A/B, 1+N, 10kA, nezpožď. typ A | KUS | 17 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 55 | R47 |  | Zásuvka 230V, 16A, DIN | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 56 | R48 |  | Instalační stykač 20A, 2Z, AC3=1,1kW, cívka 230VAC | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 57 | R49 |  | Vypínač hlavní, 40A, 2P, DIN | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 58 | R50 |  | Přepěťová ochrana s VF filtrem,230V,16A, signalizace | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 59 | R51 |  | Vyhodnocovací relé zaplavení, 24VAC, relé 1P/2A | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | sondy viz nalepovací pásky zaplavení
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 60 | R52 |  | Signálka LED dvoustav., otvor 22mm, 230V zelená/rudá | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 61 | R53 |  | Signálka LED dvoustav., otvor 22mm, 24V zelená/rudá | KUS | 22 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 62 | R54 |  | Signálka LED, otvor 22mm, 230V rudá | KUS | 17 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 63 | R55 |  | Signálka LED, otvor 22mm, 230V bílá | KUS | 17 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 64 | R56 |  | Hladinový spínač, 1x P, 24-240VAC, 2x sonda pro zaplavení | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 65 | R57 |  | Příchytka pro 2 nulové lišty 16mm2, DIN | KUS | 30 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 66 | R58 |  | Nulová lišta 16mm2, 63A, 1m | KUS | 15 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 67 | R59 |  | Příchytka pro 2 nulové lišty 25mm2, DIN | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 68 | R60 |  | Nulová lišta 25mm2, 160A, l=1m | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 69 | R61 |  | Řadová svorka do 4mm2 šedá, šroubová | KUS | 3100 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 70 | R62 |  | Poj.odpojovač 1P do 32A vč.pojistky, 100kA | KUS | 17 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 71 | R63 |  | Svítidlo do rozvaděče s vypínačem, LED, 10W, 230V, vč.příslušenství | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 72 | R64 |  | Termostat do rozvaděče 0-60°C, 1Z , IP20, 250VAC, 10A, ventilace | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 73 | R65 |  | Kabelový kanál 80x60 (šxv) do rozvaděče, RAL7030, délka 2m | KUS | 74 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 74 | R66 |  | Kabelový kanál 80x80 (šxv) do rozvaděče, RAL7030, délka 2m | KUS | 37 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 75 | R67 |  | Kabelový kanál 100x80 (šxv) do rozvaděče, RAL7030, délka 2m | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 76 | R68 |  | Trafo 230V/24V 160VA, bezpečnostní ČSN EN 61558 | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 77 | R69 |  | Trafo 230V/24V 250VA, bezpečnostní ČSN EN 61558 | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 78 | R70 |  | Trafo 230V/24V 400VA, bezpečnostní ČSN EN 61558 | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 79 | R71 |  | Výkonový stykač AC3:25A/11kW, cívka 230VAC | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 80 | R72 |  | Výkonový jistič 3pólový, 100A, 25kA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 81 | R73 |  | Vypínací spoušť k výkonovému jističi vel.1, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 82 | R74 |  | Pomocné kontakty k výkonovému jističi, 1NO+1NC, 230V, 4A | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 83 | R75 |  | Napájecí zdroj KNX,230VAC/29VDC, 160mA, DIN | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 84 | R76 |  | Napájecí zdroj KNX,230VAC/29VDC, 640mA, DIN | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 85 | R77 |  | Ventilátor do rozvaděče s mřížkou a filtrem, 110m3/h, IP54 | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 86 | R78 |  | Výstupní mřížka s filtrem, 202x202x34mm | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 87 | R79 |  | IRC programovatelný regulátor,BACnet/IP,TX-IO,KNX, 140 DP | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" sw práce, tyto činnosti jsou obsaženy v položce "Výroba sw pro PLC podstanice" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 88 | R80 |  | IRC programovatelný regulátor,BACnet/IP,TX-IO,KNX, 280 DP | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" sw práce, tyto činnosti jsou obsaženy v položce "Výroba sw pro PLC podstanice" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 89 | R81 |  | Řídící podstanice PLC modulární,400 I/O,BACnet/IP,KNX PL-Link,Modbus RTU 4ch | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" sw práce, tyto činnosti jsou obsaženy v položce "Výroba sw pro PLC podstanice" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 90 | R82 |  | Řídící podstanice PLC modulární,200 I/O,BACnet/IP,KNX PL-Link,Modbus RTU 2ch | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" sw práce, tyto činnosti jsou obsaženy v položce "Výroba sw pro PLC podstanice" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 91 | R83 |  | Řídící podstanice PLC modulární,100 I/O,BACnet/IP,KNX PL-Link,Modbus RTU 1ch | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" sw práce, tyto činnosti jsou obsaženy v položce "Výroba sw pro PLC podstanice" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 92 | R84 |  | Systémové PLC pro integraci Modbus,KNX PL-Link,Bacnet MS/TP,500DP | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" sw práce, tyto činnosti jsou obsaženy v položce "Výroba sw pro PLC podstanice" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 93 | R85 |  | Ovládací panel s LCD displejem-Ethernet | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" sw práce, tyto činnosti jsou obsaženy v položce "Výroba sw pro PLC podstanice" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 94 | R86 |  | LCD dotykový displej, 15", WEB server, vč. ráměčku | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" sw práce, tyto činnosti jsou obsaženy v položce "Výroba sw pro PLC podstanice" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 95 | R87 |  | Ethernet Switch, 8 Port(RJ45), 10/100Mbit/s, DIN-Rail, 24VAC | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 96 | R88 |  | Ethernet Switch, 24 Port(RJ45), 10/100Mbit/s, DIN-Rail, 24VAC, managed | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 97 | R89 |  | Modul digitálních vstupů, 16 I/O | KUS | 70 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 98 | R90 |  | Modul digitálních výstupů, 6 I/O | KUS | 34 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 99 | R91 |  | Modul triakových výstupů, 8 I/O | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 100 | R92 |  | Modul univerzálních vstupů, výstupů, 8 I/O, 0-10V | KUS | 31 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 101 | R93 |  | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A | KUS | 17 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 102 | R94 |  | Sběrnicový modul, pojistka 10A | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 103 | R95 |  | Svodič přepětí, 2 pól, typ2, 230V, vyjímatelný modul, signalizace | KUS | 15 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 104 | R96 |  | Svodič přepětí, 3 pól, typ2, 230V,vyjímatelný modul, signalizace | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 105 | R97 |  | Rázová oddělovací tlumivka 16A | KUS | 36 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 106 | R98 |  | Ovladač stiskací s návratem, O22, modrá | KUS | 17 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 107 | R99 |  | Ovladač otočný,3 pevné polohy,2Z,černý | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce "výroba rozvaděče" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 3 |  | Měření a regulace: IRC periferie
P | 108 | R108 |  | Svorkovnice s krytem pro pohyblivý přívod, bílá | KUS | 31 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | montáž na instal. krabici
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 109 | R109 |  | Elektrotermický pohon PWM, 24VAC, 2.5W, 270s, 4.5mm | KUS | 31 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu - zapojení kabelu na straně periferie 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 110 | R110 |  | KNX výstupní modul pro žaluzie 1x230V/6A | KUS | 115 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | montáž do instal. krabice
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu - zapojení kabelu na straně periferie 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 111 | R111 |  | Nástěnná krabice, plast, plné víko, IP56, O 80x40, halogenfree | KUS | 115 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | montáž na povrch, pro žaluziový modul KNX
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 112 | R112 |  | Převodník KNX pro komunikaci s VRV/SPLIT, 2AI/DI, Iknx=10mA | KUS | 78 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | montáž pod kryt KJ
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 113 | R113 |  | Ovladač k IRC-TRA, LCD, měření: teplota, 2x4tlačítka, KNX | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | montáž na instal. krabici
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu - zapojení kabelů na straně periferie 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 114 | R114 |  | Ovladač k IRC-TRA, LCD, měření: teplota, 2x8 tlačítek, KNX | KUS | 28 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | montáž na instal. krabici
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu - zapojení kabelu na straně periferie 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 115 | R115 |  | Čidlo k IRC-TRA, , měření: teplota, rH; KNX | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | montáž na instal. krabici
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu - zapojení kabelu na straně periferie 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 116 | R116 |  | Čidlo k IRC-TRA, měření: teplota, rH, CO2; LED, KNX | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | montáž na instal. krabici
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu - zapojení kabelu na straně periferie 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 117 | R117 |  | Ovladač k IRC-TRA, LCD, měření: teplota, rH, CO2; 2x4tlačítka, KNX | KUS | 29 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | montáž na instal. krabici
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu - zapojení kabelu na straně periferie 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 118 | R118 |  | Krabice instalační univerzální hluboká | KUS | 110 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pod omítku, prům.71mm, hl.45mm
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 4 |  | Měření a regulace: grafická centrála
P | 119 | R119 |  | PC pro grafickou stanici, procesor i7 n. Xeon, 3.5GHz, 32GB RAM, DDR3 SDRam min 1333MHz, 2T HDD, 1T SSD, graf.karta 4GB/2x4k, DVD-RW,OS W10 a vyšší | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 2x monitor 27" LCD 4k, laserová tiskárna A4 vč. příslušenství
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství - zapojení komponentů - instalaci potřebného sw vč. licenčních poplatků 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 120 | R120 |  | Zdroj UPS 1.5kVA, 30min při 200W zátěže, pro PC, aproxsinus | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – instalaci prvku včetně propojovacích kabelů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 121 | R121 |  | Grafický vizualizační SW, 1 klient, vč.licence na DP, trendy, alarmy, zasílání emailových zpráv, historická data, webový přístup | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | celkový počet DP pro zobrazení= 8155DP SO 01=7876DP SO 02=244DP SO 04=35DP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní balík sw vč. licence – instalaci sw na PC – vč. zprovoznění 2. Položka neobsahuje: výrobu grafiky, ta je obsažena v položce "výroba grafiky" 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 5 |  | Měření a regulace: kabeláž
P | 122 | R122 |  | Kabelový žlab 100x60x0.75, s příslušenstvím, perfor., pozink, (metry) | M | 42 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 123 | R123 |  | Kabelový žlab 200x60x0.75, s příslušenstvím, perfor., pozink, (metry) | M | 288 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 124 | R124 |  | Kabelový žlab 300x60x0.75, s příslušenstvím, perfor., pozink, (metry) | M | 46 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 125 | R125 |  | Kabelový žlab 500x60x1.25, s příslušenstvím, perfor., pozink, (metry) | M | 44 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 126 | R126 |  | Nosné konstrukce pro kabelové žlaby vč. veškerého příslušenství, (metry) do 300mm | M | 420 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 127 | R127 |  | Ochranné uzemnění a pospojení neživ.vodivých konstr. souvidejících s instalací MaR (kab.žlaby...) | KUS | 17 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – připojení zařízení vodičem do Cu 16mm2 k zemnícímu vodiči délky do 2m vč. ukončení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 128 | R128 |  | Požární kabelová ucpávka do otvoru 150x150x300mm, EI dle konstrukce | KUS | 17 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 129 | R129 |  | Elektroinstalační trubka ohebná 16mm, samozhášivá, šedá, (metry) | M | 125 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 130 | R130 |  | Drážka ve zdivu 35x35mm, pro uložení instalační trubky | M | 32 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – vyhloubení/vyřezání drážky ve zdivu (cihla, porobeton, atd.) 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 131 | R131 |  | kabel NN: CYA6 | M | 75 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část seznam kabelů
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 132 | R132 |  | kabel NN: CYA10 | M | 30 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část seznam kabelů
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 133 | R133 |  | kabel NN: CYKY_J 3x1,5 | M | 810 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část seznam kabelů
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 134 | R134 |  | kabel NN: CYKY_J 4x2,5 | M | 230 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část seznam kabelů
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 135 | R135 |  | kabel NN: CYKY_J 4x4 | M | 180 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část seznam kabelů
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 136 | R136 |  | kabel NN: CYKY_J 7x1,5 | M | 275 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část seznam kabelů
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 137 | R137 |  | kabel NN: CYKY_J 7x2,5 | M | 230 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část seznam kabelů
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 138 | R138 |  | kabel datový: FTP 4x2x0,5 | M | 240 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část seznam kabelů
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 139 | R139 |  | kabel datový: SXKD-5E-FTP-LSOHFR 4x2x0,5 | M | 840 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | třída reakce na oheň B2ca s1 d1 a1 a splňuje požadavky dle Vyhlášky MV č.23/2008 novelizované Vyhláškou MV č.268/2011
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část seznam kabelů
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 140 | R140 |  | kabel sdělovací: J–Y(St)Y 10x2x0,8 | M | 182 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část seznam kabelů
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 141 | R141 |  | kabel sdělovací: J–Y(St)Y 20x2x0,8 | M | 340 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část seznam kabelů
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 142 | R142 |  | kabel sdělovací: J–Y(St)Y 2x2x0,8 | M | 650 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část seznam kabelů
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 143 | R143 |  | kabel sdělovací: J–Y(St)Y 5x2x0,8 | M | 515 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část seznam kabelů
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 144 | R144 |  | kabel sdělovací: JYTY_O 14x1 | M | 30 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část seznam kabelů
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 145 | R145 |  | kabel sdělovací: JYTY_O 2x1 | M | 3232 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část seznam kabelů
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 146 | R146 |  | kabel sdělovací: JYTY_O 4x1 | M | 2803 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část seznam kabelů
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 147 | R147 |  | kabel sdělovací: JYTY_O 7x1 | M | 860 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část seznam kabelů
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 148 | R148 |  | kabel sdělovací: PRAFlaCom F 1x2x0,8 | M | 1080 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | třída reakce na oheň B2ca s1 d0 a splňuje požadavky dle Vyhlášky MV č.23/2008 novelizované Vyhláškou MV č.268/2011
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část seznam kabelů
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 149 | R149 |  | kabel sdělovací: PRAFlaCom F 2x2x0,8 | M | 7925 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | třída reakce na oheň B2ca s1 d0 a splňuje požadavky dle Vyhlášky MV č.23/2008 novelizované Vyhláškou MV č.268/2011
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část seznam kabelů
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 150 | R150 |  | kabel sdělovací: PRAFlaCom F 10x2x0,8 | M | 295 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | třída reakce na oheň B2ca s1 d0 a splňuje požadavky dle Vyhlášky MV č.23/2008 novelizované Vyhláškou MV č.268/2011
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část seznam kabelů
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 151 | R151 |  | Drobný, pomocný a dále nespecifikovaný materiál | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2,5% z celkové částky za kabeláž
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý pomocný a drobný materiál, včetně veškerého příslušenství a jeho montáže.
SD |  | 6 |  | Měření a regulace: Ostatní náklady
P | 152 | R152 |  | Dílenská výrobní dokumentace | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník, topologie, 20ks rozvaděčů
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – výrobní dokumentaci pro výrobu rozvaděčů 2. Položka neobsahuje: X. 3. Způsob měření: Dle dokumentace
P | 153 | R153 |  | Výroba rozvaděče do velikosti 800x1200x300mm | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník, topologie
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – montáž a zapojení přístrojové vybavení ( jističe, stykače, PLC apod.) dle výrobní dokumentace - montáž na místě instalace – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů, drobného elektroinstalačního materiálu nespecifikovaného v dílu "Rozvaděče:materiál", a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, doložení předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: - dodávku přístrojů - zapojení přívodních kabelů 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 154 | R154 |  | Výroba rozvaděče do velikosti 800x2000x400mm | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník, topologie
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – montáž a zapojení přístrojové vybavení ( jističe, stykače, PLC apod.) dle výrobní dokumentace - montáž na místě instalace – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů, drobného elektroinstalačního materiálu nespecifikovaného v dílu "Rozvaděče:materiál", a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, doložení předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: - dodávku přístrojů - zapojení přívodních kabelů 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 155 | R155 |  | Výroba rozvaděče do velikosti 1000x2000x400mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník, topologie
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – montáž a zapojení přístrojové vybavení ( jističe, stykače, PLC apod.) dle výrobní dokumentace - montáž na místě instalace – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů, drobného elektroinstalačního materiálu nespecifikovaného v dílu "Rozvaděče:materiál", a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, doložení předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: - dodávku přístrojů - zapojení přívodních kabelů 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 156 | R156 |  | Výroba rozvaděče do velikosti 800x2200x400mm | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část souhrnný kusovník, topologie
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – montáž a zapojení přístrojové vybavení ( jističe, stykače, PLC apod.) dle výrobní dokumentace - montáž na místě instalace – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů, drobného elektroinstalačního materiálu nespecifikovaného v dílu "Rozvaděče:materiál", a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, doložení předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: - dodávku přístrojů - zapojení přívodních kabelů 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 157 | R157 |  | Zapojení 2 až 5-ti žilového kabelu v rozvaděči a na periferii do 4mm2 | KUS | 559 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část seznam kabelů
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů a připojením kabelu včetně veškerého příslušentsví - označení kabelu dle výrobní dokumentace na obou koncích - změření kontinuity obvodu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů (zapojených konců) kompletní konstrukce nebo práce.
P | 158 | R158 |  | Zapojení 6 až 12-ti žilového kabelu v rozvaděči a na periferii do 4mm2 | KUS | 100 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část seznam kabelů
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů a připojením kabelu včetně veškerého příslušentsví - označení kabelu dle výrobní dokumentace na obou koncích - změření kontinuity obvodu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů (zapojených konců) kompletní konstrukce nebo práce.
P | 159 | R159 |  | Zapojení 13 až 20-ti žilového kabelu v rozvaděči a na periferii do 4mm2 | KUS | 32 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část seznam kabelů
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů a připojením kabelu včetně veškerého příslušentsví - označení kabelu dle výrobní dokumentace na obou koncích - změření kontinuity obvodu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů (zapojených konců) kompletní konstrukce nebo práce.
P | 160 | R160 |  | Zapojení 31 až 40-ti žilového kabelu v rozvaděči a na periferii do 4mm2 | KUS | 28 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část seznam kabelů =28kabelů
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů a připojením kabelu včetně veškerého příslušentsví - označení kabelu dle výrobní dokumentace na obou koncích - změření kontinuity obvodu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů (zapojených konců) kompletní konstrukce nebo práce.
P | 161 | R161 |  | Výroba sw pro PLC podstanice (DP) | KUS | 2576 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část Výpis DP PLC = 1402DP IRC KNX = 115ks aktorů žaluzií*2DP+78ks KJ*7DP+398DP(ovladače)=230+546+398=1174DP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s výrobou programů pro PLC dle schémat měření 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů DP
P | 162 | R162 |  | Datová integrace třetích stran- nouzové osvětlení (DP) | KUS | 760 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Modbus TCP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část topologie CBS = 20DP nouz. svítidlo 370ks*2DP=740DP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s datovou integrací uvedeného zařízení - koordinace s dodavatelem CBS 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů DP
P | 163 | R163 |  | Datová integrace třetích stran- automatické přepínače sítí ATS (DP) | KUS | 225 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Modbus RTU, komunikativní ATS v rozvaděčích ESI a MaR
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část topologie ATS ESI = 13ks*15=195DP ATS MaR =2ks*15=30DP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s datovou integrací uvedeného zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů DP
P | 164 | R164 |  | Datová integrace třetích stran- dveřní clona (DP) | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Modbus RTU
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část topologie DVC = 7DP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s datovou integrací uvedeného zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů DP
P | 165 | R165 |  | Datová integrace třetích stran- osvětlení DALI (DP) | KUS | 2800 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bacnet/IP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část topologie DALI = 700ks svítidel*4DP=2800DP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s datovou integrací uvedeného zařízení - koordinace s dodavatelem DALI 2. Položka neobsahuje: Bacnet/IP bránu, ta je součástí dodávky DALI 3. Způsob měření: Udává se počet kusů DP
P | 166 | R166 |  | Datová integrace třetích stran- systém chlazení I (DP) | KUS | 826 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bacnet/IP, datová integrace systému chlazení I přes komunikační bránu
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část topologie venkovní jednotky = 56ks*5=280DP vnitřní jednotky = 78ks*7=546DP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s datovou integrací uvedeného zařízení - koordinace s dodavatelem systému chlazení I 2. Položka neobsahuje: Bacnet/IP bránu, ta je součástí dodávky systému chlazení 3. Způsob měření: Udává se počet kusů DP
P | 167 | R167 |  | Výroba sw pro PLC podstanice (DP) pro nouzové řízení systému chlazení I (DP) | KUS | 427 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nouzové řízení systému chlazení I přes komunikační bránu - budou řízeny KJ dispečerské sály, technologie VEZO, rozvodny sdělovací techniky, NN rozvodny -tj. 61 vnitřních jednotek
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část topologie vnitřní jednotky = 61ks*7=427DP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s datovou integrací uvedeného zařízení - koordinace s dodavatelem systému chlazení I 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů DP
P | 168 | R168 |  | Datová integrace třetích stran- systém chlazení II (DP) | KUS | 235 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bacnet/IP, datová integrace systému chlazení I přes komunikační bránu
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část topologie venkovní jednotky = 26ks*5=130DP vnitřní jednotky = 15ks*7=105DP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s datovou integrací uvedeného zařízení - koordinace s dodavatelem systému chlazení II 2. Položka neobsahuje: Bacnet/IP bránu, ta je součástí dodávky systému chlazení 3. Způsob měření: Udává se počet kusů DP
P | 169 | R169 |  | Datová integrace třetích stran- meteostanice (DP) | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Modbus RTU
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy, část topologie Meteostanice = 20DP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s datovou integrací uvedeného zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů DP
P | 170 | R170 |  | Výroba grafiky do vizualizační stanice vč. grafiky pro webové rozhraní | KUS | 7876 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pouze za SO01
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy Celkové DP = DP PLC+IRC KNX+DP CBS+DP ATS+DP DVC+DP DALI+DP CHL1+DP CHL1 NOUZE+DP CHL2+DP MEO = 2576+760+225+7+2800+826+427+235+20 = 7876DP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s výrobou grafických stránek pro vizualizační stanici vč. odatování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů DP
P | 171 | R171 |  | Přenos dat ze systému MaR do systému DDTS | KUS | 7876 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | přenos dat ze systému MaR do systému DDTS, koncentrátoru, (Bacnet/IP), pouze za SO01
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy Celkové DP = DP PLC+IRC KNX+DP CBS+DP ATS+DP DVC+DP DALI+DP CHL1+DP CHL1 NOUZE+DP CHL2+DP MEO = 2576+760+225+7+2800+826+427+235+20 = 7876DP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s přenosem dat z MaR do DDTS - koordinace s dodavatelem DDTS 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů DP
P | 172 | R172 |  | Oživení systému měření a regulace a provedení komplexních zkoušek | KUS | 7876 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | schémata měření, výkazy Celkové DP = DP PLC+IRC KNX+DP CBS+DP ATS+DP DVC+DP DALI+DP CHL1+DP CHL1 NOUZE+DP CHL2+DP MEO = 2576+760+225+7+2800+826+427+235+20 = 7876DP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s oživením a odzkoušením zapojení, funkčnosti sw, grafickým zobrazením, funkčnosti grafické centrály atd. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů DP
P | 173 | R173 |  | Revize zařízení vč. předání revizních zpráv | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se agregovaná položka
P | 174 | R174 |  | Dokumentace skutečného provedení | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dokumentaci skutečného provedení - veškeré doklady, dokumenty a osvědčení potřebná pro předání díla - návody k obsluze 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se agregovaná položka
P | 175 | R175 |  | Zaškolení obsluhy | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zaškolení personálu v obsluze systému MaR 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se agregovaná položka
P | 176 | R176 |  | Ostatní náklady, režie, doprava, inženýring atd. | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – náklady neuvedené ve VV 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se agregovaná položka
SD |  | 7 |  | Měření a regulace: Odpady
P | 177 | R015621 | 948 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 178 | R015800 | 970 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 15 01 01 PAPÍROVÉ A LEPENKOVÉ OBALY VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 179 | R015810 | 971 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 15 01 02 PLASTOVÉ OBALY VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## D.2.2_D.2.2.1_SO 01_SO 01.46
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 01.46 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní objekty budov |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 01 |  | Nová budova CDP
O3 | Rozpočet: | SO 01.46 |  | Nová budova CDP - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 70 |  | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud
P | 1 | 701001 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) | KUS | 23344 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 2 | 702511 |  | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM | KUS | 720 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 3 | 702521 |  | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM | KUS | 60 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 4 | 702522 |  | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM | KUS | 35 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 5 | 703133 |  | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM | M | 115 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 400/60 P45-R: 115m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 6 | 703212 |  | KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM | M | 985 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 150/85: 230m; 200/85: 755m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 7 | 703213 |  | KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM | M | 635 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 300/60: 290m; 300/85: 345m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 8 | 703214 |  | KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 400 DO 600 MM | M | 460 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 500/85: 460m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 9 | 703233 |  | KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM | M | 50 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 400/60 P45-R: 50m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 10 | 703333 |  | KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM | M | 345 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 11 | 703411 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM | M | 11395 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 12 | 703421 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM | M | 685 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 13 | 703422 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 460 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 14 | 703731 |  | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM | KUS | 15350 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 15 | 703752 |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN. | M2 | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 16 | R01-46-68 |  | SKUPINOVÝ KABELOVÝ DRŽÁK SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI MIN. P45-R A NOSNOSTÍ 6 KG/M | KUS | 6850 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 17 | R01-46-69 |  | SYSTÉMOVÁ KABELOVÁ UCPÁVKA MIN. EI45, IP66/67 | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Systémová kabelová ucpávka š.669,5 v.305 mm, min. IP66/67, min. EI45, rám z glavanizované oceli, s přírubou pro přišroubování ke stavebnímu otvoru, osazení: 96x(pr.10-25mm), 12x(pr.21,5-34,5mm), 96x(pr.3,5-16,5)
VV
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž sysémové kabelové ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 18 | R01-46-70 |  | SYSTÉMOVÁ KABELOVÁ UCPÁVKA MIN. EI45, IP66/67 | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Systémová kabelová ucpávka š.147,5 v.245 mm, min. IP66/67, min. EI45, rám z glavanizované oceli, s přírubou pro přišroubování ke stavebnímu otvoru, osazení: 3x(pr.21,5-34,5mm), 8x(pr.10-25mm), 24x(pr.3,5-16,5)
VV
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž sysémové kabelové ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
SD |  | 74 |  | Silnoproud
P | 19 | 741121 |  | KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ ODBOČNÁ PRÁZDNÁ | KUS | 865 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 20 | 741122 |  | KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ ODBOČNÁ SE SVORKOVNICÍ DO 4 MM2 | KUS | 490 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 21 | 741141 |  | KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRÁZDNÁ | KUS | 100 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 22 | 741171 |  | KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 VČETNĚ PRŮCHODEK PRÁZDNÁ | KUS | 45 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 23 | 741211 |  | SPÍNAČ INSTALAČNÍ JEDNODUCHÝ KOMPLETNÍ MONTÁŽ NA KRABICI | KUS | 112 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | řazení 1: 81ks, řazení 5: 1ks; řazení 6: 10ks; řazení 1/0So: 20ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 24 | 741212 |  | SPÍNAČ INSTALAČNÍ JEDNODUCHÝ KOMPLETNÍ NÁSTĚNNÝ - KRYTÍ MIN. IP 44 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | řazení 1: 2ks, řazení 6: 2ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 25 | 741213 |  | HAVARIJNÍ TLAČÁTKO KOMPLETNÍ NÁSTĚNNÉ - KRYTÍ MIN. IP 44 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 26 | 741311 |  | ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, MONTÁŽ NA KRABICI | KUS | 490 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | bílá: 435ks, bordó: 55ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 27 | 741321 |  | ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU, MONTÁŽ NA KRABICI | KUS | 50 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | bordó: 50ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 28 | 741411 |  | ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 230 V, 16 A | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj v krytu vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 29 | 741723 |  | ČIDLO POHYBOVÉ | KUS | 65 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zapojení a nastavení přístroje 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 30 | 741C01 |  | EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE | KUS | 47 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 31 | 741E22 |  | HROMOSVODOVÁ JÍMACÍ TYČ IZOLAČNÍ VČETNĚ STOJANU/DRŽÁKU DÉLKY PŘES 3 DO 5 M | KUS | 24 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – upevnění vč. veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 32 | 741I01 |  | SPOJOVÁNÍ A PŘIPOJOVÁNÍ HROMOSVODOVÝCH VODIČŮ | KUS | 86 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – svorku pro spojování, ochranné nátěry – upevnění vč. veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 33 | 742F14 |  | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 | M | 750 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1-YY 1x95: 750m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 34 | 742F52 |  | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 1365 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 35 | 742F53 |  | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ OD 25 DO 50 MM2 | M | 765 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 36 | 742F54 |  | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ OD 70 DO 120 MM2 | M | 800 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 37 | 742G12 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 1050 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1-CYKY-J 3x6: 1050m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 38 | 742G51 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ DO 2,5 MM2 | M | 33990 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1-CXKH-R-O 2x1,5 B2 ca s1 d1 a1: 3530m; 1-CXKH-R-O 3x1,5 B2 ca s1 d1 a1: 2210m; 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2 ca s1 d1 a1: 14205m; 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2 ca s1 d1 a1: 14045m;
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 39 | 742G52 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 1075 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1-CXKH-R-J 3x4 B2 ca s1 d1 a1: 335m; 1-CXKH-R-J 3x6 B2 ca s1 d1 a1: 740m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 40 | 742G61 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNIODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI DO 2,5 MM2 | M | 8455 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1-CSKH-V-J 3x1,5 B2 ca s1 d1 a1 P45-R: 6290m; 1-CSKH-V-O 3x1,5 B2 ca s1 d1 a1 P45-R: 1520m; 1-CSKH-V-J 3x2,5 B2 ca s1 d1 a1 P45-R: 645m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 41 | 742G62 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNIODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI OD 4 DO 16 MM2 | M | 15 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1-CSKH-V-J 3x4 B2 ca s1 d1 a1 P45-R: 15m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 42 | 742H12 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 5895 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1-CYKY-J 5x4: 70m; 1-CYKY-J 5x6: 1800m; 1-CYKY-J 5x10: 230m; 1-CYKY-J 5x4: 70m; N2X2Y-J 5x10: 3795m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 43 | 742H13 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 | M | 215 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1-CYKY-J 5x25: 115m; N2X2Y-J 5x25: 50m; N2X2Y-J 5x35: 50m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 44 | 742H51 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ DO 2,5 MM2 | M | 1590 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1-CXKH-R-O 4x1,5 B2 ca s1 d1 a1: 220m; 1-CXKH-R-J 5x1,5 B2 ca s1 d1 a1: 1160m; 1-CXKH-R-J 5x2,5 B2 ca s1 d1 a1: 210m;
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 45 | 742H52 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 1920 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1-CXKH-R-J 5x4 B2 ca s1 d1 a1: 305m; 1-CXKH-R-J 5x6 B2 ca s1 d1 a1: 775m; 1-CXKH-R-J 5x10 B2 ca s1 d1 a1: 270m; 1-CXKH-R-J 5x16 B2 ca s1 d1 a1: 570m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 46 | 742H53 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ OD 25 DO 50 MM2 | M | 1010 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1-CXKH-R-J 5x25 B2 ca s1 d1 a1: 750m; 1-CXKH-R-J 5x35 B2 ca s1 d1 a1: 165m; 1-CXKH-R-J 5x50 B2 ca s1 d1 a1: 95m;
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 47 | 742H54 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ OD 70 DO 120 MM2 | M | 935 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1-CXKH-R-J 5x70 B2 ca s1 d1 a1: 300m; 1-CXKH-R-J 5x95 B2 ca s1 d1 a1: 345m; 1-CXKH-R-J 5x120 B2 ca s1 d1 a1: 290m;
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 48 | 742H61 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNIODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI DO 2,5 MM2 | M | 1125 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1-CSKH-V-O 5x1,5 B2 ca s1 d1 a1 P45-R: 515m; 1-CSKH-V-J 5x2,5 B2 ca s1 d1 a1 P45-R: 610m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 49 | 742H62 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNIODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI OD 4 DO 16 MM2 | M | 285 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1-CSKH-V-J 5x4 B2 ca s1 d1 a1 P45-R: 100m; 1-CSKH-V-J 5x6 B2 ca s1 d1 a1 P45-R: 95m; 1-CSKH-V-J 5x10 B2 ca s1 d1 a1 P45-R: 90m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 50 | 742I43 |  | KABEL NN CU OVLÁDACÍ VÍCEŽÍLOVÝ BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ DO 2,5 MM2 STÍNĚNÝ | M | 615 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | SHKFH-R 2x2x0,8 B2 ca s1 d1 a1: 615m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 51 | 742K12 |  | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 2650 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 52 | 742K13 |  | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 | KUS | 120 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 53 | 742K14 |  | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2 | KUS | 80 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 54 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 12460 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 55 | 742L12 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 864 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 56 | 742L13 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 | KUS | 360 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 57 | 742L14 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2 | KUS | 60 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 58 | 742M11 |  | UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 80 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 59 | 742P13 |  | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M | M | 11010 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 60 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 61 | 747214 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 212 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 62 | 747541 |  | MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 63 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 480 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 64 | 747703 |  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 120 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 65 | 747704 |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 80 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 66 | 747705 |  | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 67 | R01-46-01 |  | A1 - ZÁVĚSNÉ LED SVÍTIDLO 35,9W | KUS | 50 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Závěsné LED svítidlo s mikroprismatickým difuzorem, přímo/nepřímé vyzařování, ECG DALI, 35,9W, IP20, 4000K, 6130lm
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 68 | R01-46-02 |  | B1 - VESTAVNÉ RASTROVÉ LED SVÍTIDLO 33W | KUS | 380 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vestavné rastrové LED svítidlo s mikroprismatickým difuzorem, ECG DALI, 33W, IP20, 4000K, 4000lm
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 69 | R01-46-03 |  | C1 - VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT 22W | KUS | 90 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vestavné LED svítidlo typu downlight, ECG, 22W, IP20, 4000K, 2300lm
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 70 | R01-46-04 |  | C2 - VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT 22W | KUS | 183 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vestavné LED svítidlo typu downlight, ECG DALI, 22W, IP20, 4000K, 2300lm
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 71 | R01-46-05 |  | C3 - VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT 8,3W | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vestavné LED svítidlo typu downlight, ECG, 8,3W, IP44, 4000K, 1040lm
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 72 | R01-46-06 |  | D1 - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 35W | KUS | 58 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přisazené LED svítidlo s opálovým difuzorem, ECG DALI, 35W, IP20, 4000K, 4800lm, l=1149mm
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 73 | R01-46-07 |  | D2 - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 50W | KUS | 34 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přisazené LED svítidlo s opálovým difuzorem, ECG MULTILUMEN, 50W, IP20, 4000K, 7000lm, l=1450mm
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 74 | R01-46-08 |  | D3 - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 20W | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přisazené LED svítidlo s opálovým difuzorem, ECG DALI, 20W, IP20, 4000K, 2600lm, l=600mm
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 75 | R01-46-09 |  | E1 - PŘISAZENÉ LED PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO 38W | KUS | 155 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přisazené průmyslové LED svítidlo, ECG, 38W, IP66, 4000K, 5100lm
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 76 | R01-46-10 |  | E2 - PŘISAZENÉ LED PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO 19W | KUS | 164 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přisazené průmyslové LED svítidlo, ECG, 19W, IP66, 4000K, 2620lm
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 77 | R01-46-11 |  | E3 - PŘISAZENÉ LED PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO 28W | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přisazené průmyslové LED svítidlo, ECG, 28W, IP66, 4000K, 3800lm
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 78 | R01-46-12 |  | F1 - VESTAVNÉ LED LINIOVÉ SVÍTIDLO 37W | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vestavné liniové LED svítidlo, opálový difuzor, ECG DALI, 37W, IP20, 4000K, 5230lm
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 79 | R01-46-13 |  | F2 - VESTAVNÉ LED LINIOVÉ SVÍTIDLO 60W | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vestavné liniové LED svítidlo, mikroprismatikcý difuzor, ECG DALI, 60W, IP20, 4000K, 9910lm
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 80 | R01-46-14 |  | F3 - VESTAVNÉ LED LINIOVÉ SVÍTIDLO 90W | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vestavné liniové LED svítidlo, mikroprismatikcý difuzor, ECG DALI, 90W, IP20, 4000K, 14160lm
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 81 | R01-46-15 |  | G1 - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 34W | KUS | 63 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přisazené LED svítidlo, opálový difuzor, ECG MULTILUMEN, 34W, IP65, 4000K, 4250lm
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 82 | R01-46-16 |  | N1 - PŘISAZENÉ LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO 1x3W | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přisazené LED nouzové svítidlo s kruhoovu vyzař. charakteristikou 1x3W, IP20, adresný dohled, pro CBS
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 83 | R01-46-17 |  | N1v - VESTAVNÉ LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO 1x3W | KUS | 34 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vestvané LED nouzové svítidlo s kruhoovu vyzař. charakteristikou 1x3W, IP20, adresný dohled, pro CBS
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 84 | R01-46-18 |  | N2v - VESTAVNÉ LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO 1x3W | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vestvané LED nouzové svítidlo s chodbovou vyzař. charakteristikou 1x3W, IP20, adresný dohled, pro CBS
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 85 | R01-46-19 |  | N3v - VESTAVNÉ LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO 1x3W | KUS | 27 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vestvané LED nouzové svítidlo se spotovou vyzař. charakteristikou 1x3W, IP20, adresný dohled, pro CBS
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 86 | R01-46-20 |  | N5 - PŘISAZENÉ LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO 4x1W | KUS | 78 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přisazené LED nouzové svítidlo s chodbovou vyzař. charakteristikou 4x1W, IP65, adresný dohled, pro CBS
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 87 | R01-46-21 |  | N5PK - PŘISAZENÉ LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO 4x1W S PIKTOGRAMEM | KUS | 105 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přisazené LED nouzové svítidlo s chodbovou vyzař. charakteristikou 4x1W, podvěšený piktogram, pozorovací vzdálenost 14m, IP65, adresný dohled, pro CBS
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 88 | R01-46-22 |  | N5PKv - VESTAVNÉ LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO 4x1W S PIKTOGRAMEM | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vestavné LED nouzové svítidlo s chodbovou vyzař. charakteristikou 4x1W, podvěšený piktogram, pozorovací vzdálenost 14m, IP65, adresný dohled, pro CBS
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 89 | R01-46-23 |  | N5PM - PŘISAZENÉ LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO 4x1W S PIKTOGRAMEM | KUS | 37 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přisazené LED nouzové svítidlo s chodbovou vyzař. charakteristikou 4x1W, podvěšený piktogram, pozorovací vzdálenost 22m, IP65, adresný dohled, pro CBS
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 90 | R01-46-24 |  | N5PMv - VESTAVNÉ LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO 4x1W S PIKTOGRAMEM | KUS | 23 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vestavné LED nouzové svítidlo s chodbovou vyzař. charakteristikou 4x1W, podvěšený piktogram, pozorovací vzdálenost 22m, IP65, adresný dohled, pro CBS
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 91 | R01-46-25 |  | N5PML - PŘISAZENÉ LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO 4x1W S PIKTOGRAMEM | KUS | 50 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přisazené LED nouzové svítidlo s chodbovou vyzař. charakteristikou 4x1W, podvěšený piktogram, pozorovací vzdálenost 22m, IP65, nástěnný výložník, adresný dohled, pro CBS
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 92 | R01-46-26 |  | NV1 - NÁSTĚNNÉ LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO 4x0,5W | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nástěnné LED nouzové svítidlo umístěné nad vchody 4x0,5W, IP65, -30°C až +40°C, adresný dohled, pro CBS
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 93 | R01-46-27 |  | CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Centrální bateriový systém nouzového osvětlení s adresným monitoringem pro 32 okruhů / 640 svítidel. Max. zátěž 1500W s dobou zálohy 1 hod. Rozměry: v.1470 š.571 hl.230 mm. Tepelné ztráty CBS max 100 W. Komunikační modul MODBUS/TCPIP. Kontakt pro nouzové vypnutí CBS. Včetně baterií.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kopmletní certifikovaný centrální bateriový systém nouzového osvětlení včetně veškerého příslušenstsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 94 | R01-46-28 |  | SERVISNÍ SLUŽBY PRO CBS | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Naprogramování CBS, spuštění CBS, funkční zkouška, doprava techniků
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré potřebné mechanizmy včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech osattních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 95 | R01-46-29 |  | VAČKOVÝ VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ, 230V, 25A, IP65 | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vačkový třípólový vypínač pro přisazenou montáž, 230V, 25A, IP65.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 96 | R01-46-30 |  | VAČKOVÝ VYPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ, 400V, 20A, IP65 | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vačkový třípólový vypínač pro přisazenou montáž, 400V, 20A, IP65.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 97 | R01-46-31 |  | VAČKOVÝ VYPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ, 400V, 25A, IP65 | KUS | 22 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vačkový třípólový vypínač pro přisazenou montáž, 400V, 25A, IP65.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 98 | R01-46-32 |  | VAČKOVÝ VYPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ, 400V, 32A, IP65 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vačkový třípólový vypínač pro přisazenou montáž, 400V, 32A, IP65.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 99 | R01-46-33 |  | VAČKOVÝ VYPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ, 400V, 40A, IP65 | KUS | 61 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vačkový třípólový vypínač pro přisazenou montáž, 400V, 40A, IP65.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 100 | R01-46-34 |  | VAČKOVÝ VYPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ, 400V, 63A, IP65 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vačkový třípólový vypínač pro přisazenou montáž, 400V, 63A, IP65.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 101 | R01-46-35 |  | VAČKOVÝ VYPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ, 400V, 125A, IP65 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vačkový třípólový vypínač pro přisazenou montáž, 400V, 125A, IP65.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 102 | R01-46-36 |  | ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, VESTAVNÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | bílá: 18ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 103 | R01-46-37 |  | PODLAHOVÁ KRABICE SE ZÁSUVKAMI 230V DO ZDVOJENÉ PODLAHY | KUS | 140 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podlahová krabice 3x4 moduly do zdvojené podlahy. Přístrojové vybavení:2x 2zásuvky 230V 16A.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 104 | R01-46-38 |  | DALI POHYBOVÉ ČIDLO PIR | KUS | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 105 | R01-46-39 |  | DALI MULTISENSOR | KUS | 25 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 106 | R01-46-40 |  | DALI OVLADAČ 7 TLAČÍTEK | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 107 | R01-46-41 |  | DALI DOTYKOVÝ LCD PANEL 7", 1024x600 PoE | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 108 | R01-46-42 |  | IMPLEMENTACE DALI DO MAR | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Webserver pro 15 DALI routerů, BACnet server pro 20 DALI routerů, brána pro rozhraní DALI/BACnet, licence pro 5 000 datových bodů.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní HW vybavení včetně veškerého příslušenství - programování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 109 | R01-46-43 |  | REALIZAČNÍ DOKUMENTACE ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování realizační dokumentace řízení osvětlení systémem DALI.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky – náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 110 | R01-46-44 |  | PROGRAMOVÁNÍ DALI | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky – doprava techniků – náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 111 | R01-46-45 |  | TVORBA VIZUALIZACE | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky – doprava techniků – náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 112 | R01-46-46 |  | PŘÍPOJNICOVÝ SYSTÉM 1600A | KPL | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přípojnicový systém 1600A celkové délky 55m. Konfigurace přípojnicového systému 3L+N+PE (4 hliníkové fázové vodiče stejného průřezu). Vodiče izolované pomocí bezhalogenové polyesterové fólie. Krytí přípojnicového systému min. IP55. Jmenovité napětí 1000V. Přípojnicový systém splňující požadavky na protipožární přepážky po dobu 2 hodin. 2x napájecí díl pro univerzální připojení k rozvaděči, 1x díl se 4-pólovým odpojovačem vedení, 8x vývodní skříň 250 A osazená deonem, 15x díl pro změnu směru přípojnicového systému, 4x distribuční díl s vývodovými místy pro připojení 3ks vývodových skříní, 39x spojovací blok.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a montáž přípojnicového systému (vodorvně a vertikálně) – veškerý montážní materiál – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: x 3. Způsob měření: Udává se počet kompletní konstrukce nebo práce.
P | 113 | R01-46-47 |  | REALIZAČNÍ DOKUMENTACE PŘÍPOJNICOVÉHO SYSTÉMU | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování realizační dokumentace přípojnicového systému 1600A.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky – náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 114 | R01-46-48 |  | HLINÍKOVÉ LANO 50mm2 | M | 575 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hliníkové lano podle ČSN EN 62561-2 pro použití v systémech ochrany před bleskem jako svody nebo propojení jímacích tyčí lanem.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dělení, spojování – upevnění vč. veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 115 | R01-46-49 |  | Rozvaděč RH.A - SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ, Š.1x1000+200+3x1000 V.2000+100 H.600, KRYTÍ MIN. IP 30/20, In=2500A, Ik´´=46,3kA, Ip=111kA, PŘÍSTROJO | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) - výrobní dokumentace - montáž – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 116 | R01-46-50 |  | Rozvaděč RH.B - SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ, Š.1x1000+200+3x1000 V.2000+100 H.600, KRYTÍ MIN. IP 30/20, In=2500A, Ik´´=46,3kA, Ip=111kA, PŘÍSTROJO | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) - výrobní dokumentace - montáž – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 117 | R01-46-51 |  | Rozvaděč RPO - SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ, Š.1x600+200+1x1000 V.2000+100 H.400, KRYTÍ MIN. IP 30/20, In=160A, Ik´´=26,6kA, Ip=50,9kA, PŘÍSTROJOVÉ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) - výrobní dokumentace - montáž – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 118 | R01-46-52 |  | Rozvaděč RT 3.A, RT 3.B, RT 4.A, RT 4.B, RT 5.A, RT 5.B, RT 6.A, RT 6.B - SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ, Š.1x600+1x1000 V.2000+100 H.400, KRYTÍ MIN. | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) - výrobní dokumentace - montáž – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 119 | R01-46-53 |  | Rozvaděč RT 3.1.AB, RT 3.2.AB, RT 4.1.AB, RT 4.2.AB, RT 5.1.AB, RT 5.2.AB, RT 6.1.AB - SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ, Š.1000 V.2000+100 H.400, KRYTÍ | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) - výrobní dokumentace - montáž – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 120 | R01-46-54 |  | Rozvaděč RS 1.1.AB - NÁSTĚNNÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ, Š.590+1230 V.1195 H.250, KRYTÍ MIN. IP 30/20, In=80A, Ik´´=11,5kA, Ip=16,6kA, PŘÍSTROJOVÉ VYBAVE | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) - výrobní dokumentace - montáž – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 121 | R01-46-55 |  | Rozvaděč RS 1.2.AB - VESTAVNÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ, Š.310 V.802 H.112, KRYTÍ MIN. IP 30/20, In=40A, Ik´´=11,6kA, Ip=16,6kA, PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ VIZ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) - výrobní dokumentace - montáž – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 122 | R01-46-56 |  | Rozvaděč RE 1.1.AB - VESTAVNÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ, Š.310 V.802 H.112, KRYTÍ MIN. IP 30/20, In=25A, Ik´´=11,6kA, Ip=16,6kA, PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ VIZ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) - výrobní dokumentace - montáž – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 123 | R01-46-57 |  | Rozvaděč RS 1.3.AB, RS 2.6.AB, RS 3.2.AB, RS 4.2.AB, RS 5.2.AB, RS 6.2.AB - NÁSTĚNNÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ, Š.300 V.800 H.161, KRYTÍ MIN. IP 30/20, I | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) - výrobní dokumentace - montáž – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 124 | R01-46-58 |  | Rozvaděč RS 2.2.AB, RS 2.3.AB, RS 2.4.AB, RS 2.5.AB - NÁSTĚNNÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ, Š.300 V.950 H.161, KRYTÍ MIN. IP 30/20, In=32A, Ik´´<=10kA, PŘÍ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) - výrobní dokumentace - montáž – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 125 | R01-46-59 |  | Rozvaděč RS 2.1.AB - SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ, Š.800+2x1000 V.2000+100 H.600, KRYTÍ MIN. IP 30/20, In=250A, Ik´´=33,7kA, Ip=57,5kA, PŘÍSTROJOVÉ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) - výrobní dokumentace - montáž – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 126 | R01-46-60 |  | Rozvaděč RS 3.1.AB, RS 4.1.AB, RS 5.1.AB, RS 6.1.AB - SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ, Š.1x600+1x1000 V.2000+100 H.400, KRYTÍ MIN. IP 30/20, In=250A, | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) - výrobní dokumentace - montáž – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 127 | R01-46-61 |  | Rozvaděč RSděl 2.1.A - SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ, Š.4x800+1x600 V.2200+100 H.500, KRYTÍ MIN. IP 30/20, In=400A, Ik´´=20,8kA, Ip=31,9kA, PŘÍSTROJ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) - výrobní dokumentace - montáž – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 128 | R01-46-62 |  | Rozvaděč RSděl 2.1.B - SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ, Š.4x800 V.2200+100 H.500, KRYTÍ MIN. IP 30/20, In=400A, Ik´´=20,8kA, Ip=31,9kA, PŘÍSTROJOVÉ VY | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) - výrobní dokumentace - montáž – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 129 | R01-46-63 |  | Rozvaděč RSděl 2.2.A, RSděl 2.2.B, RSděl 2.3.A, RSděl 2.3.B - SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ, Š.1x600+1x1000 V.2200+100 H.500, KRYTÍ MIN. IP 30/20, I | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) - výrobní dokumentace - montáž – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 130 | R01-46-64 |  | Rozvaděč RSděl 1.1.A, RSděl 1.1.B, RSděl 2.4.A, RSděl 2.4.B, RSděl 3.1.A, RSděl 3.1.B, RSděl 4.1.A, RSděl 4.1.B, RSděl 5.1.A, RSděl 5.1.B, RSděl 6.1.A | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) - výrobní dokumentace - montáž – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 131 | R01-46-65 |  | Rozvaděč R-VZT.A - SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ, Š.1x600+6x800 V.2000+100 H.600, KRYTÍ MIN. IP 30/20, In=1600A, Ik´´=30,8kA, Ip=50,2kA, PŘÍSTROJOVÉ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) - výrobní dokumentace - montáž – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 132 | R01-46-66 |  | Rozvaděč R-VZT.B - SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ, Š.1x600+6x800 V.2000+100 H.600, KRYTÍ MIN. IP 30/20, In=1600A, Ik´´=30,8kA, Ip=50,2kA, PŘÍSTROJOVÉ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) - výrobní dokumentace - montáž – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 133 | R01-46-67 |  | POMOCNÝ, DROBNÝ A DÁLE NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý pomocný a drobný materiál, včetně veškerého příslušenství a jeho montáže.

## .2.1_SO 01_SO 01.49_SO 01.49.01
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 01.49.01 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní objekty budov |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 01 |  | Nová budova CDP
O3 | Objekt: | SO 01.49 |  | Interiér
O4 | Rozpočet: | SO 01.49.01 |  | Interiér - zařízení pevně spojená se stavbou
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 1 | R90000001 |  | Skříň šatní (2 oddíly) rozměry: 600x500x1920mm (šířka / hloubka / výška) | KUS | 295 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Skříň šatní (2 oddíly) rozměry: 600x500x1920mm (šířka / hloubka / výška)
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Typový výrobek: vyrobeno z ocelového plechu (korpus - odstín šedý, dvířka – odstín modrý), uzamykatelné.' 'Výpis prvků, 1NP, ozn. T01' 295=295.000 [A]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž dle popisu položky.
P | 2 | R90000002 |  | Skříň šatní (3 oddíly) rozměry: 900x500x1920mm (šířka / hloubka / výška) | KUS | 17 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Skříň šatní (3 oddíly) rozměry: 900x500x1920mm (šířka / hloubka / výška)
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Typový výrobek: vyrobeno z ocelového plechu (korpus - odstín šedý, dvířka – odstín modrý), uzamykatelné.' 'Výpis prvků, 1NP, ozn. T02' 17=17.000 [A]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž dle popisu položky.
P | 3 | R90000004 |  | Skříň šatní rozměry: 600x500x1920mm (šířka / hloubka / výška) | KUS | 13 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Skříň šatní (2 oddíly) rozměry: 600x500x1920mm (šířka / hloubka / výška)
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Typový výrobek: vyrobeno z ocelového plechu (korpus - odstín šedý, dvířka – odstín modrý), uzamykatelné (otočný zámek)' 'Výpis prvků, 1NP, ozn. T04' 13=13.000 [A]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž dle popisu položky.
P | 4 | R90000009 |  | Kuchyňská linka (sestava vč. horních skříněk) rozměry: 2850x600x2250mm (šířka / hloubka / celk. výška) | SESTAVA | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kuchyňská linka (sestava vč. horních skříněk) rozměry: 2850x600x2250mm (šířka / hloubka / celk. výška)
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' Atypický truhlářský výrobek - vyrobeno z laminované DTD, záda: bílý sololak, vnitřní poli-ce přemístitelné, viditelné hrany: ABS tl. 2mm (skryté hrany tl. 0,6mm), sokl odnímatelný (uchycený na rek-tifikovatelné plastové nožičky) s těsněním u podlahy, úchytky kovové typové (odstín šedostříbrný), pracovní deska: postforming tl. 38mm (odstín šedostříbrný), dřez nerezový s odkapávací plochou. Zásuvky na typových ocelových pojezdech tvořících současně bočnice, 1ks zásuvky do-plněn plastovým příborníkem. dřezová stojánková baterie (odstín chrom) vč. sady napojovacích hadiček na vodu (rohové ventily jsou součástí projektu a dodávky ZTI) a sady pro napojení odpadu se sifonem. 'Výpis prvků, 1NP, ozn. T09' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž dle popisu položky.
P | 5 | R90000010 |  | Skříň (vč. 5ks trezorů na klíče), rozměry trezoru 380x80x550mm (šířka / hloubka / výška) | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Skříň (vč. 5ks trezorů na klíče), rozměry trezoru 380x80x550mm (šířka / hloubka / výška)
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' Atypický truhlářský výrobek: vyrobeno z laminované DTD (buk), záda: bílý sololak, vnitřní police přemístitelné, věšáková tyč – chrom, viditelné hrany: ABS tl. 2mm (skryté hrany tl. 0,6mm), úchytky kovové typové (odstín šedostříbrný), dvířka uzamykatelná. Včetně plechové uzamykatelné skříňky na klíče. 'Výpis prvků, 1NP, ozn. T10' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž dle popisu položky.
P | 6 | R90000011 |  | Stůl a skříňky (sestava), rozměry: 4750 x 700 x 750 a 2000mm (šířka / hloubka / výška) | SESTAVA | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Stůl a skříňky (sestava), rozměry: 4750 x 700 x 750 a 2000mm (šířka / hloubka / výška)
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' Typový výrobek: stůl vyroben z laminované DTD, podnož kovová (odstín šedostříbrný, vč. typového platového žlabu pro kabeláž). Horní skříňky: korpusy + dvířka vyrobeny z laminované DTD, záda: bílý sololak, vnitřní police přemístitelné viditelné hrany: ABS tl. 2mm (skryté hrany tl. 0,6mm), úchytky kovové typové (odstín šedostříbrný). 'Výpis prvků, 1NP, ozn. T11' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž dle popisu položky.
P | 7 | R90000012 |  | Skříňky (sestava) rozměry: 4000 x 600 a 400 x 750 a 2000mm (šířka / hloubka / výška) | SESTAVA | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Skříňky (sestava) rozměry: 4000 x 600 a 400 x 750 a 2000mm (šířka / hloubka / výška)
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' Typový výrobek - vyrobeno z laminované DTD (buk), záda: bílý sololak, vnitřní police pře-místitelné, viditelné hrany: ABS tl. 2mm (skryté hrany tl. 0,6mm), úchytky kovové typové (odstín še-dostříbrný), dvířka uzamykatelná. 'Výpis prvků, 1NP, ozn. T12' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž dle popisu položky.
P | 8 | R90000013 |  | Stůl recepce (sestava) rozměry: 5550 x 500 x 750mm (šířka / hloubka / výška) | SESTAVA | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Stůl recepce (sestava) rozměry: 5550 x 500 x 750mm (šířka / hloubka / výška)
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' Atypický truhlářský výrobek - stůl vyroben z laminované DTD vč. stolové podnože (vč. typového platového žlabu pro kabeláž). Spodní skříňky: korpusy + dvířka vyrobeny z laminované DTD, záda: bílý sololak, vnitřní police přemístitelné, viditelné hrany: ABS tl. 2mm (skryté hrany tl. 0,6mm), úchytky kovové typové (odstín šedostříbrný). 'Výpis prvků, 1NP, ozn. T13' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž dle popisu položky.
P | 9 | R90000015 |  | Skříňky (sestava), rozměry: 2950 x 400 x 2000mm (šířka / hloubka / výška) | SESTAVA | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Skříňky (sestava), rozměry: 2950 x 400 x 2000mm (šířka / hloubka / výška)
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' Atypický truhlářský, nebo typový výrobek: vyrobeno z laminované DTD – korpusy + dvířka, záda: bílý sololak, vnitřní police přemístitelné, viditelné hrany: ABS tl. 2mm (skryté hrany tl. 0,6mm), úchytky kovové typové (odstín še-dostříbrný) 'Výpis prvků, 1NP, ozn. T15' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž dle popisu položky.
P | 10 | R90000038 |  | Kuchyňská linka (sestava vč. horních skříněk a vestavné myčky nádobí) rozměry: 5500x600x2250mm (šířka / hloubka / celk. výška) | SESTAVA | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kuchyňská linka (sestava vč. horních skříněk a vestavné myčky nádobí) rozměry: 5500x600x2250mm (šířka / hloubka / celk. výška)
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' Atypický truhlářský výrobek - vyrobeno z laminované DTD, záda: bílý sololak, vnitřní police přemístitelné, viditelné hrany: ABS tl. 2mm (skryté hrany tl. 0,6mm), sokl odnímatelný (uchycený na rektifikovatelné plastové nožičky) s těsněním u podlahy, úchytky kovové typové (odstín šedostříbrný), pracovní deska: postforming tl. 38mm (odstín šedostříbrný), dřez nerezový s odkapávací plochou. Zásuvky na typových ocelových pojezdech tvořících současně bočnice, 1ks zásuvky do-plněn plastovým příborníkem. Součástí dodávky je vestavá myčka nádobí dřezová stojánková baterie (odstín chrom) vč. sady napojovacích hadiček na vodu (rohové ventily jsou součástí projektu a dodávky ZTI) a sady pro napojení odpadu se sifonem. 'Výpis prvků, 3NP, ozn. T03' 1=1.000 [A] 'Výpis prvků, 4NP, ozn. T03' 1=1.000 [B] 'Výpis prvků, 5NP, ozn. T03' 1=1.000 [C] Celkem: A+B+C=3.000 [D]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž dle popisu položky.
P | 11 | R90000039 |  | Kuchyňská linka (sestava vč. horních skříněk) rozměry: 2100x600x1800mm (šířka / hloubka / celk. výška) | SESTAVA | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kuchyňská linka (sestava vč. horních skříněk) rozměry: 2100x600x1800mm (šířka / hloubka / celk. výška)
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' Atypický truhlářský výrobek - vyrobeno z laminované DTD, záda: bílý sololak, vnitřní police přemístitelné, viditelné hrany: ABS tl. 2mm (skryté hrany tl. 0,6mm), sokl odnímatelný (uchycený na rektifikovatelné plastové nožičky) s těsněním u podlahy, úchytky kovové typové (odstín šedostříbrný), pracovní deska: postforming tl. 38mm (odstín šedostříbrný), dřez nerezový s odkapávací plochou. Zásuvky na typových ocelových pojezdech tvořících současně bočnice 'Výpis prvků, 3NP, ozn. T04' 1=1.000 [A] 'Výpis prvků, 4NP, ozn. T04' 1=1.000 [B] 'Výpis prvků, 5NP, ozn. T04' 1=1.000 [C] Celkem: A+B+C=3.000 [D]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž dle popisu položky.
P | 12 | R90000044 |  | Skříň (úložný box) - rozměry 1 ks: 400x400x400mm (šířka / hloubka / výška) | KUS | 510 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Skříň (úložný box) - rozměry 1 ks: 400x400x400mm (šířka / hloubka / výška)
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' Typový výrobek: vyrobeno z ocelového plechu (korpus - odstín šedý, dvířka – odstín mod-rý), uzamykatelné 'Výpis prvků, 3NP, ozn. T09' 180=180.000 [A] 'Výpis prvků, 4NP, ozn. T09' 165=165.000 [B] 'Výpis prvků, 5NP, ozn. T09' 165=165.000 [C] Celkem: A+B+C=510.000 [D]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž dle popisu položky.
P | 13 | R91000001 |  | K 01 - Zásobník mýdla | KUS | 31 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | K 01 - Zásobník mýdla
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' Typové výrobky (odstín bílý), sedací plocha u sprchovacího sedátka plastová, zrcadlo uvažováno nad umyvadly (lepeno na keramický obklad, rozměry: 700 x 900 (š. x v.), madla pro TP ocelová (komaxitováno, odstín bílý), háčky typo-vé kovové (odstín šedostříbrný). Orientační rozmístění jednotlivých prvků - viz půdorys v M 1:100 'Výpis prvků' '1.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC, umývárny personálu)' u umyvadla17=17.000 [A] '2.NP - Pouze koupelnový program v místnostech č. 2.08, 2.09, 2.10' u umyvadla 2=2.000 [B] '3.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u umyvadla3=3.000 [C] '4.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu)' u umyvadla3=3.000 [D] '5.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu)' u umyvadla3=3.000 [E] '6.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu)' u umyvadla3=3.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=31.000 [G]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž dle popisu položky.
P | 14 | R91000002 |  | K 02 - Zásobník toaletního papíru | KUS | 37 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | K 02 - Zásobník toaletního papíru
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' Typové výrobky (odstín bílý), sedací plocha u sprchovacího sedátka plastová, zrcadlo uvažováno nad umyvadly (lepeno na keramický obklad, rozměry: 700 x 900 (š. x v.), madla pro TP ocelová (komaxitováno, odstín bílý), háčky typo-vé kovové (odstín šedostříbrný). Orientační rozmístění jednotlivých prvků - viz půdorys v M 1:100 'Výpis prvků' '1.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC, umývárny personálu)' u WC8=8.000 [A] '2.NP - Pouze koupelnový program v místnostech č. 2.08, 2.09, 2.10' u WC 1=1.000 [B] '3.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u WC 7=7.000 [C] '4.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u WC 7=7.000 [D] '5.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u WC 7=7.000 [E] '6.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u WC 7=7.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=37.000 [G]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž dle popisu položky.
P | 15 | R91000003 |  | K 03 – Zásobník papírových ručníků | KUS | 21 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | K 03 – Zásobník papírových ručníků
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' Typové výrobky (odstín bílý), sedací plocha u sprchovacího sedátka plastová, zrcadlo uvažováno nad umyvadly (lepeno na keramický obklad, rozměry: 700 x 900 (š. x v.), madla pro TP ocelová (komaxitováno, odstín bílý), háčky typo-vé kovové (odstín šedostříbrný). Orientační rozmístění jednotlivých prvků - viz půdorys v M 1:100 'Výpis prvků' '1.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC, umývárny personálu)' u umyvadla 8=8.000 [A] '2.NP - Pouze koupelnový program v místnostech č. 2.08, 2.09, 2.10' u umyvadla 1=1.000 [B] '3.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u umyvadla 3=3.000 [C] '4.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u umyvadla 3=3.000 [D] '5.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u umyvadla 3=3.000 [E] '6.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u umyvadla 3=3.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=21.000 [G]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž dle popisu položky.
P | 16 | R91000004 |  | K 04 – Sklopné sprchovací sedátko | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | K 04 – Sklopné sprchovací sedátko
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' Typové výrobky (odstín bílý), sedací plocha u sprchovacího sedátka plastová, zrcadlo uvažováno nad umyvadly (lepeno na keramický obklad, rozměry: 700 x 900 (š. x v.), madla pro TP ocelová (komaxitováno, odstín bílý), háčky typo-vé kovové (odstín šedostříbrný). Orientační rozmístění jednotlivých prvků - viz půdorys v M 1:100 'Výpis prvků' '1.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC, umývárny personálu)' u sprchy pro TP 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž dle popisu položky.
P | 17 | R91000005 |  | K 05 – Odpadkový koš na papírové ručníky | KUS | 21 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | K 05 – Odpadkový koš na papírové ručníky
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' Typové výrobky (odstín bílý), sedací plocha u sprchovacího sedátka plastová, zrcadlo uvažováno nad umyvadly (lepeno na keramický obklad, rozměry: 700 x 900 (š. x v.), madla pro TP ocelová (komaxitováno, odstín bílý), háčky typo-vé kovové (odstín šedostříbrný). Orientační rozmístění jednotlivých prvků - viz půdorys v M 1:100 'Výpis prvků' '1.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC, umývárny personálu)' u umyvadla 8=8.000 [A] '2.NP - Pouze koupelnový program v místnostech č. 2.08, 2.09, 2.10' u umyvadla 1=1.000 [B] '3.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u umyvadla 3=3.000 [C] '4.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u umyvadla 3=3.000 [D] '5.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u umyvadla 3=3.000 [E] '6.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u umyvadla 3=3.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=21.000 [G]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž dle popisu položky.
P | 18 | R91000006 |  | K 06 – Zrcadlo | KUS | 28 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | K 06 – Zrcadlo
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' Typové výrobky (odstín bílý), sedací plocha u sprchovacího sedátka plastová, zrcadlo uvažováno nad umyvadly (lepeno na keramický obklad, rozměry: 700 x 900 (š. x v.), madla pro TP ocelová (komaxitováno, odstín bílý), háčky typo-vé kovové (odstín šedostříbrný). Orientační rozmístění jednotlivých prvků - viz půdorys v M 1:100 'Výpis prvků' '1.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC, umývárny personálu)' nad umyvadlem 15=15.000 [A] '2.NP - Pouze koupelnový program v místnostech č. 2.08, 2.09, 2.10' nad umyvadlem 1=1.000 [B] '3.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' nad umyvadlem, 1x sklopné pro TP 3=3.000 [C] '4.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' nad umyvadlem, 1x sklopné pro TP 3=3.000 [D] '5.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' nad umyvadlem, 1x sklopné pro TP 3=3.000 [E] '6.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' nad umyvadlem, 1x sklopné pro TP 3=3.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=28.000 [G]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž dle popisu položky.
P | 19 | R91000007 |  | K 07 – Wc štětka | KUS | 37 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | K 07 – Wc štětka
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' Typové výrobky (odstín bílý), sedací plocha u sprchovacího sedátka plastová, zrcadlo uvažováno nad umyvadly (lepeno na keramický obklad, rozměry: 700 x 900 (š. x v.), madla pro TP ocelová (komaxitováno, odstín bílý), háčky typo-vé kovové (odstín šedostříbrný). Orientační rozmístění jednotlivých prvků - viz půdorys v M 1:100 'Výpis prvků' '1.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC, umývárny personálu)' u WC8=8.000 [A] '2.NP - Pouze koupelnový program v místnostech č. 2.08, 2.09, 2.10' u WC 1=1.000 [B] '3.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u WC 7=7.000 [C] '4.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u WC 7=7.000 [D] '5.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u WC 7=7.000 [E] '6.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u WC 7=7.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=37.000 [G]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž dle popisu položky.
P | 20 | R91000008 |  | K 08 – Madlo pro TP vodorovné | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | K 08 – Madlo pro TP vodorovné
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' Typové výrobky (odstín bílý), sedací plocha u sprchovacího sedátka plastová, zrcadlo uvažováno nad umyvadly (lepeno na keramický obklad, rozměry: 700 x 900 (š. x v.), madla pro TP ocelová (komaxitováno, odstín bílý), háčky typo-vé kovové (odstín šedostříbrný). Orientační rozmístění jednotlivých prvků - viz půdorys v M 1:100 'Výpis prvků' '1.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC, umývárny personálu)' u sprchy pro TP 2=2.000 [A] '3.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u WC pro TP, 2ks, z toho jedno sklopné 2 =2.000 [B] '4.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u WC pro TP, 2ks, z toho jedno sklopné 2 =2.000 [C] '5.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u WC pro TP, 2ks, z toho jedno sklopné 2 =2.000 [D] '6.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u WC pro TP, 2ks, z toho jedno sklopné 2 =2.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=10.000 [F]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž dle popisu položky.
P | 21 | R91000009 |  | K 09 – Madlo pro TP svislé | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | K 09 – Madlo pro TP svislé
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' Typové výrobky (odstín bílý), sedací plocha u sprchovacího sedátka plastová, zrcadlo uvažováno nad umyvadly (lepeno na keramický obklad, rozměry: 700 x 900 (š. x v.), madla pro TP ocelová (komaxitováno, odstín bílý), háčky typo-vé kovové (odstín šedostříbrný). Orientační rozmístění jednotlivých prvků - viz půdorys v M 1:100 'Výpis prvků' '1.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC, umývárny personálu)' u sprchy pro TP 2=2.000 [A] '3.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u WC pro TP 1 =1.000 [B] '4.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u WC pro TP 1 =1.000 [C] '5.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u WC pro TP 1 =1.000 [D] '6.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u WC pro TP 1 =1.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=6.000 [F]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž dle popisu položky.
P | 22 | R91000010 |  | K 10 – Háček na stěnu | KUS | 37 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | K 10 – Háček na stěnu
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' Typové výrobky (odstín bílý), sedací plocha u sprchovacího sedátka plastová, zrcadlo uvažováno nad umyvadly (lepeno na keramický obklad, rozměry: 700 x 900 (š. x v.), madla pro TP ocelová (komaxitováno, odstín bílý), háčky typo-vé kovové (odstín šedostříbrný). Orientační rozmístění jednotlivých prvků - viz půdorys v M 1:100 'Výpis prvků' '1.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC, umývárny personálu)' u WC8=8.000 [A] '2.NP - Pouze koupelnový program v místnostech č. 2.08, 2.09, 2.10' u WC 1=1.000 [B] '3.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u WC 7=7.000 [C] '4.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u WC 7=7.000 [D] '5.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u WC 7=7.000 [E] '6.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u WC 7=7.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=37.000 [G]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž dle popisu položky.
P | 23 | R91000011 |  | K 11 – Odpadkový koš na hygienické potřeby | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | K 11 – Odpadkový koš na hygienické potřeby
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' Typové výrobky (odstín bílý), sedací plocha u sprchovacího sedátka plastová, zrcadlo uvažováno nad umyvadly (lepeno na keramický obklad, rozměry: 700 x 900 (š. x v.), madla pro TP ocelová (komaxitováno, odstín bílý), háčky typo-vé kovové (odstín šedostříbrný). Orientační rozmístění jednotlivých prvků - viz půdorys v M 1:100 'Výpis prvků' '1.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC, umývárny personálu)' u WC ženy 3=3.000 [A] '2.NP - Pouze koupelnový program v místnostech č. 2.08, 2.09, 2.10' u WC 1=1.000 [B] '3.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u WC ženy 2=2.000 [C] '4.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u WC ženy 2=2.000 [D] '5.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u WC ženy 2=2.000 [E] '6.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u WC ženy 2=2.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=12.000 [G]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž dle popisu položky.
P | 24 | R91000012 |  | K 12 – Elektrický sušič rukou (štěrbinový) | KUS | 21 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | K 12 – Elektrický sušič rukou (štěrbinový)
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' Typové výrobky (odstín bílý), sedací plocha u sprchovacího sedátka plastová, zrcadlo uvažováno nad umyvadly (lepeno na keramický obklad, rozměry: 700 x 900 (š. x v.), madla pro TP ocelová (komaxitováno, odstín bílý), háčky typo-vé kovové (odstín šedostříbrný). Orientační rozmístění jednotlivých prvků - viz půdorys v M 1:100 'Výpis prvků' '1.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC, umývárny personálu)' u umyvadla8=8.000 [A] '2.NP - Pouze koupelnový program v místnostech č. 2.08, 2.09, 2.10' u umyvadla 1=1.000 [B] '3.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u umyvadla 3=3.000 [C] '4.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u umyvadla 3=3.000 [D] '5.NP - Seznam koupelnového vybavení pro sociální zařízení (WC personálu):' u umyvadla 3=3.000 [E] '6.NP - Výpis prvků 6NP' WC zaměstnanců 3=3.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=21.000 [G]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž dle popisu položky.
P | 25 | R92000001 |  | Informační systém budovy (označení místností a informační tabule) - D+M komplet | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Informační systém budovy (označení místností a informační tabule) - D+M komplet
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'Informační systém typový (označení a popisy místností) v kombinaci s hlavními informačními tabulemi umístěnými na hlavních komunikačních chodbách' 'v 1NP-6NP' 'Rozměr hlavních tabulí 900x1400 mm, popisy u místností - hliníkové nebo plast. rámečky 100x100mm s vyjímatelnými papírovými popiskami' 'Označení, číslování a popis místností nutno při realizaci sjednotit i se stávající budovou CDP(!) dle programu SAP' 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka a montáž dle popisu položky.

## D.2.2_D.2.2.1_SO 02_SO 02.01
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 02.01 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní objekty budov |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 02 |  | Energocentrum
O3 | Rozpočet: | SO 02.01 |  | Energocentrum - Architektonicko-stavební řešení
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 115101201 |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD | 1440 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
VV |  |  |  | Případné čerpání srážkové vody = 24*60=1 440.000 [B] Celkem: A+B=
TS
P | 2 | 122251104 |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | M3 | 492.131 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
VV |  |  |  | Odkop zeminy určebé ke zpěným zásypům na mezideponii viz položka č. 174151101 492.131=492.131 [A] Celkem: A=492.131 [B]
TS
P | 3 | 131251105 |  | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně | M3 | 1323.092 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3
VV |  |  |  | Hloubení stavební jámy dle přílohy č. 2.002, TZ výpočet objemu komolého jehlanu '------------------' (2.360/3*(25.300*20.060+558.89818271+27.600*22.300))=1 323.092 [A] Celkem: A=1 323.092 [B]
TS
P | 4 | 162351103 |  | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | M3 | 984.262 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
VV |  |  |  | Vodorovný přesun zeminy určené ke zpětným zásypům na mezideponii a zpět viz položka č. 122251104 492.131*2=984.262 [A] Celkem: A=984.262 [B]
TS
P | 5 | 174111102 |  | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně | M3 | 207.312 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu
VV |  |  |  | Štěrkový polštář dle skladby S4 dle přílohy č. 2.005, 2.008, 2.009, TZ '--------------------' zásypy - levý blok 103 2.600*3.260*1.040=8.815 [A] 105 2.200*3.260*1.040=7.459 [B] 106 3.600*3.900*2.400=33.696 [C] Mezisoučet: A+B+C=49.970 [D] zásypy - střední blok 107 4.000*17.660*0.760=53.686 [E] 108 4.000*17.660*0.760=53.686 [F] Mezisoučet: E+F=107.372 [G] zásypy - pravý blok 109 3.600*3.900*2.400=33.696 [H] 110 2.200*3.260*1.040=7.459 [I] 113 2.600*3.260*1.040=8.815 [J] Mezisoučet: H+I+J=49.970 [K] Celkem: A+B+C+E+F+H+I+J=207.312 [L]
TS
P | 6 | 174151101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 492.131 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
VV |  |  |  | Zpětný zásyp kolem objektu vytěženou zeminou dle přílohy č. 2.002, 2.006, 2.007, TZ '--------------------------' zásypy kolem objektu 2.630*22.300=58.649 [A] 2.770*22.300=61.771 [B] 2.790*23.900=66.681 [C] 2.770*23.900=66.203 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=253.304 [E] zásyp pod středovou částí objektu 7.800*1.640*18.670=238.827 [F] Mezisoučet: F=238.827 [G] Celkem: A+B+C+D+F=492.131 [H]
TS
P | 7 | 58344197 |  | štěrkodrť frakce 0/63 | T | 890.073 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | štěrkodrť frakce 0/63
VV |  |  |  | Materiál zásypů pod podlahami viz položka č. 174111102 262.928*2.05=539.002 [A] Mezisoučet: A=539.002 [B] viz položka č. 174151101 7.400*18.640*2.05=282.769 [C] Mezisoučet: C=282.769 [D] viz položka č. 174111102 33.318*2.05=68.302 [E] Mezisoučet: E=68.302 [F] Celkem: A+C+E=890.073 [G]
TS
P | 8 | R11533 |  | Práce a dodávky spojené s čerpáním vody | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Práce a dodávky spojené s čerpáním vody
VV |  |  |  | viz TZ 1=1.000 [A]
TS
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 9 | 213141111 |  | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | M2 | 747.518 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
VV |  |  |  | Zřízení vrstvy z geotextílie viz skladba S1 dle přílohy č. 2.002, 2.005, TZ '--------------' 25.300*20.060=507.518 [A] (27.650+22.350)*2*2.400=240.000 [B] Celkem: A+B=747.518 [C]
TS
P | 10 | 213311151 |  | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti netříděné | M3 | 487.683 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti netříděné
VV |  |  |  | Štěrkový polštář tl. 300 mm pod podkladním betonem dle přílohy č. 2.006, 2.007, TZ '--------------------' (8.650*2+8.000)*19.260=487.278 [A] Mezisoučet: A=487.278 [B] Podkladní štěřk pod základové pasy schodiště 1.350*0.500*0.100*6=0.405 [C] Mezisoučet: C=0.405 [D] Celkem: A+C=487.683 [E]
TS
P | 11 | 226212213 |  | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina III | M | 99 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III
VV |  |  |  | Vrty pro piloty průměru 600 mm dl. 9000 mm - 11 ks, včetně pažení vrtu dle přílohy statiky č. 2.001, TZ '-------------------' P501-P509 9.000*11=99.000 [A] Celkem: A=99.000 [B]
TS
P | 12 | 226212313 |  | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 20 m hornina III | M | 185 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. III
VV |  |  |  | Vrty pro piloty průměru 600 mm dl. 13000 (5 ks) a 12000 (12 ks) mm, včetně pažení vrtu dle přílohy statiky č. 2.001, TZ '-------------------' P301-P305 13.000*5=65.000 [A] P401-P412 12.000*10=120.000 [B] Celkem: A+B=185.000 [C]
TS
P | 13 | 226213313 |  | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 20 m hornina III | M | 177 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. III
VV |  |  |  | Vrty pro piloty průměru 900 mm dl. 16000 (2 ks), 12000 (6 ks), 17000 (3 ks) a 11000 (2 ks) mm, včetně pažení vrtu dle přílohy statiky č. 2.001, TZ '-------------------' P101-P102 16.000*2=32.000 [A] P201-P206 12.000*6=72.000 [B] P601-P603 17.000*3=51.000 [C] P701-P702 11.000*2=22.000 [D] Celkem: A+B+C+D=177.000 [E]
TS
P | 14 | 227211113 |  | Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 550 do 650 mm | M | 284 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 550 do 650 mm
VV |  |  |  | Odpažení velkoprofilových pilot výměra dle pol. č. 226212213 a 226212313 '---------------' 226212213 99=99.000 [A] 226212313 185=185.000 [B] Celkem: A+B=284.000 [C]
TS
P | 15 | 227211115 |  | Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 850 do 1050 mm | M | 177 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 650 do 1050 mm
VV |  |  |  | Odpažení velkoprofilových pilot výměra dle pol. č. 226213313 '-----------------' 177=177.000 [A] Celkem: A=177.000 [B]
TS
P | 16 | 231212112 |  | Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového | M | 99 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm
VV |  |  |  | Zřízení pilot d 600 mm, dl. 9,000 mm - 9 ks dle přílohy statiky č. 2.001, TZ '-----------' P501-P509 9.000*11=99.000 [A] Celkem: A=99.000 [B]
TS
P | 17 | 231212212 |  | Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 20 m s vytažením pažnic z betonu železového | M | 185 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm
VV |  |  |  | Zřízení pilot D 600 mm dle přílohy statiky č. 2.001, TZ '-------------------' P301-P305 13.000*5=65.000 [A] P401-412 12.000*10=120.000 [B] Celkem: A+B=185.000 [C]
TS
P | 18 | 231212213 |  | Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 20 m s vytažením pažnic z betonu železového | M | 177 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm
VV |  |  |  | Zřízení pilot D 900 mm dle přílohy statiky č. 2.001, TZ '-------------------' P101-P102 16.000*2=32.000 [A] P201-P206 12.000*6=72.000 [B] P601-P603 17.000*3=51.000 [C] P701-P702 11.000*2=22.000 [D] Celkem: A+B+C+D=177.000 [E]
TS
P | 19 | 231611114 |  | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 | T | 6.996 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)
VV |  |  |  | Výztuž pilot vč. betonových patek dle přílohy statiky, TZ '---------------' Piloty P100 - 270 kg/kus 0.270*2*1.1=0.594 [A] Piloty P200 - 220 kg/kus 0.220*6*1.1=1.452 [B] Piloty P300 - 140 kg/kus 0.140*5*1.1=0.770 [C] Piloty P400 - 140 kg/kus 0.140*10*1.1=1.540 [D] Piloty P500 - 110 kg/kus 0.110*11*1.1=1.331 [E] Piloty P600 - 270 kg/kus 0.270*3*1.1=0.891 [F] Piloty P700 - 190 kg/kus 0.190*2*1.1=0.418 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=6.996 [H]
TS
P | 20 | 239111112 |  | Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 450 do 650 mm | M | 13 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 450 do 650 mm
VV |  |  |  | Odbourání nadbetonávky piloty D600 dle přílohy č. 2.002, 2.003, TZ '---------' P301-P305 5*0.5=2.500 [A] P401-P412 12*0.5=6.000 [B] P501-P509 9*0.5=4.500 [C] Celkem: A+B+C=13.000 [D]
TS
P | 21 | 239111113 |  | Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 650 do 1250 mm | M | 6.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm
VV |  |  |  | Odbourání nadbetonávky piloty D900 dle přílohy č. 2.002, 2.003, TZ '-------------------' P101-P102 0.500*2=1.000 [A] P201-P206 0.500*6=3.000 [B] P601-P603 0.500*3=1.500 [C] P701-P702 0.500*2=1.000 [D] Celkem: A+B+C+D=6.500 [E]
TS
P | 22 | 273313511 |  | Základové desky z betonu tř. C 12/15 | M3 | 45.605 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15
VV |  |  |  | podkladní beton C12/15 dle přílohy č. 2.003, 2.006, 2.007, TZ '-----------------' podkladní beton spodní základové desky 8.050*18.660*0.100*2=30.043 [A] podkladní beton horní základové desky 8.340*18.660*0.100=15.562 [B] Celkem: A+B=45.605 [C]
TS
P | 23 | 273321511 |  | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | M3 | 39.005 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
VV |  |  |  | vnitřní desky na zásypu - porovnávací položka dle přílohy č. 2.003, 2.006, 2.007, TZ 2.020*3.000*0.200*2=2.424 [A] 3.640*3.550*0.200*2=5.169 [B] 2.630*3.000*0.200*2=3.156 [C] 17.660*4.000*0.200*2=28.256 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=39.005 [E] Celkem: A+B+C+D=39.005 [F]
TS
P | 24 | 273321611 |  | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | M3 | 226.135 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37
VV |  |  |  | základová ŽB deska tl. 500 mm - C25/30 dle přílohy č. 2.003, 2.006, 2.007, TZ '-----------------' spodní základová deska 7.650*18.460*0.500*2=141.219 [A] Mezisoučet: A=141.219 [B] horní základová deska 9.200*18.460*0.500=84.916 [C] Mezisoučet: C=84.916 [D] Celkem: A+C=226.135 [E]
TS
P | 25 | 273351121 |  | Zřízení bednění základových desek | M2 | 157.855 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů desek zřízení
VV |  |  |  | Zřízení bednění desek dle přílohy č. 2.003, 2.006, 2.007, TZ '-------------------' bednění - podkladní beton C12/15 '-------------------' podkladní beton spodní základové desky (8.062+18.660)*2*0.100*2=10.689 [A] podkladní beton horní základové desky (8.340+18.660)*2*0.100=5.400 [B] Mezisoučet: A+B=16.089 [C] '-------------------' bednění - základová ŽB deska tl. 500 mm dle přílohy č. 2.003, 2.006, 2.007, TZ '-------------------' spodní základová deska (7.650+18.460)*2*0.500*2=52.220 [D] horní základová deska (9.200+18.460)*2*0.500=27.660 [E] Mezisoučet: D+E=79.880 [F] '-------------------' bednění desek na zásypu dle přílohy č. 2.003, 2.006, 2.007, TZ (2.020+3.000)*2*0.200*2=4.016 [G] (3.640+3.550)*2*0.200*2=5.752 [H] (2.630+3.000)*2*0.200*2=4.504 [I] Mezisoučet: G+H+I=14.272 [J] '-------------------' obvodové bednění stropní desky dle přílohy č. 2.003, 2.006, 2.007, TZ (7.650+18.450)*2*0.200*2=20.880 [K] Mezisoučet: K=20.880 [L] '-------------------' zřízení bednění prostupů stropu mezi 1PP a 1NP - porovnávací položka (0.400+1.425)*2*0.200*2=1.460 [M] (0.400+3.140)*2*0.200*2=2.832 [N] (0.900+0.600)*2*0.200*2=1.200 [O] (3.450+7.625+0.400*2)*2*0.200=4.750 [P] (7.820+1.000)*2*0.200*2=7.056 [Q] (0.513+0.596)*2*0.200*5*2=4.436 [R] Mezisoučet: M+N+O+P+Q+R=21.734 [S] zřízení bednění prostupů stropní desky tl. 250 mm nad místnostmi 107 a 108 prostupy pro technologii (2.000+3.000)*2*0.250*2=5.000 [T] Mezisoučet: T=5.000 [U] Celkem: A+B+D+E+G+H+I+K+M+N+O+P+Q+R+T=157.855 [V]
TS
P | 26 | 273351122 |  | Odstranění bednění základových desek | M2 | 157.855 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů desek odstranění
VV |  |  |  | viz položka č. 273351121 157.855=157.855 [A] Celkem: A=157.855 [B]
TS
P | 27 | 273361821 |  | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | T | 31.387 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | výztuž základové ŽB deky viz položka č. 273321611 uvažováno 125 kg/m3 (141.219+84.916)*0.125=28.267 [A] Mezisoučet: A=28.267 [B] viz položka č. 273313511 uvažováno 80 kg/m3 39.005*0.080=3.120 [C] Mezisoučet: C=3.120 [D] Celkem: A+C=31.387 [E]
TS
P | 28 | 274313711 |  | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 | M3 | 2.808 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25
VV |  |  |  | Základové pasy pro konstrukci schodiště dle přílohy č. 2.006, 2.007, 2.011, TZ '--------------' 1.300*0.900*0.400*6=2.808 [A] Celkem: A=2.808 [B]
TS
P | 29 | 279351121 |  | Zřízení oboustranného bednění základových zdí | M2 | 18.36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení
VV |  |  |  | Bednění pasů viz položka č. 274313711 '--------------' (1.300+0.400)*2*0.900*6=18.360 [A] Celkem: A=18.360 [B]
TS
P | 30 | 279351122 |  | Odstranění oboustranného bednění základových zdí | M2 | 18.36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění
VV |  |  |  | viz položka č. 279351121 18.360=18.360 [A] Celkem: A=18.360 [B]
TS
P | 31 | 69311081 |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | M2 | 885.435 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2
VV
TS
P | 32 | R5893330 |  | beton C 30/37 XC2-Ci 0,4-Dmax 32 | M3 | 212.197 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | beton C 30/37 XC2-Ci 0,4-Dmax 32
VV |  |  |  | viz výpis pilot příloha statiky č. 2.001, TZ '------------' P101-P102 20.358=20.358 [A] P201-P206 45.804=45.804 [B] P301-P305 18.378=18.378 [C] P401-P412 33.930=33.930 [D] P501-P509 27.995=27.995 [E] P601-P603 32.445=32.445 [F] P701-P702 13.996=13.996 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=192.906 [H] H * 1.1Koeficient množství=212.197 [I]
TS
SD |  | 21-M |  | Elektromontáže
P | 33 | 210220020 |  | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě | M | 160 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě
VV |  |  |  | (30.000+10.000)*4=160.000 [A]
TS
P | 34 | 35442062 |  | pás zemnící 30x4mm FeZn | KG | 160 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pás zemnící 30x4mm FeZn
VV
TS
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 35 | 28611116 |  | trubka kanalizační PVC DN 110x5000mm SN4 | M | 2.02 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | trubka kanalizační PVC DN 110x5000mm SN4
VV
TS
P | 36 | 311101211 |  | Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek | M | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2
VV |  |  |  | Zřízení prostupu průměr 100mm atika 2*0.300*2=1.200 [A] spodní nosná stěna 2*0.400=0.800 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS
P | 37 | 311113151 |  | Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | M2 | 30.78 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva 150 mm
VV |  |  |  | Stěny z prolévaných tvárnic pro kabelovod dle přílohy č. 2.008, 2.009, 2.006, TZ '-----------' levý blok - 1S3 3.000*0.500*2*6=18.000 [A] Mezisoučet: A=18.000 [B] levý + pravý blok - 1S1 a 1S2 3.550*0.400*2*2=5.680 [C] 3.550*0.500*2*2=7.100 [D] Mezisoučet: C+D=12.780 [E] Celkem: A+C+D=30.780 [F]
TS
P | 38 | 311113152 |  | Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | M2 | 69.92 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm
VV |  |  |  | Stěny z prolévaných tvárnic dle přílohy č. 2.005, 2.006, 2.007, TZ '--------------------' stěna mezi úrovněmi základových desek 1.540*18.450*2=56.826 [A] Mezisoučet: A=56.826 [B] '-------------------' trafokobky 103 2.600*1.390=3.614 [C] 105 2.200*1.390=3.058 [D] 110 2.020*1.390=2.808 [E] 103 2.600*1.390=3.614 [F] Mezisoučet: C+D+E+F=13.094 [G] Celkem: A+C+D+E+F=69.920 [H]
TS
P | 39 | 311235161 |  | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm | M2 | 446.809 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm
VV |  |  |  | Obvodové zdivo z broušených cihelných bloků tl. 300 mm dle přílohy č. 2.005, TZ '-----------------------' od -0,040 po +3,400 (23.700+17.860)*2*3.440=285.933 [A] Mezisoučet: A=285.933 [B] '-----------------------' odečet otvorů dveře -3*1.900*2.300*2=-26.220 [C] -2*2.600*2.300=-11.960 [D] -1.900*2.900*2=-11.020 [E] Mezisoučet: C+D+E=-49.200 [F] větrací mřížky -0.620*0.320*2=-0.397 [G] -4*1.800*0.400*2=-5.760 [H] Mezisoučet: G+H=-6.157 [I] otvory pro technologii 3.000*3.200*2=19.200 [J] Mezisoučet: J=19.200 [K] otvor pro schodiště -2.100*3.440*2=-14.448 [L] Mezisoučet: L=-14.448 [M] '-----------------------' od +3,650 po +4,750 (9.100+17.860)*2*1.100=59.312 [N] Mezisoučet: N=59.312 [O] '-----------------------' Vnitřní nosné zdivo z broušených cihelných bloků tl. 300 mm dle přílohy č. 2.005, 2.008, 2.009, TZ '-----------------------' od -0,040 po +3,400 17.860*3.440*2=122.877 [P] Mezisoučet: P=122.877 [Q] '-----------------------' odečet otvorů -2.000*2.500*2=-10.000 [R] Mezisoučet: R=-10.000 [S] '-----------------------' od +3,650 po +4,750 17.860*1.100*2=39.292 [T] Mezisoučet: T=39.292 [U] Celkem: A+C+D+E+G+H+J+L+N+P+R+T=446.809 [V]
TS
P | 40 | 311238937 |  | Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm | M | 112.56 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 250 do 300 mm
VV |  |  |  | Založení zdiva dle přílohy č. 2.005, 2.006, 2.007 měřeno digitálně '-----------' levá část budovy (7.000+18.460)*2=50.920 [A] Mezisoučet: A=50.920 [B] odečet otvorů -2.500=-2.500 [C] -1.600=-1.600 [D] -1.800*3=-5.400 [E] -1.000=-1.000 [F] Mezisoučet: C+D+E+F=-10.500 [G] '-----------' středová část budovy 17.860*2=35.720 [H] Mezisoučet: H=35.720 [I] odečet otvorů -2.000*2=-4.000 [J] Mezisoučet: J=-4.000 [K] '-----------' pravá část budovy (7.000+18.460)*2=50.920 [L] Mezisoučet: L=50.920 [M] odečet otvorů -2.500=-2.500 [N] -1.600=-1.600 [O] -1.800*3=-5.400 [P] -1.000=-1.000 [Q] Mezisoučet: N+O+P+Q=-10.500 [R] Celkem: A+C+D+E+F+H+J+L+N+O+P+Q=112.560 [S]
TS
P | 41 | 311321411 |  | Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže | M3 | 27.004 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30
VV |  |  |  | Nosná středová zeď tl. 300 mm mezi místnostmi 107 a 108 dle přílohy č. 2.008, 2.009, 2.006, TZ '-------------------' od +3,650 po +4,750 17.860*5.040*0.300=27.004 [A] Celkem: A=27.004 [B]
TS
P | 42 | 311321611 |  | Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže | M3 | 160.422 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37
VV |  |  |  | Nosná nadzákladová zeď tl. 400 mm - od -0,040 po -2,640 dle přílohy č. 2.008, 2.009, 2.006, TZ '-------------------' obvod (7.650+17.660)*2*2.600*0.400*2=105.290 [A] odečet vynechání pro schodiště -2.050*2.600*0.400*2=-4.264 [B] odečet dělené střední základové desky -17.660*0.500*0.400*2=-7.064 [C] stěna lemující schodiště 3.190*2.600*0.400*2=6.635 [D] zvýšená část obvodové zdi - vynechání desky u trafokobek (2.020+3.000+2.360)*0.400*0.200*2=1.181 [E] Mezisoučet: A+B+C+D+E=101.778 [F] '-------------------' nosné vnitřní zdivo tl. 300 mm - od -0,040 po -2,640 (11.320+3.000*3+3.550+3.190+2.050)*2.600*0.300*2=45.412 [G] Mezisoučet: G=45.412 [H] '-------------------' Nosná nadzákladová zeď tl. 400 mm střední části objektu - od -0,040 po -1,000 obvodové zdi 0.960*8.400*0.400*2=6.451 [I] podélná zeď 17.660*0.960*0.400=6.781 [J] Mezisoučet: I+J=13.232 [K] Celkem: A+B+C+D+E+G+I+J=160.422 [L]
TS
P | 43 | 311351121 |  | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | M2 | 1130.818 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení
VV |  |  |  | Zřízení bednění ŽB monolitických stěn dle přílohy č. 2.008, 2.009, 2.006, TZ '--------------' Nosná nadzákladová zeď tl. 400 mm '--------------' (7.650+18.660)*2*2.600*2*2=547.248 [A] stěna lemující schodiště 3.290*2.400*0.400*2*2=12.634 [B] Mezisoučet: A+B=559.882 [C] '--------------' nosné vnitřní zdivo tl. 300 mm (11.320+3.000*3+3.550+2.050+3.190)*2.600*2*2+0.300*2.600*2=304.304 [D] bednění pro dveřní otvor 2.100*0.300*2*2=2.520 [E] Mezisoučet: D+E=306.824 [F] '--------------' Nosná nadzákladová zeď tl. 400 mm ve střední části obvodové zdi 0.960*8.400*2*2=32.256 [G] podélná zeď 16.860*0.960*2=32.371 [H] Mezisoučet: G+H=64.627 [I] '--------------' bednění středové zdi - viz položka č. 311321411 17.860*5.040*2=180.029 [J] Mezisoučet: J=180.029 [K] '--------------' Zřízení bednění prostupů pro tělesa kabelovodu 0.400*4*0.400*26=16.640 [L] Mezisoučet: L=16.640 [M] Zřízení bednění prostupů pro tělesa kabelovodu 0.440*4*0.400*4=2.816 [N] Mezisoučet: N=2.816 [O] Celkem: A+B+D+E+G+H+J+L+N=1 130.818 [P]
TS
P | 44 | 311351122 |  | Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | M2 | 1130.818 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění
VV |  |  |  | viz položka č. 311351121 '--------------' 1130.818=1 130.818 [A] Celkem: A=1 130.818 [B]
TS
P | 45 | 311361821 |  | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | T | 19.808 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | Výztuž monolitické žb zdi mezi místnostmi 107 a 108 uvažováno 100 kg/m2 viz položka č. 311321411 '----------------------' 311321411 27.004*0.100=2.700 [A] Mezisoučet: A=2.700 [B] '----------------------' Výztuž zákaldové ŽB zdi viz 311321611 dle přílohy statiky č. 2.007 '----------------------' TYP A 0.072*59.62*1.1=4.722 [C] TYP B 0.0549*17.66*1.1=1.066 [D] TYP C 0.0733*62.62*1.1=5.049 [E] TYP D 0.0733*6.38*1.1=0.514 [F] TYP E 0.0576*4.1*1.1=0.260 [G] TYP F 0.0283*16.8*1.1=0.523 [H] TYP G 0.1252*36.12*1.1=4.974 [I] Mezisoučet: C+D+E+F+G+H+I=17.108 [J] Celkem: A+C+D+E+F+G+H+I=19.808 [K]
TS
P | 46 | 317168053 |  | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm
VV |  |  |  | viz příloha č. 2.005, TZ viz výkaz překladů '-------------' P2 1*2=2.000 [A] P3 3*2=6.000 [B] Celkem: A+B=8.000 [C]
TS
P | 47 | 317168060 |  | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm
VV |  |  |  | viz příloha č. 2.005, TZ viz výkaz překladů '-------------' P1 4*2=8.000 [A] Celkem: A=8.000 [B]
TS
P | 48 | 317321411 |  | Překlad ze ŽB tř. C 25/30 | M3 | 2.034 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30
VV |  |  |  | ŽB překlady dle přílohy statiky '-------------------' P1 - 2ks 0.300*0.250*2.200*2=0.330 [A] Mezisoučet: A=0.330 [B] P2 - 6ks 0.300*0.250*2.400*6=1.080 [C] Mezisoučet: C=1.080 [D] P3 - 2ks 0.300*0.400*2.600*2=0.624 [E] Mezisoučet: E=0.624 [F] Celkem: A+C+E=2.034 [G]
TS
P | 49 | 317351107 |  | Zřízení bednění překladů v do 4 m | M2 | 20.76 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení
VV |  |  |  | Bednění překladů '---------------' P1 - 2ks (0.300+2*0.250)*2.200*2=3.520 [A] Mezisoučet: A=3.520 [B] P2 - 6ks (0.300+0.250*2)*2.400*6=11.520 [C] Mezisoučet: C=11.520 [D] P3 - 2ks (0.300+0.400*2)*2.600*2=5.720 [E] Mezisoučet: E=5.720 [F] Celkem: A+C+E=20.760 [G]
TS
P | 50 | 317351108 |  | Odstranění bednění překladů v do 4 m | M2 | 20.76 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění
VV |  |  |  | Odstranění bednění viz položka č. 317351107 '---------------' 20.760=20.760 [A] Celkem: A=20.760 [B]
TS
P | 51 | 317361821 |  | Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 | T | 0.366 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | Výztuž překladů dle přílohy statiky '-------------------' P1 - 2ks 0.027*2=0.054 [A] Mezisoučet: A=0.054 [B] P2 - 6ks 0.040*6=0.240 [C] Mezisoučet: C=0.240 [D] P3 - 2ks 0.036*2=0.072 [E] Mezisoučet: E=0.072 [F] Celkem: A+C+E=0.366 [G]
TS
P | 52 | 330321410 |  | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže | M3 | 4.116 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30
VV |  |  |  | Sloupy v 1PP pruřez čtercový 350x350 mm - od -0,240 po -2,640 dle přílohy č. 2.004, 2.006, 2.007, TZ '-----------------' 0.350*0.350*2.400*7*2=4.116 [A] Celkem: A=4.116 [B]
TS
P | 53 | 331351121 |  | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 | M2 | 47.04 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení
VV |  |  |  | Zřízení bednění sloupů dle přílohy č. 2.004, 2.006, 2.007, TZ '-----------------' 0.350*4*2.400*7*2=47.040 [A] Celkem: A=47.040 [B]
TS
P | 54 | 331351122 |  | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 | M2 | 47.04 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění
VV |  |  |  | Odstranění bednění sloupů dle přílohy č. 2.004, 2.006, 2.007, TZ '-----------------' 0.350*4*2.400*7*2=47.040 [A] Celkem: A=47.040 [B]
TS
P | 55 | 331361821 |  | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | T | 0.399 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | Výztuž sloupů v 1PP dle přílohy statiky č. 2.007 '--------------' 0.0259*14*1.1=0.399 [A] Celkem: A=0.399 [B]
TS
P | 56 | 342244221 |  | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm | M2 | 172.688 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm
VV |  |  |  | Příčka z keramických tvárnic tl. 140 mm dle přílohy č. 2.005, 2.006, 2.007, TZ '---------------------------------' levý blok - místnosti 101-106 (11.720+3.260*3+3.600)*3.440=86.344 [A] Mezisoučet: A=86.344 [B] pravý blok - místnosti 109-114 (11.720+3.260*3+3.600)*3.440=86.344 [C] Mezisoučet: C=86.344 [D] Celkem: A+C=172.688 [E]
TS
P | 57 | 342291121 |  | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | M | 111.92 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné
VV |  |  |  | Ukotvení stěn a příček k cihelným konstrukcím dle přílohy č. 2.005, 2.008, 2.009, TZ '----------------------------' levá a pravá část 9*3.440*2=61.920 [A] Mezisoučet: A=61.920 [B] středová část 3*5.000*2=30.000 [C] Mezisoučet: C=30.000 [D] propojení žb stěny se zdivem - viz poznámka v příloze statiky 2.009 5*2*2=20.000 [E] Mezisoučet: E=20.000 [F] Celkem: A+C+E=111.920 [G]
TS
P | 58 | 345321515 |  | Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 25/30 | M3 | 37.656 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 25/30
VV |  |  |  | Atiková zídka ze železobetonu dle přílohy č. 2.005, 2.008, 2.009, TZ '----------------------' atiková zídka levého bloku (7.000*2+18.460)*0.800*0.300=7.790 [A] Mezisoučet: A=7.790 [B] atiková zídka středního bloku (9.100+17.860)*2*1.000*0.300=16.176 [C] Mezisoučet: C=16.176 [D] atiková zídka pravého bloku (7.000*2+18.460)*0.800*0.300=7.790 [E] Mezisoučet: E=7.790 [F] límce výdechu tl. 200 mm od +5,000 po +6,250 (3.900+2.000)*2*1.250*0.200*2=5.900 [G] Mezisoučet: G=5.900 [H] Celkem: A+C+E+G=37.656 [I]
TS
P | 59 | 345351005 |  | Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních | M2 | 264.032 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení
VV |  |  |  | Zřízení bednění atikových zdí '---------------------' atiková zídka levého bloku (7.000*2+18.460)*0.800*2=51.936 [A] Mezisoučet: A=51.936 [B] atiková zídka středního bloku (9.100+18.460)*2*1.000*2=110.240 [C] Mezisoučet: C=110.240 [D] atiková zídka pravého bloku (7.000*2+18.460)*0.800*2=51.936 [E] Mezisoučet: E=51.936 [F] zídka lemující odtahy vzduhu z mísností 107 a 108 (2.340+3.900)*2*1.000*2*2=49.920 [G] Mezisoučet: G=49.920 [H] Celkem: A+C+E+G=264.032 [I]
TS
P | 60 | 345351006 |  | Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních | M2 | 264.032 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění
VV |  |  |  | výměra viz pol. č. 345351005 264.032=264.032 [A] Celkem: A=264.032 [B]
TS
P | 61 | 345361821 |  | Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505 | T | 6.17 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a madel z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | viz výkaz výztuže dle příloh statiky č. 2.012 '----------------' Typ A 18.460*0.0253*1.1*2=1.027 [A] Mezisoučet: A=1.027 [B] Typ B (7.300+5.200)*2*0.0316*1.1=0.869 [C] Mezisoučet: C=0.869 [D] Typ C 2.100*2*0.0297*1.1=0.137 [E] Mezisoučet: E=0.137 [F] Výztuž atiky monlitického střešního bloku viz výkaz výztuže přílohy č. 2.014 55.12*0.0472*1.1=2.862 [G] Mezisoučet: G=2.862 [H] Výztuž atikového lemování komínu 25.20*0.046*1.1=1.275 [I] Mezisoučet: I=1.275 [J] Celkem: A+C+E+G+I=6.170 [K]
TS
P | 62 | 389381001 |  | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | M3 | 0.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí
VV |  |  |  | Dobetonování kolem prefabrikovaných stropních panelů dle přílohy statiky 2.002 '--------------------' 0.45*2=0.900 [A] Celkem: A=0.900 [B]
TS
P | 63 | R31123510 |  | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 190 mm | M2 | 32.386 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 190 mm
VV |  |  |  | Příčka z keramických tvárnic tl. 190 mm dle přílohy č. 2.005, 2.006, 2.007, TZ '---------------------------------' levý blok - místnost 102 (3.090+2.190)*3.440=18.163 [A] odečet otvorů -1.000*1.970=-1.970 [B] Mezisoučet: A+B=16.193 [C] pravý blok - místnost 114 (3.090+2.190)*3.440=18.163 [D] odečet otvorů -1.000*1.970=-1.970 [E] Mezisoučet: D+E=16.193 [F] Celkem: A+B+D+E=32.386 [G]
TS
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 64 | 411121125 |  | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl přes 3800 do 7000 mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm
VV |  |  |  | Montáž prefabrikovaných ŽB panelů tl. 250 mm dle přílohy statiky 2.011 '-------------------' Panel P3 - 600x5530 mm 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 65 | 411121127 |  | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl přes 7000 mm | KUS | 32 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 7000 mm
VV |  |  |  | Montáž prefabrikovaných ŽB panelů tl. 250 mm dle přílohy statiky 2.011 '-------------------' Panel P1 - 1200x7300 mm 24=24.000 [A] Mezisoučet: A=24.000 [B] Panel P2 - 770x7300 mm 2=2.000 [C] Mezisoučet: C=2.000 [D] Panel P1 - 750x7300 mm 4=4.000 [E] Mezisoučet: E=4.000 [F] Panel P2 - 590x7300 mm 2=2.000 [G] Mezisoučet: G=2.000 [H] Celkem: A+C+E+G=32.000 [I]
TS
P | 66 | 411321414 |  | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 | M3 | 36.952 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
VV |  |  |  | Monolitický strop nad místnostmi 107 a 105 dle přílohy č. 2.005, 2.006, 2.007, TZ 8.800*18.160*0.250=39.952 [A] prostupy pro technologii -2.000*3.000*0.250*2=-3.000 [B] Mezisoučet: A+B=36.952 [C] Celkem: A+B=36.952 [D]
TS
P | 67 | 411321616 |  | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 | M3 | 36.221 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37
VV |  |  |  | Zřízení stropní desky tl. 200 mm nad 1PP dle přílohy č. 2.005, 2.006, 2.007, TZ '---------------------' 7.650*18.450*0.200*2=56.457 [A] Mezisoučet: A=56.457 [B] odečty desek na zemině (oceněny v položce základových desek) -2.020*3.000*0.200*2=-2.424 [C] -3.640*3.550*0.200*2=-5.169 [D] -2.630*3.000*0.200*2=-3.156 [E] Mezisoučet: C+D+E=-10.749 [F] odečet prostoru schodiště -2.100*3.350*0.200*2=-2.814 [G] Mezisoučet: G=-2.814 [H] odečet prostupů -0.400*1.425*0.200*2=-0.228 [I] -0.400*3.140*0.200*2=-0.502 [J] -0.900*0.600*0.200*2*2=-0.432 [K] -(3.450+7.625)*0.400*0.200*2=-1.772 [L] -7.820*1.000*0.200*2=-3.128 [M] -0.513*0.596*0.200*5*2=-0.611 [N] Mezisoučet: I+J+K+L+M+N=-6.673 [O] Celkem: A+C+D+E+G+I+J+K+L+M+N=36.221 [P]
TS
P | 68 | 411351011 |  | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | M2 | 374.279 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
VV |  |  |  | Zřízení bednění stropních desek dle přílohy č. 2.005, 2.006, 2.007, TZ '---------------------' 7.650*18.450*2=282.285 [A] Mezisoučet: A=282.285 [B] odečty desek na zemině -2.020*3.000*2=-12.120 [C] -3.640*3.550*2=-25.844 [D] -2.630*3.000*2=-15.780 [E] Mezisoučet: C+D+E=-53.744 [F] odečet prostoru schodiště -2.100*3.350*2=-14.070 [G] Mezisoučet: G=-14.070 [H] '---------------------' Zřízení stropní desky tl. 250 mm nad místnostmi 107 a 108 8.800*18.160=159.808 [I] Mezisoučet: I=159.808 [J] Celkem: A+C+D+E+G+I=374.279 [K]
TS
P | 69 | 411351012 |  | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | M2 | 374.279 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce
VV |  |  |  | viz položka č. 411351011 374.279=374.279 [A] Celkem: A=374.279 [B]
TS
P | 70 | 411354313 |  | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | M2 | 221.435 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
VV |  |  |  | Zřízení podpůrné kce bednění stropní desky tl. 200 mm nad 1PP dle přílohy č. 2.008, 2.009, 2.006, TZ '---------------------' Zřízení bednění stropních desek dle přílohy č. 2.005, 2.006, 2.007, TZ '---------------------' 7.650*18.450*2=282.285 [A] Mezisoučet: A=282.285 [B] odečty desek na zemině -2.020*3.000*2=-12.120 [C] -3.640*3.550*2=-25.844 [D] -2.630*3.000*2=-15.780 [E] Mezisoučet: C+D+E=-53.744 [F] odečet prostoru schodiště -2.100*3.350*2=-14.070 [G] Mezisoučet: G=-14.070 [H] zřízení podpěrné konstrukce pro dobetonávku stropních panelů 0.600*1.750*2=2.100 [I] Mezisoučet: I=2.100 [J] '---------------------' podpěrná konstrukce pro vytvoření prostupů v 1PP - porovnávací položka 0.400*0.400*26=4.160 [K] 0.400*0.440*4=0.704 [L] Mezisoučet: K+L=4.864 [M] Celkem: A+C+D+E+G+I+K+L=221.435 [N]
TS
P | 71 | 411354314 |  | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | M2 | 221.435 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
VV |  |  |  | viz položka č. 411354313 221.435=221.435 [A] Celkem: A=221.435 [B]
TS
P | 72 | 411354333 |  | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm | M2 | 147.808 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
VV |  |  |  | Zřízení podpěrné kce stropu nad místností č. 107 a 108 '----------------' 8.800*18.160=159.808 [A] prostupy pro technologii -2.000*3.000*2=-12.000 [B] Celkem: A+B=147.808 [C]
TS
P | 73 | 411354334 |  | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm | M2 | 147.808 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
VV |  |  |  | vizu výměra pol.č . 411354333 147.808=147.808 [A] Celkem: A=147.808 [B]
TS
P | 74 | 411361821 |  | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | T | 20.071 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | Výztuž monolitických ŽB stropů uvažováno 210 kg/m2 viz položka č. 411321616 '-----------------' 73.173*0.210=15.366 [A] Mezisoučet: A=15.366 [B] Výztuž střešní monolitické konstrukce uvažováno 120kg/m3 36.952*0.120=4.434 [C] Mezisoučet: C=4.434 [D] Zálivková výztuž 0.2461*1.1=0.271 [E] Mezisoučet: E=0.271 [F] Celkem: A+C+E=20.071 [G]
TS
P | 75 | 413321616 |  | Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 | M3 | 5.972 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37
VV |  |  |  | Nosníky v 1PP viz příloha statiky 2.008 '------------------' TYP A 0.250*0.350*25.56=2.237 [A] Mezisoučet: A=2.237 [B] TYP B 0.250*0.350*8.32=0.728 [C] Mezisoučet: C=0.728 [D] TYP C 0.250*0.350*34.36=3.007 [E] Mezisoučet: E=3.007 [F] Celkem: A+C+E=5.972 [G]
TS
P | 76 | 413351121 |  | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm | M2 | 58.004 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení
VV |  |  |  | Zřízení bednění nosníků v 1PP '---------------' TYP A (0.250*2+0.350)*25.56=21.726 [A] Mezisoučet: A=21.726 [B] TYP B (0.250*2+0.350)*8.32=7.072 [C] Mezisoučet: C=7.072 [D] TYP C (0.250*2+0.350)*34.36=29.206 [E] Mezisoučet: E=29.206 [F] Celkem: A+C+E=58.004 [G]
TS
P | 77 | 413351122 |  | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm | M2 | 58.004 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění
VV |  |  |  | viz položka č. 413351121 58.004=58.004 [A] Celkem: A=58.004 [B]
TS
P | 78 | 413352115 |  | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm | M2 | 23.884 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení
VV |  |  |  | Zřízení podběrné konstrukce bednění nosníků v 1PP '---------------' TYP A 0.350*25.56=8.946 [A] Mezisoučet: A=8.946 [B] TYP B 0.350*8.32=2.912 [C] Mezisoučet: C=2.912 [D] TYP C 0.350*34.36=12.026 [E] Mezisoučet: E=12.026 [F] Celkem: A+C+E=23.884 [G]
TS
P | 79 | 413352116 |  | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm | M2 | 23.884 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění
VV |  |  |  | viz položka č. 413352115 23.884=23.884 [A] Celkem: A=23.884 [B]
TS
P | 80 | 413361821 |  | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 | T | 0.742 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | Nosníky v 1PP - výztuž viz příloha statiky 2.008 '------------------' TYP A 0.0132*25.56=0.337 [A] Mezisoučet: A=0.337 [B] TYP B 0.011*8.32=0.092 [C] Mezisoučet: C=0.092 [D] TYP C 0.0091*34.36=0.313 [E] Mezisoučet: E=0.313 [F] Celkem: A+C+E=0.742 [G]
TS
P | 81 | 417321515 |  | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 | M3 | 14.721 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30
VV |  |  |  | Ztužující žb věnce dle přílohy statiky č. 2.002 '-------------------------' Typ 1 - délka 71,44 m (0.250*0.300+0.150*0.250)*71.440=8.037 [A] Mezisoučet: A=8.037 [B] Typ 2 - délka 23,70 m 0.300*0.500*23.700=3.555 [C] Mezisoučet: C=3.555 [D] Typ 3 - délka 12,10 m 0.300*0.500*12.100=1.815 [E] Mezisoučet: E=1.815 [F] Typ 4 - délka 4,20 m 0.300*0.250*4.200=0.315 [G] Mezisoučet: G=0.315 [H] Typ 5 - délka 7,40 m 0.300*0.450*7.400=0.999 [I] Mezisoučet: I=0.999 [J] Celkem: A+C+E+G+I=14.721 [K]
TS
P | 82 | 417351115 |  | Zřízení bednění ztužujících věnců | M2 | 116 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
VV |  |  |  | Zřízení bednění ztuž. věnců dle přílohy statiky č. 2.002 '-------------------------' Typ 1 - délka 71,44 m 0.500*2*71.440=71.440 [A] Mezisoučet: A=71.440 [B] Typ 2 - délka 23,70 m 0.500*2*23.700=23.700 [C] Mezisoučet: C=23.700 [D] Typ 3 - délka 12,10 m 0.500*2*12.100=12.100 [E] Mezisoučet: E=12.100 [F] Typ 4 - délka 4,20 m 0.250*2*4.200=2.100 [G] Mezisoučet: G=2.100 [H] Typ 5 - délka 7,40 m 0.450*2*7.400=6.660 [I] Mezisoučet: I=6.660 [J] Celkem: A+C+E+G+I=116.000 [K]
TS
P | 83 | 417351116 |  | Odstranění bednění ztužujících věnců | M2 | 116 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
VV |  |  |  | dtto pol. č. 417351115 116.00=116.000 [A] Celkem: A=116.000 [B]
TS
P | 84 | 417361821 |  | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | T | 1.763 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | Výztuž ztuž. věnců Ztužující žb věnce dle přílohy statiky č. 2.002 '-------------------------' Typ 1 - délka 71,44 m 0.015*71.440*1.1=1.179 [A] Mezisoučet: A=1.179 [B] Typ 2 - délka 23,70 m 0.0107*23.700*1.1=0.279 [C] Mezisoučet: C=0.279 [D] Typ 3 - délka 12,10 m 0.0125*12.100*1.1=0.166 [E] Mezisoučet: E=0.166 [F] Typ 4 - délka 4,20 m 0.0092*4.200*1.1=0.043 [G] Mezisoučet: G=0.043 [H] Typ 5 - délka 7,40 m 0.0118*7.400*1.1=0.096 [I] Mezisoučet: I=0.096 [J] Celkem: A+C+E+G+I=1.763 [K]
TS
P | 85 | R1207300 |  | předpjatý železobetonový stropní panel 1200x7300 mm tl. 250 mm | KUS | 24 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | předpjatý železobetonový stropní panel 1200x7300 mm tl. 250 mm
VV |  |  |  | dle přílohy statiky 2.011 '-------------------' Panel P1 - 1200x7300 mm 24=24.000 [A] Celkem: A=24.000 [B]
TS
P | 86 | R41112120 |  | Prefabrikovaná betonová deska o rozměrech 800x3000 mm tl. 100 mm na cementovou maltu pro zakrytí prostupů multikanálu procházejících objektem, D+M komplet | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Prefabrikovaná betonová deska o rozměrech 800x3000 mm tl. 100 mm na cementovou maltu pro zakrytí prostupů multikanálu procházejících objektem, D+M komplet
VV |  |  |  | Součást protipožární obetonávky multikanálu v 1PP dle přílohy č. 2.004, 2.007, TZ 6=6.000 [A] Celkem: A=6.000 [B]
TS
P | 87 | R41112130 |  | Prefabrikovaná betonová deska o rozměrech 800x3550 mm tl. 100 mm na cementovou maltu pro zakrytí prostupů multikanálu procházejících objektem, D+M komplet | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Prefabrikovaná betonová deska o rozměrech 800x3550 mm tl. 100 mm na cementovou maltu pro zakrytí prostupů multikanálu procházejících objektem, D+M komplet
VV |  |  |  | Součást protipožární obetonávky multikanálu v 1PP dle přílohy č. 2.004, 2.007, TZ 4=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B]
TS
P | 88 | R43032140 |  | Schodišťové stupně s podestou z prefabrikovaných dílců - přístup do objektu vč. základu, montáže, pomocných prací, dopravy; D+M komplet | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Schodišťové stupně s podestou z prefabrikovaných dílců - přístup do objektu vč. základu, montáže, pomocných prací, dopravy; D+M komplet
VV |  |  |  | Přístupová schodiště do objektu dle přílohy č. 2.005, 2.006, 2.007, TZ '---------------' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 89 | R5907300 |  | předpjatý železobetonový stropní panel 590x7300 mm tl. 250 mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | předpjatý železobetonový stropní panel 590x7300 mm tl. 250 mm
VV |  |  |  | dle přílohy statiky 2.011 '-------------------' Panel P5 - 590x7300 mm 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 90 | R6005530 |  | předpjatý železobetonový stropní panel 600x5530 mm tl. 250 mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | předpjatý železobetonový stropní panel 600x5530 mm tl. 250 mm
VV |  |  |  | dle přílohy statiky 2.011 '-------------------' Panel P3 - 600x5530 mm 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 91 | R7507300 |  | předpjatý železobetonový stropní panel 750x7300 mm tl. 250 mm | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | předpjatý železobetonový stropní panel 750x7300 mm tl. 250 mm
VV |  |  |  | dle přílohy statiky 2.011 '-------------------' Panel P4 - 750x7300 mm 4=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B]
TS
P | 92 | R7707300 |  | předpjatý železobetonový stropní panel 770x7300 mm tl. 250 mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | předpjatý železobetonový stropní panel 770x7300 mm tl. 250 mm
VV |  |  |  | dle přílohy statiky 2.011 '-------------------' Panel P6 - 770x7300 mm 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
P | 93 | 28329038 |  | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy) | M2 | 654.05 | 0 |  |  | 0
PP |  |  |  | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)
VV |  |  |  | viz položka č. 621272041 14.910=14.910 [A] viz položka č. 622272041 579.681=579.681 [B] Celkem: A+B=594.591 [C] C * 1.1Koeficient množství=654.050 [D]
TS
P | 94 | 611111001 |  | Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění | M2 | 665.487 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stropů
VV |  |  |  | Příprava povrchu dle přílohy č. 2.004, 2.005 - legenda místností '-----------' 1PP 1S1 131.03=131.030 [A] 1S2 131.03=131.030 [B] 1S3 19.02=19.020 [C] 1S4 19.02=19.020 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=300.100 [E] 1NP 101 55.72=55.720 [F] 102 6.20=6.200 [G] 103 8.48=8.480 [H] 104 21.19=21.190 [I] 105 7.17=7.170 [J] 106 14.04=14.040 [K] 107 73.23=73.230 [L] 108 73.23=73.230 [M] 109 14.04=14.040 [N] 110 7.17=7.170 [O] 111 21.19=21.190 [P] 112 55.72=55.720 [Q] 113 8.48=8.480 [R] 114 6.20=6.200 [S] Mezisoučet: F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=372.060 [T] Odečet prostupů ve stropu -0.400*1.425*0.200*2=-0.228 [U] -0.400*3.140*0.200*2=-0.502 [V] -0.900*0.600*0.200*2*2=-0.432 [W] -(3.450+7.625)*0.400*0.200*2=-1.772 [X] -7.820*1.000*0.200*2=-3.128 [Y] -0.513*0.596*0.200*5*2=-0.611 [Z] Mezisoučet: U+V+W+X+Y+Z=-6.673 [AA] Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+U+V+W+X+Y+Z=665.487 [AB]
TS
P | 95 | 611131300 |  | Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený strojně | M2 | 665.487 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený strojně celoplošně stropů
VV |  |  |  | Vápenný postřík stropů viz položka č. 611111001 665.487=665.487 [A] Celkem: A=665.487 [B]
TS
P | 96 | 611311141 |  | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | M2 | 665.487 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných
VV |  |  |  | Vápenná omítka stropů výměra viz položka č. 611131300 665.487=665.487 [A] Celkem: A=665.487 [B]
TS
P | 97 | 611311191 |  | Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | M2 | 665.487 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stropů
VV |  |  |  | Vápenná omítka stropů výměra viz položka č. 611131300 665.487=665.487 [A] Celkem: A=665.487 [B]
TS
P | 98 | 612111001 |  | Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění | M2 | 180.029 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn
VV |  |  |  | Příprava povrchu železobetonových stěn mezi místnostmi 107 a 108 dle přílohy č. 2.005, 2.006, 2.007, TZ '---------------' 17.860*5.040*2=180.029 [A] Celkem: A=180.029 [B]
TS
P | 99 | 612121110 |  | Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z tvárnic nebo kamene | M2 | 1465.208 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zatření spár vnitřních povrchů vápennou maltou, ploch z tvárnic nebo kamene stěn
VV |  |  |  | Příprava podkladu vnitřních stěn pro kompletaci vnitřní omítky dle přílohy č. 2.004, 2.005, 2.008, 2.009, TZ 1PP 1S1 (3.550+10.530+2.450+3.190*3+2.260+0.300+1.850+6.060+3.300+7.680)*2.240=106.512 [A] betonová ochrana kabelovodu (1.100*2+0.800)*3.550=10.650 [B] Mezisoučet: A+B=117.162 [C] 1S2 (3.550+10.530+2.450+3.190*3+2.260+0.300+1.850+6.060+3.300+7.680)*2.240=106.512 [D] betonová ochrana kabelovodu (1.100*2+0.800)*3.550=10.650 [E] Mezisoučet: D+E=117.162 [F] 1S3 (3.000+6.340)*2*2.240=41.843 [G] betonová ochrana kabelovodu (1.100*2+0.800)*3.000*3=27.000 [H] Mezisoučet: G+H=68.843 [I] 1S4 (3.000+6.340)*2*2.240=41.843 [J] Mezisoučet: J=41.843 [K] 1NP 101 (7.000+13.820)*2*3.400=141.576 [L] odečet otvorů -1.000*2.500=-2.500 [M] -1.000*1.970=-1.970 [N] -2.000*2.500=-5.000 [O] ostění a nadpraží (1.800+2*2.250)*0.100=0.630 [P] (1.000+2*2.500)*0.315=1.890 [Q] Mezisoučet: L+M+N+O+P+Q=134.626 [R] 102 (2.000+3.100)*2*3.400=34.680 [S] odečet otvorů -1.000*1.970=-1.970 [T] Mezisoučet: S+T=32.710 [U] 103 (2.000+2.600)*2*4.800+1.390*2.600*2=51.388 [V] odečet otvorů -1.800*2.250=-4.050 [W] nadpraží a ostění (1.800+2.250*2)*0.100=0.630 [X] Mezisoučet: V+W+X=47.968 [Y] 104 (3.260+6.500)*2*3.400=66.368 [Z] odečet otvorů -1.800*2.850=-5.130 [AA] nadpraží a ostění (1.800+2*2.850)*0.100=0.750 [AB] Mezisoučet: Z+AA+AB=61.988 [AC] 105 (3.260+2.200)*2*4.800+2.200*1.390*2=58.532 [AD] odečet otvorů -1.600*2.250=-3.600 [AE] nadpraží a ostění (1.600+2*2.250)*0.100=0.610 [AF] Mezisoučet: AD+AE+AF=55.542 [AG] 106 (3.600+3.900)*2*3.400=51.000 [AH] odečet otvorů -2.500*2.250=-5.625 [AI] nadpraží a ostění (2.500+2.250*2)*0.100=0.700 [AJ] Mezisoučet: AH+AI+AJ=46.075 [AK] 107 (17.860+4.100)*2*5.000=219.600 [AL] odečet otvorů -2.500*2.000=-5.000 [AM] -3.200*3.000=-9.600 [AN] nadpraží a ostění (2.100+2.550*2)*0.100=0.720 [AO] Mezisoučet: AL+AM+AN+AO=205.720 [AP] 108 (17.860+4.100)*2*5.000=219.600 [AQ] odečet otvorů -2.500*2.000=-5.000 [AR] -3.200*3.000=-9.600 [AS] nadpraží a ostění (2.100+2.550*2)*0.100=0.720 [AT] Mezisoučet: AQ+AR+AS+AT=205.720 [AU] 109 (3.600+3.900)*2*3.400=51.000 [AV] odečet otvorů -2.500*2.250=-5.625 [AW] nadpraží a ostění (2.500+2.250*2)*0.100=0.700 [AX] Mezisoučet: AV+AW+AX=46.075 [AY] 110 (2.000+2.200)*2*3.400=28.560 [AZ] odečet otvorů -1.600*2.250=-3.600 [BA] nadpraží a ostění (1.600+2*2.250)*0.100=0.610 [BB] Mezisoučet: AZ+BA+BB=25.570 [BC] 111 (3.260+6.500)*2*3.400=66.368 [BD] odečet otvorů -1.800*2.850=-5.130 [BE] nadpraží a ostění (1.800+2*2.850)*0.100=0.750 [BF] Mezisoučet: BD+BE+BF=61.988 [BG] 112 (7.000+13.820)*2*3.400=141.576 [BH] odečet otvorů -1.000*2.500=-2.500 [BI] -1.000*1.970=-1.970 [BJ] -2.000*2.500=-5.000 [BK] ostění a nadpraží (1.800+2*2.250)*0.100=0.630 [BL] (1.000+2*2.500)*0.315=1.890 [BM] Mezisoučet: BH+BI+BJ+BK+BL+BM=134.626 [BN] 113 (2.000+2.600)*2*3.400=31.280 [BO] odečet otvorů -1.800*2.250=-4.050 [BP] nadpraží a ostění (1.800+2.250*2)*0.100=0.630 [BQ] Mezisoučet: BO+BP+BQ=27.860 [BR] 114(2.000+3.250)*2*3.400=35.700 [BS] odečet otvorů -1.000*1.970=-1.970 [BT] Mezisoučet: BS+BT=33.730 [BU] Celkem: A+B+D+E+G+H+J+L+M+N+O+P+Q+S+T+V+W+X+Z+AA+AB+AD+AE+AF+AH+AI+AJ+AL+AM+AN+AO+AQ+AR+AS+AT+AV+AW+AX+AZ+BA+BB+BD+BE+BF+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BO+BP+BQ+BS+BT=1 465.208 [BV]
TS
P | 100 | 612131300 |  | Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený strojně | M2 | 1465.208 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený strojně celoplošně stěn
VV |  |  |  | Výpenný postřík výměra viz pol. č. 612121110 1465.208=1 465.208 [A] Celkem: A=1 465.208 [B]
TS
P | 101 | 612142001 |  | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | M2 | 1465.208 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
VV |  |  |  | Součást vápenné omítky výměra viz pol. č. 612121110 1465.208=1 465.208 [A] Celkem: A=1 465.208 [B]
TS
P | 102 | 612311141 |  | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | M2 | 1465.208 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn
VV |  |  |  | Vápenná omítka výměra viz pol. č. 612121110 1465.208=1 465.208 [A] Celkem: A=1 465.208 [B]
TS
P | 103 | 612311191 |  | Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | M2 | 1465.208 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn
VV |  |  |  | Vápenná omítka výměra viz pol. č. 612121110 1465.208=1 465.208 [A] Celkem: A=1 465.208 [B]
TS
P | 104 | 613111001 |  | Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných pilířů nebo sloupů po odbednění | M2 | 47.04 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu pilířů nebo sloupů
VV |  |  |  | Příprava povrchu pro omítnutí sloupů dle přílohy č. 2.004, 2.006, 2.007, TZ '-----------------------' 0.350*4*2.400*7*2=47.040 [A] Celkem: A=47.040 [B]
TS
P | 105 | 613131300 |  | Vápenný postřik vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený strojně | M2 | 47.04 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený strojně celoplošně pilířů nebo sloupů
VV |  |  |  | Vápenný postřik výměra viz položka č. 613111001 47.040=47.040 [A] Celkem: A=47.040 [B]
TS
P | 106 | 613142001 |  | Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | M2 | 47.04 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů
VV |  |  |  | Perlinka výměra viz položka č. 613111001 47.040=47.040 [A] Celkem: A=47.040 [B]
TS
P | 107 | 613311141 |  | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně | M2 | 47.04 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů
VV |  |  |  | Štuková omítka vápenná výměra viz položka č. 613111001 47.040=47.040 [A] Celkem: A=47.040 [B]
TS
P | 108 | 613311191 |  | Příplatek k vápenné omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | M2 | 47.04 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm pilířů nebo sloupů
VV |  |  |  | Příplatek k omítce do požadované tloušťky výměra viz položka č. 613111001 47.040=47.040 [A] Celkem: A=47.040 [B]
TS
P | 109 | 617131100 |  | Vápenný postřik světlíků nebo výtahových šachet nanášený ručně | M2 | 15.95 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně světlíků nebo výtahových šachet
VV |  |  |  | Vápenný postřik komínů v místnostech 107 a 108 dle přílohy č. 2.006,2.007, TZ '--------------' (3.500+2.000)*1.450*2=15.950 [A] Celkem: A=15.950 [B]
TS
P | 110 | 617311141 |  | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně | M2 | 15.95 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet
VV |  |  |  | Vápenná omítka viz položka č. 617131100 15.950=15.950 [A] Celkem: A=15.950 [B]
TS
P | 111 | 617311191 |  | Příplatek k vápenné omítce světlíků nebo výtahových šachet za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | M2 | 15.95 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm světlíků nebo výtahových šachet
VV |  |  |  | Příplatek k omítce za tloušťku viz položka č. 617131100 15.950=15.950 [A] Celkem: A=15.950 [B]
TS
P | 112 | 621272041 |  | Montáž odvětrávané fasády podhledů nýtováním na ocelový rošt tepelná izolace tl. 120 mm | M2 | 14.91 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) podhledů s vložením tepelné izolace, tloušťky 120 mm
VV |  |  |  | Montáž odvětrávané fasády podhledů zapuštěných vchodů do objektu dle přílohy č. 2.005, 2.006, 2.007, TZ '----------------------' 2.100*3.550*2=14.910 [A] Celkem: A=14.910 [B]
TS
P | 113 | 622131101 |  | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | M2 | 216.514 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
VV |  |  |  | Součást skladby omítky podzemní nosné stěny dle přílohy č. 2.004, 2.006, 2.007, TZ výměra viz položka č. 713131143 '------------' 216.514=216.514 [A] Celkem: A=216.514 [B]
TS
P | 114 | 622131321 |  | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně | M2 | 216.514 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně stěn
VV |  |  |  | Součást skladby omítky podzemní nosné stěny dle přílohy č. 2.004, 2.006, 2.007, TZ výměra viz položka č. 713131143 '------------' 216.514=216.514 [A] Celkem: A=216.514 [B]
TS
P | 115 | 622142001 |  | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | M2 | 216.514 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
VV |  |  |  | Součást skladby omítky podzemní nosné stěny dle přílohy č. 2.004, 2.006, 2.007, TZ výměra viz položka č. 713131143 '------------' 216.514=216.514 [A] Celkem: A=216.514 [B]
TS |  |  |  | 1. Vcenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.
P | 116 | 622272041 |  | Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový rošt tepelná izolace tl. 120 mm | M2 | 579.681 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 120 mm
VV |  |  |  | Montáž zavěšené provětrávané fasády z keramických desek vč. podkladního roštu a tepelné izolace difúzní fólie v oddílu 711 dle přílohy č. 2.005, 2.006, 2.007, 2.009, TZ '---------------' jižní pohled 5.470*24.100+1.920*9.500=150.067 [A] Mezisoučet: A=150.067 [B] prostor dvěří (3.350*2+2.100)*3.220*2=56.672 [C] 1.170*0.900*2=2.106 [D] Mezisoučet: C+D=58.778 [E] odečet otvorů dveře -1.000*2.500*2=-5.000 [F] větrací mřížky -0.520*0.370*2=-0.385 [G] otvor pro technologie -3.000*3.200*2=-19.200 [H] ostění a nadpraží (2.500*2+1.000)*0.200*2=2.400 [I] (3.200*2+3.000)*0.200*2=3.760 [J] Mezisoučet: F+G+H+I+J=-18.425 [K] '---------------' severní pohled 5.470*24.100+1.920*9.500=150.067 [L] Mezisoučet: L=150.067 [M] odečet otvorů dveře -2.500*2.250*2=-11.250 [N] větrací mřížka -0.300*0.400*2=-0.240 [O] Mezisoučet: N+O=-11.490 [P] ostění a nadpraží (2.250*2+2.600)*0.200=1.420 [Q] Mezisoučet: Q=1.420 [R] '---------------' východní pohled 18.860*(5.470+2.000)=140.884 [S] Mezisoučet: S=140.884 [T] odečet otvorů dveře -2.300*1.900*3=-13.110 [U] -2.900*1.900*1=-5.510 [V] větrací mřížky -1.800*0.400*4=-2.880 [W] -0.620*0.310=-0.192 [X] Mezisoučet: U+V+W+X=-21.692 [Y] ostění a nadpraží (2.300*2+1.900)*0.200*3=3.900 [Z] (2.900*2+1.900)*0.200=1.540 [AA] Mezisoučet: Z+AA=5.440 [AB] '---------------' západní pohled 18.860*(5.470+2.000)=140.884 [AC] Mezisoučet: AC=140.884 [AD] odečet otvorů dveře -2.300*1.900*3=-13.110 [AE] -2.900*1.900*1=-5.510 [AF] větrací mřížky -1.800*0.400*4=-2.880 [AG] -0.620*0.310=-0.192 [AH] Mezisoučet: AE+AF+AG+AH=-21.692 [AI] ostění a nadpraží (2.300*2+1.900)*0.200*3=3.900 [AJ] (2.900*2+1.900)*0.200=1.540 [AK] Mezisoučet: AJ+AK=5.440 [AL] Celkem: A+C+D+F+G+H+I+J+L+N+O+Q+S+U+V+W+X+Z+AA+AC+AE+AF+AG+AH+AJ+AK=579.681 [AM]
TS
P | 117 | 622531032 |  | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn | M2 | 216.514 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn
VV |  |  |  | Součást skladby omítky podzemní nosné stěny dle přílohy č. 2.004, 2.006, 2.007, TZ výměra viz položka č. 713131143 '------------' 216.514=216.514 [A] Celkem: A=216.514 [B]
TS
P | 118 | 632453412 |  | Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl přes 5 do 10 mm | M2 | 189.08 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro středně těžký provoz, tl. přes 5 do 10 mm
VV |  |  |  | Samonivelační stěrka tl. 10 mm viz skladba S1 dle přílohy č. 2.004 - legenda místností '------------------' 1S1 59.87=59.870 [A] 1S2 59.87=59.870 [B] 1S3 19.02=19.020 [C] 1S4 19.02=19.020 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=157.780 [E] '------------------' viz skladba S5 dle přílohy č. 2.004 - legenda místností 103 8.48=8.480 [F] 105 7.17=7.170 [G] 110 7.17=7.170 [H] 113 8.48=8.480 [I] Mezisoučet: F+G+H+I=31.300 [J] Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I=189.080 [K]
TS
P | 119 | 632453426 |  | Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro těžký provoz tl přes 25 do 30 mm | M2 | 166.22 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro těžký provoz, tl. přes 25 do 30 mm
VV |  |  |  | Samonivelační stěrka tl. 30 mm viz skladba S2 dle přílohy č. 2.005 - legenda místností '------------------' 101 55.72=55.720 [A] 102 6.20=6.200 [B] 104 21.19=21.190 [C] 111 21.19=21.190 [D] 112 55.72=55.720 [E] 114 6.20=6.200 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=166.220 [G]
TS
P | 120 | R62127200 |  | Provedení veškerých detailů provětrávané fasády z HPL laminátových desek vč. ostění, nadpraží, přechodů, úpravy dílců při kontaktu s prostupy, detailů difúzní f | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů provětrávané fasády z HPL laminátových desek vč. ostění, nadpraží, přechodů, úpravy dílců při kontaktu s prostupy, detailů difúzní fólie atd, D+M komplet
VV |  |  |  | Provedení veškerých detailů provětrávané fasády z HPL laminátových desek 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 121 | R6243200 |  | deska kompaktní laminátová jádro obtížně hořlavé tl 12mm probarvená | M2 | 654.05 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska kompaktní laminátová jádro obtížně hořlavé tl 12mm probarvená
VV |  |  |  | viz položka č. 621272041 14.910=14.910 [A] viz položka č. 622272041 579.681=579.681 [B] Celkem: A+B=594.591 [C] C * 1.1Koeficient množství=654.050 [D]
TS
P | 122 | R63131110 |  | Zhotovení veškerých dilatací (obvodová dilatace, řezání, dilatační vložky, lišty, tmely, silikony apod.) dle zvoleného podlahovému systému, D+M komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení veškerých dilatací (obvodová dilatace, řezání, dilatační vložky, lišty, tmely, silikony apod.) dle zvoleného podlahovému systému, D+M komplet
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 123 | R63245340 |  | Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro těžký provoz tl. 37 mm | M2 | 174.54 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro těžký provoz tl. 37 mm
VV |  |  |  | Samonivelační stěrka tl. 37 mm viz skladba S7 dle přílohy č. 2.005 - legenda místností '------------------' 107 73.23 =73.230 [A] 108 73.23=73.230 [B] Mezisoučet: A+B=146.460 [C] '------------------' Samonivelační stěrka tl. 37 mm viz skladba S6 dle přílohy č. 2.005 - legenda místností '------------------' 106 14.04=14.040 [D] 109 14.04=14.040 [E] Mezisoučet: D+E=28.080 [F] Celkem: A+B+D+E=174.540 [G]
TS
SD |  | 711 |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
P | 124 | 11163150 |  | lak penetrační asfaltový | T | 0.238 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | lak penetrační asfaltový
VV |  |  |  | viz položky 711411011 a 711412001 '---------------' 711411011 456.050=456.050 [A] 711412001 244.143=244.143 [B] Celkem: A+B=700.193 [C] C * 0.00034Koeficient množství=0.238 [D]
TS
P | 125 | 11163152 |  | lak hydroizolační asfaltový | T | 0.04 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | lak hydroizolační asfaltový
VV |  |  |  | materiál hydroizolace základových pasů viz položky č. 711111001 a 711112001 '--------------------' 711111001 3.120=3.120 [A] 711112001 18.360=18.360 [B] Celkem: A+B=21.480 [C] C * 0.00187Koeficient množství=0.040 [D]
TS
P | 126 | 11163153 |  | emulze asfaltová penetrační | litr | 238.181 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | emulze asfaltová penetrační
VV |  |  |  | viz pol. č. 71111101 a 711112001 uvažovaná spotřeba 0,4l/m2 '------------------' 711111001 434.648=434.648 [A] 711112001 160.804=160.804 [B] Celkem: A+B=595.452 [C] C * 0.4Koeficient množství=238.181 [D]
TS
P | 127 | 62855001 |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | M2 | 1709.871 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
VV |  |  |  | viz položky 711411559 a 711412559 '-------------' 711411559 456.050*2=912.100 [A] 711412559 244.143*2=488.286 [B] Celkem: A+B=1 400.386 [C] C * 1.221Koeficient množství=1 709.871 [D]
TS
P | 128 | 62857040 |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0m | M2 | 727.047 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
VV |  |  |  | viz pol. č. 71111101 a 711112001 '------------------' 711111001 434.648=434.648 [A] 711112001 160.804=160.804 [B] Celkem: A+B=595.452 [C] C * 1.221Koeficient množství=727.047 [D]
TS
P | 129 | 711111001 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | M2 | 437.768 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
VV |  |  |  | Provedení hydroizolačního souvrství střechy Vodorovná čast střechy + horní část atiky - penetrace porovnávací položka Dle přílohy č. 2.005, 2.008, 2.009, TZ '---------------------------' střecha - levý blok (17.860+2*0.450)*7.300=136.948 [A] Mezisoučet: A=136.948 [B] střecha - střední blok 18.700*9.345=174.752 [C] odečet otvorů pro odtah vzduchu -2.000*3.500*2=-14.000 [D] Mezisoučet: C+D=160.752 [E] střecha - pravý bok (17.860+2*0.450)*7.300=136.948 [F] Mezisoučet: F=136.948 [G] '--------------------------' hydroizolace zákaldových pasů schodiště 1.300*0.400*6=3.120 [H] Mezisoučet: H=3.120 [I] Celkem: A+C+D+F+H=437.768 [J]
TS
P | 130 | 711112001 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | M2 | 179.164 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
VV |  |  |  | Provedení hydroizolačního souvrství střechy Vodorovná čast střechy + horní část atiky - penetrace Dle přílohy č. 2.005, 2.008, 2.009, TZ '---------------' střecha - levý blok (17.860+2*7.000)*0.800+17.860*0.900=41.562 [A] Mezisoučet: A=41.562 [B] střecha - střední blok (17.860+8.500)*2*1.000+(2.340+3.900)*2*1.000*2=77.680 [C] Mezisoučet: C=77.680 [D] střecha - pravý bok (17.860+2*7.000)*0.800+17.860*0.900=41.562 [E] Mezisoučet: E=41.562 [F] '---------------' hydroizolace zákaldových pasů schodiště (1.300+0.400)*2*0.900*6=18.360 [G] Mezisoučet: G=18.360 [H] Celkem: A+C+E+G=179.164 [I]
TS
P | 131 | 711141559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | M2 | 434.648 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
VV |  |  |  | Provedení hydroizolačního souvrství střechy Vodorovná čast střechy + horní část atiky - penetrace výměra viz položka č. 711111001 '---------------------------' 434.648=434.648 [A] Celkem: A=434.648 [B]
TS
P | 132 | 711142559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | M2 | 160.804 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
VV |  |  |  | Provedení hydroizolačního souvrství střechy Vodorovná čast střechy + horní část atiky - penetrace výměra viz položka č. 711112001 '---------------' 160.804=160.804 [A] Celkem: A=160.804 [B]
TS
P | 133 | 711411001 |  | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním | M2 | 456.05 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
VV |  |  |  | Provedení penetrace pro zhotovení HI na vodorovné ploše - plocha podkladního betonu dle přílohy č. 2.008, 2.009, TZ = podkladní beton spodní základové desky 8.050*18.660*2=300.426 [B] podkladní beton horní základové desky 8.340*18.660=155.624 [C] Mezisoučet: A+B+C= Celkem: A+B+C=
TS
P | 134 | 711412001 |  | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním | M2 | 244.143 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
VV |  |  |  | Provedení penetrace pro zhotovení HI na svislé ploše - obvodová plocha s vytažením 150 mm nad UT + předělová plocha mezi různými úrovněmi základů dle přílohy č. 2.008, 2.009, TZ '--------------------' obvod (7.650*2+18.460)*2.520*2=170.150 [A] odečet výřezu -8.340*1.670*2=-27.856 [B] Mezisoučet: A+B=142.294 [C] mezi základovými deskami 18.660*1.670*2=62.324 [D] Mezisoučet: D=62.324 [E] prostor schodiště (3.290*2+2.050)*2.290*2=39.525 [F] Mezisoučet: F=39.525 [G] Celkem: A+B+D+F=244.143 [H]
TS
P | 135 | 711441559 |  | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP | M2 | 912.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
VV |  |  |  | Provedení HI proti tlakové vodě na vodorovné ploše ve dvou vrstvách dle přílohy č. 2.008, 2.009, TZ výměra viz položka č. 711411001 '--------------------' 456.050*2=912.100 [A] Celkem: A=912.100 [B]
TS
P | 136 | 711442559 |  | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP | M2 | 488.286 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
VV |  |  |  | Provedení HI proti tlakové vodě na svislé ploše ve dvou vrstvách dle přílohy č. 2.008, 2.009, TZ výměra viz položka č. 711412001 244.143*2=488.286 [A] Celkem: A=488.286 [B]
TS
P | 137 | 998711101 |  | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | T | 13.867 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS
P | 138 | R71199080 |  | Provedení veškerých detailů izolací proti vodě vč. jištění, zpětných spojů, prostupú, podložek pod terčíky, opracování, límců, přírub apod.; D+M komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů izolací proti vodě vč. jištění, zpětných spojů, prostupú, podložek pod terčíky, opracování, límců, přírub apod.; D+M komplet
VV |  |  |  | Zhotovení všech detailů dle výkresové dokumentace 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
SD |  | 712 |  | Povlakové krytiny
P | 139 | 58337402 |  | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 | T | 42.27 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22
VV
TS
P | 140 | 62852011 |  | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | M2 | 436.846 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm
VV
TS
P | 141 | 62855037 |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu do vegetačních střech tl 4,0mm | M2 | 678.88 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu do vegetačních střech tl 4,0mm
VV
TS
P | 142 | 712331111 |  | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | M2 | 397.133 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás
VV |  |  |  | Montáž samolepícího HI pásu + vytažení 100 mm na stěnu viz skladba - S3 dle přílohy č. 2.005, 2.008, 2.009, TZ přídány 3% výměry - proměnlivá plocha pásu '----------------------' Střecha nad levým blokem 6.800*17.660*1.03=123.691 [A] vytažení 100 mm (6.800+17.660)*2*0.100=4.892 [B] Mezisoučet: A+B=128.583 [C] Střecha nad středním blokem 8.300*17.660*1.03=150.975 [D] odečet odtahu vzduchu -2.400*3.900*2=-18.720 [E] vytažení 100 mm (8.300+17.660)*2*0.100=5.192 [F] (2.400+3.900)*2*0.100*2=2.520 [G] Mezisoučet: D+E+F+G=139.967 [H] Střecha nad levým blokem 6.800*17.660*1.03=123.691 [I] vytažení 100 mm (6.800+17.660)*2*0.100=4.892 [J] Mezisoučet: I+J=128.583 [K] Celkem: A+B+D+E+F+G+I+J=397.133 [L]
TS
P | 143 | 712341559 |  | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | M2 | 582.48 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše
VV |  |  |  | Provedení povlakové krytiny ploché střechy + vytažení na atiku a pod atikovýá plech viz skladba S3 viz příloha č. 2.007, 2.008, 2.009, TZ přídány 3% výměry - proměnlivá plocha pásu '-------------------' Střecha nad levým blokem 6.800*17.660*1.03=123.691 [A] vytažení na atiku - proměnlivá výška (6.800+17.660)*2*0.650*1.03=32.752 [B] zatažení pod atiku (7.400+17.660)*2*0.570=28.568 [C] Mezisoučet: A+B+C=185.011 [D] Střecha nad středním blokem 8.300*17.660*1.03=150.975 [E] odečet odtahu vzduchu -2.400*3.900*2=-18.720 [F] vytažení na atiku - proměnlivá výška (8.300+17.660)*2*0.875*1.03=46.793 [G] (2.400+3.900)*2*0.875*2*1.03=22.712 [H] zatažení pod atiku (8.900+17.660)*2*0.570=30.278 [I] (3.000+3.900)*2*0.300*2=8.280 [J] Mezisoučet: E+F+G+H+I+J=240.318 [K] Střecha nad levým blokem 6.800*17.660*1.03=123.691 [L] vytažení na atiku - proměnlivá výška (6.800+17.660)*2*0.100=4.892 [M] zatažení pod atiku (7.400+17.660)*2*0.570=28.568 [N] Mezisoučet: L+M+N=157.151 [O] Celkem: A+B+C+E+F+G+H+I+J+L+M+N=582.480 [P]
TS
P | 144 | 712771201 |  | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5° | M2 | 375.737 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5°
VV |  |  |  | Provední drenážní vrstvy ploché střechy dle skladby S3 viz příloha č. 2.005, 2.008, 2.009, TZ přídány 3% výměry - proměnlivá plocha pásu '-------------------' Střecha nad levým blokem 6.800*17.660*1.03=123.691 [A] Mezisoučet: A=123.691 [B] Střecha nad středním blokem 8.300*17.660*1.03=150.975 [C] odečet otvoru pro odtah vzduchu -3.900*2.900*2=-22.620 [D] Mezisoučet: C+D=128.355 [E] Střecha nad levým blokem 6.800*17.660*1.03=123.691 [F] Mezisoučet: F=123.691 [G] Celkem: A+C+D+F=375.737 [H]
TS
P | 145 | 998712101 |  | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m | T | 47.832 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS
P | 146 | R71299080 |  | Provedení veškerých detailů povlakových krytin vodě vč. jištění, zpětných spojů, prostupú, podložek pod terčíky, opracování, límců, přírub apod.; D+M komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů povlakových krytin vodě vč. jištění, zpětných spojů, prostupú, podložek pod terčíky, opracování, límců, přírub apod.; D+M komplet
VV |  |  |  | Zhotovení všech detailů dle výkresové dokumentace 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
SD |  | 713 |  | Izolace tepelné
P | 147 | 28375914 |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 100mm | M2 | 1544.533 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 100mm
VV
TS
P | 148 | 28376141 |  | klín izolační spád do 5% EPS 100 | M3 | 7.62 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | klín izolační spád do 5% EPS 100
VV |  |  |  | viz položky č. 713141351 a 713141371 '--------------------' 713141351 13.360*0.270*0.100=0.361 [A] 713141371 120.990*0.600*0.100=7.259 [B] Celkem: A+B=7.620 [C]
TS
P | 149 | 28376142 |  | klín izolační spád do 5% EPS 150 | M3 | 46.52 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | klín izolační spád do 5% EPS 150
VV |  |  |  | Položka materiálu spádových izolačních klínů viz pol. č. 713141311 367.746*((0.030+0.200)/2)=42.291 [A] Celkem: A=42.291 [B] B * 1.1Koeficient množství=46.520 [C]
TS
P | 150 | 28376443 |  | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA ?=0,035 tl 100mm | M2 | 216.514 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA ?=0,035 tl 100mm
VV
TS
P | 151 | 28376443 | 1 | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA ?=0,035 tl 100mm | M2 | 152.127 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA ?=0,035 tl 100mm
VV
TS
P | 152 | 63148107 |  | deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,038-0,039 tl 160mm | M2 | 315.105 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,038-0,039 tl 160mm
VV
TS
P | 153 | 63152008 |  | klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm | M | 156.828 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm
VV
TS
P | 154 | 713111128 |  | Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | M2 | 300.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením
VV |  |  |  | Zateplení stropů 1PP spodem viz příloha č. 2.004, 2.006, 2.007, TZ '-------------' 1S1 131.03=131.030 [A] 1S2 131.03=131.030 [B] 1S3 19.02=19.020 [C] 1S4 19.02=19.020 [D] Celkem: A+B+C+D=300.100 [E]
TS
P | 155 | 713131143 |  | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | M2 | 216.514 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením
VV |  |  |  | Montáž tepelné podzemní nosné stěny viz příloha č. 2.005, 2.008, 2.009, TZ '------------' obvod (23.700+18.460-7.800)*2*2.240+8.000*0.700*3=170.733 [A] mezo úrovněmí základových desek 18.460*1.240*2=45.781 [B] Celkem: A+B=216.514 [C]
TS
P | 156 | 713131241 |  | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm | M2 | 144.883 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm
VV |  |  |  | Tepelá izolace atiky viz příloha č. 2.006, 2.007, 2.008, TZ '-----------------------' boční části střechy (6.940+17.800)*2*0.770*2=76.199 [A] Mezisoučet: A=76.199 [B] středová část (8.840+17.800)*2*0.970=51.682 [C] odtahy vzduchu (4.040+2.400)*2*0.660*2=17.002 [D] Mezisoučet: C+D=68.684 [E] Celkem: A+C+D=144.883 [F]
TS
P | 157 | 713141152 |  | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek | M2 | 735.492 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá
VV |  |  |  | Tepelná izolace střechy dl 200 mm (2x 100mm) viz příloha č. 2.008, 2.006, 2.007, TZ '-------------------' Střecha nad levým blokem 6.800*17.660*2=240.176 [A] Mezisoučet: A=240.176 [B] Střecha nad středním blokem 8.300*17.660*2=293.156 [C] odečet otvoru pro odtah vzduchu -3.960*2.400*2*2=-38.016 [D] Mezisoučet: C+D=255.140 [E] Střecha nad levým blokem 6.800*17.660*2=240.176 [F] Mezisoučet: F=240.176 [G] Celkem: A+C+D+F=735.492 [H]
TS
P | 158 | 713141212 |  | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín | M | 149.36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
VV |  |  |  | Montáž přechodového klínu pro ploché střechy viz příloha č. 2.008, 2.006, 2.007, 2.012, TZ '----------------' krajní střechy objektu (17.660+6.700)*2*2=97.440 [A] Mezisoučet: A=97.440 [B] střecha uprostřed (8.300+17.660)*2=51.920 [C] Mezisoučet: C=51.920 [D] Celkem: A+C=149.360 [E]
TS
P | 159 | 713141311 |  | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva | M2 | 367.746 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně
VV |  |  |  | Spádové klíny ploché střechy výměra viz pol. č. 713141152 735.492/2=367.746 [A] Celkem: A=367.746 [B]
TS
P | 160 | 713141351 |  | Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena zplna | M | 13.36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna
VV |  |  |  | Montáž zhlaví atiky viz příloha č, 2.006, 2.007, 2.008, TZ '-----------------' střední část střechy - odtahy vzduchu (4.040+2.640)*2=13.360 [A] Celkem: A=13.360 [B]
TS
P | 161 | 713141371 |  | Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š přes 500 do 1000 mm lepené za studena zplna | M | 120.99 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm přilepenými za studena zplna
VV |  |  |  | Montáž zhlaví atiky viz příloha č, 2.006, 2.007, 2.008, TZ '-----------------' boční části střechy (18.180+7.300*2)*2=65.560 [A] Mezisoučet: A=65.560 [B] střední část střechy (18.180+9.535)*2=55.430 [C] Mezisoučet: C=55.430 [D] Celkem: A+C=120.990 [E]
TS
P | 162 | 998713101 |  | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | T | 12.94 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS
P | 163 | R71399080 |  | Provedení veškerých detailů tepelných izolací vč. jištění, zpětných spojů, prostupú, podložek pod terčíky, opracování, límců, přírub apod.; D+M komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů tepelných izolací vč. jištění, zpětných spojů, prostupú, podložek pod terčíky, opracování, límců, přírub apod.; D+M komplet
VV |  |  |  | Zhotovení všech detailů dle výkresové dokumentace 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
SD |  | 721 |  | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
P | 164 | 998721101 |  | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | T | 0.588 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS
P | 165 | R72117320 |  | Potrubí z trub plastových pro odvod kondenzátu do DN80 vč. instalačního a pomocného materiálu, tvarovek, podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, zednické vý | M | 350 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub plastových pro odvod kondenzátu do DN80 vč. instalačního a pomocného materiálu, tvarovek, podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, zednické výpomoci, ochrany potrubí, zalištování, úpravy a očištění kolem instalace, zkoušek vodotěsnosti, napojení a utěsnění do svodu, D+M komplet
VV |  |  |  | Vnitřní potrubí pro odvod kondenzátu dle přílohy č. 2.005, TZ, ZTI = 350=350.000 [B] Celkem: A+B=
TS
SD |  | 764 |  | Konstrukce klempířské
P | 166 | 998764201 |  | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % | 5470.61 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS
P | 167 | R76402KL04 |  | Oplechování atiky vč. kotevního příslušenství, podkladních konstrukčních spádových KVH hranolů, podkladní voděodolné překližky tl. 22 mm a povrchové úpravy, D+M | M | 123.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování atiky vč. kotevního příslušenství, podkladních konstrukčních spádových KVH hranolů, podkladní voděodolné překližky tl. 22 mm a povrchové úpravy, D+M komplet
VV |  |  |  | Oplechování atiky viz výkaz klempířských výrobků KL.1 '--------------' 123.8=123.800 [A] Celkem: A=123.800 [B]
TS
P | 168 | R76422KL05 |  | Lemování u zdi r.š. 650 mm z hliníkového plechu vč. povrchové úpravy, D+M komplet | M | 26.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lemování u zdi r.š. 650 mm z hliníkového plechu vč. povrchové úpravy, D+M komplet
VV |  |  |  | Lemování boční viz výkaz prvků PSV - KL.05 '--------' 26.8=26.800 [A] Celkem: A=26.800 [B]
TS
P | 169 | R76422KL06 |  | Prostupová tvarovka pro kabeláž z PVC s integrovanuo asfaltovou manžetou DN 70 vč. povrchové úpravy, D+M komplet | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Prostupová tvarovka pro kabeláž z PVC s integrovanuo asfaltovou manžetou DN 70 vč. povrchové úpravy, D+M komplet
VV |  |  |  | Prostupová tvarovka pro kabeláž viz výkaz prvků PSV - KL.07 '--------' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 170 | R764320710 |  | Lapač střešních naplavenin DN 100 vč. podkladních vrstev a napojení na svod a kanalizaci, D+M komplet | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lapač střešních naplavenin DN 100 vč. podkladních vrstev a napojení na svod a kanalizaci, D+M komplet
VV |  |  |  | Lapač střešních naplavenin (gajgr) dle popisu prvku PSV - KL.1 '----------' 4=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B]
TS
P | 171 | R76432KL02 |  | Vyhřívaný střešní chrlič DN100 s integrovanou PVC manžetou, samoregulační ohřev vč. odvoňovacího potrubí PVC-KG a napojení do svodu, D+M komplet | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyhřívaný střešní chrlič DN100 s integrovanou PVC manžetou, samoregulační ohřev vč. odvoňovacího potrubí PVC-KG a napojení do svodu, D+M komplet
VV |  |  |  | Vyhřívaný střešní chrlič viz výkaz prvků PSV KL.2 '----------' 8=8.000 [A] Celkem: A=8.000 [B]
TS
P | 172 | R76432KL03 |  | Pojistný přepad DN100 s integrovanou PVC manžetou vč. odvoňovacího potrubí PVC-KG a napojení do svodu, ochranné mřížky, oplechování, D+M komplet | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pojistný přepad DN100 s integrovanou PVC manžetou vč. odvoňovacího potrubí PVC-KG a napojení do svodu, ochranné mřížky, oplechování, D+M komplet
VV |  |  |  | Vyhřívaný střešní chrlič viz výkaz prvků PSV - KL.3 '----------' 6=6.000 [A] Celkem: A=6.000 [B]
TS
P | 173 | R76432KL07 |  | Zádržný a záchytný systém proti pádu z výšky a do hloubky vč. revize,štítku, montážního lana, prostupů přes střešní kci s utěsněním, setů pro údržbu, skříňka pr | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zádržný a záchytný systém proti pádu z výšky a do hloubky vč. revize,štítku, montážního lana, prostupů přes střešní kci s utěsněním, setů pro údržbu, skříňka pro uložení OOPP; D+M komplet
VV |  |  |  | Záchytný systém proti pádu viz výkaz prvků PSV - KL.07 '--------' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 174 | R76452KL01 |  | Svody hranaté 100x100 mm včetně objímek, kolen, odskoků z pozinkovaného plechu vč. tvarovek, povrchové úpravy, D+M komplet | M | 26.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Svody hranaté 100x100 mm včetně objímek, kolen, odskoků z pozinkovaného plechu vč. tvarovek, povrchové úpravy, D+M komplet
VV |  |  |  | Svod hliníkový kulatý viz výkaz prvků PSV - KL.01 '-----------------' 26.2=26.200 [A] Celkem: A=26.200 [B]
TS
P | 175 | R76499080 |  | Provedení veškerých detailů konstrukcí klempířských vč. jištění, zpětných spojů, prostupú, podložek pod terčíky, opracování, límců, přírub apod.; D+M komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů konstrukcí klempířských vč. jištění, zpětných spojů, prostupú, podložek pod terčíky, opracování, límců, přírub apod.; D+M komplet
VV |  |  |  | Zhotovení všech detailů dle výkresové dokumentace 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 176 | 998767201 |  | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 33612.837 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS
P | 177 | R7643MRH1 |  | Protidešťová žaluzie 300x400 mm z eloxovaného hliníku, vč. povrchové úpravy, D+M komplet | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie 300x400 mm z eloxovaného hliníku, vč. povrchové úpravy, D+M komplet
VV |  |  |  | Protidešťová žaluzie viz výkaz prvků PSV MRH1 '----------' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 178 | R7643MRH2 |  | Protidešťová žaluzie 520x370 mm z eloxovaného hliníku, vč. povrchové úpravy, D+M komplet | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie 520x370 mm z eloxovaného hliníku, vč. povrchové úpravy, D+M komplet
VV |  |  |  | Protidešťová žaluzie viz výkaz prvků PSV MRH2 '----------' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 179 | R7643MRH3 |  | Protidešťová žaluzie 620x320 mm z eloxovaného hliníku, vč. povrchové úpravy, D+M komplet | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie 620x320 mm z eloxovaného hliníku, vč. povrchové úpravy, D+M komplet
VV |  |  |  | Protidešťová žaluzie viz výkaz prvků PSV MRH3 '----------' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 180 | R7643MRH4 |  | Protidešťová žaluzie 1600x400 mm z eloxovaného hliníku, vč. povrchové úpravy, D+M komplet | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie 1600x400 mm z eloxovaného hliníku, vč. povrchové úpravy, D+M komplet
VV |  |  |  | Protidešťová žaluzie viz výkaz prvků PSV MRH4 '----------' 4=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B]
TS
P | 181 | R7643MRH5 |  | Protidešťová žaluzie 1800x400 mm z eloxovaného hliníku, vč. povrchové úpravy, D+M komplet | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie 1800x400 mm z eloxovaného hliníku, vč. povrchové úpravy, D+M komplet
VV |  |  |  | Protidešťová žaluzie viz výkaz prvků PSV MRH5 '----------' 4=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B]
TS
P | 182 | R7643MRK1 |  | Protidešťová žaluzie kulatá D 220 mm z eloxovaného hliníku, vč. povrchové úpravy, D+M komplet | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie kulatá D 220 mm z eloxovaného hliníku, vč. povrchové úpravy, D+M komplet
VV |  |  |  | Protidešťová žaluzie viz výkaz prvků PSV MRK1 '----------' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 183 | R7643MRK2 |  | Protidešťová žaluzie kulatá D 320 mm z eloxovaného hliníku, vč. povrchové úpravy, D+M komplet | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie kulatá D 320 mm z eloxovaného hliníku, vč. povrchové úpravy, D+M komplet
VV |  |  |  | Protidešťová žaluzie viz výkaz prvků PSV MRK2 '----------' 4=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B]
TS
P | 184 | R767160SL |  | Servisní ocelová schodišťová lávka se zábradlím vč. povrchové úpravy, spojovací materiá, kotvení do základových pasů, D+M komplet | KG | 1027.33 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Servisní ocelová schodišťová lávka L1 vč. povrchové úpravy, spojovací materiá, kotvení do základových pasůl, D+M komplet
VV |  |  |  | Viz výkaz prvků ocelové schodišťové lávky se schodištěm viz výkaz - příloha č. 2.013 +10 % ztratné + prořez '-----------------------' výkaz prutů konstrukce schodišťový stupeň - pororošt 1100x305/30/3 mm 4*10.25*1.1=45.100 [A] pororošt 1100/30/3 3.10*28*1.1=95.480 [B] podpěra 200/12 8.8*18.84*1.1=182.371 [C] patní plechy 250x250/12 + kotvy 4*5.88*1.1=25.872 [D] 'plechy 150x150/10' 4x1,76*1,1 Mezisoučet: A+B+C+D=348.823 [E] '-----------------------' výkaz zábradlí horní pás J50x50/3 1.000*4.16*1.1=4.576 [F] dolní pís J50x50/3 1.000*4.16*1.1=4.576 [G] sloupek J50x50/3 1.23*4.16*1.1 =5.628 [H] kotvení sloupku J60x60/5 0.23*8.13*1.1=2.057 [I] Mezisoučet: F+G+H+I=16.837 [J] Z.11 134.55*1.1=148.005 [K] Mezisoučet: K=148.005 [L] Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I+K=513.665 [M] počet kusů: 2 513.665*2=1 027.330 [N]
TS
P | 185 | R76741Z01 |  | Výstupový žebřík s ochranným košem, s přímým výstupem na střechu, vzdálenost příčlí 280 mm, šířka žebříku 520 mm, výška 7800 mm, kotvený do zdi vč. povrchové úp | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výstupový žebřík s ochranným košem, s přímým výstupem na střechu, vzdálenost příčlí 280 mm, šířka žebříku 520 mm, výška 7800 mm, kotvený do zdi vč. povrchové úpravy; D+M komplet
VV |  |  |  | Výstupový žebřík barevné provedení dle PD viz výkaz prvků PSV Z.1 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 186 | R76741Z02 |  | Výstupový žebřík s ochranným košem, s přímým výstupem na střechu, vzdálenost příčlí 280 mm, šířka žebříku 520 mm, výška 2300 mm, kotvený do zdi vč. povrchové úp | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výstupový žebřík s ochranným košem, s přímým výstupem na střechu, vzdálenost příčlí 280 mm, šířka žebříku 520 mm, výška 2300 mm, kotvený do zdi vč. povrchové úpravy; D+M komplet
VV |  |  |  | Výstupový žebřík barevné provedení dle PD viz výkaz prvků PSV Z.2 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 187 | R76749Z03 |  | Sestupový žebřík s přímým sestupem do 1PP, vzdálenost příčlí 280 mm, šířka žebříku 520 mm, výška 2500 mm, kotvený do zdi, vč. madla a demontovatelného zábradlí | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sestupový žebřík s přímým sestupem do 1PP, vzdálenost příčlí 280 mm, šířka žebříku 520 mm, výška 2500 mm, kotvený do zdi, vč. madla a demontovatelného zábradlí v 1NP povrchové úpravy; D+M komplet
VV |  |  |  | Sestupový žebřík barevné provedení dle PD viz výkaz prvků PSV Z.3 4=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B]
TS
P | 188 | R76749Z06 |  | Šachtový poklop 700x1000 mm protipožární, plynové vzpěry, PO:EI60-DP1; D+M komplet | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Šachtový poklop 700x1000 mm protipožární, plynové vzpěry, PO:EI60-DP1; D+M komplet
VV |  |  |  | Šachtový poklop barevné provedení dle PD viz výkaz prvků PSV Z.6 4=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B]
TS
P | 189 | R76749Z09 |  | Kabelová systémová průchodka tloušťk stěn od 100 mm určená pro systémová víka a napojení kabelových chrániček, dvojité zabezpečení, provázaná s výztuží a zabeto | KUS | 44 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kabelová systémová průchodka tloušťk stěn od 100 mm určená pro systémová víka a napojení kabelových chrániček, dvojité zabezpečení, provázaná s výztuží a zabetonovaná; D+M komplet
VV |  |  |  | Kabelová ucpávka barevné provedení dle PD viz výkaz prvků PSV Z.9 44=44.000 [A] Celkem: A=44.000 [B]
TS
P | 190 | R76751Z04 |  | VZT stojan z ocelových profilů, systém trubka v trubce vč. spojovacího materiálu, prostupových tvarovek, povrchové úpravy. D+M komplet | KG | 158.246 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | VZT stojan z ocelových profilů, systém trubka v trubce vč. spojovacího materiálu, prostupových tvarovek, povrchové úpravy. D+M komplet
VV |  |  |  | VZT stojan viz příloha č. 2.015 - výkaz prvků povrchová úprava dle PD '-------------' 71.93*1.1=79.123 [A] Celkem: A=79.123 [B] dva kusy 79.123*2=158.246 [C]
TS
P | 191 | R76751Z05 |  | Rám pro uložení VZT z ocelových profilů, systém trubka v trubce vč. spojovacího materiálu, prostupových tvarovek, povrchové úpravy. D+M komplet | KG | 725.78 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rám pro uložení VZT z ocelových profilů, systém trubka v trubce vč. spojovacího materiálu, prostupových tvarovek, povrchové úpravy. D+M komplet
VV |  |  |  | Kapotáž jednotek VZT viz příloha č. 2.013 - výkaz prvků povrchová úprava dle PD '-------------' 329.9*1.1=362.890 [A] Celkem: A=362.890 [B] dva kusy 362.890*2=725.780 [C]
TS
P | 192 | R76751ZTL |  | Výstroj tlumivek vč. spojovacího materiálu, prostupových tvarovek, povrchové úpravy. D+M komplet | KG | 1274.638 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výstroj tlumivek vč. spojovacího materiálu, prostupových tvarovek, povrchové úpravy. D+M komplet
VV |  |  |  | pro obě tlumivky viz příloha č. 2.011 - výkaz prvků povrchová úprava dle PD prořez+ztratné 10% '-------------' UPE 80 3.380*7.90*4*1.1=117.489 [A] L 150x75/10 1.200*17.00*4*1.1=89.760 [B] HEB 120 3.380*26.70*4*1.1=397.082 [C] L60x60/5 1.640*4.57*6*1.1=49.466 [D] L60x60/5 1.839*4.57*2*1.1=18.489 [E] L60x60/5 3.380*4.57*8*1.1=135.930 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=808.216 [G] pororošty 1.37*28.00*2*1.1=84.392 [H] pororošty 1.58*28.00*4*1.1=194.656 [I] slzičkový plech 2.55*33.40*2*1.1=187.374 [J] Mezisoučet: H+I+J=466.422 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+J=1 274.638 [L]
TS
P | 193 | R76751ZTR |  | Výstroj trafokobek vč. spojovacího materiálu, prostupových tvarovek, povrchové úpravy. D+M komplet | KG | 1428.171 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výstroj trafokobek vč. spojovacího materiálu, prostupových tvarovek, povrchové úpravy. D+M komplet
VV |  |  |  | pro obě trafokobky viz příloha č. 2.011 - výkaz prvků povrchová úprava dle PD prořez+ztratné 10% '-------------' UPE 80 3.380*7.90*4*1.1=117.489 [A] L 150x75/10 1.200*17.00*6*1.1=134.640 [B] HEB 120 3.380*26.70*4*1.1=397.082 [C] L60x60/5 1.640*4.57*7*1.1=57.710 [D] L60x60/5 1.839*4.57*1*1.1=9.245 [E] L60x60/5 3.180*4.57*8*1.1=127.887 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=844.053 [G] pororošty 1.56*28.00*2*1.1=96.096 [H] pororošty 2.16*28.00*4*1.1=266.112 [I] slzičkový plech 3.02*33.40*2*1.1=221.910 [J] Mezisoučet: H+I+J=584.118 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+J=1 428.171 [L]
TS
P | 194 | R767541TV |  | Typová výměna prefabrikovaných stropních panelů vč. povrchové úpravy, D+M komplet | M | 5.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Typová výměna prefabrikovaných stropních panelů vč. povrchové úpravy, D+M komplet
VV |  |  |  | Typová výměna prefabrikovaných stropních panelů vč. povrchové úpravy, D+M komplet konkrétní prvek vybere a nacení zhotovitel na základě zkušeností a zvyklostí z realizace stropů z předepjatých panelů viz příloha statiky 2.002 '-----------------------' 2.650*2=5.300 [A] Celkem: A=5.300 [B]
TS
P | 195 | R76754D01 |  | Dveře venkovní 1900x2900 mm s hliníkovým rámem dvoukřídlé vč. kování hliníkového přechodového profilu, PZTS vč. povrchové úpravy, D+M komplet | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře venkovní 1900x2900 mm s hliníkovým rámem dvoukřídlé vč. kování hliníkového přechodového profilu, PZTS vč. povrchové úpravy, D+M komplet
VV |  |  |  | Dveře venkovní hliníkové dle výkazu výplní otvorů D1 '-----------------------' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 196 | R76754D02 |  | Dveře venkovní 1900x2300 mm s hliníkovým rámem dvoukřídlé vč. kování hliníkového přechodového profilu vč. povrchové úpravy, D+M komplet | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře venkovní 1900x2300 mm s hliníkovým rámem dvoukřídlé vč. kování hliníkového přechodového profilu vč. povrchové úpravy, D+M komplet
VV |  |  |  | Dveře venkovní hliníkové dle výkazu výplní otvorů D2 '-----------------------' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 197 | R76754D03 |  | Dveře venkovní 1700x2300 mm s hliníkovým rámem dvoukřídlé vč. kování hliníkového přechodového profilu vč. povrchové úpravy, D+M komplet | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře venkovní 1700x2300 mm s hliníkovým rámem dvoukřídlé vč. kování hliníkového přechodového profilu vč. povrchové úpravy, D+M komplet
VV |  |  |  | Dveře venkovní hliníkové dle výkazu výplní otvorů D3 '-----------------------' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 198 | R76754D04 |  | Dveře vnitřní 1100x2020 mm s ocelovou zárubní jednokřídlé vč. kování hliníkového přechodového profilu vč. povrchové úpravy, D+M komplet | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře vnitřní 1100x2020 mm s ocelovou zárubní jednokřídlé vč. kování hliníkového přechodového profilu vč. povrchové úpravy, D+M komplet
VV |  |  |  | Dveře venkovní hliníkové dle výkazu výplní otvorů D4 '-----------------------' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 199 | R76754D05 |  | Dveře vnitřní 2100x2550 mm s ocelovou zárubní jednokřídlé vč. kování hliníkového přechodového profilu vč. povrchové úpravy, D+M komplet | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře vnitřní 2100x2550 mm s ocelovou zárubní jednokřídlé vč. kování hliníkového přechodového profilu vč. povrchové úpravy, D+M komplet
VV |  |  |  | Dveře venkovní hliníkové dle výkazu výplní otvorů D5 '-----------------------' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 200 | R76754D06 |  | Dveře venkovní 1100x2550 mm s hliníkovým rámem jednokřídlé vč. kování hliníkového přechodového profilu vč. povrchové úpravy, D+M komplet | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře venkovní 1100x2550 mm s hliníkovým rámem jednokřídlé vč. kování hliníkového přechodového profilu vč. povrchové úpravy, D+M komplet
VV |  |  |  | Dveře venkovní hliníkové dle výkazu výplní otvorů D6 '-----------------------' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 201 | R76754D07 |  | Dveře venkovní 1900x2300 mm s hliníkovým rámem dvoukřídlé vč. kování hliníkového přechodového profilu vč. povrchové úpravy, D+M komplet | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře venkovní 1900x2300 mm s hliníkovým rámem dvoukřídlé vč. kování hliníkového přechodového profilu vč. povrchové úpravy, D+M komplet
VV |  |  |  | Dveře venkovní hliníkové dle výkazu výplní otvorů D7 '-----------------------' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 202 | R76754D08 |  | Dveře venkovní 2600x2300 mm s hliníkovým rámem dvoukřídlé vč. kování hliníkového přechodového profilu vč. povrchové úpravy, D+M komplet | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře venkovní 2600x2300 mm s hliníkovým rámem dvoukřídlé vč. kování hliníkového přechodového profilu vč. povrchové úpravy, D+M komplet
VV |  |  |  | Dveře venkovní hliníkové dle výkazu výplní otvorů D8 '-----------------------' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 203 | R76799080 |  | Provedení veškerých detailů konstrukcí zámečnických vč. jištění, zpětných spojů, prostupú, podložek pod terčíky, opracování, límců, přírub apod.; D+M komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů konstrukcí zámečnických vč. jištění, zpětných spojů, prostupú, podložek pod terčíky, opracování, límců, přírub apod.; D+M komplet
VV |  |  |  | Zhotovení všech detailů dle výkresové dokumentace 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
SD |  | 776 |  | Podlahy povlakové
P | 204 | 28411010 |  | lišta soklová PVC 20x100mm | M | 131.131 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | lišta soklová PVC 20x100mm
VV
TS
P | 205 | 28411044 |  | PVC vinyl homogenní antistatická neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 1-100M?, rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035mm | M2 | 196.984 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PVC vinyl homogenní antistatická neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 1-100M?, rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035mm
VV |  |  |  | viz položka č. 776221121 a 776411111 = 776221121 166.220=166.220 [B] 776411111 128.560*0.100=12.856 [C] Celkem: A+B+C= D * 1.1Koeficient množství=
TS
P | 206 | 776111311 |  | Vysátí podkladu povlakových podlah | M2 | 166.22 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu vysátí podlah
VV |  |  |  | příprava podkladu pro zhotovení PVC podlah viz příloha č. 2.005 - legenda místností - S2/S7 '------------' 1NP 101 55.72=55.720 [A] 102 6.20=6.200 [B] 104 21.19=21.190 [C] 111 21.19=21.190 [D] 112 55.72=55.720 [E] 114 6.20=6.200 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=166.220 [G]
TS
P | 207 | 776121112 |  | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | M2 | 166.22 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah
VV |  |  |  | Výměra viz položka č. 776111311 166.220=166.220 [A] Celkem: A=166.220 [B]
TS
P | 208 | 776141124 |  | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm | M2 | 166.22 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm
VV |  |  |  | Samonivelační stěrka tl. 80 mm - viz skladba S2/S7 viz příloha č. 2.005 - legenda místností '---------' 166.220=166.220 [A] Celkem: A=166.220 [B]
TS
P | 209 | 776221121 |  | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC | M2 | 166.22 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů
VV |  |  |  | Lepení PVC Výměra viz položka č. 776111311 166.220=166.220 [A] Celkem: A=166.220 [B]
TS
P | 210 | 776411112 |  | Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm | M | 128.56 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm
VV |  |  |  | Montáž obvodových soklíků v. 80 mm viz příloha č. 2.105 - materiál viz položka č. 28411044 = 101 3.600+10.550+2.340+3.290+2.470+3.290+2.190+2.850+3.400+7.680=41.660 [B] odečet otvorů dveře -1.800-2.000-1.000-1.000=-5.800 [C] ostění 0.100*4*2=0.800 [D] Mezisoučet: A+B+C+D= 102 (2.000+3.250)*2=10.500 [F] odečet otvorů dveře -1.000=-1.000 [G] ostění 0.100*2=0.200 [H] Mezisoučet: F+G+H=9.700 [I] 104 (3.260+6.500)*2=19.520 [J] odečet otvorů dveře -1.800=-1.800 [K] ostění 0.100*2=0.200 [L] Mezisoučet: J+K+L=17.920 [M] 111 (3.260+6.500)*2=19.520 [N] odečet otvorů dveře -1.800=-1.800 [O] ostění 0.100*2=0.200 [P] Mezisoučet: N+O+P=17.920 [Q] 112 3.600+10.550+2.340+3.290+2.470+3.290+2.190+2.850+3.400+7.680=41.660 [R] odečet otvorů dveře -1.800-2.000-1.000-1.000=-5.800 [S] ostění 0.100*4*2=0.800 [T] Mezisoučet: R+S+T=36.660 [U] 114(2.000+3.250)*2=10.500 [V] odečet otvorů dveře -1.000=-1.000 [W] ostění 0.100*2=0.200 [X] Mezisoučet: V+W+X=9.700 [Y] Celkem: A+B+C+D+F+G+H+J+K+L+N+O+P+R+S+T+V+W+X=
TS
P | 211 | 776421111 |  | Montáž obvodových lišt lepením | M | 128.56 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lišt obvodových lepených
VV |  |  |  | viz položka č. 776411111 128.560=128.560 [A] Celkem: A=128.560 [B]
TS
P | 212 | 998776101 |  | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | T | 3.25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS
P | 213 | R77699050 |  | Provedení veškerých detailů povlakových podlah vč. jištění, prostupú, opracování, spojů, přírub, zádveří apod.; D+M komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů povlakových podlah vč. jištění, prostupú, opracování, spojů, přírub, zádveří apod.; D+M komplet
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
SD |  | 777 |  | Podlahy lité
P | 214 | 777111111 |  | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | M2 | 505.94 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí
VV |  |  |  | Příprava podkladu pro provedené epoxidové podlahy viz příloha č. 2.004 - legenda místností viz skladba S1 '-----------------' 1PP 1S1 131.03=131.030 [A] 1S2 131.03=131.030 [B] 1S3 19.02=19.020 [C] 1S4 19.02=19.020 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=300.100 [E] 1NP 103 8.48=8.480 [F] 105 7.17=7.170 [G] 106 14.04=14.040 [H] 107 73.23=73.230 [I] 108 73.23=73.230 [J] 109 14.04=14.040 [K] 110 7.17=7.170 [L] 113 8.48=8.480 [M] Mezisoučet: F+G+H+I+J+K+L+M=205.840 [N] Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I+J+K+L+M=505.940 [O]
TS
P | 215 | 777131101 |  | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | M2 | 505.94 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý
VV |  |  |  | Penetrační nátěr viz položka č. 777111111 505.940=505.940 [A] Celkem: A=505.940 [B]
TS
P | 216 | 777511125 |  | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm průmyslové lité podlahy | M2 | 536.366 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm
VV |  |  |  | Krycí epoxidová stěrka pro průmyslová zatížení viz příloha č. 2.004 a 2.005 - legenda místností '------------' 1PP 1S1131.03=131.030 [A] 1S2 131.03=131.030 [B] 1S3 19.02=19.020 [C] 1S4 19.02=19.020 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=300.100 [E] '------------' 1NP 106 14.04=14.040 [F] 107 73.23=73.230 [G] 108 73.23=73.230 [H] 109 14.04=14.040 [I] Mezisoučet: F+G+H+I=174.540 [J] soklová část výměra viz položka č. 77511181 61.726=61.726 [K] Mezisoučet: K=61.726 [L] Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I+K=536.366 [M]
TS
P | 217 | 777511145 |  | Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm chemicky odolné lité podlahy | M2 | 128.644 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Krycí stěrka chemicky odolná epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm
VV |  |  |  | Provedené epoxidové podlahy viz příloha č. 2.004 - legenda místností '-----------------' 1NP 103 8.48=8.480 [A] 105 7.17=7.170 [B] 110 7.17=7.170 [C] 113 8.48=8.480 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=31.300 [E] soklová část výměra viz položka č. 77511181 97.344=97.344 [F] Mezisoučet: F=97.344 [G] Celkem: A+B+C+D+F=128.644 [H]
TS
P | 218 | 777511181 |  | Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | M2 | 159.07 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových
VV |  |  |  | Sokl pro napojení podlahy a stěny viz příloha č. 2.005 '------------' 1PP 1S1 (3.550+10.530+2.450+3.190*3+2.260+0.300+1.850+6.060+3.300+7.680+0.300*4*6)*0.100=5.475 [A] 1S2 (3.550+10.530+2.450+3.190*3+2.260+0.300+1.850+6.060+3.300+7.680+0.300*4*6)*0.100=5.475 [B] 1S3 (3.000+6.300)*2+(2*1.100+0.785)*3*0.100=19.496 [C] 1S4 (3.000+6.300)*2+(2*1.100+0.785)*3*0.100=19.496 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=49.942 [E] '------------' 1NP 103 ((2.000+2.600)*2+(0.805+2.600)*2)*1.600=25.616 [F] 105 ((2.000+2.200)*2+(0.805+2.200)*2)*1.600=23.056 [G] 106 (3.600+3.900)*2*0.100=1.500 [H] 107 (17.860+4.100)*2*0.100=4.392 [I] 108 (17.860+4.100)*2*0.100=4.392 [J] 109 (3.600+3.900)*2*0.100=1.500 [K] 110 ((2.000+2.200)*2+(0.805+2.200)*2)*1.600=23.056 [L] 113 ((2.000+2.600)*2+(0.805+2.600)*2)*1.600=25.616 [M] Mezisoučet: F+G+H+I+J+K+L+M=109.128 [N] Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I+J+K+L+M=159.070 [O]
TS
P | 219 | 777911113 |  | Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl | M | 343.29 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé
VV |  |  |  | Sokl pro napojení podlahy a stěny viz příloha č. 2.005 '------------' 1PP 1S1 3.550+10.530+2.450+3.190*3+2.260+0.300+1.850+6.060+3.300+7.680+0.300*4*6=54.750 [A] 1S2 3.550+10.530+2.450+3.190*3+2.260+0.300+1.850+6.060+3.300+7.680+0.300*4*6=54.750 [B] 1S3 (3.000+6.300)*2+(2*1.100+0.785)*3=27.555 [C] 1S4 (3.000+6.300)*2+(2*1.100+0.785)*3=27.555 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=164.610 [E] '------------' 1NP 103 (2.000+2.600)*2+(0.805+2.600)*2=16.010 [F] 105 (2.000+2.200)*2+(0.805+2.200)*2=14.410 [G] 106 (3.600+3.900)*2=15.000 [H] 107 (17.860+4.100)*2=43.920 [I] 108 (17.860+4.100)*2=43.920 [J] 109 (3.600+3.900)*2=15.000 [K] 110 (2.000+2.200)*2+(0.805+2.200)*2=14.410 [L] 113 (2.000+2.600)*2+(0.805+2.600)*2=16.010 [M] Mezisoučet: F+G+H+I+J+K+L+M=178.680 [N] Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I+J+K+L+M=343.290 [O]
TS
P | 220 | 998777101 |  | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m | T | 4.931 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS
P | 221 | R77799050 |  | Provedení veškerých detailů litých podlah vč. jištění, prostupú, opracování, spojů, přírub, zádveří apod.; D+M komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů povlakových podlah vč. jištění, prostupú, opracování, spojů, přírub apod.; D+M komplet
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
SD |  | 783 |  | Dokončovací práce - nátěry
P | 222 | 783801501 |  | Omytí omítek před provedením nátěru | M2 | 809.886 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí
VV |  |  |  | Omytí vnějších omítek - příprava podkladu výměra viz položka č. 622131102 809.886=809.886 [A] Celkem: A=809.886 [B]
TS
P | 223 | 783823135 |  | Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | M2 | 809.886 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový
VV |  |  |  | Součást vnější omítky objektu - viz skladba SH1, SH2 dle přílohy č. 2.003, 2.004, 2.007, 2.008, TZ výměra viz položka č. 622131102 809.886=809.886 [A] Celkem: A=809.886 [B]
TS
P | 224 | 783826625 |  | Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 | M2 | 69.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3
VV |  |  |  | Hydrofobizační nátěr do výšky 500 mm od terénu dle přílohy č. 2.005 = (50.260+19.340)*2*0.500=69.600 [B] Celkem: A+B=
TS
P | 225 | 783827125 |  | Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | M2 | 809.886 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový
VV |  |  |  | Součást vnější omítky objektu - viz skladba SH1, SH2 dle přílohy č. 2.003, 2.004, 2.007, 2.008, TZ výměra viz položka č. 622131102 809.886=809.886 [A] Celkem: A=809.886 [B]
TS
SD |  | 784 |  | Dokončovací práce - malby a tapety
P | 226 | 784111001 |  | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | M2 | 2146.645 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | výměra viz položky č. 611131300 a 612121110 a 617131100 '----------' 611131300 665.487=665.487 [A] 612121110 1465.208=1 465.208 [B] 617131100 15.950=15.950 [C] Celkem: A+B+C=2 146.645 [D]
TS
P | 227 | 784111011 |  | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m | M2 | 2146.645 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | výměra viz položky č. 611131300 a 612121110 a 617131100 '----------' 611131300 665.487=665.487 [A] 612121110 1465.208=1 465.208 [B] 617131100 15.950=15.950 [C] Celkem: A+B+C=2 146.645 [D]
TS
P | 228 | 784181101 |  | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | M2 | 2146.645 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | výměra viz položky č. 611131300 a 612121110 a 617131100 '----------' 611131300 665.487=665.487 [A] 612121110 1465.208=1 465.208 [B] 617131100 15.950=15.950 [C] Celkem: A+B+C=2 146.645 [D]
TS
P | 229 | 784211101 |  | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | M2 | 2146.645 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | výměra viz položky č. 611131300 a 612121110 a 617131100 '----------' 611131300 665.487=665.487 [A] 612121110 1465.208=1 465.208 [B] 617131100 15.950=15.950 [C] Celkem: A+B+C=2 146.645 [D]
TS
SD |  | 8 |  | Trubní vedení
P | 230 | 14011098 |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm | M | 74.24 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm
VV
TS
P | 231 | 899914111 |  | Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm | M | 74.24 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm
VV |  |  |  | Montáž ocelové chráničky mezi levým a pravým blokem dle přílohy č. 2.004, 2.006, 2.007, TZ '-----------------' 9.280*8=74.240 [A] Celkem: A=74.240 [B]
TS
P | 232 | R83881Z07 |  | Kabelovod z multikanálů čtyřotvorových vodotěsných, D+M komplet | M | 31 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kabelovod z multikanálů čtyřotvorových vodotěsných, D+M komplet
VV |  |  |  | Tvarovka multikanálu čtyřotvorových dle výkaz prvků PSV - Z8 '---------------------' 31=31.000 [A] Celkem: A=31.000 [B]
TS
P | 233 | R83881Z08 |  | Kabelovod z multikanálů devítiotvorových vodotěsných, D+M komplet | M | 28 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kabelovod z multikanálů devítiotvorových vodotěsných, D+M komplet
VV |  |  |  | Tvarovka multikanálu devítiotvorového dle výkaz prvků PSV - Z8 '---------------------' 28=28.000 [A] Celkem: A=28.000 [B]
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 234 | 941221111 |  | Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m | M2 | 631.512 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m montáž
VV |  |  |  | Montáž venkovního lešení (24.100+18.860)*2*7.350=631.512 [A] Celkem: A=631.512 [B]
TS
P | 235 | 941221811 |  | Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m | M2 | 631.512 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m demontáž
VV |  |  |  | Demontáž lešení viz položka č. 941221111 631.512=631.512 [A] Celkem: A=631.512 [B]
TS
P | 236 | 949101112 |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | M2 | 454.526 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
VV |  |  |  | Pomocné lešení vnitřní 24.100*18.860=454.526 [A] Celkem: A=454.526 [B]
TS
P | 237 | 953943211 |  | Osazování hasicího přístroje | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje
VV |  |  |  | viz požárně bezpečnostní řešení '------------------' PHP práškový s hasícím účinkem 21A 3=3.000 [A] PHP CO2 s hasicím účinkem 89B 2+3+2=7.000 [B] Celkem: A+B=10.000 [C]
TS |  |  |  | 1. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.
P | 238 | 977151123 |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm | M | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm
VV |  |  |  | Jádrové vrty D150 '---------------' 20*0.250=5.000 [A] Celkem: A=5.000 [B]
TS
P | 239 | R44932114 |  | přenosný přístroj hasicí ruční s náplní CO2 - 21A s držákem na zeď vč. revize a servisu, certifikovaný dle EN3-7, vybavení manometr a držák pro snadné uchycení | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | přenosný přístroj hasicí ruční s náplní CO2 - 21A s držákem na zeď vč. revize a servisu, certifikovaný dle EN3-7, vybavení manometr a držák pro snadné uchycení (dle vyhlášky MV č.23/2008Sb. příloha 4), rukojeť v max. výšce 1,50m nad podlahou
VV |  |  |  | viz požárně bezpečnostní řešení '-------------------' PHP CO2 21A 3=3.000 [A] Celkem: A=3.000 [B]
TS
P | 240 | R44932116 |  | přenosný přístroj hasicí ruční s náplní CO2 s hasicím účinkem 89B s držákem na zeď vč. revize a servisu, certifikovaný dle EN3-7, vybavení manometr a držák pro | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | přenosný přístroj hasicí ruční s náplní CO2 s hasicím účinkem 89B s držákem na zeď vč. revize a servisu, certifikovaný dle EN3-7, vybavení manometr a držák pro snadné uchycení (dle vyhlášky MV č.23/2008Sb. příloha 4), rukojeť v max. výšce 1,50m nad podlahou
VV |  |  |  | viz požárně bezpečnostní řešení '--------------------' 2+3+2=7.000 [A] Celkem: A=7.000 [B]
TS
P | 241 | R94122120 |  | Pronájem lešení po dobu realizace výstavby objektu, dovoz a odvoz, odborná prohlídka, manipulace, D+M komplet | M2 | 631.512 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pronájem lešení po dobu realizace výstavby objektu, dovoz a odvoz, odborná prohlídka, manipulace, D+M komplet
VV |  |  |  | Pronájem lešení po dobu realizace výstavby objektu, dovoz a odvoz, odborná prohlídka, manipulace viz položka č. 941221111 631.512=631.512 [A] Celkem: A=631.512 [B]
TS
P | 242 | R94122130 |  | Zřízení a osazení prostupů, D+M komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení a osazení prostupů, D+M komplet
VV |  |  |  | Zřízení a osazení prostupů, D+M komplet 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
SD |  | 95 |  | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
P | 243 | R95290112 |  | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | M2 | 672.16 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
VV |  |  |  | Vyčištění objektu dle přílohy č. 2.004, 2.005 - legenda místností '-----------' 1PP 1S1 131.03=131.030 [A] 1S2 131.03=131.030 [B] 1S3 19.02=19.020 [C] 1S4 19.02=19.020 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=300.100 [E] 1NP 101 55.72=55.720 [F] 102 6.20=6.200 [G] 103 8.48=8.480 [H] 104 21.19=21.190 [I] 105 7.17=7.170 [J] 106 14.04=14.040 [K] 107 73.23=73.230 [L] 108 73.23=73.230 [M] 109 14.04=14.040 [N] 110 7.17=7.170 [O] 111 21.19=21.190 [P] 112 55.72=55.720 [Q] 113 8.48=8.480 [R] 114 6.20=6.200 [S] Mezisoučet: F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=372.060 [T] Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=672.160 [U]
TS |  |  |  | 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.
P | 244 | R95554065 |  | Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a služb | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 245 | R97500165 |  | Výstražné a bezpečnostní tabulky dle PD (rozhodující pro soupis prací a dodávek je výkresová dokumentace); D+M komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výstražné a bezpečnostní tabulky dle PD (rozhodující pro soupis prací a dodávek je výkresová dokumentace); D+M komplet
VV |  |  |  | dle požárně bezpečnostního řešení 1=1.000 [A]
TS
P | 246 | R97500175 |  | Zádržný a záchytný systém proti pádu z výšky a do hloubky vč. revize, montážního lana, prostupů přes střešní kci s utěsněním; D+M komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zádržný a záchytný systém proti pádu z výšky a do hloubky vč. revize, montážního lana, prostupů přes střešní kci s utěsněním; D+M komplet
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 247 | R97500180 |  | Dílenská a výrobní domumentace (pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů, dokumen | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dílenská a výrobní domumentace (pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů, dokumentace zdolávání požárů, montážní dokumentace apod.)
VV |  |  |  | Vypracování výrobní (dílenské) technické dokumentace 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 248 | R97500185 |  | Zhotovení drobných prostupů ve svislých i vodorovných konstrukcích vč. dočasného výplňového materiálu a jeho pozdějšího odstranění, ztratného a opotřebení; D+M | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení drobných prostupů ve svislých i vodorovných konstrukcích vč. dočasného výplňového materiálu a jeho pozdějšího odstranění, ztratného a opotřebení; D+M komplet
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace Všechny prostupy neobsažené v položkách č. R47235310, 311101211, 311101212 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 249 | R97500190 |  | Ochrana stavby před účinky bludných proudů, uzemnění vč. výchozí revize, dokumentace skutečného provedení, realizační projektové dokumentace, autorského dozoru, | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana stavby před účinky bludných proudů, uzemnění vč. výchozí revize, dokumentace skutečného provedení, realizační projektové dokumentace, autorského dozoru, měření vlivu bludných proudů v průběhu a po dokončení stavby; D+M komplet
VV |  |  |  | položka obsahuje: '---------------------' zemnící pásek FeZn 30x4 mm, vývody uzemnění z kalichů, propojení na prefabrikované konstrukce teplem smrštitelná trubice s lepidlem (středněstěnná) na pásek FeZn 30x4 mm, zasmrštění Svar 100 mm jednostranný, provaření výztuže - vývody z pilot, prpovaření výztuže kalichů a základových pasů, skryté svody ve vybraných sloupech (stěná pomocný bodový svar dle TP 124, provaření výztuže základových pasů a kalichů Příložky ve tvaru ,,L' zbytková výztuž průměru min. 12 mm C.R.M. vývody z provařované výztuže průchodka uzemnění hydroizolaci na střeše např. Fatrafol TWUT 11/300 nebo SIKA 424568 pružný vodič YY 50mm2 zakončený kabelovým okem pro připojení ocelové příhradové konstrukce, šrouby M10, pérové podložky proti povolení, připojení Měření uzemňovací soustavy dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a ČSN EN 62 305-3 ed.2 Drobný materiál, značení uzemnění , číslování vývodů Výchozí revize uzemňovací soustavy Dokumentace skutečného provedení Realizační projektová dokumentace Autorský dozor měření vlivu bludných proudů v průběhu stavby dle SR 5/7 (S) a TP 124 měření vlivu bludných proudů po dokončení stavby včetně vypracování závěrečné zprávy DEMZ dle SR 5/7 (S) a TP 124 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 250 | R015111 | 901 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 1703.47 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | Poplatek na skládce - zemina (1323.092-492.131)*2.05=1 703.470 [A] Celkem: A=1 703.470 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 251 | 998011001 |  | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | T | 4472.989 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
VV
TS

## D.2.2_D.2.2.1_SO 02_SO 02.41
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 02.41 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní objekty budov |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 02 |  | Energocentrum
O3 | Rozpočet: | SO 02.41 |  | Vnitřní kanalizace
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | R015111 | 901 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 1.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 2 | R130-A-0001 |  | Hloubení rýh | M3 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení rýh
VV
TS
P | 3 | R160-A-0001 |  | Přemístění výkopku svislé | M3 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přemístění výkopku svislé
VV
TS
P | 4 | R160-A-0100 |  | Kontrola stávající zápachové uzávěrky | M3 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kontrola stávající zápachové uzávěrky
VV
TS
P | 5 | R170-A-0201 |  | Zásyp výkopu zhutněný | M3 | 0.44 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp výkopu zhutněný
VV
TS
P | 6 | R170-A-0300 |  | Dodání písku | M3 | 0.67 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dodání písku
VV
TS
P | 7 | R170-A-0301 |  | Obsyp potrubí pískem | M3 | 0.56 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obsyp potrubí pískem
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresové přílohy D_2_2_1_SO02_41_2_001, D_2_2_1_SO02_41_2_003 0.28+0.28=0.560 [A] Celkem: A=0.560 [B]
TS
SD |  | 720 |  | Zdravotní instalace
P | 8 | 721173606 |  | Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 100 | M | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 100
VV
TS
P | 9 | 721173704 |  | Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 70 | M | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 70
VV
TS
P | 10 | 721173722 |  | Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 40 | M | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 40
VV
TS
P | 11 | 721290111 |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | M | 11 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a výkresové přílohy D_2_2_1_SO02_41_2_001, D_2_2_1_SO02_41_2_002, D_2_2_1_SO02_41_2_003 6+2+3=11.000 [A] Celkem: A=11.000 [B]
TS
P | 12 | 721290123 |  | Zkouška těsnosti kanalizace plynem | M | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška těsnosti kanalizace plynem
VV |  |  |  | 6+0.5+0.5=7.000 [A] Celkem: A=7.000 [B]
TS
P | 13 | 722174004 |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 | M | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4
VV
TS
P | 14 | 998721101 |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | T | 1.68 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS
P | 15 | R721000001 |  | Výpomoc HSV | h | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výpomoc HSV
VV
TS
P | 16 | R721171001 |  | Napojení potrubí na areálovou kanalizaci | soub. | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Napojení potrubí na areálovou kanalizaci
VV
TS
P | 17 | R721174001 |  | Potrubí PP SN 10 O 110 | M | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí PP SN 10 O 110
VV
TS
P | 18 | R721211001 |  | Připojení klimatizační jednotky | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Připojení klimatizační jednotky
VV
TS
P | 19 | R721226501 |  | Vodní a mechanická zápachová uzávěrka DN 40 | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vodní a mechanická zápachová uzávěrka DN 40
VV
TS
P | 20 | R721264001 |  | Manžeta pro prostup potrubí O110 napoj.na hydroizolaci | soub. | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Manžeta pro prostup potrubí O110 napoj.na hydroizolaci
VV
TS
P | 21 | R727111560 |  | Protipožární ucpávky O 75 | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ucpávky O 75
VV
TS

## D.2.2_D.2.2.1_SO 02_SO 02.42
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 02.42 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní objekty budov |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 02 |  | Energocentrum
O3 | Rozpočet: | SO 02.42 |  | Vzduchotechnika
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | D1 |  | Zařízení č.1 - Větrání skladů PHM
P | 1 | R02VZT011.01 |  | Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, 500x250 mm, průtok 400 m3/h při 280 Pa, m=17,4 kg, včetně 2ks pružných manžet, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, 500x250 mm, průtok 400 m3/h při 280 Pa, m=17,4 kg, včetně 2ks pružných manžet, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1
P | 2 | R02VZT011.01a |  | Uzavírací těsná klapka s přípravou na servopohon 230 V s havarijní funkcí, 500x200mm, ovládaná ON/OFF, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací těsná klapka s přípravou na servopohon 230 V s havarijní funkcí, 500x200mm, ovládaná ON/OFF, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1
P | 3 | R02VZT011.01b |  | Uzavírací těsná klapka s přípravou na servopohon 230 V s havarijní funkcí, 200x300mm, atyp.,ovládaná ON/OFF, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací těsná klapka s přípravou na servopohon 230 V s havarijní funkcí, 200x300mm, atyp.,ovládaná ON/OFF, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1
P | 4 | R02VZT011.02 |  | Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, 500x250 mm, průtok 400 m3/h při 280 Pa, m=17,4 kg, včetně 2ks pružných manžet, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, 500x250 mm, průtok 400 m3/h při 280 Pa, m=17,4 kg, včetně 2ks pružných manžet, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1
P | 5 | R02VZT011.02a |  | Uzavírací těsná klapka s přípravou na servopohon 230 V s havarijní funkcí, 500x200mm, ovládaná ON/OFF, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací těsná klapka s přípravou na servopohon 230 V s havarijní funkcí, 500x200mm, ovládaná ON/OFF, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1
P | 6 | R02VZT011.02b |  | Uzavírací těsná klapka s přípravou na servopohon 230 V s havarijní funkcí, 200x300mm, atyp.,ovládaná ON/OFF, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací těsná klapka s přípravou na servopohon 230 V s havarijní funkcí, 200x300mm, atyp.,ovládaná ON/OFF, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1
P | 7 | R02VZT011.03 |  | Protidešťová žaluzie 500x200, pozink., vč. síta a rámu, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie 500x200, pozink., vč. síta a rámu, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 2 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 2
P | 8 | R02VZT011.04 |  | Protidešťová žaluzie 200x300, atyp., pozink., vč. síta a rámu, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie 200x300, atyp., pozink., vč. síta a rámu, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 2 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 2
P | 9 | R02VZT011.05 |  | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 4 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 4
P | 10 | R02VZT011.06 |  | Mřížýka na potrubí 500 x 200, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Mřížýka na potrubí 500 x 200, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 2 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 2
P | 11 | R02VZT011.07 |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do potrubí, 200 x 300, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do potrubí, 200 x 300, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 2 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 2
P | 12 | R02VZT011.08 |  | Regulační klapka těsná 200x200, ovl. ruční, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 200x200, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 2 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 2
P | 13 | R02VZT011.09 |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 23 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 23 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 23
P | 14 | R02VZT011.10 |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 25 s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 25
P | 15 | R02VZT011.200 |  | Montážní materiál k z.č. 1 | KG | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montážní materiál k z.č. 1
VV
TS
P | 16 | R02VZT011.201 |  | Zaregulování z.č. 1, koordinace s MaR | HOD | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaregulování z.č. 1, koordinace s MaR
VV
TS
P | 17 | R02VZT011.202 |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 3.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)
VV
TS
P | 18 | R02VZT011.203 |  | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot (% z ceny montáže)
VV
TS
P | 19 | R02VZT011.204 |  | Inženýrská koordinační činnost | HOD | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Inženýrská koordinační činnost
VV
TS
P | 20 | R02VZT011.205 |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | HOD | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu
VV
TS
P | 21 | R02VZT011.206 |  | Zaškolení obsluhy | HOD | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS
P | 22 | R02VZT011.207 |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu
VV
TS
P | 23 | R02VZT011.208 |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení | HOD | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení
VV
TS
P | 24 | R02VZT011.209 |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace
VV
TS
P | 25 | R02VZT011.211 |  | Vypracování provozního řádu | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování provozního řádu
VV
TS
SD |  | D2 |  | Zařízení č.2 - Větrání technologického zázemí v 1.NP
P | 26 | R02VZT012.01 |  | Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, d=150 mm, průtok 75 m3/h při 240 Pa, m=2,7 kg, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, d=150 mm, průtok 75 m3/h při 240 Pa, m=2,7 kg, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1
P | 27 | R02VZT012.02 |  | Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, 800x500 mm, průtok 800 m3/h při 405 Pa, m=65,8 kg, včetně 2ks pružných manžet, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, 800x500 mm, průtok 800 m3/h při 405 Pa, m=65,8 kg, včetně 2ks pružných manžet, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1
P | 28 | R02VZT012.02a |  | Uzavírací těsná klapka s přípravou na servopohon 230 V s havarijní funkcí, 500x200mm, ovládaná ON/OFF, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací těsná klapka s přípravou na servopohon 230 V s havarijní funkcí, 500x200mm, ovládaná ON/OFF, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1
P | 29 | R02VZT012.02b |  | Uzavírací těsná klapka s přípravou na servopohon 230 V s havarijní funkcí, 400x250mm, ovládaná ON/OFF, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací těsná klapka s přípravou na servopohon 230 V s havarijní funkcí, 400x250mm, ovládaná ON/OFF, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1
P | 30 | R02VZT012.03 |  | Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, d=150 mm, průtok 50 m3/h při 240 Pa, m=2,7 kg, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, d=150 mm, průtok 50 m3/h při 240 Pa, m=2,7 kg, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1
P | 31 | R02VZT012.04 |  | Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, d=150 mm, průtok 75 m3/h při 240 Pa, m=2,7 kg, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, d=150 mm, průtok 75 m3/h při 240 Pa, m=2,7 kg, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1
P | 32 | R02VZT012.05 |  | Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, 800x500 mm, průtok 800 m3/h při 405 Pa, m=65,8 kg, včetně 2ks pružných manžet, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, 800x500 mm, průtok 800 m3/h při 405 Pa, m=65,8 kg, včetně 2ks pružných manžet, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1
P | 33 | R02VZT012.05a |  | Uzavírací těsná klapka s přípravou na servopohon 230 V s havarijní funkcí, 500x200mm, ovládaná ON/OFF, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací těsná klapka s přípravou na servopohon 230 V s havarijní funkcí, 500x200mm, ovládaná ON/OFF, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1
P | 34 | R02VZT012.05b |  | Uzavírací těsná klapka s přípravou na servopohon 230 V s havarijní funkcí, 400x250mm, ovládaná ON/OFF, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací těsná klapka s přípravou na servopohon 230 V s havarijní funkcí, 400x250mm, ovládaná ON/OFF, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1
P | 35 | R02VZT012.06 |  | Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, d=150 mm, průtok 50 m3/h při 240 Pa, m=2,7 kg, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubní ventilátor do kruhového potrubí, d=150 mm, průtok 50 m3/h při 240 Pa, m=2,7 kg, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1
P | 36 | R02VZT012.07 |  | Protidešťová žaluzie 400x250, pozink., vč. síta a rámu, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie 400x250, pozink., vč. síta a rámu, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 2 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 2
P | 37 | R02VZT012.08 |  | Protidešťová žaluzie d=100mm, pozink., vč. síta a rámu, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie d=100mm, pozink., vč. síta a rámu, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 2 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 2
P | 38 | R02VZT012.09 |  | Výfukový kus se sítí proti vlétnutí ptactva a hmyzu na VZT potrubí, 500x200 mm, pozink., D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výfukový kus se sítí proti vlétnutí ptactva a hmyzu na VZT potrubí, 500x200 mm, pozink., D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_003 Pudorys strechy 2 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_003 Pudorys strechy 2
P | 39 | R02VZT012.10 |  | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | KS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 12 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 12
P | 40 | R02VZT012.11 |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 525 x 325, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 525 x 325, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 2 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 2
P | 41 | R02VZT012.12 |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 525 x 325, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do čtyřhranného potrubí, 525 x 325, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 2 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 2
P | 42 | R02VZT012.13 |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, 225 x 75, komfortní, regulace R1, D+M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, 225 x 75, komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 4 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 4
P | 43 | R02VZT012.14 |  | Regulační klapka těsná 500x200, ovl. ruční, D+M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 500x200, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 2 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 2
P | 44 | R02VZT012.15 |  | Regulační klapka těsná d = 150, ovl. ruční, D+M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná d = 150, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 4 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 4
P | 45 | R02VZT012.16 |  | Zpětná klapka těsná d = 100, D+M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zpětná klapka těsná d = 100, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 4 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 4
P | 46 | R02VZT012.17 |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 152, D+M | bm | 24 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 152, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 24 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 24
P | 47 | R02VZT012.18 |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 48 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP, D_2_2_1_SO02_42_2_003 Pudorys strechy 48 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP, D_2_2_1_SO02_42_2_003 Pudorys strechy 48
P | 48 | R02VZT012.19 |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 4 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 4
P | 49 | R02VZT012.20 |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 49 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 49 s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 49
P | 50 | R02VZT012.200 |  | Montážní materiál k z.č. 2 | KG | 50 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montážní materiál k z.č. 2
VV
TS
P | 51 | R02VZT012.201 |  | Zaregulování z.č. 2, koordinace s MaR | HOD | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaregulování z.č. 2, koordinace s MaR
VV
TS
P | 52 | R02VZT012.202 |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 3.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)
VV
TS
P | 53 | R02VZT012.203 |  | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot (% z ceny montáže)
VV
TS
P | 54 | R02VZT012.204 |  | Inženýrská koordinační činnost | HOD | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Inženýrská koordinační činnost
VV
TS
P | 55 | R02VZT012.205 |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | HOD | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu
VV
TS
P | 56 | R02VZT012.206 |  | Zaškolení obsluhy | HOD | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS
P | 57 | R02VZT012.207 |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu
VV
TS
P | 58 | R02VZT012.208 |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení | HOD | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení
VV
TS
P | 59 | R02VZT012.209 |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace
VV
TS
P | 60 | R02VZT012.211 |  | Vypracování provozního řádu | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování provozního řádu
VV
TS
SD |  | D3 |  | Zařízení č.3 - Přímé chlazení vybraných prostor
P | 61 | R02VZT013.01a |  | Venkovní kondenzační jednotka systému Split, Qch=2,6kW, Qt=3,4kW, m=32,5 kg, chadivo R32, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kondenzační jednotka systému Split, Qch=2,6kW, Qt=3,4kW, m=32,5 kg, chadivo R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=47/46 dB(A) v režimu chlazení, SEER/SCOP=7,0/4,1, rozsah pracovních teplot pro chlazení -15°C až + 46°C včetně ModBus adaptéru, tlumících podložek z rýhované gumy včetně dopravy kondenzační jednotky na střechu jeřábem, včetně ModBus karty Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_003 Pudorys strechy 1 Lp(1m)=47/46 dB(A) v režimu chlazení, SEER/SCOP=7,0/4,1, rozsah pracovních teplot pro chlazení -15°C až + 46°C včetně ModBus adaptéru, tlumících podložek z rýhované gumy včetně dopravy kondenzační jednotky na střechu jeřábem, včetně ModBus karty Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_003 Pudorys strechy 1
P | 62 | R02VZT013.01b |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=2,6 kW, Qt=3,4 kW, m=9,1 kg, chladivo R32, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=2,6 kW, Qt=3,4 kW, m=9,1 kg, chladivo R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=36 dB(A) při vysových otáčkách ventilátoru, Lp(1m)=21 dB(A) při zapnuté funkci bezprůvanového chlazení včetně infra ovladače, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně čerpadla kondenzátu Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1 Lp(1m)=36 dB(A) při vysových otáčkách ventilátoru, Lp(1m)=21 dB(A) při zapnuté funkci bezprůvanového chlazení včetně infra ovladače, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně čerpadla kondenzátu Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1
P | 63 | R02VZT013.02a |  | Venkovní kondenzační jednotka systému Split, Qch=2,6kW, Qt=3,4kW, m=32,5 kg, chadivo R32, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kondenzační jednotka systému Split, Qch=2,6kW, Qt=3,4kW, m=32,5 kg, chadivo R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=47/46 dB(A) v režimu chlazení, SEER/SCOP=7,0/4,1, rozsah pracovních teplot pro chlazení -15°C až + 46°C včetně ModBus adaptéru, tlumících podložek z rýhované gumy včetně dopravy kondenzační jednotky na střechu jeřábem, včetně ModBus karty Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_003 Pudorys strechy 1 Lp(1m)=47/46 dB(A) v režimu chlazení, SEER/SCOP=7,0/4,1, rozsah pracovních teplot pro chlazení -15°C až + 46°C včetně ModBus adaptéru, tlumících podložek z rýhované gumy včetně dopravy kondenzační jednotky na střechu jeřábem, včetně ModBus karty Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_003 Pudorys strechy 1
P | 64 | R02VZT013.02b |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=2,6 kW, Qt=3,4 kW, m=9,1 kg, chladivo R32, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT s funkcí bezprůvanového chlazení, Qch=2,6 kW, Qt=3,4 kW, m=9,1 kg, chladivo R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=36 dB(A) při vysových otáčkách ventilátoru, Lp(1m)=21 dB(A) při zapnuté funkci bezprůvanového chlazení včetně infra ovladače, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně čerpadla kondenzátu Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1 Lp(1m)=36 dB(A) při vysových otáčkách ventilátoru, Lp(1m)=21 dB(A) při zapnuté funkci bezprůvanového chlazení včetně infra ovladače, při instalaci bude aktivován autorestart, včetně čerpadla kondenzátu Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1
P | 65 | R02VZT013.04 |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů stíněnou komunik.kabeláží, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP, D_2_2_1_SO02_42_2_003 Pudorys strechy 30 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP, D_2_2_1_SO02_42_2_003 Pudorys strechy 30
P | 66 | R02VZT013.05 |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M | KG | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP, D_2_2_1_SO02_42_2_003 Pudorys strechy 3 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP, D_2_2_1_SO02_42_2_003 Pudorys strechy 3
P | 67 | R02VZT013.06 |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | M2 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_002 Pudorys 1.NP 1
P | 68 | R02VZT013.07 |  | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně tvarovek a víka, rozměr ŠxV= 100x50 mm, D+M | bm | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně tvarovek a víka, rozměr ŠxV= 100x50 mm, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_003 Pudorys strechy 12 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_003 Pudorys strechy 12
P | 69 | R02VZT013.200 |  | Montážní materiál k z.č.3 | KG | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montážní materiál k z.č.3
VV
TS
P | 70 | R02VZT013.201 |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)
VV
TS
P | 71 | R02VZT013.202 |  | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot (% z ceny montáže)
VV
TS
P | 72 | R02VZT013.203 |  | Inženýrská koordinační činnost | HOD | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Inženýrská koordinační činnost
VV
TS
P | 73 | R02VZT013.204 |  | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | HOD | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku
VV
TS
P | 74 | R02VZT013.205 |  | Vakuování systému | HOD | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vakuování systému
VV
TS
P | 75 | R02VZT013.206 |  | Požární hlídky | HOD | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární hlídky
VV
TS
P | 76 | R02VZT013.207 |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | HOD | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu
VV
TS
P | 77 | R02VZT013.208 |  | Zaškolení obsluhy | HOD | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS
P | 78 | R02VZT013.209 |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu
VV
TS
P | 79 | R02VZT013.210 |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení | HOD | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení
VV
TS
P | 80 | R02VZT013.211 |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace
VV
TS
P | 81 | R02VZT013.213 |  | Vypracování provozního řádu | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování provozního řádu
VV
TS
P | 82 | R02VZT013.914 |  | Cu potrubí 6,35/10 | bm | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 6,35/10
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 30 Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 30
SD |  | D4 |  | Zařízení č.4 - Podtlakové větrání v 1.PP
P | 83 | R02VZT014.01 |  | Nízkotlaký axiální ventilátor nástěnný, d=200 mm, průtok 150 m3/h při 35 Pa, m=2 kg, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nízkotlaký axiální ventilátor nástěnný, d=200 mm, průtok 150 m3/h při 35 Pa, m=2 kg, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_001 Pudorys 1.PP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_001 Pudorys 1.PP 1
P | 84 | R02VZT014.02 |  | Nízkotlaký axiální ventilátor nástěnný, d=200 mm, průtok 150 m3/h při 35 Pa, m=2 kg, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nízkotlaký axiální ventilátor nástěnný, d=200 mm, průtok 150 m3/h při 35 Pa, m=2 kg, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_001 Pudorys 1.PP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_001 Pudorys 1.PP 1
P | 85 | R02VZT014.03 |  | Nízkotlaký axiální ventilátor nástěnný, d=200 mm, průtok 150 m3/h při 35 Pa, m=2 kg, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nízkotlaký axiální ventilátor nástěnný, d=200 mm, průtok 150 m3/h při 35 Pa, m=2 kg, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_001 Pudorys 1.PP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_001 Pudorys 1.PP 1
P | 86 | R02VZT014.04 |  | Nízkotlaký axiální ventilátor nástěnný, d=200 mm, průtok 150 m3/h při 35 Pa, m=2 kg, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nízkotlaký axiální ventilátor nástěnný, d=200 mm, průtok 150 m3/h při 35 Pa, m=2 kg, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_001 Pudorys 1.PP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_001 Pudorys 1.PP 1
P | 87 | R02VZT014.05 |  | Samotížná protidešťová žaluzie d=200mm, pozink., vč. síta a rámu, D+M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Samotížná protidešťová žaluzie d=200mm, pozink., vč. síta a rámu, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_001 Pudorys 1.PP 4 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_001 Pudorys 1.PP 4
P | 88 | R02VZT014.06 |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_001 Pudorys 1.PP 2 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_001 Pudorys 1.PP 2
P | 89 | R02VZT014.07 |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_001 Pudorys 1.PP 2 s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO02_42_2_001 Pudorys 1.PP 2
P | 90 | R02VZT014.200 |  | Montážní materiál k z.č. 4 | KG | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montážní materiál k z.č. 4
VV
TS
P | 91 | R02VZT014.201 |  | Zaregulování z.č. 4, koordinace s MaR | HOD | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaregulování z.č. 4, koordinace s MaR
VV
TS
P | 92 | R02VZT014.202 |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 3.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)
VV
TS
P | 93 | R02VZT014.203 |  | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot (% z ceny montáže)
VV
TS
P | 94 | R02VZT014.204 |  | Inženýrská koordinační činnost | HOD | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Inženýrská koordinační činnost
VV
TS
P | 95 | R02VZT014.205 |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu za účasti projektanta a objednatele | HOD | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu za účasti projektanta a objednatele
VV
TS
P | 96 | R02VZT014.206 |  | Zaškolení obsluhy | HOD | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS
P | 97 | R02VZT014.207 |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu
VV
TS
P | 98 | R02VZT014.208 |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení | HOD | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení
VV
TS
P | 99 | R02VZT014.209 |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace
VV
TS
P | 100 | R02VZT014.211 |  | Vypracování provozního řádu | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování provozního řádu
VV
TS

## D.2.2_D.2.2.1_SO 02_SO 02.44
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 02.44 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní objekty budov |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 02 |  | Energocentrum
O3 | Rozpočet: | SO 02.44 |  | Zařízení pro vytápění staveb
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | M21 |  | Elektromontáže
P | 1 | R1000152 |  | Přesun hmot pro elektromontáže | % | 1229.36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro elektromontáže
VV
TS
P | 2 | R540116 |  | Montáž sálavého panelu | KS | 16 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž sálavého panelu
VV
TS
P | 3 | R5401186 |  | Elektrický sálavý panel 850W | KS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Elektrický sálavý panel 850W
VV
TS |  |  |  | 850 W, 230V/50 Hz,11V, jemně krystalická povrchová úprava rozměry 1192x800x30 mm, hmotnost = 17,5 kg, IP44
P | 4 | R5401187 |  | Elektrický sálavý panel 600W | KS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Elektrický sálavý panel 600W
VV
TS |  |  |  | 60 W, 230V/50 Hz,11V, jemně krystalická povrchová úprava rozměry 1192x592x30 mm, hmotnost = 12,9 kg, IP44
P | 5 | R5401188 |  | Lankový závěs sálavého panelu | KS | 16 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lankový závěs sálavého panelu
VV
TS |  |  |  | 850 W, 230V/50 Hz,11V, jemně krystalická povrchová úprava rozměry 1192x800x30 mm, hmotnost = 17,5 kg, IP44
P | 6 | R541340 |  | Montáž elektrického přímotopu | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž elektrického přímotopu
VV
TS
P | 7 | R5415334 |  | Elektrický přímotopný konvektor 1000W | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Elektrický přímotopný konvektor 1000W
VV
TS |  |  |  | 1000 W, 230V/50Hz, 21 V, bílý rozměry 443x451x78 mm, hmotnost = 4 kg
SD |  | ON |  | Ostatní náklady
P | 8 | R103 | 1 | Dokladová část k realizaci | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dokladová část k realizaci
VV
TS
SD |  | VN |  | Vedlejší náklady
P | 9 | 909 R00 |  | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hzs-nezmeritelne stavebni prace
VV
TS
P | 10 | R_3049931T00 |  | Likvidace odpadů staveniště | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Likvidace odpadů staveniště
VV
TS
P | 11 | R99906 |  | Zaškolení obsluhy včetně manuálu provozu a poučení | h | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy včetně manuálu provozu a poučení
VV
TS

## D.2.2_D.2.2.1_SO 02_SO 02.45
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 02.45 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní objekty budov |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 02 |  | Energocentrum
O3 | Rozpočet: | SO 02.45 |  | Energocentrum část Měření a regulace
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Měření a regulace: Periferie
P | 1 | R1 |  | Klapkový pohon 24VAC, toč. 3-bod, 7 Nm, havar. fce, 90s/15s, 2x konc. kontakty | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Klapkový pohon 24VAC, toč. 3-bod, 7 Nm, havar. fce, 90s/15s, 2x konc. kontakty
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 2 | R2 |  | Detektor CH4, 230V, 3x relé, 10-20% DMV | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Detektor CH4, 230V, 3x relé, 10-20% DMV
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu - kalibrace a počáteční nastavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 3 | R3 |  | Servisní vypínač 3-pólový 10A černá/šedá, IP65 | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Servisní vypínač 3-pólový 10A černá/šedá, IP65
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 4 | R4 |  | Krabice instalační univerzální hluboká | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Krabice instalační univerzální hluboká
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 5 | R5 |  | Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 6 | R6 |  | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu - připojovací sondy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 7 | R7 |  | Prostorové čidlo teploty a rel.vlhkosti, 2x 4-20mA, -40+70°C, 0-100%rH, 24VAC | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Prostorové čidlo teploty a rel.vlhkosti, 2x 4-20mA, -40+70°C, 0-100%rH, 24VAC
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 8 | R8 |  | Sřínka s 1 otvorem pro 1x stiskací, lícující a prosvětlený ovládač, zelený 1 Z + 1 V, 24 V s LED | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sřínka s 1 otvorem pro 1x stiskací, lícující a prosvětlený ovládač, zelený 1 Z + 1 V, 24 V s LED
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 9 | R9 |  | Sřínka s 2 otvory pro 2x stiskací, lícující a prosvětlený ovládač, zelený 1 Z + 1 V, 24 V s LED | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sřínka s 2 otvory pro 2x stiskací, lícující a prosvětlený ovládač, zelený 1 Z + 1 V, 24 V s LED
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 2 |  | Měření a regulace: Rozvaděče materiál
P | 10 | R10 |  | Svodič bleskových proudů a přepětí (st.1+2+3), 6V, 3-4 žíly, 1A | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Svodič bleskových proudů a přepětí (st.1+2+3), 6V, 3-4 žíly, 1A
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 11 | R11 |  | Svodič bleskových proudů a přepětí (st.1+2+3), 12V, 2 žíly, 1A | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Svodič bleskových proudů a přepětí (st.1+2+3), 12V, 2 žíly, 1A
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 12 | R12 |  | Svodič bleskových proudů a přepětí (st.1+2+3), 24V, 2 žíly, 1A | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Svodič bleskových proudů a přepětí (st.1+2+3), 24V, 2 žíly, 1A
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 13 | R13 |  | Motorový spínač s ochranou 2P, 0,16 až 0,25A | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Motorový spínač s ochranou 2P, 0,16 až 0,25A
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 14 | R14 |  | Motorový spínač s ochranou 2P, 1,6 až 2,5A | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Motorový spínač s ochranou 2P, 1,6 až 2,5A
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 15 | R15 |  | Motorový spínač s ochranou 3P, 1 až 1.6A | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Motorový spínač s ochranou 3P, 1 až 1.6A
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 16 | R16 |  | Jistič C10/1,10kA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Jistič C10/1,10kA
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 17 | R17 |  | Jistič C25/3,10kA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Jistič C25/3,10kA
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 18 | R18 |  | Jistič B6/1,10kA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Jistič B6/1,10kA
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 19 | R19 |  | Jistič B10/1,10kA | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Jistič B10/1,10kA
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 20 | R20 |  | Pomocný kontakt k jističi, 1Z+1R | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pomocný kontakt k jističi, 1Z+1R
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 21 | R21 |  | Vypínací cívka k jističi, 230V | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypínací cívka k jističi, 230V
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 22 | R22 |  | Jistič s proudovým chráničem 30mA, 10A/B, 1+N, 10kA, nezpožď. typ A | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Jistič s proudovým chráničem 30mA, 10A/B, 1+N, 10kA, nezpožď. typ A
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 23 | R23 |  | Zásuvka 230V, 16A, DIN | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zásuvka 230V, 16A, DIN
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 24 | R24 |  | Instalační stykač 20A, 2Z, AC3=1,1kW, cívka 230VAC | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Instalační stykač 20A, 2Z, AC3=1,1kW, cívka 230VAC
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 25 | R25 |  | Přepěťová ochrana s VF filtrem,230V,16A, signalizace | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přepěťová ochrana s VF filtrem,230V,16A, signalizace
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 26 | R26 |  | Signálka LED dvoustav., otvor 22mm, 230V zelená/rudá | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Signálka LED dvoustav., otvor 22mm, 230V zelená/rudá
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 27 | R27 |  | Signálka LED dvoustav., otvor 22mm, 24V zelená/rudá | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Signálka LED dvoustav., otvor 22mm, 24V zelená/rudá
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 28 | R28 |  | Signálka LED, otvor 22mm, 230V rudá | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Signálka LED, otvor 22mm, 230V rudá
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 29 | R29 |  | Signálka LED, otvor 22mm, 230V bílá | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Signálka LED, otvor 22mm, 230V bílá
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 30 | R30 |  | Příchytka pro 2 nulové lišty 16mm2, DIN | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příchytka pro 2 nulové lišty 16mm2, DIN
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 31 | R31 |  | Nulová lišta 16mm2, 63A, 1m | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nulová lišta 16mm2, 63A, 1m
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 32 | R32 |  | Řadová svorka do 4mm2 šedá, šroubová | KUS | 400 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Řadová svorka do 4mm2 šedá, šroubová
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 33 | R33 |  | Poj.odpojovač 1P do 32A vč.pojistky, 100kA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Poj.odpojovač 1P do 32A vč.pojistky, 100kA
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 34 | R34 |  | Svítidlo do rozvaděče s vypínačem, LED, 10W, 230V, vč.příslušenství | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo do rozvaděče s vypínačem, LED, 10W, 230V, vč.příslušenství
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 35 | R35 |  | Termostat do rozvaděče 0-60°C, 1Z , IP20, 250VAC, 10A, ventilace | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Termostat do rozvaděče 0-60°C, 1Z , IP20, 250VAC, 10A, ventilace
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 36 | R36 |  | Kabelový kanál 80x60 (šxv) do rozvaděče, RAL7030, délka 2m | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový kanál 80x60 (šxv) do rozvaděče, RAL7030, délka 2m
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 37 | R37 |  | Kabelový kanál 80x80 (šxv) do rozvaděče, RAL7030, délka 2m | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový kanál 80x80 (šxv) do rozvaděče, RAL7030, délka 2m
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 38 | R38 |  | Kabelový kanál 100x80 (šxv) do rozvaděče, RAL7030, délka 2m | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový kanál 100x80 (šxv) do rozvaděče, RAL7030, délka 2m
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 39 | R39 |  | Stykač 9A, 4kW/230VAC,4Z | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Stykač 9A, 4kW/230VAC,4Z
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 40 | R40 |  | Pomocný kontakt ke stykači LA 1, 1Z+1R, 230VAC | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pomocný kontakt ke stykači LA 1, 1Z+1R, 230VAC
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 41 | R41 |  | Trafo 230V/24V 250VA, bezpečnostní ČSN EN 61558 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Trafo 230V/24V 250VA, bezpečnostní ČSN EN 61558
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 42 | R42 |  | Ventilátor do rozvaděče s mřížkou a filtrem, 110m3/h, IP54 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ventilátor do rozvaděče s mřížkou a filtrem, 110m3/h, IP54
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 43 | R43 |  | Výstupní mřížka s filtrem, 202x202x34mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výstupní mřížka s filtrem, 202x202x34mm
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 44 | R44 |  | Řídící podstanice PLC modulární,200 I/O,BACnet/IP,KNX PL-Link,Modbus RTU 2ch | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Řídící podstanice PLC modulární,200 I/O,BACnet/IP,KNX PL-Link,Modbus RTU 2ch
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' sw práce, tyto činnosti jsou obsaženy v položce 'Výroba sw pro PLC podstanice' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 45 | R45 |  | Ovládací panel s LCD displejem-Ethernet | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ovládací panel s LCD displejem-Ethernet
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' sw práce, tyto činnosti jsou obsaženy v položce 'Výroba sw pro PLC podstanice' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 46 | R46 |  | Ethernet Switch, 5 Port(RJ45), 10/100Mbit/s, DIN-Rail, 24VAC | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ethernet Switch, 5 Port(RJ45), 10/100Mbit/s, DIN-Rail, 24VAC
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 47 | R47 |  | Modul digitálních vstupů, 16 I/O | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Modul digitálních vstupů, 16 I/O
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 48 | R48 |  | Modul digitálních výstupů, 6 I/O | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Modul digitálních výstupů, 6 I/O
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 49 | R49 |  | Modul rozšířený univerzálních vstupů, výstupů, 8 I/O, 0-10V, 4-20mA | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Modul rozšířený univerzálních vstupů, výstupů, 8 I/O, 0-10V, 4-20mA
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 50 | R50 |  | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 51 | R51 |  | Sběrnicový modul, pojistka 10A | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sběrnicový modul, pojistka 10A
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 52 | R52 |  | Svodič přepětí, 4 pól, typ2, 230V, vyjímatelný modul, signalizace | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Svodič přepětí, 4 pól, typ2, 230V, vyjímatelný modul, signalizace
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 53 | R53 |  | Rázová oddělovací tlumivka 16A | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rázová oddělovací tlumivka 16A
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 54 | R54 |  | Ovladač stiskací s návratem, O22, modrá | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ovladač stiskací s návratem, O22, modrá
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 55 | R55 |  | Ovladač otočný,3 pevné polohy,2Z,černý | KUS | 24 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ovladač otočný,3 pevné polohy,2Z,černý
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 56 | R56 |  | Hřibové tlačítko s mžikovou funkcí, rudá, O40, O22, 1 NO + 1 NC | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hřibové tlačítko s mžikovou funkcí, rudá, O40, O22, 1 NO + 1 NC
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 57 | R57 |  | Spínací jednotka k ovladači, šroubová, 2NO | KUS | 24 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spínací jednotka k ovladači, šroubová, 2NO
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 58 | R58 |  | Pom.relé 24VAC, 8A, 2P, 4kV, vč.patice pro relé, 2kont. | KUS | 78 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pom.relé 24VAC, 8A, 2P, 4kV, vč.patice pro relé, 2kont.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 59 | R59 |  | Řadová skříň 800x2200x300 s příslušenstvím, IP55, 1x dveře | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Řadová skříň 800x2200x300 s příslušenstvím, IP55, 1x dveře
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 3 |  | Měření a regulace: kabeláž
P | 60 | R60 |  | Kabelový žlab 100x60x0.75, s příslušenstvím, perfor., pozink, (metry) | M | 152 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový žlab 100x60x0.75, s příslušenstvím, perfor., pozink, (metry)
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 61 | R61 |  | Kabelový žlab 200x60x0.75, s příslušenstvím, perfor., pozink, (metry) | M | 28 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový žlab 200x60x0.75, s příslušenstvím, perfor., pozink, (metry)
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 62 | R62 |  | Nosné konstrukce pro kabelové žlaby vč. veškerého příslušenství, (metry) do 300mm | M | 180 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nosné konstrukce pro kabelové žlaby vč. veškerého příslušenství, (metry) do 300mm
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 63 | R63 |  | Ochranné uzemnění a pospojení neživ.vodivých konstr. souvidejících s instalací MaR (kab.žlaby...) | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochranné uzemnění a pospojení neživ.vodivých konstr. souvidejících s instalací MaR (kab.žlaby...)
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – připojení zařízení vodičem do Cu 16mm2 k zemnícímu vodiči délky do 2m vč. ukončení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 64 | R64 |  | Požární kabelová ucpávka do otvoru 150x150x300mm, EI dle konstrukce | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární kabelová ucpávka do otvoru 150x150x300mm, EI dle konstrukce
VV
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 65 | R65 |  | Chránička pro uložení do země, červená, 50mm | M | 35 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Chránička pro uložení do země, červená, 50mm
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku – kompletní montáž, položení do výkopu, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu 2. Položka neobsahuje: výkopové práce, zahrnování 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 66 | R66 |  | kabel NN: CYA10 | M | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kabel NN: CYA10
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 67 | R67 |  | kabel NN: CYKY_J 3x1,5 | M | 445 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kabel NN: CYKY_J 3x1,5
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 68 | R68 |  | kabel NN: CYKY_J 5x1,5 | M | 50 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kabel NN: CYKY_J 5x1,5
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 69 | R69 |  | kabel NN: CYKY_J 5x6 | M | 50 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kabel NN: CYKY_J 5x6
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 70 | R70 |  | kabel datový: FTP 4x2x0,5 | M | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kabel datový: FTP 4x2x0,5
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 71 | R71 |  | kabel datový: LAN-T11B 4x2x0,5 | M | 195 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kabel datový: LAN-T11B 4x2x0,5
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 72 | R72 |  | kabel sdělovací: J–Y(St)Y 2x2x0,8 | M | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kabel sdělovací: J–Y(St)Y 2x2x0,8
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 73 | R73 |  | kabel sdělovací: JYTY_O 2x1 | M | 120 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kabel sdělovací: JYTY_O 2x1
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 74 | R74 |  | kabel sdělovací: JYTY_O 4x1 | M | 530 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kabel sdělovací: JYTY_O 4x1
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 75 | R75 |  | kabel sdělovací: JYTY_O 7x1 | M | 290 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kabel sdělovací: JYTY_O 7x1
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 76 | R76 |  | Drobný, pomocný a dále nespecifikovaný materiál | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Drobný, pomocný a dále nespecifikovaný materiál
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý pomocný a drobný materiál, včetně veškerého příslušenství a jeho montáže.
SD |  | 4 |  | Měření a regulace: Ostatní náklady
P | 77 | R77 |  | Dílenská výrobní dokumentace | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dílenská výrobní dokumentace
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – výrobní dokumentaci pro výrobu rozvaděčů 2. Položka neobsahuje: X. 3. Způsob měření: Dle dokumentace
P | 78 | R78 |  | Výroba rozvaděče do velikosti 800x2200x400mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výroba rozvaděče do velikosti 800x2200x400mm
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – montáž a zapojení přístrojové vybavení ( jističe, stykače, PLC apod.) dle výrobní dokumentace - montáž na místě instalace – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů, drobného elektroinstalačního materiálu nespecifikovaného v dílu 'Rozvaděče:materiál', a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, doložení předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: - dodávku přístrojů - zapojení přívodních kabelů 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 79 | R79 |  | Zapojení 2 až 5-ti žilového kabelu v rozvaděči a na periferii do 4mm2 | KUS | 66 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zapojení 2 až 5-ti žilového kabelu v rozvaděči a na periferii do 4mm2
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů a připojením kabelu včetně veškerého příslušentsví - označení kabelu dle výrobní dokumentace na obou koncích - změření kontinuity obvodu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů (zapojených konců) kompletní konstrukce nebo práce.
P | 80 | R80 |  | Zapojení 6 až 12-ti žilového kabelu v rozvaděči a na periferii do 4mm2 | KUS | 23 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zapojení 6 až 12-ti žilového kabelu v rozvaděči a na periferii do 4mm2
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů a připojením kabelu včetně veškerého příslušentsví - označení kabelu dle výrobní dokumentace na obou koncích - změření kontinuity obvodu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů (zapojených konců) kompletní konstrukce nebo práce.
P | 81 | R81 |  | Výroba sw pro PLC podstanice (DP) | KUS | 190 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výroba sw pro PLC podstanice (DP)
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s výrobou programů pro PLC dle schémat měření 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů DP
P | 82 | R82 |  | Datová integrace třetích stran- multifunkční telemetrická stanice - měření splašků | KUS | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Datová integrace třetích stran- multifunkční telemetrická stanice - měření splašků
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s datovou integrací uvedeného zařízení - koordinace s dodavatelem multifunkční telemetrické stanice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů DP
P | 83 | R83 |  | Datová integrace třetích stran- klimatizační jednotky Split (DP) | KUS | 24 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Datová integrace třetích stran- klimatizační jednotky Split (DP)
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s datovou integrací uvedeného zařízení - koordinace s dodavatelem systému chlazení I 2. Položka neobsahuje: Bacnet/IP bránu, ta je součástí dodávky systému chlazení 3. Způsob měření: Udává se počet kusů DP
P | 84 | R84 |  | Datová integrace třetích stran- řídící skříň splaškových čerpadel | KUS | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Datová integrace třetích stran- řídící skříň splaškových čerpadel
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s datovou integrací uvedeného zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů DP
P | 85 | R85 |  | Výroba grafiky do vizualizační stanice vč. grafiky pro webové rozhraní | KUS | 244 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výroba grafiky do vizualizační stanice vč. grafiky pro webové rozhraní
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s výrobou grafických stránek pro vizualizační stanici vč. odatování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů DP
P | 86 | R86 |  | Přenos dat ze systému MaR do systému DDTS | KUS | 244 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přenos dat ze systému MaR do systému DDTS
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s přenosem dat z MaR do DDTS - koordinace s dodavatelem DDTS 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů DP
P | 87 | R87 |  | Oživení systému měření a regulace a provedení komplexních zkoušek | KUS | 244 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oživení systému měření a regulace a provedení komplexních zkoušek
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s oživením a odzkoušením zapojení, funkčnosti sw, grafickým zobrazením, funkčnosti grafické centrály atd. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů DP
P | 88 | R88 |  | Revize zařízení vč. předání revizních zpráv | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revize zařízení vč. předání revizních zpráv
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se agregovaná položka
P | 89 | R89 |  | Dokumentace skutečného provedení | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dokumentaci skutečného provedení - veškeré doklady, dokumenty a osvědčení potřebná pro předání díla - návody k obsluze 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se agregovaná položka
P | 90 | R90 |  | Zaškolení obsluhy | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zaškolení personálu v obsluze systému MaR 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se agregovaná položka
P | 91 | R91 |  | Ostatní náklady, režie, doprava, inženýring atd. | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní náklady, režie, doprava, inženýring atd.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – náklady neuvedené ve VV 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se agregovaná položka
SD |  | 5 |  | Měření a regulace: Odpady
P | 92 | R015621 | 948 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 93 | R015800 | 970 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 15 01 01 PAPÍROVÉ A LEPENKOVÉ OBALY VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 94 | R015810 | 971 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 15 01 02 PLASTOVÉ OBALY VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## D.2.2_D.2.2.1_SO 02_SO 02.46
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 02.46 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní objekty budov |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 02 |  | Energocentrum
O3 | Rozpočet: | SO 02.46 |  | Energocentrum - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 70 |  | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud
P | 1 | 701001 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) | KUS | 514 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 2 | 702511 |  | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM | KUS | 30 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 3 | 702521 |  | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 4 | 703421 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM | M | 1100 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 5 | 703422 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 425 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 6 | 703752 |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN. | M2 | 1.5 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
SD |  | 74 |  | Silnoproud
P | 7 | 741121 |  | KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ ODBOČNÁ PRÁZDNÁ | KUS | 30 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 8 | 741122 |  | KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ ODBOČNÁ SE SVORKOVNICÍ DO 4 MM2 | KUS | 15 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 9 | 741171 |  | KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 VČETNĚ PRŮCHODEK PRÁZDNÁ | KUS | 42 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 10 | 741212 |  | SPÍNAČ INSTALAČNÍ JEDNODUCHÝ KOMPLETNÍ NÁSTĚNNÝ - KRYTÍ MIN. IP 44 | KUS | 24 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 11 | 741312 |  | ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, NÁSTĚNNÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 | KUS | 28 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 12 | 741411 |  | ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 230 V, 16 A | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj v krytu vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 13 | 741D72 |  | HROMOSVODOVÝ VODIČ, IZOLOVANÝ VYSOKONAPĚŤOVÝ S VNĚJŠÍM PLÁŠTĚM S ŘÍZENÍM POTENCIÁLU, PRŮMĚR DO 23 MM | M | 375 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dělení, spojování – upevnění vč. veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 14 | 741F12 |  | HROMOSVODOVÝ JÍMACÍ SET IZOLOVANÝ VYSOKONAPĚŤOVÝ S VNĚJŠÍM PLÁŠTĚM S ŘÍZENÍM POTENCIÁLU VČETNĚ DRŽÁKU NA ZEĎ, DÉLKY DO 6 M | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – upevnění vč. veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 15 | 741F21 |  | HROMOSVODOVÝ JÍMACÍ SET IZOLOVANÝ VYSOKONAPĚŤOVÝ S VNĚJŠÍM PLÁŠTĚM S ŘÍZENÍM POTENCIÁLU VČETNĚ STOJANU, DÉLKY DO 5 M | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – upevnění vč. veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 16 | 741I01 |  | SPOJOVÁNÍ A PŘIPOJOVÁNÍ HROMOSVODOVÝCH VODIČŮ | KUS | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – svorku pro spojování, ochranné nátěry – upevnění vč. veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 17 | 742F12 |  | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 360 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 18 | 742G11 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 1175 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 19 | 742H11 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 80 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 20 | 742H11 | 1 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 58 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 21 | 742K12 |  | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 85 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 22 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 510 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 23 | 742L12 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 24 | 742P13 |  | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M | M | 1525 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 25 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 26 | 747214 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 27 | 747541 |  | MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 28 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 29 | 747703 |  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 30 | 747704 |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 31 | 747705 |  | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 32 | R02-46-01 |  | E1 - PŘISAZENÉ LED PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO 54W | KUS | 44 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | E1 - PŘISAZENÉ LED PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO 54W
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 33 | R02-46-02 |  | E2 - PŘISAZENÉ LED PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO 19W | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | E2 - PŘISAZENÉ LED PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO 19W
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 34 | R02-46-03 |  | F1 - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 53W DO EX PROSTŘEDÍ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | F1 - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 53W DO EX PROSTŘEDÍ
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 35 | R02-46-04 |  | G1 - NÁSTĚNNÝ LED REFLEKTOR 50W S POHYBOVÝM SENSOREM | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | G1 - NÁSTĚNNÝ LED REFLEKTOR 50W S POHYBOVÝM SENSOREM
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 36 | R02-46-05 |  | N1 - PŘISAZENÉ LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO 4x1W | KUS | 26 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | N1 - PŘISAZENÉ LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO 4x1W
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 37 | R02-46-06 |  | N1P - PŘISAZENÉ LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO 4x1W S PIKTOGRAMEM | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | N1P - PŘISAZENÉ LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO 4x1W S PIKTOGRAMEM
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 38 | R02-46-07 |  | NV1 - NÁSTĚNNÉ LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO 4x0,5W | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | NV1 - NÁSTĚNNÉ LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO 4x0,5W
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 39 | R02-46-08 |  | Rozvaděč RS.A, RS.B - NÁSTĚNNÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ, Š.300 V.800 H.161, KRYTÍ MIN. IP 30/20, In=32A, Ik´´<=10kA, PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTA | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděč RS.A, RS.B - NÁSTĚNNÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ, Š.300 V.800 H.161, KRYTÍ MIN. IP 30/20, In=32A, Ik´´<=10kA, PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE, KUSOVĚ ZKOUŠENÝ ROZVADĚČ
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) - výrobní dokumentace - montáž – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 40 | R02-46-09 |  | POMOCNÝ, DROBNÝ A DÁLE NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | POMOCNÝ, DROBNÝ A DÁLE NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý pomocný a drobný materiál, včetně veškerého příslušenství a jeho montáže.

## D.2.2_D.2.2.1_SO 04_SO 04.01
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 04.01 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní objekty budov |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 04 |  | Novostavba garáží
O3 | Rozpočet: | SO 04.01 |  | Novostavba garáží - Architektonicko-stavební řešení
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 115101201 |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD | 1608 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
VV |  |  |  | Případné čerpání srážkové vody - uvažováno 2 měsíce '----------' 24*60=1 440.000 [A] Mezisoučet: A=1 440.000 [B] Čerpání vody z pažených vrtů pilot - uvažováno 7 dní 24*7=168.000 [C] Mezisoučet: C=168.000 [D] Celkem: A+C=1 608.000 [E]
TS
P | 2 | 122251104 |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | M3 | 375.246 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
VV |  |  |  | Odkop zeminy určebé ke zpěným zásypům na mezideponii viz položka č. 174151101 375.246=375.246 [A] Celkem: A=375.246 [B]
TS
P | 3 | 131251104 |  | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | M3 | 1379.424 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
VV |  |  |  | Hloubení hlavní stavební jámy dle přílohy č. 2.002 '------------' (1.035/3*(31.780*17.030+570.57091712+33.455*17.980))*2=1 182.181 [A] Mezisoučet: A=1 182.181 [B] '----------' Hloubení lokální jámy pro patky (1.250/3*(2.700*2.400+12.05865664+5.100*4.100))*12=197.243 [C] Mezisoučet: C=197.243 [D] Celkem: A+C=1 379.424 [E]
TS
P | 4 | 162351103 |  | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | M3 | 750.492 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
VV |  |  |  | Vodorovný přesun zeminy určené ke zpětným zásypům na mezideponii a zpět viz položka č. 122251104 375.246*2=750.492 [A] Celkem: A=750.492 [B]
TS
P | 5 | 174151101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 375.246 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
VV |  |  |  | Zpětný zásyp výkopů pro patky vyteženou zeminou viz položka č. 131251104 a 275321411 '----------' 307.480-34.560=272.920 [A] Mezisoučet: A=272.920 [B] '----------' Zpětný zásyp kolem objektu vyteženou zeminou dle přílohy č. 2.005, 2.006, TZ (33.425+19.050)*2*0.975=102.326 [C] Mezisoučet: C=102.326 [D] Celkem: A+C=375.246 [E]
TS
P | 6 | R11533 |  | Práce a dodávky spojené s čerpáním vody | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Práce a dodávky spojené s čerpáním vody
VV |  |  |  | viz TZ 1=1.000 [A]
TS
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 7 | 213141111 |  | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | M2 | 554.61 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
VV |  |  |  | Zřízení vrstvy z geotextílie viz skladba S1 dle přílohy č. 2.002, 2.005, TZ '--------------' 30.500*15.188=463.234 [A] (30.500+15.188)*2*1.000=91.376 [B] Celkem: A+B=554.610 [C]
TS
P | 8 | 226211613 |  | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 450 do 550 mm hl od 0 do 10 m hornina III | M | 149.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 450 do 550 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III
VV |  |  |  | Vrty pro piloty průměru 500 mm dl. 6,500 mm - 23 ks, včetně pažení vrtu dle přílohy statiky č. 2.001, TZ '-------------------' 6.500*23=149.500 [A] Celkem: A=149.500 [B]
TS
P | 9 | 226213213 |  | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 10 m hornina III | M | 64 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III
VV |  |  |  | Vrty pro piloty průměru 900 mm dl. 6000 mm - 4 ks, včetně pažení vrtu dle přílohy statiky č. 2.001, TZ '-------------------' 6.000*4=24.000 [A] Mezisoučet: A=24.000 [B] '-------------------' Vrty pro piloty průměru 900 mm dl. 10000 mm - 4 ks, včetně pažení vrtu dle přílohy statiky č. 2.001, TZ '-------------------' 10.000*4=40.000 [C] Mezisoučet: C=40.000 [D] Celkem: A+C=64.000 [E]
TS
P | 10 | 226213613 |  | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 1050 do 1250 mm hl od 0 do 10 m hornina III | M | 26 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III
VV |  |  |  | Vrty pro piloty průměru 1200 mm dl. 6500 mm - 4 ks, včetně pažení vrtu dle přílohy statiky č. 2.001, TZ '-------------------' 6.500*4=26.000 [A] Celkem: A=26.000 [B]
TS
P | 11 | 227211112 |  | Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 450 do 550 mm | M | 149.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 450 do 550 mm
VV |  |  |  | Odpažení velkoprofilových pilot výměra dle pol. č. 226211613 149.500=149.500 [A] Celkem: A=149.500 [B]
TS
P | 12 | 227211115 |  | Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 850 do 1050 mm | M | 64 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 650 do 1050 mm
VV |  |  |  | Odpažení velkoprofilových pilot výměra dle pol. č. 226213213 64.000=64.000 [A] Celkem: A=64.000 [B]
TS
P | 13 | 227211116 |  | Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 1050 do 1250 mm | M | 26 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 1050 do 1250 mm
VV |  |  |  | Odpažení velkoprofilových pilot výměra dle pol. č. 226213613 26.000=26.000 [A] Celkem: A=26.000 [B]
TS
P | 14 | 231212112 |  | Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového | M | 149.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm
VV |  |  |  | Zřízení pilot d 500 mm, dl. 6,500 mm - 23 ks dle přílohy statiky č. 2.001, TZ '-----------' 6.500*23=149.500 [A] Celkem: A=149.500 [B]
TS
P | 15 | 231212113 |  | Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového | M | 90 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm
VV |  |  |  | viz položky č. 226213213 a 226213613 '----------------' 226213213 64.000 =64.000 [A] 226213613 26.000=26.000 [B] Celkem: A+B=90.000 [C]
TS
P | 16 | 231611114 |  | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 | T | 7.12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)
VV |  |  |  | Výztuž pilot vč. betonových patek dle přílohy statiky, TZ '---------------' Piloty P100 - 310 kg/kus 0.310*4=1.240 [A] Piloty P200 - 410 kg/kus 0.410*4=1.640 [B] Piloty P300 - 600 kg/kus 0.600*4=2.400 [C] Piloty P400 - 80 kg/kus 0.080*23=1.840 [D] Celkem: A+B+C+D=7.120 [E]
TS
P | 17 | 239111112 |  | Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 450 do 650 mm | M | 11.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 450 do 650 mm
VV |  |  |  | Odbourání nadbetonávky piloty D500 dle přílohy č. 2.002, 2.003, TZ '---------' 23*0.5=11.500 [A] Celkem: A=11.500 [B]
TS
P | 18 | 239111113 |  | Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 650 do 1250 mm | M | 45 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm
VV |  |  |  | viz položky č. 226213213 a 226213613 '----------------' 226213213 64.000 *0.500=32.000 [A] 226213613 26.000*0.500=13.000 [B] Celkem: A+B=45.000 [C]
TS
P | 19 | 271542211 |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě | M3 | 157.07 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné
VV |  |  |  | ŠD frakce 0/63 tl. 500 mm viz skladba podlahy na terénu - S1 '--------------' 11.300*27.800*0.500=157.070 [A] Celkem: A=157.070 [B]
TS
P | 20 | 273313511 |  | Základové desky z betonu tř. C 12/15 | M3 | 64.176 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15
VV |  |  |  | Podkladní deska z betonu tl. 100 mm - vitz skladba S1 dle přílohy č. 2.002, 2.003, 2.005, TZ '-----------' 12.300*27.800*0.100=34.194 [A] Mezisoučet: A=34.194 [B] '-----------' Podkladní beton pod ŽB patky dle přílohy č. 2.002, 2.003, 2.005, TZ '-----------' 1.700*1.700*0.100*4=1.156 [C] 1.400*1.400*0.100*8=1.568 [D] Mezisoučet: C+D=2.724 [E] '-----------' Podkladní beton pod soklové panely (28.000+12.500)*2*1.500*0.200=24.300 [F] Mezisoučet: F=24.300 [G] '-----------' Dobetonování nad patkami tl. 250 mm (1.500+2*0.250)*0.650*0.250*4=1.300 [H] (1.200+2*0.250)*0.650*0.250*4=1.105 [I] (((1.200+2*0.250)*0.650*0.250)/2)*4=0.553 [J] Mezisoučet: H+I+J=2.958 [K] Celkem: A+C+D+F+H+I+J=64.176 [L]
TS
P | 21 | 273321611 |  | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | M3 | 95.472 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37
VV |  |  |  | Základová deska želzobetonová t. 150 mm viz skladba podlahy na terénu - S1 '--------------' 11.700*27.200*0.300=95.472 [A] Celkem: A=95.472 [B]
TS
P | 22 | 273351121 |  | Zřízení bednění základových desek | M2 | 70.96 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů desek zřízení
VV |  |  |  | Základová deska želzobetonová t. 150 mm - bednění dle přílohy č. 2.003, 2.005, 2.006, TZ '-----------' (11.700+27.200)*2*0.300=23.340 [A] Mezisoučet: A=23.340 [B] Podkladní deska z betonu tl. 100 mm - bednění dle přílohy č. 2.002, 2.003, 2.005, TZ '--------------' (12.300+27.800)*2*0.100=8.020 [C] Mezisoučet: C=8.020 [D] Podkladní beton pod ŽB patky - bednění dle přílohy č. 2.002, 2.003, 2.005, TZ '-----------' 1.700*4*0.100*4=2.720 [E] 1.400*4*0.100*8=4.480 [F] Mezisoučet: E+F=7.200 [G] '-----------' Podkladní beton pod soklové panely (28.000+12.500)*2*0.200*2=32.400 [H] Mezisoučet: H=32.400 [I] Celkem: A+C+E+F+H=70.960 [J]
TS
P | 23 | 273351122 |  | Odstranění bednění základových desek | M2 | 70.96 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů desek odstranění
VV |  |  |  | Odstranění bednění výměra viz pol. č. 273351121 '------' 70.960=70.960 [A] Celkem: A=70.960 [B]
TS
P | 24 | 273361821 |  | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | T | 14.126 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | Betonářská výztuž základové desky uvažováno 137 kg/m3 viz pol. č. 272321511 95.472*0.137=13.080 [A] Celkem: A=13.080 [B] B * 1.08Koeficient množství=14.126 [C]
TS
P | 25 | 274123902 |  | Montáž ŽB základových pasů pro skelet hmotnosti přes 1 do 4 t | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž základových pasů ze železobetonu hmotnosti přes 1 do 4 t
VV |  |  |  | Montáž solkových prefabrikátů dle přílohy statiky č. 2.006. TZ '--------------' ZP8 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 26 | 274123903 |  | Montáž ŽB základových pasů pro skelet hmotnosti přes 4 do 7 t | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž základových pasů ze železobetonu hmotnosti přes 4 do 7 t
VV |  |  |  | Montáž solkových prefabrikátů - porovnávací položka dle přílohy statiky č. 2.006. TZ '--------------' ZP9 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 27 | 275321118 |  | Základové konstrukce z betonu železového patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37 | M3 | 30.78 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Základové konstrukce z betonu železového patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37
VV |  |  |  | základové patky/hlavice piloty - 12 ks dle přílohy č. 2.003, 2.005, 2.006, TZ výztuž součástí položky č. 231611114 '-----------' 1.500*1.500*1.500*4=13.500 [A] 1.200*1.200*1.500*8=17.280 [B] Celkem: A+B=30.780 [C]
TS
P | 28 | 275351121 |  | Zřízení bednění základových patek | M2 | 93.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů patek zřízení
VV |  |  |  | Zřízení bednění základových patek - 12 ks dle přílohy č. 2.003, 2.005, 2.006, TZ '-----------' 1.500*4*1.500*4=36.000 [A] 1.200*4*1.500*8=57.600 [B] Celkem: A+B=93.600 [C]
TS
P | 29 | 275351122 |  | Odstranění bednění základových patek | M2 | 93.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů patek odstranění
VV |  |  |  | Odstranění bednění výměra viz položka č. 275351121 '--------' 93.600=93.600 [A] Celkem: A=93.600 [B]
TS
P | 30 | 279113153 |  | Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | M2 | 3.705 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm
VV |  |  |  | Soklové partie z prolévanýách tvárnic tl. 250 mm dle přílohy č. 2.003, 2.005, 2.006, TZ '------------' mezi garážovými vraty 0.500*0.650*3=0.975 [A] vedle vchodových dveří (1.000+1.100)*0.650*2=2.730 [B] Celkem: A+B=3.705 [C]
TS
P | 31 | 279361821 |  | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | T | 0.042 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | Výztuž prolévaných tvárnic uvažováno 50kg/m3 viz položka č. 279113153 '-------------' 3.340*0.250*0.050=0.042 [A] Celkem: A=0.042 [B]
TS
P | 32 | 69311081 |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | M2 | 656.936 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2
VV
TS
P | 33 | R1781ZP6 |  | soklový prefabrikovaný panel tvaru L - ZP6 | T | 10.294 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | soklový prefabrikovaný panel tvaru L - ZP6
VV |  |  |  | dle výpisu prefabrikátů objem prvku 4,1175 m3 10.29375=10.294 [A] Celkem: A=10.294 [B]
TS
P | 34 | R1783ZP5 |  | soklový prefabrikovaný panel tvaru L - ZP5 | T | 10.153 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | soklový prefabrikovaný panel tvaru L - ZP5
VV |  |  |  | dle výpisu prefabrikátů objem prvku 4,06125 m3 10.153125=10.153 [A] Celkem: A=10.153 [B]
TS
P | 35 | R1784ZP1 |  | soklový prefabrikovaný panel tvaru L - ZP1 | T | 30.075 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | soklový prefabrikovaný panel tvaru L - ZP1
VV |  |  |  | dle výpisu prefabrikátů objem prvku 3,0075 m3 - 4 ks 7.51875*4=30.075 [A] Celkem: A=30.075 [B]
TS
P | 36 | R1784ZP3 |  | soklový prefabrikovaný panel tvaru L - ZP3 | T | 7.099 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | soklový prefabrikovaný panel tvaru L - ZP3
VV |  |  |  | dle výpisu prefabrikátů objem prvku 2,8395 m3 7.09875=7.099 [A] Celkem: A=7.099 [B]
TS
P | 37 | R1784ZP4 |  | soklový prefabrikovaný panel tvaru L - ZP4 | T | 7.172 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | soklový prefabrikovaný panel tvaru L - ZP4
VV |  |  |  | dle výpisu prefabrikátů objem prvku 2,86875m3 7.171875=7.172 [A] Celkem: A=7.172 [B]
TS
P | 38 | R1784ZP7 |  | soklový prefabrikovaný panel tvaru L - ZP7 | T | 10.224 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | soklový prefabrikovaný panel tvaru L - 1784095
VV |  |  |  | dle výpisu prefabrikátů objem prvku 4,08975 m3 10.224375=10.224 [A] Celkem: A=10.224 [B]
TS
P | 39 | R1784ZZP2 |  | soklový prefabrikovaný panel tvaru L - ZP2 | T | 7.074 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | soklový prefabrikovaný panel tvaru L - ZP2
VV |  |  |  | dle výpisu prefabrikátů objem prvku 2,82975 m3 7.074375=7.074 [A] Celkem: A=7.074 [B]
TS
P | 40 | R17851Z8 |  | soklový prefabrikovaný panel tvaru L - Z8 | T | 3.578 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | soklový prefabrikovaný panel tvaru L - Z8
VV |  |  |  | dle výpisu prefabrikátů objem prvku 1,431 m3 3.5775=3.578 [A] Celkem: A=3.578 [B]
TS
P | 41 | R17851Z9 |  | soklový prefabrikovaný panel tvaru L - Z9 | T | 4.028 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | soklový prefabrikovaný panel tvaru L - Z9
VV |  |  |  | dle výpisu prefabrikátů objem prvku 1,611 m3 4.0275=4.028 [A] Celkem: A=4.028 [B]
TS
P | 42 | R27412390 |  | Montáž ŽB základových pasů pro skelet hmotnosti přes 7 do 11 t | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ŽB základových pasů pro skelet hmotnosti přes 7 do 11 t
VV |  |  |  | Montáž solkových prefabrikátů - porovnávací položka dle přílohy statiky č. 2.006. TZ '--------------' ZP1 4=4.000 [A] ZP2 1=1.000 [B] ZP3 1=1.000 [C] ZP4 1=1.000 [D] ZP5 1=1.000 [E] ZP6 1=1.000 [F] ZP7 1=1.000 [G] ZP8 1=1.000 [H] ZP9 1=1.000 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=12.000 [J]
TS
P | 43 | R27532110 |  | Spádová betonová vrstva tl. 0-70 mm, D+M komplet | M2 | 20.52 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spádová betonová vrstva tl. 0-70 mm, D+M komplet
VV |  |  |  | spádová vrstva pro základové patky/hlavice pilot- 12 ks dle přílohy č. 2.003, 2.005, 2.006, TZ '-----------' 1.500*1.500*4=9.000 [A] 1.200*1.200*8=11.520 [B] Celkem: A+B=20.520 [C]
TS
P | 44 | R5893330 |  | beton C 30/37 XC2-Ci 0,4-Dmax 32 | M3 | 121.862 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | beton C 30/37 XC2-Ci 0,4-Dmax 32
VV |  |  |  | viz výpis pilot příloha statiky č. 2.001, TZ '------------' P101-P104 15.268=15.268 [A] P201-P204 25.447=25.447 [B] P301-P304 40.715=40.715 [C] P401-P423 29.354=29.354 [D] Celkem: A+B+C+D=110.784 [E] E * 1.1Koeficient množství=121.862 [F]
TS
SD |  | 21-M |  | Elektromontáže
P | 45 | 210220020 |  | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě | M | 160 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě
VV |  |  |  | (30.000+10.000)*4=160.000 [A]
TS
P | 46 | 35442062 |  | pás zemnící 30x4mm FeZn | KG | 160 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pás zemnící 30x4mm FeZn
VV
TS
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 47 | 331123902 |  | Montáž ŽB sloupů do dutiny patky hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 18 m | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž sloupů ze železobetonu osazených do dutiny patky, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t
VV |  |  |  | Montáž sloupových prefabrikátů - porovnávací položka dle přílohy č. 2.002, 2.003, 2.005, 2.006, TZ '--------------' 12=12.000 [A] Celkem: A=12.000 [B]
TS
P | 48 | 342151112 |  | Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v přes 6 do 12 m | M2 | 562.69 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 m
VV |  |  |  | Montáž opláštění bud ze sendvičových panelů s minerální vlnou tl. 100 mm dle přílohy č. 2.003, 2.004, 2.005, 2.006, 2.007, 2.008 '-----------------' (28.000+12.500)*2*(6.950+0.400+0.940)=671.490 [A] Mezisoučet: A=671.490 [B] odečet otvorů -3.500*4.500*6=-94.500 [C] -2.300*1.000=-2.300 [D] -2.000*1.000*6=-12.000 [E] Mezisoučet: C+D+E=- 108.800 [F] Celkem: A+C+D+E=562.690 [G]
TS
P | 49 | 381124111 |  | Montáž drobných dílců s nesvařovanými spoji hmotnosti do 0,2 t budova v do 12 m | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž drobných prefabrikovaných dílců s nesvařovanými spoji, hmotnosti do 0,2 t, v budovách výšky do 12 m
VV |  |  |  | Montáž prefabrikované vidličky pro montáž vazníků mimo sloupy dle přílohy č. 2.009, TZ '----------------------' 6=6.000 [A] Celkem: A=6.000 [B]
TS
P | 50 | 444151112 |  | Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v přes 6 do 12 m | M2 | 301.92 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 m
VV |  |  |  | Montáž opláštění střechy ze sendvičových panelů s minerální vlnou tl. 100 mm dle přílohy č. 2.003, 2.004, 2.005, 2.006, 2.007, 2.008 '-----------------' 5.550*2*27.200=301.920 [A] Celkem: A=301.920 [B]
TS
P | 51 | 55324760 |  | panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,43W/m2K, modulová/celková š 1000/1054mm tl 100mm | M2 | 951.071 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,43W/m2K, modulová/celková š 1000/1054mm tl 100mm
VV |  |  |  | materiál opláštění budovy viz položky č. 342151112 a 4444151112 '--------------' 342151112 562.690=562.690 [A] 444151112 301.920=301.920 [B] Celkem: A+B=864.610 [C] C * 1.1Koeficient množství=951.071 [D]
TS
P | 52 | R1528920 |  | vidlička prefabrikovaná | T | 1.05 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vidlička prefabrikovaná
VV |  |  |  | dle výpisu prefabrikátů objem prvku 0,07 m3 0.175*6=1.050 [A] Celkem: A=1.050 [B]
TS
P | 53 | R1528937 |  | sloup hranatý prefabrikovaný - průřez 400x400 mm | T | 33 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | sloup hranatý prefabrikovaný - průřez 400x400 mm, výška dle projektové dokumentace
VV |  |  |  | dle výpisu prefabrikátů objem prvku 1,10 m3 2.750*12=33.000 [A] Celkem: A=33.000 [B]
TS
P | 54 | R71399060 |  | Provedení veškerých detailů opláštění budov ze sendvičových panelů vč. řezání panelů, veškerých klempířských výrobků (zakládací profil, lemování oken a dveří, r | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů opláštění budov ze sendvičových panelů vč. řezání panelů, veškerých klempířských výrobků (zakládací profil, lemování oken a dveří, rohy budovy, vnitřní a venkovní L profily, omega profily atd..), zaplnění spár dle technologického postupu výrobce; D+M komplet
VV |  |  |  | Zhotovení všech detailů dle výkresové dokumentace 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 55 | 441171114 |  | Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 30 kg/m dl přes 24 do 30 m | T | 7.466 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky přes 24 do 30 m
VV |  |  |  | Montáž části konstrukce pro vynesení panelů obvodového pláště, oken, dveří a vrat dle přílohy č. 2.005 - výkaz vodorovné oceli - střecha '-----------' výkaz vodorovné oceli OCS3.1 27.200*22.800*10*0.001=6.202 [A] Mezisoučet: A=6.202 [B] výkaz svislé oceli OCS6.1 1.800*19.700*16*0.001=0.567 [C] OCS7.1 0.700*61.300*4*0.001=0.172 [D] OCS7.2 0.970*61.300*4*0.001=0.238 [E] OCS7.3 1.170*61.300*4*0.001=0.287 [F] Mezisoučet: C+D+E+F=1.264 [G] Celkem: A+C+D+E+F=7.466 [H]
TS
P | 56 | R1529144 |  | prefabrikovaný nosník průřez 400x800 mm | T | 41.44 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | prefabrikovaný nosník průřez 400x800 mm
VV |  |  |  | dle výpisu prefabrikátů '----------' nosník délky 7,600 m 6*6.080=36.480 [A] nosník délky 3,100 m 2*2.480=4.960 [B] Celkem: A+B=41.440 [C]
TS
P | 57 | R1529294 |  | prefabrikovaný vazník průřezu T délky 11900 mm | T | 43.05 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | prefabrikovaný vazník průřezu T délky 11900 mm
VV |  |  |  | dle výpisu prefabrikátů 7.175*6=43.050 [A] Celkem: A=43.050 [B]
TS
P | 58 | R1600955 |  | prefabrikovaný nosník průřezu 400x500 mm se sklonem | T | 11.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | prefabrikovaný nosník průřezu 400x500 mm se sklonem
VV |  |  |  | dle výpisu prefabrikátů 2.975*4=11.900 [A] Celkem: A=11.900 [B]
TS
P | 59 | R41312320 |  | Montáž trámů, průvlaků, vazníků, nosníků nebo ztužidel se svařovanými spoji hmotnosti do 9 t budova v do 12 m | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž trámů, průvlaků, vazníků, nosníků nebo ztužidel se svařovanými spoji hmotnosti do 9 t budova v do 12 m
VV |  |  |  | Montáž nosníkových prefabrikátů - porovnávací položka dle přílohy č. 2.002, 2.003, 2.005, 2.006, TZ '--------------' 4*2=8.000 [A] Mezisoučet: A=8.000 [B] '--------------' Montáž vazníkových prefabrikátů - porovnávací položka dle přílohy č. 2.002, 2.003, 2.005, 2.006, TZ '--------------' 6=6.000 [C] Mezisoučet: C=6.000 [D] '--------------' Montáž čelních vazníků - porovnávací položka dle přílohy č. 2.002, 2.003, 2.005, 2.006, TZ '--------------' 4=4.000 [E] Mezisoučet: E=4.000 [F] Celkem: A+C+E=18.000 [G]
TS
P | 60 | R71399050 |  | Provedení veškerých detailů prefabrikovaných konstrukcí (řešení spojů prefabrikovaných prvků, zálivka mezi prvky, montáž čepů apod.) ; D+M komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů prefabrikovaných konstrukcí (řešení spojů prefabrikovaných prvků, zálivka mezi prvky, montáž čepů apod.) ; D+M komplet
VV |  |  |  | Zhotovení všech detailů dle výkresové dokumentace 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
P | 61 | 612131300 |  | Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený strojně | M2 | 64.89 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený strojně celoplošně stěn
VV |  |  |  | Výpenný postřik soklových panelů dle přílohy č. 2.004, 2.005, 2.006, TZ '---------------' (27.200+12.100)*2*(0.500+0.300)=62.880 [A] Mezisoučet: A=62.880 [B] odečet otvorů -3.500*(0.500+0.300)=-2.800 [C] -1.000*(0.500*0.300)=-0.150 [D] Mezisoučet: C+D=-2.950 [E] ostění 0.250*2*(0.500+0.300)=0.400 [F] 0.400*3*2*(0.500+0.300)=1.920 [G] 0.250*3*2*(0.500+0.300)=1.200 [H] 0.150*2*6*(0.500+0.300)=1.440 [I] Mezisoučet: F+G+H+I=4.960 [J] Celkem: A+C+D+F+G+H+I=64.890 [K]
TS
P | 62 | 612142001 |  | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | M2 | 64.89 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
VV |  |  |  | Součást vápenné omítky výměra viz pol. č. 612131300 64.890=64.890 [A] Celkem: A=64.890 [B]
TS
P | 63 | 612311141 |  | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | M2 | 64.89 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn
VV |  |  |  | Vápenná omítka výměra viz pol. č. 612131300 64.890=64.890 [A] Celkem: A=64.890 [B]
TS
P | 64 | 612311191 |  | Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | M2 | 64.89 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn
VV |  |  |  | Vápenná omítka výměra viz pol. č. 612131300 64.890=64.890 [A] Celkem: A=64.890 [B]
TS
P | 65 | 622151001 |  | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn | M2 | 105.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn
VV |  |  |  | Penetrace podkladu výměra viz položka č. 713131143 '------------' 105.300=105.300 [A] Celkem: A=105.300 [B]
TS
P | 66 | 622531032 |  | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn | M2 | 105.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn
VV |  |  |  | Silikonová omítka tl. 3 mm výměra viz položka č. 713131143 '------------' 105.300=105.300 [A] Celkem: A=105.300 [B]
TS
P | 67 | 631311125 |  | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | M3 | 32.912 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25
VV |  |  |  | Betonová mazanina tl. 100 mm dle přílohy č. 2.002, 2.003, 2.005, 2.006, TZ '------------' 27.200*12.100*0.100=32.912 [A] Celkem: A=32.912 [B]
TS
P | 68 | 631319206 |  | Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 40 kg/m3 | M3 | 32.912 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 40 kg/m3
VV |  |  |  | výměra viz položka č. 631311125 '---------' 32.912=32.912 [A] Celkem: A=32.912 [B]
TS
P | 69 | 634112112 |  | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm | M | 62.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm
VV |  |  |  | Obvodová dilatace mazaniny dle přílohy č. 2.002, 2.003, 2.005 2.006, TZ '-------------' (27.200+12.100)*2=78.600 [A] Mezisoučet: A=78.600 [B] odečet otvorů -3.500*6=-21.000 [C] -1.000*1=-1.000 [D] Mezisoučet: C+D=-22.000 [E] ostění 0.250*2=0.500 [F] 0.400*3*2=2.400 [G] 0.250*3*2=1.500 [H] 0.150*2*6=1.800 [I] Mezisoučet: F+G+H+I=6.200 [J] Celkem: A+C+D+F+G+H+I=62.800 [K]
TS
SD |  | 711 |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
P | 70 | 11163152 |  | lak hydroizolační asfaltový | T | 0.055 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | lak hydroizolační asfaltový
VV |  |  |  | viz položky č. 711111002 a 711112002 '---------------' 711111002 57.378=57.378 [A] 711112002 125.760=125.760 [B] Celkem: A+B=183.138 [C] C * 0.0003Koeficient množství=0.055 [D]
TS
P | 71 | 11163153 |  | emulze asfaltová penetrační | litr | 170.136 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | emulze asfaltová penetrační
VV |  |  |  | viz pol. č. 71111101 a 711112001 uvažovaná spotřeba 0,4l/m2 '------------------' 711111001 318.240=318.240 [A] 711112001 107.100=107.100 [B] Celkem: A+B=425.340 [C] C * 0.4Koeficient množství=170.136 [D]
TS
P | 72 | 62857040 |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0m | M2 | 1038.68 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
VV |  |  |  | viz pol. č. 71111101 a 711112001 '------------------' 711111001 318.240*2=636.480 [A] 711112001 107.100*2=214.200 [B] Celkem: A+B=850.680 [C] C * 1.221Koeficient množství=1 038.680 [D]
TS
P | 73 | 711111001 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | M2 | 318.24 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
VV |  |  |  | Provedení hydroizolačního souvrství základové desky dle přílohy č. 2.002, 2.003, 2.005 2.006, TZ '---------------------------' 11.700*27.200=318.240 [A] Mezisoučet: A=318.240 [B] Celkem: A=318.240 [C]
TS
P | 74 | 711111002 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým | M2 | 77.898 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým
VV |  |  |  | Hydroizolace soklových panelů viz příloha č. 2.009, 2.004, TZ '-----------------' (27.200+12.100)*2*(0.530+0.200)=57.378 [A] Mezisoučet: A=57.378 [B] '-----------------' Hydroizolace základových patek/hlavic pilot viz příloha č. 2.009, 2.004, TZ '-----------------' 1.200*1.200*8=11.520 [C] 1.500*1.500*4=9.000 [D] Mezisoučet: C+D=20.520 [E] Celkem: A+C+D=77.898 [F]
TS
P | 75 | 711112001 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | M2 | 107.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
VV |  |  |  | Provedení hydroizolačního souvrství základové desky dle přílohy č. 2.002, 2.003, 2.005 2.006, TZ '---------------------------' (12.300+27.800)*2*1.500=120.300 [A] Mezisoučet: A=120.300 [B] odečet otvorů -3.500*0.600*6=-12.600 [C] -1.000*0.600*1=-0.600 [D] Mezisoučet: C+D=-13.200 [E] Celkem: A+C+D=107.100 [F]
TS
P | 76 | 711112002 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým | M2 | 219.36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým
VV |  |  |  | Hydroizolace soklových panelů viz příloha č. 2.009, 2.004, TZ '-----------------' (27.200+12.100)*2*(1.250+0.350)=125.760 [A] '-----------------' Hydroizolace základových patek/hlavic pilot viz příloha č. 2.009, 2.004, TZ '-----------------' (1.200*1.500*4)*8=57.600 [B] 1.500*1.500*4*4=36.000 [C] Mezisoučet: A+B+C=219.360 [D] Celkem: A+B+C=219.360 [E]
TS
P | 77 | 711141559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | M2 | 636.48 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
VV |  |  |  | Provedení hydroizolačního souvrství základové desky dle přílohy č. 2.002, 2.003, 2.005 2.006, TZ '---------------------------' 11.700*27.200*2=636.480 [A] Celkem: A=636.480 [B]
TS
P | 78 | 711142559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | M2 | 214.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
VV |  |  |  | Provedení hydroizolačního souvrství základové desky dle přílohy č. 2.002, 2.003, 2.005 2.006, TZ '---------------------------' (12.300+27.800)*2*1.500*2=240.600 [A] Mezisoučet: A=240.600 [B] odečet otvorů -3.500*0.600*6*2=-25.200 [C] -1.000*0.600*1*2=-1.200 [D] Mezisoučet: C+D=-26.400 [E] Celkem: A+C+D=214.200 [F]
TS
P | 79 | 998711101 |  | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | T | 5.551 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS
P | 80 | R71199080 |  | Provedení veškerých detailů izolací proti vodě vč. jištění, zpětných spojů, prostupú, podložek pod terčíky, opracování, límců, přírub apod.; D+M komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů izolací proti vodě vč. jištění, zpětných spojů, prostupú, podložek pod terčíky, opracování, límců, přírub apod.; D+M komplet
VV |  |  |  | Zhotovení všech detailů dle výkresové dokumentace 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
SD |  | 712 |  | Povlakové krytiny
P | 81 | 712361705 |  | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji | M2 | 387.069 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji
VV |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střechy dle přílohy č. 2.005, 2.006, 2.007, TZ '-------------' Vodorovná část 5.550*2*29.200=324.120 [A] Mezisoučet: A=324.120 [B] vytažení pod atikový plech (0.410+0.960+0.220+0.135)*27.200=46.920 [C] 11.700*(0.960+0.410)=16.029 [D] Mezisoučet: C+D=62.949 [E] Celkem: A+C+D=387.069 [F]
TS
P | 82 | 998712101 |  | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m | T | 0.234 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS
P | 83 | R2832901 |  | fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) s nakašírovanou textilií tl. 1,5 mm | M2 | 445.129 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) s nakašírovanou textilií tl. 1,5 mm
VV |  |  |  | Výměra viz položka č. 712341559 '------------' 387.069=387.069 [A] Celkem: A=387.069 [B] B * 1.15Koeficient množství=445.129 [C]
TS
P | 84 | R71299010 |  | Provedení veškerých detailů povlakových krytin (zesílení, překrytí spár, zesílení koutů, rohů, hran, zesílení kolem chrličů, pojistných pořepadů, zpětné spoje a | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů povlakových krytin (zesílení, překrytí spár, zesílení koutů, rohů, hran, zesílení kolem chrličů, pojistných pořepadů, zpětné spoje apod.) .; D+M komplet
VV |  |  |  | Zhotovení všech detailů dle výkresové dokumentace 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
SD |  | 713 |  | Izolace tepelné
P | 85 | 28376442 |  | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA ?=0,035 tl 80mm | M2 | 107.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA ?=0,035 tl 80mm
VV
TS
P | 86 | 713131143 |  | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | M2 | 107.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením
VV |  |  |  | Montáž tepelné izolace soklu viz příloha č. 2.005, 2.008, 2.009, TZ viz výměra položky č. 711112001 '------------' 107.100=107.100 [A] Celkem: A=107.100 [B]
TS
P | 87 | 998713101 |  | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | T | 0.906 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS
P | 88 | R71399080 |  | Provedení veškerých detailů tepelných izolací vč. jištění, zpětných spojů, prostupú, podložek pod terčíky, opracování, límců, přírub apod.; D+M komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů izolací proti vodě vč. jištění, zpětných spojů, prostupú, podložek pod terčíky, opracování, límců, přírub apod.; D+M komplet
VV |  |  |  | Zhotovení všech detailů dle výkresové dokumentace 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
SD |  | 764 |  | Konstrukce klempířské
P | 89 | 998764101 |  | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | T | 0.744 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS
P | 90 | R76402KL01 |  | Oplechování atiky vč. kotevního příslušenství, podkladních konstrukčních vrstev a povrchové úpravy, D+M komplet | M | 62 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování atiky vč. kotevního příslušenství, podkladních konstrukčních vrstev a povrchové úpravy, D+M komplet
VV |  |  |  | Oplechování atiky viz výkaz klempířských výrobků '--------------' 62=62.000 [A] Celkem: A=62.000 [B]
TS
P | 91 | R764320710 |  | Lapač střešních naplavenin DN 150 vč. podkladních vrstev a napojení na svod a kanalizaci, D+M komplet | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lapač střešních naplavenin DN 150 vč. podkladních vrstev a napojení na svod a kanalizaci, D+M komplet
VV |  |  |  | Lapač střešních naplavenin (gajgr) dle přílohy č. 2.009, 2.004, TZ '----------' 8=8.000 [A] Celkem: A=8.000 [B]
TS
P | 92 | R76432KL03 |  | Vyhřívaný střešní chrlič DN100 s integrovanou PVC manžetou, samoregulační ohřev vč. odvoňovacího potrubí dl. 11,7m PVC-KG a napojení do svodu, D+M komplet | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyhřívaný střešní chrlič DN100 s integrovanou PVC manžetou, samoregulační ohřev vč. odvoňovacího potrubí dl. 11,7m PVC-KG a napojení do svodu, D+M komplet
VV |  |  |  | Vyhřívaný střešní chrlič viz výkaz prvků PSV KL.3 '----------' 8=8.000 [A] Celkem: A=8.000 [B]
TS
P | 93 | R76432KL04 |  | Pojistný přepad DN100 s integrovanou PVC manžetou vč. odvoňovacího potrubí PVC-KG a napojení do svodu, ochranné mřížky, oplechování, D+M komplet | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pojistný přepad DN100 s integrovanou PVC manžetou vč. odvoňovacího potrubí PVC-KG a napojení do svodu, ochranné mřížky, oplechování, D+M komplet
VV |  |  |  | Vyhřívaný střešní chrlič viz výkaz prvků PSV KL.4 '----------' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 94 | R76432KL06 |  | Odtokový žlab z pozinkované oceli+ 60 mm izolace z MW, vč. povrchové úpravy, D+M komplet | M | 24 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odtokový žlab z pozinkované oceli+ 60 mm izolace z MW, vč. povrchové úpravy, D+M komplet
VV |  |  |  | Vyhřívaný střešní chrlič viz výkaz prvků PSV KL.6 '----------' 2*12=24.000 [A] Celkem: A=24.000 [B]
TS
P | 95 | R76432KL07 |  | Protidešťová žaluzie 620x435 mm z eloxovaného hliníku, vč. povrchové úpravy, D+M komplet | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie 620x435 mm z eloxovaného hliníku, vč. povrchové úpravy, D+M komplet
VV |  |  |  | Vyhřívaný střešní chrlič viz výkaz prvků PSV KL.7 '----------' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 96 | R76432KL07a |  | Zádržný a záchytný systém proti pádu z výšky a do hloubky vč. revize,štítku, montážního lana, prostupů přes střešní kci s utěsněním, setů pro údržbu, skříňka pr | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zádržný a záchytný systém proti pádu z výšky a do hloubky vč. revize,štítku, montážního lana, prostupů přes střešní kci s utěsněním, setů pro údržbu, skříňka pro uložení OOPP; D+M komplet
VV |  |  |  | Záchytný systém proti pádu viz výkaz prvků PSV - KL.07 '--------' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 97 | R76452KL02 |  | Svody hranaté 150x150 mm včetně objímek, kolen, odskoků z pozinkovaného plechu vč. tvarovek, povrchové úpravy, D+M komplet | M | 54 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Svody hranaté 150x150 mm včetně objímek, kolen, odskoků z pozinkovaného plechu vč. tvarovek, povrchové úpravy, D+M komplet
VV |  |  |  | Svod hliníkový kulatý viz výkaz prvků PSV KL.02 54=54.000 [A] Celkem: A=54.000 [B]
TS
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 98 | 767995111 |  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg | KG | 13.986 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
VV |  |  |  | Montáž části konstrukce pro vynesení panelů obvodového pláště, oken, dveří a vrat dle přílohy č. 2.005 - výkaz vodorovné a svislé oceli '-----------' 120/60/30.300*6*7.77=13.986 [A] Celkem: A=13.986 [B]
TS
P | 99 | 767995112 |  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg | KG | 93.24 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg
VV |  |  |  | Montáž části konstrukce pro vynesení panelů obvodového pláště, oken, dveří a vrat dle přílohy č. 2.005 - výkaz vodorovné a svislé oceli '-----------' 120/60/3 dl. 1,000 mm 1.000*12*7.77=93.240 [A] Celkem: A=93.240 [B]
TS
P | 100 | 767995113 |  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg | KG | 24.864 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg
VV |  |  |  | Montáž části konstrukce pro vynesení panelů obvodového pláště, oken, dveří a vrat dle přílohy č. 2.005 - výkaz vodorovné a svislé oceli '-----------' 120/60/3 dl. 1,600 mm 1.600*2*7.77=24.864 [A] Celkem: A=24.864 [B]
TS
P | 101 | 767995114 |  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg | KG | 1550.084 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg
VV |  |  |  | Montáž části konstrukce pro vynesení panelů obvodového pláště, oken, dveří a vrat dle přílohy č. 2.005 - výkaz vodorovné a svislé oceli '-----------' HEB 180 dl. 0,690 mm 0.690*51.20*4 =141.312 [A] HEB 180 dl. 0,970 mm 0.970*51.20*4=198.656 [B] HEA 180 dl. 1,800 mm 1.800*19.70*16=567.360 [C] 120/60/3 dl. 3100 mm - materiál viz položka č. R145010 3.100*7.77*1=24.087 [D] 120/80/3 dl. 3640 mm 3.640*8.69*2=63.263 [E] 120/80/3 dl. 3740 mm 3.740*8.69*10=325.006 [F] 120/100/3 dl. 4000 mm4.000*9.60*6=230.400 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 550.084 [H]
TS
P | 102 | 767995115 |  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg | KG | 6652.176 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg
VV |  |  |  | Montáž části konstrukce pro vynesení panelů obvodového pláště, oken, dveří a vrat dle přílohy č. 2.005 - výkaz vodorovné a svislé oceli '-----------' HEB 180 dl. 1170 mm - materiál v položce č. R1301070 1.170*51.20*4 =239.616 [A] UPE 200 dl. 3500 mm 3.500*22.80*10=798.000 [B] UPE 200 dl. 3900 mm 3.900*22.80*10=889.200 [C] UPE 200 dl. 4000 mm 4.000*22.80*50=4 560.000 [D] 120/120/4 dl. 4000 mm4.000*13.78*3=165.360 [E] Celkem: A+B+C+D+E=6 652.176 [F]
TS
P | 103 | 767995116 |  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg | KG | 535.496 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg
VV |  |  |  | Montáž části konstrukce pro vynesení panelů obvodového pláště, oken, dveří a vrat dle přílohy č. 2.005 - výkaz vodorovné a svislé oceli '-----------' HEB 140 dl. 5420 mm 5.420*24.70*4 =535.496 [A] Celkem: A=535.496 [B]
TS
P | 104 | 998767101 |  | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | T | 919.125 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS
P | 105 | R1301070 |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180 vč. povrchové úpravy | T | 0.638 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180 vč. povrchové úpravy
VV |  |  |  | Materiál části konstrukce pro vynesení panelů obvodového pláště, oken, dveří a vrat dle přílohy č. 2.005 - výkaz vodorovné a svislé oceli '-----------' HEB 180 dl. 0,690 mm 0.690*51.20*4 *0.001=0.141 [A] HEB 180 dl. 0,970 mm 0.970*51.20*4*0.001=0.199 [B] HEB 180 dl. 1170 mm - materiál v položce č. R1301070 1.170*51.20*4*0.001=0.240 [C] Celkem: A+B+C=0.580 [D] D * 1.1Koeficient množství=0.638 [E]
TS
P | 106 | R1301080 |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 vč. povrchové úpravy | T | 0.589 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 vč. povrchové úpravy
VV |  |  |  | Materiál části konstrukce pro vynesení panelů obvodového pláště, oken, dveří a vrat dle přílohy č. 2.005 - výkaz vodorovné a svislé oceli '-----------' HEB 140 dl. 5420 mm 5.420*24.70*4*0.001=0.535 [A] Celkem: A=0.535 [B] B * 1.1Koeficient množství=0.589 [C]
TS
P | 107 | R1301090 |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200 vč. povrchové úpravy | T | 6.872 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200 vč. povrchové úpravy
VV |  |  |  | Materiál části konstrukce pro vynesení panelů obvodového pláště, oken, dveří a vrat dle přílohy č. 2.005 - výkaz vodorovné a svislé oceli '-----------' UPE 200 dl. 3500 mm 3.500*22.80*10*0.001=0.798 [A] UPE 200 dl. 3900 mm 3.900*22.80*10*0.001=0.889 [B] UPE 200 dl. 4000 mm 4.000*22.80*50*0.001=4.560 [C] Celkem: A+B+C=6.247 [D] D * 1.1Koeficient množství=6.872 [E]
TS
P | 108 | R1301180 |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180 vč. povrchové úpravy | T | 0.624 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180 vč. povrchové úpravy
VV |  |  |  | Materiál části konstrukce pro vynesení panelů obvodového pláště, oken, dveří a vrat dle přílohy č. 2.005 - výkaz vodorovné a svislé oceli '-----------' UPE 180 dl. 1800 mm 1.800*19.70*16*0.001=0.567 [A] Celkem: A=0.567 [B] B * 1.1Koeficient množství=0.624 [C]
TS
P | 109 | R1455010 |  | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 120x60x3mm vč. povrchové úpravy | T | 0.172 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 120x60x3mm vč. povrchové úpravy
VV |  |  |  | Montáž části konstrukce pro vynesení panelů obvodového pláště, oken, dveří a vrat dle přílohy č. 2.005 - výkaz vodorovné a svislé oceli '-----------' 120/60/3 dl. 300 mm0.300*6*7.77*0.001=0.014 [A] 120/60/3 dl. 1000 mm 1.000*12*7.77*0.001=0.093 [B] 120/60/3 dl. 1,600 mm 1.600*2*7.77*0.001=0.025 [C] 120/60/3 dl. 3100 mm 3.100*7.77*1*0.001=0.024 [D] Celkem: A+B+C+D=0.156 [E] E * 1.1Koeficient množství=0.172 [F]
TS
P | 110 | R1455030 |  | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 120x120x4mm vč. povrchové úpravy | T | 0.182 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 120x120x4mm vč. povrchové úpravy
VV |  |  |  | Materiál části konstrukce pro vynesení panelů obvodového pláště, oken, dveří a vrat dle přílohy č. 2.005 - výkaz vodorovné a svislé oceli '-----------' 120/120/4 dl. 4000 mm4.000*13.78*3*0.001=0.165 [A] Celkem: A=0.165 [B] B * 1.1Koeficient množství=0.182 [C]
TS
P | 111 | R1455040 |  | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 120x80x3mm vč. povrchové úpravy | T | 0.427 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 120x80x3mm vč. povrchové úpravy
VV |  |  |  | Materiál části konstrukce pro vynesení panelů obvodového pláště, oken, dveří a vrat dle přílohy č. 2.005 - výkaz vodorovné a svislé oceli '-----------' 120/80/3 dl. 3640 mm 3.640*8.69*2*0.001=0.063 [A] 120/80/3 dl. 3740 mm 3.740*8.69*10*0.001=0.325 [B] Celkem: A+B=0.388 [C] C * 1.1Koeficient množství=0.427 [D]
TS
P | 112 | R1455050 |  | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 120x100x3mm vč. povrchové úpravy | T | 0.253 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 120x100x3mm vč. povrchové úpravy
VV |  |  |  | Materiál části konstrukce pro vynesení panelů obvodového pláště, oken, dveří a vrat dle přílohy č. 2.005 - výkaz vodorovné a svislé oceli '-----------' 120/100/3 dl. 4000 mm4.000*9.60*6*0.001=0.230 [A] Celkem: A=0.230 [B] B * 1.1Koeficient množství=0.253 [C]
TS
P | 113 | R767490D2 |  | Dveře hliníkové jednokřídlé 1000x2300 mm, plné, zateplené, včetně zárubně, bezpečnostního kování, hliníkového prahu, barevného provedení, D+M komplet | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dveře hliníkové jednokřídlé 1000x2300 mm, plné, zateplené, včetně zárubně, bezpečnostního kování, hliníkového prahu, barevného provedení, D+M komplet
VV |  |  |  | Dveře hliníkové viz příloha č. 2.011 - výkaz dveří '-------------' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 114 | R767490O1 |  | Okno hliníkové 2000x1000 mm otevíravé a sklápěcí se čtyřpolohovou klikou s mikroventilací, otevírací tyčí vnitřním i vnějším parapetem, 5ti komorovým rmámem, D+ | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Okno hliníkové 2000x1000 mm otevíravé a sklápěcí se čtyřpolohovou klikou s mikroventilací, otevírací tyčí vnitřním i vnějším parapetem, 5ti komorovým rmámem, D+M komplet
VV |  |  |  | Okno hliníkové viz příloha č. 2.011 - výkaz oken '-------------' 6=6.000 [A] Celkem: A=6.000 [B]
TS
P | 115 | R7674ZKL5 |  | Výstupový žebřík s ochranným košem, vzdálenost příčlí 280 mm, šířka žebříku 520 mm, výška 8200 mm, ochranný koš výšky 5950 mm, kotvený do fasády vč. povrchové ú | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výstupový žebřík s ochranným košem, vzdálenost příčlí 280 mm, šířka žebříku 520 mm, výška 8200 mm, ochranný koš výšky 5950 mm, kotvený do fasády vč. povrchové úpravy; D+M komplet
VV |  |  |  | Výstupový žebřík barevné provedení dle PD viz výkaz prvků PSV KL5 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 116 | R767540D1 |  | Průmyslová sekční vrata ze sendvičového panelu 3500x4500 mm s vodící lištou z pozinkované oceli, oboustranný zámek s dálkovým spínáním a hřídelovým pohonem, D+M | KPL | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Průmyslová sekční vrata ze sendvičového panelu 3500x4500 mm s vodící lištou z pozinkované oceli, oboustranný zámek s dálkovým spínáním a hřídelovým pohonem, D+M komplet
VV |  |  |  | Průmyslová sekční vrata viz příloha č. 2.011 - výkaz dveří '-------------' 6=6.000 [A] Celkem: A=6.000 [B]
TS
SD |  | 777 |  | Podlahy lité
P | 117 | 777111111 |  | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | M2 | 329.12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí
VV |  |  |  | Polyuretanová stěrka podlahy - dle sklaby S1 - příprava podkladu dle přílohy č. 2.002, 2.003, 2.005 2.006, TZ '-------------' 27.200*12.100=329.120 [A] Celkem: A=329.120 [B]
TS
P | 118 | 777111123 |  | Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy | M2 | 329.12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní
VV |  |  |  | Polyuretanová stěrka podlahy - dle sklaby S1 - příprava podkladu dle přílohy č. 2.002, 2.003, 2.005 2.006, TZ '-------------' 27.200*12.100=329.120 [A] Celkem: A=329.120 [B]
TS
P | 119 | 777131113 |  | Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad | M2 | 329.12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí
VV |  |  |  | Polyuretanová stěrka podlahy - dle sklaby S1 - příprava podkladu dle přílohy č. 2.002, 2.003, 2.005 2.006, TZ '-------------' 27.200*12.100=329.120 [A] Celkem: A=329.120 [B]
TS
P | 120 | 777621121 |  | Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy | M2 | 329.12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Krycí nátěr podlahy průmyslový polyuretanový
VV |  |  |  | Polyuretanová stěrka podlahy - dle sklaby S1 - krycí vrstva dle přílohy č. 2.002, 2.003, 2.005 2.006, TZ '-------------' 27.200*12.100=329.120 [A] Celkem: A=329.120 [B]
TS
P | 121 | 777622101 |  | Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy | M2 | 329.12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný
VV |  |  |  | Polyuretanová stěrka podlahy - dle sklaby S1 - krycí vrstva dle přílohy č. 2.002, 2.003, 2.005 2.006, TZ '-------------' 27.200*12.100=329.120 [A] Celkem: A=329.120 [B]
TS
P | 122 | 777911111 |  | Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl | M | 62.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé
VV |  |  |  | Polyuretanová stěrka podlahy - dle sklaby S1 - krycí vrstva dle přílohy č. 2.002, 2.003, 2.005 2.006, TZ '-------------' (27.200+12.100)*2=78.600 [A] Mezisoučet: A=78.600 [B] odečet otvorů -3.500*6=-21.000 [C] -1.000*1=-1.000 [D] Mezisoučet: C+D=-22.000 [E] ostení 0.250*2=0.500 [F] 0.400*3*2=2.400 [G] 0.250*3*2=1.500 [H] 0.150*2*6=1.800 [I] Mezisoučet: F+G+H+I=6.200 [J] Celkem: A+C+D+F+G+H+I=62.800 [K]
TS
P | 123 | 998777101 |  | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m | T | 0.802 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS
P | 124 | R77799050 |  | Provedení veškerých detailů litých podlah vč. jištění, prostupú, opracování, spojů, přírub, zádveří apod.; D+M komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů povlakových podlah vč. jištění, prostupú, opracování, spojů, přírub apod.; D+M komplet
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
SD |  | 783 |  | Dokončovací práce - nátěry
P | 125 | 783826625 |  | Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 | M2 | 105.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3
VV |  |  |  | Hydrofobizační nátěr do výšky 500 mm od terénu dle přílohy č. 2.005 výměra viz položka č. 622531032 '-----------' 105.300=105.300 [A] Celkem: A=105.300 [B]
TS
SD |  | 784 |  | Dokončovací práce - malby a tapety
P | 126 | 784111001 |  | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | M2 | 64.89 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | výměra viz položky č. 611131300 '----------' 611131300 64.890=64.890 [A] Celkem: A=64.890 [B]
TS
P | 127 | 784111011 |  | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m | M2 | 64.89 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | výměra viz položky č. 611131300 '----------' 611131300 64.890=64.890 [A] Celkem: A=64.890 [B]
TS
P | 128 | 784181101 |  | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | M2 | 64.89 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | výměra viz položky č. 611131300 '----------' 611131300 64.890=64.890 [A] Celkem: A=64.890 [B]
TS
P | 129 | 784211101 |  | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | M2 | 64.89 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | výměra viz položky č. 611131300 '----------' 611131300 64.890=64.890 [A] Celkem: A=64.890 [B]
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 130 | 941221111 |  | Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m | M2 | 656 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m montáž
VV |  |  |  | Montáž venkovního lešení (28.000+13.000)*2*8.000=656.000 [A] Celkem: A=656.000 [B]
TS
P | 131 | 941221811 |  | Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m | M2 | 656 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m demontáž
VV |  |  |  | Demontáž lešení viz položka č. 941221111 656.000=656.000 [A] Celkem: A=656.000 [B]
TS
P | 132 | 949101112 |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | M2 | 329.12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
VV |  |  |  | Pomocné lešení vnitřní 27.200*12.100=329.120 [A] Celkem: A=329.120 [B]
TS
P | 133 | 953312112 |  | Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm | M2 | 18.84 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm
VV |  |  |  | Vložka do svislých dilatačních spar mezi zádkladovou deskou a soklovými prefa panely viz příloha č. 2.009, TZ '----------------------' '-------------' (27.200+12.100)*2=78.600 [A] Mezisoučet: A=78.600 [B] odečet otvorů -3.500*6=-21.000 [C] -1.000*1=-1.000 [D] Mezisoučet: C+D=-22.000 [E] ostění 0.250*2=0.500 [F] 0.400*3*2=2.400 [G] 0.250*3*2=1.500 [H] 0.150*2*6=1.800 [I] Mezisoučet: F+G+H+I=6.200 [J] Celkem: A+C+D+F+G+H+I=62.800 [K] 62.800*0.300=18.840 [L]
TS
P | 134 | 953943211 |  | Osazování hasicího přístroje | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje
VV |  |  |  | viz požárně bezpečnostní řešení '-------------------' PHP práškový s hasicí schopností 183 B 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.
P | 135 | R44932114 |  | přenosný přístroj hasicí ruční práčškový - 183B s držákem na zeď vč. revize a servisu, certifikovaný dle EN3-7, vybavení manometr a držák pro snadné uchycení | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | přenosný přístroj hasicí ruční práčškový - 183B s držákem na zeď vč. revize a servisu, certifikovaný dle EN3-7, vybavení manometr a držák pro snadné uchycení
VV |  |  |  | viz požárně bezpečnostní řešení '-------------------' PHP práškový s hasicí schopností 183 B 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 136 | R94122120 |  | Pronájem lešení po dobu realizace výstavby objektu, dovoz a odvoz, odborná prohlídka, manipulace, D+M komplet | M2 | 656 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pronájem lešení po dobu realizace výstavby objektu, dovoz a odvoz, odborná prohlídka, manipulace, D+M komplet
VV |  |  |  | Pronájem lešení po dobu realizace výstavby objektu, dovoz a odvoz, odborná prohlídka, manipulace viz položka č. 941221111 656.000=656.000 [A] Celkem: A=656.000 [B]
TS
SD |  | 95 |  | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
P | 137 | R95290112 |  | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | M2 | 329.12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
VV |  |  |  | viz příloha č. 2.005 - půdorysné rozměry objektu 27.200*12.100=329.120 [A] Celkem: A=329.120 [B]
TS |  |  |  | 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.
P | 138 | R95554065 |  | Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a služb | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 139 | R97500165 |  | Výstražné a bezpečnostní tabulky dle PD (rozhodující pro soupis prací a dodávek je výkresová dokumentace); D+M komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výstražné a bezpečnostní tabulky dle PD (rozhodující pro soupis prací a dodávek je výkresová dokumentace); D+M komplet
VV |  |  |  | dle požárně bezpečnostního řešení 1=1.000 [A]
TS
P | 140 | R97500170 |  | Ucpávky protipožární, proti tlakové vodě, kombinace protipožární a proti tlakové vodě dle PD; D+M komplet včetně údržby v letech | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ucpávky protipožární, proti tlakové vodě, kombinace protipožární a proti tlakové vodě dle PD; D+M komplet včetně údržby v letech
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 141 | R97500175 |  | Zádržný a záchytný systém proti pádu z výšky a do hloubky vč. revize, montážního lana, prostupů přes střešní kci s utěsněním; D+M komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zádržný a záchytný systém proti pádu z výšky a do hloubky vč. revize, montážního lana, prostupů přes střešní kci s utěsněním; D+M komplet
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 142 | R97500180 |  | Ochrana stavby před účinky bludných proudů, uzemnění vč. výchozí revize, dokumentace skutečného provedení, realizační projektové dokumentace, autorského dozoru, | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana stavby před účinky bludných proudů, uzemnění vč. výchozí revize, dokumentace skutečného provedení, realizační projektové dokumentace, autorského dozoru, měření vlivu bludných proudů v průběhu a po dokončení stavby; D+M komplet
VV |  |  |  | položka obsahuje: '---------------------' zemnící pásek FeZn 30x4 mm, vývody uzemnění z kalichů, propojení na prefabrikované konstrukce teplem smrštitelná trubice s lepidlem (středněstěnná) na pásek FeZn 30x4 mm, zasmrštění Svar 100 mm jednostranný, provaření výztuže - vývody z pilot, prpovaření výztuže kalichů a základových pasů, skryté svody ve vybraných sloupech (stěná pomocný bodový svar dle TP 124, provaření výztuže základových pasů a kalichů Příložky ve tvaru ,,L' zbytková výztuž průměru min. 12 mm C.R.M. vývody z provařované výztuže průchodka uzemnění hydroizolaci na střeše např. Fatrafol TWUT 11/300 nebo SIKA 424568 pružný vodič YY 50mm2 zakončený kabelovým okem pro připojení ocelové příhradové konstrukce, šrouby M10, pérové podložky proti povolení, připojení Měření uzemňovací soustavy dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a ČSN EN 62 305-3 ed.2 Drobný materiál, značení uzemnění , číslování vývodů Výchozí revize uzemňovací soustavy Dokumentace skutečného provedení Realizační projektová dokumentace Autorský dozor měření vlivu bludných proudů v průběhu stavby dle SR 5/7 (S) a TP 124 měření vlivu bludných proudů po dokončení stavby včetně vypracování závěrečné zprávy DEMZ dle SR 5/7 (S) a TP 124 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 143 | R97500185 |  | Dílenská a výrobní domumentace (pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů, dokumen | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dílenská a výrobní domumentace (pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů, dokumentace zdolávání požárů, montážní dokumentace apod.)
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 144 | R015111 | 901 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 2426.939 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | Poplatek za likvidací odpadu - zemina z výkopu jámy (1371.428-375.246)*2.050=2 042.173 [A] Mezisoučet: A=2 042.173 [B] Poplatek za likvidací odpadu - zemina z výkopu jámy 3.14159265359*0.250^2*149.5*2.050=60.176 [C] 3.14159265359*0.450^2*64*2.050=83.466 [D] 3.14159265359*1.200^2*26*2.050=241.124 [E] Mezisoučet: C+D+E=384.766 [F] Celkem: A+C+D+E=2 426.939 [G]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## D.2.2_D.2.2.1_SO 04_SO 04.42
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 04.42 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní objekty budov |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 04 |  | Novostavba garáží
O3 | Rozpočet: | SO 04.42 |  | Vzduchotechnika
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | D1 |  | Zařízení č.1 - Větrání garáže
P | 1 | R04VZT1.01 |  | Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, 600x350 mm, průtok 1050 m3/h při 600 Pa, m=26,3 kg, včetně 2ks pružných manžet, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, 600x350 mm, průtok 1050 m3/h při 600 Pa, m=26,3 kg, včetně 2ks pružných manžet, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_001 Pudorys 1.NP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_001 Pudorys 1.NP 1
P | 2 | R04VZT1.02 |  | Uzavírací těsná klapka s přípravou na servopohon 230 V s havarijní funkcí, 500x200mm, ovládaná ON/OFF, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací těsná klapka s přípravou na servopohon 230 V s havarijní funkcí, 500x200mm, ovládaná ON/OFF, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_001 Pudorys 1.NP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_001 Pudorys 1.NP 1
P | 3 | R04VZT1.03 |  | Uzavírací těsná klapka s přípravou na servopohon 230 V s havarijní funkcí, 500x315mm, ovládaná ON/OFF, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací těsná klapka s přípravou na servopohon 230 V s havarijní funkcí, 500x315mm, ovládaná ON/OFF, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_001 Pudorys 1.NP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_001 Pudorys 1.NP 1
P | 4 | R04VZT1.04 |  | Protidešťová žaluzie 500x315, pozink., vč. síta a rámu, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie 500x315, pozink., vč. síta a rámu, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_001 Pudorys 1.NP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_001 Pudorys 1.NP 1
P | 5 | R04VZT1.05 |  | Výfukový kus se sítí proti vlétnutí ptactva a hmyzu 500x200, pozink., D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výfukový kus se sítí proti vlétnutí ptactva a hmyzu 500x200, pozink., D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_002 Pudorys strechy 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_002 Pudorys strechy 1
P | 6 | R04VZT1.06 |  | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_001 Pudorys 1.NP 6 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_001 Pudorys 1.NP 6
P | 7 | R04VZT1.07 |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do potrubí, 225 x 145, atyp., komfortní, regulace R1, D+M | KS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková přívodní 1-řadá do potrubí, 225 x 145, atyp., komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_001 Pudorys 1.NP 7 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_001 Pudorys 1.NP 7
P | 8 | R04VZT1.08 |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do potrubí, 225 x 145, atyp., komfortní, regulace R1, D+M | KS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do potrubí, 225 x 145, atyp., komfortní, regulace R1, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_001 Pudorys 1.NP 7 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_001 Pudorys 1.NP 7
P | 9 | R04VZT1.09 |  | Regulační klapka těsná 225x200, ovl. ruční, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 225x200, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_001 Pudorys 1.NP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_001 Pudorys 1.NP 1
P | 10 | R04VZT1.10 |  | Regulační klapka těsná 200x200, ovl. ruční, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 200x200, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_001 Pudorys 1.NP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_001 Pudorys 1.NP 1
P | 11 | R04VZT1.11 |  | Regulační klapka těsná 150x80, ovl. ruční, D+M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka těsná 150x80, ovl. ruční, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_001 Pudorys 1.NP 3 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_001 Pudorys 1.NP 3
P | 12 | R04VZT1.12 |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M | M2 | 71 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_001 Pudorys 1.NP, D_2_2_1_SO04_42_2_002 Pudorys strechy 71 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_001 Pudorys 1.NP, D_2_2_1_SO04_42_2_002 Pudorys strechy 71
P | 13 | R04VZT1.13 |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_001 Pudorys 1.NP 25 s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_001 Pudorys 1.NP 25
P | 14 | R04VZT1.14 |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | M2 | 38 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
VV
TS |  |  |  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_001 Pudorys 1.NP 38 s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO04_42_2_001 Pudorys 1.NP 38
P | 15 | R04VZT1.200 |  | Montážní materiál k z.č. 1 | KG | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montážní materiál k z.č. 1
VV
TS
P | 16 | R04VZT1.201 |  | Zaregulování z.č. 1, koordinace s MaR | HOD | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaregulování z.č. 1, koordinace s MaR
VV
TS
P | 17 | R04VZT1.202 |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 3.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)
VV
TS
P | 18 | R04VZT1.203 |  | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot (% z ceny montáže)
VV
TS
P | 19 | R04VZT1.204 |  | Inženýrská koordinační činnost | HOD | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Inženýrská koordinační činnost
VV
TS
P | 20 | R04VZT1.205 |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | HOD | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu
VV
TS
P | 21 | R04VZT1.206 |  | Zaškolení obsluhy | HOD | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS
P | 22 | R04VZT1.207 |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu
VV
TS
P | 23 | R04VZT1.208 |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení | HOD | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení
VV
TS
P | 24 | R04VZT1.209 |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace
VV
TS
P | 25 | R04VZT1.211 |  | Vypracování provozního řádu | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování provozního řádu
VV
TS

## D.2.2_D.2.2.1_SO 04_SO 04.45
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 04.45 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní objekty budov |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 04 |  | Novostavba garáží
O3 | Rozpočet: | SO 04.45 |  | Novostavba garáží - Měření a regulace
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Měření a regulace: Periferie
P | 1 | R1 |  | Klapkový pohon 24VAC, toč. 3-bod, 7 Nm, havar. fce, 90s/15s, 2x konc. kontakty | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Klapkový pohon 24VAC, toč. 3-bod, 7 Nm, havar. fce, 90s/15s, 2x konc. kontakty
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 2 | R2 |  | Detektor CO, 4-20mA, 24VDC | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Detektor CO, 4-20mA, 24VDC
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu - kalibrace a počáteční nastavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 3 | R3 |  | Servisní vypínač 3-pólový 10A černá/šedá, IP65 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Servisní vypínač 3-pólový 10A černá/šedá, IP65
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 4 | R4 |  | Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 5 | R5 |  | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu - připojovací sondy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 6 | R6 |  | Akustická houkačka, trvalý tón, 230VAC, IP43, 90dB | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Akustická houkačka, trvalý tón, 230VAC, IP43, 90dB
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 7 | R7 |  | Světelná tabule 725x195x56, 230VAC, 60VA, oboustr. (VYPNOUT MOTOR, OPUSTIT GARÁŽ) | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Světelná tabule 725x195x56, 230VAC, 60VA, oboustr. (VYPNOUT MOTOR, OPUSTIT GARÁŽ)
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 8 | R8 |  | Světelná tabule 725x195x56, 230VAC, 60VA, jednostr. (ZÁKAZ VSTUPU, NEBEZPEČÍ OTRAVY) | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Světelná tabule 725x195x56, 230VAC, 60VA, jednostr. (ZÁKAZ VSTUPU, NEBEZPEČÍ OTRAVY)
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 9 | R9 |  | Sřínka s 1 otvorem pro 1x stiskací, lícující a prosvětlený ovládač, zelený 1 Z + 1 V, 24 V s LED | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sřínka s 1 otvorem pro 1x stiskací, lícující a prosvětlený ovládač, zelený 1 Z + 1 V, 24 V s LED
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství – montáž prvku včetně potřebného montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 2 |  | Měření a regulace: Rozvaděče materiál
P | 10 | R10 |  | Ústředna detektorů plynu, 8 vstupů, 4+1relé, 24VDC | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ústředna detektorů plynu, 8 vstupů, 4+1relé, 24VDC
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství - nastavení přístroje 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 11 | R11 |  | Napájecí spínaný zdroj na DIN, 230VAC/24VDC, 60W, 2.5A | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Napájecí spínaný zdroj na DIN, 230VAC/24VDC, 60W, 2.5A
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 12 | R12 |  | Jistič C10/1,10kA | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Jistič C10/1,10kA
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 13 | R13 |  | Jistič C20/1,10kA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Jistič C20/1,10kA
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 14 | R14 |  | Jistič B6/1,10kA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Jistič B6/1,10kA
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 15 | R15 |  | Pomocný kontakt k jističi, 1Z+1R | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pomocný kontakt k jističi, 1Z+1R
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 16 | R16 |  | Vypínací cívka k jističi, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypínací cívka k jističi, 230V
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 17 | R17 |  | Jistič s proudovým chráničem 30mA, 10A/B, 1+N, 10kA, nezpožď. typ A | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Jistič s proudovým chráničem 30mA, 10A/B, 1+N, 10kA, nezpožď. typ A
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 18 | R18 |  | Zásuvka 230V, 16A, DIN | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zásuvka 230V, 16A, DIN
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 19 | R19 |  | Přepěťová ochrana s VF filtrem,230V,16A, signalizace | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přepěťová ochrana s VF filtrem,230V,16A, signalizace
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 20 | R20 |  | Signálka LED dvoustav., otvor 22mm, 24V zelená/rudá | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Signálka LED dvoustav., otvor 22mm, 24V zelená/rudá
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 21 | R21 |  | Signálka LED, otvor 22mm, 230V rudá | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Signálka LED, otvor 22mm, 230V rudá
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 22 | R22 |  | Signálka LED, otvor 22mm, 230V bílá | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Signálka LED, otvor 22mm, 230V bílá
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 23 | R23 |  | Příchytka pro 2 nulové lišty 16mm2, DIN | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příchytka pro 2 nulové lišty 16mm2, DIN
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 24 | R24 |  | Nulová lišta 16mm2, 63A, 1m | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nulová lišta 16mm2, 63A, 1m
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 25 | R25 |  | Řadová svorka do 4mm2 šedá, šroubová | KUS | 50 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Řadová svorka do 4mm2 šedá, šroubová
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 26 | R26 |  | Poj.odpojovač 1P do 32A vč.pojistky, 100kA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Poj.odpojovač 1P do 32A vč.pojistky, 100kA
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 27 | R27 |  | Svítidlo do rozvaděče s vypínačem, LED, 10W, 230V, vč.příslušenství | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo do rozvaděče s vypínačem, LED, 10W, 230V, vč.příslušenství
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 28 | R28 |  | Kabelový kanál 80x60 (šxv) do rozvaděče, RAL7030, délka 2m | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový kanál 80x60 (šxv) do rozvaděče, RAL7030, délka 2m
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 29 | R29 |  | Kabelový kanál 80x80 (šxv) do rozvaděče, RAL7030, délka 2m | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový kanál 80x80 (šxv) do rozvaděče, RAL7030, délka 2m
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 30 | R30 |  | Trafo 230V/24V 160VA, bezpečnostní ČSN EN 61558 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Trafo 230V/24V 160VA, bezpečnostní ČSN EN 61558
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 31 | R31 |  | Řídící podstanice PLC modulární,100 I/O,BACnet/IP,KNX PL-Link,Modbus RTU 1ch | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Řídící podstanice PLC modulární,100 I/O,BACnet/IP,KNX PL-Link,Modbus RTU 1ch
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' sw práce, tyto činnosti jsou obsaženy v položce 'Výroba sw pro PLC podstanice' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 32 | R32 |  | Modul digitálních vstupů, 16 I/O | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Modul digitálních vstupů, 16 I/O
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 33 | R33 |  | Modul digitálních výstupů, 6 I/O | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Modul digitálních výstupů, 6 I/O
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 34 | R34 |  | Modul univerzálních vstupů, výstupů, 8 I/O, 0-10V | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Modul univerzálních vstupů, výstupů, 8 I/O, 0-10V
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 35 | R35 |  | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 36 | R36 |  | Svodič přepětí, 2 pól, typ2, 230V, vyjímatelný modul, signalizace | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Svodič přepětí, 2 pól, typ2, 230V, vyjímatelný modul, signalizace
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 37 | R37 |  | Rázová oddělovací tlumivka 16A | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rázová oddělovací tlumivka 16A
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 38 | R38 |  | Ovladač stiskací s návratem, O22, modrá | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ovladač stiskací s návratem, O22, modrá
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 39 | R39 |  | Hřibové tlačítko s mžikovou funkcí, rudá, O40, O22, 1 NO + 1 NC | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hřibové tlačítko s mžikovou funkcí, rudá, O40, O22, 1 NO + 1 NC
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 40 | R40 |  | Pom.relé 24VAC, 8A, 2P, 4kV, vč.patice pro relé, 2kont. | KUS | 11 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pom.relé 24VAC, 8A, 2P, 4kV, vč.patice pro relé, 2kont.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 41 | R41 |  | Nástěnná skříň, oceloplechová, IP55, 800x1200x300, vč. příslušenství | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nástěnná skříň, oceloplechová, IP55, 800x1200x300, vč. příslušenství
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: montáž, montáž je obsažena v položce 'výroba rozvaděče' 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 3 |  | Měření a regulace: kabeláž
P | 42 | R42 |  | Kabelový žlab 100x60x0.75, s příslušenstvím, perfor., pozink, (metry) | M | 60 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový žlab 100x60x0.75, s příslušenstvím, perfor., pozink, (metry)
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 43 | R43 |  | Nosné konstrukce pro kabelové žlaby vč. veškerého příslušenství, (metry) do 300mm | M | 60 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nosné konstrukce pro kabelové žlaby vč. veškerého příslušenství, (metry) do 300mm
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 44 | R44 |  | Ochranné uzemnění a pospojení neživ.vodivých konstr. souvidejících s instalací MaR (kab.žlaby...) | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochranné uzemnění a pospojení neživ.vodivých konstr. souvidejících s instalací MaR (kab.žlaby...)
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – připojení zařízení vodičem do Cu 16mm2 k zemnícímu vodiči délky do 2m vč. ukončení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 45 | R45 |  | kabel NN: CYA6 | M | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kabel NN: CYA6
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 46 | R46 |  | kabel NN: CYKY_J 3x1,5 | M | 100 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kabel NN: CYKY_J 3x1,5
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 47 | R47 |  | kabel NN: CYKY_J 4x2,5 | M | 45 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kabel NN: CYKY_J 4x2,5
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 48 | R48 |  | kabel datový: FTP 4x2x0,5 | M | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kabel datový: FTP 4x2x0,5
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 49 | R49 |  | kabel sdělovací: JYTY_O 2x1 | M | 180 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kabel sdělovací: JYTY_O 2x1
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 50 | R50 |  | kabel sdělovací: JYTY_O 4x1 | M | 135 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kabel sdělovací: JYTY_O 4x1
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 51 | R51 |  | kabel sdělovací: JYTY_O 7x1 | M | 150 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kabel sdělovací: JYTY_O 7x1
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 52 | R52 |  | Drobný, pomocný a dále nespecifikovaný materiál | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Drobný, pomocný a dále nespecifikovaný materiál
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý pomocný a drobný materiál, včetně veškerého příslušenství a jeho montáže.
SD |  | 4 |  | Měření a regulace: Ostatní náklady
P | 53 | R53 |  | Dílenská výrobní dokumentace | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dílenská výrobní dokumentace
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – výrobní dokumentaci pro výrobu rozvaděčů 2. Položka neobsahuje: X. 3. Způsob měření: Dle dokumentace
P | 54 | R54 |  | Výroba rozvaděče do velikosti 800x1200x300mm | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výroba rozvaděče do velikosti 800x1200x300mm
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – montáž a zapojení přístrojové vybavení ( jističe, stykače, PLC apod.) dle výrobní dokumentace - montáž na místě instalace – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů, drobného elektroinstalačního materiálu nespecifikovaného v dílu 'Rozvaděče:materiál', a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, doložení předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: - dodávku přístrojů - zapojení přívodních kabelů 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 55 | R55 |  | Zapojení 2 až 5-ti žilového kabelu v rozvaděči a na periferii do 4mm2 | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zapojení 2 až 5-ti žilového kabelu v rozvaděči a na periferii do 4mm2
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů a připojením kabelu včetně veškerého příslušentsví - označení kabelu dle výrobní dokumentace na obou koncích - změření kontinuity obvodu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů (zapojených konců) kompletní konstrukce nebo práce.
P | 56 | R56 |  | Zapojení 6 až 12-ti žilového kabelu v rozvaděči a na periferii do 4mm2 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zapojení 6 až 12-ti žilového kabelu v rozvaděči a na periferii do 4mm2
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů a připojením kabelu včetně veškerého příslušentsví - označení kabelu dle výrobní dokumentace na obou koncích - změření kontinuity obvodu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů (zapojených konců) kompletní konstrukce nebo práce.
P | 57 | R57 |  | Výroba sw pro PLC podstanice (DP) | KUS | 35 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výroba sw pro PLC podstanice (DP)
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s výrobou programů pro PLC dle schémat měření 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů DP
P | 58 | R58 |  | Výroba grafiky do vizualizační stanice vč. grafiky pro webové rozhraní | KUS | 35 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výroba grafiky do vizualizační stanice vč. grafiky pro webové rozhraní
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s výrobou grafických stránek pro vizualizační stanici vč. odatování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů DP
P | 59 | R59 |  | Přenos dat ze systému MaR do systému DDTS | KUS | 35 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přenos dat ze systému MaR do systému DDTS
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s přenosem dat z MaR do DDTS - koordinace s dodavatelem DDTS 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů DP
P | 60 | R60 |  | Oživení systému měření a regulace a provedení komplexních zkoušek | KUS | 35 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oživení systému měření a regulace a provedení komplexních zkoušek
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s oživením a odzkoušením zapojení, funkčnosti sw, grafickým zobrazením, funkčnosti grafické centrály atd. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů DP
P | 61 | R61 |  | Revize zařízení vč. předání revizních zpráv | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Revize zařízení vč. předání revizních zpráv
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se agregovaná položka
P | 62 | R62 |  | Dokumentace skutečného provedení | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dokumentaci skutečného provedení - veškeré doklady, dokumenty a osvědčení potřebná pro předání díla - návody k obsluze 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se agregovaná položka
P | 63 | R63 |  | Zaškolení obsluhy | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zaškolení personálu v obsluze systému MaR 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se agregovaná položka
P | 64 | R64 |  | Ostatní náklady, režie, doprava, inženýring atd. | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní náklady, režie, doprava, inženýring atd.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – náklady neuvedené ve VV 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se agregovaná položka
SD |  | 5 |  | Měření a regulace: Odpady
P | 65 | R015621 | 948 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 66 | R015800 | 970 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 15 01 01 PAPÍROVÉ A LEPENKOVÉ OBALY VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 67 | R015810 | 971 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 15 01 02 PLASTOVÉ OBALY VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## D.2.2_D.2.2.1_SO 04_SO 04.46
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 04.46 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní objekty budov |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 04 |  | Novostavba garáží
O3 | Rozpočet: | SO 04.46 |  | Novostavba garáží - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 70 |  | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud
P | 1 | 701001 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) | KUS | 174 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 2 | 702423 |  | KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 200 MM | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – vybourání otvoru z kabelové rýhy do budovy ve zdi z prostého betonu při tloušťce zdi do 90cm – úpravu otvoru a asfaltové izolace zdiva, osazení chráničky, zazdění, začištění a utěsnění otvoru – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – zatěsnění chráničky po montáži vedení 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 3 | 703212 |  | KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM | M | 80 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 4 | 703421 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM | M | 90 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 5 | 703422 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 35 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 6 | 703762 |  | KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 65 - 110MM | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěsňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
SD |  | 74 |  | Silnoproud
P | 7 | 741121 |  | KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ ODBOČNÁ PRÁZDNÁ | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 8 | 741122 |  | KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ ODBOČNÁ SE SVORKOVNICÍ DO 4 MM2 | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 9 | 741171 |  | KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 VČETNĚ PRŮCHODEK PRÁZDNÁ | KUS | 15 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 10 | 741212 |  | SPÍNAČ INSTALAČNÍ JEDNODUCHÝ KOMPLETNÍ NÁSTĚNNÝ - KRYTÍ MIN. IP 44 | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 11 | 741312 |  | ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, NÁSTĚNNÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 12 | 741411 |  | ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 230 V, 16 A | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj v krytu vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 13 | 741723 |  | ČIDLO POHYBOVÉ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zapojení a nastavení přístroje 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 14 | 741D31 |  | HROMOSVODOVÝ VODIČ ALMGSI NA POVRCHU | M | 130 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dělení, spojování – upevnění vč. veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 15 | 741E11 |  | HROMOSVODOVÁ JÍMACÍ TYČ KOVOVÁ VČETNĚ STOJANU/DRŽÁKU DÉLKY DO 3 M | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – upevnění vč. veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 16 | 741I01 |  | SPOJOVÁNÍ A PŘIPOJOVÁNÍ HROMOSVODOVÝCH VODIČŮ | KUS | 30 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – svorku pro spojování, ochranné nátěry – upevnění vč. veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 17 | 742F12 |  | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 75 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 18 | 742G11 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 620 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 19 | 742G12 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 30 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 20 | 742H11 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 120 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 21 | 742H11 | 1 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 60 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 22 | 742K12 |  | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 23 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 130 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 24 | 742L12 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 25 | 742P13 |  | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M | M | 125 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 26 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 27 | 747541 |  | MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 28 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 24 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 29 | 747703 |  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 30 | 747704 |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 31 | 747705 |  | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 32 | R04-46-01 |  | E1 - PŘISAZENÉ LED PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO 54W | KUS | 24 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | E1 - PŘISAZENÉ LED PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO 54W
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 33 | R04-46-02 |  | Rozvaděč RS - NÁSTĚNNÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ, Š.606 V.1253 H.250, KRYTÍ IP 43/20, In=50A, Ik´´<=10kA, PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE, KUSOVĚ Z | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděč RS - NÁSTĚNNÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ, Š.606 V.1253 H.250, KRYTÍ IP 43/20, In=50A, Ik´´<=10kA, PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ VIZ. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE, KUSOVĚ ZKOUŠENÝ ROZVADĚČ
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) - výrobní dokumentace - montáž – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 34 | R04-46-03 |  | POMOCNÝ, DROBNÝ A DÁLE NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | POMOCNÝ, DROBNÝ A DÁLE NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý pomocný a drobný materiál, včetně veškerého příslušenství a jeho montáže.

## D.2.2_D.2.2.1_SO 05_SO 05.01
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 05.01 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní objekty budov |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 05 |  | Stavební úpravy stávajícího objektu CDP
O3 | Rozpočet: | SO 05.01 |  | Architektonicko-stavební řešení
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 113106121 |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a | M2 | 30.86 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy dlažba okapový chodník 'B' 1.15*2.2=2.530 [A] dlažba pod schodištěm 6.24*(4.94-0.4)=28.330 [B] Celkem: A+B=30.860 [C]
TS
P | 2 | 113107124 |  | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o t | M2 | 44.585 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy odstranění asf. komunikace 6.24*(0.6+5.395+0.75)=42.089 [A] kačírek 6.24*0.4=2.496 [B] Celkem: A+B=44.585 [C]
TS
P | 3 | 113151111 |  | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů | M2 | 54 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy podkladní plocha pro lešení 9*6=54.000 [A] Celkem: A=54.000 [B]
TS
P | 4 | 113154124 |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy | M2 | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy odstranění asf. komunikace 15=15.000 [A] Celkem: A=15.000 [B]
TS
P | 5 | 113202111 |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | M | 8.44 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy dlažba okapový chodník 'B' 2.2=2.200 [A] dlažba pod schodištěm 6.24=6.240 [B] Celkem: A+B=8.440 [C]
TS
P | 6 | 115001102 |  | Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150 | M | 35 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy předpoklad 35=35.000 [A] Celkem: A=35.000 [B]
TS
P | 7 | 115101201 |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | HOD | 480 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
VV |  |  |  | 20*24=480.000 [A]
TS
P | 8 | 115101301 |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | DEN | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
VV |  |  |  | 20=20.000 [A]
TS
P | 9 | 131213702 |  | Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných | M3 | 2.859 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
VV |  |  |  | 2.53*1.13=2.859 [A] Celkem: A=2.859 [B]
TS
P | 10 | 132251253 |  | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do | M3 | 59.244 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy (0.6+2*0.5)*(6.24+2*5)*2.28=59.244 [A] Celkem: A=59.244 [B]
TS
P | 11 | 151101201 |  | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m | M2 | 74.054 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy (6.24+2*5)*2.28*2=74.054 [A] Celkem: A=74.054 [B]
TS
P | 12 | 151101211 |  | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | M2 | 74.054 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy (6.24+2*5)*2.28*2=74.054 [A] Celkem: A=74.054 [B]
TS
P | 13 | 151101301 |  | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m | M3 | 59.244 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy (0.6+0.5*2)*(6.24+2*5)*2.28=59.244 [A] Celkem: A=59.244 [B]
TS
P | 14 | 151101411 |  | Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m | M2 | 59.244 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy (0.6+0.5*2)*(6.24+2*5)*2.28=59.244 [A] Celkem: A=59.244 [B]
TS
P | 15 | 162351103 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 84.161 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy odvoz na mezideponii pro zásypy a dovoz zpět na stavbu zásypy 3.627*(1.15-0.545)*2=4.389 [A] 2.53*1.13*2=5.718 [B] (0.6+2*0.5)*(6.24+2*5)*2.28*2=118.487 [C] -0.6*(6.24+2*5)*2.28*2=-44.433 [D] Celkem: A+B+C+D=84.161 [E]
TS
P | 16 | 167151101 |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | M3 | 42.081 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy odvoz na mezideponii pro zásypy a dovoz zpět na stavbu zásypy 3.627*(1.15-0.545)=2.194 [A] 2.53*1.13=2.859 [B] (0.6+2*0.5)*(6.24+2*5)*2.28=59.244 [C] -0.6*(6.24+2*5)*2.28=-22.216 [D] Celkem: A+B+C+D=42.081 [E]
TS
P | 17 | 171251101 |  | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti | M3 | 42.081 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy odvoz na mezideponii pro zásypy a dovoz zpět na stavbu zásypy 3.627*(1.15-0.545)=2.194 [A] 2.53*1.13=2.859 [B] (0.6+2*0.5)*(6.24+2*5)*2.28=59.244 [C] -0.6*(6.24+2*5)*2.28=-22.216 [D] Celkem: A+B+C+D=42.081 [E]
TS
P | 18 | 174111102 |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu | M3 | 5.053 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu
VV |  |  |  | 3.627*(1.15-0.545)=2.194 [A] 2.53*1.13=2.859 [B] Celkem: A+B=5.053 [C]
TS
P | 19 | 174151101 |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 37.028 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy (0.6+2*0.5)*(6.24+2*5)*2.28=59.244 [A] -0.6*(6.24+2*5)*2.28=-22.216 [B] Celkem: A+B=37.028 [C]
TS
P | 20 | R11533 |  | Práce a dodávky spojené s čerpáním vody z výkopů | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Práce a dodávky spojené s čerpáním vody z výkopů
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy čerpání vody 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Položka obsahuje: - hydrogeologcký posudek navržení opatření pro snižování HPV - odvod do recipientu nebo kanalizace - vrty nebo studny - čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky - napojení NN, včetně měření a poplatku za spotřebu - poplatek za vypouštění - způsob měření a kvality vody - výustní objekty - součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení - další pomocné konstrukce a práce
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 21 | 271532212 |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | M3 | 0.725 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
VV |  |  |  | 3.627*0.2=0.725 [A]
TS
P | 22 | 291111111 |  | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm | M3 | 10.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy podkladní plocha pro lešení 9*6*0.2=10.800 [A] Celkem: A=10.800 [B]
TS
P | 23 | 291211111 |  | Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva | M2 | 54 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy podkladní plocha pro lešení 9*6=54.000 [A] Celkem: A=54.000 [B]
TS
P | 24 | 59381008 |  | panel silniční 3,00x1,00x0,18m | KUS | 13.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | panel silniční 3,00x1,00x0,18m
VV
TS
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 25 | 310231025 |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 do P10, tl. zdiva 200 mm | M2 | 7.365 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 do P10, tl. zdiva 200 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy krizový sál (1*2.1)*3+0.25*1.65*2+0.2*1.2=7.365 [A] Celkem: A=7.365 [B]
TS
P | 26 | 310238211 |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou | M3 | 0.576 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy zapravení otvorů pro chladivo 5*3.84*0.2*0.15=0.576 [A] Celkem: A=0.576 [B]
TS
P | 27 | 310278842 |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl. do 300 mm | M3 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl. do 300 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy předpokládané lokální opravy 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 28 | 310279842 |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 mm | M3 | 1.751 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy dozdění parapetů 1.465*(0.9*3+1.285)*0.3=1.751 [A] Celkem: A=1.751 [B]
TS
P | 29 | 317234410 |  | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou | M3 | 0.54 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy '3.30' L60/5 (2*1.6+2*1.4)*0.45*0.2=0.540 [A] Celkem: A=0.540 [B]
TS
P | 30 | 317944321 |  | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 | T | 0.068 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy '3.30' L60/5 (2*1.6+2*1.4)*0.00457=0.027 [A] '2NP' L60/5 (2*1.5+2*0.9*2+2*1.2)*0.00457=0.041 [B] Celkem: A+B=0.068 [C]
TS
P | 31 | 327324127 |  | Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 | M3 | 22.216 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy 0.6*(6.24+2*5)*2.28=22.216 [A] Celkem: A=22.216 [B]
TS
P | 32 | 327351211 |  | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení | M2 | 74.054 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy (6.24+2*5)*2.28*2=74.054 [A] Celkem: A=74.054 [B]
TS
P | 33 | 327351221 |  | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění | M2 | 74.054 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy (6.24+2*5)*2.28*2=74.054 [A] Celkem: A=74.054 [B]
TS
P | 34 | 327361040 |  | Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných | T | 0.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy (6.24+2*5)*2.28*(2*(0.03239/6))=0.400 [A] Celkem: A=0.400 [B]
TS
P | 35 | 340235211 |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 100 mm | KUS | 29 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 100 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy L60/5 - zazdění zhlaví nosníků 2*2+6*2*2=28.000 [A] '2.17' 1=1.000 [B] Celkem: A+B=29.000 [C]
TS
P | 36 | 340271045 |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | M2 | 1.68 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy předsíňka 0.8*2.1=1.680 [A] Celkem: A=1.680 [B]
TS
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 37 | 411386621 |  | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vato | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 0,25 m2
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy bourání otvorů pro chladivo 5=5.000 [A] Celkem: A=5.000 [B]
TS
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
P | 38 | 55331436 |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy T23L 3=3.000 [A] Celkem: A=3.000 [B]
TS
P | 39 | 55331437 |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy T1L 1=1.000 [A] T2L 3=3.000 [B] T19P 3=3.000 [C] Celkem: A+B+C=7.000 [D]
TS
P | 40 | 55331562 |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy T1L 3=3.000 [A] Celkem: A=3.000 [B]
TS
P | 41 | 55331564 |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy T1P 1=1.000 [A] T10P 1+1=2.000 [B] Celkem: A+B=3.000 [C]
TS
P | 42 | 611325222 |  | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2 | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy lokální opravy omítky - předpoklad 10=10.000 [A] Celkem: A=10.000 [B]
TS
P | 43 | 611325422 |  | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | M2 | 136.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
VV |  |  |  | WC 38.4=38.400 [A] '2.06' 34.3=34.300 [B] '2.11' 64=64.000 [C] Celkem: A+B+C=136.700 [D]
TS
P | 44 | 612325222 |  | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2 | KUS | 85 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy lokální opravy po montáži výplní otvorů - předpoklad T1L 1*(3*2)=6.000 [A] T2L 3*2*(3*2)=36.000 [B] T3P 1*3=3.000 [C] 3*3=9.000 [D] Z1L 2*3=6.000 [E] Z2L 3*3=9.000 [F] '3.30' (3+3)=6.000 [G] rezerva 10=10.000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=85.000 [I]
TS
P | 45 | 612325225 |  | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy pod obklad dozděný parapet 5=5.000 [A] předsíňka 2=2.000 [B] '3.30' 3*2=6.000 [C] zapravení otvorů pro chladivo 5=5.000 [D] Celkem: A+B+C+D=18.000 [E]
TS
P | 46 | 612325422 |  | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | M2 | 198.421 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy krizový sál 3.25*(17.25*2+7.1)=135.200 [A] 0.2*((1.465+2*2.25)*4+(1.2+2*2.25)*2+(0.9*1.65*2))=7.646 [B] 0.225*(3.25*6)=4.388 [C] -((1.465*2.25)*4+(1.2*2.25)+(1*2.25)*2+(1.125*2.25*2))=-25.448 [D] cvičný sál 3.84*(6.7*2+7.1)=78.720 [E] 0.2*((1.425+2*2.25)*2+(1+2*2.25)+0.9+2*2.1)=4.490 [F] 0.225*(3.84*2)=1.728 [G] -(0.9*2.1+1.425*2.25*2)=-8.303 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=198.421 [I]
TS
P | 47 | 622131121 |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | M2 | 531.971 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
VV |  |  |  | 317.307=317.307 [A] ((1.465*2+2*2.25)*6+(1.465*2+2*1.465)*4+2*(1.45+2*(1.97+0.78))+3*(1.45+2*(1.97+1.18))-5.86)*0.3=29.793 [B] 184.871=184.871 [C] Celkem: A+B+C=531.971 [D]
TS
P | 48 | 622221031 |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad | M2 | 343.525 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
VV |  |  |  | Výměna/doplnění v 50%plochy 317.307*0.5=158.654 [A] Obnova fasády 100% 184.871=184.871 [B] Celkem: A+B=343.525 [C]
TS
P | 49 | 622222001 |  | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaný | M | 105.17 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy ((1.465*2+2*2.25)*6+(1.465*2+2*1.465)*4+2*(1.45+2*(1.97+0.78))+3*(1.45+2*(1.97+1.18)))=105.170 [A] Celkem: A=105.170 [B]
TS
P | 50 | 622251105 |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z min | M2 | 375.076 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy Výměna/doplnění v 50%plochy 317.307*0.5=158.654 [A] 184.871=184.871 [B] ((1.465*2+2*2.25)*6+(1.465*2+2*1.465)*4+2*(1.45+2*(1.97+0.78))+3*(1.45+2*(1.97+1.18)))*0.3=31.551 [C] Celkem: A+B+C=375.076 [D]
TS
P | 51 | 622541012 |  | Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn | M2 | 531.971 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy 317.307=317.307 [A] ((1.465*2+2*2.25)*6+(1.465*2+2*1.465)*4+2*(1.45+2*(1.97+0.78))+3*(1.45+2*(1.97+1.18))-5.86)*0.3=29.793 [B] 184.871=184.871 [C] Celkem: A+B+C=531.971 [D]
TS
P | 52 | 629991011 |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | M2 | 50.04 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy ((1.465*2.25)*6+(1.465*1.465)*4+2*(1.45*(1.97+0.78))+3*(1.45*(1.97+1.18)))=50.040 [A] Celkem: A=50.040 [B]
TS
P | 53 | 631312121 |  | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm | M3 | 0.399 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm
VV |  |  |  | 3.627*0.05=0.181 [A] 3.627*0.06=0.218 [B] Celkem: A+B=0.399 [C]
TS
P | 54 | 631312131 |  | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm | M3 | 0.544 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm
VV |  |  |  | 3.627*0.15=0.544 [A]
TS
P | 55 | 631362021 |  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | T | 0.043 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV |  |  |  | 3.627*(0.01848/6)=0.011 [A] 3.627*(0.02664/6)*2=0.032 [B] Celkem: A+B=0.043 [C]
TS
P | 56 | 63151518 |  | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,035-0,036 tl 40mm | M2 | 115.687 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,035-0,036 tl 40mm
VV
TS
P | 57 | 63151521 |  | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,035-0,036 tl 150mm | M2 | 360.701 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,035-0,036 tl 150mm
VV
TS
P | 58 | 632452431 |  | Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 | M2 | 3.627 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 20 do 30 mm
VV |  |  |  | 3.627=3.627 [A]
TS
P | 59 | 632481213 |  | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | M2 | 3.627 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy napojení kabelovodu 'A' 1.63*2.225=3.627 [A] Celkem: A=3.627 [B]
TS
P | 60 | 637121113 |  | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm | M2 | 31.04 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy úprava do původního stavu 7.68*3+8=31.040 [A] Celkem: A=31.040 [B]
TS
P | 61 | 637211124 |  | Okapový chodník z dlaždic betonových do písku se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm | M2 | 1.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Okapový chodník z dlaždic betonových do písku se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy DLAŽBA 2.2*0.5=1.100 [A] Celkem: A=1.100 [B]
TS
P | 62 | 637311122 |  | Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých | M | 19.88 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy okapový chodník - dlažba 2.2=2.200 [A] úprava do původního stavu 7.68+3+7=17.680 [B] Celkem: A+B=19.880 [C]
TS
P | 63 | 642944121 |  | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2
VV
TS
P | 64 | 642945111 |  | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy T1L 3=3.000 [A] T1P 1=1.000 [B] T10P 1+1=2.000 [C] Celkem: A+B+C=6.000 [D]
TS
SD |  | 711 |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
P | 65 | 11163153 |  | emulze asfaltová penetrační | litr | 1.451 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | emulze asfaltová penetrační
VV
TS
P | 66 | 62853004 |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | M2 | 4.227 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
VV
TS
P | 67 | 62853004 | 1 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | M2 | 5.04 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
VV
TS
P | 68 | 711111011 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou | M2 | 3.627 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou
VV |  |  |  | 3.627=3.627 [A]
TS
P | 69 | 711131811 |  | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V | M2 | 7.254 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V
VV |  |  |  | 3.627+3.627=7.254 [A]
TS
P | 70 | 711141559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | M2 | 3.627 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
VV |  |  |  | 3.627=3.627 [A]
TS
P | 71 | 711199095 |  | Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka | M2 | 3.627 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka
VV |  |  |  | 3.627=3.627 [A]
TS
P | 72 | 711199097 |  | Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty | M2 | 3.627 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty
VV |  |  |  | 3.627=3.627 [A]
TS
P | 73 | 711747388 |  | Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru přes 200 do 500 mm | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru přes 200 do 500 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy napojení kabelovodu 2*2=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B]
TS
P | 74 | 998711103 |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes | T | 0.054 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
VV
TS
SD |  | 713 |  | Izolace tepelné
P | 75 | 28375909 |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 50mm | M2 | 3.808 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 50mm
VV
TS
P | 76 | 58761500 |  | kamenivo keramické lehké frakce 1/4 | M3 | 0.381 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kamenivo keramické lehké frakce 1/4
VV
TS
P | 77 | 63148105 |  | deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,038-0,039 tl 120mm | M2 | 11.607 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,038-0,039 tl 120mm
VV
TS
P | 78 | 713120821 |  | Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka i | M2 | 3.627 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm
VV |  |  |  | 3.627=3.627 [A]
TS
P | 79 | 713121111 |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | M2 | 3.627 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
VV |  |  |  | 3.627=3.627 [A]
TS
P | 80 | 713121311 |  | Montáž tepelné izolace podlah izolačním zásypem volně sypaným, tloušťky vrstvy do 50 mm | M2 | 3.627 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace podlah izolačním zásypem volně sypaným, tloušťky vrstvy do 50 mm
VV |  |  |  | 3.627=3.627 [A]
TS
P | 81 | 713130813 |  | Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm | M2 | 11.054 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy S1 (1.485*(1.485+1.285))-(0.9*1.97)=2.340 [A] ((1.485*(2.25+0.9))-(0.9*1.97))*3=8.714 [B] Celkem: A+B=11.054 [C]
TS
P | 82 | 713131151 |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě | M2 | 11.054 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy S1 (1.485*(1.485+1.285))-(0.9*1.97)=2.340 [A] ((1.485*(2.25+0.9))-(0.9*1.97))*3=8.714 [B] Celkem: A+B=11.054 [C]
TS
P | 83 | 998713103 |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | T | 0.245 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m
VV
TS
SD |  | 721 |  | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
P | 84 | 721910961 |  | Pročištění zápachových uzávěrek jednoduchých umyvadlových nebo dřezových | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pročištění zápachových uzávěrek jednoduchých umyvadlových nebo dřezových
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy 1NP 0=0.000 [A] 2NP 'předsíňka' 1=1.000 [B] 3NP 'předsíň WC' 2=2.000 [C] 4NP 'předsíň WC' 2=2.000 [D] 5NP 'předsíň WC' 2=2.000 [E] = Celkem: A+B+C+D+E+F=
TS
SD |  | 725 |  | Zdravotechnika - zařizovací předměty
P | 85 | 725120911 |  | Opravy pisoárů přetěsnění přívodu | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Opravy pisoárů přetěsnění přívodu
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy 3NP 3=3.000 [A] 'WC muži' 3=3.000 [B] 4NP 'WC muži' 3=3.000 [C] 5NP 'WC muži' 3=3.000 [D] Celkem: A+B+C+D=12.000 [E]
TS
P | 86 | 725120925 |  | Opravy pisoárů ostatní opravy zpětná montáž pisoárové mušle | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Opravy pisoárů ostatní opravy zpětná montáž pisoárové mušle
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy 3NP 3=3.000 [A] 'WC muži' 3=3.000 [B] 4NP 'WC muži' 3=3.000 [C] 5NP 'WC muži' 3=3.000 [D] Celkem: A+B+C+D=12.000 [E]
TS
P | 87 | 725122817 |  | Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem | SOUBOR | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy 3NP 3=3.000 [A] 'WC muži' 3=3.000 [B] 4NP 'WC muži' 3=3.000 [C] 5NP 'WC muži' 3=3.000 [D] Celkem: A+B+C+D=12.000 [E]
TS
P | 88 | 725210821 |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | SOUBOR | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy 1NP 0=0.000 [A] 2NP 'předsíňka' 1=1.000 [B] 3NP 'předsíň WC' 2=2.000 [C] 4NP 'předsíň WC' 2=2.000 [D] 5NP 'předsíň WC' 2=2.000 [E] = Celkem: A+B+C+D+E+F=
TS
P | 89 | 725210951 |  | Opravy umyvadel výměna umyvadla bez výtokových armatur a zápachové uzávěrky keramického připevněného na stěnu šrouby | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Opravy umyvadel výměna umyvadla bez výtokových armatur a zápachové uzávěrky keramického připevněného na stěnu šrouby
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy 1NP 0=0.000 [A] 2NP 'předsíňka' 1=1.000 [B] 3NP 'předsíň WC' 2=2.000 [C] 4NP 'předsíň WC' 2=2.000 [D] 5NP 'předsíň WC' 2=2.000 [E] = Celkem: A+B+C+D+E+F=
TS
P | 90 | 725210982 |  | Opravy umyvadel ostatní práce odmontování zápachové uzávěrky | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Opravy umyvadel ostatní práce odmontování zápachové uzávěrky
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy 1NP 0=0.000 [A] 2NP 'předsíňka' 1=1.000 [B] 3NP 'předsíň WC' 2=2.000 [C] 4NP 'předsíň WC' 2=2.000 [D] 5NP 'předsíň WC' 2=2.000 [E] = Celkem: A+B+C+D+E+F=
TS
P | 91 | 725210983 |  | Opravy umyvadel ostatní práce zpětná montáž zápachové uzávěrky | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Opravy umyvadel ostatní práce zpětná montáž zápachové uzávěrky
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy Dle projektové dokumentace a technické zprávy 1NP 0=0.000 [A] 2NP 'předsíňka' 1=1.000 [B] 3NP 'předsíň WC' 2=2.000 [C] 4NP 'předsíň WC' 2=2.000 [D] 5NP 'předsíň WC' 2=2.000 [E] = Celkem: A+B+C+D+E+F= 1NP 0=0.000 [H] 2NP 'předsíňka' 1=1.000 [I] 3NP 'předsíň WC' 2=2.000 [J] 4NP 'předsíň WC' 2=2.000 [K] 5NP 'předsíň WC' 2=2.000 [L] = Celkem: H+I+J+K+L+M=
TS
P | 92 | 725219102 |  | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby | SOUBOR | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy Dle projektové dokumentace a technické zprávy 1NP 0=0.000 [A] 2NP 'předsíňka' 1=1.000 [B] 3NP 'předsíň WC' 2=2.000 [C] 4NP 'předsíň WC' 2=2.000 [D] 5NP 'předsíň WC' 2=2.000 [E] = Celkem: A+B+C+D+E+F= 1NP 0=0.000 [H] 2NP 'předsíňka' 1=1.000 [I] 3NP 'předsíň WC' 2=2.000 [J] 4NP 'předsíň WC' 2=2.000 [K] 5NP 'předsíň WC' 2=2.000 [L] = Celkem: H+I+J+K+L+M=
TS
P | 93 | 725800915 |  | Opravy zařizovacích armatur přetěsnění otočného výtoku | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Opravy zařizovacích armatur přetěsnění otočného výtoku
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy Dle projektové dokumentace a technické zprávy 1NP 0=0.000 [A] 2NP 'předsíňka' 1=1.000 [B] 3NP 'předsíň WC' 2=2.000 [C] 4NP 'předsíň WC' 2=2.000 [D] 5NP 'předsíň WC' 2=2.000 [E] = Celkem: A+B+C+D+E+F= 1NP 0=0.000 [H] 2NP 'předsíňka' 1=1.000 [I] 3NP 'předsíň WC' 2=2.000 [J] 4NP 'předsíň WC' 2=2.000 [K] 5NP 'předsíň WC' 2=2.000 [L] = Celkem: H+I+J+K+L+M=
TS
P | 94 | 725800923 |  | Opravy zařizovacích armatur zpětná montáž baterie G 1/2 nebo G 3/4 stojánkové | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Opravy zařizovacích armatur zpětná montáž baterie G 1/2 nebo G 3/4 stojánkové
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy 1NP 0=0.000 [A] 2NP 'předsíňka' 1=1.000 [B] 3NP 'předsíň WC' 2=2.000 [C] 4NP 'předsíň WC' 2=2.000 [D] 5NP 'předsíň WC' 2=2.000 [E] = Celkem: A+B+C+D+E+F=
TS
P | 95 | 725820803 |  | Demontáž baterií stojánkových do 2 nebo do 3 otvorů | SOUBOR | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž baterií stojánkových do 2 nebo do 3 otvorů
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy 1NP 0=0.000 [A] 2NP 'předsíňka' 1=1.000 [B] 3NP 'předsíň WC' 2=2.000 [C] 4NP 'předsíň WC' 2=2.000 [D] 5NP 'předsíň WC' 2=2.000 [E] = Celkem: A+B+C+D+E+F=
TS
P | 96 | 725900952 |  | Opravy ostatního zařízení upevnění doplňkového zařízení (např. mýdlenka, sušák) přišroubováním (za 1 vrut) | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Opravy ostatního zařízení upevnění doplňkového zařízení (např. mýdlenka, sušák) přišroubováním (za 1 vrut)
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy příslušenství - předpoklad stávající 10 kusů 10=10.000 [A] Celkem: A=10.000 [B]
TS
P | 97 | 998725103 |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | T | 0.03 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
VV
TS
SD |  | 727 |  | Zdravotechnika - požární ochrana
P | 98 | R72721212 |  | Ucpávka kabelovod, požární odolnost EI 90-120 | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ucpávka kabelovod, požární odolnost EI 90-120
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy napojení kabelovodu 2*9=18.000 [A] Celkem: A=18.000 [B]
TS
P | 99 | R72771109 |  | Ucpávka kabelovod, vodotěsná | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ucpávka kabelovod, vodotěsná
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy napojení kabelovodu 2*9=18.000 [A] Celkem: A=18.000 [B]
TS
SD |  | 734 |  | Ústřední vytápění - armatury
P | 100 | 734211113 |  | Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 3/8 | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 3/8
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy předpokládaný typ provizorní stav 2NP 1=1.000 [A] 3NP 1=1.000 [B] 4NP 1=1.000 [C] 5NP 1=1.000 [D] nový stav 2NP 1=1.000 [E] 3NP 1=1.000 [F] 4NP 1=1.000 [G] 5NP 1=1.000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=8.000 [I]
TS
P | 101 | 734221682 |  | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy předpokládaný typ provizorní stav 2NP 1=1.000 [A] 3NP 1=1.000 [B] 4NP 1=1.000 [C] 5NP 1=1.000 [D] nový stav 2NP 1=1.000 [E] 3NP 1=1.000 [F] 4NP 1=1.000 [G] 5NP 1=1.000 [H] = Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=
TS
P | 102 | 998734103 |  | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | T | 0.002 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
VV
TS
SD |  | 735 |  | Ústřední vytápění - otopná tělesa
P | 103 | 735121810 |  | Demontáž otopných těles ocelových článkových | M2 | 5.88 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž otopných těles ocelových článkových
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy předpoklad 1050x700 mm provizorní stav 2NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [A] 3NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [B] 4NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [C] 5NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [D] nový stav 2NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [E] 3NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [F] 4NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [G] 5NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [H] = Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=
TS
P | 104 | 735129140 |  | Otopná tělesa ocelová montáž těles článkových | M2 | 5.88 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Otopná tělesa ocelová montáž těles článkových
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy předpoklad 1050x700 mm provizorní stav 2NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [A] 3NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [B] 4NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [C] 5NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [D] nový stav 2NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [E] 3NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [F] 4NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [G] 5NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [H] = Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=
TS
P | 105 | 735191910 |  | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | M2 | 5.88 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy předpoklad 1050x700 mm provizorní stav 2NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [A] 3NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [B] 4NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [C] 5NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [D] nový stav 2NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [E] 3NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [F] 4NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [G] 5NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [H] = Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=
TS
P | 106 | 735494811 |  | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | M2 | 5.88 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy předpoklad 1050x700 mm provizorní stav 2NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [A] 3NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [B] 4NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [C] 5NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [D] nový stav 2NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [E] 3NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [F] 4NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [G] 5NP 1*(1.05*0.7)=0.735 [H] = Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=
TS
P | 107 | 998735103 |  | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | T | 0.012 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
VV
TS
P | 108 | R735990 |  | Úprava rozvodů vytápění | SOUBOR | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Úprava rozvodů vytápění
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy úprava rozvodů vytápění potřebných pro zřízení nouzového provizorního schodiště 1=1.000 [A] úprava rozvodů pro nový stav 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku veškerých materiálů - demontáž nevyhovujících rozvodů - instalatérské práce - dopravu a manipulaci s materiálem a vzniklou sutí - příplatek za práce v malém rozsahu - likvidaci vzniklé suti
SD |  | 762 |  | Konstrukce tesařské
P | 109 | 60512125 |  | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | M3 | 0.822 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
VV
TS
P | 110 | 762111811 |  | Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí | M2 | 22.838 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy zakrytí otvoru (3.15*1.45*5)=22.838 [A] Celkem: A=22.838 [B]
TS
P | 111 | 762112110 |  | Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 | M | 41.108 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy zakrytí otvoru - rošt odhad 1,8 m/m2 (3.15*1.45*5)*1.8=41.108 [A] Celkem: A=41.108 [B]
TS
P | 112 | 762195000 |  | Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna | M3 | 0.822 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy zakrytí otvoru 0.822=0.822 [A] Celkem: A=0.822 [B]
TS
P | 113 | 762430016 |  | Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 20 mm | M2 | 45.675 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 20 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy zakrytí otvoru (3.15*1.45*5)*2=45.675 [A] Celkem: A=45.675 [B]
TS
P | 114 | 762430817 |  | Demontáž obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 16 mm | M2 | 45.675 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 16 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy zakrytí otvoru (3.15*1.45*5)*2=45.675 [A] Celkem: A=45.675 [B]
TS
P | 115 | 762495000 |  | Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty | M2 | 45.675 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy zakrytí otvoru (3.15*1.45*5)*2=45.675 [A] Celkem: A=45.675 [B]
TS
P | 116 | 998762103 |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | T | 1.901 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
VV
TS
SD |  | 763 |  | Konstrukce suché výstavby
P | 117 | 59030625 |  | profil vodící stěnový UW 150 | M | 11.607 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | profil vodící stěnový UW 150
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy S1 (1.485*(1.485+1.285))-(0.9*1.97)=2.340 [A] ((1.485*(2.25+0.9))-(0.9*1.97))*3=8.714 [B] Celkem: A+B=11.054 [C] C * 1.05Koeficient množství=11.607 [D]
TS
P | 118 | 59030635 |  | profil stěnový CW 150 | M | 16.581 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | profil stěnový CW 150
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy S1 (1.485*(1.485+1.285))-(0.9*1.97)=2.340 [A] ((1.485*(2.25+0.9))-(0.9*1.97))*3=8.714 [B] Celkem: A+B=11.054 [C] C * 1.5Koeficient množství=16.581 [D]
TS
P | 119 | 59030928 |  | deska sádrovláknitá univerzální tl 18mm | M2 | 46.427 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska sádrovláknitá univerzální tl 18mm
VV
TS
P | 120 | 59030928 | 1 | deska sádrovláknitá univerzální tl 18mm | M2 | 2.904 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska sádrovláknitá univerzální tl 18mm
VV
TS
P | 121 | 63126300 |  | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná ?w=1,00 viditelný rastr š 24mm bílý tl 20mm | M2 | 82.929 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná ?w=1,00 viditelný rastr š 24mm bílý tl 20mm
VV
TS
P | 122 | 763111462 |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI | M2 | 27.264 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 61 dB
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy '5.08' 3.84*7.1=27.264 [A] Celkem: A=27.264 [B]
TS
P | 123 | 763111712 |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu | M | 7.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy '5.08' 7.1=7.100 [A] Celkem: A=7.100 [B]
TS
P | 124 | 763111714 |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky | M | 19.36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy S1 - ostění (0.9+2*1.97)*4=19.360 [A] Celkem: A=19.360 [B]
TS
P | 125 | 763111717 |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | M2 | 54.528 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy '5.08' 3.84*7.1*2=54.528 [A] Celkem: A=54.528 [B]
TS
P | 126 | 763111722 |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované | M | 19.36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy S1 (0.9+2*1.97)*4=19.360 [A] Celkem: A=19.360 [B]
TS
P | 127 | 763111751 |  | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | M2 | 11.054 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy S1 (1.485*(1.485+1.285))-(0.9*1.97)=2.340 [A] ((1.485*(2.25+0.9))-(0.9*1.97))*3=8.714 [B] Celkem: A+B=11.054 [C]
TS
P | 128 | 763111771 |  | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3 | M2 | 54.528 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy '5.08' 3.84*7.1*2=54.528 [A] Celkem: A=54.528 [B]
TS
P | 129 | 763111812 |  | Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité | M2 | 53.108 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy '3.30' 7.1*3.74*2=53.108 [A] Celkem: A=53.108 [B]
TS
P | 130 | 763111921 |  | Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profi | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost do 0,10 m2
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy '5.08' 4=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B]
TS
P | 131 | 763121423 |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 3 | M2 | 14.181 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 87,5 mm, profil 75, Rw do 12 dB
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy S2 (1.465*1.465)*2=4.292 [A] (1.465*2.25)*3=9.889 [B] Celkem: A+B=14.181 [C]
TS
P | 132 | 763121471 |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 1 | M2 | 11.054 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 15 mm bez izolace, EI 60, stěna tl. 80 mm, profil 50
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy (1.485*(1.485+1.285))-(0.9*1.97)=2.340 [A] ((1.485*(2.25+0.9))-(0.9*1.97))*3=8.714 [B] Celkem: A+B=11.054 [C]
TS
P | 133 | 763121751 |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | M2 | 25.235 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy S2 (1.465*1.465)*2=4.292 [A] (1.465*2.25)*3=9.889 [B] (1.485*(1.485+1.285))-(0.9*1.97)=2.340 [C] ((1.485*(2.25+0.9))-(0.9*1.97))*3=8.714 [D] Celkem: A+B+C+D=25.235 [E]
TS
P | 134 | 763121811 |  | Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché | M2 | 14.181 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy S2 (1.465*1.465)*2=4.292 [A] (1.465*2.25)*3=9.889 [B] Celkem: A+B=14.181 [C]
TS
P | 135 | 763131412 |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izola | M2 | 5.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací
VV |  |  |  | 5.3=5.300 [A]
TS
P | 136 | 763131714 |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | M2 | 5.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
VV |  |  |  | 5.3=5.300 [A]
TS
P | 137 | 763131761 |  | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě | M2 | 5.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě
VV |  |  |  | 5.3=5.300 [A]
TS
P | 138 | 763131771 |  | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 | M2 | 5.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3
VV |  |  |  | 5.3=5.300 [A]
TS
P | 139 | 763211260 |  | Příčka ze sádrovláknitých desek montáž nosné konstrukce z jednoduchých ocelových profilů UW, CW | M2 | 11.054 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrovláknitých desek montáž nosné konstrukce z jednoduchých ocelových profilů UW, CW
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy S1 (1.485*(1.485+1.285))-(0.9*1.97)=2.340 [A] ((1.485*(2.25+0.9))-(0.9*1.97))*3=8.714 [B] Celkem: A+B=11.054 [C]
TS
P | 140 | 763211271 |  | Příčka ze sádrovláknitých desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 2 x 18 mm | M2 | 11.054 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrovláknitých desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 2 x 18 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy S1 (1.485*(1.485+1.285))-(0.9*1.97)=2.340 [A] ((1.485*(2.25+0.9))-(0.9*1.97))*3=8.714 [B] Celkem: A+B=11.054 [C]
TS
P | 141 | 763211812 |  | Demontáž příček ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité | M2 | 11.054 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž příček ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy S1 (1.485*(1.485+1.285))-(0.9*1.97)=2.340 [A] ((1.485*(2.25+0.9))-(0.9*1.97))*3=8.714 [B] Celkem: A+B=11.054 [C]
TS
P | 142 | 763431001 |  | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 | M2 | 78.98 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy '3.30' 7.1*3.6=25.560 [A] '5.08' 6.7*7.1=47.570 [B] '204' 3*1.95=5.850 [C] = Celkem: A+B+C+D=
TS
P | 143 | 763431201 |  | Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou | M | 44.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy '5.08' 6.7*2+2*7.1=27.600 [A] '3.30' 2*3.6=7.200 [B] '204' 3*2+2*1.95=9.900 [C] = Celkem: A+B+C+D=
TS
P | 144 | 763431801 |  | Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném | M2 | 31.41 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy '3.30' 7.1*3.6=25.560 [A] '204' 3*1.95=5.850 [B] Celkem: A+B=31.410 [C]
TS
P | 145 | 998763303 |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu | T | 3.754 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
VV
TS
SD |  | 764 |  | Konstrukce klempířské
P | 146 | 764002851 |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | M | 5.86 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy O3P 1*1.465=1.465 [A] O2P 3*1.465=4.395 [B] Celkem: A+B=5.860 [C]
TS
P | 147 | 764003801 |  | Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy oplechování komínku - střecha 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 148 | 764216604 |  | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm | M | 5.86 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy O3P 1*1.465=1.465 [A] O2P 3*1.465=4.395 [B] Celkem: A+B=5.860 [C]
TS
P | 149 | 998764103 |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | T | 0.028 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
VV
TS
P | 150 | R76436624 |  | Lemování komínků z Pz s povrch úpravou na povlakové krytině D přes 150 do 200 mm vč. utěsnění prostupu | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lemování komínků z Pz s povrch úpravou na povlakové krytině D přes 150 do 200 mm vč. utěsnění prostupu
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy oplechování komínku - střecha 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
SD |  | 766 |  | Konstrukce truhlářské
P | 151 | 54914123 |  | kování rozetové klika/klika | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kování rozetové klika/klika
VV
TS
P | 152 | 54914128 |  | kování rozetové spodní pro WC | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kování rozetové spodní pro WC
VV
TS
P | 153 | 54914133 |  | kování bezpečnostní koule/klika RC3 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kování bezpečnostní koule/klika RC3
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy P1L 4=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B]
TS
P | 154 | 54914136 |  | kování panikové madlo/klika | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kování panikové madlo/klika
VV
TS
P | 155 | 54917250 |  | samozavírač dveří hydraulický | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | samozavírač dveří hydraulický
VV
TS
P | 156 | 54924011 |  | zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm
VV
TS
P | 157 | 60794103 |  | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm | M | 5.86 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm
VV
TS
P | 158 | 60794121 |  | koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy T3P 1*2=2.000 [A] T2P 3*2=6.000 [B] Celkem: A+B=8.000 [C]
TS
P | 159 | 61110010 |  | okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m | M2 | 2.146 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m
VV
TS
P | 160 | 61110012 |  | okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | M2 | 9.889 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m
VV
TS
P | 161 | 61161028 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 1000x1970-2100mm | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 1000x1970-2100mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy T1P 1=1.000 [A] T10P 1+1=2.000 [B] Celkem: A+B=3.000 [C]
TS
P | 162 | 61162002 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 800x1970-2100mm | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 800x1970-2100mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy T2L 3=3.000 [A] T19P 3=3.000 [B] Celkem: A+B=6.000 [C]
TS
P | 163 | 61162005 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný prosklené 700x1970-2100mm | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný prosklené 700x1970-2100mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy T23L 3=3.000 [A] Celkem: A=3.000 [B]
TS
P | 164 | 61165339 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy T1L 3=3.000 [A] Celkem: A=3.000 [B]
TS
P | 165 | 766441821 |  | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy O3P 1=1.000 [A] O2P 3=3.000 [B] Celkem: A+B=4.000 [C]
TS
P | 166 | 766491851 |  | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy T23L 3=3.000 [A] T1L 3=3.000 [B] T2L 3=3.000 [C] T19P 3=3.000 [D] T10P 1+1=2.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=14.000 [F]
TS
P | 167 | 766621211 |  | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m | M2 | 2.146 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy O3P 1*(1.465*1.465)=2.146 [A] Celkem: A=2.146 [B]
TS
P | 168 | 766621212 |  | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m | M2 | 9.889 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy O2P 3*(2.25*1.465)=9.889 [A] Celkem: A=9.889 [B]
TS
P | 169 | 766641131 |  | Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy P1L 4=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B]
TS
P | 170 | 766660001 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy T23L 3=3.000 [A] T2L 3=3.000 [B] T19P 3=3.000 [C] Celkem: A+B+C=9.000 [D]
TS
P | 171 | 766660021 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy T1L 3=3.000 [A] Celkem: A=3.000 [B]
TS
P | 172 | 766660022 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy T1P 1=1.000 [A] T10P 1+1=2.000 [B] opětovná montáž T10P 1=1.000 [C] Celkem: A+B+C=4.000 [D]
TS
P | 173 | 766660717 |  | Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy T1P 1=1.000 [A] T1L 3=3.000 [B] T10P 1+1=2.000 [C] Celkem: A+B+C=6.000 [D]
TS
P | 174 | 766660728 |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy T23L 3=3.000 [A] T1L 3=3.000 [B] T2L 3=3.000 [C] T19P 3=3.000 [D] T10P 1+1=2.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=14.000 [F]
TS
P | 175 | 766660729 |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy T23L 3=3.000 [A] T1L 3=3.000 [B] T2L 3=3.000 [C] T19P 3=3.000 [D] T10P 1+1=2.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=14.000 [F]
TS
P | 176 | 766660730 |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy T2L 3=3.000 [A] T19P 1=1.000 [B] Celkem: A+B=4.000 [C]
TS
P | 177 | 766660733 |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy P1L 4=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B]
TS
P | 178 | 766660734 |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy P1L 4=4.000 [A] Z1L 2+3=5.000 [B] Celkem: A+B=9.000 [C]
TS
P | 179 | 766694116 |  | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm | M | 5.86 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy O3P 1*1.465=1.465 [A] O2P 3*1.465=4.395 [B] Celkem: A+B=5.860 [C]
TS
P | 180 | 998766103 |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | T | 0.962 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
VV
TS
P | 181 | R1140501 |  | dveře jednokřídlé plastové s dekorem plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC3, protipožární | M2 | 7.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dveře jednokřídlé plastové s dekorem plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC3, protipožární
VV
TS |  |  |  | požární odolnost EW30 DP3-C-S bezpečnostní třída RC3 elektromechanický zámek RC3 panikové kování RC3, kování a vložka RC3 kouřotěsné dveře napojeny k ústředně PZTS magnetický kontakt EZS (viz. slaboporud) typová zárubeň Kompletní specifikace viz. projektová dokumentace (výpis prvků PSV) a technická zpráva.
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 182 | 54917250 |  | samozavírač dveří hydraulický | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | samozavírač dveří hydraulický
VV
TS
P | 183 | 60795200 |  | deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy spodní strana Al, horní strana PVC tl 38mm 600x600mm | M2 | 104.549 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy spodní strana Al, horní strana PVC tl 38mm 600x600mm
VV
TS
P | 184 | 767541112 |  | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s lehkým provozem z kovových rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky do 10 | M2 | 27.868 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s lehkým provozem z kovových rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky do 100 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy '3.30' 7.1*3.925=27.868 [A] Celkem: A=27.868 [B]
TS
P | 185 | 767541113 |  | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s lehkým provozem z kovových rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky přes | M2 | 47.57 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s lehkým provozem z kovových rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky přes 100 do 150 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy '5.08' 6.7*7.1=47.570 [A] Celkem: A=47.570 [B]
TS
P | 186 | 767541117 |  | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s lehkým provozem z kovových rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky přes | M2 | 24.133 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s lehkým provozem z kovových rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky přes 300 do 400 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy '3.30' 52-7.1*3.925=24.133 [A] Celkem: A=24.133 [B]
TS
P | 187 | 767541182 |  | Demontáž zdvojených podlah nosné konstrukce pro prostory s lehkým provozem z konstrukce z kovových rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky přes 500 do 1 | M2 | 52 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž zdvojených podlah nosné konstrukce pro prostory s lehkým provozem z konstrukce z kovových rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky přes 500 do 1 000 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy '3.03-05' 52=52.000 [A] Celkem: A=52.000 [B]
TS
P | 188 | 767541411 |  | Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy rozměru 600 x 600 mm | M2 | 99.57 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy rozměru 600 x 600 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy '5.08' 6.7*7.1=47.570 [A] '3.30' 52=52.000 [B] Celkem: A+B=99.570 [C]
TS
P | 189 | 767541711 |  | Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy přiřezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek | M | 94.45 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy přiřezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy '5.08' 6.7*2+2*7.1-0.9+2*0.3=27.300 [A] '3.30' 7.1*2+17.275*2+0.3*2*7+7.1*2=67.150 [B] Celkem: A+B=94.450 [C]
TS
P | 190 | 767541781 |  | Demontáž zdvojených podlah nášlapných desek rozměru 600 x 600 mm do suti | M2 | 52 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž zdvojených podlah nášlapných desek rozměru 600 x 600 mm do suti
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy '3.03-05' 52=52.000 [A] Celkem: A=52.000 [B]
TS
P | 191 | 767640222 |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy Z1L 2=2.000 [A] Z2L 3=3.000 [B] Celkem: A+B=5.000 [C]
TS
P | 192 | 767649191 |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy Z1L 2=2.000 [A] Z2L 3=3.000 [B] Celkem: A+B=5.000 [C]
TS
P | 193 | 767649194 |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří madel | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří madel
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy Z1L v 1.NP 1+1=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 194 | 767810112 |  | Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,01 do 0,04 m2 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,01 do 0,04 m2
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy '5.08' 4=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B]
TS
P | 195 | 767995114 |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | KG | 88 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy oc. kce pod klimatizaci- střecha včetně kotvení 4*22=88.000 [A] Celkem: A=88.000 [B]
TS
P | 196 | 998767103 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | T | 3.54 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
VV
TS
P | 197 | R4550238 |  | ocelová konstrukce průřez čtvercový 40x40x4mm vč.spojovacího materiálu a povrchové úpravy Pz | T | 0.11 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ocelová konstrukce průřez čtvercový 40x40x4mm vč.spojovacího materiálu a povrchové úpravy Pz
VV
TS
P | 198 | R5147061 |  | madlo pro invalidy nerez | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | madlo pro invalidy nerez
VV
TS
P | 199 | R5341345 |  | dveře dvoukřídlé tepelně-izolační Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární, bezpečnostní třída RC3 | M2 | 21.678 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dveře dvoukřídlé tepelně-izolační Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární, bezpečnostní třída RC3
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy Z1L 2*((1.97+0.78)*1.45)=7.975 [A] Z2L 3*((1.97+1.18)*1.45)=13.703 [B] Celkem: A+B=21.678 [C]
TS |  |  |  | dveře pož.odolnost EI30 DP3-C-S bezpečnostní kování RC3 dveřní zarážky kouřotěsné čtečka karet EACS, elektromechanický zámek kabely vedeny rámem do podhledu Al. rám s přerušeným tepelným mostem Kompletní specifikace viz. projektová dokumentace (výpis prvků PSV) a technická zpráva.
P | 200 | R5341421 |  | větrací mřížka 150x250mm | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | větrací mřížka 150x250mm
VV
TS
SD |  | 771 |  | Podlahy z dlaždic
P | 201 | 59761160 |  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | M2 | 42.24 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
VV
TS
P | 202 | 771111011 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | M2 | 38.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
VV |  |  |  | 38.4=38.400 [A]
TS
P | 203 | 771121011 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | M2 | 38.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
VV |  |  |  | 38.4=38.400 [A]
TS
P | 204 | 771151012 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | M2 | 38.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
VV |  |  |  | 38.4=38.400 [A]
TS
P | 205 | 771571810 |  | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | M2 | 38.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty
VV |  |  |  | 38.4=38.400 [A]
TS
P | 206 | 771574416 |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 | M2 | 38.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2
VV |  |  |  | 38.4=38.400 [A]
TS
P | 207 | 771577211 |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | M2 | 11.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě
VV |  |  |  | dle projektové dokumentace a technické zprávy 'předsíň WC' 3*3.8=11.400 [A] Celkem: A=11.400 [B]
TS
P | 208 | 771591112 |  | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | M2 | 38.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
VV |  |  |  | 38.4=38.400 [A]
TS
P | 209 | 771591115 |  | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem | M | 52.62 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy (3.4*2+2*2+4*1.685)*3=52.620 [A] Celkem: A=52.620 [B]
TS
P | 210 | 771591251 |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí | KUS | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy předpoklad15=15.000 [A] Celkem: A=15.000 [B]
TS
P | 211 | 998771103 |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | T | 1.493 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
VV
TS
SD |  | 775 |  | Podlahy skládané
P | 212 | 61418203 |  | lišta podlahová dřevěná dub 25x25mm | M | 85.698 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | lišta podlahová dřevěná dub 25x25mm
VV
TS
P | 213 | 775413115 |  | Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené | M | 79.35 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy '5.08' 6.7*2+2*7.1-0.9+2*0.3=27.300 [A] '3.30' 7.1*2+17.275*2+0.3*2*7-0.9=52.050 [B] Celkem: A+B=79.350 [C]
TS
P | 214 | 998775103 |  | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | T | 0.02 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
VV
TS
SD |  | 781 |  | Dokončovací práce - obklady
P | 215 | 28342001 |  | lišta ukončovací z PVC 8mm | M | 97.433 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | lišta ukončovací z PVC 8mm
VV
TS
P | 216 | 28342001 | 1 | lišta ukončovací z PVC 8mm | M | 58.641 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | lišta ukončovací z PVC 8mm
VV
TS
P | 217 | 59761026 |  | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | M2 | 80.019 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | obklad keramický hladký do 12ks/m2
VV
TS
P | 218 | 59761071 |  | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 | M2 | 2.228 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2
VV
TS
P | 219 | 781111011 |  | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny | M2 | 76.209 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny
VV |  |  |  | 76.209=76.209 [A]
TS
P | 220 | 781121011 |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | M2 | 76.209 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
VV |  |  |  | 76.209=76.209 [A]
TS
P | 221 | 781131112 |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | M2 | 38.105 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy 50% plochy 0.5*76.209=38.105 [A] Celkem: A=38.105 [B]
TS
P | 222 | 781131241 |  | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | KUS | 24 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy 1NP 0=0.000 [A] 2NP 'předsíňka' 0=0.000 [B] 3NP 'předsíň WC' 4=4.000 [C] 'WC muži' 4=4.000 [D] 4NP 'předsíň WC' 4=4.000 [E] 'WC muži' 4=4.000 [F] 5NP 'předsíň WC' 4=4.000 [G] 'WC muži' 4=4.000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=24.000 [I]
TS
P | 223 | 781131251 |  | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí | KUS | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy předpoklad15=15.000 [A] Celkem: A=15.000 [B]
TS
P | 224 | 781131264 |  | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | M | 53.31 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy 1NP 0=0.000 [A] 2NP 'předsíňka' 0=0.000 [B] 3NP 'předsíň WC' (1.8*2+2*2)=7.600 [C] 'WC muži' (3.4*2+1.685*2)=10.170 [D] 4NP 'předsíň WC' (1.8*2+2*2)=7.600 [E] 'WC muži' (3.4*2+1.685*2)=10.170 [F] 5NP 'předsíň WC' (1.8*2+2*2)=7.600 [G] 'WC muži' (3.4*2+1.685*2)=10.170 [H] = Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=
TS
P | 225 | 781474112 |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | M2 | 76.209 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2
VV |  |  |  | 76.209=76.209 [A]
TS
P | 226 | 781477114 |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel | M2 | 76.209 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel
VV |  |  |  | 76.209=76.209 [A]
TS
P | 227 | 781492211 |  | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového | M | 88.575 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy 1NP 0=0.000 [A] 2NP 'předsíňka' 0=0.000 [B] 3NP 'předsíň WC' (0.8+2*2.1+0.7+2*1.97)=9.640 [C] 'WC muži' ((0.7+2*1.97)*3+1.465+2*2.25)=19.885 [D] 4NP 'předsíň WC' (0.8+2*2.1+0.7+2*1.97)=9.640 [E] 'WC muži' ((0.7+2*1.97)*3+1.465+2*2.25)=19.885 [F] 5NP 'předsíň WC' (0.8+2*2.1+0.7+2*1.97)=9.640 [G] 'WC muži' ((0.7+2*1.97)*3+1.465+2*2.25)=19.885 [H] = Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=
TS
P | 228 | 781492251 |  | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího | M | 53.31 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy 1NP 0=0.000 [A] 2NP 'předsíňka' 0=0.000 [B] 3NP 'předsíň WC' (1.8*2+2*2)=7.600 [C] 'WC muži' (3.4*2+1.685*2)=10.170 [D] 4NP 'předsíň WC' (1.8*2+2*2)=7.600 [E] 'WC muži' (3.4*2+1.685*2)=10.170 [F] 5NP 'předsíň WC' (1.8*2+2*2)=7.600 [G] 'WC muži' (3.4*2+1.685*2)=10.170 [H] = Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=
TS
P | 229 | 781495115 |  | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | M | 48.48 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy rohy - svislé 2.02*4*2*3=48.480 [A] Celkem: A=48.480 [B]
TS
P | 230 | 781495141 |  | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30 | KUS | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy předpoklad30=30.000 [A] Celkem: A=30.000 [B]
TS
P | 231 | 781674113 |  | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm | M | 4.455 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy 3*1.485=4.455 [A] Celkem: A=4.455 [B]
TS
P | 232 | 998781102 |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 1.615 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | 783 |  | Dokončovací práce - nátěry
P | 233 | 783801501 |  | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí | M2 | 502.178 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí
VV |  |  |  | 317.307=317.307 [A] 184.871=184.871 [B] Celkem: A+B=502.178 [C]
TS
P | 234 | 783823135 |  | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový | M2 | 502.178 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový
VV |  |  |  | 317.307=317.307 [A] 184.871=184.871 [B] Celkem: A+B=502.178 [C]
TS
P | 235 | 783827125 |  | Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový | M2 | 502.178 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový
VV |  |  |  | 317.307=317.307 [A] 184.871=184.871 [B] Celkem: A+B=502.178 [C]
TS
P | 236 | 783932171 |  | Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou | M2 | 3.627 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou
VV |  |  |  | 3.627=3.627 [A]
TS
SD |  | 784 |  | Dokončovací práce - malby a tapety
P | 237 | 28323157 |  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m | M2 | 463.089 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m
VV
TS
P | 238 | 28323157 | 1 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m | M2 | 197.622 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m
VV
TS
P | 239 | 28323157 | 2 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m | M2 | 80.019 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m
VV
TS
P | 240 | 784111001 |  | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | M2 | 1360.286 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | 1360.286=1 360.286 [A]
TS
P | 241 | 784111011 |  | Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m | M2 | 1360.286 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | 1360.286=1 360.286 [A]
TS
P | 242 | 784121001 |  | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | M2 | 1360.286 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | 1360.286=1 360.286 [A]
TS
P | 243 | 784121011 |  | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | M2 | 1360.286 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | 1360.286=1 360.286 [A]
TS
P | 244 | 784171101 |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | M2 | 441.037 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy 1NP 'šatna SZZT' 21=21.000 [A] 2NP 'předsíňka' 2.1*1.5=3.150 [B] 'denní místnost SSZT' 34.4=34.400 [C] 3NP 'předsíň WC' 1.8*2=3.600 [D] 'WC muži' 3.4*1.685=5.729 [E] 'sdělovací zařízení' 10.4=10.400 [F] 4NP 'předsíň WC' 1.8*2=3.600 [G] 'WC muži' 3.4*1.685=5.729 [H] 'sdělovací zařízení' 10.4=10.400 [I] 5NP 'předsíň WC' 1.8*2=3.600 [J] 'WC muži' 3.4*1.685=5.729 [K] 'sdělovací zařízení' 10.4=10.400 [L] chodby - pouze část 5*(8*1.875)=75.000 [M] '2.06' 34.3=34.300 [N] '2.11' 64=64.000 [O] předpokládané další lokální malby 150=150.000 [P] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=441.037 [Q]
TS
P | 245 | 784171111 |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 | M2 | 188.211 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy 1NP 'šatna SZZT' (1.465*1.465+0.8*1.97+0.7*1.97)=5.101 [A] 2NP 'předsíňka' (0.8*1.97+0.7*1.97)=2.955 [B] 'denní místnost SSZT' ((1.465*1.465)*2+0.9*1.97)=6.065 [C] 3NP 'předsíň WC' (0.8*2.1+0.7*1.97)=3.059 [D] 'WC muži' (0.7*1.97*3+1.465*2.25)=7.433 [E] 'sdělovací zařízení' (0.8*1.97+1.465*2.25)=4.872 [F] 4NP 'předsíň WC' (0.8*2.1+0.7*1.97)=3.059 [G] 'WC muži' (0.7*1.97*3+1.465*2.25)=7.433 [H] 'sdělovací zařízení' (0.8*1.97+1.465*2.25)=4.872 [I] 5NP 'předsíň WC' (0.8*2.1+0.7*1.97)=3.059 [J] 'WC muži' (0.7*1.97*3+1.465*2.25)=7.433 [K] 'sdělovací zařízení' (0.8*1.97+1.465*2.25)=4.872 [L] chodby - pouze část 5*((0.8*1.97)*7+1.45*3.15)=77.998 [M] předpokládané další lokální malby 50=50.000 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=188.211 [O]
TS
P | 246 | 784171121 |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v | M2 | 76.209 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80
VV |  |  |  | 76.209=76.209 [A]
TS
P | 247 | 784181101 |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | M2 | 1360.286 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | 1360.286=1 360.286 [A]
TS
P | 248 | 784211101 |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | M2 | 1360.286 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | 1360.286=1 360.286 [A]
TS
SD |  | 8 |  | Trubní vedení
P | 249 | 871425221 |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 500 | M | 1.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 500
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy CHRÁNIČKA 0.6*2=1.200 [A] Celkem: A=1.200 [B]
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 250 | 73534516 |  | tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A3 297x420mm | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A3 297x420mm
VV
TS
P | 251 | 73534561 |  | tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 148x148mm samolepící | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 148x148mm samolepící
VV
TS
P | 252 | 919735114 |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm | M | 17.48 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy odstranění asf. komunikace 6.24*2+2.5*2=17.480 [A] Celkem: A=17.480 [B]
TS
P | 253 | 941111122 |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž | M2 | 552.218 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž
VV |  |  |  | 552.218=552.218 [A]
TS
P | 254 | 941111222 |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek | M2 | 102712.548 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití
VV |  |  |  | 552.218*6*31=102 712.548 [A]
TS
P | 255 | 941111322 |  | Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšk | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 zakrytého sítí
VV |  |  |  | 6=6.000 [A]
TS
P | 256 | 941111332 |  | Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšk | KUS | 36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 2 000 do 4 000 m2 zakrytého sítí
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy prohlídky lešení po dobu výstavby - předpoklad 3 roky 3*12=36.000 [A] Celkem: A=36.000 [B]
TS
P | 257 | 941111822 |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž | M2 | 552.218 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž
VV |  |  |  | 552.218=552.218 [A]
TS
P | 258 | 944511111 |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž | M2 | 552.218 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž
VV |  |  |  | 552.218=552.218 [A]
TS
P | 259 | 944511211 |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití | M2 | 102712.548 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití
VV |  |  |  | 552.218*6*31=102 712.548 [A]
TS
P | 260 | 944511811 |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž | M2 | 552.218 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž
VV |  |  |  | 552.218=552.218 [A]
TS
P | 261 | 949111112 |  | Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž | SADA | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy lehké lešení 5=5.000 [A] Celkem: A=5.000 [B]
TS
P | 262 | 949111212 |  | Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití | SADA | 155 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy lehké lešení 5*31=155.000 [A] Celkem: A=155.000 [B]
TS
P | 263 | 949111812 |  | Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž | SADA | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy lehké lešení 5=5.000 [A] Celkem: A=5.000 [B]
TS
P | 264 | 952901111 |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | M2 | 265.867 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy 1NP 'šatna SZZT' 21=21.000 [A] 2NP 'předsíňka' 2.1*1.5=3.150 [B] 'denní místnost SSZT' 34.4=34.400 [C] 3NP 'předsíň WC' 1.8*2=3.600 [D] 'WC muži' 3.4*1.685=5.729 [E] 'sdělovací zařízení' 10.4=10.400 [F] 4NP 'předsíň WC' 1.8*2=3.600 [G] 'WC muži' 3.4*1.685=5.729 [H] 'sdělovací zařízení' 10.4=10.400 [I] 5NP 'předsíň WC' 1.8*2=3.600 [J] 'WC muži' 3.4*1.685=5.729 [K] 'sdělovací zařízení' 10.4=10.400 [L] chodby - pouze část 5*(8*1.875)=75.000 [M] '3.30' 7.1*3.6=25.560 [N] '5.08' 6.7*7.1=47.570 [O] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=265.867 [P]
TS
P | 265 | 953921111 |  | Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru 300 x | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru 300 x 300 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy oc. kce pod klimatizaci- střecha 4*4=16.000 [A] Celkem: A=16.000 [B]
TS
P | 266 | 953993311 |  | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy únikový východ 5=5.000 [A] Celkem: A=5.000 [B]
TS
P | 267 | 953993326 |  | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přivrtáním na zdivo | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přivrtáním na zdivo
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy tabulka směr úniku 10=10.000 [A] Celkem: A=10.000 [B]
TS
P | 268 | 961055111 |  | Bourání základů z betonu železového | M3 | 0.544 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bourání základů z betonu železového
VV |  |  |  | 3.627*0.15=0.544 [A]
TS
P | 269 | 965042131 |  | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 | M3 | 0.181 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2
VV |  |  |  | 3.627*0.05=0.181 [A]
TS
P | 270 | 965043431 |  | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2 | M3 | 0.308 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2
VV |  |  |  | 3.627*(0.025+0.06)=0.308 [A]
TS
P | 271 | 965049111 |  | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm | M3 | 0.308 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm
VV |  |  |  | 3.627*(0.025+0.06)=0.308 [A]
TS
P | 272 | 965082923 |  | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 | M3 | 0.036 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2
VV |  |  |  | 3.627*0.01=0.036 [A]
TS
P | 273 | 965082933 |  | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 | M3 | 0.725 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2
VV |  |  |  | 3.627*0.2=0.725 [A]
TS
P | 274 | 966080115 |  | Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z desek z minerální vlny, tloušťky přes 120 do 180 mm | M2 | 343.525 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z desek z minerální vlny, tloušťky přes 120 do 180 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy Výměna/doplnění v 50%plochy 317.307*0.5=158.654 [A] Obnova fasády 100% 184.871=184.871 [B] Celkem: A+B=343.525 [C]
TS
P | 275 | 968062245 |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2 | M2 | 2.146 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy O3P 1*(1.465*1.465)=2.146 [A] Celkem: A=2.146 [B]
TS
P | 276 | 968062246 |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2 | M2 | 9.889 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy O2P 3*(1.465*2.25)=9.889 [A] Celkem: A=9.889 [B]
TS
P | 277 | 968072455 |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | M2 | 23.224 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy (0.8*1.97)*(2+1)*3=14.184 [A] (0.8*2.1)*(3)=5.040 [B] (1*2)*2=4.000 [C] Celkem: A+B+C=23.224 [D]
TS
P | 278 | 968072456 |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | M2 | 26.928 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy Z1L 2*((1.97+0.78)*1.45)=7.975 [A] Z2L 3*((1.97+1.18)*1.45)=13.703 [B] '3.30' 2.1*(0.8*2+0.9)=5.250 [C] = Celkem: A+B+C+D=
TS
P | 279 | 968082021 |  | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | M2 | 7.092 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m2
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy P1L 4*(1.97*0.9)=7.092 [A] Celkem: A=7.092 [B]
TS
P | 280 | 971033231 |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2 | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy '3.30' L60/5 - zazdění zhlaví nosníků 2*2=4.000 [A] '2.17' 1=1.000 [B] Celkem: A+B=5.000 [C]
TS
P | 281 | 971033251 |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy '2.04' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 282 | 971033431 |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy '2.04' 2*3=6.000 [A] Celkem: A=6.000 [B]
TS
P | 283 | 971033451 |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy '2.04' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 284 | 971033521 |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. | M2 | 3.84 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy vybourání otvorů pro chladivo 5*(0.2*3.84)=3.840 [A] Celkem: A=3.840 [B]
TS
P | 285 | 971033561 |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. | M3 | 0.18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy '3.30' - pro překlad 0.25*1.6*0.45=0.180 [A] Celkem: A=0.180 [B]
TS
P | 286 | 971033641 |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. | M3 | 2.966 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy dozdění parapetů 1.465*(0.9*3+1.285)*0.3=1.751 [A] '3.30' 2.25*1.2*0.45=1.215 [B] = Celkem: A+B+C=
TS
P | 287 | 972054241 |  | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy bourání otvorů pro chladivo 5=5.000 [A] Celkem: A=5.000 [B]
TS
P | 288 | 977151131 |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm | M | 1.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy napojení kabelovodu 2*(0.4+0.3+0.2)=1.800 [A] Celkem: A=1.800 [B]
TS
P | 289 | 977151911 |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prost | M | 1.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy napojení kabelovodu 2*(0.4+0.3+0.2)=1.800 [A] Celkem: A=1.800 [B]
TS
P | 290 | 977311111 |  | Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm | M | 15.32 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy napojení kabelovodu 2*(1.63*2+2*2.2)=15.320 [A] Celkem: A=15.320 [B]
TS
P | 291 | 977312112 |  | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm | M | 7.66 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy napojení kabelovodu (1.63*2+2*2.2)=7.660 [A] Celkem: A=7.660 [B]
TS
P | 292 | 977312113 |  | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm | M | 7.66 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy napojení kabelovodu (1.63*2+2*2.2)=7.660 [A] Celkem: A=7.660 [B]
TS
P | 293 | 978059541 |  | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | M2 | 76.209 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy 1NP 0=0.000 [A] 2NP 'předsíňka' 0=0.000 [B] 3NP 'předsíň WC' 2.02*(1.8*2+2*2)=15.352 [C] -(0.8*2.1+0.7*1.97)=-3.059 [D] 'WC muži' 2.02*(3.4*2+1.685*2)=20.543 [E] -(0.7*1.97*3+1.465*2.25)=-7.433 [F] 4NP 'předsíň WC' 2.02*(1.8*2+2*2)=15.352 [G] -(0.8*2.1+0.7*1.97)=-3.059 [H] 'WC muži' 2.02*(3.4*2+1.685*2)=20.543 [I] -(0.7*1.97*3+1.465*2.25)=-7.433 [J] 5NP 'předsíň WC' 2.02*(1.8*2+2*2)=15.352 [K] -(0.8*2.1+0.7*1.97)=-3.059 [L] 'WC muži' 2.02*(3.4*2+1.685*2)=20.543 [M] -(0.7*1.97*3+1.465*2.25)=-7.433 [N] = Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=
TS
P | 294 | 981011711 |  | Demolice budov postupným rozebíráním z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí do 10 % | M3 | 386.287 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demolice budov postupným rozebíráním z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí do 10 %
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy odstranění schodiště a povodňové lávky 2.75*6.2*20.65=352.083 [A] 8.25*1.415*2.93=34.204 [B] Celkem: A+B=386.287 [C]
TS
P | 295 | 993111111 |  | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km | M2 | 552.218 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km
VV |  |  |  | 552.218=552.218 [A]
TS
P | 296 | 993111119 |  | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km | M2 | 1104.436 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km
VV |  |  |  | 552.218*2=1 104.436 [A]
TS
P | 297 | R9129991 |  | Dočasné únikové schodiště z lešení - montáž, manipulace a práce jeřábem | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dočasné únikové schodiště z lešení - montáž, manipulace a práce jeřábem
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy dočasné únikové schodiště 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - montáž schodiště - manipulace - jeřábnické práce včetně nákladů na jeřáb - spotřební materiál - doplňkové řezivo, obalový materiál vč.palet a další podružný materiál - technickou podporu - realizační dokumentaci - dostatečně únosný a rovný podklad pod lešení - revize a prohlídky lešení
P | 298 | R9129992 |  | Dočasné únikové schodiště z lešení - doprava | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dočasné únikové schodiště z lešení - doprava
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy dočasné únikové schodiště 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Popis lešení: - schodišťové stupně z pozink. oceli. s protiskluzovou úpravou - únosnost podlah 500kg/m2 Položka zahrnuje: - dopravu lešeňové konstrukce na stavbu a z místa stavby - dopravu ostatních materiálů - náklady na manipulaci s materiály a lešením
P | 299 | R9129993 |  | Dočasné únikové schodiště z lešení - nákup (vč.požárního nátěru DP1) | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dočasné únikové schodiště z lešení - nákup (vč.požárního nátěru DP1)
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy dočasné únikové schodiště - vč.požární nátěr DP1 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Popis lešení: - schodišťové stupně z pozink. oceli. s protiskluzovou úpravou - únosnost podlah 500kg/m2 - požární nátěr DP1 Položka zahrnuje: - náklady na nákup lešeňové konstrukce schodiště. Předpokládá se prodej převížně použitých dílů.
P | 300 | R9129994 |  | Dočasné únikové schodiště z lešení - projektová dokumentace vč.statiky | SOUBOR | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dočasné únikové schodiště z lešení - projektová dokumentace vč.statiky
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy Nabídková dokumentace 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - náklady na zpracování projektové dokumentace vč.statiky
P | 301 | R95392111 |  | Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru Přípl | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru Příplatek k ceně -1111 za podkládané čtverce (s přesahem) z pryže
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a echnické zprávy oc. kce pod klimatizaci- střecha 4*4=16.000 [A] Celkem: A=16.000 [B]
TS
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 302 | R015111 | 901 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 38.042 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy výkopy (0.6+2*0.5)*(6.24+2*5)*2.28*1.9=112.563 [A] 2.53*1.13*1.9=5.432 [B] zásypy -3.627*(1.15-0.545)*1.9=-4.169 [C] -2.53*1.13*1.9=-5.432 [D] -(0.6+2*0.5)*(6.24+2*5)*2.28*1.9=- 112.563 [E] 0.6*(6.24+2*5)*2.28*1.9=42.211 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=38.042 [G]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 303 | R015120 | 904 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 22.066 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy směsná stavební a demoliční suť 22.066=22.066 [A] Celkem: A=22.066 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 304 | R015130 | 905 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 3.45 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy odstranění asf. komunikace 3.45=3.450 [A] Celkem: A=3.450 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 305 | R015140 | 906 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV APOD. VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE (PROSTÝ A ARMOVANÝ BETON | T | 80.443 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy betonový odpad 69.532+0.16+0.486+0.014+0.678+0.398+1.306+7.869=80.443 [A] Celkem: A=80.443 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 306 | R015170 | 909 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 2.16 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy dřevo 2.126+0.034=2.160 [A] Celkem: A=2.160 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 307 | R015180 | 910 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 02 SKLO Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.334 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy skleněný odpad 0.067+0.267=0.334 [A] Celkem: A=0.334 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 308 | R015190 | 911 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH - OBJEKTŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.589 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy plastový odpad 0.589=0.589 [A] Celkem: A=0.589 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 309 | R015330 | 925 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 37.452 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy odstranění asf. komunikace 6.24*(0.6+5.395+0.75)*0.4*2.1=35.355 [A] kačírek 6.24*0.4*0.4*2.1=2.097 [B] Celkem: A+B=37.452 [C]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 310 | R015420 | 933 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 11.386 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy zbytky izolačních materiálů 0.029+0.021+11.336=11.386 [A] Celkem: A=11.386 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 311 | R015790 | 964 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 17 04 05 ŽELEZO A OCEL VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 1.99 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy kovový odpad 1.978+0.012=1.990 [A] Celkem: A=1.990 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 312 | 998011003 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost | T | 100.485 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m
VV
TS
SD |  | HZS |  | Hodinové zúčtovací sazby
P | 313 | HZS2232 |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný | HOD | 100 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný
VV |  |  |  | Dle projektové dokumentace a technické zprávy práce související s přemístěním hromosvodu - předpoklad 100=100.000 [A] Celkem: A=100.000 [B]
TS

## D.2.2_D.2.2.1_SO 05_SO 05.41
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 05.41 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní objekty budov |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 05 |  | Stavební úpravy stávajícího objektu CDP
O3 | Rozpočet: | SO 05.41 |  | Zdravotně technické instalace
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 720 |  | Zdravotní instalace
P | 1 | 721290123 |  | Zkouška těsnosti kanalizace plynem | M | 32 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška těsnosti kanalizace plynem
VV
TS
P | 2 | 722174004 |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 | M | 32 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4
VV |  |  |  | Dle výkresové přílohy D_2_2_1_SO05_41_2_001 a technické zprávy 12+6+10+4=32.000 [A] Celkem: A=32.000 [B]
TS
P | 3 | 998721101 |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | T | 1.68 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS
P | 4 | R721000001 |  | Výpomoc HSV | h | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výpomoc HSV
VV
TS
P | 5 | R721171001 |  | Napojení na stávající potrubí odvodu kondenzátu | soub. | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Napojení na stávající potrubí odvodu kondenzátu
VV
TS
P | 6 | R721211002 |  | Připojení VZT jednotky | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Připojení VZT jednotky
VV
TS
P | 7 | R721226502 |  | Kontrola stávající zápachové uzávěrky | soub. | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kontrola stávající zápachové uzávěrky
VV
TS

## D.2.2_D.2.2.1_SO 05_SO 05.42
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 05.42 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní objekty budov |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 05 |  | Stavební úpravy stávajícího objektu CDP
O3 | Rozpočet: | SO 05.42 |  | Vzduchotechnika
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | D1 |  | Zařízení č.5 - Chlazení místnosti 2.11
P | 1 | R05VZT5.01 |  | Venkovní kondenzační jednotka systému Split, Qch=10kW, Qt=11,2kW, m=70,4 kg, chadivo R32, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kondenzační jednotka systému Split, Qch=10kW, Qt=11,2kW, m=70,4 kg, chadivo R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=54 dB(A), SEER=6,1, SCOP=4,0 včetně krytu proti namrzání, tlumících podložek z rýhované gumy včetně dopravy kondenzační jednotky na střechu jeřábem Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 1 Lp(1m)=54 dB(A), SEER=6,1, SCOP=4,0 včetně krytu proti namrzání, tlumících podložek z rýhované gumy včetně dopravy kondenzační jednotky na střechu jeřábem Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 1
P | 2 | R05VZT5.01a |  | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=10 kW, Qt=11,2 kW, m=42 kg, chladivo R32, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=10 kW, Qt=11,2 kW, m=42 kg, chladivo R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=42 dB(A) při vysových otáčkách ventilátoru, včetně kabelového ovladače, při instalaci bude aktivován autorestart včetně čerpadla kondenzátu Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP 1 Lp(1m)=42 dB(A) při vysových otáčkách ventilátoru, včetně kabelového ovladače, při instalaci bude aktivován autorestart včetně čerpadla kondenzátu Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP 1
P | 3 | R05VZT5.01b |  | Modul pro střídání jednotek - pro až 3 vnitřní jednotky | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Modul pro střídání jednotek - pro až 3 vnitřní jednotky
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP 1
P | 4 | R05VZT5.02 |  | Venkovní kondenzační jednotka systému Split, Qch=10kW, Qt=11,2kW, m=70,4 kg, chadivo R32, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kondenzační jednotka systému Split, Qch=10kW, Qt=11,2kW, m=70,4 kg, chadivo R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=54 dB(A), SEER=6,1, SCOP=4,0 včetně krytu proti namrzání, tlumících podložek z rýhované gumy včetně dopravy kondenzační jednotky na střechu jeřábem Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 1 Lp(1m)=54 dB(A), SEER=6,1, SCOP=4,0 včetně krytu proti namrzání, tlumících podložek z rýhované gumy včetně dopravy kondenzační jednotky na střechu jeřábem Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 1
P | 5 | R05VZT5.02a |  | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=10 kW, Qt=11,2 kW, m=42 kg, chladivo R32, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=10 kW, Qt=11,2 kW, m=42 kg, chladivo R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=42 dB(A) při vysových otáčkách ventilátoru, včetně kabelového ovladače, při instalaci bude aktivován autorestart včetně čerpadla kondenzátu Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP 1 Lp(1m)=42 dB(A) při vysových otáčkách ventilátoru, včetně kabelového ovladače, při instalaci bude aktivován autorestart včetně čerpadla kondenzátu Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP 1
P | 6 | R05VZT5.03 |  | Demontáž stávajících rozvodů VZT potrubí typu ALP, koncových elementů, závěsných systémů a dalších prvků | HOD | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž stávajících rozvodů VZT potrubí typu ALP, koncových elementů, závěsných systémů a dalších prvků
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP 12 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP 12
P | 7 | R05VZT5.05 |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů a modulů pro střídání jednotek stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 73 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů a modulů pro střídání jednotek stíněnou komunik.kabeláží, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP až D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 73 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP až D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 73
P | 8 | R05VZT5.06 |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M | KG | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP až D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP až D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 1
P | 9 | R05VZT5.07 |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | M2 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP až D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP až D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 1
P | 10 | R05VZT5.08 |  | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně tvarovek a víka, rozměr ŠxV= 250x100 mm, D+M | bm | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně tvarovek a víka, rozměr ŠxV= 250x100 mm, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 10 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 10
P | 11 | R05VZT5.09 |  | Plastová lišta pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve vnitřním prostředí včetně tvarovek a víka, rozměr ŠxV= 40x40 mm, D+M | bm | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Plastová lišta pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve vnitřním prostředí včetně tvarovek a víka, rozměr ŠxV= 40x40 mm, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 10 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 10
P | 12 | R05VZT5.200 |  | Montážní materiál k z.č.5 | KG | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montážní materiál k z.č.5
VV
TS
P | 13 | R05VZT5.201 |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)
VV
TS
P | 14 | R05VZT5.202 |  | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot (% z ceny montáže)
VV
TS
P | 15 | R05VZT5.203 |  | Inženýrská koordinační činnost | HOD | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Inženýrská koordinační činnost
VV
TS
P | 16 | R05VZT5.204 |  | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | HOD | 25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku
VV
TS
P | 17 | R05VZT5.205 |  | Vakuování systému | HOD | 25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vakuování systému
VV
TS
P | 18 | R05VZT5.206 |  | Požární hlídky | HOD | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární hlídky
VV
TS
P | 19 | R05VZT5.207 |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | HOD | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu
VV
TS
P | 20 | R05VZT5.208 |  | Zaškolení obsluhy | HOD | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS
P | 21 | R05VZT5.209 |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu
VV
TS
P | 22 | R05VZT5.210 |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení | HOD | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení
VV
TS
P | 23 | R05VZT5.211 |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace
VV
TS
P | 24 | R05VZT5.212 |  | Vypracování provozního řádu | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování provozního řádu
VV
TS
P | 25 | R05VZT5.915 |  | Cu potrubí 10/16 | bm | 56 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/16
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 56 Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 56
SD |  | D2 |  | Zařízení č. 6 - Chlazení místnosti 2.11
P | 26 | R05VZT6.01 |  | Venkovní kondenzační jednotka systému Split, Qch=10kW, Qt=11,2kW, m=70,4 kg, chadivo R32, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kondenzační jednotka systému Split, Qch=10kW, Qt=11,2kW, m=70,4 kg, chadivo R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=54 dB(A), SEER=6,1, SCOP=4,0 včetně krytu proti namrzání, tlumících podložek z rýhované gumy včetně dopravy kondenzační jednotky na střechu jeřábem Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 1 Lp(1m)=54 dB(A), SEER=6,1, SCOP=4,0 včetně krytu proti namrzání, tlumících podložek z rýhované gumy včetně dopravy kondenzační jednotky na střechu jeřábem Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 1
P | 27 | R05VZT6.01a |  | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=10 kW, Qt=11,2 kW, m=42 kg, chladivo R32, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=10 kW, Qt=11,2 kW, m=42 kg, chladivo R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=42 dB(A) při vysových otáčkách ventilátoru, včetně kabelového ovladače, při instalaci bude aktivován autorestart včetně čerpadla kondenzátu Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP 1 Lp(1m)=42 dB(A) při vysových otáčkách ventilátoru, včetně kabelového ovladače, při instalaci bude aktivován autorestart včetně čerpadla kondenzátu Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP 1
P | 28 | R05VZT6.01b |  | Modul pro střídání jednotek - pro až 3 vnitřní jednotky | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Modul pro střídání jednotek - pro až 3 vnitřní jednotky
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP 1
P | 29 | R05VZT6.02 |  | Venkovní kondenzační jednotka systému Split, Qch=10kW, Qt=11,2kW, m=70,4 kg, chadivo R32, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kondenzační jednotka systému Split, Qch=10kW, Qt=11,2kW, m=70,4 kg, chadivo R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=54 dB(A), SEER=6,1, SCOP=4,0 včetně krytu proti namrzání, tlumících podložek z rýhované gumy včetně dopravy kondenzační jednotky na střechu jeřábem Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 1 Lp(1m)=54 dB(A), SEER=6,1, SCOP=4,0 včetně krytu proti namrzání, tlumících podložek z rýhované gumy včetně dopravy kondenzační jednotky na střechu jeřábem Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 1
P | 30 | R05VZT6.02a |  | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=10 kW, Qt=11,2 kW, m=42 kg, chladivo R32, D+M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní podstropní jednotka systému SPLIT, Qch=10 kW, Qt=11,2 kW, m=42 kg, chladivo R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Lp(1m)=42 dB(A) při vysových otáčkách ventilátoru, včetně kabelového ovladače, při instalaci bude aktivován autorestart včetně čerpadla kondenzátu Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP 1 Lp(1m)=42 dB(A) při vysových otáčkách ventilátoru, včetně kabelového ovladače, při instalaci bude aktivován autorestart včetně čerpadla kondenzátu Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP 1
P | 31 | R05VZT6.03 |  | Demontáž stávajících rozvodů VZT potrubí typu ALP, koncových elementů, závěsných systémů a dalších prvků | HOD | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž stávajících rozvodů VZT potrubí typu ALP, koncových elementů, závěsných systémů a dalších prvků
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP 12 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP 12
P | 32 | R05VZT6.05 |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů a modulů pro střídání jednotek stíněnou komunik.kabeláží, D+M | bm | 73 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů a modulů pro střídání jednotek stíněnou komunik.kabeláží, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP až D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 73 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP až D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 73
P | 33 | R05VZT6.06 |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M | KG | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění chladiva do systému R32, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP až D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP až D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 1
P | 34 | R05VZT6.07 |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | M2 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP až D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 1 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_001 Pudorys 2.NP až D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 1
P | 35 | R05VZT6.08 |  | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně tvarovek a víka, rozměr ŠxV= 250x100 mm, D+M | bm | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně tvarovek a víka, rozměr ŠxV= 250x100 mm, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 10 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 10
P | 36 | R05VZT6.09 |  | Plastová lišta pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve vnitřním prostředí včetně tvarovek a víka, rozměr ŠxV= 40x40 mm, D+M | bm | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Plastová lišta pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve vnitřním prostředí včetně tvarovek a víka, rozměr ŠxV= 40x40 mm, D+M
VV
TS |  |  |  | Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 10 Viz výkres číslo: D_2_2_1_SO05_42_2_003 Pudorys strechy 10
P | 37 | R05VZT6.200 |  | Montážní materiál k z.č.6 | KG | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montážní materiál k z.č.6
VV
TS
P | 38 | R05VZT6.201 |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)
VV
TS
P | 39 | R05VZT6.202 |  | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot (% z ceny montáže)
VV
TS
P | 40 | R05VZT6.203 |  | Inženýrská koordinační činnost | HOD | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Inženýrská koordinační činnost
VV
TS
P | 41 | R05VZT6.204 |  | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | HOD | 25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku
VV
TS
P | 42 | R05VZT6.205 |  | Vakuování systému | HOD | 25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vakuování systému
VV
TS
P | 43 | R05VZT6.206 |  | Požární hlídky | HOD | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Požární hlídky
VV
TS
P | 44 | R05VZT6.207 |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | HOD | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu
VV
TS
P | 45 | R05VZT6.208 |  | Zaškolení obsluhy | HOD | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS
P | 46 | R05VZT6.209 |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu
VV
TS
P | 47 | R05VZT6.210 |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení | HOD | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čištění a desinfekce VZT zařízení
VV
TS
P | 48 | R05VZT6.211 |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dílenská a dodavatelská dokumentace
VV
TS
P | 49 | R05VZT6.212 |  | Vypracování provozního řádu | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování provozního řádu
VV
TS
P | 50 | R05VZT6.915 |  | Cu potrubí 10/16 | bm | 56 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cu potrubí 10/16
VV
TS |  |  |  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 56 Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 56

## D.2.2_D.2.2.1_SO 05_SO 05.46
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 05.46 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní objekty budov |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 05 |  | Stavební úpravy stávajícího objektu CDP
O3 | Rozpočet: | SO 05.46 |  | Stavební úpravy stávajícího objektu CDP - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před b
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 70 |  | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud
P | 1 | 701001 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) | KUS | 198 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 2 | 703421 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM | M | 180 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 3 | 703422 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 70 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 4 | 703751 |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA POD ROZVADĚČ DO EI 90 MIN. | M2 | 1.5 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 5 | 703762 |  | KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 65 - 110MM | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěsňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
SD |  | 74 |  | Silnoproud
P | 6 | 741121 |  | KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ ODBOČNÁ PRÁZDNÁ | KUS | 24 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 7 | 741122 |  | KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ ODBOČNÁ SE SVORKOVNICÍ DO 4 MM2 | KUS | 15 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 8 | 741171 |  | KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 VČETNĚ PRŮCHODEK PRÁZDNÁ | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 9 | 741Z08 |  | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE - KABELY, SVÍTIDLA, VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, KRABICE APOD. | M2 | 28 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.
P | 10 | 741Z12 |  | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH UCPÁVEK PROTIPOŽÁRNÍCH PLOŠNÝCH | M2 | 1.5 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.
P | 11 | 742G11 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 980 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | CYKY-J 3x1,5: 450m; CYKY-O 3x1,5: 235m; CYKY-J 3x2,5: 295m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 12 | 742H11 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 535 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | CYKY-J 5x6: 535m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 13 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 186 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 14 | 742L12 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 15 | 742P13 |  | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M | M | 250 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 16 | 744612 |  | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 17 | 744633 |  | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 18 | 744635 |  | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 50 DO 63 A | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 19 | 744O14 |  | ELEKTROMĚR | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 20 | 744Z01 |  | DEMONTÁŽ ROZVODNICE NN | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 21 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 22 | 747214 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 23 | 747541 |  | MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 24 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 24 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 25 | 747702 |  | ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ | HOD | 32 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za veškeré náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavy ( pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod. ) 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 26 | 747703 |  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 27 | 747704 |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 28 | 747705 |  | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 29 | 747706 |  | ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN | HOD | 24 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za prozkoumání stávajích rozvodů nn, přiřazení vývodových kabelů v rozvaděči nn k jejich zařízení a identifikaci způsobu napájení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 30 | R05-46-01 |  | A - VESTAVNÉ RASTROVÉ LED SVÍTIDLO 33W | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vestavné rastrové LED svítidlo s mikroprismatickým difuzorem, ECG DALI, 33W, IP20, 4000K, 4200lm
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 31 | R05-46-02 |  | N - PŘISAZENÉ LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO 5W S PIKTOGRAMEM, S NOUZOVÝM MODULEM t=1hod, AUTOTEST | KUS | 26 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přisazené LED nouzové svítidlo s chodbovou vyzař. charakteristikou 5W, podvěšený piktogram, pozorovací vzdálenost 14m, IP65, včetně nouzového modulu t=1hod, nástěnný výložník, autotest, trvale svítící
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství - montáž svítidla včetně potřebného montážního materiálu včetně zapojení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 32 | R05-46-03 |  | VAČKOVÝ VYPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ, 400V, 25A, IP65 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vačkový třípólový vypínač pro přisazenou montáž, 400V, 25A, IP65.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 33 | R05-46-04 |  | PODLAHOVÁ KRABICE SE ZÁSUVKAMI 230V DO ZDVOJENÉ PODLAHY | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podlahová krabice 2x4 moduly do zdvojené podlahy. Přístrojové vybavení:1x 2zásuvky 230V 16A.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 34 | R05-46-05 |  | DALI OVLADAČ 7 TLAČÍTEK | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 35 | R05-46-06 |  | MODUL ROZHRANÍ USB/DALI | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 36 | R05-46-07 |  | PROGRAMOVÁNÍ DALI | KPL | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky – doprava techniků – náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 37 | R05-46-08 |  | DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ INTERIÉROVÉHO SVÍTIDLA | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení a jeho opětovnou montáž se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 38 | R05-46-09 |  | Rozvaděč R304 - VESTAVNÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ, Š.800 V.1600 H.250, KRYTÍ MIN. IP 30/20, In=63A, Ik´´<=10kA, PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ VIZ. VÝKRESOVÁ DOKU | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) - výrobní dokumentace - montáž – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 39 | R05-46-10 |  | NAPAJEČ DALI LINKY | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 40 | R05-46-11 |  | POMOCNÝ, DROBNÝ A DÁLE NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý pomocný a drobný materiál, včetně veškerého příslušenství a jeho montáže.
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 41 | R015240 | 915 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 42 | R015310 | 923 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A - PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULAC | T | 0.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 43 | R015621 | 948 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## D.2.2_D.2.2.1_SO 06
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 06 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní objekty budov |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | SO 06 |  | Stavební úpravy transformovny TS 8
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 784 |  | Dokončovací práce - malby a tapety
P | 1 | 58124842 |  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | M2 | 182.092 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m
VV |  |  |  | množství dle pol. 784171101, 784171121 a 784171111'
TS
P | 2 | 784111001 |  | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | M2 | 196.319 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' viz výkres Půdorys 1NP a řez A-A' 'ROZVODNA RNN1' 'stěny' (13.0+5.8+6.474+2.195+6.276+3.605)*3.23=120.641 [A] 'sloupy' 3*0.4*4*3.23=15.504 [B] 'strop - měřeno digitálně' 5.8*6.474+6.276*3.605=60.174 [C] Celkem: A+B+C=196.319 [D]
TS
P | 3 | 784161211 |  | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m | KUS | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' viz výkres Půdorys 1NP a řez A-A' 'ROZVODNA RNN1' 'předpoklad' 15=15.000 [A]
TS
P | 4 | 784161511 |  | Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m | M2 | 196.319 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m
VV
TS
P | 5 | 784171101 |  | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | M2 | 60.174 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' viz výkres Půdorys 1NP a řez A-A' 'dle pol. 784111001' 'podlaha místnosti' 60.174=60.174 [A]
TS
P | 6 | 784171111 |  | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m | M2 | 6.304 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' viz výkres Půdorys 1NP a řez A-A' 'ROZVODNA RNN1' 'výplně otvorů' (0.8+0.8+1.6)*1.97=6.304 [A]
TS
P | 7 | 784171121 |  | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m | M2 | 106.943 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' viz výkres Půdorys 1NP a řez A-A' 'ROZVODNA RNN1' 'zábradlí' (20.1+4.0+7.8)*0.9*2=57.420 [A] 'schody' 3*0.65*0.75=1.463 [B] 'rozvaděče' (5.5+0.9+2.5)*5.4=48.060 [C] Celkem: A+B+C=106.943 [D]
TS
P | 8 | 784181101 |  | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | M2 | 196.319 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
VV
TS
P | 9 | 784191007 |  | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací | M2 | 60.174 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' viz výkres Půdorys 1NP a řez A-A' 'dle pol. 784111001' 'podlaha místnosti' 60.174=60.174 [A]
TS
P | 10 | 784211101 |  | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | M2 | 196.319 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
VV
TS

## D.2.2_D.2.2.2_SO 07_SO 07.1
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 07.1 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.2 |  | Demolice, příprava území |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 07 |  | Demolice a příprava území - vydáno stavební povolení; pouze náklady do SR
O3 | Rozpočet: | SO 07.1 |  | Demolice a příprava území - demolice
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 113106195 |  | Rozebrání dlažeb vozovek z vegetační dlažby betonové s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 | M2 | 65.288 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z vegetační dlažby s ložem z kameniva betonové
VV |  |  |  | Plechové garáže (p.č. 5760/1; 5760/2)' 10.000*2.000=20.000 [A] 'Kontejnerový záložní zdroj EE' 4.440*10.200=45.288 [B] Celkem: A+B=65.288 [C]
TS
P | 2 | 113106240 |  | Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 200 m2 | M2 | 443.355 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 se spárami vyplněnými kamenivem
VV |  |  |  | zpevněné plochy - silniční panely (p.č. 5768)' 443.355=443.355 [A] Celkem: A=443.355 [B]
TS
P | 3 | 113106290 |  | Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 50 do 200 m2 | M2 | 464.645 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 se spárami vyplněnými kamenivem
VV |  |  |  | zpevněné plochy - silniční panely (p.č. 5761/5)' 77.605=77.605 [A] 'zpevněné plochy - silniční panely (p.č. 5761/3, 5, 31)' 66.550=66.550 [B] 'zpevněné plochy - silniční panely (p.č. 5762)' 122.490=122.490 [C] 'Základy pod staveništní buňky (p.č.5761/30; 5761/11; 5761/4)' 6.000*13.000=78.000 [D] 'Plechové garáže (p.č. 5760/1; 5760/2)' 10.000*12.000=120.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=464.645 [F]
TS
P | 4 | 113107152 |  | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | M2 | 464.645 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
VV |  |  |  | zpevněné plochy - silniční panely (p.č. 5761/5)' 77.605=77.605 [A] 'zpevněné plochy - silniční panely (p.č. 5761/3, 5, 31)' 66.550=66.550 [B] 'zpevněné plochy - silniční panely (p.č. 5762)' 122.490=122.490 [C] 'Základy pod staveništní buňky (p.č.5761/30; 5761/11; 5761/4)' 6.000*13.000=78.000 [D] 'Plechové garáže (p.č. 5760/1; 5760/2)' 10.000*12.000=120.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=464.645 [F]
TS
P | 5 | 113107212 |  | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 | M2 | 443.355 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
VV |  |  |  | zpevněné plochy - silniční panely (p.č. 5768)' 443.355=443.355 [A] Celkem: A=443.355 [B]
TS
P | 6 | 113107312 |  | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 | M2 | 65.288 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
VV |  |  |  | vegetační dlažby' '-----------------------------------------------' 'Plechové garáže (p.č. 5760/1; 5760/2)' 10.000*2.000=20.000 [A] 'Kontejnerový záložní zdroj EE' 4.440*10.200=45.288 [B] Celkem: A+B=65.288 [C]
TS
P | 7 | 113202111 |  | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | M | 17 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
VV |  |  |  | Plechové garáže (p.č. 5760/1; 5760/2)' 2.00*2=4.000 [A] 'Kontejnerový záložní zdroj EE' 4.00+10.00-1.00=13.000 [B] Celkem: A+B=17.000 [C]
TS
P | 8 | 174151101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 38.074 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
VV |  |  |  | Studna pr. 1,50m (p.č. 5761/3)' (22/7)*((1.500/2)^2*4.400)=7.779 [A] '---------------------------------------------' 'Šachta' (3.500*3.500)*1.500=18.375 [B] '---------------------------------------------' 'Oplocení, sloupky, vzpěry' 'pol_966071711' 149.000*0.080=11.920 [C] '---------------------------------------------' Celkem: A+B+C=38.074 [D]
TS
P | 9 | 58331200 |  | štěrkopísek netříděný | T | 79.955 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | štěrkopísek netříděný
VV
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 10 | 966071711 |  | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných | KUS | 149 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
VV |  |  |  | drátěné oplocení, sloupky, vzpěry' 'oplocení (p.č. 5771); dl. oplocení 38,250m' 16+12=28.000 [A] 'oplocení (p.č. 5768, 5764/3, 5827/10)' '40,070m+48,680m+36,670m' (17+14)+(20+16)+(15+12)=94.000 [B] Mezisoučet: A+B=122.000 [C] '---------------------------------------------' 'plechové oplocení, sloupky' 'oplocení (p.č. 5771, 5770, 5768)' '14,880m+19,050m' 5+8=13.000 [D] 'oplocení (p.č. 5768, 5764/3, 58272, 5761/3)' '36,050m' 14=14.000 [E] Mezisoučet: D+E=27.000 [F] '---------------------------------------------' Celkem: A+B+D+E=149.000 [G]
TS
P | 11 | 966071822 |  | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m | M | 163.67 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m
VV |  |  |  | oplocení (p.č. 5771)' 38.250=38.250 [A] 'oplocení (p.č. 5768, 5764/3, 5827/10)' 40.070+48.680+36.670=125.420 [B] Celkem: A+B=163.670 [C]
TS
P | 12 | 966072822 |  | Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti přes 30 do 50 kg | M | 63.28 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1 m oplocení přes 30 do 50 kg
VV |  |  |  | oplocení (p.č. 5771, 5770, 5768)' 14.880+(19.050-1.00)=32.930 [A] 'oplocení (p.č. 5768, 5764/3, 58272, 5761/3)' 36.050-(4.00+1.70)=30.350 [B] Celkem: A+B=63.280 [C]
TS
P | 13 | 966073810 |  | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2
VV |  |  |  | oplocení (p.č. 5771, 5770, 5768)' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 14 | 966073811 |  | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2
VV |  |  |  | oplocení (p.č. 5761/3)' 1+1=2.000 [A] 'oplocení (p.č. 5827/10)' 1=1.000 [B] 'oplocení (p.č. 5768)' 1=1.000 [C] Celkem: A+B+C=4.000 [D]
TS
P | 15 | 981011112 |  | Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omítnutých postupným rozebíráním | M3 | 160.08 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých
VV |  |  |  | Staveništní buňky (p.č.5761/30; 5761/11; 5761/4)' (13.000+23.000+33.000)*2.320=160.080 [A] Celkem: A=160.080 [B]
TS
P | 16 | 981011414 |  | Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním | M3 | 2612 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %
VV |  |  |  | Garáže (p.č. 5767)' 2900.000=2 900.000 [A] 'Garáže (p.č. 5767)' -(480.000*1.000)*0.600=- 288.000 [B] Celkem: A+B=2 612.000 [C]
TS
P | 17 | 981511114 |  | Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním | M3 | 409.569 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu
VV |  |  |  | Garáže (p.č. 5767)' (480.000*1.000)*0.600=288.000 [A] 'Základy původního zděného objektu (p.č. 7282) 210,000m2' (210.000*1.000)*0.500=105.000 [B] 'Studna pr. 1,50m (p.č. 5761/3)' ((22/7)*((1.500/2)^2*4.500-(1.200/2)^2*4.400))=2.977 [C] 'Šachta' (3.500*3.500)*2.000-(3.000*3.000)*1.500=11.000 [D] 'Kontejnerový záložní zdroj EE' ((0.60*0.40)*1.80)*6=2.592 [E] Celkem: A+B+C+D+E=409.569 [F]
TS
P | 18 | R952900001 |  | Vyčerpání, vyčištění, dezinfekce, odvoz, poplatek - komplet | M3 | 13.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyčerpání, vyčištění, dezinfekce, odvoz, poplatek - komplet
VV |  |  |  | Šachta' (3.000*3.000)*1.500=13.500 [A] Celkem: A=13.500 [B]
TS |  |  |  | Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu. Zahrnuje náklady na pořízen, provozování, udržování a likvidaci objednatelem požadovaného zařízení. Vyčerpání s odvozem, napuštění a vypuštění vody, dodávka vody a dezinfekčního prostředku, očištění, bakteriologický rozbor vody. Měří v m3 dle projektu. Měrná jednotka: m3
P | 19 | R98133210 |  | Demontáž kontejnerového záložního zdroje EE k pozdějšímu užití investorem vč. uložení, dopravy a veškeré manipulace - komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž kontejnerového záložního zdroje EE k pozdějšímu užití investorem vč. uložení, dopravy a veškeré manipulace - komplet
VV |  |  |  | Kontejnerový záložní zdroj EE' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi. Množství jednotek se určuje v kompletu dle projektu. Měrná jednotka: kpl
P | 20 | R98133211 |  | Demontáž plechových garaží, odstranění klempířských prvků, naložení, odvoz a uložení na předem určené místo, vč. dopravy a veškeré manipulace - komplet | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž plechových garaží, odstranění klempířských prvků, naložení, odvoz a uložení na předem určené místo, vč. dopravy a veškeré manipulace - komplet
VV |  |  |  | Plechové garáže (p.č. 5760/1; 5760/2)' '(3,00x5,50m/kus)' 3*2=6.000 [A] Celkem: A=6.000 [B]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi. Měří v kusech dle projektu. Měrná jednotka: kus
P | 21 | R98133212 |  | Montáž plechových garaží, klempířských prvků, naložení, odvoz ke zpětné montáži na určené místo vč. dopravy a veškeré manipulace - komplet | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž plechových garaží, klempířských prvků, naložení, odvoz ke zpětné montáži na určené místo vč. dopravy a veškeré manipulace - komplet
VV |  |  |  | Poznámka:' 'plocha pod garážemi je součástí SO 32 (panelová plocha)' '-------------------------------------------------------------------------' 'Plechové garáže (p.č. 5760/1; 5760/2)' '(3,00x5,50m/kus)' 3*2=6.000 [A] Celkem: A=6.000 [B]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi. Měří v kusech dle projektu. Měrná jednotka: kus
P | 22 | R98199001 |  | Odpojení objektů od všech stávajících sítí v souladu s podmínkami správců sítí - komplet | KPL | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odpojení objektů od všech stávajících sítí v souladu s podmínkami správců sítí - komplet
VV |  |  |  | Garáže (p.č. 5767)' 1=1.000 [A] 'Plechové garáže (p.č. 5760/1; 5760/2)' 1=1.000 [B] 'Staveništní buňky (p.č.5761/30; 5761/11; 5761/4)' 1+1+1=3.000 [C] 'Kontejnerový záložní zdroj EE' 1=1.000 [D] Celkem: A+B+C+D=6.000 [E]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi. Množství jednotek se určuje v kompletu dle projektu. Měrná jednotka: kpl
SD |  | 990 |  | Poplatky za skládky
P | 23 | R015120 | 904 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 1068.454 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | Celková hmotnost suti a bouraných hmot' 675.646+2283.330=2 958.976 [A] 'pol_R015140.906' -1242.866=-1 242.866 [B] 'pol_R015170.909' -36.347=-36.347 [C] 'pol_R015180.910' -1.430=-1.430 [D] 'R015310.921' -3.933=-3.933 [E] 'pol_R015320.922' -291.981=- 291.981 [F] 'pol_R015420.931' -11.207=-11.207 [G] 'pol_R015790.962' -11.196=-11.196 [H] 'pol_015670.952' -291.562=- 291.562 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 068.454 [J]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 24 | R015140 | 906 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV APOD. VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE (PROSTÝ A ARMOVANÝ BETON | T | 1242.866 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | Garáže (p.č. 5767), základy' (480.000*1.000)*0.600=288.000 [A] 'Garáže (p.č. 5767), strop' (29.700*12.400)*0.220=81.022 [B] 'Garáže (p.č. 5767), věnce' (0.450*0.25)*((29.700+11.500)*2)=9.270 [C] Mezisoučet: A+B+C=378.292 [D] '-----------------------------------------------' 'Plechové garáže (p.č. 5760/1; 5760/2)' (10.000*11.600)*0.250=29.000 [E] '-----------------------------------------------' 'Základy původního zděného objektu (p.č. 7282) 210,000m2' (210.000*1.000)*0.500=105.000 [F] '-----------------------------------------------' 'Studna pr. 1,50m (p.č. 5761/3)' ((22/7)*((1.500/2)^2*4.500-(1.200/2)^2*4.400))=2.977 [G] '-----------------------------------------------' 'Kontejnerový záložní zdroj EE' ((0.60*0.40)*1.80)*6=2.592 [H] '-----------------------------------------------' Celkem: A+B+C+E+F+G+H=517.861 [I] I * 2.4Koeficient množství=1 242.866 [J]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 25 | R015170 | 909 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 36.347 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | pol_981011112' 160.080*0.240=38.419 [A] 'odpočet izolace - střecha' 'Staveništní buňky' (p.č. 5761/30, 5827/11, 5764/4)' -69.000*0.022=-1.518 [B] 'odpočet sklo' 'okna' -(2.10*1.80)*(2+2)*0.010=-0.151 [C] 'dveře' -((1.80*2.10)*0.010)*(2/3)=-0.025 [D] 'odpočet železo, ocel' 'mříže' -0.378=-0.378 [E] Celkem: A+B+C+D+E=36.347 [F]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 26 | R015180 | 910 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 02 SKLO Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 1.43 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | Garáže (p.č. 5767)' 'okna_0P01 až 0P08' (1.500*1.900)*0.0550*8=1.254 [A] 'Staveništní buňky' (p.č. 5761/30, 5827/11, 5764/4)' 'okna' (2.10*1.80)*(2+2)*0.010=0.151 [B] 'dveře' ((1.80*2.10)*0.010)*(2/3)=0.025 [C] Celkem: A+B+C=1.430 [D]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 27 | R015310 | 923 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A - PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULAC | T | 3.933 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | Garáže (p.č. 5767)' 3.683=3.683 [A] '-----------------------------------------------' 'Staveništní buňky (p.č.5761/30; 5761/11; 5761/4)' 0.250=0.250 [B] '-----------------------------------------------' Celkem: A+B=3.933 [C]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 28 | R015320 | 924 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 STÁVAJÍCÍ SYPANÝ MATERIÁL Z NÁSTUPIŠŤ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 291.981 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | pol_11310620' 139.394=139.394 [A] 'pol-113107152' 133.007=133.007 [B] 'pol_113107312' 19.580=19.580 [C] Celkem: A+B+C=291.981 [D]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 29 | R015420 | 933 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 11.207 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | Garáže (p.č. 5767) - izolace' (29.700*12.400)*0.004+(29.700+12.400)*2*0.300*0.0045=1.587 [A] 'Garáže (p.č. 5767) - střecha' (29.700*12.400)*0.022=8.102 [B] 'Staveništní buňky' (p.č. 5761/30, 5827/11, 5764/4)-střecha' 69.000*0.022=1.518 [C] Celkem: A+B+C=11.207 [D]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 30 | R015670 | 954 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 291.562 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | Garáže (p.č. 5767)' 'předpoklad základová deska' ((29.70*12.400)*0.300)*2.400=265.162 [A] 'Šachta' ((3.500*3.500)*2.000-(3.000*3.000)*1.500)*2.400=26.400 [B] Celkem: A+B=291.562 [C]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 31 | R015790 | 964 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 17 04 05 ŽELEZO A OCEL VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 11.196 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | Garáže (p.č. 5767)' 'vrata_0P01 až 0P08' ((3.000*3.300)*0.0660)*8=5.227 [A] 'parapet_0P01 až 0P08' (1.500*0.00167)*8=0.020 [B] 'atika' (29.700+12.400*2)*0.00191=0.104 [C] 'žlab' 29.700*0.00260*1=0.077 [D] 'svod' 4.800*0.00394*2=0.038 [E] 'stříška nad vraty' (29.700*0.600)*0.00594=0.106 [F] 'lemování' (28.800+11.95*2)*0.001750=0.092 [G] 'okapový plech' 29.700*0.00177=0.053 [H] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H=5.717 [I] '---------------------------------------------' 'OPLOCENÍ 'pol_966071822_drátěné oplocení' 163.67*0.00248=0.406 [J] 'pol_966072822_ plechové oplocení' 63.280*0.04530=2.867 [K] Mezisoučet: J+K=3.273 [L] 'drátěné oplocení, sloupky, vzpěry' 'plechové oplocení, sloupky' 'pol_966071711' 149*0.004=0.596 [M] Mezisoučet: M=0.596 [N] 'vrata, vrátka' 'pol_966073810' 0.192=0.192 [O] 'pol_966073811' 0.840=0.840 [P] '---------------------------------------------' 'Staveništní buňky (p.č.5761/30; 5761/11; 5761/4)' 'mříže okna' (2.10*1.80)*4*0.020=0.302 [Q] 'mříže dveře' (1.80*2.10)*0.020=0.076 [R] Mezisoučet: O+P+Q+R=1.410 [S] '---------------------------------------------' 'Šachta poklopy' 2*0.100=0.200 [T] '---------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+J+K+M+O+P+Q+R+T=11.196 [U]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 32 | 998001123 |  | Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m | T | 79.996 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m
VV
TS

## D.2.2_D.2.2.2_SO 07_SO 07.2b
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 07.2b |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.2 |  | Demolice, příprava území |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 07 |  | Demolice a příprava území - vydáno stavební povolení; pouze náklady do SR
O3 | Rozpočet: | SO 07.2b |  | Kácení mimolesní zeleně - odstranění pařezů
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 11214 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M | KUS | 127 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz Příloha 1 a 2 Tabulková část + 83 ks stromů s průměrem v rozmezí 10 - 25 cm, které se nachází v zapojených porostech. podrobněiji viz Dendrologický průzkum
TS |  |  |  | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
P | 2 | 11221 |  | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz Příloha 1 Tabulková část Podrobněji viz dendrologický průzkum
TS |  |  |  | Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38. Položka zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech.
P | 3 | 11222 |  | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz Příloha 1 Tabulková část Podrobněji viz Dendrologický průzkum
TS |  |  |  | Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38. Položka zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech.
P | 4 | R015160 | 908 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## D.2.2_D.2.2.3_SO 08
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 08 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.3 |  | Drobná architektura a oplocení |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | SO 08 |  | Oplocení areálu CDP
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 131111333 |  | Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem | M | 336 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' 'sloupky oplocení (60x60/1,5mm; dl. 3200mm) '------------------------------------------------' 'betonové patky pr. 300mm' (1.000+0.200)*280=336.000 [A] Celkem: A=336.000 [B]
TS
P | 2 | 132212132 |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | M3 | 14.88 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '------------------------------------------------' 'základové pasy vjezdových bran B1 až B5' ((0.800*3.100)*(1.000+0.100+0.100))*5=14.880 [A] Celkem: A=14.880 [B]
TS
P | 3 | 133212821 |  | Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně | M3 | 42.304 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '------------------------------------------------' 'základové patky vjezdových bran B1 až B5' ((0.800*0.800)*(1.000+0.200+0.100))*4=3.328 [A] ((0.800*0.800)*(1.200+0.200+0.100))*1=0.960 [B] 'základové patky oplocení u hřiště' ((1.200*1.200)*(1.000+0.100+0.100))*22=38.016 [C] Celkem: A+B+C=42.304 [D]
TS
P | 4 | 171251101 |  | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně | M3 | 81.119 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti
VV |  |  |  | pol_131111333' ((22/7)*(0.300/2)^2)*336.000=23.760 [A] 'pol_132212132' 14.880=14.880 [B] 'pol_133212821' 42.304=42.304 [C] 'pol_226111112' 'základ pro sloupek na straně kliky, branka č.6' ((22/7)*(0.450/2)^2*1.100)*1=0.175 [D] Celkem: A+B+C+D=81.119 [E]
TS
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 5 | 226111112 |  | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 400 do 450 mm hl od 0 do 5 m hornina II | M | 1.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. II
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '------------------------------------------------' 'základ pro sloupek na straně kliky, branka č.6' 'pr. 450mm' 1.100*1=1.100 [A] Celkem: A=1.100 [B]
TS
P | 6 | 271532212 |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | M3 | 3.776 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '------------------------------------------------' 'základové pasy vjezdových bran B1 až B5' ((0.800*3.100)*0.100)*5=1.240 [A] 'základové patky vjezdových bran B1 až B5' ((0.800*0.800)*0.100)*(4+1)=0.320 [B] 'základ pro sloupek na straně kliky, branka č.6' ((22/7)*(0.450/2)^2*0.100)*1=0.016 [C] 'základové patky oplocení u hřiště' ((1.000*1.000)*0.100)*22=2.200 [D] Celkem: A+B+C+D=3.776 [E]
TS
P | 7 | 274313811 |  | Základové pásy z betonu tř. C 25/30 | M3 | 12.834 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '------------------------------------------------' 'základové pasy vjezdových bran B1 až B5' ((0.800*3.100)*1.000)*5=12.400 [A] Celkem: A=12.400 [B] B * 1.035Koeficient množství=12.834 [C]
TS
P | 8 | 275313811 |  | Základové patky z betonu tř. C 25/30 | M3 | 56.907 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '------------------------------------------------' 'základové patky vjezdových bran B1 až B5' ((0.800*0.800)*1.000)*4=2.560 [A] ((0.800*0.800)*1.200)*1=0.768 [B] 'základ pro sloupek na straně kliky, branka č.6' ((22/7)*(0.450/2)^2*1.100)*1=0.175 [C] 'základové patky oplocení' ((22/7)*(0.300/2)^2*1.000)*280=19.800 [D] 'základové patky oplocení u hřiště' ((1.200*1.200)*1.000)*22=31.680 [E] Celkem: A+B+C+D+E=54.983 [F] F * 1.035Koeficient množství=56.907 [G]
TS
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 9 | 31324839 |  | plotový oboustranný bavolet dl 200-400mm pro 2-3 dráty na profilovaný sloupek D 60-70mm povrchová úprava Al komaxit | KUS | 325 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | plotový oboustranný bavolet dl 200-400mm pro 2-3 dráty na profilovaný sloupek D 60-70mm povrchová úprava Al komaxit
VV
TS
P | 10 | 31478001 |  | drát ostnatý | M | 4473 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | drát ostnatý
VV
TS
P | 11 | 348101220 |  | Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2 | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '-----------------------------------------------' '1090x2400mm osově (2,616m2/kus)' 1=1.000 [A] '1380x2400mm osově (3,312m2/kus)' 1=1.000 [B] '1610x2400mm osově (3,864m2/kus)' 2=2.000 [C] Celkem: A+B+C=4.000 [D]
TS
P | 12 | 348101230 |  | Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2 | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '-----------------------------------------------' '1750x2400mm osově (4,200m2/kus)' 3=3.000 [A] Celkem: A=3.000 [B]
TS
P | 13 | 348101240 |  | Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 6 do 8 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '-----------------------------------------------' '1900x2400mm osově (4,560m2/kus)' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 14 | 348121221 |  | Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky | KUS | 270 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '-----------------------------------------------' 'podhrabová deska 2450/500/50mm' 'celková délka 660,000m' '660,000/2,450 = 269,388kusů' 270=270.000 [A] Celkem: A=270.000 [B]
TS
P | 15 | 348171149 |  | Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 2,0 do 2,5 m | M | 675.36 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 2,0 do 2,5 m
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '-----------------------------------------------' 'typové svařované panely 2,5x2,03 m' 'pozink+ PVC, oka 50x200 mm' 720.00=720.000 [A] 'odpočet brány a branky' -6.300*3=-18.900 [B] -6.450*2=-12.900 [C] -1.750*3=-5.250 [D] -1.610*2=-3.220 [E] -1.380*1=-1.380 [F] -1.900*1=-1.900 [G] -1.090*1=-1.090 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=675.360 [I]
TS
P | 16 | 348172118 |  | Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových pl přes 15 m2 | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 15 m2
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '-----------------------------------------------' '6300x2400mm (15,120m2/kus)_B1, B3, B5' 3=3.000 [A] '6450x2400mm (15,480m2/kus)_B2, B4' 2=2.000 [B] Celkem: A+B=5.000 [C]
TS
P | 17 | 348172215 |  | Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pl přes 10 m2 do 15 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 10 do 15 m2
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '-----------------------------------------------' 'porovnávací položka' '5000x2400mm (12,000m2/kus)_B6' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 18 | 348401320 |  | Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu | M | 4260 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '-----------------------------------------------' (710.000*3)*2=4 260.000 [A] Celkem: A=4 260.000 [B]
TS
P | 19 | 348401412 |  | Montáž oboustranného bavoletu na oplocení | KUS | 325 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž oplocení z pletiva bavoletu oboustranného
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '-----------------------------------------------' 'Oplocení' 'jackl 60x60x1,5/3200mm' 280=280.000 [A] '-----------------------------------------------' 'Brány, branky' '6300x2400mm_B1, B3, B5' 5*3=15.000 [B] '6450x2400mm_B2, B4' 5*2=10.000 [C] '5000x2400mm; B6' 4*1=4.000 [D] '-----------------------------------------------' 'Branky' '1750x2400mm' 2*3=6.000 [E] '1610x2400mm' 2*2=4.000 [F] '1380x2400mm' 2*1=2.000 [G] '1900x2400mm' 2*1=2.000 [H] '1090x2400mm' 2*1=2.000 [I] '-----------------------------------------------' Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=325.000 [J]
TS
P | 20 | R33817105 |  | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2,6 do 4,0 m se zalitím MC | KUS | 310 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2,6 do 4,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '-----------------------------------------------' 'oplocení; jackl 60x60x1,5/3200mm' 280=280.000 [A] 'brány_B1 až B5; sloupek 160/80x8/3250mm' (3+2)*1=5.000 [B] 'brány_B6; sloupek 160/80x8/3000mm' 1*1=1.000 [C] 'brány_B1 až B5; sloupek 120x8/3600mm' (3+2)*2=10.000 [D] 'brána_B6; jackl 80x8/3000mm' 2*1=2.000 [E] 'branky; jackl 80x8/3000mm' 12=12.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=310.000 [G]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní montáž dle popisu položky. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. Množství jednotek se určuje v kusech dle projektu. Měrná jednotka: kus
P | 21 | R33817106 |  | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 4,0 do 6,0 m se zalitím MC | KUS | 30 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 4,0 do 6,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '-----------------------------------------------' 'TR 114/6/4800mm' 8=8.000 [A] 'TR 114/6/6000mm' 22=22.000 [B] Celkem: A+B=30.000 [C]
TS |  |  |  | Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní montáž dle popisu položky. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. Množství jednotek se určuje v kusech dle projektu. Měrná jednotka: kus
P | 22 | R34817291 |  | Vjezdové brány doplňky - elektrické pohony pro brány; D+M komplet | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vjezdové brány doplňky - elektrické pohony pro brány; D+M komplet
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '-----------------------------------------------' 'B1 až B5' 5=5.000 [A] Celkem: A=5.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku dle popisu položky vč.ztratného Množství jednotek se určuje v kusech dle projektu. Měrná jednotka: kus
P | 23 | R34899080 |  | Provedení veškerých detailů oplocení vč. jištění, spojů, prostupů, podložek, opracování, apod.; D+M komplet | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Provedení veškerých detailů oplocení vč. jištění, spojů, prostupů, podložek, opracování, apod.; D+M komplet
VV |  |  |  | Zhotovení všech detailů dle výkresové dokumentace 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 24 | R55342060 |  | sloupek ocelový k oplocení - profil ocelový průřez čtvercový 60x60x1,5/3200mm vč. ukončení, přípravy povrchu a povrchové úpravy dle PD (pozink+PVC) | KUS | 280 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | sloupek ocelový k oplocení - profil ocelový průřez čtvercový 60x60x1,5/3200mm vč. ukončení, přípravy povrchu a povrchové úpravy dle PD (pozink+PVC)
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '-----------------------------------------------' 'jackl 60x60x1,5/3200mm' 280=280.000 [A] Celkem: A=280.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní dodávku dle popisu položky vč.ztratného Množství jednotek se určuje v kusech dle projektu. Měrná jednotka: kus
P | 25 | R55342080 |  | sloupek ocelový k oplocení brán a branek- profil ocelový průřez čtvercový 80x8/3000mm vč. ukončení, příslušenství, přípravy povrchu a povrchové úpravy dle PD (p | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | sloupek ocelový k oplocení brán a branek- profil ocelový průřez čtvercový 80x8/3000mm vč. ukončení, příslušenství, přípravy povrchu a povrchové úpravy dle PD (pozink+PVC)
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '-----------------------------------------------' 'brána_B6; jackl 80x8/3000mm' 2*1=2.000 [A] 'branky; jackl 80x8/3000mm' 12=12.000 [B] Celkem: A+B=14.000 [C]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní dodávku dle popisu položky vč.ztratného Množství jednotek se určuje v kusech dle projektu. Měrná jednotka: kus
P | 26 | R55342110 |  | branka plotová 1křídlová 1090x2400mm, jäckl 80/40/5 mm + plotový panel dtto oplocení, sloupky jäckl 80/5mm, vč. příslušenství, kování, zámku a povrchové úpravy | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | branka plotová 1křídlová 1090x2400mm, jäckl 80/40/5 mm + plotový panel dtto oplocení, sloupky jäckl 80/5mm, vč. příslušenství, kování, zámku a povrchové úpravy dle PD; popis ovládání a zabezpečení viz. TZ
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '-----------------------------------------------' '1100x2400mm osově (2,640m2/kus)' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní dodávku dle popisu položky vč.ztratného Množství jednotek se určuje v kusech dle projektu. Měrná jednotka: kus
P | 27 | R55342121 |  | sloupek ocelový k oplocení brán a branek- profil ocelový průřez čtvercový 120x8/3600mm vč. ukončení, příslušenství, přípravy povrchu a povrchové úpravy dle PD ( | KUS | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | sloupek ocelový k oplocení brán a branek- profil ocelový průřez čtvercový 120x8/3650mm vč. ukončení, příslušenství, přípravy povrchu a povrchové úpravy dle PD (pozink+PVC)
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '-----------------------------------------------' 'brána_B1, B3, B5; jackl 120x8/3600mm' 2*3=6.000 [A] 'brána_B2, B6; jackl 120x8/3600mm' 2*2=4.000 [B] Celkem: A+B=10.000 [C]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní dodávku dle popisu položky vč.ztratného Množství jednotek se určuje v kusech dle projektu. Měrná jednotka: kus
P | 28 | R55342140 |  | branka plotová 1křídlová 1380x2400mm, jäckl 80/40/5 mm + plotový panel dtto oplocení, sloupky jäckl 80/5mm, vč. příslušenství, kování, zámku a povrchové úpravy | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | branka plotová 1křídlová 1380x2400mm, jäckl 80/40/5 mm + plotový panel dtto oplocení, sloupky jäckl 80/5mm, vč. příslušenství, kování, zámku a povrchové úpravy dle PD; popis ovládání a zabezpečení viz. TZ
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '-----------------------------------------------' '1400x2400mm osově (3,360m2/kus)' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní dodávku dle popisu položky vč.ztratného Množství jednotek se určuje v kusech dle projektu. Měrná jednotka: kus
P | 29 | R55342160 |  | sloupek ocelový k oplocení brán a branek- profil ocelový průřez čtvercový 160/80x8/3000mm vč. ukončení, příslušenství, přípravy povrchu a povrchové úpravy dle P | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | sloupek ocelový k oplocení brán a branek- profil ocelový průřez čtvercový 160/80x8/3000mm vč. ukončení, příslušenství, přípravy povrchu a povrchové úpravy dle PD (pozink+PVC)
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '-----------------------------------------------' 'brána_B6; jackl 160/80x8/3000mm' 'sloupek na straně kliky pro osazení čtečky a interkomu' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní dodávku dle popisu položky vč.ztratného Množství jednotek se určuje v kusech dle projektu. Měrná jednotka: kus
P | 30 | R55342161 |  | sloupek ocelový k oplocení brán a branek- profil ocelový průřez čtvercový 160/80x8/3250mm vč. ukončení, příslušenství, přípravy povrchu a povrchové úpravy dle P | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | sloupek ocelový k oplocení brán a branek- profil ocelový průřez čtvercový 160/80x8/3250mm vč. ukončení, příslušenství, přípravy povrchu a povrchové úpravy dle PD (pozink+PVC)
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '-----------------------------------------------' 'brána_B1, B2, B3, B4, B5; jackl 160/80x8/3250mm' 'sloupek na straně kliky pro osazení čtečky a interkomu' 5=5.000 [A] Celkem: A=5.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní dodávku dle popisu položky vč.ztratného Množství jednotek se určuje v kusech dle projektu. Měrná jednotka: kus
P | 31 | R55342165 |  | branka plotová 1křídlová 1610x2400mm, jäckl 80/40/5 mm + plotový panel dtto oplocení, sloupky jäckl 80/5mm, vč. příslušenství, kování, zámku a povrchové úpravy | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | branka plotová 1křídlová 1610x2400mm, jäckl 80/40/5 mm + plotový panel dtto oplocení, sloupky jäckl 80/5mm, vč. příslušenství, kování, zámku a povrchové úpravy dle PD; popis ovládání a zabezpečení viz. TZ
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '-----------------------------------------------' '1650x2400mm osově (3,960m2/kus)' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní dodávku dle popisu položky vč.ztratného Množství jednotek se určuje v kusech dle projektu. Měrná jednotka: kus
P | 32 | R55342177 |  | branka plotová 1křídlová 1750x2400mm, jäckl 80/40/5 mm + plotový panel dtto oplocení, sloupky jäckl 80/5mm, vč. příslušenství, kování, zámku a povrchové úpravy | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | branka plotová 1křídlová 1750x2400mm, jäckl 80/40/5 mm + plotový panel dtto oplocení, sloupky jäckl 80/5mm, vč. příslušenství, kování, zámku a povrchové úpravy dle PD; popis ovládání a zabezpečení viz. TZ
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '1750x2400mm osově' 3=3.000 [A] Celkem: A=3.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní dodávku dle popisu položky vč.ztratného Množství jednotek se určuje v kusech dle projektu. Měrná jednotka: kus
P | 33 | R55342189 |  | vzpěra ocelová k oplocení pro ochrannou síť - trubka ocelová 114/6/4800mm vč. ukončení, příslušenství, přípravy povrchu a povrchové úpravy dle PD (žárový pozink | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vzpěra ocelová k oplocení pro ochrannou síť - trubka ocelová 114/6/4800mm vč. ukončení, příslušenství, přípravy povrchu a povrchové úpravy dle PD (žárový pozink)
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '-----------------------------------------------' 'TR 114/6/4800mm' 8=8.000 [A] Celkem: A=8.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní dodávku dle popisu položky vč.ztratného Množství jednotek se určuje v kusech dle projektu. Měrná jednotka: kus
P | 34 | R55342190 |  | branka plotová 1křídlová 1900x2400mm, jäckl 80/40/5 mm + plotový panel dtto oplocení, sloupky jäckl 80/5mm, vč. příslušenství, kování, zámku a povrchové úpravy | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | branka plotová 1křídlová 1900x2400mm, jäckl 80/40/5 mm + plotový panel dtto oplocení, sloupky jäckl 80/5mm, vč. příslušenství, kování, zámku a povrchové úpravy dle PD; popis ovládání a zabezpečení viz. TZ
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '1900x2400mm osově' '-----------------------------------------------' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní dodávku dle popisu položky vč.ztratného Množství jednotek se určuje v kusech dle projektu. Měrná jednotka: kus
P | 35 | R55342289 |  | sloupek ocelový k oplocení pro ochrannou síť - trubka ocelová 114/6/6000mm vč. ukončení, příslušenství, přípravy povrchu a povrchové úpravy dle PD (žárový pozin | KUS | 22 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | sloupek ocelový k oplocení pro ochrannou síť - trubka ocelová 114/6/6000mm vč. ukončení, příslušenství, přípravy povrchu a povrchové úpravy dle PD (žárový pozink)
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '-----------------------------------------------' 'TR 114/6/6000mm' 22=22.000 [A] Celkem: A=22.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní dodávku dle popisu položky vč.ztratného Množství jednotek se určuje v kusech dle projektu. Měrná jednotka: kus
P | 36 | R55342410 |  | plotový panel svařovaný v. 2,03m š. 2,5m průměru drátu 5mm oka 50x200mm povrchová úprava pozink+PVC, barevný odstín dle PD | KUS | 271 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | plotový panel svařovaný v. 2,03m š. 2,5m průměru drátu 5mm oka 50x200mm povrchová úprava pozink+PVC, barevný odstín dle PD ( různé barevné provedení; odpovídá nárokům jak v oblasti estetiky a bezpečnosti)
VV |  |  |  | viz. pol_348171149' '676,350/2,50 = 270,140kusů' 271=271.000 [A] Celkem: A=271.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní dodávku dle popisu položky vč.ztratného Množství jednotek se určuje v kusech dle projektu. Měrná jednotka: kus
P | 37 | R55342500 |  | otevíravá 2křídlová brána samonosná 5000x2400mm, jäckl 80x40/5 mm se šroubovanou nástavbou+ plotový panel oplocení, žárově zinkováno, spodní profil 80/5mm vč. p | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | otevíravá 2křídlová brána samonosná 5000x2400mm, jäckl 80/5 mm se šroubovanou nástavbou+ plotový panel oplocení, žárově zinkováno, spodní profil 80x40/5mm vč. příslušenství, kování a zámku dle PD; popis ovládání a zabezpečení viz. TZ
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '-----------------------------------------------' '5000x2400mm (12,000m2/kus)_B6' 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní dodávku dle popisu položky vč.ztratného Množství jednotek se určuje v kusech dle projektu. Měrná jednotka: kus
P | 38 | R55342630 |  | posuvná brána samonosná 6300x2400mm, jäckl 80/5 mm se šroubovanou nástavbou+ plotový panel dtto oplocení, žárově zinkováno, spodní profil 140x140 mm, dojezdový | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | posuvná brána samonosná s rámem a vozíkem pro pojezd 6300x2400mm, jäckl 80/5 mm se šroubovanou nástavbou+ plotový panel dtto oplocení, žárově zinkováno, spodní profil 140x140 mm, dojezdový a opěrný sloupek jäkl 120x80 mm vč. příslušenství, kování, zámku a povrchové úpravy dle PD; popis ovládání a zabezpečení viz. TZ
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '-----------------------------------------------' '6300x2400mm (15,120m2/kus)_B1, B3, B5' 3=3.000 [A] Celkem: A=3.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní dodávku dle popisu položky vč.ztratného Množství jednotek se určuje v kusech dle projektu. Měrná jednotka: kus
P | 39 | R55342645 |  | posuvná brána samonosná 6450x2400mm, jäckl 80/5 mm se šroubovanou nástavbou+ plotový panel oplocení, žárově zinkováno, spodní profil 140x140 mm, dojezdový a opě | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | posuvná brána samonosná s rámem a vozíkem pro pojezd 6450x2400mm, jäckl 80/5 mm se šroubovanou nástavbou+ plotový panel dtto oplocení, žárově zinkováno, spodní profil 140x140 mm, dojezdový a opěrný sloupek jäkl 120x80 mm vč. příslušenství, kování, zámku a povrchové úpravy dle PD; popis ovládání a zabezpečení viz. TZ
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '-----------------------------------------------' '64500x2400mm (15,480m2/kus)_B2, B4' 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní dodávku dle popisu položky vč.ztratného Množství jednotek se určuje v kusech dle projektu. Měrná jednotka: kus
P | 40 | R59232544 |  | betonová podhrabová deska 2450x500x50mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm | KUS | 275 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | betonová podhrabová deska 2450x500x50mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm vč. držáků (2kusy na pole)
VV
TS
SD |  | 741 |  | Elektroinstalace - silnoproud
P | 41 | 34571350 |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE | M | 63 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
VV
TS
P | 42 | 741110043 |  | Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně | M | 60 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější O přes 35 mm
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '-----------------------------------------------' 'osazení dle pozic' 'DN 40_chráničky pro osazení kabeláže' 60.000=60.000 [A] Celkem: A=60.000 [B]
TS
P | 43 | 998741101 |  | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m | T | 0.012 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 44 | 944511111 |  | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | M2 | 208 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' '-----------------------------------------------' 'porovnávací položka - ochranné oplocení u hřiště' 52.000*4.000=208.000 [A] Celkem: A=208.000 [B]
TS
P | 45 | 944611111 |  | Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | M2 | 450 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Technická zpráva' '-----------------------------------------------' 'porovnávací položka - stínící tkanina' 'ze strany od kolejiště' 450.000=450.000 [A] Celkem: A=450.000 [B]
TS
P | 46 | 949101111 |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | M2 | 648 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' '-----------------------------------------------' 720.00*0.90=648.000 [A] Celkem: A=648.000 [B]
TS
P | 47 | R45000261 |  | stínící tkanina - úplet, zastínění 100% (gramáž 200g/m2) vč. uchycení a příslušentství | M2 | 472.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | stínící tkanina - úplet pro znepůhlednění oplocení, zastínění 100% (gramáž 200g/m2) vč. uchycení a příslušentství
VV
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní dodávku dle popisu položky vč.ztratného Množství jednotek se určuje v metrech čtverečných dle projektu. Měrná jednotka: m2
P | 48 | R63126140 |  | ochranná síť z polypropylenu oko 45x45 mm s napínacím drátem vč. uchycení a příslušenství | M2 | 239.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ochranná síť z polypropylenu oko 45x45 mm s napínacím drátem vč. uchycení a příslušenství (lemování se zpevněným okrajem)
VV
TS |  |  |  | Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě vč. spojovacího a upevňovacího materiálu. Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD. Položka zahrnuje kompletní dodávku dle popisu položky vč.ztratného Množství jednotek se určuje v metrech čtverečných dle projektu. Měrná jednotka: m2
P | 49 | R95550011 |  | Dílenská a výrobní dokumentace | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dílenská a výrobní dokumentace (pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace)
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | dílenská a výrobní dokumentace dle popisu a PD Množství jednotek se určuje v kompletu Měrná jednotka: kpl
P | 50 | R95554001 |  | Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | dle popisu položky a dle PD Množství jednotek se určuje v kompletu Měrná jednotka: kpl
SD |  | 990 |  | Poplatky za skládky
P | 51 | R015111 | 901 | NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 154.126 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | dle grafických a textových příloh PD' 'Oplocení areálu CDP; Výpis materiálu' 'viz. pol_171251101' 81.119=81.119 [A] Celkem: A=81.119 [B] B * 1.9Koeficient množství=154.126 [C]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 52 | 998232111 |  | Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v přes 3 do 10 m | T | 241.185 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky přes 3 do 10 m
VV
TS

## D.2.2_D.2.2.3_SO 09_SO 09.01
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 09.01 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2 |  | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | D.2.2.3 |  | Drobná architektura a oplocení |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Objekt: | SO 09 |  | Sadové úpravy, venkovní relaxační plochy, mobiliář a přístřešek na kola
O3 | Rozpočet: | SO 09.01 |  | Sadové úpravy, venkovní relaxační plochy, mobiliář a přístřešek na kola - zařízení pevně spojená
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 10391100 |  | kůra mulčovací VL | M3 | 0.059 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kůra mulčovací VL
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' dle pol. 184911421, ztratné 3% 5.6*0.1*1.03=0.577 [A] A * 0.103Koeficient množství=0.059 [B]
TS
P | 2 | 121151114 |  | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně | M2 | 800.453 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'skrývka zeminy tl. 250 mm' 'v místech pro betonou a žulovou dlažbu, pro osazení trav, pro hřiště' 03 -relaxační plocha se stromy 8.25*20.0=165.000 [A] 04 -relaxační plocha před vstupem 21.15*7.35=155.453 [B] 05 - relaxační plocha u hřiště 7.5*7.5=56.250 [C] 06 - multifunkční hřiště15.0*28.25=423.750 [D] Celkem: A+B+C+D=800.453 [E]
TS
P | 3 | 162651112 |  | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | M3 | 181.605 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'přebytečná ornice ze skrývky zeminy, odvoz z místa stavby k rozprostření' množství dle pol. 121151114 800.453*0.25=200.113 [A] odpočet množství použitého na nové záhony dle pol. 181351003 -92.542*0.2=-18.508 [B] Celkem: A+B=181.605 [C]
TS
P | 4 | 167151101 |  | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | M3 | 18.508 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'zemina ze skrývky pro záhony pro novou výsadbu, stávajcí stromy, tl. 200mm' 'množství dle pol. 181351003' 92.542*0.2=18.508 [A]
TS
P | 5 | 181351003 |  | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | M2 | 92.542 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'záhony pro novou výsadbu, stávajcí stromy' 'měřeno digitálně 03 -relaxační plocha se stromy 5.95+14.7+13.4+2*2.8=39.650 [A] 04 -relaxační plocha před vstupem 1.2*7.3*2+10.92*2+2*4.65*1.455=52.892 [B] Celkem: A+B=92.542 [C]
TS
P | 6 | 181911102 |  | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně | M2 | 800.453 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním
VV |  |  |  | dle položky 121151104 Sejmutí ornice' 800.453=800.453 [A]
TS
P | 7 | 182351123 |  | Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně | M2 | 908.025 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
VV |  |  |  | přebytečná ornice ze stavby v místě uložení' dle pol. 162651112 181.605/0.2=908.025 [A]
TS
P | 8 | 183111113 |  | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5 | KUS | 75 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'záhony pro novou výsadbu - pro osazení okrasných travin' 03 -relaxační plocha se stromy 4+8+5=17.000 [A] 04 -relaxační plocha před vstupem (8+10+11)*2=58.000 [B] Celkem: A+B=75.000 [C]
TS
P | 9 | 183205111 |  | Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2 | M2 | 92.542 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'záhony pro novou výsadbu, stávajcí stromy' 'měřeno digitálně 03 -relaxační plocha se stromy 5.95+14.7+13.4+2*2.8=39.650 [A] 04 -relaxační plocha před vstupem 1.2*7.3*2+10.92*2+2*4.65*1.455=52.892 [B] Celkem: A+B=92.542 [C]
TS
P | 10 | 184818231 |  | Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' ' stávajcí stromy během stavebních prací' 03 -relaxační plocha se stromy 2=2.000 [A]
TS
P | 11 | 184911151 |  | Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5 | M2 | 143.192 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'záhony pro novou výsadbu' 'měřeno digitálně 03 -relaxační plocha se stromy vyjma plochy kolem stromů 5.95+14.7+13.4=34.050 [A] 04 -relaxační plocha před vstupem 1.2*7.3*2+10.92*2+2*4.65*1.455=52.892 [B] 05 - relaxační plocha u hřiště 7.5*7.5=56.250 [C] Celkem: A+B+C=143.192 [D]
TS
P | 12 | 184911311 |  | Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 | M2 | 172.831 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'záhony pro novou výsadbu, stávajcí stromy' 'měřeno digitálně 03 -relaxační plocha se stromy 5.95+14.7+13.4+2*2.8=39.650 [A] 04 -relaxační plocha před vstupem 1.2*7.3*2+10.92*2+4.65*1.455+2=48.126 [B] 05 - relaxační plocha u hřiště 7.5*7.5=56.250 [C] Mezisoučet: A+B+C=144.026 [D] 144.026*1.2=172.831 [E]
TS
P | 13 | 184911421 |  | Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | M2 | 5.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'kolem stávajcích stromů' 'měřeno digitálně 03 -relaxační plocha se stromy 2*2.8=5.600 [A]
TS
P | 14 | 185804111 |  | Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 | M2 | 1140.468 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ošetření vysazených květin jednorázové v rovině
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'záhony pro novou výsadbu' 'ošetření záhonu' 'množství dle položky č. 183205111' '03 -relaxační plocha se stromy vyjma plochy kolem stromů' '04 -relaxační plocha před vstupem' ošetření první rok 2x ročně92.524*2=185.048 [A] ošetření v dalších 5 letech 2x ročně95.542*2*5=955.420 [B] Celkem: A+B=1 140.468 [C]
TS
P | 15 | 185804311 |  | Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 | M3 | 5.551 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'záhony pro novou výsadbu' ' zalití záhonu' 'množství m2 dle položky č. 183205111, 10l/m2' '03 -relaxační plocha se stromy vyjma plochy kolem stromů' '04 -relaxační plocha před vstupem' zálivka první rok 6x ročně92.524*0.01*6=5.551 [A] Celkem: A=5.551 [B]
TS
P | 16 | 58333625 |  | kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 | T | 14.677 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kamenivo těžené hrubé frakce 4/8
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'kačířek tl. 50 mm ' množství dle položky 184911151, 2,05t/m3 143.192*0.05*2.05=14.677 [A]
TS
P | 17 | 69311225 |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2 | M2 | 176.288 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'zahradní geotextilie proti prorůstání plevele' množství dle pol. 184911311, ztratné 2%172.831*1.02=176.288 [A]
TS
P | 18 | R0266001 |  | okrasné trávy - sazenice | KUS | 75 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | okrasné trávy - sazenice
VV |  |  |  | množství dle pol.183111113' 75=75.000 [A]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
P | 19 | R18321131 |  | Výsadba trvalek - okrasné trávy se zalitím | KUS | 75 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Výsadba trvalek - okrasné trávy se zalitím
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'záhony pro novou výsadbu - pro osazení okrasných travin' dle pol. 183111113 75=75.000 [A]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
SD |  | 5 |  | Komunikace pozemní
P | 20 | 564651011 |  | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm | M2 | 222.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'podkladní nosná vrstva z kamenné drti tl. 150mm pod dlažbu' 'měřeno digitálně, příloha 03 a 04' 'pod betonovou dlažbu' rekreační plocha se stromy, odpočet plochy kolem stromů128.0-2*2.8=122.400 [A] rekreační plocha před vstupem20.0=20.000 [B] 'pod žulovou dlažbu' rekreační plocha před vstupem 22.0+18.2+18.2+22.0=80.400 [C] Celkem: A+B+C=222.800 [D]
TS
P | 21 | 564761101 |  | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm | M2 | 56.25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'zhutněný makadam fr. 32-64 tl. 200 mm' 'relaxační plocha u hřiště' 7.5*7.5=56.250 [A]
TS
P | 22 | 591412111 |  | Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva | M2 | 80.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'měřeno digitálně, příloha 03 a 04' 'pod žulovou dlažbu' 04 -rekreační plocha před vstupem 22.0+18.2+18.2+22.0=80.400 [A]
TS
P | 23 | 596211222 |  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2 | M2 | 142.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'měřeno digitálně, příloha 03 a 04' 'dlažba v přístřešku součástí objektů komunikací' 03 - rekreační plocha se stromy, odpočet plochy kolem stromů128.0-2*2.8=122.400 [A] 04 - rekreační plocha před vstupem20=20.000 [B] Celkem: A+B=142.400 [C]
TS
P | 24 | R5838101 |  | dlažba - žulové odseky | M2 | 82.008 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dlažba - žulové odseky
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' množství dle položky 591412111, ztratné 2% 80.4*1.02=82.008 [A]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
P | 25 | R58918110 |  | Multifinkční hřiště - kompletní provedení umělého povrchu vč. podkladních vrstev a drenáže | M2 | 423.75 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Multifinkční hřiště - kompletní provedení umělého povrchu vč. podkladních vrstev a drenáže
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle technologického postupu a pokynů výrobce' 'herní plocha s umělým povrchem dle skladby doporučené dodavatelem' 'určeno pro volejbal, nohejbal, badminton atd.' rozměry dle příl. 06 Multifunční hřiště 15.0*28.25=423.750 [A]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
P | 26 | R5924601 |  | dlažba variabilní betonová hladká přírodní | M2 | 145.248 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dlažba variabilní betonová hladká přírodní
VV |  |  |  | dle pol. 596211222, ztratné 2% ' 142.4*1.02=145.248 [A]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 27 | 59217002 |  | obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm | M | 203.364 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' množství dle položky 916331112, ztratné 1% 201.35*1.01=203.364 [A]
TS
P | 28 | 916331112 |  | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | M | 201.35 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'betonové obruby kolem nových ploch' 03 -relaxační plocha se stromy (8.25+20.0)*2=56.500 [A] 04 -relaxační plocha před vstupem 21.15+2*7.35=35.850 [B] 05 - relaxační plocha u hřiště 7.5*3=22.500 [C] 06 - multifunkční hřiště(15.0+28.25)*2=86.500 [D] Celkem: A+B+C+D=201.350 [E]
TS
P | 29 | R7491010 |  | M 03 – lavička trojúhelníková rozměry (š/v/h): 4000x3515x430mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | M 03 – lavička trojúhelníková rozměry (š/v/h): 4000x3515x430mm
VV |  |  |  | Typový výrobek: trojúhelníková dřevěná lavička, sedák z dřevěných lamel z tropického dřeva v kombinaci s ocelovou podnoží' 'vč. dopravy na místo stavby' 'viz Výpis prvků' 'relaxační plocha se stromy' M 03 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
P | 30 | R7491011 |  | M 04 – Lavička přímá rozměry (š/v/h): 8600x530x4300mm | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | M 04 – Lavička přímá rozměry (š/v/h): 8600x530x4300mm
VV |  |  |  | Typový výrobek: dřevěná lavička s opěradlem cca 1/3 celkové délky sedáku. Sedák z dřevěných lamel z tropického dřeva v kombinaci s ocelovou podnoží' 'včetně doopravy na místo stavby 'Součástí sedáku jsou kovové stoly s kruhovou odkládací plochou. ' 'viz Výpis prvků' 'relaxační plocha se stromy' M 041=1.000 [A]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
P | 31 | R7491012 |  | M 05 – Lavička „Z“ rozměry (š/v/h): 6590x2080x430mm | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | M 05 – Lavička „Z“ rozměry (š/v/h): 6590x2080x430mm
VV |  |  |  | Typový výrobek: dřevěná lavička tvaru písmene „Z“, sedák z dřevěných lamel z tropického dřeva v kombinaci s ocelovou podnoží.' 'vč. dopravy na místo stavby' 'viz Výpis prvků' 'Součástí sedáku jsou kovové stoly s kruhovou odkládací plochou. ' 'relaxační plocha se stromy' M 051=1.000 [A]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
P | 32 | R74910123 |  | M 01 – Přístřešek pro kola rozměry (š/h/v): 8255x2500x2675mm vč. dopravy | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | M 01 – Přístřešek pro kola rozměry (š/h/v): 8255x2500x2675mm vč. dopravy
VV |  |  |  | Typový výrobek: prosklený ocelový přístřešek zastřešený pultovou střechou s mírným spádem' 'Boční stěny a střecha z bezpečnostního skla s polepem (pro slabozraké osoby).' 'Vnitřní vybavení tvoří výsuvně sklopný mechanismus pro ukládání jízdních kol ve dvou řadách nad sebou ' 'dlažba v přístřešku součástí objektů komunikací' 'viz Výpis prvků' parkoviště pro zaměstnance1=1.000 [A]
TS
P | 33 | R74910125 |  | optická zábrana - ocelová konstrukce s výplní z tahokovu | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | optická zábrana - ocelová konstrukce s výplní z tahokovu
VV |  |  |  | dle specifikace projektanta vedle hřiště1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
P | 34 | R7491013 |  | M 06 – Lavička „V“ rozměry (š/v/h): 4500x2865x430mm | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | M 06 – Lavička „V“ rozměry (š/v/h): 4500x2865x430mm
VV |  |  |  | Typový výrobek: dřevěná lavička tvaru písmene „V“, sedák z dřevěných lamel z tropického dřeva v kombinaci s ocelovou podnoží.' 'vč. dopravy na místo stavby' 'viz Výpis prvků' 'Součástí sedáku jsou kovové stoly s kruhovou odkládací plochou. ' 'relaxační plocha se stromy' M 061=1.000 [A]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
P | 35 | R7491014 |  | M 07 – Lavička s opěradlem rozměry (š/v/h): 2250x740x1000mm | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | M 07 – Lavička s opěradlem rozměry (š/v/h): 2250x740x1000mm
VV |  |  |  | Typový výrobek: dřevěná lavička s vysokým opěradlem. Sedák z dřevěných lamel z tropického dřeva v kombinaci s ocelovou podnoží. ' 'vč. dopravy na místo stavby' 'viz Výpis prvků' 'relaxační plocha před vstupem' M 074+2=6.000 [A]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
P | 36 | R7491015 |  | M 08 – Lavička oblouková rozměry (š/v/h): 2990x400x440mm | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | M 08 – Lavička oblouková rozměry (š/v/h): 2990x400x440mm
VV |  |  |  | Typový výrobek: dřevěná lavička (vnitřní a vnější segmentový oblouk). Sedák z dřevěných lamel z tropického dřeva v kombinaci s ocelovou podnoží. ' 'vč.dopravy na místo stavby' 'viz Výpis prvků' 'relaxační plocha před vstupem' M 084=4.000 [A]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
P | 37 | R7491016 |  | M 09 – Lavička oblouková s opěradlem rozměry (š/v/h): 2980x965x1510mm | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | M 09 – Lavička oblouková s opěradlem rozměry (š/v/h): 2980x965x1510mm
VV |  |  |  | Typový výrobek: dřevěná lavička s vysokým opěradlem (vnější segmentový oblouk). Se-dák z dřevěných lamel z tropického dřeva v kombinaci s ocelovou' 'podnoží' 'vč. dopravy na místo stavby' 'viz Výpis prvků' 'relaxační plocha před vstupem' M 092+1=3.000 [A]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
P | 38 | R7491017 |  | M 10 – Lavička oblouková s opěradlem rozměry (š/v/h): 3000x965x1510mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | M 10 – Lavička oblouková s opěradlem rozměry (š/v/h): 3000x965x1510mm
VV |  |  |  | Typový výrobek: dřevěná lavička s vysokým opěradlem (vnitřní segmentový oblouk). Se-dák z dřevěných lamel z tropického dřeva v kombinaci s ocelovou' 'podnoží' 'vč. dopravy na místo stavby 'viz Výpis prvků' 'relaxační plocha před vstupem' M 102=2.000 [A]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
P | 39 | R7491018 |  | M 11 – Lavička rozměry (š/v/h) 2250x400x440mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | M 11 – Lavička rozměry (š/v/h) 2250x400x440mm
VV |  |  |  | Typový výrobek: jednostranná dřevěná lavička bez opěradla. Sedák z dřevěných lamel z tropického dřeva v kombinaci s ocelovou podnoží' 'vč. dopravy na místo stavby' 'viz Výpis prvků' 'relaxační plocha před vstupem' M 112=2.000 [A]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
P | 40 | R7491019 |  | M 12 – Lavička oboustranná rozměry (š/v/h): 2250x590x440mm | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | M 12 – Lavička oboustranná rozměry (š/v/h): 2250x590x440mm
VV |  |  |  | Typový výrobek: oboustranná dřevěná lavička bez opěradla. Sedák z dřevěných lamel z tropického dřeva v kombinaci s ocelovou podnoží' vč. dopravy na místo stavby' 'viz Výpis prvků' 'relaxační plocha před vstupem' M 121=1.000 [A]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
P | 41 | R7491020 |  | M 13 – Lavička malá rozměry (š/v/h): 1000x530x430mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | M 13 – Lavička malá rozměry (š/v/h): 1000x530x430mm
VV |  |  |  | Typový výrobek: dřevěná lavička bez opěradla. Sedák z dřevěných lamel z tropického dřeva v kombinaci s ocelovou podnoží' 'viz Výpis prvků' 'vč. dopravy na místo stavby' 'relaxační plocha u hřiště' M 132=2.000 [A]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
P | 42 | R7491021 |  | M 20 – Lavička s opěradlem rozměry (š/v/h): 3000x595x790mm | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | M 20 – Lavička s opěradlem rozměry (š/v/h): 3000x595x790mm
VV |  |  |  | Typový výrobek: dřevěná lavička s opěradlem. Sedák z dřevěných lamel z tropického dřeva v kombinaci s ocelovou podnoží' 'vč. dopravy na místo stavby' 'viz Výpis prvků' 'multifunční hřiště' M 202=2.000 [A]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
P | 43 | R7491022 |  | M 02 – Odpadkový koš rozměry: 400x940mm | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | M 02 – Odpadkový koš rozměry: 400x940mm
VV |  |  |  | Typový výrobek: ocelový odpadkový koš se stříškou, vnější plášť tvoří dřevěné lamely z tropického dřeva. ' 'Vnitřní plechová vyjímatelná nádoba o obsahu 50L' 'viz Výpis prvků' 'vč. dopravy na místo stavby' parkoviště pro zaměstnance1=1.000 [A] relaxační plocha se stromy 2=2.000 [B] relaxační plocha před vstupem2=2.000 [C] relaxační plocha u hřiště1=1.000 [D] Celkem: A+B+C+D=6.000 [E]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
P | 44 | R7491024 |  | M 21 - herní sloupky (volejbal/nohejbal) vč. pouzder | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | M 21 - herní sloupky (volejbal/nohejbal) vč. pouzder
VV |  |  |  | Typový výrobek: ocelové herní sloupky (volejbal / nohejbal) určené do venkovního prostředí, k zapuštění do pouzer, vč. pouzder' 'vč. kotevních objímek a navijáku pro napnutí herní sítě.' 'vč. sloupku pro upevnění sedačky pro rozhodčího' 'žárově zinkováno' 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
P | 45 | R93600101 |  | Montáž vybavení hřiště - herní sloupky | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vybavení hřiště - herní sloupky
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'k zapuštění do pouzer – součástí betonových základových patek' 'dle technologického postupu a pokynů výrobce' 'viz Výpis prvků' 'multifunkční hřiště' 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
P | 46 | R93610421 |  | Montáž odpadkového koše do betonové patky (vč. patek) pomocí závitových tyčí na chemickou maltu | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž odpadkového koše do betonové patky (vč. patek) pomocí závitových tyčí na chemickou maltu
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle technologického postupu a pokynů výrobce' 'viz Výpis prvků' 'včetně kompletní spodní stavby! parkoviště pro zaměstnance1=1.000 [A] relaxační plocha se stromy 2=2.000 [B] relaxační plocha před vstupem2=2.000 [C] relaxační plocha u hřiště1=1.000 [D] Celkem: A+B+C+D=6.000 [E]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
P | 47 | R93612411 |  | Montáž lavičky stabilní do betonových patek (vč. patek) kotvené pomocí závitových tyčí na chemickou maltu - kompletní vč. spodní stavby - 2 patky | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lavičky stabilní do betonových patek (vč. patek) kotvené pomocí závitových tyčí na chemickou maltu - kompletní vč. spodní stavby - 2 patky
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle technologického postupu a pokynů výrobce' 'viz Výpis prvků' 'vč. kompletní spodní stavby - základové patky z betonu C 12/15, podsyp' 'relaxační plocha se stromy' M 06 – Lavička „V“ 4500x2865x430mm 1=1.000 [A] 'relaxační plocha před vstupem' M 07 – Lavička s opěradlem 2250x740x1000mm 4=4.000 [B] M 08 – Lavička oblouková 2990x400x440mm 4=4.000 [C] M 11 – Lavička, 2250x400x440mm 2=2.000 [D] M 12 – Lavička oboustranná 2250x590x440mm 1=1.000 [E] 'relaxační plocha u hřiště' M 13 – Lavička malá 1000x530x430mm 2=2.000 [F] 'multifunkční hřiště' M 20 – Lavička s opěradlem 3000x595x790mm 2=2.000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=16.000 [H]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
P | 48 | R93612412 |  | Montáž lavičky stabilní do betonových patek (vč. patek) kotvené pomocí závitových tyčí na chemickou maltu - kompletní vč. spodní stavby | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lavičky stabilní do betonových patek (vč. patek) kotvené pomocí závitových tyčí na chemickou maltu - kompletní vč. spodní stavby
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle technologického postupu a pokynů výrobce' 'viz Výpis prvků' 'vč. kompletní spodní stavby - základové patky z betonu C 12/15, podsyp' 'relaxační plocha se stromy' M 03 – Lavička trojúhelníková, š/v/h 3000x3515x430mm 2=2.000 [A] M 04 – Lavička přímá, 8600x530x4300mm 1=1.000 [B] M 05 – Lavička „Z“ 6590x2080x430mm 1=1.000 [C] 'relaxační plocha před vstupem' M 09 – Lavička oblouková s opěradlem 2980x965x1510mm 2=2.000 [D] M 10 – Lavička oblouková s opěradlem 3000x965x1510mm 2=2.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=8.000 [F]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
P | 49 | R93617431 |  | Montáž přístřešku na kola - kotvení pomocí závitovýhch tyčí na chemickou maltu vč. spodní stavby - kompletní konstrukce | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž přístřešku na kola - kotvení pomocí závitovýhch tyčí na chemickou maltu vč. spodní stavby - kompletní konstrukce
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'dle technologického postupu a pokynů výrobce' 'do základové desky' 'viz Výpis prvků' 'základová deska tl. 370 mm, 9,06x2,0m' 'výztuž sítí kari 2x8/100/100, 20 % překlad, podsyp štěrkopísek tl. 100 mm' parkoviště pro zaměstnance1=1.000 [A]
TS
P | 50 | R93617432 |  | M 14 – Sestava pro work-out rozměry (š/h/v): 3290x2155x2500mm - kompletní dodávka a montáž | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | M 14 – Sestava pro work-out rozměry (š/h/v): 3290x2155x2500mm - kompletní dodávka a montáž
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'viz Výpis prvků' 'Typový výrobek: ocelová fitness sestava pro venkovní „Work-out' 'ribstol s posilovací hrazdou' 'horizontální hrazda' 'madla - bradla' 'lavička (sedy – lehy)' Kotveno do betonových zákl.h patek,(vč. patek) dle TP výrobce. Povrchová úprava: práš-ková vypalovací barva (odstín dle nabídky konkrétního výrobce) relaxační plocha u hřiště1=1.000 [A]
TS
P | 51 | R93617433 |  | M 15 – Šlapací zařízení (double) rozměry (š/h/v): 1990x420x1550mm - kompletní dodávka a montáž | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | M 15 – Šlapací zařízení (double) rozměry (š/h/v): 1990x420x1550mm - kompletní dodávka a montáž
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'viz Výpis prvků' 'Typový výrobek: ocelový cvičební prvek pro venkovní fitness (posilování dolních končetin)' 'Kotveno do betonových zákl.h patek,(vč. patek) dle TP výrobce. Povrchová úprava: prášková vypalovací barva (odstín dle nabídky konkrétního výrobce)' relaxační plocha u hřiště1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
P | 52 | R93617434 |  | M 16 – Elipsovité zařízení (Orbitrack) rozměry(š/h/v): 1270x530x1480mm - kompletní dodávka a montáž | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | M 16 – Elipsovité zařízení (Orbitrack) rozměry(š/h/v): 1270x530x1480mm - kompletní dodávka a montáž
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'viz Výpis prvků' 'Typový výrobek: ocelový cvičební prvek pro venkovní fitness (posilování horních a dolních končetin, kardio zátěž)' Kotveno do betonových zákl.h patek,(vč. patek) dle TP výrobce. Povrchová úprava: práš-ková vypalovací barva (odstín dle nabídky konkrétního výrobce) relaxační plocha u hřiště1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
P | 53 | R93617435 |  | M 17 – Procvičování chůze rozměry (š/h/v): 1075x535x1390mm - kompletní dodávka a montáž | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | M 17 – Procvičování chůze rozměry (š/h/v): 1075x535x1390mm - kompletní dodávka a montáž
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'viz Výpis prvků' 'Typový výrobek: ocelový cvičební prvek pro venkovní fitness (posilování dolních končetin)' Kotveno do betonových zákl.h patek,(vč. patek) dle TP výrobce. Povrchová úprava: práš-ková vypalovací barva (odstín dle nabídky konkrétního výrobce) relaxační plocha u hřiště1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
P | 54 | R93617436 |  | M 18 – Rotoped rozměry (š/h/v): 860x600x1270mm - kompletní dodávka a montáž | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | M 18 – Rotoped rozměry (š/h/v): 860x600x1270mm - kompletní dodávka a montáž
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'viz Výpis prvků' 'Typový výrobek: ocelový cvičební prvek pro venkovní fitness (kardio zátěž)' Kotveno do betonových zákl.h patek,(vč. patek) dle TP výrobce. Povrchová úprava: práš-ková vypalovací barva (odstín dle nabídky konkrétního výrobce) relaxační plocha u hřiště1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
P | 55 | R93617437 |  | M 19 – Procvičování ramen a kloubů rozměry (š/h/v): 1690x750x2100mm - kompletní dodávka a montáž | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | M 19 – Procvičování ramen a kloubů rozměry (š/h/v): 1690x750x2100mm - kompletní dodávka a montáž
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'viz Výpis prvků' 'Typový výrobek: ocelový cvičební prvek pro venkovní fitness (posilování horních končetin, ramen a trupu)' Kotveno do betonových zákl.h patek,(vč. patek) dle TP výrobce. Povrchová úprava: práš-ková vypalovací barva (odstín dle nabídky konkrétního výrobce) relaxační plocha u hřiště1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
P | 56 | R93617438 |  | Montáž optické zábrany - zakrytí nádob s odpadem | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Montáž optické zábrany - zakrytí nádob s odpadem
VV |  |  |  | viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta' 'viz situace' 'ocelová konstrukce s výplní z tahokovu do betonových patek' vedle hřiště1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Veškeré práce a dodávky dle popisu položky a PD.
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 57 | 998231311 |  | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | T | 161.838 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
VV
TS

## D.9_SO 90-90
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 90-90 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.9 |  | Ostatní |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 90-90 |  | Likvidace odpadů |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 995 |  | Poplatky za skládky
P | 1 | R015111 | 901 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 44194.821 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | 10,3+84,02+53,29+90,63+20,16+56,577+9+16,2+298+49+1,2+1153,978+9262,043+296,327+3756,958+154,126+648,9+11827,884+1247,992+5814,521+38,042+1703,47+2426,939+11,35+5163,914=44 194.821 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 2 | R015112 | 902 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 80 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 3 | R015120 | 904 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 1101.395 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | 0,2*6+0,1+0,1+1068,454+0,998+6,552+22,066+1,925=1 101.395 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 4 | R015130 | 905 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 79.05 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | 75,6+3,45=79.050 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 5 | R015140 | 906 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV APOD. VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE (PROSTÝ A ARMOVANÝ BETON | T | 3280.548 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | 4,37+3+0,011+16,812+1242,866+897,803+10,858+781,428+1,642+61,442+4,182+80,443+2,485+173,206=3 280.548 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 6 | R015160 | 908 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 99.68 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 7 | R015170 | 909 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 38.507 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | 36,347+2,16=38.507 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 8 | R015180 | 910 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 02 SKLO Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 1.764 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | 1,43+0,334=1.764 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 9 | R015190 | 911 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH - OBJEKTŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 6.051 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | 0,555+4,907+0,589=6.051 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 10 | R015240 | 915 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 6.69 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | 0,5+0,14+0,5+0,2+0,2+4,5+0,05+0,05+0,05+0,05+0,1+0,05+0,2+0,1=6.690 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 11 | R015310 | 923 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A - PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULAC | T | 4.383 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | 3,933+0,3+0,15=4.383 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 12 | R015320 | 924 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 STÁVAJÍCÍ SYPANÝ MATERIÁL Z NÁSTUPIŠŤ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 291.981 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | 291,981=291.981 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 13 | R015330 | 923 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 2748.845 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | 937,395+111,413+1662,585+37,452=2 748.845 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 14 | R015360 | 928 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 PŘÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY BEZ OLEJOVÉ NÁPLNĚ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 15 | R015420 | 933 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 22.993 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | 0,1+0,1+0,2+11,207+11,386=22.993 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 16 | R015575 | 943 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 01* ASFALTOVÉ SMĚSI OBSAHUJÍCÍ DEHET VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 568.399 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | 154,854+413,545=568.399 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 17 | R015590 | 945 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 11* ODPADNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.04 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | 0,01*4=0.040 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 18 | R015610 | 946 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 17* STARÉ NÁTĚROVÉ HMOTY VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 0.03 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 19 | R015621 | 948 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 4.068 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | 0,05+0,01+0,03*2+1,5+0,1+0,4+0,1+1+0,4+0,448=4.068 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 20 | R015670 | 954 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 291.562 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | 291,562=291.562 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 21 | R015790 | 964 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 17 04 05 ŽELEZO A OCEL VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 13.886 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | 0,5+11,196+1,99+0,2=13.886 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 22 | R015800 | 970 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 15 01 01 PAPÍROVÉ A LEPENKOVÉ OBALY VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 23 | R015810 | 971 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 15 01 02 PLASTOVÉ OBALY VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE | T | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## H_SO 98-98
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa železnic, státní organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 5713520042-zm00 |  | Rozšíření CDP Přerov - nová budova |  |  | SO 98-98 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | H |  | Všeobecný objekt |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 98-98 |  | Všeobecný objekt |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | VSEOB001 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, geodetická část | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, geodetická část
VV |  |  |  | 'Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby' ''v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP" 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje apod. Zhotovitel bude postupovat dle požadavků na obsahovou náležitost této části DSPS, která je uvedená v interním předpisu Objednatele - SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace. Položka zahrnuje odevzdání dokumentace v předepsaném počtu v listinné i elektronické formě uvedeném v ZTP a VTP.
P | 2 | VSEOB002 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, technická část | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, technická část
VV |  |  |  | 'Vypracování vybrané části dokumentace skutečného provedení (DSPS)' ''v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP" 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu v listinné i elektronické formě. Zhotovitel bude postupovat dle požadavků na obsahovou náležitost této části DSPS, která je uvedená v interním předpisu Objednatele - SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (mimo jiné náležitosti SOD, vyhlášky č. 499/2006 Sb., VTP a ZTP, SŽ SM011 například Dokumentace požární ochrany).
P | 3 | VSEOB003 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, dokladová část | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, dokladová část
VV |  |  |  | 'Vypracování vybrané části dokumentace skutečného provedení (DSPS)' ''v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP" 1=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících doložení dokladů a podkladů pro předání stavby a její kolaudace v předepsané formě a počtu v listinné i elektronické formě. Zhotovitel bude postupovat dle požadavků na obsahovou náležitost této části DSPS, která je uvedená v interním předpisu Objednatele - SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (mimo jiné náležitosti SOD, vyhlášky č. 499/2006 Sb., VTP a ZTP, SŽ SM011 například Dokumentace požární ochrany).
P | 4 | VSEOB004 |  | Projektové dokumentace v realizaci stavby | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Projektové dokumentace v realizaci stavby
VV |  |  |  | 'Projektová dokumentace v realizaci stavby' ''v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP" 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Vypracování dokumentace u vybraných SO a PS. Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování projektové dokumentace nutné pro provádění stavby (PDPS, dílenská dok., výrobní dok. a jiné dok.), které doplňuje upřesňuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo ohlášení stavby do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby. Mimo jiné se jedná se o dopracování PDPS pro části : D.1.1, D.1.2, D.1.3 případně ostatní SO, PS, kde zhotovitel uzná za nutné toto vypracovat k bezvadnému předání a ukončení díla, pokud není uvedeno samostatně v soupisech prací jednotlivých SO, PS.
P | 5 | VSEOB005 |  | Osvědčení o shodě notifikovanou osobou | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osvědčení o shodě notifikovanou osobou
VV |  |  |  | 'Osvědčení o shodě notifikovanou osobou Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou' ''v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP" 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 'Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.'
P | 6 | VSEOB006 |  | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu
VV |  |  |  | 'Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu' ''v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP" 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 'Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu. Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.'
P | 7 | VSEOB007 |  | Publicita stavby | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Publicita stavby
VV |  |  |  | 'v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP" 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 'Zajištění marketingové podpory stavby dle podmínek investora. Součastí položky jsou veškeré nezbytné práce, doprava a pomocný materiál, nezbytný pro uskutečnění dané činnosti. Detailně jsou specifikace požadavků uvedené v ZTP. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění podpory.'
P | 8 | VSEOB008 |  | Hlukové měření pro účely realizace stavby | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hlukové měření pro účely realizace stavby
VV |  |  |  | 'v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP" 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na provedení všech hlukových měření a jejich vyhodnocení, která jsou nutná ke kolaudaci stavby a která dokumentují účinnost protihlukových opatření, případně jiných opatření, které dokládají vliv stavby na hlukové emise. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění měření jak před stavbou tak po dokončení stavby
P | 9 | VSEOB009 |  | Geoelektrické a korozní průzkumy před a po realizaci stavby, opatření | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Geoelektrické a korozní průzkumy před a po realizaci stavby, opatření
VV |  |  |  | 'v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP" 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění korozního měření na stavbě. Při výstavbě je nutné provézt korozní měření dle SŽDC SR 5/7(S) a TP124 na jednotlivých stavebních objektech. Včetně vyhodnocení korozního měření a technických opatření proti bludným prodům. Měřeno před a po realizaci stavby.
P | 10 | VSEOB010 |  | Zajištění vytyčení inženýrských sítí pro potřeby stavby, pasporty pro účely stavby | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění vytyčení inženýrských sítí pro potřeby stavby, pasporty pro účely stavby
VV |  |  |  | 'v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP" 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vytyčení inženýrských sítí včetně ověření hloubkové polohy sítě kopanou sondou. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění vytyčení. Dále položka obsahuje pasportizaci pro účel ystavby včetně fotodokumentace a veškeré činnosti s tímto spojené.
P | 11 | VSEOB011 |  | Exkurze pro studenty | KPL | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Exkurze pro studenty
VV |  |  |  | 'v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP" 6=6.000 [A] Celkem: A=6.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: '1. Položka obsahuje: organizační přípravu a zabezpečení exkurze včetně materiálního zajištění (zapůjčení) ochranných pomůcek (ochranné přilby, vesty,...), odborný výklad s případným úvodním zahájením v místnostech zařízení staveniště, průvodce v terénu a koordinaci akce s koordinátorem BOZP 2. Položka neobsahuje:zapůjčení vhodné obuvi (zajišťuje si každý návštěvník sám) a dopravu mezi navštívenými místy 3. Měrná jednotka: KOMPLET 4. Způsob měření: soubor všech úkonů a činností, které jsou třeba k uskutečnění akce pro jednu skupinu návštěvníků 5. Hlavní materiál:0'
P | 12 | VSEOB012 |  | Nájmy, zábory a věcná břemena placená zhotovitelem | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Nájmy, zábory a věcná břemena placená zhotovitelem
VV |  |  |  | 'v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP" 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění daného předmětu dle názvu položky během realizace stavby. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu, zpráv, projednání nutných pro uskutečnění této činnosti.
P | 13 | VSEOB013 |  | Geodetické práce v rámci geodetické vytyčovací sítě stavby | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Geodetické práce v rámci geodetické vytyčovací sítě stavby
VV |  |  |  | 'Souhrn geodetických činností při zřizování a vedení bodů geodetické vytyčovací sítě stavby' ''v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP" 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na měřické činnosti v rámci zřizování a vedení bodů geodetické vytyčovací sítě stavby, především pak kontrolu a ověření vytyčovací sítě, měřické práce při zřízení, překládání, obnově a doplnění bodů vytyčovací sítě, včetně výpočetních a dokumentačních činností. Položka zahrnuje všechny geodetické práce před, během a po výstavbě nutné k bezvadnému dokončení a předání stavby.
P | 14 | VSEOB014 |  | Stabilizace bodů geodetické vytyčovací sítě | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Stabilizace bodů geodetické vytyčovací sítě
VV |  |  |  | 'Specifikace stabilizací bodů geodetické vytyčovací sítě stavby' ''v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP" 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti související s prováděním fyzických stabilizací bodů vytyčovací sítě. Počet a druh stabilizací bodů při zřizování vytyčovací sítě vychází z návrhu vytyčovací sítě (ve stupni PDPS). Položka dále zahrnuje v rámci zřizování stabilizací náklady na dopravu stabilizací a materiálu, výkopové práce (strojní nebo ruční), montážní a stavební práce včetně terenních úprav, zbudování ochranných prvků (ochranné tyčové znaky, skruže, atd.). Do stabilizací geodetických vytyčovacích sítí je potřeba zahrnout i náklady na body v případě překládání, rušení a doplnění vytyčovací sítě vzhledem ke složitosti stavby, především pak v případě realizace bodů vytyčovacích sítí na neelektrizovaných tratích.
P | 15 | VSEOB015 |  | Odborné dozory, dohledy a průzkumy zajišťované zhotovitelem | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odborné dozory, dohledy a průzkumy zajišťované zhotovitelem
VV |  |  |  | 'Odborné dozory, dohledy a průzkumy zajišťované zhotovitelem' ''v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP" 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění dozorů, dohledů, průzkumů, skoušky, revize, měření ze strany zhotovitele nutných k bezvadnému provedení díla a její kolaudace (pokud není uvedeno samostatně v jednotlivých SP SO/PS) . Položka zahrnuje všechny náklady na nezbytné práce všech doprav a pomocného materiálu nutných pro dané činnosti..
P | 16 | VSEOB016 |  | Práce, dodávky a činnosti vyplývající z části dokumentace B.8 | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Práce, dodávky a činnosti vyplývající z části dokumentace B.8
VV |  |  |  | 'v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP" 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění dodávek a prací vyplývajících v ZOV nutných k bezvadnému provedení díla a její kolaudace (pokud není uvedeno samostatně v jednotlivých SP SO/PS) . Položka zahrnuje všechny náklady na nezbytné práce všech doprav a pomocného materiálu nutných pro dané činnosti.