## Rekapitulace
Rekapitulace ceny
5213520039 | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 |  |  |  | Aspe
1
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Počet neoceněných položek
D 00 | Vybavení interiéru
SO 00 | Vybavení – provozní náklady OŘ
D.1.2 | Sdělovací zařízení
PS 45-02-11 | Místní kabelizace
PS 45-02-21 | Rozhlasové zařízení
PS 45-02-41 | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
PS 45-02-71 | Informační systém, hodinové zařízení
PS 45-02-91 | Kamerový systém
PS 45-02-92 | Strukturovaná kabeláž
D.1.3.7 | Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
PS 45-07-01 | Přeložka přípojky NN
D.2.1.1 | Kolejový svršek a spodek
SO 45-10-01 | Geometrická úprava koleje č. 4
D.2.1.2 | Nástupiště
SO 45-12-01 | Dočasné vnější nástupiště
D.2.1.5 | Ostatní inženýrské objekty
SO 45-30-02 | Veřejné osvětlení
D.2.1.6 | Potrubní vedení
SO 45-31-01 | Venkovní splašková kanalizace, dešťová kanalizace a likvidace dešťových vod
SO 45-32-01 | Venkovní vodovod
D.2.1.8 | Pozemní komunikace
SO 45-50-01 | Pozemní komunikace a zpevněné plochy
SO 45-59-01 | DIO
D.2.2.1 | Pozemní stavební objekty budov
POV | Dočasné stavy
SO 45-71-01.01a | Architektonicko-stavební část
SO 45-71-01.01b | Architektonicko-stavební část - výrobky
SO 45-71-01.02 | Stavebně-konstrukční řešení
SO 45-71-04_41 | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n. – Zdravotechnické instalace
SO 45-71-04_42 | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n. – Vytápění
SO 45-71-04_43 | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n. – Vzduchotechnika
SO 45-71-04_44 | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n. – Rozvody NN
SO 45-71-04_45 | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n. – Hromosvod
SO 45-71-04_46 | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n. – Uzemnění
SO 45-71-04_47 | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n. – Měření a Regulace
SO 45-77-01 | Orientační systém
SO 45-78-01 | Demolice výpravní budovy žst Mladá Boleslav hl.n.
SO 45-78-02 | Demolice objektu šaten
SO 45-79-01 | Mobiliář
D.2.4.2 | Náhradní výsadba
SO 45-93-01 | Sadové úpravy
D.9.8 | Všeobecný objekt
SO 98-98 | Všeobecný objekt
D.9.9 | Likvidace odpadů
SO 90-90 | Likvidace odpadů

## SO 00
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D 00 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D 00 |  | Vybavení interiéru | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 00 |  | Vybavení – provozní náklady OŘ
SD |  | 725 |  | Zdravotechnika - zařizovací předměty
P | 1 | 55147117 |  | madlo invalidní krakorcové sklopné nerez mat 813mm | KUS | 1 | 0.00085 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | madlo invalidní krakorcové sklopné nerez mat 813mm
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/21 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 2 | 725291652 |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/10b 1=1.000 [A] IV/11 7=7.000 [B] Celkem: A+B=8.000 [C]
TS
P | 3 | 725291653 |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/17 6=6.000 [A] Celkem: A=6.000 [B]
TS
P | 4 | 725291654 |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/12 5=5.000 [A] IV/18 3=3.000 [B] Celkem: A+B=8.000 [C]
TS
P | 5 | 725291655 |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů přebalovacího pultu závěsného | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů přebalovacího pultu závěsného
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/25 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 6 | 725291664 |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětky závěsné | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětky závěsné
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/16 7=7.000 [A] Celkem: A=7.000 [B]
TS
P | 7 | 725291665 |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů police | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů police
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/26 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 8 | 725291666 |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/13 6=6.000 [A] Celkem: A=6.000 [B]
TS
P | 9 | 725291668 |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/20 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 10 | 725291670 |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/21 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 11 | 725291673 |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla podpěrného do zdi | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla podpěrného do zdi
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/22 1=1.000 [A] IV/24 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS
P | 12 | 998725112 |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky | T | 0.125 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 13 | R_IV/10b |  | dávkovač tekutého mýdla nerez matná | KUS | 1 | 0.0005 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | dávkovač tekutého mýdla nerez matná
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/10b 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | - nástěnný, bezdotykový, uzamykatelný, obsah minimálně 0,8l; - reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně spuštěním jedné dávky mýdla; - nastavení pararmetrů pomocí dálkového ovladače
P | 14 | R_IV/11 |  | dávkovač dezinfekčního gelu včetně odkapávací misky, nerez matná | KUS | 7 | 0.0005 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | dávkovač dezinfekčního gelu včetně odkapávací misky, nerez matná
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/11 7=7.000 [A] Celkem: A=7.000 [B]
TS |  |  |  | - bezdotykový, uzamykatelný, obsah 0,85l, plastová vnitřní nádobka; - 3ks alkalických baterií C LR14 1,5V, napájecí napětí 4,5V
P | 15 | R_IV/12 |  | kombinace zásobníku na papírové ručníky a odpadkového koše, 330x125x790 mm, nerez matná | KUS | 5 | 0.0005 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | kombinace zásobníku na papírové ručníky a odpadkového koše, 330x125x790 mm, nerez matná
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/12 5=5.000 [A] Celkem: A=5.000 [B]
TS |  |  |  | - montáž pod omítku, antivandal, uzamykatelný, kapacita zásobníku cca 600 ks papírových utěrek - vyjímatelný odpadkový koš o objemu 7,5l
P | 16 | R_IV/13 |  | háček koupelnový, kotvení pod obklad, d 105 mm, nerez matná | KUS | 6 | 0.00012 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | háček koupelnový, kotvení pod obklad, d 105 mm, nerez matná
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/13 6=6.000 [A] Celkem: A=6.000 [B]
TS
P | 17 | R_IV/16 |  | štětka na WC závěsná, v.200 mm, r. 45 mm, nerez matná | KUS | 7 | 0.0013 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | štětka na WC závěsná, v.200 mm, r. 45 mm, nerez matná
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/16 7=7.000 [A] Celkem: A=7.000 [B]
TS
P | 18 | R_IV/18 |  | Zásobník hygienických sáčků, 95x27x136 mm, nerez matná | KUS | 3 | 0.002 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zásobník hygienických sáčků, 95x27x136 mm, nerez matná
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/18 3=3.000 [A] Celkem: A=3.000 [B]
TS
P | 19 | R_IV/19.1 |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů koše na stěnu | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů koše na stěnu
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/19 3=3.000 [A] Celkem: A=3.000 [B]
TS
P | 20 | R_IV/19.2 |  | Koš na hygienické potřeby, 192x97x253 mm, objem 4l, nerez matná | KUS | 3 | 0.005 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Koš na hygienické potřeby, 192x97x253 mm, objem 4l, nerez matná
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/19 3=3.000 [A] Celkem: A=3.000 [B]
TS
P | 21 | R_IV/20 |  | madlo pevné se zásobníkem toaletního papíru, d. 900 mm, matná nerez | KUS | 1 | 0.003 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | madlo pevné se zásobníkem toaletního papíru, d. 900 mm, matná nerez
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/20 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 22 | R_IV/22 |  | madlo vertikální, d 537 mm, nerez matná | KUS | 1 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | madlo vertikální, d 537 mm, nerez matná
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/22 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 23 | R_IV/24 |  | zádová opěrka pro bezbariérové WC, d 600 mm | KUS | 1 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | zádová opěrka pro bezbariérové WC, d 600 mm
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/24 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 24 | R_IV/25 |  | pult přebalovací, 870x457x457 mm, nerez matná | KUS | 1 | 0.05 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | pult přebalovací, 870x457x457 mm, nerez matná
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/25 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | - závěsný, horizontání, sklopný, certifikovaný výrobek, výrobek musí být schopný uzavřít i hendikepovaný z invaliního vozíku bez nutnosti dalšího zajištění proti samovolnému sklpopení, nosnost 22,7kg; - bezpečnostní popruhy, zásobník na hygienické podložky a hygienické sáčky na použité pleny
P | 25 | R_IV/26 |  | odkládací polička, 400x150 mm, nerez matná | KUS | 1 | 0.0015 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | odkládací polička, 400x150 mm, nerez matná
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/26 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 26 | R_IV/28.1 |  | Montáž zrcadla bezbariérového | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž zrcadla bezbariérového
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/28 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 27 | R_IV/28.2 |  | Zrcadlo bezbariérové skleněné, 400x900 mm, rám z nerez oceli | KUS | 1 | 0.015 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zrcadlo bezbariérové skleněné, 400x900 mm, rám z nerez oceli
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/28 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 28 | R_IV/29.1 |  | Montáž zrcadla antivandal | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž zrcadla antivandal
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/29 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 29 | R_IV/29.2 |  | Zrcadlo antivandal, 400x600 mm, tl. 1 mm, nerez ocel, k montáži na stěnu | KUS | 1 | 0.012 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zrcadlo antivandal, 400x600 mm, tl. 1 mm, nerez ocel, k montáži na stěnu
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/29 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 30 | R_OV/17 |  | zásobník toaletních papírů nerez D 150mm | KUS | 6 | 0.0005 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | zásobník toaletních papírů nerez D 150mm
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/17 6=6.000 [A] Celkem: A=6.000 [B]
TS
SD |  | 766 |  | Konstrukce truhlářské
P | 31 | 998766112 |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výš | T | 0.165 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 32 | R_IV/33.1 |  | Montáž výstavní vestavěné poličky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž výstavní vestavěné poličky
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: IV/33 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 33 | R_IV/33.2 |  | Výstavní polička, 1250x800x245 mm, dřevěná, buk masiv, spárovka tl. 18 mm, povrchová úprava - lak, bílá RAL 9010 | KUS | 1 | 0.015 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Výstavní polička, 1250x800x245 mm, dřevěná, buk masiv, spárovka tl. 18 mm, povrchová úprava - lak, bílá RAL 9010
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: IV/33 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | - polička v interiéru haly na odkládání informačních letáků a tiskovin - podoba vestavné nábytkové skříně - pohledová strana z bukové spárovky tl. 18mm - povrchová úprava - lakovaná, bílá, matná - minimální spáry mezi poličkou a navazující konstrukcí podlahy a SDK niky
P | 34 | R_IV/50.2 |  | Kuchyňská linka, 4200x600x900 mm, vč. vestavěných spotřebičů (myčka, lednička), dřezu a stojánkové baterie, pracovní desky obkladu na stěnu | KUS | 1 | 0.15 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kuchyňská linka, 4200x600x900 mm, vč. vestavěných spotřebičů (myčka, lednička), dřezu a stojánkové baterie, pracovní desky obkladu na stěnu
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/50 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | tvořena 7moduly skříněk o šířce 600mm, korpusy z LTD tl.18mm Linka vybavena vestavěnou myčkou, ledničkou, nerezovým dřezem s odkapávačem (celková šířka dřezu 60cm), dřez včetně stojánkové baterie. Korpusy skříněk budou v bílé matné barvě,krycí lišta černá, dvířka z lakované MDF bílá matná. Pracovní deska ze surové dřevotřísky potažené dekoračním vysokotlakým laminátem (HPL) a na přední straně zesílené speciálním výztužným páskem, tl. 38mm, barva bílá Obklad stěny shodný s materiálem dvířek Veškeré šuplíky budou osazeny pojezdy s dotahem a tlumením. Dvířka skříněk budou osazeny s tlumením. Úchyty tvořeny zkosením horních hran dvířek. Polička nad pracovní deskou hloubky 10cm s integrovaným LED osvětlením po celé délce.
P | 35 | R_IV/50.a |  | Montáž kuchyňské linky vč. vestavěných spotřebičů (myčka, lednička), dřezu se stojánkovou baterií, pracovní desky a obkladu stěny | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kuchyňské linky vč. vestavěných spotřebičů (myčka, lednička), dřezu se stojánkovou baterií, pracovní desky a obkladu stěny
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/50 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 36 | 998767112 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výš | T | 0.06 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 37 | R_IV/34.1 |  | Montáž poličky z nerez oceli | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž poličky z nerez oceli
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: IV/34 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 38 | R_IV/34.2 |  | Odkládací polička u pokladen, 700x300x40-50 mm, nerez ocel | KUS | 2 | 0.03 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Odkládací polička u pokladen, 700x300x40-50 mm, nerez ocel
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: IV/34 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS |  |  |  | - polička z nerezivějící oceli, tvořená 3 nerezovými trubkami 30x2mm a dvěma bočnicemi; - bočnice: tl. 6 mm, šířka 300mm, výška 50mm (směrem dopředu se postupně snižuje na 40mm) - u stěny spojené páskem 700x50x6mm - horní hrana ve výšce 500mm nad čistou podlahou
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 39 | 44932114 |  | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE | KUS | 7 | 0.012 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/41 7=7.000 [A] Celkem: A=7.000 [B]
TS
P | 40 | 44932211 |  | přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG | KUS | 4 | 0.009 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/40 4=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B]
TS
P | 41 | 44983131 |  | skříňka na RHP | KUS | 5 | 0.005 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | skříňka na RHP
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: IV/35 5=5.000 [A] Celkem: A=5.000 [B]
TS |  |  |  | rozměry 280x560x220 mm skříň na hasící přístroj, bílá s červeným popisem, vestavná - ocelová skříň s povrchovou úpravou z bílé práškové barvy - uzamykatelná - zámek BURG, klíč umístěn ve skříni za rozbitným sklíčkem - včetně tabulky s piktogramem hasícího přístroje
P | 42 | 953943211 |  | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje | KUS | 11 | 0.00018 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výrobků prvek s ozn.: IV/40 4=4.000 [A] IV/41 7=7.000 [B] Celkem: A+B=11.000 [C]
TS
P | 43 | 953943212 |  | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj | KUS | 5 | 0.00018 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: IV/35 5=5.000 [A] Celkem: A=5.000 [B]
TS
P | 44 | R_OV/02 |  | skříň na hasící přístroj a hydrant, bílá s červeným popisem, vestavná, 950x640x265 mm | KUS | 1 | 0.03 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | skříň na hasící přístroj a hydrant, bílá s červeným popisem, vestavná, 950x640x265 mm
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: IV/36 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | - ocelová skříň s povrchovou úpravou z bílé práškové barvy - včetně tabulky s piktogramem hasícího přístroje - včetně bubnu s tvarově stálou hadicí o délce 30 m a jmenovité světlosti nejméně 19 mm - součástí dodávky je i přípojná hadice dlouhá 1 m + kulový ventil - skříň obsahuje prostor pro umístění hasicího přístroje - uzamykatelná - zámek BURG, klíč umístěn ve skříni za rozbitným sklíčkem
P | 45 | R953943212 |  | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny kombinované skříně pro hasicí přístroj a hydrant | KUS | 1 | 0.00018 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny kombinované skříně pro hasicí přístroj a hydrant
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: IV/36 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 46 | 998012042 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým | T | 0.178 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady
P | 47 | 013294000 |  | Výrobní / dílenská dokumentace | % | 3532.361 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výrobní / dílenská dokumentace
VV
TS |  |  |  | Vypracování dílenské dokumentace SŘTP četně svorkových schémat rozvaděčů a kabelového seznamu. Značení veškerých zařízení a technologií v této dokumentaci musí podléhat zavedené metodice LP, a.s. Dokumentace bude před realizací předložena ke schválení investorovi a provozovateli (LP o.j. ENG). Dokumentace dílenská EPS včetně dokumentace výrobní (stavební) a doplnění programovacích tabulek ve spolupráci s ostatními stavebními profesemi a PBŘS.

## PS 45-02-11
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.1.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.2 |  | Sdělovací zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 45-02-11 |  | Místní kabelizace
SD |  | D01 |  | kabelové trasy a kabeláž - dodávka a montáž
P | 1 | 75I321 |  | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN | KMČTYŘKA | 0.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 2 | 75I322 |  | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN | KMČTYŘKA | 2.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN
VV
TS |  |  |  | <vv></vv> 0.900000 = 0,900 [A]
P | 3 | 75I32X |  | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ | M | 360 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | <vv></vv> 0.360000 = 0,360 [A]
P | 4 | 75I811 |  | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN | KMVLÁKNO | 2.16 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 5 | 75I81X |  | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ | M | 180 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 6 | 75I851 |  | KABEL OPTICKÝ - REZERVA PŘES 500 MM - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 7 | 75I911 |  | OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM | M | 280 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 8 | 75I91X |  | OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ | M | 280 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 9 | 75I961 |  | OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M | ÚSEK | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 10 | 75IA61 |  | OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 11 | 75IA6X |  | OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 12 | 75IB21 |  | MIKROTRUBIČKA PŘES 10/8 MM | M | 190 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 13 | 75IB2X |  | MIKROTRUBIČKA PŘES 10/8 MM - MONTÁŽ | M | 190 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | D02 |  | rozvaděče pro zakončení místní kabelizace - dodávka a montáž
P | 14 | 741C04 |  | OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 | KUS | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 15 | 741C05 |  | SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 16 | 75IEE1 |  | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 17 | 75IEEX |  | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 18 | 75IEG1 |  | KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 19 | 75IEGX |  | KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 20 | 75IEH1 |  | KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 21 | 75IEHX |  | KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 22 | 75IF21 |  | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - DODÁVKA | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 23 | 75IF2X |  | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 24 | 75IF31 |  | ZEMNÍCÍ SVORKOVNICE - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 25 | 75IF3X |  | ZEMNÍCÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 26 | 75IF51 |  | MONTÁŽNÍ RÁM 15+1 - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 27 | 75IF5X |  | MONTÁŽNÍ RÁM 15+1 - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 28 | 75IF91 |  | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 29 | 75IF9X |  | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 30 | 75IFA1 |  | NOSNÍK BLESKOJISTEK - DODÁVKA | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 31 | 75IFAX |  | NOSNÍK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 32 | 75IFB1 |  | BLESKOJISTKA - DODÁVKA | KUS | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 33 | 75IFBX |  | BLESKOJISTKA - MONTÁŽ | KUS | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 34 | 75IH31 |  | UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 5XN | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 35 | 75IH32 |  | UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 25XN | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 36 | 75IH61 |  | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 37 | 75IH81 |  | UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - DODÁVKA | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 38 | 75IH8X |  | UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - MONTÁŽ | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 39 | 75IH91 |  | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - DODÁVKA | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 40 | 75IH9X |  | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 41 | 75IJ11 |  | MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁŠTĚ PRO MĚŘENÍ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 42 | 75IJ12 |  | MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU | KUS | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 43 | 75IJ14 |  | MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 44 | 75IJ15 |  | MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA | ÚSEK | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 45 | 75IK21 |  | MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU | VLÁKNO | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 46 | 75J111 |  | NOSNÁ LIŠTA PLASTOVÁ - DODÁVKA | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 47 | 75J11X |  | NOSNÁ LIŠTA PLASTOVÁ - MONTÁŽ | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 48 | 75J821 |  | OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M - DODÁVKA | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 49 | 75J82X |  | OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 50 | 75J921 |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 51 | 75J92X |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | D03 |  | zemní práce
P | 52 | 13173 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 53 | 131738 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 54 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 55 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 56 | R460010021 |  | Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice | KM | 0.03 | 0.0088 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | D04 |  | ostatní položky
P | 57 | 701001 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 58 | 701004 |  | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 59 | 702311 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 60 | 702511 |  | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 61 | 702820 |  | VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK BEZ KABELOVÉ KOMORY | M | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 62 | 703756 |  | PROTIPOŽÁRNÍ TMEL ( TUBA - 1000ML ), DO EI 90 MIN. | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 63 | 703762 |  | KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 65 - 110MM | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 64 | R013294002 |  | Dílenská dokumentace | HOD | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 65 | R7499451010 |  | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 66 | R7499451510 |  | Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (rizik) včetně analýzy a hodnocení rizik | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 67 | R7499751010 |  | Dokončovací práce na elektrickém zařízení | HOD | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 68 | R7499751020 |  | Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů | HOD | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 69 | R7499751030 |  | Dokončovací práce zkušební provoz | HOD | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS

## PS 45-02-21
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.1.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.2 |  | Sdělovací zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 45-02-21 |  | Rozhlasové zařízení
SD |  | D01 |  | technologie - dodávka a montáž
P | 1 | 75L161 |  | ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - KONZOLA PRO REPRODUKTOR - DODÁVKA | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 2 | 75L186 |  | REPRODUKTOR VNITŘNÍ STROPNÍ S NASTAVITELNÝM VÝKONEM - DODÁVKA | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 3 | 75L188 |  | REPRODUKTOR VNITŘNÍ SLOUPCOVÝ - DODÁVKA | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 4 | 75L18X |  | REPRODUKTOR VNITŘNÍ - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 5 | 75L18X. |  | REPRODUKTOR VNITŘNÍ - MONTÁŽ | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | D02 |  | kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž
P | 6 | 703411 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 7 | 703512 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV
TS
P | 8 | 75L19X |  | KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS - MONTÁŽ | kmžíla | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v kmžílách. <vv></vv> 0.150000 = 0,150 [A]
P | 9 | R2000000503 |  | NYY-O 2x1,5 RE | M | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | D03 |  | ostatní položky
P | 10 | R013294002 |  | Dílenská dokumentace | HOD | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 11 | R7491510070 |  | Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 12 | R7491552020 |  | Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka kabelového prostupu, průměru do 110 mm, do EI 90 min. | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 13 | R7499451010 |  | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 14 | R7499451510 |  | Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (rizik) včetně analýzy a hodnocení rizik | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 15 | R7499751010 |  | Dokončovací práce na elektrickém zařízení | HOD | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 16 | R7499751020 |  | Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů | HOD | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 17 | R7499751030 |  | Dokončovací práce zkušební provoz | HOD | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 18 | R7499751040 |  | Dokončovací práce zaškolení obsluhy | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 19 | R7499751050 |  | Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | HOD | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS

## PS 45-02-41
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.1.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.2 |  | Sdělovací zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 45-02-41 |  | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
SD |  | D01 |  | technologie - dodávka a montáž
P | 1 | 34621008 |  | akumulátor VRLA, 12 V, pól 12x12x2, kapacita 17 Ah | KUS | 1 | 0.005 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 2 | 34621008. |  | akumulátor VRLA, 12 V, pól 12x12x2, kapacita 17 Ah | KUS | 4 | 0.005 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 3 | 40461026 |  | detektor pohybu, záclonová charakteristika, dosah 6m | KUS | 15 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 4 | 40461031 |  | detektor tříštění skla | KUS | 9 | 5e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 5 | 40461036 |  | kontakt magnetický, plochý | KUS | 51 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 6 | 40462009 |  | ústředna PZTS v krytu bez klávesnice, s komunikátorem a zdrojem, 520 zón, 32 podsystémů | KUS | 1 | 0.0064 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 7 | 40463008 |  | zdroj ústředny, systémový, 12V DC/18Ah | KUS | 4 | 0.0008 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 8 | 40466007 |  | komunikátor TCP/IP | KUS | 1 | 6e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 9 | 40466019 |  | koncentrátor v kovovém krytu | KUS | 13 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 10 | 40466067 |  | krabice plastová, propojovací | KUS | 49 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 11 | 40467027 |  | klávesnice ústředny PZTS, grafická | KUS | 5 | 0.00061 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 12 | 59081430 |  | hlásič kouře optický konvenční | KUS | 6 | 0.00014 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 13 | 742220005 |  | Montáž ústředny PZTS se zdrojem a komunikátorem přes 1 do 4 linek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 14 | 742220031 |  | Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu do 8 vstupů | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 15 | 742220031. |  | Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu do 8 vstupů | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 16 | 742220053 |  | Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt | KUS | 49 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 17 | 742220141 |  | Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 18 | 742220161 |  | Montáž akumulátoru 12 V | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 19 | 742220161. |  | Montáž akumulátoru 12 V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 20 | 742220232 |  | Montáž detektoru na stěnu nebo na strop | KUS | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 21 | 742220236 |  | Montáž magnetického kontaktu závrtného čtyřdrátového | KUS | 51 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 22 | 742220401 |  | Programování základních parametrů ústředny PZTS | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 23 | 742220402 |  | Programování systému na jeden detektor PZTS | KUS | 79 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 24 | 742220411 |  | Oživení systému na jeden detektor PZTS | KUS | 79 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 25 | 742220511 |  | Výchozí revize systému PZTS | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 26 | R0031711 |  | Řídící modul pro připojení dvou bezkontaktních čteček | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 27 | R0033926 |  | Bezkontakt.čtečka (podpora SIO) iCLASS/Mifare/DESFire, úzká | KUS | 9 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 28 | R7498356370 |  | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace jedné ústředny PZTS do integračního koncentrátoru | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 29 | R7498356550 |  | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění parametrizace PZTS do integračního koncentrátoru | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 30 | R7498356600 |  | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace jednoho rozváděče nebo ústředny z technologického systému integrované žst/zast. do integračního serveru | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 31 | R7597111258 |  | PZTS Instalační materiál pro instalaci PZTS ústředny s integrací do diagnostické ústředny | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 32 | R7597125030 |  | Montáž příšlušenství pro PZTS konfigurace a nastavení komunikačního modulu (UNI1TN,E080,UDS) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 33 | R7597125035 |  | Montáž příšlušenství pro PZTS oživení a nastavení systému PZTS | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 34 | R7597125040 |  | Montáž příšlušenství pro PZTS naprogramování ústředny PZTS | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 35 | R7597125045 |  | Montáž příšlušenství pro PZTS vizualizace na PC pro dálkovou správu dat PZTS za 1 žst. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 36 | R7598045015 |  | Zařízení PZTS odzkoušení v rozsahu 1 ústředny | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 37 | R7598045020 |  | Zařízení PZTS revize zařízení v rozsahu 1 ústředny | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 38 | R7598045035 |  | Zařízení PZTS zaškolení obsluhy | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 39 | R7598045040 |  | Zařízení PZTS vyhotovení protokolu o funkční zkoušce | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | D02 |  | kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž
P | 40 | 34111453 |  | kabel silový stíněný Cu koncentrickým vodičem s Cu protispirálou jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYCY) 2x1,5/1,5mm2 | M | 500 | 0.00023 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 41 | 34121044 |  | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V 2x2x0,5mm2 | M | 1200 | 3e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 42 | 34121046 |  | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V 3x2x0,5mm2 | M | 900 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 43 | 34121239 |  | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 5x2x0,8mm2 | M | 300 | 0.00014 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 44 | 34121269 |  | kabel datový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PVC (F/UTP) kategorie 6 | M | 500 | 6e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 45 | 34571072 |  | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 | M | 400 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 46 | 34571074 |  | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 | M | 300 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 47 | 34571075 |  | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 | M | 200 | 0.00012 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 48 | 34571450 |  | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | KUS | 90 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 49 | 34571524 |  | krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem | KUS | 1 | 0.00023 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 50 | 741112001 |  | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | KUS | 90 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 51 | 741112003 |  | Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 52 | 741122011 |  | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 | M | 500 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 53 | 741122015 |  | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 | M | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 54 | 742110002 |  | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | M | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 55 | 742110002. |  | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | M | 400 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 56 | 742110002.. |  | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | M | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 57 | 742121001 |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | M | 900 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 58 | 742121001. |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | M | 500 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 59 | 742121001.. |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | M | 1200 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 60 | 742121001... |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | M | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 61 | R7492502570 |  | NYY-J 3x1,5 | M | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | D03 |  | napájení - dodávka a montáž
P | 62 | 35822115 |  | jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA | KUS | 5 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 63 | 741320105 |  | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 64 | 742123001 |  | Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 65 | R7499252512 |  | Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro jistících prvky, objekty, zařízení, technologie počtu přes 5 do 20 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 66 | R7593321520 |  | Prvky Ochrana přepěťová SLP-275 V/4 S, 40 kA (8/20) - čtyřpólový varistorový svodič přepětí, vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 67 | R7598095667 |  | Vyhotovení revizní zprávy pro napájecí zdroj jedné napěťové soustavy | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | D04 |  | ostatní položky
P | 68 | 468081312 |  | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm | KUS | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 69 | 741128002 |  | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem | KUS | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 70 | 998742102 |  | Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 71 | R013294002 |  | Dílenská dokumentace | HOD | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 72 | R7491510070 |  | Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 73 | R7491552020 |  | Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka kabelového prostupu, průměru do 110 mm, do EI 90 min. | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 74 | R7499451010 |  | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 75 | R7499451510 |  | Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (rizik) včetně analýzy a hodnocení rizik | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 76 | R7499751010 |  | Dokončovací práce na elektrickém zařízení | HOD | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 77 | R7499751030 |  | Dokončovací práce zkušební provoz | HOD | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 78 | R7499751040 |  | Dokončovací práce zaškolení obsluhy | HOD | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 79 | R7499751050 |  | Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | HOD | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS

## PS 45-02-71
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.1.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.2 |  | Sdělovací zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 45-02-71 |  | Informační systém, hodinové zařízení
SD |  | D01 |  | informační systém - technologie - dodávka a montáž
P | 1 | 34571473 |  | krabice do dutých stěn PVC přístrojová obdélníková 250x200mm s víčkem | KUS | 2 | 0.00054 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 2 | 37451145 |  | panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19" | KUS | 1.1 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 3 | 37459020 |  | konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný | KUS | 16 | 5e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 4 | 37459040 |  | botka ochranná pro konektory RJ45 s výřezem bez krytu zámku | KUS | 16 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 5 | 741112023 |  | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 6 | 742123001. |  | Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 7 | 742124005 |  | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 8 | 742330023 |  | Montáž vyvazovacího panelu 1U | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 9 | 742330024 |  | Montáž patch panelu 24 portů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 10 | R7590540601 |  | propojovací kabel RJ45/RJ45, délka 3m, kategorie 6, 250MHz 1Gbps UTP | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 11 | R7590560529.1 |  | Patch panel 24 portů CAT 6, modulární, plně osazený | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 12 | R7596510010 |  | Řídící systém Server hlavní | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 13 | R7596515010 |  | Montáž PC pro informační zařízení řídící jednotka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 14 | R7596515030 |  | Konfigurace a oživení informačního zařízení pro cestující | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 15 | R7596515040 |  | Školení operátora obsluhy editačního pracoviště informačního zařízení na ovládací SW | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 16 | R7596515070 |  | Montáž modulu dálkového ovládání spouštění hlášení pomocí dálkového ovladače (tzv. klíčenky) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 17 | R7596520020 |  | nástupištní tabule NT01 a NT02, oboustranné provedení, připojení pomocí TCP/IP Ethernetu do TECHLAN, včetně kotvení do fasády a ochrany proti ptactvu | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 18 | R7596520070.1 |  | odjezdový monitor informačního systému OM01 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | odjezdový monitor informačního systému OM01, ve zkrácené verzi, připojení pomocí TCP/IP Ethernet do TECHLAN, úhlopříčka 55“, s hlasovým výstupem pro slabozraké a nevidomé, hliníkový a nerezový plášť v kombinaci s ocelovými profily, včetně skolpného držáku
VV
TS
P | 19 | R7596520070.2 |  | příjezdový monitor informačního systému PrM01, připojení pomocí TCP/IP Ethernet do TECHLAN, úhlopříčka 43“, s hlasovým výstupem pro slabozraké a nevidomé, včetně držáku | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 20 | R7596525016 |  | Montáž informační tabule na nosnou konstrukci hmotnosti tabule jednotlivě do 400 kg | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 21 | R7596550010 |  | Majáčky a akustické úpravy pro nevidomé Orientační hlasový majáček pro nevidomé a slabozraké - 2 hlasové fráze, audio záznam MP3 na kartě SD/MMC přeprogramovatelný, digitální, exteriérový | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 22 | R7596555015 |  | Montáž majáčku orientačního hlasového (OHM) | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 23 | R7596731439 |  | Přepěťová ochrana pro ethernet 1GB s PoE | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 24 | R75L3A1 |  | INFORMAČNÍ PRVEK, HLASOVÝ MODUL PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | INFORMAČNÍ PRVEK, HLASOVÝ MODUL PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA
VV
TS |  |  |  | <vv></vv> 4.000000 = 4,000 [A]
P | 25 | R75L3A3 |  | INFORMAČNÍ PRVEK, PŘÍPLATEK ZA VESTAVĚNÉ HODINY OBOUSTRANNÉ - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | INFORMAČNÍ PRVEK, PŘÍPLATEK ZA VESTAVĚNÉ HODINY OBOUSTRANNÉ - DODÁVKA
VV
TS |  |  |  | <vv></vv> 2.000000 = 2,000 [A]
P | 26 | R75L3AX |  | INFORMAČNÍ PRVEK, - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | INFORMAČNÍ PRVEK, - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. <vv></vv> 4.000000 = 4,000 [A]
P | 27 | R75L3E2 |  | SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW CŘP(KLIENT + SERVER) PRO 6-15 STANIC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW CŘP(KLIENT + SERVER) PRO 6-15 STANIC
VV
TS |  |  |  | <vv></vv> 1.000000 = 1,000 [A]
P | 28 | R75L3E5 |  | SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL PRO ŘÍZENÍ RÚ | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL PRO ŘÍZENÍ RÚ
VV
TS |  |  |  | <vv></vv> 9.000000 = 9,000 [A]
P | 29 | R75L3E7 |  | SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL ŘÍZENÍ TABULÍ - NAD 3 KS INF. TABULÍ / DISPLEJŮ VE STANICI | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL ŘÍZENÍ TABULÍ - NAD 3 KS INF. TABULÍ / DISPLEJŮ VE STANICI
VV
TS |  |  |  | <vv></vv> 1.000000 = 1,000 [A]
P | 30 | R75L3E8 |  | SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL HLÁŠENÍ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL HLÁŠENÍ
VV
TS |  |  |  | <vv></vv> 1.000000 = 1,000 [A]
P | 31 | R75L3E9 |  | SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL PRO PODPORU HLÁSIČE PRO NEVIDOMÉ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL PRO PODPORU HLÁSIČE PRO NEVIDOMÉ
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifického software pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) software a souvisejícího příslušenství – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. <vv></vv> 1.000000 = 1,000 [A]
P | 32 | R75L461 |  | Klientské pracoviště – kompletní pracovní stanice (HW, SW, monitor) - dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | D02 |  | hodinová zařízení - technologie - dodávka a montáž
P | 33 | 742340001 |  | Montáž závěsných hodin | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 34 | 742340002 |  | Montáž nástěnných hodin | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 35 | 742340003 |  | Montáž hlavních hodin jednotného času | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 36 | R7596610305 |  | Hlavní hodiny hlavní mikroprocesorové hodiny s vestavěným akumulátorem, dvoulinkové, možno připojit přijímač DCF | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 37 | R7596615010 |  | Montáž přijímače DCF | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 38 | R7596620040 |  | Interiérové hodiny ručičkové podružné, dle platné směrnice SŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 39 | R7596620100 |  | Přijímač radiosignálu DCF 77,5 kHz, pro běžné použití | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 40 | R7596620155 |  | Záložní baterie 24 V / 0,8 Ah | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 41 | R7596630172.1 |  | Exteriérové hodiny ručičkové kruhové venkovní jednostranné, závěs sloup-středový, průměr 50 cm, dle platné směrnice SŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | D03 |  | kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž
P | 42 | 34121233 |  | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 2x2x0,8mm2 | M | 50 | 7e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 43 | 34121263 |  | kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6 | M | 500 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 44 | 34121265 |  | kabel datový venkovní jádro Cu plné plášť PE (U/UTP) kategorie 6 | M | 50 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 45 | 34571004 |  | lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm | M | 10 | 0.00013 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 46 | 34571007 |  | lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm | M | 10 | 0.00021 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 47 | 34571072 |  | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 | M | 500 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 48 | 34571074 |  | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 | M | 400 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 49 | 34571524 |  | krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem | KUS | 2 | 0.00023 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 50 | 741112003 |  | Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 51 | 741120003 |  | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 52 | 741122015 |  | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 53 | 741122016 |  | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 | M | 400 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 54 | 741122041 |  | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 7x1,5 až 2,5 mm2 | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 55 | 742110002 |  | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | M | 500 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 56 | 742110002. |  | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | M | 400 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 57 | 742110041 |  | Montáž lišt vkládacích pro slaboproud | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 58 | 742110041. |  | Montáž lišt vkládacích pro slaboproud | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 59 | 742121001 |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 60 | 742121001. |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | M | 500 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 61 | 742121001.. |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 62 | R2000001333 |  | NYY-J 3x2,5 RE | M | 400 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 63 | R7492502570 |  | NYY-J 3x1,5 | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 64 | R7492502580 |  | NYY-J 7x1,5 | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 65 | R7492502585 |  | NYY-1x16 | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | D04 |  | napájení - dodávka a montáž
P | 66 | 35822120 |  | jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | KUS | 4 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 67 | 35829001 |  | chránič proudový 2 pólový 16A typ AC 0,03A | KUS | 2 | 0.00025 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 68 | 741320105 |  | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 69 | 741321013 |  | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 70 | 742123001 |  | Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 71 | R12740271.0001 |  | Montáž rozvaděče | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 72 | R12740271.1001 |  | rozvaděč pro napájení informačního systému, včetně vybavení a montážního příslušenství | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 73 | R7499252512 |  | Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro jistících prvky, objekty, zařízení, technologie počtu přes 5 do 20 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 74 | R7593321520 |  | Ochrana přepěťová SLP-275 V/4 S, 40 kA (8/20) - čtyřpólový varistorový svodič přepětí, vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 75 | R7598095667 |  | Vyhotovení revizní zprávy pro napájecí zdroj jedné napěťové soustavy | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | D05 |  | ostatní položky
P | 76 | 468081312 |  | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 77 | 741128002 |  | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem | KUS | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 78 | 998742102 |  | Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m | T | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 79 | R013294002 |  | Dílenská dokumentace | HOD | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 80 | R12740271.2001 |  | zařízení indukční smyčky pro nedoslýchavé, přenosné zařízení pro vybavení pokladny, dle ČSN EN 60118-4 ED.3 + A1 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 81 | R450271.1001 |  | signalizace obsazenosti WC, přítomnostní čidlo, optický signalizační panel, napájecí zdroj, propojovací kabeláž - dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 82 | R450271.2001 |  | signalizace obsazenosti WC, přítomnostní čidlo, optický signalizační panel, napájecí zdroj, propojovací kabeláž - montáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 83 | R7491510070 |  | Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 84 | R7491552020 |  | Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka kabelového prostupu, průměru do 110 mm, do EI 90 min. | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 85 | R7499451010 |  | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 86 | R7499451510 |  | Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (rizik) včetně analýzy a hodnocení rizik | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 87 | R7499751010 |  | Dokončovací práce na elektrickém zařízení | HOD | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 88 | R7499751020 |  | Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů | HOD | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 89 | R7499751030 |  | Dokončovací práce zkušební provoz | HOD | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 90 | R7499751040 |  | Dokončovací práce zaškolení obsluhy | HOD | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 91 | R7499751050 |  | Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | HOD | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS

## PS 45-02-91
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.1.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.2 |  | Sdělovací zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 45-02-91 |  | Kamerový systém
SD |  | D01 |  | technologie - dodávka a montáž
P | 1 | 34571524 |  | krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem | KUS | 4 | 0.00023 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 2 | 37451145 |  | panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19" | KUS | 1 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 3 | 37459020 |  | konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný | KUS | 17 | 5e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 4 | 37459040 |  | botka ochranná pro konektory RJ45 s výřezem bez krytu zámku | KUS | 17 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 5 | 38471028 |  | videorekordér síťový (NVR) pro záznam 64 IP kamer bez HDD maximální rozlišení záznamu 12MP pro 16 HDD podpora RAID | KUS | 1 | 0.0125 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 6 | 38475078 |  | kamera venkovní IP bullet MZVF 2,8 - 12mm maximální rozlišení záznamu 4MP WDR 120dB přísvit IR 30m IP67 | KUS | 4 | 0.00104 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 7 | 38475143 |  | kamera venkovní IP dome MZVF 2,8 - 12mm maximální rozlišení záznamu 4MP WDR 120dB přísvit IR 30m IP67 | KUS | 5 | 0.00082 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 8 | 40332007 |  | HDD k rekordérům kamerových systémů 10TB | KUS | 4 | 0.00075 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 9 | 73558005 |  | samolepka "Střeženo kamerovým systémem" 10x10 cm černý piktogram ve žlutém čtverci | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 10 | 741112003 |  | Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 11 | 742123001. |  | Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 12 | 742124005 |  | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | KUS | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 13 | 742230001 |  | Montáž DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 14 | 742230002 |  | Montáž PC pro sledování kamerového systému, OS, monitor, klávesnice myš | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 15 | 742230003 |  | Montáž venkovní kamery | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 16 | 742230004 |  | Montáž vnitřní kamery | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 17 | 742230009 |  | Montáž samolepky "Střeženo kamerovým systémem" | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 18 | 742230101 |  | Licence k připojení jedné kamery k SW | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 19 | 742230102 |  | Instalace a nastavení SW pro sledování kamer | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 20 | 742230103 |  | Nastavení záběru podle přání uživatele | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 21 | 742330023 |  | Montáž vyvazovacího panelu 1U | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 22 | 742330024 |  | Montáž patch panelu 24 portů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 23 | 95321001 |  | licence základní bez kamerových licencí | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 24 | 95321002 |  | licence pro připojení jedné kamery | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 25 | R7590540599 |  | propojovací kabel RJ45/RJ45, délka 1m, kategorie 6, 250MHz 1Gbps UTP | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 26 | R7590540601 |  | propojovací kabel RJ45/RJ45, délka 3m, kategorie 6, 250MHz 1Gbps UTP | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 27 | R7590560529.1 |  | Patch panel 24 portů CAT 6, modulární, plně osazený | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 28 | R7592600070 |  | Počítače, SW Počítač - PC klient pro klientské pracoviště kamerového systému | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 29 | R7596731439 |  | Přepěťová ochrana pro ethernet 1GB s PoE, konektory RJ45 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | D02 |  | kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž
P | 30 | 34121263 |  | kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6 | M | 700 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 31 | 34121267 |  | kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 6 | M | 100 | 5e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 32 | 34571007 |  | lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm | M | 10 | 0.00021 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 33 | 34571008 |  | lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm | M | 10 | 0.00039 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 34 | 34571073 |  | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 | M | 400 | 7e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 35 | 34571075 |  | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 | M | 400 | 0.00012 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 36 | 741120003 |  | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku | M | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 37 | 742110002 |  | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | M | 400 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 38 | 742110002. |  | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | M | 400 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 39 | 742110041 |  | Montáž lišt vkládacích pro slaboproud | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 40 | 742110041. |  | Montáž lišt vkládacích pro slaboproud | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 41 | 742124002 |  | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 42 | 742124002. |  | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky | M | 700 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 43 | R7492502585 |  | NYY-1x16 | M | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | D03 |  | napájení - dodávka a montáž
P | 44 | 35822115 |  | jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA | KUS | 1 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 45 | 741320105 |  | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 46 | 742123001 |  | Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 47 | R7499252512 |  | Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro jistících prvky, objekty, zařízení, technologie počtu přes 5 do 20 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 48 | R7593321520 |  | Ochrana přepěťová SLP-275 V/4 S, 40 kA (8/20) - čtyřpólový varistorový svodič přepětí, vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 49 | R7598095667 |  | Vyhotovení revizní zprávy pro napájecí zdroj jedné napěťové soustavy | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | D04 |  | aktivní prvky - dodávka a montáž
P | 50 | R7595200520 |  | SFP modul pro switch | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 51 | R759560008003 |  | Přenosová a datová zařízení Přenosové 1G ethernet Switch L2, 24 portů PoE 10 / 100 / 1000 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Přenosová a datová zařízení Přenosové 1G ethernet Switch L2, 24 portů PoE 10 / 100 / 1000, kompatibilní s kruhovou topologií ethernet switchů včetně směřování DNL licence na Smart Account investora SŽ, včetně licence na 3 roky, dva redundantní zdroje 230V
VV
TS
P | 52 | R7595605140 |  | Montáž modulu SFP | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 53 | R7595605170 |  | Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace routeru upevněného expertní | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | D05 |  | ostatní položky
P | 54 | 468081312 |  | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 55 | 741128002 |  | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 56 | 998742102 |  | Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 57 | R013294002 |  | Dílenská dokumentace | HOD | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 58 | R7491510070 |  | Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 59 | R7491552020 |  | Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka kabelového prostupu, průměru do 110 mm, do EI 90 min. | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 60 | R7499451010 |  | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 61 | R7499451510 |  | Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (rizik) včetně analýzy a hodnocení rizik | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 62 | R7499751010 |  | Dokončovací práce na elektrickém zařízení | HOD | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 63 | R7499751030 |  | Dokončovací práce zkušební provoz | HOD | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 64 | R7499751050 |  | Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | HOD | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS

## PS 45-02-92
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.1.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.2 |  | Sdělovací zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 45-02-92 |  | Strukturovaná kabeláž
SD |  | D01.01 |  | datové rozvaděče
P | 1 | 220450007 |  | Montáž datové skříně rack | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 2 | 742330022 |  | Montáž napájecího panelu do rozvaděče | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 3 | R37451145.1 |  | panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 2U 19" | KUS | 13 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 4 | R450292.1001 |  | Zemnící 19" přípojnice měděná | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 5 | R742330023.1 |  | Montáž vyvazovacího panelu 2U | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 6 | R759331062701 |  | Konstrukční díly RACK 19" 42U v provedení tří samostatných separovaných sekcí | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Konstrukční díly RACK 19" 42U v provedení tří samostatných separovaných sekcí, perforované dveře, odnímatelné boky, ventilační jednotka horní, rozvodný panel 230V s přepěťovou ochranou a 5 zásuvkami, se zámkem, rozměr 600x600mm
VV
TS
P | 7 | R759331062702 |  | Konstrukční díly RACK 19" 47U přední i zadní dvoukřídlé dveře s perforací 80-86% | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Konstrukční díly RACK 19" 47U přední i zadní dvoukřídlé dveře s perforací 80-86%, odnímatelné boky, ventilační jednotka horní, napájecí panel 230V, napájecí panel 48VDC, se zámkem, rozměr 800x800mm, 4x vertikální kabelové organizéry 47U
VV
TS
SD |  | D01.02 |  | vybavení datových rozvaděčů
P | 8 | 37451135 |  | patch panel telefonní ISDN 1U 25 portů 19" | KUS | 1 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 9 | 742330024 |  | Montáž patch panelu 24 portů | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 10 | 742330035 |  | Montáž patch panelu IDSN, 25 portů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 11 | 742330052 |  | Popis portů patchpanelu | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 12 | R7590525670 |  | Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi zářezová technologie LSA do 10 čtyřek | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 13 | R7590525725 |  | Montáž svorkovnice LSA-PLUS | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 14 | R7590550099 |  | Montážní rám pro LSA lišty hloubky 50,10 pozic | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 15 | R7590550149 |  | Montážní rám pro LSA lišty Profilový nosič konstrukčních skupin LSA do 19“ skříní | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 16 | R7590550194 |  | LSA-PLUS lišta rozpojovací 2/10 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 17 | R7590550199 |  | Zemnící lišta pro moduly 2/10 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 18 | R7590550204 |  | Štítek sklopný pro LSA-PLUS 10 párů | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 19 | R7590550209 |  | Magazín přepěťové ochrany pro LSA-PLUS 2/10 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 20 | R7590550214 |  | Přepěťové ochrany 8x6, MK, 230V 10kA/10A | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 21 | R7590560529.1 |  | Patch panel 24 portů CAT 6, modulární, plně osazený | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 22 | R7590560539 |  | Pigtail SC/PC, 9um SM, 1m | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 23 | R7590560559 |  | Patch panel pro 24 optických vláken | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 24 | R7590560589 |  | Kazeta pro uložení svárů | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 25 | R7590560597 |  | Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní HDC 3000 - 19“ vedení patchcordů | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 26 | R7590560601 |  | 19“ zásobník rezervních délek patchcordů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 27 | R7590560611 |  | Konektorový modul E-2000, včetně 12x adaptérů a pigtailů, plně osazen | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 28 | R7590565012 |  | Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 12 vláken | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 29 | R7593315010 |  | Montáž montážního rámu LSA-PLUS | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 30 | R7593315020 |  | Montáž zářezové lišty LSA-PLUS | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 31 | R7593315030 |  | Montáž označovacích štítků LSA-PLUS včetně popisu | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 32 | R7593315065 |  | Montáž optického rozvaděče | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 33 | R7593315070 |  | Montáž vany do optického rozvaděče | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 34 | R7593315070. |  | Montáž vany do optického rozvaděče | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 35 | R7593325010 |  | Montáž do LSA pásku bleskojistky | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | D01.03 |  | datové zásuvky
P | 36 | 34539100 |  | rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm | KUS | 1 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 37 | 34571450 |  | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | KUS | 30 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 38 | 37451004 |  | třmen se soklem (pro 2x keystone) | KUS | 29 | 3e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 39 | 37451155 |  | zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone | KUS | 29 | 0.00015 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 40 | 37451170 |  | modul zásuvkový se záclonkou přímý (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm | KUS | 29 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 41 | 37451190 |  | krabička nástěnná zásuvková pro keystone moduly plast bílá 2 porty (neosazený) | KUS | 29 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 42 | 37451205 |  | krabička datové zásuvky na omítku PVC čtvercová 80x80mm hloubka 42mm | KUS | 1 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 43 | 37452030 |  | prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný kabelová pojistka | KUS | 60 | 2e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 44 | 741112001 |  | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | KUS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 45 | 742330044 |  | Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic | KUS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 46 | 742330051 |  | Popis portu datové zásuvky | KUS | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | D01.04 |  | ostatní
P | 47 | 34123150 |  | patchcord optický duplex délka 5m | KUS | 12 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 48 | 37459020 |  | konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný | KUS | 20 | 5e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 49 | 37459040 |  | botka ochranná pro konektory RJ45 s výřezem bez krytu zámku | KUS | 20 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 50 | 742123001. |  | Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 51 | 742124005 |  | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 52 | 742330101 |  | Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu | KUS | 116 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 53 | 742330102 |  | Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 54 | 742350001 |  | Montáž signalizačního světla s elektronikou a akustickou signalizací k zařízení pro ZTP | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 55 | 742350002 |  | Montáž potvrzovacího tlačítka k zařízení pro ZTP | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 56 | 742350003 |  | Montáž volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm k zařízení pro ZTP | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 57 | R742350003 |  | volací tahové tlačítko nouzové signalizace | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 58 | R742350004 |  | vybavovací tlačítko nouzové signalizace | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 59 | R742350005 |  | signální lampa LED nouzové signalizace | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 60 | R7590540599 |  | propojovací kabel RJ45/RJ45, délka 1m, kategorie 6, 250MHz 1Gbps UTP | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 61 | R7590540601 |  | propojovací kabel RJ45/RJ45, délka 3m, kategorie 6, 250MHz 1Gbps UTP | KUS | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 62 | R7590540604 |  | propojovací kabel RJ45/RJ45, délka 7m, kategorie 6, 250MHz 1Gbps UTP | KUS | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 63 | R7595115130 |  | Instalace a konfigurace IP telefonu | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 64 | R7595115130. |  | Instalace a konfigurace IP telefonu | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 65 | R7595115130.01 |  | Instalace a konfigurace IP telefonu, konfigurace funkcí nouzové signalizace | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 66 | R7595120040 |  | VoIP interkom, PoE, SIP, 1 tlačítko s možností rozšíření, včetně montážního příslušenství, komplet | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 67 | R7595120040.01 |  | VoIP interkom, PoE, SIP, 1 tlačítko s IO modulem pro připojení signalizační tlačítek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | VoIP interkom, PoE, SIP, 1 tlačítko s IO modulem pro připojení signalizační tlačítek, optické signalizace, vybavovacího tlačítka nouzové signalizace toalety pro imobilní, včetně montážního příslušenství, komplet
VV
TS
P | 68 | R7595140010 |  | Telefon VoIP s přímou volbou, 3 konta SIP | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 69 | R7596731439 |  | Přepěťová ochrana pro ethernet 1GB s PoE, konektory RJ45 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | D02 |  | kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž
P | 70 | 220182034 |  | Zafukování optického kabelu do trubky nebo mikrotrubičky HDPE | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 71 | 34121070 |  | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 25x2x0,5mm2 | M | 20 | 0.00018 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 72 | 34121263 |  | kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6 | M | 5600 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 73 | 34123032 |  | kabel datový optický OS zafukovací MICRO 12 vláken 9/125 plášť HDPE | M | 10 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 74 | 34571072 |  | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 | M | 1000 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 75 | 34571074 |  | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 | M | 500 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 76 | 34571075 |  | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 | M | 300 | 0.00012 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 77 | 34571473 |  | krabice do dutých stěn PVC přístrojová obdélníková 250x200mm s víčkem | KUS | 4 | 0.00054 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 78 | 34571852 |  | mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná vnitřní lubrikační vrstva hnědá D 10/8mm | M | 8 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 79 | 741112023 |  | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 80 | 741120003 |  | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 81 | 741122015 |  | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 82 | 742110002 |  | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | M | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 83 | 742110002. |  | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | M | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 84 | 742110002.. |  | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | M | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 85 | 742110002... |  | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | M | 500 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 86 | 742121002 |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 87 | 742124002 |  | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky | M | 5600 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 88 | R7492502570 |  | NYY-J 3x1,5 | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 89 | R7492502585 |  | NYY-1x16 | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | D03 |  | napájení - dodávka a montáž
P | 90 | 742123001 |  | Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 91 | R740231.0002 |  | napájecí systém 48VDC dle dílenské dokumentace dodavatele stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | napájecí systém 48VDC dle dílenské dokumentace dodavatele stavby, provedení do rozvaděče RACK, vč. umístění aku. ve skříni, střídač 2x modul 750VA, napájecí zdroj 2x 800W, 4x AKU 12V/62Ah, včetně jištění, kabeláže a montážního přáíslušenství
VV
TS
P | 92 | R740231.1002 |  | montáž záložního napájecího systému 48VDC, projektová dokumentace, instalace, oživení, revize, zkušební provoz | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 93 | R7402310001 |  | rozváděč napájení pro napájení sdělovací techniky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | rozváděč napájení pro napájení sdělovací techniky, dílenská dokumentace rozváděče včetně schéma zapojení, 30x jednofázový vývod, jističe, přepěťové ochrany, svorkovnice, montážní příslušenství, dokumentace rozváděče
VV
TS
P | 94 | R7402311001 |  | montáž rozváděče pro napájení sdělovací technikyi, včetně vyhotovení revize | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 95 | R7593321520 |  | Ochrana přepěťová SLP-275 V/4 S, 40 kA (8/20) - čtyřpólový varistorový svodič přepětí, vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 96 | R7598095667 |  | Vyhotovení revizní zprávy pro napájecí zdroj jedné napěťové soustavy | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | D04 |  | aktivní prvky - dodávka a montáž
P | 97 | R7595200520 |  | SFP modul pro switch | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 98 | R759560008001 |  | Přenosová a datová zařízení Přenosové 1G ethernet Switch L2, 24 portů PoE 10 / 100 / 1000 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Přenosová a datová zařízení Přenosové 1G ethernet Switch L2, 24 portů PoE 10 / 100 / 1000, kompatibilní s kruhovou topologií ethernet switchů včetně směřování DNL licence na Smart Account investora SŽ, včetně licence na 3 roky, dva redundantní zdroje 230V
VV
TS
P | 99 | R759560008002 |  | Přenosová a datová zařízení Přenosové 1G ethernet Switch L2, 24 portů 10 / 100 / 1000 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Přenosová a datová zařízení Přenosové 1G ethernet Switch L2, 24 portů 10 / 100 / 1000, kompatibilní s kruhovou topologií ethernet switchů včetně směřování DNL licence na Smart Account investora SŽ, včetně licence na 3 roky, dva redundantní zdroje 230VAC
VV
TS
P | 100 | R759560008003 |  | Přenosová a datová zařízení Přenosové 1G ethernet Switch L2, 24 portů PoE 10 / 100 / 1000 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Přenosová a datová zařízení Přenosové 1G ethernet Switch L2, 24 portů PoE 10 / 100 / 1000, kompatibilní s kruhovou topologií ethernet switchů včetně směřování DNL licence na Smart Account investora SŽ, včetně licence na 3 roky, dva redundantní zdroje 230V
VV
TS
P | 101 | R7595605140 |  | Montáž modulu SFP | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 102 | R7595605170 |  | Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace routeru upevněného expertní | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 103 | R7595605170. |  | Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace routeru upevněného expertní | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 104 | R7595605170.. |  | Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace routeru upevněného expertní | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | D05 |  | hlavní kabelová trasa
P | 105 | 741910415 |  | Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka | M | 108 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 106 | 742190003 |  | Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud | M | 108 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 107 | R34575495.01 |  | Kabelový žlab plný, rozměr 250x100mm, včetně montážního materiálu, závitové tyče, tvarovek, hmoždinek a spojovacího materiálu | M | 108 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | D06 |  | ostatní položky
P | 108 | 468081312 |  | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 109 | 741128002 |  | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem | KUS | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 110 | 998742102 |  | Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m | T | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV
TS
P | 111 | R013294002 |  | Dílenská dokumentace | HOD | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 112 | R7491510070 |  | Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 113 | R7491510080 |  | Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr.do 200 mm, do EI 90 min. | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 114 | R7491552020 |  | Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka kabelového prostupu, průměru do 110 mm, do EI 90 min. | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 115 | R7491552022 |  | Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka kabelového prostupu, průměru do 200 mm, do EI 90 min. | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 116 | R7499451010 |  | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 117 | R7499451510 |  | Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (rizik) včetně analýzy a hodnocení rizik | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 118 | R7499751010 |  | Dokončovací práce na elektrickém zařízení | HOD | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 119 | R7499751030 |  | Dokončovací práce zkušební provoz | HOD | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 120 | R7499751040 |  | Dokončovací práce zaškolení obsluhy | HOD | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 121 | R7499751050 |  | Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | HOD | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 122 | R7596937040.1 |  | Koordinace se správcem sítě SEK při instalaci přípojky SEK CETIN | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS

## PS 45-07-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.1.3.7 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.3.7 |  | Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 45-07-01 |  | Přeložka přípojky NN
SD |  | 1 |  | Rozvaděče
P | 1 | 460905131 |  | Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatého š přes 55 do 75 cm (např. SR301) | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného šířky přes 55 do 75 cm (např. SR301)
VV |  |  |  | položky 30 (1 pilíř) + 33 (2 pilíře) Celkem 3=3.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 2 | 741210201 |  | Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg
VV |  |  |  | 3 pole rozvaděče RKS10 Celkem 3=3.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 3 | R05 |  | Rozpojovací jistící skříň - projektové označení RIS.VB | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Rozpojovací jistící skříň - projektové označení RIS.VB, 3x sada pojistkových spodků vel.2, třmeny, In=400A, kompaktní plastový pilíř SR302/NKW2
VV
TS |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče
P | 4 | R06 |  | Rozvaděč RKS10 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Oceloplechový skříňový rozvaděč, 3-pole hloubky 600 mm, výšky 2000 mm, šířek (600+800+800)mm, In=400A - výzbroj rozvaděče dle výkresové části PD (v.č.104), dodávka včetně hrazené kompenzace s filtry vyšších harmonických 66 kVAr (12x5,5 kVAr)
VV
TS |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče
P | 5 | R07 |  | Provizorní rozvaděč po dobu výstavby - projektové označení KS10p | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Rozpojovací jistící skříň - projektové označení RIS.VB, 3x sada pojistkových spodků vel.2, třmeny, In=400A, kompaktní plastový pilíř SR302/NKW2, elektroměrový rozvaděč pro přímé měření do 100A, kompaktní plastový pilíř ER513/PKP7P (atyp do 100A) - jistič 80A
VV
TS |  |  |  | Kompletní dodávka rozvaděče
SD |  | 2 |  | Demontáže
P | 6 | 218191509 |  | Demontáž skříní tenkocementových rozpojovacích SR 4.1, 8.1 bez odpojení vodičů | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 7 | 228180302 |  | Demontáž kabelu z lože v řídké zástavbě přes 3 do 5 kg/m | M | 98 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 3 |  | Kabely a vodiče
P | 8 | 210220021 |  | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3x 20 m z každého rozvaděče v kabelové trase = 60* 0,95 (kg/m) Celkem 60=60.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 9 | 210902016 |  | Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 4x95 mm2 bez ukončení uloženého volně | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV |  |  |  | vzdálenost RKS10 -> KS14 = 1*100 m Celkem 100=100.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 10 | 210902021 |  | Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 4x185 mm2 bez ukončení uloženého volně | M | 540 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2x vzdálenost RIS.VB -> RKS10 = 2*270 m Celkem 540=540.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 11 | 210902022 |  | Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 4x240 mm2 bez ukončení uloženého volně | M | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1x vzdálenost RST -> RIS.VB = 1*8 m Celkem 8=8.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 12 | 34113081 |  | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 4x95mm2 | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV |  |  |  | dtto montáž Celkem 100=100.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 13 | 34113084 |  | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 4x185mm2 | M | 540 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV |  |  |  | dtto montáž Celkem 540=540.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 14 | 34113085 |  | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 4x240mm2 | M | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV |  |  |  | dtto montáž Celkem 8=8.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 15 | 35442062 |  | pás zemnící 30x4mm FeZn | KG | 57 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV |  |  |  | dtto montáž Celkem 57=57.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 4 |  | Instalační materiál
P | 16 | 210220301 |  | Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 17 | 35441996 |  | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 18 | 460671113 |  | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm | M | 155 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm
VV |  |  |  | délka trasy 4 + 102 + 36 +13 Celkem 155=155.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 19 | 460771122 |  | Osazení multikanálů plastových do rýhy s obsypem z písku bez výkopových prací 6-cestných | M | 78 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Osazení kabelových multikanálů plastových včetně osazení, utěsnění a spojování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku 6-cestnýc
VV |  |  |  | pod nástupištěm Celkem 78=78.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 20 | 460791216 |  | Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 133 do 172 mm | M | 328 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV |  |  |  | V místě protlaku 4x*10 m + 4x16 m + 4x56 m Celkem 328=328.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 21 | 460841122 |  | Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy přes 1,0 do 1,5 m2 hl přes 0,7 do 1,0 m pro běžné zatížení | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3* šachta v nástupišti Celkem 3=3.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 22 | 460841141 |  | Osazení víka z HDPE plochy do 1,0 m2 pro kabelové komory z plastů pro běžné zatížení | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3* šachta v nástupišti Celkem 3=3.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 23 | R01 |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 172/200mm, HDPE+LDPE | M | 328 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV |  |  |  | dtto montáž Celkem 328=328.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 24 | R02 |  | Multikanál - 6-ti otvorový díl 265x372x1118 mm | KS | 73 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV |  |  |  | 38/1,118 zaokrouhleno nahoru + 40/1,118 zaokrouhleno nahoru = 37 + 36 = 73 Celkem 73=73.000 [A]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka multikanálu včetně dopravy a likvidace obalů
P | 25 | R03 |  | Těsnění pro 6-ti otvorový díl | KS | 75 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV |  |  |  | 37+1 + 36+1 = Celkem 75=75.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 26 | R04 |  | Kabelová šachta plastová, betonové víko B125 | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Rozměry šachty 1400x800x1060 mm (DxŠxH)
VV |  |  |  | 3* šachta v nástupišti Celkem 3=3.000 [A]
TS |  |  |  | Kompletní dodávka šachty včetně dopravy a likvidace obalů
SD |  | 5 |  | Zemní práce
P | 27 | 141721215 |  | Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 180 do 225 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 | M | 104 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 180 do 225 mm
VV |  |  |  | 4*10 + 4*16 Celkem 104=104.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 28 | 141721255 |  | Řízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 180 do 225 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4 | M | 224 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Řízený zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 180 do 225 mm
VV |  |  |  | 4*56 Celkem 224=224.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 29 | 460161172 |  | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 | M | 155 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
VV |  |  |  | 4+102+36+13 Celkem 155=155.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 30 | 460451142 |  | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3 | M | 155 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
VV |  |  |  | 4+102+36+13 Celkem 155=155.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 31 | 460632113 |  | Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 32 | 460632213 |  | Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3 | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 33 | 460661111 |  | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm | M | 155 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm
VV |  |  |  | 4+102+36+13 Celkem 155=155.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

## SO 45-10-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.2.1.1 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1.1 |  | Kolejový svršek a spodek | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 45-10-01 |  | Geometrická úprava koleje č. 4
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | R015140.901 | 901 | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADY TV VČETNĚ DOPRAVY | T | 39.029 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADY TV VČETNĚ DOPRAVY viz. výkaz výměr Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 2 | R015150.936 | 936 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) VČETNĚ DOPRAVY | T | 743.041 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) VČETNĚ DOPRAVY EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90 viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 3 | R015190.916 | 916 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.052 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) VČETNĚ DOPRAVY EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90 viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 4 | R015260.940 | 940 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.094 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) VČETNĚ DOPRAVY EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90 viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 5 | R015520.919 | 919 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ VČETNĚ DOPRAVY | T | 14.455 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ VČETNĚ DOPRAVY EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90 viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 6 | 17110 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 25.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | zásyp drážní stezky viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 7 | 512550 |  | KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) | M3 | 311.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.
P | 8 | 528131 |  | KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ | M | 195 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 9 | 545122 |  | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií: – počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks – při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí – závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2 Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kriterií, je svar průběžný 1. Položka obsahuje: – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel do vzdálenosti předepsané předpisem S3/2, jejich případná ojedinělá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, podbití stykových pražců, demontáž spojek a jejich odvoz na určené místo nebo do šrotu, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar, utažení upevňovadel – úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úprava do profilu – svaření kolejnic nebo části výhybek, opracování a obroušení svaru – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné řezání koleje 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 10 | 925110 |  | DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM | M2 | 110 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 1
PP |  |  |  | viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní provedení konstrukce s dodáním materiálu – urovnání povrchu do předepsaného tvaru, případně i ruční hutnění a výplň nerovností a prohlubní – zhutnění na předepsanou míru bez ohledu na způsob provádění – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení drážních stezek, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – výplň pod drážní stezkou mezi kolejovým ložem sousedních kolejí, nacení se položkami ve sd 51 3. Způsob měření: Měří se horní pochozí plocha bez ohledu na tvar dosypávek pod drážní stezkou.
P | 11 | 965010 |  | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK | M3 | 358.829 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | včetně odvozu na skládku viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlém (původním) stavu.
P | 12 | 965113 |  | DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM | M | 97.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení – případné rozřezání kolejového roštu – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 13 | 965123 |  | DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM | M | 97.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení – případné rozřezání kolejového roštu – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 14 | R921610 |  | ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD DANÉHO TYPU | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD DANÉHO TYPU
VV
TS |  |  |  | Zpětná montáž celopryžového přechodu. Celková plocha 15,0m2 Položka obsahuje: – úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce – dodávku přechodové konstrukce s veškerými prvky a částmi určeného typu přechodové konstrukce včetně případných závěrných zídek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP – montáž přechodové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu – speciální montážní nářadí, závěsné zařízení – ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd. – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap. – zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení obchozí trasy – úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava)
P | 15 | R965321 |  | ROZEBRÁNÍ PŘECHODU DANÉHO TYPU | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | ROZEBRÁNÍ PŘECHODU DANÉHO TYPU
VV
TS |  |  |  | Přechod celopryžový z panelů mezi kolejnicemi. Celková plocha 20,0m2 Položka obsahuje: – rozebrání stavajícího celopryžového železničního přechodu do součástí včetně hrubého očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. – náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů,

## SO 45-12-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.2.1.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1.2 |  | Nástupiště | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 45-12-01 |  | Dočasné vnější nástupiště
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | R015111.926 | 926 | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY | T | 33.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90 viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 2 | R015111.927 | 927 | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY | T | 23.26 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90 viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 3 | R015130.920 | 920 | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU VČETNĚ DOPRAVY | T | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90 viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 4 | R015140.902 | 902 | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADY TV VČETNĚ DOPRAVY | T | 186.92 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADY TV VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 5 | 11313 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM | M3 | 1.28 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 6 | 11317 |  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK | M3 | 121.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 7 | 12273 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 11.07 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 8 | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 41.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce
P | 9 | 318365 |  | VÝZTUŽ ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z OCELI 10505, B500B | T | 0.342 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
P | 10 | 327314 |  | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 | M3 | 5.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 11 | 348172 |  | ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM | KG | 600 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 12 | 58251 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA | M2 | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 13 | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 86 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 14 | 924312 |  | NÁSTUPIŠTĚ SUDOP DO 300 MM S U 65, ZADNÍ HRANA PODEPŘENA TV. TISCHER S KONZOLOVÝMI DESKAMI 145/150 Z UŽITÉHO MATERIÁLU | M | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP včetně výplňových desek – zřízení nástupiště SUDOP na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK – slepá zakončení nástupiště – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad. – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. včetně konstrukčních vrstev – jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod. – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a informační systém, kamerový systém, přístupové komunikace ap. 3. Způsob měření: Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných nástupišť.
P | 15 | 924365 |  | NÁSTUPIŠTĚ SUDOP PŘES 500 MM S U 95, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S KONZOLOVÝMI DESKAMI 230 | M | 46 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP včetně výplňových desek – zřízení nástupiště SUDOP na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK – slepá zakončení nástupiště – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad. – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. včetně konstrukčních vrstev – jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod. – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a informační systém, kamerový systém, přístupové komunikace ap. 3. Způsob měření: Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných nástupišť.
P | 16 | 924914 |  | NÁSTUPIŠTĚ - SIGNÁLNÍ PÁS Z DLAŽDIC S RELIÉFNÍM POVRCHEM | M2 | 6.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj. včetně lože, ukončení dlažby, její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů apod. – dodání dlažeb a lože v požadované kvalitě – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy – uložení směsi, dlažby nebo dílců dle předepsaného technologického předpisu – zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet ap. – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů – úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: – úpravu a hutnění podloží – podkladní a konstrukční vrstvy 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.
P | 17 | 965511 |  | ROZEBRÁNÍ NÁSTUPIŠTĚ TYPU TISCHER | M | 83 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – rozebrání nástupiště do součástí včetně hrubého očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – rozebrání krytu a podkladních vrstev zpevněných ploch – zemní práce – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných nástupišť.

## SO 45-30-02
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.2.1.5 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1.5 |  | Ostatní inženýrské objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 45-30-02 |  | Veřejné osvětlení
SD |  | 1 |  | Kabely a vodiče
P | 1 | 210220022 |  | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě | M | 111 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV |  |  |  | trasa 103 m + 4x odbočení do stožáru á 2 m Celkem 111=111.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 2 | 210812011 |  | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 bez ukončení uloženého volně nebo v liště | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
VV |  |  |  | 4x ve stožáru od svorkovnice ke svítidlu - 4x 15m Celkem 60=60.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 3 | 210812035 |  | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 bez ukončení uloženého volně nebo v liště | M | 118 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV |  |  |  | trasa 103 m + 6x odbočení do stožáru á 2,5 m Celkem 118=118.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 4 | 34111030 |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 3x1,5mm2 | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4x ve stožáru od svorkovnice ke svítidlu - 4x 15m Celkem 60=60.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 5 | 34111080 |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 4x16mm2 | M | 118 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV |  |  |  | trasa 103 m + 6x odbočení do stožáru á 2,5 m Celkem 118=118.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 6 | 35441073 |  | drát D 10mm FeZn | KG | 69.93 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV |  |  |  | 111 m * 0,63 kg/m Celkem 69,93=69.930 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 2 |  | Zemní práce
P | 7 | 460131113 |  | Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 | M3 | 5.67 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
VV |  |  |  | 4*(0,9*0,9*1,75) Celkem 5,67=5.670 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 8 | 460451142 |  | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3 | M | 103 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 9 | 460661111 |  | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm | M | 103 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 10 | 58932941 |  | beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/16 | M3 | 5.67 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | obetonování chrániček pod komunikací + betonový základ stožárů
VV |  |  |  | 4*(0,9*0,9*1,75) Celkem 5,67=5.670 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 11 | OSM.225130 |  | Trubka DN 315/3000, plnostěnná SN10 EN 1401-1 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | trubka PVC pro stožárový základ
VV |  |  |  | 4* - jedna trubka na 2x základ Celkem 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 12 | TSH.0007586 |  | DLAŽDICE BETONOVÉ DVOUVRSTVÉ 40x40x4,5 cm dle ČSN EN 1339, šedé, hladké | M2 | 0.64 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | betonová deska pod stožár
VV |  |  |  | 4*0,4*0,4 Celkem 0,64=0.640 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 3 |  | Instalační materiál
P | 13 | 210220301 |  | Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 14 | 34571353 |  | Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE | M | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV |  |  |  | 53*4 = 212 Celkem 16=16.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 15 | 35441996 |  | Svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 16 | 460671113 |  | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm | M | 103 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm
VV |  |  |  | délka trasy 103 m Celkem 103=103.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 17 | 460791213 |  | Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm | M | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm
VV |  |  |  | 4*4 = 16 Celkem 16=16.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 4 |  | Demontáže
P | 18 | 218202013 |  | Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 19 | 218204011 |  | Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 20 | 218204125 |  | Demontáž patic stožárů osvětlení litinových | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 21 | 218204201 |  | Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 22 | 228180301 |  | Demontáž kabelu z lože v řídké zástavbě do 3 kg/m | M | 76 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz příloha č. SO453002_2_101_SIT_01 Celkem 76=76.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 23 | 468051121 |  | Bourání základu betonového při elektromontážích | M3 | 4.253 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3* (0,9*0,9*1,75) Celkem 4,253=4.253 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 5 |  | Ostatní
P | 24 | 460010024 |  | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | KM | 0.103 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 25 | 945421110 |  | Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy | HOD | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 26 | R460010024 |  | Zaměření kabelové trasy | KM | 0.103 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 6 |  | Osvětlení
P | 27 | 210203901 |  | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | montáž svítidel - projektové značení V1
VV |  |  |  | dtto dodávka Celkem 4=4.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 28 | 210204011 |  | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 29 | 210204103 |  | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 30 | 220960021 |  | Montáž svorkovnice stožárové | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV |  |  |  | pro stožáry VO.01 - VO.04 Celkem 4=4.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 31 | 31674002 |  | výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1500mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV |  |  |  | stožár VO.04 Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 32 | 31674004 |  | výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 2500mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV |  |  |  | stožáry VO.01 - VO.03 Celkem 3=3.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 33 | 31674109 |  | stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 10,2m | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 34 | 31674134 |  | výzbroj stožárová SV 9.16.4 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 35 | R1 |  | Svítidlo - projektové značení V1 - dodávka | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | svítidlo LED, uliční, montáž na výložník, osvětlení komunikací
VV |  |  |  | viz příloha č. SO453002_2_101_SIT_01 Celkem 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | venkovní svítidlo, montáž na sloup / výložník, 230V, 51W, 7110 lm, 100000 hod, 3000K, Ra>70, možnost montáže NEMA / ZHAGA konektor, UV stabilní, IP66, IK09, přepěťová ochrana do 10kV, možnost nastavení 0, 5, 10, 15°, široká silniční optika
P | 36 | R2 |  | Svítidlo - projektové značení V2 - dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | svítidlo LED, uliční, montáž na výložník, osvětlení komunikací
VV |  |  |  | viz příloha č. SO453002_2_101_SIT_01 Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | venkovní svítidlo, montáž na sloup / výložník, 230V, 89W, 12636 lm, 100000 hod, 3000K, Ra>70, možnost montáže NEMA / ZHAGA konektor, UV stabilní, IP66, IK09, přepěťová ochrana do 10kV, možnost nastavení 0, 5, 10, 15°, extra široká uliční optika
P | 37 | R3 |  | Svítidlo - projektové značení V3 - dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | svítidlo LED, uliční, montáž na výložník, osvětlení komunikací
VV |  |  |  | viz příloha č. SO453002_2_101_SIT_01 Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | venkovní svítidlo, montáž na sloup / výložník, 230V, 89W, 12902 lm, 100000 hod, 3000K, Ra>70, možnost montáže NEMA / ZHAGA konektor, UV stabilní, IP66, IK09, přepěťová ochrana do 10kV, možnost nastavení 0, 5, 10, 15°, extra široká silniční optika

## SO 45-31-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.2.1.6 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1.6 |  | Potrubní vedení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 45-31-01 |  | Venkovní splašková kanalizace, dešťová kanalizace a likvidace dešťových vod
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | R015111.928 | 928 | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY | T | 663.94 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90 Zemina (2,0 t/m3)
VV
TS |  |  |  | pol 13173 371,77*2,0 = 743,540 [A] pol 13273 616,21*2,0 = 1232,420 [B] pol 17411 -656,01*2,0 = -1312,020 [C] Celkové množství = 663,940
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 2 | 12573 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 656.01 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | zemina vhodná dle ČSN 736133 včetně dopravy na místo uložení pro položku 17411 nutno kordinovat s výkazem výměr konstrukce SO 02-31-01
VV |  |  |  | pro pol 17411 656,01 = 656,010 [A] Celkové množství = 656,010 Celkem 656,01=656.010 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku
P | 3 | 13173 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 371.77 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | HLOUBENÍ JAM (z HTU) včetně dopravy na mezideponii/skládku skládkovné 014102.1 zemina vhodná dle ČSN 736133 ke zpětnému zásypu
VV |  |  |  | Vsakovací objekt vč. akum. Nádrže, RŠ a ŠD1 371,77 = 371,770 [A] Celkové množství = 371,770 Celkem 371,77=371.770 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 4 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 616.21 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | HLOUBENÍ RÝH A ŠACHET (z HTU) včetně dopravy na mezideponii/skládku skládkovné 014102,1 zemina vhodná dle ČSN 736133 ke zpětnému zásypu
VV |  |  |  | Stoka D1 240,36 = 240,360 [A] Stoka D1 šachty 52,56 = 52,560 [B] Stoka D1-1 96,93 = 96,930 [C] Stoka D1-1 šachty (vč. sorpční vpusti 45,71 = 45,710 [D] Stoka S1 46,49 = 46,490 [E] Stoka S1 šachty 22,05 = 22,050 [F] Příp. spl. kanal. 9,36 = 9,360 [G] Přípojky dešť. svodů 60,40 = 60,400 [H] Přípojky ZTI 42,35 = 42,350 [I] Celkové množství = 616,210 Celkem 616,21=616.210 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 5 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 987.98 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | SKLÁDKOVNÉ 014102.1
VV |  |  |  | pol. 13273 616,21 = 616,210 [A] pol 13173 371,77 = 371,770 [B] Celkové množství = 987,980 Celkem 987,98=987.980 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 6 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 656.01 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | hutněný zásyp zeminou vhodnou do násypu pod komunikace
VV |  |  |  | Stoka D1 (zásyp po HTU) 179,25 = 179,250 [A] Stoka D1-1 (zásyp po HTU) 55,38 = 55,380 [B] Stoka S1 (zásyp po HTU) 23,72 = 23,720 [C] Příp. spl. kanal. (zásyp po HTU) 7,42 = 7,420 [D] Přípojky dešť. svodů (zásyp po HTU) 42,34 = 42,340 [E] Přípojky ZTI (zásyp po HTU) 26,68 = 26,680 [F] Stoka D1 šachty (zásyp po HTU) 36,95 = 36,950 [G] Stoka D1-1 šachty vč. sorpční vpusti (zásyp po HTU) 29,74 = 29,740 [H] Stoka S1 šachty (zásyp po HTU) 14,62 = 14,620 [I] Vsakovací objekt vč. akumulační nádrže a ŠD1 (zásyp po HTU) 239,91 = 239,910 [J] Celkové množství = 656,010 Celkem 656,01=656.010 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 7 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 168.83 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | ŠP 0/8
VV |  |  |  | Stoka D1 (obsyp) 47,97 = 47,970 [A] Stoka D1-1 (obsyp) 30,10 = 30,100 [B] Stoka S1 (obsyp) 15,89 = 15,890 [C] Příp. spl. kanal. (obsyp) 1,82 = 1,820 [D] Přípojky dešť. svodů (obsyp) 17,43 = 17,430 [E] Přípojky ZTI (obsyp) 13,33 = 13,330 [F] Vsakovací objekt (obsyp) 42,29 = 42,290 [G] Celkové množství = 168,830 Celkem 168,83=168.830 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 8 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 7.54 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | C 12/15 X0
VV |  |  |  | Stoka D1 šachty 2,36 = 2,360 [A] Stoka D1-1 šachty 1,88 = 1,880 [B] Stoka S1 šachty 1,25 = 1,250 [C] Akumulační nádrž 2,05 = 2,050 [D] Celkové množství = 7,540 Celkem 7,54=7.540 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 9 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 82.02 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | štěrkopísek 0/8
VV |  |  |  | Stoka D1 19,29 = 19,290 [A] Stoka D1 šachty 3,54 = 3,540 [B] Stoka D1-1 12,09 = 12,090 [C] Stoka D1-1 šachty 2,81 = 2,810 [D] Stoka S1 6,39 = 6,390 [E] Stoka S1 šachty 1,88 = 1,880 [F] Příp. spl. kanal. 0,74 = 0,740 [G] Přípojky dešť. svodů 6,66 = 6,660 [H] Přípojky ZTI 5,17 = 5,170 [I] Soprční vpust 0,55 = 0,550 [J] Vsakovací objekt vč. RŠ 22,9 = 22,900 [K] Celkové množství = 82,020 Celkem 82,02=82.020 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
P | 10 | 72124 |  | LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 15 = 15,000 [A] Celkové množství = 15,000 Celkem 15=15.000 [A]
TS |  |  |  | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 11 | 83433 |  | POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM | M | 4.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | KT DN 150 výměna ve stávající trase
VV |  |  |  | Přípoj. splaškové kanal. - DN150 4,5 = 4,500 [A] Celkové množství = 4,500 Celkem 4,5=4.500 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
P | 12 | 87433 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M | 101.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | plastové potrubí SN16
VV |  |  |  | Přípojky dešť. svodů - DN150 48 = 48,000 [A] Přípojky ZTI - DN150 30,5 = 30,500 [B] Přípojky dešť. svodů (svislé části) - DN125 23 = 23,000 [C] Celkové množství = 101,500 Celkem 101,5=101.500 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
P | 13 | 87444 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM | M | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | plastové potrubí SN16
VV |  |  |  | Stoka S1 - DN250 32 = 32,000 [A] Celkové množství = 32,000 Celkem 32=32.000 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
P | 14 | 87445 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM | M | 157 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | DN 300 SN16
VV |  |  |  | Stoka D1 - DN300 97 = 97,000 [A] Stoka D1-1 - DN300 60 = 60,000 [B] Celkové množství = 157,000 Celkem 157=157.000 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
P | 15 | 893387 |  | ŠACHTY ARMATUR ZE ŽELBET VČET VÝZT PŮDOR PLOCHY DO 7,5M2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Akumulační nádrž V= 8 m3 vč. ponorného čerpadla (P= 1,1 kW), rozvaděče a armatur
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - předepsané podkladní konstrukce
P | 16 | 894145 |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | poklop D 400
VV |  |  |  | Stoka D1 4 = 4,000 [A] Stoka D1-1 3 = 3,000 [B] Stoka S1 2 = 2,000 [C] Celkové množství = 9,000 Celkem 9=9.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce
P | 17 | 894857 |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 500MM | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | revizní plastová šachta DN425, v. 3,2 m
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce
P | 18 | 894858 |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | revizní plastová šachta DN600, v. 2,6 m
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce
P | 19 | 899309 |  | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE | M | 290.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 101,5+32+157 = 290,500 [A] Celkové množství = 290,500 Celkem 290,5=290.500 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
P | 20 | 899632 |  | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM | M | 101.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 101,5 = 101,500 [A] Celkové množství = 101,500 Celkem 101,5=101.500 [A]
TS |  |  |  | - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
P | 21 | 899652 |  | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM | M | 189 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | STOKA A+B+C
VV |  |  |  | 32+157 = 189,000 [A] Celkové množství = 189,000 Celkem 189=189.000 [A]
TS |  |  |  | - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
P | 22 | 89980 |  | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ | M | 290.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 101,5+32+157 = 290,500 [A] Celkové množství = 290,500 Celkem 290,5=290.500 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu
P | 23 | R895 |  | RETENČNÍ A ZASAKOVACÍ BLOKY | KS | 84 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Vsakovací objekt - plastové boxy 1200x600x600 mm včetně geotextilie celkem 9,6 x 8,4 x 0,6 m =48,38 m3
VV |  |  |  | 84 = 84,000 [A] Celkové množství = 84,000 Celkem 84=84.000 [A]
TS
P | 24 | R897 |  | SORPČNÍ VPUSŤ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce

## SO 45-32-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.2.1.6 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1.6 |  | Potrubní vedení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 45-32-01 |  | Venkovní vodovod
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014211 |  | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE | M3 | 38 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | pro pol.18233 190*0,2 = 38,000 [A] Celkové množství = 38,000 Celkem 38=38.000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
P | 2 | R015111.929 | 929 | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY | T | 439.72 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90 Zemina (2,0 t/m3)
VV
TS |  |  |  | 13273 472,64*2,0 = 945,280 [A] 17411 -252,78*2,0 = -505,560 [B] Celkové množství = 439,720
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 3 | 11372E |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 | M3 | 1.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | včetně dopravy na mezideponii využití na stavbě
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 4 | 12573 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 290.78 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | zemina vhodná dle ČSN 736133 včetně dopravy na místo uložení pro položku 17411 nutno kordinovat s výkazem výměr konstrukce SO 02-31-01
VV |  |  |  | pro pol 17411 252,78 = 252,780 [A] pro pol 18233 190*0,2 = 38,000 [B] Celkové množství = 290,780 Celkem 290,78=290.780 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku
P | 5 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 472.64 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | včetně dopravy na mezideponii/skládku skládkovné 014102,1 zemina vhodná dle ČSN 736133 ke zpětnému zásypu
VV |  |  |  | Areal. Vodovod 458,79 = 458,790 [A] Přípojka vody 6,22 = 6,220 [B] Vodovod užitkový z AN 7,63 = 7,630 [C] Celkové množství = 472,640 Celkem 472,64=472.640 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 6 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 472.64 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | pol 13273 472,64 = 472,640 [A] Celkové množství = 472,640 Celkem 472,64=472.640 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 7 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 252.78 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | hutněný zásyp zeminou vhodnou do násypu pod komunikace
VV |  |  |  | Areal. Vodovod (zásyp po HTU nebo po stav. terén) 244,27 = 244,270 [A] Přípojka vody (zásyp po HTU) 3,54 = 3,540 [B] Vodovod užitkový z AN (zásyp po HTU) 4,97 = 4,970 [C] Celkové množství = 252,780 Celkem 252,78=252.780 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 8 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 112.44 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | Areal. Vodovod (obsyp) 107,94 = 107,940 [A] Přípojka vody (obsyp) 1,94 = 1,940 [B] Vodovod užitkový z AN (obsyp) 2,56 = 2,560 [C] Celkové množství = 112,440 Celkem 112,44=112.440 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
P | 9 | 18233 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M | M2 | 190 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 190 = 190,000 [A] Celkové množství = 190,000 Celkem 190=190.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 10 | 451313 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | Obetonování provizorní přeložky na povrchu 120*0,5*0,3 = 18,000 [B] Celkové množství = 18,000 Celkem 18=18.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 11 | 451314 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 0.06 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | B1 betonový blok 0,06 = 0,060 [A] Celkové množství = 0,060 Celkem 0,06=0.060 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 12 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 37.39 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | ŠP 0/8
VV |  |  |  | Areal. Vodovod 35,9 = 35,900 [A] Přípojka vody 0,64 = 0,640 [B] Vodovod užitkový z AN 0,85 = 0,850 [C] Celkové množství = 37,390 Celkem 37,39=37.390 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 13 | 56335 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 82 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | ŠDA 0/63
VV |  |  |  | 82 = 82,000 [A] Celkové množství = 82,000 Celkem 82=82.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 14 | 574A43 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY TL. 50MM | M2 | 82 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 82 = 82,000 [A] Celkové množství = 82,000 Celkem 82=82.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 15 | 574C56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 82 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 82 = 82,000 [A] Celkové množství = 82,000 Celkem 82=82.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 16 | 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 82 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 82 = 82,000 [A] Celkové množství = 82,000 Celkem 82=82.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 17 | 58920 |  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 160 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 160 = 160,000 [A] Celkové množství = 160,000 Celkem 160=160.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
P | 18 | 742F12 |  | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 292 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 292 = 292,000 [A] Celkové množství = 292,000 Celkem 292=292.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 19 | 87314 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Vodovod užitkový z AN - PE100 d32x3,0 SDR11
VV |  |  |  | 10 = 10,000 [A] Celkové množství = 10,000 Celkem 10=10.000 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
P | 20 | 87326 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM | M | 9.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Přípojka vody (vč. svislé části) - PE100 d63x5,8 SDR11
VV |  |  |  | 9,5 = 9,500 [A] Celkové množství = 9,500 Celkem 9,5=9.500 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
P | 21 | 87327 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Provizorní přeložka - PE100 d90x8,2 SDR11
VV |  |  |  | 120 = 120,000 [A] Celkové množství = 120,000 Celkem 120=120.000 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
P | 22 | 87333 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM | M | 292 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Areal. Vodovod - PE100 d110x10,0 SDR11
VV |  |  |  | 292 = 292,000 [A] Celkové množství = 292,000 Celkem 292=292.000 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
P | 23 | 891115 |  | ŠOUPÁTKA DN DO 50MM | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | šoupátko 2" ( na přípojce)
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
P | 24 | 891126 |  | ŠOUPÁTKA DN DO 80MM | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Š 80 PN 16
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
P | 25 | 891426 |  | HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | DN 80 Rd = 1,5m včetně plastových orientačních tabulek včetně drenážního bloku
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
P | 26 | 891926 | 1 | ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Rd 1,3 - 1,8 m
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
P | 27 | 891926 | 2 | ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Rd 1,8 - 2,5 m
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
P | 28 | 89911G |  | LITINOVÝ POKLOP D400 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | poklop šoup samonivelační 2 = 2,000 [A] poklop hydrantový samonivelační 1 = 1,000 [B] Celkové množství = 3,000 Celkem 3=3.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
P | 29 | 899309 |  | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE | M | 301.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | MODROBÍLÁ
VV |  |  |  | 292+9,5 = 301,500 [A] Celkové množství = 301,500 Celkem 301,5=301.500 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
P | 30 | 899611 |  | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM | M | 19.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 10+9,5 = 19,500 [A] Celkové množství = 19,500 Celkem 19,5=19.500 [A]
TS |  |  |  | - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
P | 31 | 899621 |  | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 120 = 120,000 [A] Celkové množství = 120,000 Celkem 120=120.000 [A]
TS |  |  |  | - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
P | 32 | 899631 |  | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM | M | 292 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 292 = 292,000 [A] Celkové množství = 292,000 Celkem 292=292.000 [A]
TS |  |  |  | - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
P | 33 | 89971 |  | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM | M | 19.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 10+9,5 = 19,500 [A] Celkové množství = 19,500 Celkem 19,5=19.500 [A]
TS |  |  |  | - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.
P | 34 | 89972 |  | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 120 = 120,000 [A] Celkové množství = 120,000 Celkem 120=120.000 [A]
TS |  |  |  | - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.
P | 35 | 89973 |  | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM | M | 292 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | včetně tvarovek dle přílohy 2 004
VV |  |  |  | 292 = 292,000 [A] Celkové množství = 292,000 Celkem 292=292.000 [A]
TS |  |  |  | - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.
P | 36 | R899 |  | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - PROPOJE | KPL | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | tvarovky, armatury a litina podle kladečského schéma příloha 2 004
VV |  |  |  | 6 = 6,000 [A] Celkové množství = 6,000 Celkem 6=6.000 [A]
TS |  |  |  | - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.

## SO 45-50-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.2.1.8 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1.8 |  | Pozemní komunikace | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 45-50-01 |  | Pozemní komunikace a zpevněné plochy
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014211 |  | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE | M3 | 24.589 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 24,589 = 24,589 [A] Celkové množství = 24,589 Celkem 24,589=24.589 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
P | 2 | R015111.930 | 930 | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY | T | 318.535 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90 suť z podkladních vrstev 1,9 t/m3
VV |  |  |  | pol 11332 167,65*1,9 = 318,535 [A] Celkové množství = 318,535 Celkem 318,535=318.535 [A]
TS |  |  |  | . Položka obsahuje: Veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu Náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů Náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky Položka neobsahuje: náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem Způsob měření: (měrná jednotka-nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady v platném znění
P | 3 | R015111.931 | 931 | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY | T | 626.76 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90 Zemina (2,0 t/m3)
VV |  |  |  | pol 12373 313,38*2,0 = 626,760 [A] Celkové množství = 626,760 Celkem 626,76=626.760 [A]
TS |  |  |  | . Položka obsahuje: Veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu Náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů Náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky Položka neobsahuje: náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem Způsob měření: (měrná jednotka-nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady v platném znění
P | 4 | R015130.921 | 921 | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU VČETNĚ DOPRAVY | T | 91.584 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90 suť asfaltový beton 2,4 t/m3
VV |  |  |  | 11372 38,16*2,4 = 91,584 [A] Celkové množství = 91,584 Celkem 91,584=91.584 [A]
TS |  |  |  | . Položka obsahuje: Veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu Náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů Náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky Položka neobsahuje: náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem Způsob měření: (měrná jednotka-nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady v platném znění
P | 5 | R015140.903 | 903 | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADY TV VČETNĚ DOPRAVY | T | 65.347 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADY TV VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV |  |  |  | pol 11315 27,36*2,3 = 62,928 [A] pol 11352 64,5*0,15*0,25 = 2,419 [B] Celkové množství = 65,347 Celkem 65,347=65.347 [A]
TS |  |  |  | . Položka obsahuje: Veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu Náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů Náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky Položka neobsahuje: náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem Způsob měření: (měrná jednotka-nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady v platném znění
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 6 | 11315 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU | M3 | 27.36 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | betonový povrch, demolice ploch včetně naložení a dopravy na skládku skládkovné R015140
VV |  |  |  | 27,36 = 27,360 [A] Celkové množství = 27,360 Celkem 27,36=27.360 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 7 | 11317 |  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK | M3 | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Chodník kamenný, odstranění kamenné dlažby odkup kamenné dlažby ze strany zhotovitele na základě smlouvy
VV |  |  |  | 14 = 14,000 [A] Celkové množství = 14,000 Celkem 14=14.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 8 | 11332 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 167.65 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | vozovka a chodník , odstranění konstrukčních vrstev včetně naložení a dopravy na skládku skládkovné R015330
VV |  |  |  | vozovka 43,7 = 43,700 [A] chodník 88,36 = 88,360 [B] chodník kamenný 26,46 = 26,460 [C] betonový povrch 9,13 = 9,130 [D] Celkové množství = 167,650 Celkem 167,65=167.650 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 9 | 11352 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 64.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | bourání betonových obrub 150*250 včetně naložení a dopravy na skládku skládkovné R015140
VV |  |  |  | 43+17,5+4 = 64,500 [A] Celkové množství = 64,500 Celkem 64,5=64.500 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 10 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 38.16 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | vozovka, frézování asfaltových vrstev včetně naložení a dopravy na skládku skládkovné R015130
VV |  |  |  | vozovka 21,63 = 21,630 [A] chodník 16,53 = 16,530 [B] Celkové množství = 38,160 Celkem 38,16=38.160 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 11 | 12373 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | M3 | 313.38 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | včetně naložení a dopravy na mezideponii/skládku skládkovné R015111
VV |  |  |  | 560,55-21,63-43,7-16,53-88,36-14-26,46-27,36-9,13 = 313,380 [A] Celkové množství = 313,380 Celkem 313,38=313.380 [A]
TS
P | 12 | 12573 | 1 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 27.008 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | sypaniny vhodné do násypů dle ČSN 73 6133 včetně dopravy na místo uložení
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku
P | 13 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 313.38 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | pol 12373 313,38 = 313,380 [A] Celkové množství = 313,380 Celkem 313,38=313.380 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 14 | 17130 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 138.19 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | PARKOVIŠTĚ Aktivní zóna tl. 500 mm, zemina min. podínečně vhodná
VV |  |  |  | (101,25+175,13)*0,5 = 138,190 [A] Celkové množství = 138,190 Celkem 138,19=138.190 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 15 | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 389.594 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Násyp ze sypanin vhodných do násypů dle ČSN 73 6133 hutněných po vrstvách tl. max 300 mm
VV |  |  |  | 389,594 = 389,594 [A] Celkové množství = 389,594 Celkem 389,594=389.594 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 16 | 17310 |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 2.419 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Dosyp nenamrzavým materiálem
VV |  |  |  | 2,419 = 2,419 [A] Celkové množství = 2,419 Celkem 2,419=2.419 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 17 | 18230 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ | M3 | 24.589 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Ohumusování tl. 200 mm
VV |  |  |  | 24,589 = 24,589 [A] Celkové množství = 24,589 Celkem 24,589=24.589 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
P | 18 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 122.945 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 24,589/0,2 = 122,945 [A] Celkové množství = 122,945 Celkem 122,945=122.945 [A]
TS |  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
P | 19 | 18247 |  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 491.78 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 24,589/0,2*4 = 491,780 [A] Celkové množství = 491,780 Celkem 491,78=491.780 [A]
TS |  |  |  | Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení
P | 20 | 183511 |  | CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ | M2 | 184.418 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 24,589/0,2*1,5 = 184,418 [A] Celkové množství = 184,418 Celkem 184,418=184.418 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu
SD |  | 2 |  | Základy
P | 21 | 212045 |  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I | M | 38.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Trativod DN 200 podklad štěrkopísek 0/8, obsyp kamenivo 8/16
VV |  |  |  | 38,5 = 38,500 [A] Celkové množství = 38,500 Celkem 38,5=38.500 [A]
TS |  |  |  | Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
P | 22 | 289971 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE | M2 | 84.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | filtrační geotextilie
VV |  |  |  | (1,75+0,45)*38,5 = 84,700 [A] Celkové množství = 84,700 Celkem 84,7=84.700 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce
P | 23 | 31117 |  | ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH | T | 0.64 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | zarážka proti sjetí z ohýbané povětrnostně odolné oceli tl. 2,0mm. Tvar obraceného U šířky 50mm a 300mm nad pochodí plochu, vč. podkladní a kotvící konstrukce + chem. kotvy. Veškeré detaily budou zámečnicky opracovány, hrany a sváry přebroušeny Orientační hmotnost: 12,8kg/m
VV |  |  |  | 50*12,8/1000 = 0,640 [A] Celkové množství = 0,640 Celkem 0,64=0.640 [A]
TS |  |  |  | - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.
P | 24 | 317325 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 0.614 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | C 30/37 XF4
VV |  |  |  | 0,035*17,55 = 0,614 [A] Celkové množství = 0,614 Celkem 0,614=0.614 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 25 | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | 0.092 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 150 kg/m3 0,614*0,15 = 0,092 [A] Celkové množství = 0,092 Celkem 0,092=0.092 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
P | 26 | 327124 |  | ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 | M3 | 10.969 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 0,625*17,55 = 10,969 [A] Celkové množství = 10,969 Celkem 10,969=10.969 [A]
TS |  |  |  | - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
P | 27 | 348945 |  | ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI | T | 0.329 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Ocelové zábradlí tvořeno 2 madly ve výšce 900 a 750mm. Madlo trubkové O42,4x4, nosné sloupky O60,3x4 kotveny přes patní plech P10 + 4x chem. kotva. Součástí dodávky je připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu. Veškeré detaily budou zámečnicky opracovány, hrany a sváry přebroušeny, otevřené konce profilů budou zazátkovány. Návrh, výroba a montáž ochranných zábradlí dle ČSN 74 3305 a V.398/2009Sb. Orientační hmotnost: 17,0kg/m
VV |  |  |  | (8,55+3,6+3,6+3,6)*17/1000 = 0,329 [A] Celkové množství = 0,329 Celkem 0,329=0.329 [A]
TS |  |  |  | - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 28 | 43111 |  | SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON | M3 | 7.605 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Stupeň, betonová dlažba tl. 60 mm
VV |  |  |  | 126,75*0,06 = 7,605 [A] Celkové množství = 7,605 Celkem 7,605=7.605 [A]
TS |  |  |  | - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
P | 29 | 43132 |  | SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU | M3 | 60.326 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | konstrukce C 10/16
VV |  |  |  | 1,5669*38,5 = 60,326 [A] Celkové množství = 60,326 Celkem 60,326=60.326 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 30 | 431366 |  | VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z KARI SÍTÍ | T | 3.385 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | KARI síť, 100x100x10
VV |  |  |  | 12,35 kg/m2 2*3,56*38,5*12,35/1000 = 3,385 [A] Celkové množství = 3,385 Celkem 3,385=3.385 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
P | 31 | 43194 |  | SCHODIŠŤ KONSTR Z KOVU | T | 1.225 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Podstupnice svařenec z povětrnostně odolné oceli tvořen pásovinou 200x2 s kotevními plechy 100x100 po cca 1,0m + chem. kotvy. Veškeré detaily budou zámečnicky opracovány, hrany a sváry přebroušeny Orientační hmotnost: 3,5kg/m
VV |  |  |  | 350*3,5/1000 = 1,225 [A] Celkové množství = 1,225 Celkem 1,225=1.225 [A]
TS |  |  |  | - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.
P | 32 | 45152 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 0.95 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Konstrukce okapového chodníčku
VV |  |  |  | 40 mm drcenné kamenivo 8/16 5*0,04 = 0,200 [A] 150 mm štěrkodrť ŠD B 0/32 5*0,15 = 0,750 [B] Celkové množství = 0,950 Celkem 0,95=0.950 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 33 | R3 |  | KONTRASTNÍ STUPEŇ SCHODIŠTĚ | M3 | 0.327 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Kontrastní označení stupňů schodiště tvořeno probarvenou betonovou dlažbou, přeferevce barvy černá, nutno vzorkovat
VV |  |  |  | 5,45*0,06 = 0,327 [A] Celkové množství = 0,327 Celkem 0,327=0.327 [A]
TS |  |  |  | - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 34 | 56210 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM | M3 | 27.106 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Vrstva ze směsi stmelené cementem SC C8/10 tl. 210 mm
VV |  |  |  | 27,106 = 27,106 [A] Celkové množství = 27,106 Celkem 27,106=27.106 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu
P | 35 | 56330 | 1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 98.484 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | PARKOVIŠTĚ Hrubé kamenivo fr. 32/63
VV
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry TL. 150 MM 98,483/2 = 49,242 [A] TL. MIN 150 MM 98,483/2 = 49,242 [B] Celkové množství 98.484000 = 98,484 [C]
P | 36 | 56330 | 2 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 159 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | CHODNÍK ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32
VV
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry TL. MIN 150 MM 159 = 159,000 [A] Celkové množství 159.000000 = 159,000 [B]
P | 37 | 56330 | 3 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 21.284 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32
VV
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry schodiště TL. 150 MM 0,44*38,5 = 16,940 [A] opěrná zeď TL 150 MM 1,65*0,15*17,55 = 4,344 [B] Celkové množství 21.284000 = 21,284 [C]
P | 38 | 56350 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY | M3 | 27.497 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Mechanicky zpevněná zemina tl. min. 200 mm
VV |  |  |  | 27,497 = 27,497 [A] Celkové množství = 27,497 Celkem 27,497=27.497 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 39 | 58211 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA | M2 | 129 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | ZASTÁVKA BUS - D1-D-1, TDZ IV, PIII Kamenná dlažba tl. 140 mm Lože ze štěrkopísku fr. 0/4 tl. 40 mm
VV |  |  |  | 129 = 129,000 [A] Celkové množství = 129,000 Celkem 129=129.000 [A]
TS |  |  |  | dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 40 | 58251 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA | M2 | 175.13 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Dlažba CB tl. 80 mm Lože ze štěrkopísku fr. 0/4 tl. 40 mm
VV |  |  |  | 175,13 = 175,130 [A] Celkové množství = 175,130 Celkem 175,13=175.130 [A]
TS
P | 41 | 582611 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 785 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Konstrukce chodník Dlažba CB tl. 60 mm Lože ze štěrkopísku fr. 0/4 tl. 30 mm
VV |  |  |  | 785 = 785,000 [A] Celkové množství = 785,000 Celkem 785=785.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 42 | 582614 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 8.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | kontrastní pás
VV |  |  |  | 27*0,3 = 8,100 [A] Celkové množství = 8,100 Celkem 8,1=8.100 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 43 | 58261A |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 10.59 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Reliéfní dlažba CB tl. 60 mm Lože ze štěrkopísku fr. 0/4 tl. 30 mm
VV |  |  |  | 10,59 = 10,590 [A] Celkové množství = 10,590 Celkem 10,59=10.590 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 44 | 58401 |  | VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM | M2 | 101.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Vsakovací dlažba CB tl. 80 mm Lože ze štěrkopísku fr. 0/4 tl. 40 mm
VV |  |  |  | 101,25 = 101,250 [A] Celkové množství = 101,250 Celkem 101,25=101.250 [A]
TS |  |  |  | - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 45 | 89732 |  | VPUSŤ DVORNÍ Z BETON DÍLCŮ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže předepsané podkladní konstrukce
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 46 | 914121 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 Celkem 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
P | 47 | 914123 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 Celkem 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 48 | 914913 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | včřetně dopravy na určené místo
VV |  |  |  | 2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 Celkem 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 49 | 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 Celkem 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
P | 50 | 915111 | 1 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 5.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | ŽLUTÁ
VV |  |  |  | V12a (22+22)*0,125 = 5,500 [A] Celkové množství = 5,500 Celkem 5,5=5.500 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 51 | 915111 | 2 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | BÍLÁ
VV |  |  |  | V11a (38+28+26+12)*0,125 = 13,000 [A] Celkové množství = 13,000 Celkem 13=13.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 52 | 915221 | 1 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 5.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | BÍLÁ
VV |  |  |  | V12a (22+22)*0,125 = 5,500 [A] Celkem 5,5=5.500 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 53 | 915221 | 2 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | BÍLÁ
VV |  |  |  | V11a (38+28+26+12)*0,125 = 13,000 [A] Celkem 13=13.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 54 | 91551 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3 = 3,000 [A] Celkové množství = 3,000 Celkem 3=3.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu
P | 55 | 91552 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 6 = 6,000 [A] Celkové množství = 6,000 Celkem 6=6.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu
P | 56 | 917424 |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 101.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná obruba OP6 150x250 do betonového lože C25/30nXF3 tl. min. 100 mm
VV |  |  |  | 5,63+22,69+4,71+18,82+18+15,5+16,25 = 101,600 [A] Celkové množství = 101,600 Celkem 101,6=101.600 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 57 | 917425 |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM | M | 65 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná obruba OP2 300x200 do betonového lože C25/30nXF3 tl. min. 100 mm
VV |  |  |  | 65 = 65,000 [A] Celkové množství = 65,000 Celkem 65=65.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 58 | 919144 |  | ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM | M | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Zaříznutí hrany stávajících panelů (tl. 190 mm)
VV |  |  |  | 27 = 27,000 [A] Celkové množství = 27,000 Celkem 27=27.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 59 | 924911 |  | NÁSTUPIŠTĚ - VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI | M | 34 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | umělá vodicí linie š. 400 mm
VV |  |  |  | 34 = 34,000 [A] Celkové množství = 34,000 Celkem 34=34.000 [A]
TS
P | 60 | R1 |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 120MM | M | 98 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná obruba OP7 120x250 do betonového lože C25/30nXF3 tl. min. 100 mm
VV |  |  |  | 98 = 98,000 [A] Celkové množství = 98,000 Celkem 98=98.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 61 | R2 |  | KOVOVÁ OBRUBA | M | 31.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Oddělení jednotlivých parkovacích stání Ocelová obruba z povětrnostně odolné oceli L-profilu (79x29x2), vkládáno mezi betonovou dlažbu orientační hmostnost: 1,8kg/m
VV |  |  |  | 31,5 = 31,500 [A] Celkové množství = 31,500 Celkem 31,5=31.500 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku kovových obrubníků z odolné oceli o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací lože předepsané zadávací dokumentací.

## SO 45-59-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.2.1.8 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.1.8 |  | Pozemní komunikace | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 45-59-01 |  | DIO
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní dopravně inženýrské opatření dle schémat vedení dopravy a RDS. Přechodné svislé a vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, jejich dodávka,montáž, demontáž, kontrola údržba, servis, přeznačování a manipulace s nimi Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Zajištění veškerých rozhodnutí o uzavírkách a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A] Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 2 | 914122 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 38 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | pro etapy 1,2,3 ( provizorní zuastávka) B121+E131+IP62+IJ4a2+IJ4c2+IP221 = 9,000 [A] Etapa 1 IS11c10+IP222 = 12,000 [B] Etapa 2 IS11c4+IP221 = 5,000 [C] Etapa 3 IS11c4+IP221 = 5,000 [D] Etapa 4 IS11c4+IP223 = 7,000 [E] Celkové množství = 38,000 Celkem 38=38.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
P | 3 | 914123 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 38 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | pro etapy 1,2,3 ( provizorní zuastávka) B121+E131+IP62+IJ4a2+IJ4c2+IP221 = 9,000 [A] Etapa 1 IS11c10+IP222 = 12,000 [B] Etapa 2 IS11c4+IP221 = 5,000 [C] Etapa 3 IS11c4+IP221 = 5,000 [D] Etapa 4 IS11c4+IP223 = 7,000 [E] Celkové množství = 38,000 Celkem 38=38.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 4 | 914129 |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 7819 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | pro etapy 1,2,3 ( provizorní zuastávka) 514 dní (B121+E131+IP62+IJ4a2+IJ4c2+IP221)*514 = 4626,000 [A] Etapa 1 49 dní (IS11c10+IP222)*49 = 588,000 [B] Etapa 2 115 dní (IS11c4+IP221)*115 = 575,000 [C] Etapa 3 350 dní (IS11c4+IP221)*350 = 1750,000 [D] Etapa 4 40 dní (IS11c4+IP223)*40 = 280,000 [E] Celkové množství = 7819,000 Celkem 7819=7 819.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
P | 5 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | V7a 10*3*0,5 = 15,000 [A] Celkové množství = 15,000 Celkem 15=15.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 6 | 915112 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ | M2 | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2024 |  | 2
PP
VV |  |  |  | V7a 15 = 15,000 [A] Celkové množství = 15,000 Celkem 15=15.000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

## POV
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.2.2.1 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní stavební objekty budov | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | POV |  | Dočasné stavy
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02990 | 1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP - 2024 |  | 2
PP |  |  |  | ZOV/01 Dočasný orientační systém pro 1.etapu stavby obsahující zejména tabule označení přístupu na nástupiště pro OSSPO, atd.
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti Položka nezahrnuje: - x
P | 2 | 02990 | 2 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP - 2024 |  | 2
PP |  |  |  | ZOV/02 Dočasný orientační systém pro 2. a 3.etapu stavby obsahující zejména tabule označení stanice, pokladen, čekárny, veřejného WC, směry přístupu na nástupiště, atd.
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti Položka nezahrnuje: - x
P | 3 | 02990 | 3 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP - 2024 |  | 2
PP |  |  |  | ZOV/03 Dočasný orientační systém pro 4.etapu stavby obsahující zejména tabule označení stanice, směru přístupu k pokladnám, směry přístupu na nástupiště, atd.
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti Položka nezahrnuje: - x
P | 4 | 03210 |  | ZAŘÍZENÍ PRO DODÁVKU ELEKTRICKÉHO PROUDU | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP - 2024 |  | 2
PP |  |  |  | ZOV/13 Provizorní přívod elektrické energie pro napojení pokladen a hygienického kontejneru a čekáren- přívodní kabel veden ze staveništního rozvaděče délka trasy 500m (E)
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení Položka nezahrnuje: - x
P | 5 | 03211 |  | ZAŘÍZENÍ PRO DODÁVKU ELEKTRICKÉHO PROUDU | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP - 2024 |  | 2
PP |  |  |  | ZOV/14 Provizorní slaboproudá přípojka - přívodní kabel veden z místnosti SLB v ČD Cargo délka trasy 120m
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení Položka nezahrnuje: - x
P | 6 | 03220 |  | ZAŘÍZENÍ PRO DODÁVKU PITNÉ VODY | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP - 2024 |  | 2
PP |  |  |  | ZOV/11 Provizorní vodovodní přípojka DN25 v délce cca 35m pro napojení pokladen a hygienického kontejneru - vedeno v zemi (v případě malé hloubky opatřit potrubí topným kabelem. Napojeno v místě hydrantu v přednádraží (V)
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení Položka nezahrnuje: - x
P | 7 | 03221 |  | NAPOJENÍ KANALIZACE | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP - 2024 |  | 2
PP |  |  |  | ZOV/12 Provizorní přípojka kanalizace DN150 v délce cca 30 m pro napojení pokladen a hygienického kontejneru. Vedeno v zemi. Napojeno do šachty jednotné kanalizace (K1)
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení Položka nezahrnuje: - x
P | 8 | R015111.932 | 932 | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY | T | 11.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90 štěrkopísek 1,9 t/m3
VV |  |  |  | pol 11346 120*0,05*1,9 = 11,400 [A] Celkové množství = 11,400 Celkem 11,4=11.400 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 9 | R015170.911 | 911 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC VČETNĚ DOPRAVY | T | 58.405 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90 dřevo (0,7 t/m3)
VV |  |  |  | pol 96617 34,356*1,7 = 58,405 [A] Celkové množství = 58,405 Celkem 58,405=58.405 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 10 | R02900 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - PŘEMÍSTĚNÍ JÍZDENKOMATŮ | KPL | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | ZOV/8 Přemístění jízdenkomatů ze stávající výpravní budovy do přístřešku provizorních pokladem
VV |  |  |  | 2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 Celkem 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 11 | 11346 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL | M3 | 10.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP - 2024 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění ochrany kabelových tras - (dočasné překrytí kabelové trasy betonovými panely šířky min. 1,0 m, panely PZD 104/29/9 P5) včetně dopravy skládkovné 015330
VV |  |  |  | 10,8 = 10,800 [A] Celkové množství = 10,800 Celkem 10,8=10.800 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce
P | 12 | R342181 |  | STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ ZE DŘEVA MĚKKÉHO | M3 | 17.664 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | ZOV/6 Koridor pro cestující 2.-3.etapa Dřevěné prachotěsné příčky tl. 115 mm - dřevěný rošt tvořený sloupky a příčníky z hranolů 100/50 mm (sloupky po cca 625 mm, příčle po cca 1250 mm), příčka jednostranně opláštěná deskami OSB tl. 12 mm (opláštění na líci směrem k pohybu veřejnosti). Spáry prachotěsně utěsněny (přelepeny). Koridor bude osvětlen. Přístupové komunikace musí splňovat požadavky NV č. 362/2005 Sb. a vyhlášky č. 398/2009 Sb.
VV |  |  |  | příčky 2*25,6*3,0*0,115 = 17,664 [A] Celkové množství = 17,664 Celkem 17,664=17.664 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., včetně zajištění stability v každém okamžiku, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, montážní dokumentace - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení značek, včetně jejich zaměření. - veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.), - zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úprav pro ně Položka nezahrnuje: - x
P | 13 | R381191 | 1 | MOBILNÍ BUŇKY OBYTNÉ/KANCELÁŘSKÉ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | ZOV/7 přednádraží Provizorní pokladny ČD - 2x kancelářský kontejner (6055 x 2435 mm) spojený v jeden celek s užitnou plochou cca 30 m2, vnitřní prostor přepažen na dvě pokladny, denní místnost a šatnu pro 3-4 osoby; 2x vstupní dveře, 2x výdejní okénko, 2x okno, opatřeno mřížemi Vybavení: osvětlení, 4x silnoproudé zásuvky, 4x slaboproudé zásuvky na jednu pokladnu, přímotopy, umývátko Napojení na: elektro (silno, slabo - datové rozvody, kamera, zabezpečení, telefon), voda, kanalizace Nábytek: 2x stůl + židle, šatní a kancelářské skříně Pokladny opatřeny přístřeškem pro umístění jízdenkomatů se zpevněnou plochou Dodávka + montáž / demontáž + vybavení nábytkem
VV |  |  |  | 2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 Celkem 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsané buňky včetně úpravy plochy pro instalaci a napojení na inženýrské sítě - montáž i demontáž - vybavení
P | 14 | R381191 | 2 | MOBILNÍ BUŇKY OBYTNÉ/KANCELÁŘSKÉ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | ZOV/10 Provizorní čekárna - 2x kancelářský kontejner (6055 x 2435 mm) průchozí; 2x vstupní celoprosklenné dveře, 2x okno Vybavení: osvětlení, silnoproudé, přímotopy, kamerový systém Napojení na: silno a slabo - informační monitor Nábytek: sedací nábytek, odpadkový koš Dodávka + montáž / demontáž + vybavení nábytkem
VV |  |  |  | 2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 Celkem 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsané buňky včetně úpravy plochy pro instalaci a napojení na inženýrské sítě - montáž i demontáž - vybavení
P | 15 | R381192 |  | MOBILNÍ BUŇKY SANITÁRNÍ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | ZOV/9 Provizorní WC pro veřejnost - 1x hygienický kontejner (6055 x 2435 mm) rozdělený na dvě části (WC - ženy, WC - muži); 2x vstupní dveře, 2x okénko Vybavení: osvětlení, přímotopy WC ženy - 2x kabina s WC mísou, 2x umyvcadlo, 1x sklopný přebalovací pult WC muži - 2X kabina s WC mísou, 1x pisoár, 1x umyvadlo Napojení na: elektro, voda, kanalizace Dodávka + montáž / demontáž + vybavení nábytkem
VV |  |  |  | 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsané buňky včetně úpravy plochy pro instalaci a napojení na inženýrské sítě - montáž i demontáž - vybavení
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 16 | 411951 |  | STROPY ZE DŘEVA MĚKKÉHO | M3 | 16.692 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP - 2024 |  | 2
PP |  |  |  | ZOV/06 Koridor pro cestující 2.-3.etapa Konstrukce zastřešení . Spáry prachotěsně utěsněny (přelepeny). Konstrukce zastřešení opatřena HI asfaltovým pásem.
VV |  |  |  | zastřešení 25,6*5,67*0,115 = 16,692 [A] Celkové množství = 16,692 Celkem 16,692=16.692 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dílenskou dokumentaci, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.), - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 17 | 56363 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP - 2024 |  | 2
PP |  |  |  | ZOV/04 Koridor pro OSSPO 1.etapa stavby Přístup na nástupiště upraven zhutněných recyklátem obalovací směsí, vč. nájezdů délka trasy 100m, š. 2,0m Přístupové komunikace musí splňovat požadavky NV č. 362/2005 Sb. a vyhlášky č. 398/2009 Sb.
VV |  |  |  | 100*2,0 = 200,000 [A] Celkové množství = 200,000 Celkem 200=200.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
P | 18 | 56366 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM | M2 | 56.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP - 2024 |  | 2
PP |  |  |  | ZOV/05 Úprava přístupu na ostrovní nástupiště nájezdy na nástupiště upraveny zhutněných recyklátem obalovací směsí, šířka min 1,50m Přístupové komunikace musí splňovat požadavky NV č. 362/2005 Sb. a vyhlášky č. 398/2009 Sb.
VV |  |  |  | 15 ks 15*1,5*2,5 = 56,250 [A] Celkové množství = 56,250 Celkem 56,25=56.250 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
P | 19 | 58300 |  | KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) | M3 | 10.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP - 2024 |  | 2
PP |  |  |  | ZOV/06 vnější nástupiště Ochrana kabelových tras - dočasné překrytí kabelové trasy betonovými panely šířky min. 1,0 m. Celková délka kabelových tras 120 m. Panely PZD 104/29/9 P5
VV |  |  |  | 120*0,09 = 10,800 [A] Celkové množství = 10,800 Celkem 10,8=10.800 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 20 | 96617 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA | M3 | 34.356 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP - 2024 |  | 2
PP |  |  |  | demontáž a likvidace koridoru pro cestující 2. a 3. etapa, (dřevěné prachotěsné příčky, zastřešení) včetně dopravy na skládku skládkovné 015170
VV |  |  |  | pol 342181 17,664 = 17,664 [A] pol 411951 16,692 = 16,692 [B] Celkové množství = 34,356 Celkem 34,356=34.356 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

## SO 45-71-01.01a
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.2.2.1 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní stavební objekty budov | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 45-71-01.01a |  | Architektonicko-stavební část
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 153311111 |  | Zřízení armování strmých svahů, násypů nebo opěrných stěn vrstvou z geomříže tkané, ve sklonu do 1:2 | M2 | 848.442 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení armování strmých svahů, násypů nebo opěrných stěn vrstvou z geomříže tkané, ve sklonu do 1:2
VV |  |  |  | Skladba R01a stabilizační geogrid půdorys střechy A a B střecha část A ((5.27+3.3+10.2+3.3+0.225)*4.71+4.81*3.71+4.64*1.91+8.93*3.71-0.6*0.6+3*3.3*3.26+3.9*3.26-1.21*1.2+36.37*7.17)/0.96592583=485.333 [A] střecha část B (14.1*3.71+(25.32-3.42)*7.07-0.725*1.00-3*0.6*0.6-0.6*1.2+3.9*3.26+(3.13+2.63)*0.5/2+9.37*7.17)/0.96592583=296.043 [B] Mezisoučet: A+B=781.376 [C] Skladba R01b stabilizační geogrid půdorys střechy A a B střecha část A (4.19*7.06/2)/0.96592583=15.312 [D] střecha část B (7.19*7.17/2+3.425*7.07)/0.96592583=51.754 [E] Mezisoučet: D+E=67.066 [F] Celkem: A+B+D+E=848.442 [G]
TS
P | 2 | R6312726 |  | Sklovláknitá perlinková tkanina kombinovaná se speciálně navrženou povrchovou úpravou | M2 | 1004.98 | 0.00016 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Sklovláknitá perlinková tkanina kombinovaná se speciálně navrženou povrchovou úpravou
VV |  |  |  | Skladba R01a stabilizační geogrid půdorys střechy A a B střecha část A ((5.27+3.3+10.2+3.3+0.225)*4.71+4.81*3.71+4.64*1.91+8.93*3.71-0.6*0.6+3*3.3*3.26+3.9*3.26-1.21*1.2+36.37*7.17)/0.96592583=485.333 [A] střecha část B (14.1*3.71+(25.32-3.42)*7.07-0.725*1.00-3*0.6*0.6-0.6*1.2+3.9*3.26+(3.13+2.63)*0.5/2+9.37*7.17)/0.96592583=296.043 [B] Mezisoučet: A+B=781.376 [C] Skladba R01b stabilizační geogrid půdorys střechy A a B střecha část A (4.19*7.06/2)/0.96592583=15.312 [D] střecha část B (7.19*7.17/2+3.425*7.07)/0.96592583=51.754 [E] Mezisoučet: D+E=67.066 [F] Celkem: A+B+D+E=848.442 [G] G * 1.1845Koeficient množství=1 004.980 [H]
TS
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 3 | 273321211 |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15 | M3 | 118.7 | 2.301 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15
VV |  |  |  | Tabulka skladeb - podkladní konstrukce podkladní beton řezy B a C; půdorysné schéma opěrných stěn - část statika snížená část (4.5*7.6+19.725*15.7+10.65*5.95+(2*(4.5+19.725+10.65+15.7)*0.2)-4*1.75*1.75)*0.1=41.523 [A] horní část ((25.875*15.7-10.65*5.65)+27.00*7.6)*0.14=77.177 [B] Celkem: A+B=118.700 [C]
TS
P | 4 | 273351121 |  | Bednění základů desek zřízení | M2 | 19.201 | 0.00294 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů desek zřízení
VV |  |  |  | Tabulka skladeb - podkladní konstrukce bednění podkladního betonu řezy B a C; půdorysné schéma opěrných stěn - část statika horní část 2*(25.875+15.7+27.00)*0.14=19.201 [A] Celkem: A=19.201 [B]
TS
P | 5 | 273351122 |  | Bednění základů desek odstranění | M2 | 19.201 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů desek odstranění
VV |  |  |  | Tabulka skladeb - podkladní konstrukce bednění podkladního betonu řezy B a C; půdorysné schéma opěrných stěn - část statika horní část 2*(25.875+15.7+27.00)*0.14=19.201 [A] Celkem: A=19.201 [B]
TS
P | 6 | 273362021 |  | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | T | 3.224 | 1.0628 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV |  |  |  | Tabulka skladeb - podkladní konstrukce výztuž podkladního betonu KARI síť 6/150/150 - 3,033 kg/m2; +10% přesahy řezy B a C; půdorysné schéma opěrných stěn - část statika snížená část (4.5*7.6+19.725*15.7+10.65*5.95+(2*(4.5+19.725+10.65+15.7)*0.2)-4*1.75*1.75)*1.1*3.033/1000=1.385 [A] horní část ((25.875*15.7-10.65*5.65)+27.00*7.6)*1.1*3.033/1000=1.839 [B] Celkem: A+B=3.224 [C]
TS
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 7 | 311234451 |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na tepelněizolační maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm | M2 | 665.684 | 0.25928 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na tepelněizolační maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm
VV |  |  |  | viz výkres č.101 (SO 45-71-01.01) 3.6*4.2*17+5.65*4.2*17+3.6*7.0*2+2.65*7.0/2*2+3.6*4.2*10+3.6*7.8+2.65*7.8/2=919.015 [A] odpočet otvorů -(1.4*2.68*5+2.95*2.68*4+1.4*2.73*2+13.4*3.41+1.4*2.5+13.4*5.5+8.95*2.75+1.3*2.43+3.9*2.15+1.5*3.8)=- 222.779 [B] -(1.6*2.1*2+0.9*2.1+0.8*2.1+0.8*2.8*3+0.83*2.08+4.175*2.83)=-30.552 [C] Celkem: A+B+C=665.684 [D]
TS
P | 8 | 311238937 |  | Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 250 do 300 mm | M | 228.4 | 0.01856 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 250 do 300 mm
VV |  |  |  | viz výkres č.101 (SO 45-71-01.01) 4.2*17+4.2*17+7.0*2+7.0*2+4.2*10+7.8+7.8=228.400 [A] Celkem: A=228.400 [B]
TS
P | 9 | 342151111 |  | Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy do 6 m | M2 | 3.462 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy do 6 m
VV |  |  |  | viz Tabulka vnějších výplní výkres pro OW/13 pohled jihozápadní ustoupená část 0.52*5.35+0.315*2.16=3.462 [A] Celkem: A=3.462 [B]
TS
P | 10 | 342244211 |  | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm | M2 | 243.101 | 0.09448 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm
VV |  |  |  | viz výkres č.101 (SO 45-71-01.01) 3.4*(8.1*4+34.3+5.515)-0.9*2.7=243.101 [A] Celkem: A=243.101 [B]
TS
P | 11 | 342244221 |  | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm | M2 | 31.552 | 0.11396 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm
VV |  |  |  | viz výkres č.101 (SO 45-71-01.01) 3.4*(8.1+1.18)=31.552 [A] Celkem: A=31.552 [B]
TS
P | 12 | 342272215 |  | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm | M2 | 1.512 | 0.0525 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.NP obezdívka skříně hasicího přístroje 2*(2*0.45+2*0.225)*0.56=1.512 [A] Celkem: A=1.512 [B]
TS
P | 13 | 342279113 |  | Zakládací vrstva vápenopískových příček z vyrovnávacích bloků, tloušťka příčky 115 mm | M | 81.495 | 0.03091 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zakládací vrstva vápenopískových příček z vyrovnávacích bloků, tloušťka příčky 115 mm
VV |  |  |  | viz výkres č.101 (SO 45-71-01.01) zakládací vrstva (8.1*4+34.3+5.515)=72.215 [A] (8.1+1.18)=9.280 [B] Celkem: A+B=81.495 [C]
TS |  |  |  | položka je použita pro zakládací vrstvu příček z keramických bloků
P | 14 | 342291112 |  | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm | M | 81.495 | 0.00012 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm
VV |  |  |  | viz výkres č.101 (SO 45-71-01.01) horní ukončení příček (8.1*4+34.3+5.515)=72.215 [A] (8.1+1.18)=9.280 [B] Celkem: A+B=81.495 [C]
TS
P | 15 | 342291131 |  | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové | M | 416.05 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové
VV |  |  |  | viz výkres č.101 (SO 45-71-01.01) 2*3.6*17+2*5.65*17+2*3.6*2+2.65*2+2*3.6*10+2*3.6+2.65=416.050 [A] Celkem: A=416.050 [B]
TS
P | 16 | 342291143 |  | Ukotvení příček expanzní maltou, tl. příčky přes 100 mm | M | 44.2 | 0.00306 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ukotvení příček expanzní maltou, tl. příčky přes 100 mm
VV |  |  |  | viz výkres č.101 (SO 45-71-01.01) 5*2*3.4=34.000 [A] 3*3.4=10.200 [B] Celkem: A+B=44.200 [C]
TS
P | 17 | 55324610 |  | panel sendvičový stěnový oboustranně profilovaný izolace PUR tl 40mm | M2 | 3.808 | 0.0104 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | panel sendvičový stěnový oboustranně profilovaný izolace PUR tl 40mm
VV |  |  |  | viz Tabulka vnějších výplní výkres pro OW/13 pohled jihozápadní ustoupená část 0.52*5.35+0.315*2.16=3.462 [A] Celkem: A=3.462 [B] B * 1.1Koeficient množství=3.808 [C]
TS
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
P | 18 | 28376445 |  | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA ?=0,035 tl 140mm | M2 | 133.245 | 0.0042 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA ?=0,035 tl 140mm
VV |  |  |  | Skladba F02 tepelná izolace pohled jihozápadní ustoupená část 0.45*0.725=0.326 [A] nižší část kolem řezů B a C 45.9*0.725=33.278 [B] vyšší část kolem řezu A (19.08+6.32)*0.725=18.415 [C] pohled jihovýchodní štít 8.035*0.705=5.665 [D] ustoupený štít 8.24*0.725=5.974 [E] pohled severovýchodní (6.41+13.4+17.9+4.4+28.9)*0.725=51.482 [F] pohled severozápadní 8.06*0.725+8.16*0.725=11.760 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=126.900 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=126.900 [I] I * 1.05Koeficient množství=133.245 [J]
TS
P | 19 | 55343022 |  | profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm | M | 78.236 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm
VV |  |  |  | Skladba OM1 VPC omítka - podomítkové lišty v rozích Půdorys 1.NP m.č.: 1.07 2.1=2.100 [A] 1.08betonový pilíř +3.4 průvlak +1.95 1.10 2*3.4=6.800 [C] 1.12 (2.5)=2.500 [D] 1.13 (2*2.5)+(2.5)=7.500 [E] 1.14 (2*2.5)+(2.5)=7.500 [F] 1.18 3.4=3.400 [G] 1.21b (2*2.43)=4.860 [H] 1.22 3.4=3.400 [I] 1.23 (4*2.5)=10.000 [J] 1.24 (3*2.5)=7.500 [K] 1.25 4*3.4=13.600 [L] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L= Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L= N * 1.05Koeficient množství=
TS
P | 20 | 59051486 |  | profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | M | 22.717 | 3e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS
VV |  |  |  | Skladba F01 rohové profily KZS do stěrky - nároží budovy pohled jihozápadní 2*3.19+5.25=11.630 [A] pohled severovýchodní 2*3.19=6.380 [B] Mezisoučet: A+B=18.010 [C] Skladba F02 rohové profily KZS do stěrky - nároží budovy pohled jihozápadní 3*0.725=2.175 [D] pohled severovýchodní 2*0.725=1.450 [E] Mezisoučet: D+E=3.625 [F] Celkem: A+B+D+E=21.635 [G] G * 1.05Koeficient množství=22.717 [H]
TS
P | 21 | 612121100 |  | Zatření spár vnitřních povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stěn | M2 | 779.59 | 0.00193 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zatření spár vnitřních povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stěn
VV |  |  |  | Skladba OM1 VPC omítka Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 (3.375+0.15)*3.5=12.338 [A] 1.06 (3.25+0.15+2.1)*3.4=18.700 [B] 1.07 2.1*(0.37+0.1)=0.987 [C] 1.08 (2.775+0.15)*3.4 betonový pilíř +(0.15+0.3)*3.4 průvlak +1.95*(0.37+0.1)=12.392 [D] 1.10 (0.075+2*0.3+0.15)*3.4=2.805 [E] 1.12 (2.85+0.15)*3.4-1.375*2.5+(2.5)*0.41=7.788 [F] 1.13 (4.35+0.15)*3.4+(-1.425*2.5+(2.5)*0.41+0.15*2.5)+(-1.375*2.5+(2.5)*0.41)=10.725 [G] 1.14 (4.35+0.15)*3.4+(-1.425*2.5+(2.5)*0.41+0.15*2.5)+(-1.375*2.5+(2*2.5)*0.41)=11.750 [H] 1.16b,d 6.23*3.4=21.182 [I] 1.18 (5.2+0.1+0.3+0.15)*3.4-1.00*(2.75+0.2)=16.600 [J] 1.21a 2*(2.945+7.8)*(3.2+0.2)-1.00*(2.15+0.2)=70.716 [K] 1.21b 2*(2.945+7.8)*(3.2+0.2)-1.70*(2.15+0.2)-1.3*2.43+(2*2.43)*0.52=68.439 [L] 1.21c 2*(3.095+7.8)*(3.2+0.2)-0.9*(2.15+0.2)=71.971 [M] 1.22 2*(4.7+7.8)*3.4-2*0.9*2.83=79.906 [N] 1.23 (2*5.85+7.8)*3.4-0.9*(2.83+0.2)-4.2*2.5+(2*2.5)*0.41+2*0.1*2.5=55.623 [O] 1.24 (2*4.275+7.8)*3.4-4.2*(2.88+0.2)+(4.2+2*2.88)*0.3-4.2*2.5+(2*2.5)*0.41+2*0.1*2.5=37.692 [P] 1.25 (0.5+34.43+1.97+0.475+0.1+31.175+23.12+0.15+0.3)*3.4-2*1.7*(2.15+0.2)-1.00*(2.15+0.2)-0.9*(2.15+0.2)-3*0.9*(2.83+0.2)-4.2*(2.88+0.2)=279.976 [Q] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=779.590 [R] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=779.590 [S]
TS
P | 22 | 612131321 |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn | M2 | 779.59 | 0.00026 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn
VV |  |  |  | Skladba OM1 VPC omítka Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 (3.375+0.15)*3.5=12.338 [A] 1.06 (3.25+0.15+2.1)*3.4=18.700 [B] 1.07 2.1*(0.37+0.1)=0.987 [C] 1.08 (2.775+0.15)*3.4 betonový pilíř +(0.15+0.3)*3.4 průvlak +1.95*(0.37+0.1)=12.392 [D] 1.10 (0.075+2*0.3+0.15)*3.4=2.805 [E] 1.12 (2.85+0.15)*3.4-1.375*2.5+(2.5)*0.41=7.788 [F] 1.13 (4.35+0.15)*3.4+(-1.425*2.5+(2.5)*0.41+0.15*2.5)+(-1.375*2.5+(2.5)*0.41)=10.725 [G] 1.14 (4.35+0.15)*3.4+(-1.425*2.5+(2.5)*0.41+0.15*2.5)+(-1.375*2.5+(2*2.5)*0.41)=11.750 [H] 1.16b,d 6.23*3.4=21.182 [I] 1.18 (5.2+0.1+0.3+0.15)*3.4-1.00*(2.75+0.2)=16.600 [J] 1.21a 2*(2.945+7.8)*(3.2+0.2)-1.00*(2.15+0.2)=70.716 [K] 1.21b 2*(2.945+7.8)*(3.2+0.2)-1.70*(2.15+0.2)-1.3*2.43+(2*2.43)*0.52=68.439 [L] 1.21c 2*(3.095+7.8)*(3.2+0.2)-0.9*(2.15+0.2)=71.971 [M] 1.22 2*(4.7+7.8)*3.4-2*0.9*2.83=79.906 [N] 1.23 (2*5.85+7.8)*3.4-0.9*(2.83+0.2)-4.2*2.5+(2*2.5)*0.41+2*0.1*2.5=55.623 [O] 1.24 (2*4.275+7.8)*3.4-4.2*(2.88+0.2)+(4.2+2*2.88)*0.3-4.2*2.5+(2*2.5)*0.41+2*0.1*2.5=37.692 [P] 1.25 (0.5+34.43+1.97+0.475+0.1+31.175+23.12+0.15+0.3)*3.4-2*1.7*(2.15+0.2)-1.00*(2.15+0.2)-0.9*(2.15+0.2)-3*0.9*(2.83+0.2)-4.2*(2.88+0.2)=279.976 [Q] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=779.590 [R] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=779.590 [S]
TS
P | 23 | 612142002 |  | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité upevněné provizorním přichycením stěn | M2 | 36.55 | 0.00028 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité upevněné provizorním přichycením stěn
VV |  |  |  | Skladba OM1 VPC omítka - výztužná tkanina Půdorys 1.NP m.č.: 1.12 0.175*3.4=0.595 [A] 1.13 (0.3+0.1)*3.4=1.360 [B] 1.14 (0.3+0.1)*3.4=1.360 [C] 1.21a 2*(0.15+0.1)*(3.2+0.2)=1.700 [D] 1.21c 2*(0.3+2*0.1)*(3.2+0.2)=3.400 [E] 1.22 2*(0.3+2*0.1)*3.4=3.400 [F] 1.23 (2*(0.3+2*0.1)+(0.075+0.1))*3.4=3.995 [G] 1.25 (9*(0.3+2*0.1)+4*(0.3+0.1))*3.4=20.740 [H] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H=36.550 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=36.550 [J]
TS
P | 24 | 612321321 |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | M2 | 779.59 | 0.0136 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
VV |  |  |  | Skladba OM1 VPC omítka Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 (3.375+0.15)*3.5=12.338 [A] 1.06 (3.25+0.15+2.1)*3.4=18.700 [B] 1.07 2.1*(0.37+0.1)=0.987 [C] 1.08 (2.775+0.15)*3.4 betonový pilíř +(0.15+0.3)*3.4 průvlak +1.95*(0.37+0.1)=12.392 [D] 1.10 (0.075+2*0.3+0.15)*3.4=2.805 [E] 1.12 (2.85+0.15)*3.4-1.375*2.5+(2.5)*0.41=7.788 [F] 1.13 (4.35+0.15)*3.4+(-1.425*2.5+(2.5)*0.41+0.15*2.5)+(-1.375*2.5+(2.5)*0.41)=10.725 [G] 1.14 (4.35+0.15)*3.4+(-1.425*2.5+(2.5)*0.41+0.15*2.5)+(-1.375*2.5+(2*2.5)*0.41)=11.750 [H] 1.16b,d 6.23*3.4=21.182 [I] 1.18 (5.2+0.1+0.3+0.15)*3.4-1.00*(2.75+0.2)=16.600 [J] 1.21a 2*(2.945+7.8)*(3.2+0.2)-1.00*(2.15+0.2)=70.716 [K] 1.21b 2*(2.945+7.8)*(3.2+0.2)-1.70*(2.15+0.2)-1.3*2.43+(2*2.43)*0.52=68.439 [L] 1.21c 2*(3.095+7.8)*(3.2+0.2)-0.9*(2.15+0.2)=71.971 [M] 1.22 2*(4.7+7.8)*3.4-2*0.9*2.83=79.906 [N] 1.23 (2*5.85+7.8)*3.4-0.9*(2.83+0.2)-4.2*2.5+(2*2.5)*0.41+2*0.1*2.5=55.623 [O] 1.24 (2*4.275+7.8)*3.4-4.2*(2.88+0.2)+(4.2+2*2.88)*0.3-4.2*2.5+(2*2.5)*0.41+2*0.1*2.5=37.692 [P] 1.25 (0.5+34.43+1.97+0.475+0.1+31.175+23.12+0.15+0.3)*3.4-2*1.7*(2.15+0.2)-1.00*(2.15+0.2)-0.9*(2.15+0.2)-3*0.9*(2.83+0.2)-4.2*(2.88+0.2)=279.976 [Q] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=779.590 [R] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=779.590 [S]
TS
P | 25 | 619991005 |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch | M2 | 86.951 | 0.00011 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/01 1.45*2.72=3.944 [A] OW/02 1.45*2.72=3.944 [B] OW/03 1.45*2.72=3.944 [C] OW/04 2.95*2.72=8.024 [D] OW/05 2.95*2.72=8.024 [E] OW/06+OD/01 1.5*2.75+1.5*3.43=9.270 [F] OW/07 1.45*2.75=3.988 [G] OW/08 2.95*2.75=8.113 [H] OW/09 2.95*2.75=8.113 [I] OW/12 8.95*2.75=24.613 [J] OD/02 1.45*3.43=4.974 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=86.951 [L]
TS
P | 26 | 622131321 |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně stěn | M2 | 664.042 | 0.00026 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně stěn
VV |  |  |  | Skladba F01 a F04 penetrace podkladu pohled jihozápadní ustoupená část 4.43*5.325-(4.65+1.455)*3.9/2=11.685 [A] nižší část kolem řezů B a C 45.74*3.91-8.93*2.68-1.3*2.43=151.752 [B] vyšší část kolem řezu A 18.93*5.25-13.4*4.75+8.07*5.25=78.100 [C] pohled jihovýchodní štít (5.25+3.19)*7.98/2=33.676 [D] ustoupený štít (3.19+5.25)*8.16/2=34.435 [E] pohled severovýchodní 77.05*3.19-4*1.4*2.68-2*2.95*2.68-3.00*2.68-2*2.95*2.68-1.5*2.68-10.45*2.71=158.778 [F] pohled severozápadní (3.19+5.325)*7.98/2+(5.325+3.19)*8.16/2=68.716 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=537.142 [H] Skladba F02 penetrace podkladu pohled jihozápadní ustoupená část 0.45*0.725=0.326 [I] nižší část kolem řezů B a C 45.9*0.725=33.278 [J] vyšší část kolem řezu A (19.08+6.32)*0.725=18.415 [K] pohled jihovýchodní štít 8.035*0.705=5.665 [L] ustoupený štít 8.24*0.725=5.974 [M] pohled severovýchodní (6.41+13.4+17.9+4.4+28.9)*0.725=51.482 [N] pohled severozápadní 8.06*0.725+8.16*0.725=11.760 [O] Mezisoučet: I+J+K+L+M+N+O=126.900 [P] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L+M+N+O=664.042 [Q]
TS
P | 27 | 622143003 |  | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | M | 74.51 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou
VV |  |  |  | Skladba OM1 VPC omítka - podomítkové lišty v rozích Půdorys 1.NP m.č.: 1.07 2.1=2.100 [A] 1.08betonový pilíř +3.4 průvlak +1.95 1.10 2*3.4=6.800 [C] 1.12 (2.5)=2.500 [D] 1.13 (2*2.5)+(2.5)=7.500 [E] 1.14 (2*2.5)+(2.5)=7.500 [F] 1.18 3.4=3.400 [G] 1.21b (2*2.43)=4.860 [H] 1.22 3.4=3.400 [I] 1.23 (4*2.5)=10.000 [J] 1.24 (3*2.5)=7.500 [K] 1.25 4*3.4=13.600 [L] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L= Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=
TS
P | 28 | 622211031 |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčené | M2 | 126.9 | 0.0086 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
VV |  |  |  | Skladba F02 lepící hmota, montáž TI, stěrka s výztužnou tkaninou pohled jihozápadní ustoupená část 0.45*0.725=0.326 [A] nižší část kolem řezů B a C 45.9*0.725=33.278 [B] vyšší část kolem řezu A (19.08+6.32)*0.725=18.415 [C] pohled jihovýchodní štít 8.035*0.705=5.665 [D] ustoupený štít 8.24*0.725=5.974 [E] pohled severovýchodní (6.41+13.4+17.9+4.4+28.9)*0.725=51.482 [F] pohled severozápadní 8.06*0.725+8.16*0.725=11.760 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=126.900 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=126.900 [I]
TS |  |  |  | kotvení hmoždinkami pouze v místech, kde hmoždinka nemůže poškodit HI
P | 29 | 622221141 |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podk | M2 | 525.457 | 0.01276 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm
VV |  |  |  | Skladba F01 a F04 lepící hmota, montáž TI, stěrka s výztužnou tkaninou pohled jihozápadní nižší část kolem řezů B a C 45.74*3.91-8.93*2.68-1.3*2.43=151.752 [A] vyšší část kolem řezu A 18.93*5.25-13.4*4.75+8.07*5.25=78.100 [B] pohled jihovýchodní štít (5.25+3.19)*7.98/2=33.676 [C] ustoupený štít (3.19+5.25)*8.16/2=34.435 [D] pohled severovýchodní 77.05*3.19-4*1.4*2.68-2*2.95*2.68-3.00*2.68-2*2.95*2.68-1.5*2.68-10.45*2.71=158.778 [E] pohled severozápadní (3.19+5.325)*7.98/2+(5.325+3.19)*8.16/2=68.716 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=525.457 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F=525.457 [H]
TS
P | 30 | 622221151 |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podk | M2 | 11.685 | 0.01284 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 200 do 240 mm
VV |  |  |  | Skladba F01 a F04 lepící hmota, montáž TI, stěrka s výztužnou tkaninou pohled jihozápadní ustoupená část 4.43*5.325-(4.65+1.455)*3.9/2=11.685 [A] Mezisoučet: A=11.685 [B] Celkem: A=11.685 [C]
TS
P | 31 | 622252002 |  | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | M | 21.635 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
VV |  |  |  | Skladba F01 rohové profily KZS do stěrky - nároží budovy pohled jihozápadní 2*3.19+5.25=11.630 [A] pohled severovýchodní 2*3.19=6.380 [B] Mezisoučet: A+B=18.010 [C] Skladba F02 rohové profily KZS do stěrky - nároží budovy pohled jihozápadní 3*0.725=2.175 [D] pohled severovýchodní 2*0.725=1.450 [E] Mezisoučet: D+E=3.625 [F] Celkem: A+B+D+E=21.635 [G]
TS
P | 32 | 629991011 |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | M2 | 86.951 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/01 1.45*2.72=3.944 [A] OW/02 1.45*2.72=3.944 [B] OW/03 1.45*2.72=3.944 [C] OW/04 2.95*2.72=8.024 [D] OW/05 2.95*2.72=8.024 [E] OW/06+OD/01 1.5*2.75+1.5*3.43=9.270 [F] OW/07 1.45*2.75=3.988 [G] OW/08 2.95*2.75=8.113 [H] OW/09 2.95*2.75=8.113 [I] OW/12 8.95*2.75=24.613 [J] OD/02 1.45*3.43=4.974 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=86.951 [L]
TS
P | 33 | 631311113 |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15 | M3 | 28.666 | 2.301 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15
VV |  |  |  | Tabulka skladeb - podkladní konstrukce ochranná betonová mazanina řezy B a C; půdorysné schéma opěrných stěn - část statika horní část ((25.875*15.7-10.65*5.65)+27.00*7.6)*0.052=28.666 [A] Celkem: A=28.666 [B]
TS
P | 34 | 631311126 |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 | M3 | 5.306 | 2.5019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30
VV |  |  |  | Skladba P06a mazanina Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 6.83*0.083=0.567 [A] Mezisoučet: A=0.567 [B] Skladba P06b mazanina Půdorys 1.NP m.č.: 1.21c (23.98+0.8*0.3)*0.083=2.010 [C] Mezisoučet: C=2.010 [D] Skladba P06c mazanina Půdorys 1.NP m.č.: 1.21b (28.86+1.6*0.3)*0.093=2.729 [E] Mezisoučet: E=2.729 [F] Celkem: A+C+E=5.306 [G]
TS
P | 35 | 631319011 |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm | M3 | 28.666 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm
VV |  |  |  | Tabulka skladeb - podkladní konstrukce ochranná betonová mazanina řezy B a C; půdorysné schéma opěrných stěn - část statika horní část ((25.875*15.7-10.65*5.65)+27.00*7.6)*0.052=28.666 [A] Celkem: A=28.666 [B]
TS
P | 36 | 631319012 |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm | M3 | 5.306 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm
VV |  |  |  | Skladba P06a mazanina Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 6.83*0.083=0.567 [A] Mezisoučet: A=0.567 [B] Skladba P06b mazanina Půdorys 1.NP m.č.: 1.21c (23.98+0.8*0.3)*0.083=2.010 [C] Mezisoučet: C=2.010 [D] Skladba P06c mazanina Půdorys 1.NP m.č.: 1.21b (28.86+1.6*0.3)*0.093=2.729 [E] Mezisoučet: E=2.729 [F] Celkem: A+C+E=5.306 [G]
TS
P | 37 | 631319173 |  | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm | M3 | 5.306 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
VV |  |  |  | Skladba P06a mazanina Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 6.83*0.083=0.567 [A] Mezisoučet: A=0.567 [B] Skladba P06b mazanina Půdorys 1.NP m.č.: 1.21c (23.98+0.8*0.3)*0.083=2.010 [C] Mezisoučet: C=2.010 [D] Skladba P06c mazanina Půdorys 1.NP m.č.: 1.21b (28.86+1.6*0.3)*0.093=2.729 [E] Mezisoučet: E=2.729 [F] Celkem: A+C+E=5.306 [G]
TS
P | 38 | 631351101 |  | Bednění v podlahách rýh a hran zřízení | M2 | 7.132 | 0.01607 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění v podlahách rýh a hran zřízení
VV |  |  |  | Tabulka skladeb - podkladní konstrukce ochranná betonová mazanina řezy B a C; půdorysné schéma opěrných stěn - část statika horní část (2*25.875+2*15.7+2*27.00)*0.052=7.132 [A] Celkem: A=7.132 [B]
TS
P | 39 | 631351102 |  | Bednění v podlahách rýh a hran odstranění | M2 | 7.132 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění v podlahách rýh a hran odstranění
VV |  |  |  | Tabulka skladeb - podkladní konstrukce ochranná betonová mazanina řezy B a C; půdorysné schéma opěrných stěn - část statika horní část (2*25.875+2*15.7+2*27.00)*0.052=7.132 [A] Celkem: A=7.132 [B]
TS
P | 40 | 631362021 |  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | T | 0.294 | 1.0628 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV |  |  |  | Skladba P06a výztuž mazaniny Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 6.83*4.44/1000*1.1=0.033 [A] Mezisoučet: A=0.033 [B] Skladba P06b výztuž mazaniny Půdorys 1.NP m.č.: 1.21c (23.98+0.8*0.3)*4.44/1000*1.1=0.118 [C] Mezisoučet: C=0.118 [D] Skladba P06c výztuž mazaniny Půdorys 1.NP m.č.: 1.21b (28.86+1.6*0.3)*4.44/1000*1.1=0.143 [E] Mezisoučet: E=0.143 [F] Celkem: A+C+E=0.294 [G]
TS
P | 41 | 63151534 |  | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno ?=0,040-0,041 tl 180mm | M2 | 551.73 | 0.018 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno ?=0,040-0,041 tl 180mm
VV |  |  |  | Skladba F01 a F04 tepelná izolace pohled jihozápadní nižší část kolem řezů B a C 45.74*3.91-8.93*2.68-1.3*2.43=151.752 [A] vyšší část kolem řezu A 18.93*5.25-13.4*4.75+8.07*5.25=78.100 [B] pohled jihovýchodní štít (5.25+3.19)*7.98/2=33.676 [C] ustoupený štít (3.19+5.25)*8.16/2=34.435 [D] pohled severovýchodní 77.05*3.19-4*1.4*2.68-2*2.95*2.68-3.00*2.68-2*2.95*2.68-1.5*2.68-10.45*2.71=158.778 [E] pohled severozápadní (3.19+5.325)*7.98/2+(5.325+3.19)*8.16/2=68.716 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=525.457 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F=525.457 [H] H * 1.05Koeficient množství=551.730 [I]
TS
P | 42 | 63151536 |  | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno ?=0,040-0,041 tl 220mm | M2 | 12.269 | 0.022 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno ?=0,040-0,041 tl 220mm
VV |  |  |  | Skladba F01 a F04 lepící hmota, montáž TI, stěrka s výztužnou tkaninou pohled jihozápadní ustoupená část 4.43*5.325-(4.65+1.455)*3.9/2=11.685 [A] Mezisoučet: A=11.685 [B] Celkem: A=11.685 [C] C * 1.05Koeficient množství=12.269 [D]
TS
P | 43 | 632451214 |  | Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm | M2 | 430.217 | 0.11 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm
VV |  |  |  | Skladba P01 cementový potěr Půdorys 1.NP m.č.: 1.01 102.33=102.330 [A] 1.03 4.34+2*0.9*0.15+0.8*0.15=4.730 [B] Mezisoučet: A+B=107.060 [C] Skladba P02 cementový potěr Půdorys 1.NP m.č.: 1.04 4.37+0.9*0.15=4.505 [D] 1.06 7.11+0.8*0.05=7.150 [E] 1.15a 6.38+2*0.7*0.1=6.520 [F] 1.15b 1.85=1.850 [G] 1.15c 1.81=1.810 [H] 1.16a 6.16=6.160 [I] 1.16b 3.67+3*0.7*0.1=3.880 [J] 1.16c 1.675=1.675 [K] 1.16d 1.67=1.670 [L] 1.17 5.024+0.8*0.15=5.144 [M] Mezisoučet: D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=40.364 [N] Skladba P03a,b,c,d cementový potěr Půdorys 1.NP m.č.: 1.13 23.18=23.180 [O] 1.14 23.27=23.270 [P] 1.18 6.25+0.9*0.15+1.275*0.1=6.513 [Q] 1.23 45.63=45.630 [R] 1.24 33.99+4.2*0.1=34.410 [S] 1.25 88.06+4*0.9*0.15+2*0.8*0.15+0.83*0.15+3*0.8*0.3+0.855*0.1=89.770 [T] Mezisoučet: O+P+Q+R+S+T=222.773 [U] Skladba P04 cementový potěr Půdorys 1.NP m.č.: 1.07 6.09=6.090 [V] 1.08 6.07=6.070 [W] 1.09a 2.07+0.7*0.15=2.175 [X] 1.09b 1.26+0.7*0.15=1.365 [Y] 1.10 5.8+4*0.8*0.15=6.280 [Z] 1.11 5.56=5.560 [AA] 1.12 9.4=9.400 [AB] Mezisoučet: V+W+X+Y+Z+AA+AB=36.940 [AC] Skladba P05 cementový potěr Půdorys 1.NP m.č.: 1.21a 22.81+0.9*0.3=23.080 [AD] Mezisoučet: AD=23.080 [AE] Celkem: A+B+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+O+P+Q+R+S+T+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AD=430.217 [AF]
TS
P | 44 | 632451291 |  | Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20 | M2 | 2035.219 | 0.011 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20
VV |  |  |  | Skladba P01 cementový potěr Půdorys 1.NP m.č.: 1.01 (102.33)*3=306.990 [A] 1.03 (4.34+2*0.9*0.15+0.8*0.15)*3=14.190 [B] Mezisoučet: A+B=321.180 [C] Skladba P02 cementový potěr Půdorys 1.NP m.č.: 1.04 4.37+0.9*0.15=4.505 [D] 1.06 7.11+0.8*0.05=7.150 [E] 1.15a 6.38+2*0.7*0.1=6.520 [F] 1.15b 1.85=1.850 [G] 1.15c 1.81=1.810 [H] 1.16a 6.16=6.160 [I] 1.16b 3.67+3*0.7*0.1=3.880 [J] 1.16c 1.675=1.675 [K] 1.16d 1.67=1.670 [L] 1.17 5.024+0.8*0.15=5.144 [M] Mezisoučet: D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=40.364 [N] Skladba P03a,b,c,d cementový potěr Půdorys 1.NP m.č.: 1.13 23.18*6=139.080 [O] 1.14 23.27*6=139.620 [P] 1.18 (6.25+0.9*0.15+1.275*0.1)*6=39.075 [Q] 1.23 45.63*6=273.780 [R] 1.24 (33.99+4.2*0.1)*6=206.460 [S] 1.25 (88.06+4*0.9*0.15+2*0.8*0.15+0.83*0.15+3*0.8*0.3+0.855*0.1)*6=538.620 [T] Mezisoučet: O+P+Q+R+S+T=1 336.635 [U] Skladba P04 cementový potěr Půdorys 1.NP m.č.: 1.07 6.09*6=36.540 [V] 1.08 6.07*6=36.420 [W] 1.09a (2.07+0.7*0.15)*6=13.050 [X] 1.09b (1.26+0.7*0.15)*6=8.190 [Y] 1.10 (5.8+4*0.8*0.15)*6=37.680 [Z] 1.11 5.56*6=33.360 [AA] 1.12 9.4*6=56.400 [AB] Mezisoučet: V+W+X+Y+Z+AA+AB=221.640 [AC] Skladba P05 cementový potěr Půdorys 1.NP m.č.: 1.21a (22.81+0.9*0.3)*5=115.400 [AD] Mezisoučet: AD=115.400 [AE] Celkem: A+B+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+O+P+Q+R+S+T+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AD=2 035.219 [AF]
TS
P | 45 | 632481213 |  | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | M2 | 490.607 | 0.00013 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie
VV |  |  |  | Skladba P01 separační vrstva Půdorys 1.NP m.č.: 1.01 102.33=102.330 [A] 1.03 4.34+2*0.9*0.15+0.8*0.15=4.730 [B] Mezisoučet: A+B=107.060 [C] Skladba P02 separační vrstva Půdorys 1.NP m.č.: 1.04 4.37+0.9*0.15=4.505 [D] 1.06 7.11+0.8*0.05=7.150 [E] 1.15a 6.38+2*0.7*0.1=6.520 [F] 1.15b 1.85=1.850 [G] 1.15c 1.81=1.810 [H] 1.16a 6.16=6.160 [I] 1.16b 3.67+3*0.7*0.1=3.880 [J] 1.16c 1.675=1.675 [K] 1.16d 1.67=1.670 [L] 1.17 5.024+0.8*0.15=5.144 [M] Mezisoučet: D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=40.364 [N] Skladba P03a,b,c,d separační vrstva Půdorys 1.NP m.č.: 1.13 23.18=23.180 [O] 1.14 23.27=23.270 [P] 1.18 6.25+0.9*0.15+1.275*0.1=6.513 [Q] 1.23 45.63=45.630 [R] 1.24 33.99+4.2*0.1=34.410 [S] 1.25 88.06+4*0.9*0.15+2*0.8*0.15+0.83*0.15+3*0.8*0.3+0.855*0.1=89.770 [T] Mezisoučet: O+P+Q+R+S+T=222.773 [U] Skladba P04 separační vrstva Půdorys 1.NP m.č.: 1.07 6.09=6.090 [V] 1.08 6.07=6.070 [W] 1.09a 2.07+0.7*0.15=2.175 [X] 1.09b 1.26+0.7*0.15=1.365 [Y] 1.10 5.8+4*0.8*0.15=6.280 [Z] 1.11 5.56=5.560 [AA] 1.12 9.4=9.400 [AB] Mezisoučet: V+W+X+Y+Z+AA+AB=36.940 [AC] Skladba P05 separační vrstva Půdorys 1.NP m.č.: 1.21a 22.81+0.9*0.3=23.080 [AD] Mezisoučet: AD=23.080 [AE] Skladba P06a separační vrstva Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 6.83=6.830 [AF] Mezisoučet: AF=6.830 [AG] Skladba P06b separační vrstva Půdorys 1.NP m.č.: 1.21c 23.98+0.8*0.3=24.220 [AH] Mezisoučet: AH=24.220 [AI] Skladba P06c separační vrstva Půdorys 1.NP m.č.: 1.21b 28.86+1.6*0.3=29.340 [AJ] Mezisoučet: AJ=29.340 [AK] Celkem: A+B+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+O+P+Q+R+S+T+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AD+AF+AH+AJ=490.607 [AL]
TS
P | 46 | 634112123 |  | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm | M | 459.14 | 2e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm
VV |  |  |  | Skladba P01 obvodová dilatace potěru Půdorys 1.NP m.č.: 1.01 49.00=49.000 [A] 1.03 8.65+6*0.15=9.550 [B] Mezisoučet: A+B=58.550 [C] Skladba P02 obvodová dilatace potěru Půdorys 1.NP m.č.: 1.04 2*(1.9+2.3)+2*0.15=8.700 [D] 1.06 2*(2.31+2.25+1.165+2.1)+2*0.05=15.750 [E] 1.15a 2*(2.025+3.165)+4*0.1=10.780 [F] 1.15b 2*(0.975+2.1)=6.150 [G] 1.15c 2*(0.95+2.1)=6.100 [H] 1.16a 2*(1.955+3.165)=10.240 [I] 1.16b 2*(1.75+2.1)+4*0.1=8.100 [J] 1.16c 2*(1.8+1.00)=5.600 [K] 1.16d 2*(1.8+1.00)=5.600 [L] 1.17 2*(1.62+3.1)+2*0.15=9.740 [M] Mezisoučet: D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=86.760 [N] Skladba P03a,b,c,d obvodová dilatace potěru Půdorys 1.NP m.č.: 1.13 2*(4.35+5.36)=19.420 [O] 1.14 2*(4.35+5.36)=19.420 [P] 1.18 2*(1.275+5.2)=12.950 [Q] 1.23 2*(5.85+7.8)=27.300 [R] 1.24 2*(8.01+4.275)=24.570 [S] 1.25 2*(34.41+23.86+1.97+0.51)-4.2+7*2*0.15+3*2*0.3+2*0.1=121.400 [T] Mezisoučet: O+P+Q+R+S+T=225.060 [U] Skladba P04 obvodová dilatace potěru Půdorys 1.NP m.č.: 1.07 2*(2.9+2.1)=10.000 [V] 1.08 2*(2.9+2.1)=10.000 [W] 1.09a 2*(2.3+0.915)+2*0.15=6.730 [X] 1.09b 2*(1.4+0.915)+2*0.15=4.930 [Y] 1.10 2*(1.35+4.6)+4*2*0.15=13.100 [Z] 1.11 2*(2.85+1.96)=9.620 [AA] 1.12 2*(2.85+3.3)=12.300 [AB] Mezisoučet: V+W+X+Y+Z+AA+AB=66.680 [AC] Skladba P05 obvodová dilatace potěru Půdorys 1.NP m.č.: 1.21a 2*(2.945+7.8)+2*0.3=22.090 [AD] Mezisoučet: AD=22.090 [AE] Celkem: A+B+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+O+P+Q+R+S+T+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AD=459.140 [AF]
TS
P | 47 | 634112126 |  | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm | M | 56.73 | 2e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm
VV |  |  |  | Skladba P06a obvodová dilatace mazaniny Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 2*(3.175+2.15)=10.650 [A] Mezisoučet: A=10.650 [B] Skladba P06b obvodová dilatace mazaniny Půdorys 1.NP m.č.: 1.21c 2*(3.095+7.8)+2*0.3=22.390 [C] Mezisoučet: C=22.390 [D] Skladba P06c obvodová dilatace mazaniny Půdorys 1.NP m.č.: 1.21b 2*(3.745+7.8)+2*0.3=23.690 [E] Mezisoučet: E=23.690 [F] Celkem: A+C+E=56.730 [G]
TS
P | 48 | 634911113 |  | Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm | M | 169.725 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm
VV |  |  |  | Skladba P01 dilatace potěru v ploše Půdorys 1.NP m.č.: 1.01 4*6.7+2*13.35=53.500 [A] Mezisoučet: A=53.500 [B] Skladba P03a,b,c,d dilatace potěru v ploše Půdorys 1.NP m.č.: 1.13 4.35+5.36=9.710 [C] 1.14 4.35+5.36=9.710 [D] 1.18 2*1.275=2.550 [E] 1.23 2*5.85+7.8=19.500 [F] 1.24 8.01+3*4.275=20.835 [G] 1.25 18*1.475=26.550 [H] Mezisoučet: C+D+E+F+G+H=88.855 [I] Skladba P05 dilatace potěru v ploše Půdorys 1.NP m.č.: 1.21a 2*2.945=5.890 [J] Mezisoučet: J=5.890 [K] Skladba P06b dilatace mazaniny v ploše Půdorys 1.NP m.č.: 1.21c 2*3.095=6.190 [L] Mezisoučet: L=6.190 [M] Skladba P06c dilatace mazaniny v ploše Půdorys 1.NP m.č.: 1.21b 2*3.745+7.8=15.290 [N] Mezisoučet: N=15.290 [O] Celkem: A+C+D+E+F+G+H+J+L+N=169.725 [P]
TS |  |  |  | množství je pouze orientační, podléhá technologickému předpisu konkrétního výrobce
SD |  | 711 |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
P | 49 | 11163153 | 2 | emulze asfaltová penetrační | litr | 161.12 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | emulze asfaltová penetrační
VV |  |  |  | Skladba F02 asfaltová penetrace pohled jihozápadní ustoupená část 0.45*0.725=0.326 [A] nižší část kolem řezů B a C 45.9*0.725=33.278 [B] vyšší část kolem řezu A (19.08+6.32)*0.725=18.415 [C] pohled jihovýchodní štít 8.035*0.705=5.665 [D] ustoupený štít 8.24*0.725=5.974 [E] pohled severovýchodní (6.41+13.4+17.9+4.4+28.9)*0.725=51.482 [F] pohled severozápadní (8.06*0.725+8.16*0.725)=11.760 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=126.900 [H] Skladba F03a asfaltová penetrace pohled jihozápadní nižší část kolem řezů B a C 0.45*1.15+13.5*1.4+13.5*1.65+13.5*1.85+4.95*2.00=76.568 [I] vyšší část kolem řezu A 8.7*1.25+9.1*0.85=18.610 [J] pohled jihovýchodní ustoupený štít 2.55*2.00+2.9*1.625+2.8*1.25=13.313 [K] pohled severovýchodní 36.55*0.6=21.930 [L] pohled severozápadní 8.15*0.6+4.99*0.95+3.15*1.15=13.253 [M] Mezisoučet: I+J+K+L+M=143.674 [N] Skladba F03b asfaltová penetrace pohled jihozápadní ustoupená část 4.5*1.78=8.010 [O] nižší část kolem řezů B a C 45.74*1.78-(0.45*1.15+13.5*1.4+13.5*1.65+13.5*1.85+4.95*2.00)=4.850 [P] vyšší část kolem řezu A 18.93*1.78+8.07*4.78-(8.7*1.25+9.1*0.85)=53.660 [Q] pohled jihovýchodní štít 8.04*4.78=38.431 [R] ustoupený štít 8.16*1.78-(2.55*2.00+2.9*1.625+2.8*1.25)=1.212 [S] pohled severovýchodní 77.05*1.28+8.07*3.5-(36.55*0.6)=104.939 [T] pohled severozápadní (8.08+8.06)*1.78-(8.15*0.6+4.99*0.95+3.15*1.15)=15.476 [U] Mezisoučet: O+P+Q+R+S+T+U=226.578 [V] podkladní konstrukce skladeb podlah - rozdíl výšek řezy B a C; půdorysné schéma opěrných stěn - část statika (9.45+10.65+5.65)*1.55=39.913 [W] Mezisoučet: W=39.913 [X] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L+M+O+P+Q+R+S+T+U+W=537.065 [Y] Y * 0.3Koeficient množství=161.120 [Z]
TS
P | 50 | 11163153 | 3 | emulze asfaltová penetrační | litr | 287.555 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | emulze asfaltová penetrační
VV |  |  |  | Tabulka skladeb - podkladní konstrukce asfaltová penetrace řezy B a C; půdorysné schéma opěrných stěn - část statika snížená část 4.5*7.6+19.725*15.7+10.65*5.95=407.250 [A] horní část (25.875*15.7-10.65*5.65)+27.00*7.6=551.265 [B] Celkem: A+B=958.515 [C] C * 0.3Koeficient množství=287.555 [D]
TS
P | 51 | 28323006 |  | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm | M2 | 276.652 | 0.0005 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm
VV |  |  |  | Skladba F03b svislá drenážní vrstva pohled jihozápadní ustoupená část 4.5*1.78=8.010 [A] nižší část kolem řezů B a C 45.74*1.78-(0.45*1.15+13.5*1.4+13.5*1.65+13.5*1.85+4.95*2.00)=4.850 [B] vyšší část kolem řezu A 18.93*1.78+8.07*4.78-(8.7*1.25+9.1*0.85)=53.660 [C] pohled jihovýchodní štít 8.04*4.78=38.431 [D] ustoupený štít 8.16*1.78-(2.55*2.00+2.9*1.625+2.8*1.25)=1.212 [E] pohled severovýchodní 77.05*1.28+8.07*3.5-(36.55*0.6)=104.939 [F] pohled severozápadní (8.08+8.06)*1.78-(8.15*0.6+4.99*0.95+3.15*1.15)=15.476 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=226.578 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=226.578 [I] I * 1.221Koeficient množství=276.652 [J]
TS
P | 52 | 28323009 |  | lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm | M | 190.363 | 0.00012 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm
VV |  |  |  | Skladba F03b svislá drenážní vrstva pohled jihozápadní ustoupená část 4.5=4.500 [A] nižší část kolem řezů B a C 45.74=45.740 [B] vyšší část kolem řezu A 18.93+8.07=27.000 [C] pohled jihovýchodní štít 8.04=8.040 [D] ustoupený štít 8.16=8.160 [E] pohled severovýchodní 77.05=77.050 [F] pohled severozápadní (8.08+8.06)=16.140 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=186.630 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=186.630 [I] I * 1.02Koeficient množství=190.363 [J]
TS
P | 53 | 62853004 | 3 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | M2 | 1117.149 | 0.0054 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
VV |  |  |  | Tabulka skladeb - podkladní konstrukce spodní HI pás řezy B a C; půdorysné schéma opěrných stěn - část statika snížená část 4.5*7.6+19.725*15.7+10.65*5.95=407.250 [A] horní část (25.875*15.7-10.65*5.65)+27.00*7.6=551.265 [B] Celkem: A+B=958.515 [C] C * 1.1655Koeficient množství=1 117.149 [D]
TS
P | 54 | 62853004 | 4 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | M2 | 655.756 | 0.0054 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
VV |  |  |  | Skladba F02 spodní HI pás pohled jihozápadní ustoupená část 0.45*0.725=0.326 [A] nižší část kolem řezů B a C 45.9*0.725=33.278 [B] vyšší část kolem řezu A (19.08+6.32)*0.725=18.415 [C] pohled jihovýchodní štít 8.035*0.705=5.665 [D] ustoupený štít 8.24*0.725=5.974 [E] pohled severovýchodní (6.41+13.4+17.9+4.4+28.9)*0.725=51.482 [F] pohled severozápadní (8.06*0.725+8.16*0.725)=11.760 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=126.900 [H] Skladba F03a spodní HI pás pohled jihozápadní nižší část kolem řezů B a C 0.45*1.15+13.5*1.4+13.5*1.65+13.5*1.85+4.95*2.00=76.568 [I] vyšší část kolem řezu A 8.7*1.25+9.1*0.85=18.610 [J] pohled jihovýchodní ustoupený štít 2.55*2.00+2.9*1.625+2.8*1.25=13.313 [K] pohled severovýchodní 36.55*0.6=21.930 [L] pohled severozápadní 8.15*0.6+4.99*0.95+3.15*1.15=13.253 [M] Mezisoučet: I+J+K+L+M=143.674 [N] Skladba F03b spodní HI pás pohled jihozápadní ustoupená část 4.5*1.78=8.010 [O] nižší část kolem řezů B a C 45.74*1.78-(0.45*1.15+13.5*1.4+13.5*1.65+13.5*1.85+4.95*2.00)=4.850 [P] vyšší část kolem řezu A 18.93*1.78+8.07*4.78-(8.7*1.25+9.1*0.85)=53.660 [Q] pohled jihovýchodní štít 8.04*4.78=38.431 [R] ustoupený štít 8.16*1.78-(2.55*2.00+2.9*1.625+2.8*1.25)=1.212 [S] pohled severovýchodní 77.05*1.28+8.07*3.5-(36.55*0.6)=104.939 [T] pohled severozápadní (8.08+8.06)*1.78-(8.15*0.6+4.99*0.95+3.15*1.15)=15.476 [U] Mezisoučet: O+P+Q+R+S+T+U=226.578 [V] podkladní konstrukce skladeb podlah - rozdíl výšek řezy B a C; půdorysné schéma opěrných stěn - část statika (9.45+10.65+5.65)*1.55=39.913 [W] Mezisoučet: W=39.913 [X] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L+M+O+P+Q+R+S+T+U+W=537.065 [Y] Y * 1.221Koeficient množství=655.756 [Z]
TS
P | 55 | 62855001 |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | M2 | 1117.149 | 0.0053 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
VV |  |  |  | Tabulka skladeb - podkladní konstrukce horní HI pás řezy B a C; půdorysné schéma opěrných stěn - část statika snížená část 4.5*7.6+19.725*15.7+10.65*5.95=407.250 [A] horní část (25.875*15.7-10.65*5.65)+27.00*7.6=551.265 [B] Celkem: A+B=958.515 [C] C * 1.1655Koeficient množství=1 117.149 [D]
TS
P | 56 | 62855001 | 1 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | M2 | 655.756 | 0.0053 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
VV |  |  |  | Skladba F02 vrchní HI pás pohled jihozápadní ustoupená část 0.45*0.725=0.326 [A] nižší část kolem řezů B a C 45.9*0.725=33.278 [B] vyšší část kolem řezu A (19.08+6.32)*0.725=18.415 [C] pohled jihovýchodní štít 8.035*0.705=5.665 [D] ustoupený štít 8.24*0.725=5.974 [E] pohled severovýchodní (6.41+13.4+17.9+4.4+28.9)*0.725=51.482 [F] pohled severozápadní (8.06*0.725+8.16*0.725)=11.760 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=126.900 [H] Skladba F03a vrchní HI pás pohled jihozápadní nižší část kolem řezů B a C 0.45*1.15+13.5*1.4+13.5*1.65+13.5*1.85+4.95*2.00=76.568 [I] vyšší část kolem řezu A 8.7*1.25+9.1*0.85=18.610 [J] pohled jihovýchodní ustoupený štít 2.55*2.00+2.9*1.625+2.8*1.25=13.313 [K] pohled severovýchodní 36.55*0.6=21.930 [L] pohled severozápadní 8.15*0.6+4.99*0.95+3.15*1.15=13.253 [M] Mezisoučet: I+J+K+L+M=143.674 [N] Skladba F03b vrchní HI pás pohled jihozápadní ustoupená část 4.5*1.78=8.010 [O] nižší část kolem řezů B a C 45.74*1.78-(0.45*1.15+13.5*1.4+13.5*1.65+13.5*1.85+4.95*2.00)=4.850 [P] vyšší část kolem řezu A 18.93*1.78+8.07*4.78-(8.7*1.25+9.1*0.85)=53.660 [Q] pohled jihovýchodní štít 8.04*4.78=38.431 [R] ustoupený štít 8.16*1.78-(2.55*2.00+2.9*1.625+2.8*1.25)=1.212 [S] pohled severovýchodní 77.05*1.28+8.07*3.5-(36.55*0.6)=104.939 [T] pohled severozápadní (8.08+8.06)*1.78-(8.15*0.6+4.99*0.95+3.15*1.15)=15.476 [U] Mezisoučet: O+P+Q+R+S+T+U=226.578 [V] podkladní konstrukce skladeb podlah - rozdíl výšek řezy B a C; půdorysné schéma opěrných stěn - část statika (9.45+10.65+5.65)*1.55=39.913 [W] Mezisoučet: W=39.913 [X] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L+M+O+P+Q+R+S+T+U+W=537.065 [Y] Y * 1.221Koeficient množství=655.756 [Z]
TS
P | 57 | 711111001 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | M2 | 958.515 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
VV |  |  |  | Tabulka skladeb - podkladní konstrukce asfaltová penetrace řezy B a C; půdorysné schéma opěrných stěn - část statika snížená část 4.5*7.6+19.725*15.7+10.65*5.95=407.250 [A] horní část (25.875*15.7-10.65*5.65)+27.00*7.6=551.265 [B] Celkem: A+B=958.515 [C]
TS
P | 58 | 711112001 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | M2 | 537.065 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
VV |  |  |  | Skladba F02 asfaltová penetrace pohled jihozápadní ustoupená část 0.45*0.725=0.326 [A] nižší část kolem řezů B a C 45.9*0.725=33.278 [B] vyšší část kolem řezu A (19.08+6.32)*0.725=18.415 [C] pohled jihovýchodní štít 8.035*0.705=5.665 [D] ustoupený štít 8.24*0.725=5.974 [E] pohled severovýchodní (6.41+13.4+17.9+4.4+28.9)*0.725=51.482 [F] pohled severozápadní (8.06*0.725+8.16*0.725)=11.760 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=126.900 [H] Skladba F03a asfaltová penetrace pohled jihozápadní nižší část kolem řezů B a C 0.45*1.15+13.5*1.4+13.5*1.65+13.5*1.85+4.95*2.00=76.568 [I] vyšší část kolem řezu A 8.7*1.25+9.1*0.85=18.610 [J] pohled jihovýchodní ustoupený štít 2.55*2.00+2.9*1.625+2.8*1.25=13.313 [K] pohled severovýchodní 36.55*0.6=21.930 [L] pohled severozápadní 8.15*0.6+4.99*0.95+3.15*1.15=13.253 [M] Mezisoučet: I+J+K+L+M=143.674 [N] Skladba F03b asfaltová penetrace pohled jihozápadní ustoupená část 4.5*1.78=8.010 [O] nižší část kolem řezů B a C 45.74*1.78-(0.45*1.15+13.5*1.4+13.5*1.65+13.5*1.85+4.95*2.00)=4.850 [P] vyšší část kolem řezu A 18.93*1.78+8.07*4.78-(8.7*1.25+9.1*0.85)=53.660 [Q] pohled jihovýchodní štít 8.04*4.78=38.431 [R] ustoupený štít 8.16*1.78-(2.55*2.00+2.9*1.625+2.8*1.25)=1.212 [S] pohled severovýchodní 77.05*1.28+8.07*3.5-(36.55*0.6)=104.939 [T] pohled severozápadní (8.08+8.06)*1.78-(8.15*0.6+4.99*0.95+3.15*1.15)=15.476 [U] Mezisoučet: O+P+Q+R+S+T+U=226.578 [V] podkladní konstrukce skladeb podlah - rozdíl výšek řezy B a C; půdorysné schéma opěrných stěn - část statika (9.45+10.65+5.65)*1.55=39.913 [W] Mezisoučet: W=39.913 [X] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L+M+O+P+Q+R+S+T+U+W=537.065 [Y]
TS
P | 59 | 711141559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | M2 | 1917.03 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
VV |  |  |  | Tabulka skladeb - podkladní konstrukce horní a spodní HI pás řezy B a C; půdorysné schéma opěrných stěn - část statika snížená část 2*(4.5*7.6+19.725*15.7+10.65*5.95)=814.500 [A] horní část 2*((25.875*15.7-10.65*5.65)+27.00*7.6)=1 102.530 [B] Celkem: A+B=1 917.030 [C]
TS
P | 60 | 711142559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | M2 | 1074.126 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
VV |  |  |  | Skladba F02 spodní+vrchní HI pás pohled jihozápadní ustoupená část 2*0.45*0.725=0.653 [A] nižší část kolem řezů B a C 2*45.9*0.725=66.555 [B] vyšší část kolem řezu A 2*(19.08+6.32)*0.725=36.830 [C] pohled jihovýchodní štít 2*8.035*0.705=11.329 [D] ustoupený štít 2*8.24*0.725=11.948 [E] pohled severovýchodní 2*(6.41+13.4+17.9+4.4+28.9)*0.725=102.965 [F] pohled severozápadní 2*(8.06*0.725+8.16*0.725)=23.519 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=253.799 [H] Skladba F03a spodní+vrchní HI pás pohled jihozápadní nižší část kolem řezů B a C 2*(0.45*1.15+13.5*1.4+13.5*1.65+13.5*1.85+4.95*2.00)=153.135 [I] vyšší část kolem řezu A 2*(8.7*1.25+9.1*0.85)=37.220 [J] pohled jihovýchodní ustoupený štít 2*(2.55*2.00+2.9*1.625+2.8*1.25)=26.625 [K] pohled severovýchodní 2*36.55*0.6=43.860 [L] pohled severozápadní 2*(8.15*0.6+4.99*0.95+3.15*1.15)=26.506 [M] Mezisoučet: I+J+K+L+M=287.346 [N] Skladba F03b spodní+vrchní HI pás pohled jihozápadní ustoupená část 2*4.5*1.78=16.020 [O] nižší část kolem řezů B a C 2*(45.74*1.78-(0.45*1.15+13.5*1.4+13.5*1.65+13.5*1.85+4.95*2.00))=9.699 [P] vyšší část kolem řezu A 2*(18.93*1.78+8.07*4.78-(8.7*1.25+9.1*0.85))=107.320 [Q] pohled jihovýchodní štít 2*8.04*4.78=76.862 [R] ustoupený štít 2*(8.16*1.78-(2.55*2.00+2.9*1.625+2.8*1.25))=2.425 [S] pohled severovýchodní 2*(77.05*1.28+8.07*3.5-(36.55*0.6))=209.878 [T] pohled severozápadní 2*((8.08+8.06)*1.78-(8.15*0.6+4.99*0.95+3.15*1.15))=30.952 [U] Mezisoučet: O+P+Q+R+S+T+U=453.156 [V] podkladní konstrukce skladeb podlah - rozdíl výšek řezy B a C; půdorysné schéma opěrných stěn - část statika 2*(9.45+10.65+5.65)*1.55=79.825 [W] Mezisoučet: W=79.825 [X] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L+M+O+P+Q+R+S+T+U+W=1 074.126 [Y]
TS
P | 61 | 711161273 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie | M2 | 226.578 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie
VV |  |  |  | Skladba F03b svislá drenážní vrstva pohled jihozápadní ustoupená část 4.5*1.78=8.010 [A] nižší část kolem řezů B a C 45.74*1.78-(0.45*1.15+13.5*1.4+13.5*1.65+13.5*1.85+4.95*2.00)=4.850 [B] vyšší část kolem řezu A 18.93*1.78+8.07*4.78-(8.7*1.25+9.1*0.85)=53.660 [C] pohled jihovýchodní štít 8.04*4.78=38.431 [D] ustoupený štít 8.16*1.78-(2.55*2.00+2.9*1.625+2.8*1.25)=1.212 [E] pohled severovýchodní 77.05*1.28+8.07*3.5-(36.55*0.6)=104.939 [F] pohled severozápadní (8.08+8.06)*1.78-(8.15*0.6+4.99*0.95+3.15*1.15)=15.476 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=226.578 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=226.578 [I]
TS
P | 62 | 711491176 |  | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou | M | 186.63 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou
VV |  |  |  | Skladba F03b svislá drenážní vrstva pohled jihozápadní ustoupená část 4.5=4.500 [A] nižší část kolem řezů B a C 45.74=45.740 [B] vyšší část kolem řezu A 18.93+8.07=27.000 [C] pohled jihovýchodní štít 8.04=8.040 [D] ustoupený štít 8.16=8.160 [E] pohled severovýchodní 77.05=77.050 [F] pohled severozápadní (8.08+8.06)=16.140 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=186.630 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=186.630 [I]
TS
P | 63 | 998711112 |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace | T | 20.793 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | 712 |  | Povlakové krytiny
P | 64 | 11163153 |  | emulze asfaltová penetrační | litr | 319.323 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | emulze asfaltová penetrační
VV |  |  |  | Skladba R01a penetrace podkladu půdorys střechy A a B střecha část A ((5.27+3.3+10.2+3.3+0.225)*4.71+4.81*3.71+4.64*1.91+8.93*3.71-0.6*0.6+3*3.3*3.26+3.9*3.26-1.21*1.2+36.37*7.17)/0.96592583=485.333 [A] střecha část B (14.1*3.71+(25.32-3.42)*7.07-0.725*1.00-3*0.6*0.6-0.6*1.2+3.9*3.26+(3.13+2.63)*0.5/2+9.37*7.17)/0.96592583=296.043 [B] Mezisoučet: A+B=781.376 [C] Skladba R01b penetrace podkladu půdorys střechy A a B střecha část A (4.19*7.06/2)/0.96592583=15.312 [D] střecha část B (7.19*7.17/2+3.425*7.07)/0.96592583=51.754 [E] Mezisoučet: D+E=67.066 [F] Skladba R01c penetrace podkladu půdorys střechy A a B střecha část A (8.07*0.5+22.3*0.5+9.36*0.5+36.37*0.5+18.38*1.5+4.64*1.8-1.00*0.4-0.5*0.5)/0.96592583=75.909 [G] kolem světlíků část A ((2*5.27+2.46)*0.4+2*(10.2+2.46)*0.4+2*(2*(5.7+2.46)*0.4))/0.96592583=29.385 [H] střecha část B (14.825*1.5+24.6*0.5+8.07*0.5+18.17*0.5+11.415*0.5+9.37*0.5)/0.96592583=60.098 [I] kolem světlíků část B (2*(10.2+2.46)*0.4+3*0.6*0.6+0.6*1.2)/0.96592583=12.349 [J] Mezisoučet: G+H+I+J=177.741 [K] mimo skladby - kolem světlíků penetrace podkladu půdorys střechy A a B; detail 105 kolem světlíků část A (4.67*2.46+9.4*2.46+2*4.9*2.46-5*4.2*1.545)/0.96592583=27.202 [L] kolem světlíků část B (9.4*2.46-2*4.2*1.545)/0.96592583+(1.21*1.2-0.79*1.2)/0.96592583=11.026 [M] Mezisoučet: L+M=38.228 [N] Celkem: A+B+D+E+G+H+I+J+L+M=1 064.411 [O] O * 0.3Koeficient množství=319.323 [P]
TS
P | 65 | 11163153 | 1 | emulze asfaltová penetrační | litr | 16.352 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | emulze asfaltová penetrační
VV |  |  |  | Skladba R01c penetrace podkladu půdorys střechy B; detail 101 střecha část B 22.48*0.36=8.093 [A] Mezisoučet: A=8.093 [B] mimo skladby - kolem světlíků půdorys střechy A a B; detail 105 kolem světlíků část A 3*((4.2+2*0.18)*(0.28+0.18)+(4.2+2*0.18+2*1.57+2*0.18)*(0.28+0.34))=21.284 [C] +(2*4.2+2*0.18+0.3)*(0.28+0.18)+(2*4.2+2*0.18+0.3+2*1.57+0.18)*(0.28+0.34)+(2*1.57*0.08+1.57*0.3) kolem světlíků část B (2*4.2+2*0.18+0.3)*(0.28+0.18)+(2*4.2+2*0.18+0.3+2*1.57+0.18)*(0.28+0.34)+(2*1.57*0.08+1.57*0.3)=12.565 [E] Mezisoučet: C+D+E= Celkem: A+C+D+E= G * 0.3Koeficient množství=
TS
P | 66 | 58337403 |  | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | T | 17.623 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32
VV |  |  |  | Skladba R01c Kačírek půdorys střechy A a B střecha část A (8.07*0.5+22.3*0.5+9.36*0.5+36.37*0.5+18.38*1.5+4.64*1.8-1.00*0.4-0.5*0.5)*0.06/0.96592583=4.555 [A] kolem světlíků část A ((2*5.27+2.46)*0.4+2*(10.2+2.46)*0.4+2*(2*(5.7+2.46)*0.4))*0.06/0.96592583=1.763 [B] střecha část B (14.825*1.5+24.6*0.5+8.07*0.5+18.17*0.5+11.415*0.5+9.37*0.5)*0.06/0.96592583=3.606 [C] kolem světlíků část B (2*(10.2+2.46)*0.4*0.06+3*0.6*0.6*0.06+0.6*1.2*0.06)/0.96592583=0.741 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=10.665 [E] Celkem: A+B+C+D=10.665 [F] F * 1.6524Koeficient množství=17.623 [G]
TS
P | 67 | 62853004 |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | M2 | 1240.571 | 0.0054 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
VV |  |  |  | Skladba R01a mezivrstva HI pás půdorys střechy A a B střecha část A ((5.27+3.3+10.2+3.3+0.225)*4.71+4.81*3.71+4.64*1.91+8.93*3.71-0.6*0.6+3*3.3*3.26+3.9*3.26-1.21*1.2+36.37*7.17)/0.96592583=485.333 [A] střecha část B (14.1*3.71+(25.32-3.42)*7.07-0.725*1.00-3*0.6*0.6-0.6*1.2+3.9*3.26+(3.13+2.63)*0.5/2+9.37*7.17)/0.96592583=296.043 [B] Mezisoučet: A+B=781.376 [C] Skladba R01b mezivrstva HI pás půdorys střechy A a B střecha část A (4.19*7.06/2)/0.96592583=15.312 [D] střecha část B (7.19*7.17/2+3.425*7.07)/0.96592583=51.754 [E] Mezisoučet: D+E=67.066 [F] Skladba R01c mezivrstva HI pás půdorys střechy A a B střecha část A (8.07*0.5+22.3*0.5+9.36*0.5+36.37*0.5+18.38*1.5+4.64*1.8-1.00*0.4-0.5*0.5)/0.96592583=75.909 [G] kolem světlíků část A ((2*5.27+2.46)*0.4+2*(10.2+2.46)*0.4+2*(2*(5.7+2.46)*0.4))/0.96592583=29.385 [H] střecha část B (14.825*1.5+24.6*0.5+8.07*0.5+18.17*0.5+11.415*0.5+9.37*0.5)/0.96592583=60.098 [I] kolem světlíků část B (2*(10.2+2.46)*0.4+3*0.6*0.6+0.6*1.2)/0.96592583=12.349 [J] Mezisoučet: G+H+I+J=177.741 [K] mimo skladby - kolem světlíků mezivrstva HI pás půdorys střechy A a B; detail 105 kolem světlíků část A (4.67*2.46+9.4*2.46+2*4.9*2.46-5*4.2*1.545)/0.96592583=27.202 [L] kolem světlíků část B (9.4*2.46-2*4.2*1.545)/0.96592583+(1.21*1.2-0.79*1.2)/0.96592583=11.026 [M] Mezisoučet: L+M=38.228 [N] Celkem: A+B+D+E+G+H+I+J+L+M=1 064.411 [O] O * 1.1655Koeficient množství=1 240.571 [P]
TS
P | 68 | 62853004 | 1 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | M2 | 42.047 | 0.0054 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
VV |  |  |  | Skladby P08 a P09 parozábrana půdorys podkroví m.č.: 2.02 (11.95+46.44+65.85)*0.12=14.909 [A] 2.03 28.37*0.12=3.404 [B] Mezisoučet: A+B=18.313 [C] bez skladby parozábrana půdorys podkroví m.č.: 2.01 (85.52+53.86)*0.12=16.726 [D] Mezisoučet: D=16.726 [E] Celkem: A+B+D=35.039 [F] F * 1.2Koeficient množství=42.047 [G]
TS
P | 69 | 62853004 | 2 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | M2 | 4.046 | 0.0054 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
VV |  |  |  | Skladba R01c mezivrstva HI pás půdorys střechy B; detail 101 střecha část B 22.48*0.15=3.372 [A] Mezisoučet: A=3.372 [B] Celkem: A=3.372 [C] C * 1.2Koeficient množství=4.046 [D]
TS
P | 70 | 62855017 |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břidličným posypem na horním po | M2 | 497.666 | 0.00554 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,5mm
VV |  |  |  | Skladba R02 vrchní HI pás půdorys střechy A a B střecha část A; sklon 8° (41.17*3.1)/0.99026807=128.881 [A] střecha část A; sklon 2° ((14.55*3.1)+(3.53*4.8/2))/0.99939083=53.610 [B] střecha část A; sklon 8° (39.92*3.1)/0.99026807=124.968 [C] střecha část A; sklon 2° ((3.75*3.1)+(3.53*8.07)+(22.48*3.53))/0.99939083=119.539 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=426.998 [E] Celkem: A+B+C+D=426.998 [F] F * 1.1655Koeficient množství=497.666 [G]
TS
P | 71 | 62855022 |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože s odolností proti prorůstání kořínků a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrc | M2 | 1240.571 | 0.00685 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože s odolností proti prorůstání kořínků a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,3mm
VV |  |  |  | Skladba R01a ochranný HI pás půdorys střechy A a B střecha část A ((5.27+3.3+10.2+3.3+0.225)*4.71+4.81*3.71+4.64*1.91+8.93*3.71-0.6*0.6+3*3.3*3.26+3.9*3.26-1.21*1.2+36.37*7.17)/0.96592583=485.333 [A] střecha část B (14.1*3.71+(25.32-3.42)*7.07-0.725*1.00-3*0.6*0.6-0.6*1.2+3.9*3.26+(3.13+2.63)*0.5/2+9.37*7.17)/0.96592583=296.043 [B] Mezisoučet: A+B=781.376 [C] Skladba R01b ochranný HI pás půdorys střechy A a B střecha část A (4.19*7.06/2)/0.96592583=15.312 [D] střecha část B (7.19*7.17/2+3.425*7.07)/0.96592583=51.754 [E] Mezisoučet: D+E=67.066 [F] Skladba R01c ochranný HI pás půdorys střechy A a B střecha část A (8.07*0.5+22.3*0.5+9.36*0.5+36.37*0.5+18.38*1.5+4.64*1.8-1.00*0.4-0.5*0.5)/0.96592583=75.909 [G] kolem světlíků část A ((2*5.27+2.46)*0.4+2*(10.2+2.46)*0.4+2*(2*(5.7+2.46)*0.4))/0.96592583=29.385 [H] střecha část B (14.825*1.5+24.6*0.5+8.07*0.5+18.17*0.5+11.415*0.5+9.37*0.5)/0.96592583=60.098 [I] kolem světlíků část B (2*(10.2+2.46)*0.4+3*0.6*0.6+0.6*1.2)/0.96592583=12.349 [J] Mezisoučet: G+H+I+J=177.741 [K] mimo skladby - kolem světlíků ochranný HI pás půdorys střechy A a B; detail 105 kolem světlíků část A (4.67*2.46+9.4*2.46+2*4.9*2.46-5*4.2*1.545)/0.96592583=27.202 [L] kolem světlíků část B (9.4*2.46-2*4.2*1.545)/0.96592583+(1.21*1.2-0.79*1.2)/0.96592583=11.026 [M] Mezisoučet: L+M=38.228 [N] Celkem: A+B+D+E+G+H+I+J+L+M=1 064.411 [O] O * 1.1655Koeficient množství=1 240.571 [P]
TS
P | 72 | 62855022 | 1 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože s odolností proti prorůstání kořínků a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrc | M2 | 4.046 | 0.00685 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože s odolností proti prorůstání kořínků a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,3mm
VV |  |  |  | Skladba R01c ochranný HI pás půdorys střechy B; detail 101 střecha část B 22.48*0.15=3.372 [A] Mezisoučet: A=3.372 [B] Celkem: A=3.372 [C] C * 1.2Koeficient množství=4.046 [D]
TS
P | 73 | 62856011 |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu t | M2 | 891.083 | 0.0047 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
VV |  |  |  | Skladby P08 a P09 parozábrana půdorys podkroví m.č.: 2.02 327.074=327.074 [A] 2.03 50.065=50.065 [B] Mezisoučet: A+B=377.139 [C] bez skladby parozábrana půdorys podkroví m.č.: 2.01 387.411=387.411 [D] Mezisoučet: D=387.411 [E] Celkem: A+B+D=764.550 [F] F * 1.1655Koeficient množství=891.083 [G]
TS
P | 74 | 62856011 | 1 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu t | M2 | 1240.571 | 0.0047 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
VV |  |  |  | Skladba R01a parozábrana půdorys střechy A a B střecha část A ((5.27+3.3+10.2+3.3+0.225)*4.71+4.81*3.71+4.64*1.91+8.93*3.71-0.6*0.6+3*3.3*3.26+3.9*3.26-1.21*1.2+36.37*7.17)/0.96592583=485.333 [A] střecha část B (14.1*3.71+(25.32-3.42)*7.07-0.725*1.00-3*0.6*0.6-0.6*1.2+3.9*3.26+(3.13+2.63)*0.5/2+9.37*7.17)/0.96592583=296.043 [B] Mezisoučet: A+B=781.376 [C] Skladba R01b parozábrana půdorys střechy A a B střecha část A (4.19*7.06/2)/0.96592583=15.312 [D] střecha část B (7.19*7.17/2+3.425*7.07)/0.96592583=51.754 [E] Mezisoučet: D+E=67.066 [F] Skladba R01c parozábrana půdorys střechy A a B střecha část A (8.07*0.5+22.3*0.5+9.36*0.5+36.37*0.5+18.38*1.5+4.64*1.8-1.00*0.4-0.5*0.5)/0.96592583=75.909 [G] kolem světlíků část A ((2*5.27+2.46)*0.4+2*(10.2+2.46)*0.4+2*(2*(5.7+2.46)*0.4))/0.96592583=29.385 [H] střecha část B (14.825*1.5+24.6*0.5+8.07*0.5+18.17*0.5+11.415*0.5+9.37*0.5)/0.96592583=60.098 [I] kolem světlíků část B (2*(10.2+2.46)*0.4+3*0.6*0.6+0.6*1.2)/0.96592583=12.349 [J] Mezisoučet: G+H+I+J=177.741 [K] mimo skladby - kolem světlíků parozábrana půdorys střechy A a B; detail 105 kolem světlíků část A (4.67*2.46+9.4*2.46+2*4.9*2.46-5*4.2*1.545)/0.96592583=27.202 [L] kolem světlíků část B (9.4*2.46-2*4.2*1.545)/0.96592583+(1.21*1.2-0.79*1.2)/0.96592583=11.026 [M] Mezisoučet: L+M=38.228 [N] Celkem: A+B+D+E+G+H+I+J+L+M=1 064.411 [O] O * 1.1655Koeficient množství=1 240.571 [P]
TS
P | 75 | 62856011 | 2 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu t | M2 | 65.408 | 0.0047 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
VV |  |  |  | Skladba R01c parozábrana půdorys střechy B; detail 101 střecha část B 22.48*0.36=8.093 [A] Mezisoučet: A=8.093 [B] mimo skladby - kolem světlíků parozábrana půdorys střechy A a B; detail 105 kolem světlíků část A 3*((4.2+2*0.18)*(0.28+0.18)+(4.2+2*0.18+2*1.57+2*0.18)*(0.28+0.34))=21.284 [C] +(2*4.2+2*0.18+0.3)*(0.28+0.18)+(2*4.2+2*0.18+0.3+2*1.57+0.18)*(0.28+0.34)+(2*1.57*0.08+1.57*0.3) kolem světlíků část B (2*4.2+2*0.18+0.3)*(0.28+0.18)+(2*4.2+2*0.18+0.3+2*1.57+0.18)*(0.28+0.34)+(2*1.57*0.08+1.57*0.3)=12.565 [E] Mezisoučet: C+D+E= Celkem: A+C+D+E= G * 1.2Koeficient množství=
TS
P | 76 | 62866281 |  | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | M2 | 497.666 | 0.004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm
VV |  |  |  | Skladba R02 podkladní pás půdorys střechy A a B střecha část A; sklon 8° (41.17*3.1)/0.99026807=128.881 [A] střecha část A; sklon 2° ((14.55*3.1)+(3.53*4.8/2))/0.99939083=53.610 [B] střecha část A; sklon 8° (39.92*3.1)/0.99026807=124.968 [C] střecha část A; sklon 2° ((3.75*3.1)+(3.53*8.07)+(22.48*3.53))/0.99939083=119.539 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=426.998 [E] Celkem: A+B+C+D=426.998 [F] F * 1.1655Koeficient množství=497.666 [G]
TS
P | 77 | 62866281 | 1 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | M2 | 1240.571 | 0.004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm
VV |  |  |  | Skladba R01a podkladní HI pás půdorys střechy A a B střecha část A ((5.27+3.3+10.2+3.3+0.225)*4.71+4.81*3.71+4.64*1.91+8.93*3.71-0.6*0.6+3*3.3*3.26+3.9*3.26-1.21*1.2+36.37*7.17)/0.96592583=485.333 [A] střecha část B (14.1*3.71+(25.32-3.42)*7.07-0.725*1.00-3*0.6*0.6-0.6*1.2+3.9*3.26+(3.13+2.63)*0.5/2+9.37*7.17)/0.96592583=296.043 [B] Mezisoučet: A+B=781.376 [C] Skladba R01b podkladní HI pás půdorys střechy A a B střecha část A (4.19*7.06/2)/0.96592583=15.312 [D] střecha část B (7.19*7.17/2+3.425*7.07)/0.96592583=51.754 [E] Mezisoučet: D+E=67.066 [F] Skladba R01c podkladní HI pás půdorys střechy A a B střecha část A (8.07*0.5+22.3*0.5+9.36*0.5+36.37*0.5+18.38*1.5+4.64*1.8-1.00*0.4-0.5*0.5)/0.96592583=75.909 [G] kolem světlíků část A ((2*5.27+2.46)*0.4+2*(10.2+2.46)*0.4+2*(2*(5.7+2.46)*0.4))/0.96592583=29.385 [H] střecha část B (14.825*1.5+24.6*0.5+8.07*0.5+18.17*0.5+11.415*0.5+9.37*0.5)/0.96592583=60.098 [I] kolem světlíků část B (2*(10.2+2.46)*0.4+3*0.6*0.6+0.6*1.2)/0.96592583=12.349 [J] Mezisoučet: G+H+I+J=177.741 [K] mimo skladby - kolem světlíků podkladní HI pás půdorys střechy A a B; detail 105 kolem světlíků část A (4.67*2.46+9.4*2.46+2*4.9*2.46-5*4.2*1.545)/0.96592583=27.202 [L] kolem světlíků část B (9.4*2.46-2*4.2*1.545)/0.96592583+(1.21*1.2-0.79*1.2)/0.96592583=11.026 [M] Mezisoučet: L+M=38.228 [N] Celkem: A+B+D+E+G+H+I+J+L+M=1 064.411 [O] O * 1.1655Koeficient množství=1 240.571 [P]
TS
P | 78 | 63153610 |  | deska substrátová zpevněná vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm | M2 | 1077.492 | 0.006 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska substrátová zpevněná vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm
VV |  |  |  | Skladba R01a hydroakumulační vrstva půdorys střechy A a B střecha část A ((5.27+3.3+10.2+3.3+0.225)*4.71+4.81*3.71+4.64*1.91+8.93*3.71-0.6*0.6+3*3.3*3.26+3.9*3.26-1.21*1.2+36.37*7.17)/0.96592583=485.333 [A] střecha část B (14.1*3.71+(25.32-3.42)*7.07-0.725*1.00-3*0.6*0.6-0.6*1.2+3.9*3.26+(3.13+2.63)*0.5/2+9.37*7.17)/0.96592583=296.043 [B] Mezisoučet: A+B=781.376 [C] Skladba R01b hydroakumulační vrstva půdorys střechy A a B střecha část A (4.19*7.06/2)/0.96592583=15.312 [D] střecha část B (7.19*7.17/2+3.425*7.07)/0.96592583=51.754 [E] Mezisoučet: D+E=67.066 [F] Skladba R01c hydroakumulační vrstva půdorys střechy A a B střecha část A (8.07*0.5+22.3*0.5+9.36*0.5+36.37*0.5+18.38*1.5+4.64*1.8-1.00*0.4-0.5*0.5)/0.96592583=75.909 [G] kolem světlíků část A ((2*5.27+2.46)*0.4+2*(10.2+2.46)*0.4+2*(2*(5.7+2.46)*0.4))/0.96592583=29.385 [H] střecha část B (14.825*1.5+24.6*0.5+8.07*0.5+18.17*0.5+11.415*0.5+9.37*0.5)/0.96592583=60.098 [I] kolem světlíků část B (2*(10.2+2.46)*0.4+3*0.6*0.6+0.6*1.2)/0.96592583=12.349 [J] Mezisoučet: G+H+I+J=177.741 [K] Celkem: A+B+D+E+G+H+I+J=1 026.183 [L] L * 1.05Koeficient množství=1 077.492 [M]
TS
P | 79 | 69311060 |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 | M2 | 267.641 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2
VV |  |  |  | Skladba R01c filtrační vrstva půdorys střechy A a B střecha část A (8.07*0.5+22.3*0.5+9.36*0.5+36.37*0.5+18.38*1.5+4.64*1.8-1.00*0.4-0.5*0.5)/0.96592583=75.909 [A] kolem světlíků část A ((2*5.27+2.46)*0.4+2*(10.2+2.46)*0.4+2*(2*(5.7+2.46)*0.4))/0.96592583=29.385 [B] vytažení na kačírkové lišty (41.17+8.07+9.36+14.55)*0.1+(40.67+1.00+2*1.8+4.71+5.27+3.26+4.94+8.34+36.08)*0.1=18.102 [C] +2*(4.87+2.46)*0.1+2*(10.2+3.26)*0.1+2*(9.4+2.46)*0.1+2*(5.7+3.26)*0.1+2*2*(4.9+3.26)*0.1 střecha část B (14.825*1.5+24.6*0.5+8.07*0.5+18.17*0.5+11.415*0.5+9.37*0.5)/0.96592583=60.098 [E] kolem světlíků část B (2*(10.2+2.46)*0.4+3*0.6*0.6+0.6*1.2)/0.96592583=12.349 [F] vytažení na kačírkové lišty (39.92+8.07+22.48+11.415+9.37)*0.1+(39.42+1.00+7.07+22.19+11.415+9.16)*0.1=18.151 [G] +2*(10.2+3.26)*0.1+2*(9.4+2.46)*0.1+3*2*(0.6+0.6)*0.1+2*(0.6+1.2)*0.1 Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H= Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H= J * 1.155Koeficient množství=
TS
P | 80 | 69334504 |  | koberec rozchodníkový vegetačních střech | M2 | 848.442 | 0.011 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | koberec rozchodníkový vegetačních střech
VV |  |  |  | Skladba R01a Extenzivní zeleň půdorys střechy A a B střecha část A ((5.27+3.3+10.2+3.3+0.225)*4.71+4.81*3.71+4.64*1.91+8.93*3.71-0.6*0.6+3*3.3*3.26+3.9*3.26-1.21*1.2+36.37*7.17)/0.96592583=485.333 [A] střecha část B (14.1*3.71+(25.32-3.42)*7.07-0.725*1.00-3*0.6*0.6-0.6*1.2+3.9*3.26+(3.13+2.63)*0.5/2+9.37*7.17)/0.96592583=296.043 [B] Mezisoučet: A+B=781.376 [C] Skladba R01b extenzivní zeleň půdorys střechy A a B střecha část A (4.19*7.06/2)/0.96592583=15.312 [D] střecha část B (7.19*7.17/2+3.425*7.07)/0.96592583=51.754 [E] Mezisoučet: D+E=67.066 [F] Celkem: A+B+D+E=848.442 [G]
TS
P | 81 | 712331111 |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás | M2 | 1191.548 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás
VV |  |  |  | Skladba R02 podkladní pás půdorys střechy A a B střecha část A; sklon 8° (41.17*3.1)/0.99026807=128.881 [A] střecha část A; sklon 2° ((14.55*3.1)+(3.53*4.8/2))/0.99939083=53.610 [B] střecha část A; sklon 8° (39.92*3.1)/0.99026807=124.968 [C] střecha část A; sklon 2° ((3.75*3.1)+(3.53*8.07)+(22.48*3.53))/0.99939083=119.539 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=426.998 [E] Skladby P08 a P09 parozábrana půdorys podkroví m.č.: 2.02 327.074=327.074 [F] 2.03 50.065=50.065 [G] Mezisoučet: F+G=377.139 [H] bez skladby parozábrana půdorys podkroví; tabulka místností m.č.: 2.01 387.411=387.411 [I] Mezisoučet: I=387.411 [J] Celkem: A+B+C+D+F+G+I=1 191.548 [K]
TS
P | 82 | 712341559 |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | M2 | 426.998 | 0.00088 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše
VV |  |  |  | Skladba R02 vrchní HI pás půdorys střechy A a B střecha část A; sklon 8° (41.17*3.1)/0.99026807=128.881 [A] střecha část A; sklon 2° ((14.55*3.1)+(3.53*4.8/2))/0.99939083=53.610 [B] střecha část A; sklon 8° (39.92*3.1)/0.99026807=124.968 [C] střecha část A; sklon 2° ((3.75*3.1)+(3.53*8.07)+(22.48*3.53))/0.99939083=119.539 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=426.998 [E] Celkem: A+B+C+D=426.998 [F]
TS
P | 83 | 712411101 |  | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním | M2 | 1064.411 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním
VV |  |  |  | Skladba R01a penetrace podkladu půdorys střechy A a B střecha část A ((5.27+3.3+10.2+3.3+0.225)*4.71+4.81*3.71+4.64*1.91+8.93*3.71-0.6*0.6+3*3.3*3.26+3.9*3.26-1.21*1.2+36.37*7.17)/0.96592583=485.333 [A] střecha část B (14.1*3.71+(25.32-3.42)*7.07-0.725*1.00-3*0.6*0.6-0.6*1.2+3.9*3.26+(3.13+2.63)*0.5/2+9.37*7.17)/0.96592583=296.043 [B] Mezisoučet: A+B=781.376 [C] Skladba R01b penetrace podkladu půdorys střechy A a B střecha část A (4.19*7.06/2)/0.96592583=15.312 [D] střecha část B (7.19*7.17/2+3.425*7.07)/0.96592583=51.754 [E] Mezisoučet: D+E=67.066 [F] Skladba R01c penetrace podkladu půdorys střechy A a B střecha část A (8.07*0.5+22.3*0.5+9.36*0.5+36.37*0.5+18.38*1.5+4.64*1.8-1.00*0.4-0.5*0.5)/0.96592583=75.909 [G] kolem světlíků část A ((2*5.27+2.46)*0.4+2*(10.2+2.46)*0.4+2*(2*(5.7+2.46)*0.4))/0.96592583=29.385 [H] střecha část B (14.825*1.5+24.6*0.5+8.07*0.5+18.17*0.5+11.415*0.5+9.37*0.5)/0.96592583=60.098 [I] kolem světlíků část B (2*(10.2+2.46)*0.4+3*0.6*0.6+0.6*1.2)/0.96592583=12.349 [J] Mezisoučet: G+H+I+J=177.741 [K] mimo skladby - kolem světlíků penetrace podkladu půdorys střechy A a B; detail 105 kolem světlíků část A (4.67*2.46+9.4*2.46+2*4.9*2.46-5*4.2*1.545)/0.96592583=27.202 [L] kolem světlíků část B (9.4*2.46-2*4.2*1.545)/0.96592583+(1.21*1.2-0.79*1.2)/0.96592583=11.026 [M] Mezisoučet: L+M=38.228 [N] Celkem: A+B+D+E+G+H+I+J+L+M=1 064.411 [O]
TS
P | 84 | 712431111 |  | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás | M2 | 1064.411 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás
VV |  |  |  | Skladba R01a podkladní HI pás půdorys střechy A a B střecha část A ((5.27+3.3+10.2+3.3+0.225)*4.71+4.81*3.71+4.64*1.91+8.93*3.71-0.6*0.6+3*3.3*3.26+3.9*3.26-1.21*1.2+36.37*7.17)/0.96592583=485.333 [A] střecha část B (14.1*3.71+(25.32-3.42)*7.07-0.725*1.00-3*0.6*0.6-0.6*1.2+3.9*3.26+(3.13+2.63)*0.5/2+9.37*7.17)/0.96592583=296.043 [B] Mezisoučet: A+B=781.376 [C] Skladba R01b podkladní HI pás půdorys střechy A a B střecha část A (4.19*7.06/2)/0.96592583=15.312 [D] střecha část B (7.19*7.17/2+3.425*7.07)/0.96592583=51.754 [E] Mezisoučet: D+E=67.066 [F] Skladba R01c podkladní HI pás půdorys střechy A a B střecha část A (8.07*0.5+22.3*0.5+9.36*0.5+36.37*0.5+18.38*1.5+4.64*1.8-1.00*0.4-0.5*0.5)/0.96592583=75.909 [G] kolem světlíků část A ((2*5.27+2.46)*0.4+2*(10.2+2.46)*0.4+2*(2*(5.7+2.46)*0.4))/0.96592583=29.385 [H] střecha část B (14.825*1.5+24.6*0.5+8.07*0.5+18.17*0.5+11.415*0.5+9.37*0.5)/0.96592583=60.098 [I] kolem světlíků část B (2*(10.2+2.46)*0.4+3*0.6*0.6+0.6*1.2)/0.96592583=12.349 [J] Mezisoučet: G+H+I+J=177.741 [K] mimo skladby - kolem světlíků podkladní HI pás půdorys střechy A a B; detail 105 kolem světlíků část A (4.67*2.46+9.4*2.46+2*4.9*2.46-5*4.2*1.545)/0.96592583=27.202 [L] kolem světlíků část B (9.4*2.46-2*4.2*1.545)/0.96592583+(1.21*1.2-0.79*1.2)/0.96592583=11.026 [M] Mezisoučet: L+M=38.228 [N] Celkem: A+B+D+E+G+H+I+J+L+M=1 064.411 [O]
TS
P | 85 | 712441559 |  | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše | M2 | 3191.888 | 0.00094 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše
VV |  |  |  | Skladba R01a parozábrana půdorys střechy A a B střecha část A ((5.27+3.3+10.2+3.3+0.225)*4.71+4.81*3.71+4.64*1.91+8.93*3.71-0.6*0.6+3*3.3*3.26+3.9*3.26-1.21*1.2+36.37*7.17)/0.96592583=485.333 [A] střecha část B (14.1*3.71+(25.32-3.42)*7.07-0.725*1.00-3*0.6*0.6-0.6*1.2+3.9*3.26+(3.13+2.63)*0.5/2+9.37*7.17)/0.96592583=296.043 [B] Mezisoučet: A+B=781.376 [C] Skladba R01a mezivrstva+ochranný HI pás půdorys střechy A a B střecha část A ((5.27+3.3+10.2+3.3+0.225)*4.71+4.81*3.71+4.64*1.91+8.93*3.71-0.6*0.6+3*3.3*3.26+3.9*3.26-1.21*1.2+36.37*7.17)/0.96592583*2=970.667 [D] střecha část B (14.1*3.71+(25.32-3.42)*7.07-0.725*1.00-3*0.6*0.6-0.6*1.2+3.9*3.26+(3.13+2.63)*0.5/2+9.37*7.17)/0.96592583*2=592.087 [E] Mezisoučet: D+E=1 562.754 [F] Skladba R01b parozábrana půdorys střechy A a B střecha část A (4.19*7.06/2)/0.96592583=15.312 [G] střecha část B (7.19*7.17/2+3.425*7.07)/0.96592583=51.754 [H] Mezisoučet: G+H=67.066 [I] Skladba R01b mezivrstva+ochranný HI pás půdorys střechy A a B střecha část A (4.19*7.06/2)/0.96592583*2=30.625 [J] střecha část B (7.19*7.17/2+3.425*7.07)/0.96592583*2=103.509 [K] Mezisoučet: J+K=134.134 [L] Skladba R01c parozábrana půdorys střechy A a B střecha část A (8.07*0.5+22.3*0.5+9.36*0.5+36.37*0.5+18.38*1.5+4.64*1.8-1.00*0.4-0.5*0.5)/0.96592583=75.909 [M] kolem světlíků část A ((2*5.27+2.46)*0.4+2*(10.2+2.46)*0.4+2*(2*(5.7+2.46)*0.4))/0.96592583=29.385 [N] střecha část B (14.825*1.5+24.6*0.5+8.07*0.5+18.17*0.5+11.415*0.5+9.37*0.5)/0.96592583=60.098 [O] kolem světlíků část B (2*(10.2+2.46)*0.4+3*0.6*0.6+0.6*1.2)*0.96592583=11.522 [P] Mezisoučet: M+N+O+P=176.914 [Q] Skladba R01c mezivrstva+ochranný HI pás půdorys střechy A a B střecha část A 2*(8.07*0.5+22.3*0.5+9.36*0.5+36.37*0.5+18.38*1.5+4.64*1.8-1.00*0.4-0.5*0.5)/0.96592583=151.817 [R] kolem světlíků část A 2*((2*5.27+2.46)*0.4+2*(10.2+2.46)*0.4+2*(2*(5.7+2.46)*0.4))/0.96592583=58.771 [S] střecha část B 2*(14.825*1.5+24.6*0.5+8.07*0.5+18.17*0.5+11.415*0.5+9.37*0.5)/0.96592583=120.196 [T] kolem světlíků část B 2*(2*(10.2+2.46)*0.4+3*0.6*0.6+0.6*1.2)/0.96592583=24.698 [U] Mezisoučet: R+S+T+U=355.482 [V] mimo skladby - kolem světlíků parozábrana půdorys střechy A a B; detail 105 kolem světlíků část A (4.67*2.46+9.4*2.46+2*4.9*2.46-5*4.2*1.545)/0.96592583=27.202 [W] kolem světlíků část B (9.4*2.46-2*4.2*1.545)/0.96592583+(1.21*1.2-0.79*1.2)/0.96592583=11.026 [X] Mezisoučet: W+X=38.228 [Y] mimo skladby - kolem světlíků mezivrstva+ochranný HI pás půdorys střechy A a B; detail 105 kolem světlíků část A 2*(4.67*2.46+9.4*2.46+2*4.9*2.46-5*4.2*1.545)/0.96592583=54.404 [Z] kolem světlíků část B 2*(9.4*2.46-2*4.2*1.545)/0.96592583+(1.21*1.2-0.79*1.2)/0.96592583=21.530 [AA] Mezisoučet: Z+AA=75.934 [AB] Celkem: A+B+D+E+G+H+J+K+M+N+O+P+R+S+T+U+W+X+Z+AA=3 191.888 [AC]
TS
P | 86 | 712491171 |  | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | M2 | 231.724 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní
VV |  |  |  | Skladba R01c filtrační vrstva - montáž půdorys střechy A a B střecha část A (8.07*0.5+22.3*0.5+9.36*0.5+36.37*0.5+18.38*1.5+4.64*1.8-1.00*0.4-0.5*0.5)/0.96592583=75.909 [A] kolem světlíků část A ((2*5.27+2.46)*0.4+2*(10.2+2.46)*0.4+2*(2*(5.7+2.46)*0.4))/0.96592583=29.385 [B] vytažení na kačírkové lišty (41.17+8.07+9.36+14.55)*0.1+(40.67+1.00+2*1.8+4.71+5.27+3.26+4.94+8.34+36.08)*0.1=18.102 [C] +2*(4.87+2.46)*0.1+2*(10.2+3.26)*0.1+2*(9.4+2.46)*0.1+2*(5.7+3.26)*0.1+2*2*(4.9+3.26)*0.1 střecha část B (14.825*1.5+24.6*0.5+8.07*0.5+18.17*0.5+11.415*0.5+9.37*0.5)/0.96592583=60.098 [E] kolem světlíků část B (2*(10.2+2.46)*0.4+3*0.6*0.6+0.6*1.2)/0.96592583=12.349 [F] vytažení na kačírkové lišty (39.92+8.07+22.48+11.415+9.37)*0.1+(39.42+1.00+7.07+22.19+11.415+9.16)*0.1=18.151 [G] +2*(10.2+3.26)*0.1+2*(9.4+2.46)*0.1+3*2*(0.6+0.6)*0.1+2*(0.6+1.2)*0.1 Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H= Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=
TS
P | 87 | 712771313 |  | Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních panelů, sklon střechy přes 5 do 25° | M2 | 1026.183 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních panelů, sklon střechy přes 5 do 25°
VV |  |  |  | Skladba R01a hydroakumulační vrstva půdorys střechy A a B střecha část A ((5.27+3.3+10.2+3.3+0.225)*4.71+4.81*3.71+4.64*1.91+8.93*3.71-0.6*0.6+3*3.3*3.26+3.9*3.26-1.21*1.2+36.37*7.17)/0.96592583=485.333 [A] střecha část B (14.1*3.71+(25.32-3.42)*7.07-0.725*1.00-3*0.6*0.6-0.6*1.2+3.9*3.26+(3.13+2.63)*0.5/2+9.37*7.17)/0.96592583=296.043 [B] Mezisoučet: A+B=781.376 [C] Skladba R01b hydroakumulační vrstva půdorys střechy A a B střecha část A (4.19*7.06/2)/0.96592583=15.312 [D] střecha část B (7.19*7.17/2+3.425*7.07)/0.96592583=51.754 [E] Mezisoučet: D+E=67.066 [F] Skladba R01c hydroakumulační vrstva půdorys střechy A a B střecha část A (8.07*0.5+22.3*0.5+9.36*0.5+36.37*0.5+18.38*1.5+4.64*1.8-1.00*0.4-0.5*0.5)/0.96592583=75.909 [G] kolem světlíků část A ((2*5.27+2.46)*0.4+2*(10.2+2.46)*0.4+2*(2*(5.7+2.46)*0.4))/0.96592583=29.385 [H] střecha část B (14.825*1.5+24.6*0.5+8.07*0.5+18.17*0.5+11.415*0.5+9.37*0.5)/0.96592583=60.098 [I] kolem světlíků část B (2*(10.2+2.46)*0.4+3*0.6*0.6+0.6*1.2)/0.96592583=12.349 [J] Mezisoučet: G+H+I+J=177.741 [K] Celkem: A+B+D+E+G+H+I+J=1 026.183 [L]
TS
P | 88 | 712771523 |  | Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy přes 5 do 25° | M2 | 848.442 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy přes 5 do 25°
VV |  |  |  | Skladba R01a Extenzivní zeleň půdorys střechy A a B střecha část A ((5.27+3.3+10.2+3.3+0.225)*4.71+4.81*3.71+4.64*1.91+8.93*3.71-0.6*0.6+3*3.3*3.26+3.9*3.26-1.21*1.2+36.37*7.17)/0.96592583=485.333 [A] střecha část B (14.1*3.71+(25.32-3.42)*7.07-0.725*1.00-3*0.6*0.6-0.6*1.2+3.9*3.26+(3.13+2.63)*0.5/2+9.37*7.17)/0.96592583=296.043 [B] Mezisoučet: A+B=781.376 [C] Skladba R01b Extenzivní zeleň půdorys střechy A a B střecha část A (4.19*7.06/2)/0.96592583=15.312 [D] střecha část B (7.19*7.17/2+3.425*7.07)/0.96592583=51.754 [E] Mezisoučet: D+E=67.066 [F] Celkem: A+B+D+E=848.442 [G]
TS
P | 89 | 712771601 |  | Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 m | M3 | 10.665 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm
VV |  |  |  | Skladba R01c Kačírek půdorys střechy A a B střecha část A (8.07*0.5+22.3*0.5+9.36*0.5+36.37*0.5+18.38*1.5+4.64*1.8-1.00*0.4-0.5*0.5)*0.06/0.96592583=4.555 [A] kolem světlíků část A ((2*5.27+2.46)*0.4+2*(10.2+2.46)*0.4+2*(2*(5.7+2.46)*0.4))*0.06/0.96592583=1.763 [B] střecha část B (14.825*1.5+24.6*0.5+8.07*0.5+18.17*0.5+11.415*0.5+9.37*0.5)*0.06/0.96592583=3.606 [C] kolem světlíků část B (2*(10.2+2.46)*0.4*0.06+3*0.6*0.6*0.06+0.6*1.2*0.06)/0.96592583=0.741 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=10.665 [E] Celkem: A+B+C+D=10.665 [F]
TS
P | 90 | 712811101 |  | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním | M2 | 54.507 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním
VV |  |  |  | Skladba R01c penetrace podkladu půdorys střechy B; detail 101 střecha část B 22.48*0.36=8.093 [A] Mezisoučet: A=8.093 [B] mimo skladby - kolem světlíků penetrace podkladu půdorys střechy A a B; detail 105 kolem světlíků část A 3*((4.2+2*0.18)*(0.28+0.18)+(4.2+2*0.18+2*1.57+2*0.18)*(0.28+0.34))=21.284 [C] +(2*4.2+2*0.18+0.3)*(0.28+0.18)+(2*4.2+2*0.18+0.3+2*1.57+0.18)*(0.28+0.34)+(2*1.57*0.08+1.57*0.3) kolem světlíků část B (2*4.2+2*0.18+0.3)*(0.28+0.18)+(2*4.2+2*0.18+0.3+2*1.57+0.18)*(0.28+0.34)+(2*1.57*0.08+1.57*0.3)=12.565 [E] Mezisoučet: C+D+E= Celkem: A+C+D+E=
TS
P | 91 | 712831101 |  | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou | M2 | 35.039 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou
VV |  |  |  | Skladby P08 a P09 parozábrana půdorys podkroví m.č.: 2.02 (11.95+46.44+65.85)*0.12=14.909 [A] 2.03 28.37*0.12=3.404 [B] Mezisoučet: A+B=18.313 [C] bez skladby parozábrana půdorys podkroví m.č.: 2.01 (85.52+53.86)*0.12=16.726 [D] Mezisoučet: D=16.726 [E] Celkem: A+B+D=35.039 [F]
TS
P | 92 | 712841559 |  | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP | M2 | 61.251 | 0.00094 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP
VV |  |  |  | Skladba R01c parozábrana půdorys střechy B; detail 101 střecha část B 22.48*0.36=8.093 [A] Mezisoučet: A=8.093 [B] Skladba R01c mezivrstva+ochranný HI pás půdorys střechy B; detail 101 střecha část B 2*22.48*0.15=6.744 [C] Mezisoučet: C=6.744 [D] mimo skladby - kolem světlíků parozábrana půdorys střechy A a B; detail 105 kolem světlíků část A 3*((4.2+2*0.18)*(0.28+0.18)+(4.2+2*0.18+2*1.57+2*0.18)*(0.28+0.34))=21.284 [E] +(2*4.2+2*0.18+0.3)*(0.28+0.18)+(2*4.2+2*0.18+0.3+2*1.57+0.18)*(0.28+0.34)+(2*1.57*0.08+1.57*0.3) kolem světlíků část B (2*4.2+2*0.18+0.3)*(0.28+0.18)+(2*4.2+2*0.18+0.3+2*1.57+0.18)*(0.28+0.34)+(2*1.57*0.08+1.57*0.3)=12.565 [G] Mezisoučet: E+F+G= Mezisoučet: Celkem: A+C+E+F+G=
TS
P | 93 | 998712112 |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky p | T | 72.754 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | 713 |  | Izolace tepelné
P | 94 | 28372309 |  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ?=0,037 tl 100mm | M2 | 2154.984 | 0.0025 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ?=0,037 tl 100mm
VV |  |  |  | Skladba R01a tepelná izolace půdorys střechy A a B střecha část A ((5.27+3.3+10.2+3.3+0.225)*4.71+4.81*3.71+4.64*1.91+8.93*3.71-0.6*0.6+3*3.3*3.26+3.9*3.26-1.21*1.2+36.37*7.17)/0.96592583=485.333 [A] střecha část B (14.1*3.71+(25.32-3.42)*7.07-0.725*1.00-3*0.6*0.6-0.6*1.2+3.9*3.26+(3.13+2.63)*0.5/2+9.37*7.17)/0.96592583=296.043 [B] Mezisoučet: A+B=781.376 [C] Skladba R01b tepelná izolace půdorys střechy A a B střecha část A (4.19*7.06/2)/0.96592583=15.312 [D] střecha část B (7.19*7.17/2+3.425*7.07)/0.96592583=51.754 [E] Mezisoučet: D+E=67.066 [F] Skladba R01c tepelná izolace půdorys střechy A a B střecha část A (8.07*0.5+22.3*0.5+9.36*0.5+36.37*0.5+18.38*1.5+4.64*1.8-1.00*0.4-0.5*0.5)/0.96592583=75.909 [G] kolem světlíků část A ((2*5.27+2.46)*0.4+2*(10.2+2.46)*0.4+2*(2*(5.7+2.46)*0.4))/0.96592583=29.385 [H] střecha část B (14.825*1.5+24.6*0.5+8.07*0.5+18.17*0.5+11.415*0.5+9.37*0.5)/0.96592583=60.098 [I] kolem světlíků část B (2*(10.2+2.46)*0.4+3*0.6*0.6+0.6*1.2)/0.96592583=12.349 [J] Mezisoučet: G+H+I+J=177.741 [K] Celkem: A+B+D+E+G+H+I+J=1 026.183 [L] L * 2.1Koeficient množství=2 154.984 [M]
TS
P | 95 | 28372319 |  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ?=0,037 tl 160mm | M2 | 23.146 | 0.004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ?=0,037 tl 160mm
VV |  |  |  | mimo skladby - kolem světlíků tepelná izolace půdorys střechy A a B; detail 105 kolem světlíků část A (4.67+9.4+2*4.9)*0.32/0.96592583=7.908 [A] kolem světlíků část B (9.4)*0.32/0.96592583=3.114 [B] Mezisoučet: A+B=11.022 [C] Celkem: A+B=11.022 [D] D * 2.1Koeficient množství=23.146 [E]
TS
P | 96 | 28375040 |  | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením ?=0,034 tl 110mm | M2 | 145.016 | 0.00385 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením ?=0,034 tl 110mm
VV |  |  |  | Skladba P01 tepelná izolace Půdorys 1.NP m.č.: 1.01 102.33=102.330 [A] 1.03 4.34+2*0.9*0.15+0.8*0.15=4.730 [B] Mezisoučet: A+B=107.060 [C] Skladba P06a tepelná izolace Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 6.83=6.830 [D] Mezisoučet: D=6.830 [E] Skladba P06b tepelná izolace Půdorys 1.NP m.č.: 1.21c 23.98+0.8*0.3=24.220 [F] Mezisoučet: F=24.220 [G] Celkem: A+B+D+F=138.110 [H] H * 1.05Koeficient množství=145.016 [I]
TS
P | 97 | 28375926 |  | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením ?=0,034 tl 100mm | M2 | 30.807 | 0.0035 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením ?=0,034 tl 100mm
VV |  |  |  | Skladba P06c tepelná izolace Půdorys 1.NP m.č.: 1.21b 28.86+1.6*0.3=29.340 [A] Mezisoučet: A=29.340 [B] Celkem: A=29.340 [C] C * 1.05Koeficient množství=30.807 [D]
TS
P | 98 | 28375927 |  | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením ?=0,034 tl 120mm | M2 | 339.315 | 0.0042 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením ?=0,034 tl 120mm
VV |  |  |  | Skladba P02 tepelná izolace Půdorys 1.NP m.č.: 1.04 4.37+0.9*0.15=4.505 [A] 1.06 7.11+0.8*0.05=7.150 [B] 1.15a 6.38+2*0.7*0.1=6.520 [C] 1.15b 1.85=1.850 [D] 1.15c 1.81=1.810 [E] 1.16a 6.16=6.160 [F] 1.16b 3.67+3*0.7*0.1=3.880 [G] 1.16c 1.675=1.675 [H] 1.16d 1.67=1.670 [I] 1.17 5.024+0.8*0.15=5.144 [J] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=40.364 [K] Skladba P03a,b,c,d tepelná izolace Půdorys 1.NP m.č.: 1.13 23.18=23.180 [L] 1.14 23.27=23.270 [M] 1.18 6.25+0.9*0.15+1.275*0.1=6.513 [N] 1.23 45.63=45.630 [O] 1.24 33.99+4.2*0.1=34.410 [P] 1.25 88.06+4*0.9*0.15+2*0.8*0.15+0.83*0.15+3*0.8*0.3+0.855*0.1=89.770 [Q] Mezisoučet: L+M+N+O+P+Q=222.773 [R] Skladba P04 tepelná izolace Půdorys 1.NP m.č.: 1.07 6.09=6.090 [S] 1.08 6.07=6.070 [T] 1.09a 2.07+0.7*0.15=2.175 [U] 1.09b 1.26+0.7*0.15=1.365 [V] 1.10 5.8+4*0.8*0.15=6.280 [W] 1.11 5.56=5.560 [X] 1.12 9.4=9.400 [Y] Mezisoučet: S+T+U+V+W+X+Y=36.940 [Z] Skladba P05 tepelná izolace Půdorys 1.NP m.č.: 1.21a 22.81+0.9*0.3=23.080 [AA] Mezisoučet: AA=23.080 [AB] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+N+O+P+Q+S+T+U+V+W+X+Y+AA=323.157 [AC] AC * 1.05Koeficient množství=339.315 [AD]
TS
P | 99 | 28376142 |  | klín izolační spád do 5% EPS 150 | M3 | 0.689 | 0.025 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | klín izolační spád do 5% EPS 150
VV |  |  |  | mimo skladby - kolem světlíků náběhové klíny půdorys střechy A a B; detail 105 kolem světlíků část A 5*2*(4.2+1.57)*0.13*0.13/2=0.488 [A] kolem světlíků část B (2*(4.2+1.57)+2*(1.21+1.2))*0.13*0.13/2=0.138 [B] Mezisoučet: A+B=0.626 [C] Celkem: A+B=0.626 [D] D * 1.1Koeficient množství=0.689 [E]
TS
P | 100 | 28376444 |  | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA ?=0,035 tl 120mm | M2 | 430.673 | 0.0036 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA ?=0,035 tl 120mm
VV |  |  |  | Skladba F03a tepelná izolace pohled jihozápadní nižší část kolem řezů B a C 0.45*1.15+13.5*1.4+13.5*1.65+13.5*1.85+4.95*2.00=76.568 [A] vyšší část kolem řezu A 8.7*1.25+9.1*0.85=18.610 [B] pohled jihovýchodní ustoupený štít 2.55*2.00+2.9*1.625+2.8*1.25=13.313 [C] pohled severovýchodní 36.55*0.6=21.930 [D] pohled severozápadní 8.15*0.6+4.99*0.95+3.15*1.15=13.253 [E] Mezisoučet: A+B+C+D+E=143.674 [F] Skladba F03b tepelná izolace pohled jihozápadní ustoupená část 4.5*1.78=8.010 [G] nižší část kolem řezů B a C 45.74*1.78-(0.45*1.15+13.5*1.4+13.5*1.65+13.5*1.85+4.95*2.00)=4.850 [H] vyšší část kolem řezu A 18.93*1.78+8.07*4.78-(8.7*1.25+9.1*0.85)=53.660 [I] pohled jihovýchodní štít 8.04*4.78=38.431 [J] ustoupený štít 8.16*1.78-(2.55*2.00+2.9*1.625+2.8*1.25)=1.212 [K] pohled severovýchodní 77.05*1.28+8.07*3.5-(36.55*0.6)=104.939 [L] pohled severozápadní (8.08+8.06)*1.78-(8.15*0.6+4.99*0.95+3.15*1.15)=15.476 [M] Mezisoučet: G+H+I+J+K+L+M=226.578 [N] podkladní konstrukce skladeb podlah - rozdíl výšek řezy B a C; půdorysné schéma opěrných stěn - část statika (9.45+10.65+5.65)*1.55=39.913 [O] Mezisoučet: O=39.913 [P] Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I+J+K+L+M+O=410.165 [Q] Q * 1.05Koeficient množství=430.673 [R]
TS
P | 101 | 63148152 |  | deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,035 tl 60mm | M2 | 634.282 | 0.003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,035 tl 60mm
VV |  |  |  | Skladby P09 minerální vata půdorys podkroví m.č.: 2.02 327.074-(6.64+26.27+38.43)=255.734 [A] 2.03 50.065-3.76=46.305 [B] Mezisoučet: A+B=302.039 [C] Celkem: A+B=302.039 [D] D * 2.1Koeficient množství=634.282 [E]
TS
P | 102 | 63148152 | 1 | deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,035 tl 60mm | M2 | 78.855 | 0.003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,035 tl 60mm
VV |  |  |  | Skladby P08 vata mezi EPS trámce půdorys podkroví m.č.: 2.02; 50% plochy (6.64+26.27+38.43)*0.5=35.670 [A] 2.03; 50% plochy 3.76*0.5=1.880 [B] Mezisoučet: A+B=37.550 [C] Celkem: A+B=37.550 [D] D * 2.1Koeficient množství=78.855 [E]
TS
P | 103 | 713121111 |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | M2 | 490.607 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
VV |  |  |  | Skladba P01 tepelná izolace Půdorys 1.NP m.č.: 1.01 102.33=102.330 [A] 1.03 4.34+2*0.9*0.15+0.8*0.15=4.730 [B] Mezisoučet: A+B=107.060 [C] Skladba P02 tepelná izolace Půdorys 1.NP m.č.: 1.04 4.37+0.9*0.15=4.505 [D] 1.06 7.11+0.8*0.05=7.150 [E] 1.15a 6.38+2*0.7*0.1=6.520 [F] 1.15b 1.85=1.850 [G] 1.15c 1.81=1.810 [H] 1.16a 6.16=6.160 [I] 1.16b 3.67+3*0.7*0.1=3.880 [J] 1.16c 1.675=1.675 [K] 1.16d 1.67=1.670 [L] 1.17 5.024+0.8*0.15=5.144 [M] Mezisoučet: D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=40.364 [N] Skladba P03a,b,c,d tepelná izolace Půdorys 1.NP m.č.: 1.13 23.18=23.180 [O] 1.14 23.27=23.270 [P] 1.18 6.25+0.9*0.15+1.275*0.1=6.513 [Q] 1.23 45.63=45.630 [R] 1.24 33.99+4.2*0.1=34.410 [S] 1.25 88.06+4*0.9*0.15+2*0.8*0.15+0.83*0.15+3*0.8*0.3+0.855*0.1=89.770 [T] Mezisoučet: O+P+Q+R+S+T=222.773 [U] Skladba P04 tepelná izolace Půdorys 1.NP m.č.: 1.07 6.09=6.090 [V] 1.08 6.07=6.070 [W] 1.09a 2.07+0.7*0.15=2.175 [X] 1.09b 1.26+0.7*0.15=1.365 [Y] 1.10 5.8+4*0.8*0.15=6.280 [Z] 1.11 5.56=5.560 [AA] 1.12 9.4=9.400 [AB] Mezisoučet: V+W+X+Y+Z+AA+AB=36.940 [AC] Skladba P05 tepelná izolace Půdorys 1.NP m.č.: 1.21a 22.81+0.9*0.3=23.080 [AD] Mezisoučet: AD=23.080 [AE] Skladba P06a tepelná izolace Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 6.83=6.830 [AF] Mezisoučet: AF=6.830 [AG] Skladba P06b tepelná izolace Půdorys 1.NP m.č.: 1.21c 23.98+0.8*0.3=24.220 [AH] Mezisoučet: AH=24.220 [AI] Skladba P06c tepelná izolace Půdorys 1.NP m.č.: 1.21b 28.86+1.6*0.3=29.340 [AJ] Mezisoučet: AJ=29.340 [AK] Celkem: A+B+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+O+P+Q+R+S+T+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AD+AF+AH+AJ=490.607 [AL]
TS
P | 104 | 713121121 |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | M2 | 302.039 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá
VV |  |  |  | Skladby P09 minerální vata půdorys podkroví m.č.: 2.02 327.074-(6.64+26.27+38.43)=255.734 [A] 2.03 50.065-3.76=46.305 [B] Mezisoučet: A+B=302.039 [C] Celkem: A+B=302.039 [D]
TS
P | 105 | 713121122 |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá mezi trámy nebo rošt | M2 | 37.55 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá mezi trámy nebo rošt
VV |  |  |  | Skladby P08 vata mezi EPS trámce půdorys podkroví m.č.: 2.02; 50% plochy (6.64+26.27+38.43)*0.5=35.670 [A] 2.03; 50% plochy 3.76*0.5=1.880 [B] Mezisoučet: A+B=37.550 [C] Celkem: A+B=37.550 [D]
TS
P | 106 | 713122125 |  | Izolace pro pochozí půdy nosný rošt z EPS trámců, osová vzdálenost trámů do 600 mm tloušťky 300 mm | M2 | 37.55 | 0.00171 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Izolace pro pochozí půdy nosný rošt z EPS trámců, osová vzdálenost trámů do 600 mm tloušťky 300 mm
VV |  |  |  | Skladby P08 EPS trámce půdorys podkroví m.č.: 2.02; 50% plochy (6.64+26.27+38.43)*0.5=35.670 [A] 2.03; 50% plochy 3.76*0.5=1.880 [B] Mezisoučet: A+B=37.550 [C] Celkem: A+B=37.550 [D]
TS
P | 107 | 713131141 |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení | M2 | 410.165 | 0.006 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení
VV |  |  |  | Skladba F03a montáž TI, lepící asfaltová a HI hmota pohled jihozápadní nižší část kolem řezů B a C 0.45*1.15+13.5*1.4+13.5*1.65+13.5*1.85+4.95*2.00=76.568 [A] vyšší část kolem řezu A 8.7*1.25+9.1*0.85=18.610 [B] pohled jihovýchodní ustoupený štít 2.55*2.00+2.9*1.625+2.8*1.25=13.313 [C] pohled severovýchodní 36.55*0.6=21.930 [D] pohled severozápadní 8.15*0.6+4.99*0.95+3.15*1.15=13.253 [E] Mezisoučet: A+B+C+D+E=143.674 [F] Skladba F03b montáž TI, lepící asfaltová a HI hmota pohled jihozápadní ustoupená část 4.5*1.78=8.010 [G] nižší část kolem řezů B a C 45.74*1.78-(0.45*1.15+13.5*1.4+13.5*1.65+13.5*1.85+4.95*2.00)=4.850 [H] vyšší část kolem řezu A 18.93*1.78+8.07*4.78-(8.7*1.25+9.1*0.85)=53.660 [I] pohled jihovýchodní štít 8.04*4.78=38.431 [J] ustoupený štít 8.16*1.78-(2.55*2.00+2.9*1.625+2.8*1.25)=1.212 [K] pohled severovýchodní 77.05*1.28+8.07*3.5-(36.55*0.6)=104.939 [L] pohled severozápadní (8.08+8.06)*1.78-(8.15*0.6+4.99*0.95+3.15*1.15)=15.476 [M] Mezisoučet: G+H+I+J+K+L+M=226.578 [N] podkladní konstrukce skladeb podlah - rozdíl výšek řezy B a C; půdorysné schéma opěrných stěn - část statika (9.45+10.65+5.65)*1.55=39.913 [O] Mezisoučet: O=39.913 [P] Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I+J+K+L+M+O=410.165 [Q]
TS
P | 108 | 713141132 |  | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena dvouvrstvá zplna | M2 | 1037.205 | 0.00232 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena dvouvrstvá zplna
VV |  |  |  | Skladba R01a stabilizační vrstva - polyuretanové lepidlo půdorys střechy A a B střecha část A ((5.27+3.3+10.2+3.3+0.225)*4.71+4.81*3.71+4.64*1.91+8.93*3.71-0.6*0.6+3*3.3*3.26+3.9*3.26-1.21*1.2+36.37*7.17)/0.96592583=485.333 [A] střecha část B (14.1*3.71+(25.32-3.42)*7.07-0.725*1.00-3*0.6*0.6-0.6*1.2+3.9*3.26+(3.13+2.63)*0.5/2+9.37*7.17)/0.96592583=296.043 [B] Mezisoučet: A+B=781.376 [C] Skladba R01b stabilizační vrstva - polyuretanové lepidlo půdorys střechy A a B střecha část A (4.19*7.06/2)/0.96592583=15.312 [D] střecha část B (7.19*7.17/2+3.425*7.07)/0.96592583=51.754 [E] Mezisoučet: D+E=67.066 [F] Skladba R01c stabilizační vrstva - polyuretanové lepidlo půdorys střechy A a B střecha část A (8.07*0.5+22.3*0.5+9.36*0.5+36.37*0.5+18.38*1.5+4.64*1.8-1.00*0.4-0.5*0.5)/0.96592583=75.909 [G] kolem světlíků část A ((2*5.27+2.46)*0.4+2*(10.2+2.46)*0.4+2*(2*(5.7+2.46)*0.4))/0.96592583=29.385 [H] střecha část B (14.825*1.5+24.6*0.5+8.07*0.5+18.17*0.5+11.415*0.5+9.37*0.5)/0.96592583=60.098 [I] kolem světlíků část B (2*(10.2+2.46)*0.4+3*0.6*0.6+0.6*1.2)/0.96592583=12.349 [J] Mezisoučet: G+H+I+J=177.741 [K] mimo skladby - kolem světlíků stabilizační vrstva - polyuretanové lepidlo půdorys střechy A a B; detail 105 kolem světlíků část A (4.67+9.4+2*4.9)*0.32/0.96592583=7.908 [L] kolem světlíků část B (9.4)*0.32/0.96592583=3.114 [M] Mezisoučet: L+M=11.022 [N] Celkem: A+B+D+E+G+H+I+J+L+M=1 037.205 [O]
TS
P | 109 | 713141212 |  | Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | M | 74.06 | 3e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
VV |  |  |  | mimo skladby - kolem světlíků náběhové klíny půdorys střechy A a B; detail 105 kolem světlíků část A 5*2*(4.2+1.57)=57.700 [A] kolem světlíků část B 2*(4.2+1.57)+2*(1.21+1.2)=16.360 [B] Mezisoučet: A+B=74.060 [C] Celkem: A+B=74.060 [D]
TS
P | 110 | 998713112 |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky pře | T | 16.212 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m
VV
TS
P | 111 | R71314113 |  | Příplatek za provádění montáže tepelné izolace střech celoplošným lepením ve sklonu přes 5° do 15° | M2 | 1037.205 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek za provádění montáže tepelné izolace střech celoplošným lepením ve sklonu přes 5° do 15°
VV |  |  |  | Skladba R01a stabilizační vrstva - polyuretanové lepidlo půdorys střechy A a B střecha část A ((5.27+3.3+10.2+3.3+0.225)*4.71+4.81*3.71+4.64*1.91+8.93*3.71-0.6*0.6+3*3.3*3.26+3.9*3.26-1.21*1.2+36.37*7.17)/0.96592583=485.333 [A] střecha část B (14.1*3.71+(25.32-3.42)*7.07-0.725*1.00-3*0.6*0.6-0.6*1.2+3.9*3.26+(3.13+2.63)*0.5/2+9.37*7.17)/0.96592583=296.043 [B] Mezisoučet: A+B=781.376 [C] Skladba R01b stabilizační vrstva - polyuretanové lepidlo půdorys střechy A a B střecha část A (4.19*7.06/2)/0.96592583=15.312 [D] střecha část B (7.19*7.17/2+3.425*7.07)/0.96592583=51.754 [E] Mezisoučet: D+E=67.066 [F] Skladba R01c stabilizační vrstva - polyuretanové lepidlo půdorys střechy A a B střecha část A (8.07*0.5+22.3*0.5+9.36*0.5+36.37*0.5+18.38*1.5+4.64*1.8-1.00*0.4-0.5*0.5)/0.96592583=75.909 [G] kolem světlíků část A ((2*5.27+2.46)*0.4+2*(10.2+2.46)*0.4+2*(2*(5.7+2.46)*0.4))/0.96592583=29.385 [H] střecha část B (14.825*1.5+24.6*0.5+8.07*0.5+18.17*0.5+11.415*0.5+9.37*0.5)/0.96592583=60.098 [I] kolem světlíků část B (2*(10.2+2.46)*0.4+3*0.6*0.6+0.6*1.2)/0.96592583=12.349 [J] Mezisoučet: G+H+I+J=177.741 [K] mimo skladby - kolem světlíků stabilizační vrstva - polyuretanové lepidlo půdorys střechy A a B; detail 105 kolem světlíků část A (4.67+9.4+2*4.9)*0.32/0.96592583=7.908 [L] kolem světlíků část B (9.4)*0.32/0.96592583=3.114 [M] Mezisoučet: L+M=11.022 [N] Celkem: A+B+D+E+G+H+I+J+L+M=1 037.205 [O]
TS
SD |  | 762 |  | Konstrukce tesařské
P | 112 | 762083111 |  | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) | M3 | 0.2 | 0.00122 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)
VV |  |  |  | Skladby P08 montážní prkno š. 100 mm půdorys podkroví m.č.: 2.02 (14.09+14.94+9.00+2*1.48+2*25.27+2*4.5)*0.1*0.018=0.181 [A] 2.03 (2*5.1+0.6)*0.1*0.018=0.019 [B] Mezisoučet: A+B=0.200 [C] Celkem: A+B=0.200 [D]
TS
P | 113 | 762341013 |  | Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 15 mm | M2 | 988.131 | 0.00996 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 15 mm
VV |  |  |  | Skladba R01b OSB desky - 2 vrstvy půdorys střechy A a B střecha část A (4.19*7.06/2)/0.96592583*2=30.625 [A] střecha část B (7.19*7.17/2+3.425*7.07)/0.96592583*2=103.509 [B] Mezisoučet: A+B=134.134 [C] Skladba R02 OSB desky - 2 vrstvy půdorys střechy A a B střecha část A; sklon 8° (41.17*3.1)/0.99026807*2=257.763 [D] střecha část A; sklon 2° ((14.55*3.1)+(3.53*4.8/2))/0.99939083*2=107.219 [E] střecha část A; sklon 8° (39.92*3.1)/0.99026807*2=249.936 [F] střecha část A; sklon 2° ((3.75*3.1)+(3.53*8.07)+(22.48*3.53))/0.99939083*2=239.079 [G] Mezisoučet: D+E+F+G=853.997 [H] Celkem: A+B+D+E+F+G=988.131 [I]
TS
P | 114 | 762511274 |  | Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm | M2 | 81.06 | 0.01131 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm
VV |  |  |  | Skladby P08 OSB desky půdorys podkroví m.č.: 2.02 77.3=77.300 [A] 2.03 3.76=3.760 [B] Mezisoučet: A+B=81.060 [C] Celkem: A+B=81.060 [D]
TS
P | 115 | 762512261 |  | Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového | M | 111.33 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového
VV |  |  |  | Skladby P08 montážní prkno půdorys podkroví m.č.: 2.02 14.09+14.94+9.00+2*1.48+2*25.27+2*4.5=100.530 [A] 2.03 2*5.1+0.6=10.800 [B] Mezisoučet: A+B=111.330 [C] Celkem: A+B=111.330 [D]
TS |  |  |  | lepeno k EPS trámci
P | 116 | 998762112 |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky | T | 10.86 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 117 | R60516100 |  | řezivo smrkové sušené tl 18mm | M3 | 0.2 | 0.5 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | řezivo smrkové sušené tl 18mm
VV |  |  |  | Skladby P08 montážní prkno š. 100 mm půdorys podkroví m.č.: 2.02 (14.09+14.94+9.00+2*1.48+2*25.27+2*4.5)*0.1*0.018=0.181 [A] 2.03 (2*5.1+0.6)*0.1*0.018=0.019 [B] Mezisoučet: A+B=0.200 [C] Celkem: A+B=0.200 [D]
TS
SD |  | 763 |  | Konstrukce suché výstavby
P | 118 | 28329274 |  | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 | M2 | 33.031 | 0.00011 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2
VV |  |  |  | Skladba C02 SDK podhled - parotěsná zábrana Půdorys 1.NP m.č.: 1.02; 1.03; 1.04; 1.06 4.2*7.00=29.400 [A] Mezisoučet: A=29.400 [B] Celkem: A=29.400 [C] C * 1.1235Koeficient množství=33.031 [D]
TS
P | 119 | 59030021 |  | deska SDK A tl 12,5mm | M2 | 53.758 | 0.009 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska SDK A tl 12,5mm
VV |  |  |  | záklop svislé stěny stropů v místě světlíků Půdorys 1.NP, půdorys podkroví, řez B m.č.: 1.25; kolem stropní desky 7*4.2*0.3+7*(4.2+2*1.475)*0.18=17.829 [A] 1,25; kolem oken 7*2*(4.2+1.475)*0.42=33.369 [B] Celkem: A+B=51.198 [C] C * 1.05Koeficient množství=53.758 [D]
TS
P | 120 | 59030025 |  | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm | M2 | 39.144 | 0.0093 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm
VV |  |  |  | Skladba W09 druhá vrstva desek Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 2.15*3.2=6.880 [A] 1.04 2.3*3.2=7.360 [B] 1.06 2.36*3.2=7.552 [C] 1.09b 0.915*3.2=2.928 [D] 1.15b 0.975*3.2=3.120 [E] 1.15c 0.95*3.2=3.040 [F] 1.16c 1.00*3.2=3.200 [G] 1.16d 1.00*3.2=3.200 [H] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H=37.280 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=37.280 [J] J * 1.05Koeficient množství=39.144 [K]
TS
P | 121 | 63152099 |  | pás tepelně izolační univerzální ?=0,032-0,033 tl 100mm | M2 | 29.988 | 0.0028 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás tepelně izolační univerzální ?=0,032-0,033 tl 100mm
VV |  |  |  | Skladba C02 SDK podhled - tepelná izolace Půdorys 1.NP m.č.: 1.02; 1.03; 1.04; 1.06 4.2*7.00=29.400 [A] Mezisoučet: A=29.400 [B] Celkem: A=29.400 [C] C * 1.02Koeficient množství=29.988 [D]
TS
P | 122 | 763111411 |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, | M2 | 29.926 | 0.04428 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB
VV |  |  |  | Skladba W01c Půdorys 1.NP kolem os 11 a 12, v okně 0.41*2.5=1.025 [A] mezi osami 12 a 14, v okně 0.41*2.5=1.025 [B] Mezisoučet: A+B=2.050 [C] Skladba W05a Půdorys 1.NP mezi osami 9 a 11 1.275*0.66=0.842 [D] mezi osami 12 a 14 (2.85+2.9)*3.4=19.550 [E] mezi osami 17 a 18 (0.655)*3.4+(3*0.245+1.00)*3.03=7.484 [F] Mezisoučet: D+E+F=27.876 [G] Celkem: A+B+D+E+F=29.926 [H]
TS |  |  |  | tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm
P | 123 | 763111417 |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, | M2 | 435.474 | 0.0457 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB
VV |  |  |  | Skladba W01a Půdorys 1.NP mezi osami 12 a 14 4.3*3.4=14.620 [A] mezi osami 17 a 18 (1.3+0.5)*3.4 nad průvlakem +4.16=10.280 [B] Půdorys podkroví podélné příčky nad osou B (1.425+5.95)*1.86=13.718 [C] podélné příčky na ose B (2.92+4.5+4.35)*2.13=25.070 [D] příčné příčky kolem světlíků 4*(1.86+2.28)*1.475/2=12.213 [E] Mezisoučet: A+B+C+D+E=75.901 [F] Skladba W01b Půdorys 1.NP kolem os 11 a 12 (7.8+5.36+4.35+0.15+4.35+0.2)*3.4+4.2*0.37=77.068 [G] mezi osami 12 a 14 4.3*3.4=14.620 [H] Mezisoučet: G+H=91.688 [I] Skladba W01c Půdorys 1.NP mezi osami 12 a 14 (5.37+0.15+2.85)*3.4=28.458 [J] Půdorys podkroví podélné příčky nad osou B (4.35+2*4.2+0.6+12.08+3.06)*1.86=52.991 [K] podélné příčky na ose B (2*4.2+0.6+0.79)*2.13=20.853 [L] příčné příčky kolem světlíků 5*(1.86+2.28)*1.475/2=15.266 [M] příčné příčky ostatní 2*(1.82+0.3)*5.66/2+(2.3+2.41)*0.41/2+(2.41+0.3)*7.85/2=23.602 [N] Mezisoučet: J+K+L+M+N=141.170 [O] Skladba W02a Půdorys 1.NP mezi osami 9 a 11 (5.51+6.075)*3.4-2*0.9*2.83=34.295 [P] mezi osami 12 a 14 (1.065+1.35)*3.4+0.915*(1.83+0.3+1.00)=11.075 [Q] mezi osami 17 a 18 (2.3+1.275+2.3)*3.4+(1.3+2.25)*3.4=32.045 [R] Mezisoučet: P+Q+R=77.415 [S] Skladba W02b Půdorys 1.NP mezi osami 9 a 11 5.36*3.4=18.224 [T] mezi osami 12 a 14 3.15*3.4=10.710 [U] Mezisoučet: T+U=28.934 [V] Skladba W02c Půdorys 1.NP mezi osami 12 a 14 (4.5+0.84+0.65)*3.4=20.366 [W] Mezisoučet: W=20.366 [X] Celkem: A+B+C+D+E+G+H+J+K+L+M+N+P+Q+R+T+U+W=435.474 [Y]
TS |  |  |  | tepelná izolace z minerální vlny tl. 80 mm
P | 124 | 763111431 |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, | M2 | 33.932 | 0.04554 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB
VV |  |  |  | Skladba W05b Půdorys 1.NP mezi osami 9 a 11 (1.8+2.1+1.955+2.1+2.025)*3.4=33.932 [A] Mezisoučet: A=33.932 [B] Celkem: A=33.932 [C]
TS |  |  |  | tepelná izolace z minerální vaty tl. 40 mm
P | 125 | 763111437 |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, | M2 | 26.809 | 0.04696 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB
VV |  |  |  | Skladba W03 Půdorys 1.NP mezi osami 9 a 11 (1.77+3.1)*3.4=16.558 [A] mezi osami 12 a 14 0.915*3.4=3.111 [B] mezi osami 17 a 18 2.1*3.4=7.140 [C] Mezisoučet: A+B+C=26.809 [D] Celkem: A+B+C=26.809 [E]
TS |  |  |  | tepelná izolace z minerální vlny tl. 80 mm
P | 126 | 763111464 |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregno | M2 | 5.69 | 0.05636 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 59 dB
VV |  |  |  | Skladba W04 Půdorys 1.NP mezi osami 12 a 14 4.15*3.03-1.95*1.7-2.1*1.7=5.690 [A] Mezisoučet: A=5.690 [B] Celkem: A=5.690 [C]
TS |  |  |  | tepelná izolace z minerální vlny tl. 80 mm
P | 127 | 763111713 |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru | M | 16.605 | 0.00092 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru
VV |  |  |  | Skladba W01b Půdorys 1.NP kolem os 11 a 12 4.2=4.200 [A] Mezisoučet: A=4.200 [B] Skladba W04 Půdorys 1.NP mezi osami 12 a 14 2*1.95+2*2.1=8.100 [C] Mezisoučet: C=8.100 [D] Skladba W05a Půdorys 1.NP mezi osami 9 a 11 1.275=1.275 [E] mezi osami 17 a 18 1*3.03=3.030 [F] Mezisoučet: E+F=4.305 [G] Celkem: A+C+E+F=16.605 [H]
TS
P | 128 | 763111714 |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky | M | 58.22 | 0.00091 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky
VV |  |  |  | Skladba W01a Půdorys podkroví podélné příčky nad osou B 5*1.86=9.300 [A] podélné příčky na ose B 3*2.13=6.390 [B] Mezisoučet: A+B=15.690 [C] Skladba W01b Půdorys 1.NP kolem os 11 a 12 2*3.4=6.800 [D] Mezisoučet: D=6.800 [E] Skladba W01c Půdorys podkroví podélné příčky nad osou B 2*1.86=3.720 [F] podélné příčky na ose B 4*2.13=8.520 [G] Mezisoučet: F+G=12.240 [H] Skladba W02a Půdorys 1.NP mezi osami 9 a 11 3.4=3.400 [I] mezi osami 12 a 14 2*0.915=1.830 [J] mezi osami 17 a 18 3*3.4=10.200 [K] Mezisoučet: I+J+K=15.430 [L] Skladba W02b Půdorys 1.NP mezi osami 12 a 14 1.00=1.000 [M] Mezisoučet: M=1.000 [N] Skladba W02c Půdorys 1.NP mezi osami 12 a 14 1.00=1.000 [O] Mezisoučet: O=1.000 [P] Skladba W05a Půdorys 1.NP mezi osami 17 a 18 2*3.03=6.060 [Q] Mezisoučet: Q=6.060 [R] Celkem: A+B+D+F+G+I+J+K+M+O+Q=58.220 [S]
TS
P | 129 | 763111722 |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované | M | 66.515 | 0.00036 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované
VV |  |  |  | Skladba W01a Půdorys podkroví podélné příčky nad osou B 5*1.86=9.300 [A] podélné příčky na ose B 3*2.13=6.390 [B] Mezisoučet: A+B=15.690 [C] Skladba W01b Půdorys 1.NP kolem os 11 a 12 3*3.4+2.5=12.700 [D] Mezisoučet: D=12.700 [E] Skladba W01c Půdorys podkroví podélné příčky nad osou B 2*1.86=3.720 [F] podélné příčky na ose B 4*2.13=8.520 [G] Mezisoučet: F+G=12.240 [H] Skladba W02a Půdorys 1.NP mezi osami 9 a 11 3.4=3.400 [I] mezi osami 12 a 14 0.915=0.915 [J] mezi osami 17 a 18 1*3.4=3.400 [K] Mezisoučet: I+J+K=7.715 [L] Skladba W02b Půdorys 1.NP mezi osami 12 a 14 1.00=1.000 [M] Mezisoučet: M=1.000 [N] Skladba W02c Půdorys 1.NP mezi osami 12 a 14 1.00=1.000 [O] Mezisoučet: O=1.000 [P] Skladba W04 Půdorys 1.NP mezi osami 12 a 14 1.95+2.1=4.050 [Q] Mezisoučet: Q=4.050 [R] Skladba W05a Půdorys 1.NP mezi osami 17 a 18 4*3.03=12.120 [S] Mezisoučet: S=12.120 [T] Celkem: A+B+D+F+G+I+J+K+M+O+Q+S=66.515 [U]
TS
P | 130 | 763111761 |  | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 31 cm | M2 | 56.099 | 0.00161 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 31 cm
VV |  |  |  | Skladba W02a Půdorys 1.NP mezi osami 12 a 14 1.065*3.4=3.621 [A] Mezisoučet: A=3.621 [B] Skladba W03 Půdorys 1.NP mezi osami 9 a 11 1.62*3.4=5.508 [C] Mezisoučet: C=5.508 [D] Skladba W05a Půdorys 1.NP mezi osami 12 a 14 2.85*3.4=9.690 [E] Mezisoučet: E=9.690 [F] Skladba W09 Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 2.15*3.2=6.880 [G] 1.04 2.3*3.2=7.360 [H] 1.06 2.36*3.2=7.552 [I] 1.09b 0.915*3.2=2.928 [J] 1.15b 0.975*3.2=3.120 [K] 1.15c 0.95*3.2=3.040 [L] 1.16c 1.00*3.2=3.200 [M] 1.16d 1.00*3.2=3.200 [N] Mezisoučet: G+H+I+J+K+L+M+N=37.280 [O] Celkem: A+C+E+G+H+I+J+K+L+M+N=56.099 [P]
TS
P | 131 | 763111763 |  | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm | M2 | 26.299 | 0.00322 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm
VV |  |  |  | Skladba W06 Půdorys 1.NP mezi osami 9 a 11 5.36*3.4=18.224 [A] Mezisoučet: A=18.224 [B] Skladba W07 Půdorys 1.NP mezi osami 17 a 18 2.375*3.4=8.075 [C] Mezisoučet: C=8.075 [D] Celkem: A+C=26.299 [E]
TS
P | 132 | 763111771 |  | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3 | M2 | 875.025 | 0.0014 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3
VV |  |  |  | Skladba OT1 stěrka SDK příček a předstěn Půdorys 1.NP m.č.: 1.01; západ 6.7*(2.83+0.1)+(0.915+2*1.00)*0.15-2.1*1.7-1.95*1.7-0.95*(2.485+0.1)+5.57*1.49/2=14.877 [A] 1.01; východ (6.7)*2.83+2*0.75*2.5+2*0.245*2.5+2*0.975*2.5+5.57*1.49/2=32.961 [B] 1.02 (2*2.15+3.175)*1.05=7.849 [C] 1.03 2*(2.025+2.3)*(3.2+0.1)-3*1.00*(2.15+0.1)-0.9*(2.15+0.1)=19.770 [D] 1.04 2*(1.9+2.3)*(0.6+0.1)=5.880 [E] 1.06 (3.25+0.15+2.25)*0.6=3.390 [F] 1.07 2*(2.9+2.1)*(3.00+0.2)-2.1*0.37-2.1*1.7-0.9*(2.15+0.2)=25.538 [G] 1.08 (2.1+2.9+1.95)*(3.00+0.2)-1.95*0.37-1.95*1.7-0.9*(2.15+0.2)=16.089 [H] 1.09a 2*(2.3+0.915)*(0.6+0.1)=4.501 [I] 1.09b 2*(1.4+0.915)*(0.6+0.1)=3.241 [J] 1.10 (2*4.3+1.35)*3.4-4*0.9*(2.15+0.2)-0.8*(2.15+0.2)=23.490 [K] 1.11 2*(2.85+1.96)*(3.00+0.1)-0.9*(2.15+0.1)=27.797 [L] 1.12 (2*3.3)*(3.2+0.1)+2.85*(0.37+0.1)-0.9*(2.15+0.1)+0.41*2.5=22.120 [M] 1.13 (2*5.36+4.35)*(3.2+0.1)-0.85*(2.83+0.1)+2*(0.41+0.1)*2.5=49.791 [N] 1.14 (2*5.36+4.35)*(3.2+0.1)-0.9*(2.83+0.1)+(0.41+0.1)*2.5=48.369 [O] 1.15a 2*(2.025+3.165)*(0.37+0.03+0.1)-0.9*(0.03+0.1)=5.073 [P] 1.15b 2*(0.975+1.9)*(0.37+0.1)=2.703 [Q] 1.15c 2*(0.95+1.9)*(0.37+0.1)=2.679 [R] 1.16a 2*(1.955+3.165)*(0.37+0.03+0.1)-0.9*(0.03+0.1)=5.003 [S] 1.16b (1.75+2*2.1)*(0.37+0.03+0.1)=2.975 [T] 1.16c 2*(1.6+1.0)*(0.37+0.03+0.1)=2.600 [U] 1.16d (1.6+2*1.0)*(0.37+0.03+0.1)=1.800 [V] 1.17 2*(1.62+3.1)*(3.2-2.15+0.1)=10.856 [W] 1.18 (4.9+0.1)*(3.2+0.1)=16.500 [X] 1.23 7.8*(3.2+0.1)=25.740 [Y] 1.24 7.8*(3.2+0.1)+4.2*(0.32+0.15)=27.714 [Z] 1.25 (0.51+22.575+1.335)*(3.2+0.1)+4.2*0.32-0.95*(2.485+0.1)-0.85*(2.83+0.1)-3*0.9*(2.83+0.1)-0.9*(2.15+0.1)=67.048 [AA] 1.25; světlíky 7*4.2*2.135+7*4.2*1.86+7*2*1.475*(1.86+2.255)/2=159.940 [AB] 1.25; kolem stropní desky 7*4.2*0.3+7*(4.2+2*1.475)*0.18=17.829 [AC] 1,25; kolem oken 7*2*(4.2+1.475)*0.42=33.369 [AD] Půdorys podkroví m.č.: 2.01 (4.35+2*4.2+0.6+11.93)*1.86+1*(1.86+2.28)*1.625/2+3*(1.86+2.28)*1.775/2+(2*4.2+0.6+0.79)*2.13+(1.82+0.3)*5.66/2-0.7*1.35=87.315 [AE] +(2.3+2.41)*0.41/2-0.7*1.4+(2.41+0.3)*7.85/2 2.02 (1.425+5.95)*1.86+2*(1.86+2.28)*1.625/2+2*(1.86+2.28)*1.775/2+(2.92+4.5+4.35)*2.13+2*(1.82+0.3)*5.66/2-0.7*1.35+(2.41+0.3)*7.85/2=74.555 [AG] +(2.3+2.41)*0.41/2-0.7*1.4 2.03 3.06*1.86+1*(1.86+2.28)*1.625/2+(1.82+0.3)*5.66/2=15.055 [AI] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI= Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI=
TS
P | 133 | 763113341 |  | Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvoji | M2 | 26.299 | 0.05907 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50
VV |  |  |  | Skladba W06 Půdorys 1.NP mezi osami 9 a 11 5.36*3.4=18.224 [A] Mezisoučet: A=18.224 [B] Skladba W07 Půdorys 1.NP mezi osami 17 a 18 2.375*3.4=8.075 [C] Mezisoučet: C=8.075 [D] Celkem: A+C=26.299 [E]
TS |  |  |  | tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm
P | 134 | 763121422 |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, E | M2 | 37.28 | 0.01213 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50
VV |  |  |  | Skladba W09 Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 2.15*3.2=6.880 [A] 1.04 2.3*3.2=7.360 [B] 1.06 2.36*3.2=7.552 [C] 1.09b 0.915*3.2=2.928 [D] 1.15b 0.975*3.2=3.120 [E] 1.15c 0.95*3.2=3.040 [F] 1.16c 1.00*3.2=3.200 [G] 1.16d 1.00*3.2=3.200 [H] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H=37.280 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=37.280 [J]
TS
P | 135 | 763121621 |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm | M2 | 88.478 | 0.00042 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm
VV |  |  |  | Skladba W09 druhá vrstva desek Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 2.15*3.2=6.880 [A] 1.04 2.3*3.2=7.360 [B] 1.06 2.36*3.2=7.552 [C] 1.09b 0.915*3.2=2.928 [D] 1.15b 0.975*3.2=3.120 [E] 1.15c 0.95*3.2=3.040 [F] 1.16c 1.00*3.2=3.200 [G] 1.16d 1.00*3.2=3.200 [H] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H=37.280 [I] záklop svislé stěny stropů v místě světlíků Půdorys 1.NP, půdorys podkroví, řez B m.č.: 1.25; kolem stropní desky 7*4.2*0.3+7*(4.2+2*1.475)*0.18=17.829 [J] 1,25; kolem oken 7*2*(4.2+1.475)*0.42=33.369 [K] Mezisoučet: J+K=51.198 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+J+K=88.478 [M]
TS
P | 136 | 763121712 |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny | M | 3.2 | 0.00091 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny
VV |  |  |  | Skladba W09 Půdorys 1.NP 1.06 3.2=3.200 [A] Mezisoučet: A=3.200 [B] Celkem: A=3.200 [C]
TS
P | 137 | 763121716 |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu akrylátový | M | 89.885 | 0.00011 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem
VV |  |  |  | Půdorys 1.NP styk stěny a podhledu m.č.: 1.01 2.05+2*0.975+1.25+2*0.245+2.1+2*0.75 nad průvlakem +14.62=23.960 [A] 1.02 2*(3.175+2.15)=10.650 [B] 1.03 2*(2.03+2.3)=8.660 [C] 1.04 2*(1.9+2.3)=8.400 [D] 1.06 2*(3.52+2.25)=11.540 [E] 1.25 1.475+6*4.2=26.675 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=89.885 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F=89.885 [H]
TS
P | 138 | 763131511 |  | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez iz | M2 | 35.599 | 0.01217 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace
VV |  |  |  | Skladba C04 SDK podhled Půdorys 1.NP m.č.: 1.01 0.9*2.2+0.245*1.25+0.75*2.25=3.974 [A] 1.25 5*4.2*1.475+1.275*0.51=31.625 [B] Mezisoučet: A+B=35.599 [C] Celkem: A+B=35.599 [D]
TS
P | 139 | 763131714 |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | M2 | 60.602 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
VV |  |  |  | Skladba C02 SDK podhled Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 6.83=6.830 [A] 1.03 4.34=4.340 [B] 1.04 4.37=4.370 [C] 1.06 7.11=7.110 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=22.650 [E] Skladba C04 SDK podhled Půdorys 1.NP m.č.: 1.01 0.9*2.2+0.245*1.25+0.75*2.25 čela +(2.2+1.25+2.25)*0.33=5.855 [F] 1.25 5*4.2*1.475+1.275*0.51 čelo +1.275*0.37=32.097 [G] Mezisoučet: F+G=37.952 [H] Celkem: A+B+C+D+F+G=60.602 [I]
TS
P | 140 | 763131721 |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m | M | 6.975 | 0.00438 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m
VV |  |  |  | Skladba C04 SDK podhled - čelo Půdorys 1.NP m.č.: 1.01 2.2+1.25+2.25=5.700 [A] 1.25 1.275=1.275 [B] Mezisoučet: A+B=6.975 [C] Celkem: A+B=6.975 [D]
TS
P | 141 | 763131751 |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | M2 | 29.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
VV |  |  |  | Skladba C02 SDK podhled - parotěsná zábrana Půdorys 1.NP m.č.: 1.02; 1.03; 1.04; 1.06 4.2*7.00=29.400 [A] Mezisoučet: A=29.400 [B] Celkem: A=29.400 [C]
TS
P | 142 | 763131752 |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace | M2 | 29.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace
VV |  |  |  | Skladba C02 SDK podhled - tepelná izolace Půdorys 1.NP m.č.: 1.02; 1.03; 1.04; 1.06 4.2*7.00=29.400 [A] Mezisoučet: A=29.400 [B] Celkem: A=29.400 [C]
TS
P | 143 | 763131771 |  | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 | M2 | 60.602 | 0.0007 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3
VV |  |  |  | Skladba C02 SDK podhled Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 6.83=6.830 [A] 1.03 4.34=4.340 [B] 1.04 4.37=4.370 [C] 1.06 7.11=7.110 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=22.650 [E] Skladba C04 SDK podhled Půdorys 1.NP m.č.: 1.01 0.9*2.2+0.245*1.25+0.75*2.25 čela +(2.2+1.25+2.25)*0.33=5.855 [F] 1.25 5*4.2*1.475+1.275*0.51 čelo +1.275*0.37=32.097 [G] Mezisoučet: F+G=37.952 [H] Celkem: A+B+C+D+F+G=60.602 [I]
TS
P | 144 | 763181422 |  | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 3,25 do 3,75 m | KUS | 22 | 0.01834 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 3,25 do 3,75 m
VV |  |  |  | Půdorys 1.NP mezi osami 9 a 11 8=8.000 [A] kolem os 11 a 12 2=2.000 [B] mezi osami 12 a 14 6=6.000 [C] mezi osami 17 a 18 4=4.000 [D] Půdorys podkroví 2=2.000 [E] Mezisoučet: A+B+C+D+E=22.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E=22.000 [G]
TS
P | 145 | 998763322 |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu | T | 30.366 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 146 | R76311100 |  | Příplatek k SDK příčkám s oboustranným standardním opláštěním za použití impregnované desky H2 tl. 12,5 mm z jedné strany | M2 | 242.278 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k SDK příčkám s oboustranným standardním opláštěním za použití impregnované desky H2 tl. 12,5 mm z jedné strany
VV |  |  |  | Skladba W02a Půdorys 1.NP mezi osami 9 a 11 2*((5.51+6.075)*3.4-2*0.9*2.83)=68.590 [A] mezi osami 12 a 14 2*((1.065+1.35)*3.4+0.915*(1.83+0.3+1.00))=22.150 [B] mezi osami 17 a 18 2*((2.3+1.275+2.3)*3.4+(1.3+2.25)*3.4)=64.090 [C] Mezisoučet: A+B+C=154.830 [D] Skladba W02b Půdorys 1.NP mezi osami 9 a 11 2*5.36*3.4=36.448 [E] mezi osami 12 a 14 2*3.00*3.4=20.400 [F] Mezisoučet: E+F=56.848 [G] Skladba W02c Půdorys 1.NP mezi osami 12 a 14 2*4.5*3.4=30.600 [H] Mezisoučet: H=30.600 [I] Celkem: A+B+C+E+F+H=242.278 [J]
TS
P | 147 | R763111717 |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách a předstěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (jednostranný) | M2 | 875.025 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách a předstěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (jednostranný)
VV |  |  |  | Skladba OT1 penetrační nátěr SDK příček Půdorys 1.NP m.č.: 1.01; západ 6.7*(2.83+0.1)+(0.915+2*1.00)*0.15-2.1*1.7-1.95*1.7-0.95*(2.485+0.1)+5.57*1.49/2=14.877 [A] 1.01; východ (6.7)*2.83+2*0.75*2.5+2*0.245*2.5+2*0.975*2.5+5.57*1.49/2=32.961 [B] 1.02 (2*2.15+3.175)*1.05=7.849 [C] 1.03 2*(2.025+2.3)*(3.2+0.1)-3*1.00*(2.15+0.1)-0.9*(2.15+0.1)=19.770 [D] 1.04 2*(1.9+2.3)*(0.6+0.1)=5.880 [E] 1.06 (3.25+0.15+2.25)*0.6=3.390 [F] 1.07 2*(2.9+2.1)*(3.00+0.2)-2.1*0.37-2.1*1.7-0.9*(2.15+0.2)=25.538 [G] 1.08 (2.1+2.9+1.95)*(3.00+0.2)-1.95*0.37-1.95*1.7-0.9*(2.15+0.2)=16.089 [H] 1.09a 2*(2.3+0.915)*(0.6+0.1)=4.501 [I] 1.09b 2*(1.4+0.915)*(0.6+0.1)=3.241 [J] 1.10 (2*4.3+1.35)*3.4-4*0.9*(2.15+0.2)-0.8*(2.15+0.2)=23.490 [K] 1.11 2*(2.85+1.96)*(3.00+0.1)-0.9*(2.15+0.1)=27.797 [L] 1.12 (2*3.3)*(3.2+0.1)+2.85*(0.37+0.1)-0.9*(2.15+0.1)+0.41*2.5=22.120 [M] 1.13 (2*5.36+4.35)*(3.2+0.1)-0.85*(2.83+0.1)+2*(0.41+0.1)*2.5=49.791 [N] 1.14 (2*5.36+4.35)*(3.2+0.1)-0.9*(2.83+0.1)+(0.41+0.1)*2.5=48.369 [O] 1.15a 2*(2.025+3.165)*(0.37+0.03+0.1)-0.9*(0.03+0.1)=5.073 [P] 1.15b 2*(0.975+1.9)*(0.37+0.1)=2.703 [Q] 1.15c 2*(0.95+1.9)*(0.37+0.1)=2.679 [R] 1.16a 2*(1.955+3.165)*(0.37+0.03+0.1)-0.9*(0.03+0.1)=5.003 [S] 1.16b (1.75+2*2.1)*(0.37+0.03+0.1)=2.975 [T] 1.16c 2*(1.6+1.0)*(0.37+0.03+0.1)=2.600 [U] 1.16d (1.6+2*1.0)*(0.37+0.03+0.1)=1.800 [V] 1.17 2*(1.62+3.1)*(3.2-2.15+0.1)=10.856 [W] 1.18 (4.9+0.1)*(3.2+0.1)=16.500 [X] 1.23 7.8*(3.2+0.1)=25.740 [Y] 1.24 7.8*(3.2+0.1)+4.2*(0.32+0.15)=27.714 [Z] 1.25 (0.51+22.575+1.335)*(3.2+0.1)+4.2*0.32-0.95*(2.485+0.1)-0.85*(2.83+0.1)-3*0.9*(2.83+0.1)-0.9*(2.15+0.1)=67.048 [AA] 1.25; světlíky 7*4.2*2.135+7*4.2*1.86+7*2*1.475*(1.86+2.255)/2=159.940 [AB] 1.25; kolem stropní desky 7*4.2*0.3+7*(4.2+2*1.475)*0.18=17.829 [AC] 1,25; kolem oken 7*2*(4.2+1.475)*0.42=33.369 [AD] Půdorys podkroví m.č.: 2.01 (4.35+2*4.2+0.6+11.93)*1.86+1*(1.86+2.28)*1.625/2+3*(1.86+2.28)*1.775/2+(2*4.2+0.6+0.79)*2.13+(1.82+0.3)*5.66/2-0.7*1.35=87.315 [AE] +(2.3+2.41)*0.41/2-0.7*1.4+(2.41+0.3)*7.85/2 2.02 (1.425+5.95)*1.86+2*(1.86+2.28)*1.625/2+2*(1.86+2.28)*1.775/2+(2.92+4.5+4.35)*2.13+2*(1.82+0.3)*5.66/2-0.7*1.35+(2.41+0.3)*7.85/2=74.555 [AG] +(2.3+2.41)*0.41/2-0.7*1.4 2.03 3.06*1.86+1*(1.86+2.28)*1.625/2+(1.82+0.3)*5.66/2=15.055 [AI] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI= Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI=
TS
P | 148 | R76313245 |  | Podhled ze sádrokartonových desek - nosná konstrukce z ocelových profilů UA 100 mm, jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, bez TI | M2 | 29.4 | 0.01499 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek - nosná konstrukce z ocelových profilů UA 100 mm, jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, bez TI
VV |  |  |  | Skladba C02 SDK podhled Půdorys 1.NP m.č.: 1.02; 1.03; 1.04; 1.06 4.2*7.00=29.400 [A] Mezisoučet: A=29.400 [B] Celkem: A=29.400 [C]
TS |  |  |  | včetně tmelení pracovních spar mezi deskami sádrokartonu plnící a vyrovnávací stěrkovou hmotou pro vyhlazení spár sádrokartonů pod nátěry, s vložením zpevňující pásky
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 149 | 767541112 |  | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s lehkým provozem z kovových rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky do 10 | M2 | 0.54 | 0.00088 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s lehkým provozem z kovových rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky do 100 mm
VV |  |  |  | Skladba P04 nosná konstrukce zdvojených podlah Půdorys 1.NP 1.10 1.35*0.4=0.540 [A] Mezisoučet: A=0.540 [B] Celkem: A=0.540 [C]
TS
P | 150 | 767541114 |  | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s lehkým provozem z kovových rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky přes | M2 | 35.243 | 0.00164 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s lehkým provozem z kovových rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky přes 150 do 200 mm
VV |  |  |  | Skladba P04 nosná konstrukce zdvojených podlah Půdorys 1.NP m.č.: 1.07 6.09=6.090 [A] 1.08 6.07=6.070 [B] 1.09a 2.07=2.070 [C] 1.09b 1.26=1.260 [D] 1.10 1.35*3.55=4.793 [E] 1.11 5.56=5.560 [F] 1.12 9.4=9.400 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=35.243 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=35.243 [I]
TS
P | 151 | 767541411 |  | Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy rozměru 600 x 600 mm | M2 | 36.053 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy rozměru 600 x 600 mm
VV |  |  |  | Skladba P04 deska zdvojené podlahy Půdorys 1.NP m.č.: 1.07 6.09=6.090 [A] 1.08 6.07=6.070 [B] 1.09a 2.07=2.070 [C] 1.09b 1.26=1.260 [D] 1.10 1.35*(3.95+2*0.1)=5.603 [E] 1.11 5.56=5.560 [F] 1.12 9.4=9.400 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=36.053 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=36.053 [I]
TS
P | 152 | 767541711 |  | Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy přiřezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek | M | 64.88 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy přiřezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek
VV |  |  |  | Skladba P04 deska zdvojené podlahy Půdorys 1.NP m.č.: 1.07 2*(2.9+2.1)=10.000 [A] 1.08 2*(2.9+2.1)=10.000 [B] 1.09a 2*(2.3+0.915)=6.430 [C] 1.09b 2*(1.4+0.915)=4.630 [D] 1.10 2*(1.35+4.6)=11.900 [E] 1.11 2*(2.85+1.96)=9.620 [F] 1.12 2*(2.85+3.3)=12.300 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=64.880 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=64.880 [I]
TS |  |  |  | množství je pouze orientační, podléhá technologickému předpisu konkrétního výrobce
P | 153 | 998767112 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výš | T | 78.261 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 154 | R_C01.1 |  | Podhled rastrový mřížkový hliníkový, vč. závěsů, ukončovacích profilů a lišt, kompletní montáž | M2 | 207.605 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Podhled rastrový mřížkový hliníkový, vč. závěsů, ukončovacích profilů a lišt, kompletní montáž
VV |  |  |  | Skladba C01 Podhled rastrový mřížkový Půdorys 1.NP m.č.: 1.03 4.34=4.340 [A] 1.04 4.37=4.370 [B] 1.06 7.11=7.110 [C] 1.07 6.09=6.090 [D] 1.08 6.07=6.070 [E] 1.09a 2.07=2.070 [F] 1.09b 1.26=1.260 [G] 1.10 5.8=5.800 [H] 1.11 5.56=5.560 [I] 1.12 9.4=9.400 [J] 1.13 23.18=23.180 [K] 1.14 23.27=23.270 [L] 1.15a 6.38=6.380 [M] 1.15b 1.85=1.850 [N] 1.15c 1.81=1.810 [O] 1.16a 6.16=6.160 [P] 1.16b 3.67=3.670 [Q] 1.16c 1.675=1.675 [R] 1.16d 1.67=1.670 [S] 1.18 6.25=6.250 [T] 1.23 45.63=45.630 [U] 1.24 33.99=33.990 [V] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=207.605 [W] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=207.605 [X]
TS |  |  |  | Dle požadavků VZT budou osazeny i svislé prvky pro usměrnění proudění vzduchu Kompletní montáž všech součástí podhledu C01
P | 155 | R_C01.1 | 1 | Podhled rastrový mřížkový hliníkový, vč. závěsů, ukončovacích profilů a lišt, kompletní dodávka | M2 | 207.605 | 0.05 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Podhled rastrový mřížkový hliníkový, vč. závěsů, ukončovacích profilů a lišt, kompletní dodávka
VV |  |  |  | Skladba C01 Podhled rastrový mřížkový Půdorys 1.NP m.č.: 1.03 4.34=4.340 [A] 1.04 4.37=4.370 [B] 1.06 7.11=7.110 [C] 1.07 6.09=6.090 [D] 1.08 6.07=6.070 [E] 1.09a 2.07=2.070 [F] 1.09b 1.26=1.260 [G] 1.10 5.8=5.800 [H] 1.11 5.56=5.560 [I] 1.12 9.4=9.400 [J] 1.13 23.18=23.180 [K] 1.14 23.27=23.270 [L] 1.15a 6.38=6.380 [M] 1.15b 1.85=1.850 [N] 1.15c 1.81=1.810 [O] 1.16a 6.16=6.160 [P] 1.16b 3.67=3.670 [Q] 1.16c 1.675=1.675 [R] 1.16d 1.67=1.670 [S] 1.18 6.25=6.250 [T] 1.23 45.63=45.630 [U] 1.24 33.99=33.990 [V] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=207.605 [W] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=207.605 [X]
TS |  |  |  | speciální typ rastrových podhledů, mřížka se skládá z prvků s U-profilem se základnou 5mm a výškou 26mm, velikost mřížek 60x60mm, tl. 0,45-0,60mm, rastr tvořen profily L a křížovými profily L v rozměru 600x600mm Hliníkové podhledy jsou nehořlavé a neodkapávající, nezasahují do technických instalací umístěných nad stropem. Vzhledem k otevřené povaze rastrových stropů mohou být všechny požární signalizace, a jiné technologie, přenášeny nad zavěšeným stropem. Dodávka včetně závěsů, ukončovacích profilů a lišt. Dle požadavků VZT budou osazeny i svislé prvky pro usměrnění proudění vzduchu. podhled podléhá vzorkování barevnost nutno na stavbě vzorkovat předpodklad tmavě šedá; spodní hrana podhledu lícuje se spodní hranou ŽB trámu, tzn. hrana trámu je viditelná; technické instalace jsou umístěny NAD podhledem, v hygienickém zázemí se jedná i o svítidla Kompletní dodávka všech součástí podhledu C01
P | 156 | R_C03.1 |  | Podhled z děrovaného plechu z povětrnostně odolné oceli, vč. systémového nosného roštu, kompletní montáž všech součástí podhledu | M2 | 87.444 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Podhled z děrovaného plechu z povětrnostně odolné oceli, vč. systémového nosného roštu, kompletní montáž všech součástí podhledu
VV |  |  |  | Skladba C03 Podhled z děrovaného plechu Půdorys 1.NP m.č.: 1.01 3*4.2*6.94=87.444 [A] Mezisoučet: A=87.444 [B] Celkem: A=87.444 [C]
TS |  |  |  | Nosný rošt z nekorodujících materiálů umožňující rektifikaci - ucelený systém, lokální kotvy uchyceny k nosné konstrukci přes distanční podložky v místě dutin panelu, obousměrný rošt; přesný typ roštu, dimenzi a rozteč navrhne dodavatel v závislosti na finálně vybraném pohledu; akustická minerální izolace tl.80mm s černou kašírkou; děrovaný plech z povětrnostně odolné oceli tl. 2,0mm, otvory kruhové průměr 15mm, rozteč 30mm, preferenci je skryté kotvení plechu, alt. ale použím vruty v barvě plechu nebo nerez; součásti jsou černé U profily 100/100 navazující na fasádu, v jejich místech budou osazeny svítidla haly podhled podhléhá vzorkování Součástí dodávky stropních podhledů jsou pomocné konstrukce, závěsy, atypické podhledové desky, apod. pro zabudování a uchycení ostatních stropních či podhledových prvků. (Svítidla, koncové prvky VZT, informační tabule, apod..) , součástí je systémové řešení dilatační spáry. Další součástí jsou kompletní dodávky revizních, montážních a obslužných dvířek vč. všech návazností ( rámy, začištění, kotvení a pod. ) k uzavíracím armaturám, čidlům, hlásičům, požárním klapkám a pod. kompletní montáž dodavatelem navrženého systému
P | 157 | R_C03.2 |  | Podhled z děrovaného plechu z povětrnostně odolné oceli, vč. systémového nosného roštu, kompletní dodávka všech součástí podhledu | M2 | 87.444 | 0.05 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Podhled z děrovaného plechu z povětrnostně odolné oceli, vč. systémového nosného roštu, kompletní dodávka všech součástí podhledu
VV |  |  |  | Skladba C03 Podhled z děrovaného podhledu Půdorys 1.NP m.č.: 1.01 3*4.2*6.94=87.444 [A] Mezisoučet: A=87.444 [B] Celkem: A=87.444 [C]
TS |  |  |  | Nosný rošt z nekorodujících materiálů umožňující rektifikaci - ucelený systém, lokální kotvy uchyceny k nosné konstrukci přes distanční podložky v místě dutin panelu, obousměrný rošt; přesný typ roštu, dimenzi a rozteč navrhne dodavatel v závislosti na finálně vybraném pohledu; akustická minerální izolace tl.80mm s černou kašírkou; děrovaný plech z povětrnostně odolné oceli tl. 2,0mm, otvory kruhové průměr 15mm, rozteč 30mm, preferenci je skryté kotvení plechu, alt. ale použím vruty v barvě plechu nebo nerez; součásti jsou černé U profily 100/100 navazující na fasádu, v jejich místech budou osazeny svítidla haly Součástí montáže stropních podhledů jsou pomocné konstrukce, závěsy, atypické podhledové desky, apod. pro zabudování a uchycení ostatních stropních či podhledových prvků. (Svítidla, koncové prvky VZT, informační tabule, apod..) , součástí je systémové řešení dilatační spáry. Další součástí montáže jsou revizní, montážní a obslužná dvířka vč. všech návazností ( rámy, začištění, kotvení a pod. ) k uzavíracím armaturám, čidlům, hlásičům, požárním klapkám a pod. kompletní dodávka dodavatelem navrženého systému
P | 158 | R_C05 |  | Podhled z plechu z povětrnostně odolné oceli, vč. akustické izolace a systémového nosného roštu, kompletní montáž | M2 | 561.194 | 0.05 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Podhled z plechu z povětrnostně odolné oceli, vč. akustické izolace a systémového nosného roštu, kompletní montáž
VV |  |  |  | Skladba C05 exteriérové podhledy výkresy střechy část nad nástupištěm 81.09*3.53/0.9612617=297.783 [A] část nad příjezdovou komunikací a zpevněnými plochami; odměřeno z DWG (7.44+141.79+28.37+79.06)/0.97437006=263.411 [B] Mezisoučet: A+B=561.194 [C] Celkem: A+B=561.194 [D]
TS |  |  |  | Montáž nosného roštu z nekorodujících materiálů umožňující rektifikaci - ucelený systém, lokální kotvy uchyceny k nosné ocelové konstrukci přes distanční podložky, obousměrný rošt; přesný typ roštu, dimenzi a rozteč navrhne dodavatel v závislosti na finálně vybraném pohledu plech z povětrnostně odolné oceli tl. 2,0mm, preferenci je skryté kotvení plechu, alt. ale použím vruty v barvě plechu nebo nerez; V místech LED svítitel u fasády, bude plech zakrácen tak, aby svítídla nepřekrýval. podhled podhléhá vzorkování Součástí montáže stropních podhledů jsou pomocné konstrukce, závěsy, atypické podhledové desky, apod. pro zabudování a uchycení ostatních stropních či podhledových prvků. (Svítidla, informační tabule, apod..), Další součástí jsou kompletní dodávky revizních, montážních a obslužných dvířek vč. všech návazností ( rámy, začištění, kotvení a pod. ) k uzavíracím armaturám, čidlům, hlásičům, a pod. kompletní montáž dodavatelem navrženého systému
P | 159 | R_C05.2 |  | Podhled z plechu z povětrnostně odolné oceli, vč. akustické izolace a systémového nosného roštu, kompletní dodávka | M2 | 561.194 | 0.05 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Podhled z plechu z povětrnostně odolné oceli, vč. akustické izolace a systémového nosného roštu, kompletní dodávka
VV |  |  |  | Skladba C05 exteriérové podhledy výkresy střechy část nad nástupištěm 81.09*3.53/0.9612617=297.783 [A] část nad příjezdovou komunikací a zpevněnými plochami; odměřeno z DWG (7.44+141.79+28.37+79.06)/0.97437006=263.411 [B] Mezisoučet: A+B=561.194 [C] Celkem: A+B=561.194 [D]
TS |  |  |  | Nosný rošt z nekorodujících materiálů umožňující rektifikaci - ucelený systém, lokální kotvy uchyceny k nosné ocelové konstrukci přes distanční podložky, obousměrný rošt; přesný typ roštu, dimenzi a rozteč navrhne dodavatel v závislosti na finálně vybraném pohledu plech z povětrnostně odolné oceli tl. 2,0mm, preferenci je skryté kotvení plechu, alt. ale použím vruty v barvě plechu nebo nerez; V místech LED svítitel u fasády, bude plech zakrácen tak, aby svítídla nepřekrýval. podhled podhléhá vzorkování Součástí dodávky stropních podhledů jsou pomocné konstrukce, závěsy, atypické podhledové desky, apod. pro zabudování a uchycení ostatních stropních či podhledových prvků. (Svítidla, informační tabule, apod..), Další součástí jsou kompletní dodávky revizních, montážních a obslužných dvířek vč. všech návazností ( rámy, začištění, kotvení a pod. ) k uzavíracím armaturám, čidlům, hlásičům, a pod. kompletní dodávka dodavatelem navrženého systému
P | 160 | R60795203 |  | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy horní strana kaučuková podlaha s hladkým povrchem a vícebarevným vsypem tl 34mm 600x600mm | M2 | 37.856 | 0.036 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy horní strana kaučuková podlaha s hladkým povrchem a vícebarevným vsypem tl 34mm 600x600mm
VV |  |  |  | Skladba P04 deska zdvojené podlahy Půdorys 1.NP m.č.: 1.07 6.09=6.090 [A] 1.08 6.07=6.070 [B] 1.09a 2.07=2.070 [C] 1.09b 1.26=1.260 [D] 1.10 1.35*(3.95+2*0.1)=5.603 [E] 1.11 5.56=5.560 [F] 1.12 9.4=9.400 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=36.053 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=36.053 [I] I * 1.05Koeficient množství=37.856 [J]
TS |  |  |  | Třída zátěže 42; vhodná pro zatížení kolečkovými židlemi
P | 161 | R76700001 |  | Montáž podkladní konstrukce pro kotvení plechového obkladu soklu z průběžných rektifikovatelných prvků, vč. lokálních L konzol | M2 | 82.81 | 0.02 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podkladní konstrukce pro kotvení plechového obkladu soklu z průběžných rektifikovatelných prvků, vč. lokálních L konzol
VV |  |  |  | Skladba F02 podkladní rošt pro plechový obklad pohled jihozápadní ustoupená část 0.45*0.725=0.326 [A] nižší část kolem řezů B a C 0.32*0.725+23*1.4*0.725+0.32*0.725=23.809 [B] vyšší část kolem řezu A 1.08*0.725+5*1.4*0.725+3*1.4*0.725=8.903 [C] pohled jihovýchodní štít 0.27*0.725+5*1.36*0.725+0.32*0.725=5.358 [D] ustoupený štít 8.16*0.725=5.916 [E] pohled severovýchodní 0.27*0.725+27*1.4*0.725+0.2*0.725=27.746 [F] pohled severozápadní 0.21*0.725+5*1.43*0.725+0.9*0.725+5*1.25*0.725+0.32*0.725=10.752 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=82.810 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=82.810 [I]
TS |  |  |  | kompletní montáž dodavatelem navrženého systému vč. veškerého příslušenství a kotvení
P | 162 | R76700001 | 1 | Dodávka podkladní konstrukce pro kotvení plechového obkladu soklu z průběžných rektifikovatelných prvků, vč. lokálních L konzol | M2 | 82.81 | 0.02 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka podkladní konstrukce pro kotvení plechového obkladu soklu z průběžných rektifikovatelných prvků, vč. lokálních L konzol
VV |  |  |  | Skladba F02 podkladní rošt pro plechový obklad pohled jihozápadní ustoupená část 0.45*0.725=0.326 [A] nižší část kolem řezů B a C 0.32*0.725+23*1.4*0.725+0.32*0.725=23.809 [B] vyšší část kolem řezu A 1.08*0.725+5*1.4*0.725+3*1.4*0.725=8.903 [C] pohled jihovýchodní štít 0.27*0.725+5*1.36*0.725+0.32*0.725=5.358 [D] ustoupený štít 8.16*0.725=5.916 [E] pohled severovýchodní 0.27*0.725+27*1.4*0.725+0.2*0.725=27.746 [F] pohled severozápadní 0.21*0.725+5*1.43*0.725+0.9*0.725+5*1.25*0.725+0.32*0.725=10.752 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=82.810 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=82.810 [I]
TS |  |  |  | kompletní dovávka dodavatelem navrženého systému vč. veškerého příslušenství a kotvení
P | 163 | R76700001 | 2 | Montáž obkladu z ocelového plechu | M2 | 87.378 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladu z ocelového plechu
VV |  |  |  | Skladba F02 plechový obklad pohled jihozápadní ustoupená část 0.45*0.765=0.344 [A] nižší část kolem řezů B a C 0.32*0.765+23*1.4*0.765+0.32*0.765=25.123 [B] vyšší část kolem řezu A 1.08*0.765+5*1.4*0.765+3*1.4*0.765=9.394 [C] pohled jihovýchodní štít 0.27*0.765+5*1.36*0.765+0.32*0.765=5.653 [D] ustoupený štít 8.16*0.765=6.242 [E] pohled severovýchodní 0.27*0.765+27*1.4*0.765+0.2*0.765=29.277 [F] pohled severozápadní 0.21*0.765+5*1.43*0.765+0.9*0.765+5*1.25*0.765+0.32*0.765=11.345 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=87.378 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=87.378 [I]
TS |  |  |  | kompletní montáž dodavatelem navrženého systému vč. veškerého příslušenství a kotvení
P | 164 | R76700001 | 3 | Dodávka obkladu z ocelového plechu tl. 3 mm, tabule 765x1400 mm, povrchová úprava dle výběru, vč. kotvení | M2 | 87.378 | 0.03 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka obkladu z ocelového plechu tl. 3 mm, tabule 765x1400 mm, povrchová úprava dle výběru, vč. kotvení
VV |  |  |  | Skladba F02 plechový obklad pohled jihozápadní ustoupená část 0.45*0.765=0.344 [A] nižší část kolem řezů B a C 0.32*0.765+23*1.4*0.765+0.32*0.765=25.123 [B] vyšší část kolem řezu A 1.08*0.765+5*1.4*0.765+3*1.4*0.765=9.394 [C] pohled jihovýchodní štít 0.27*0.765+5*1.36*0.765+0.32*0.765=5.653 [D] ustoupený štít 8.16*0.765=6.242 [E] pohled severovýchodní 0.27*0.765+27*1.4*0.765+0.2*0.765=29.277 [F] pohled severozápadní 0.21*0.765+5*1.43*0.765+0.9*0.765+5*1.25*0.765+0.32*0.765=11.345 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=87.378 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=87.378 [I]
TS |  |  |  | povrchová úprava: 1x základní nátěr, 2x barevný lak barevnost RAL 7021 dle výběru kompletní dovávka dodavatelem navrženého systému vč. veškerého příslušenství a kotvení
P | 165 | R76700005 |  | Montáž obkladu z Al plechu | M2 | 2.955 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladu z Al plechu
VV |  |  |  | viz Tabulka vnějších výplní výkres pro OW/13 pohled jihozápadní ustoupená část 0.52*5.35+0.08*2.16=2.955 [A] Celkem: A=2.955 [B]
TS
P | 166 | R76700006 |  | Dodávka obkladu z AL plechu tl. 3 mm, povrchová úprava dle výběru, vč. kotvení | M2 | 3.462 | 0.01 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka obkladu z AL plechu tl. 3 mm, povrchová úprava dle výběru, vč. kotvení
VV |  |  |  | viz Tabulka vnějších výplní výkres pro OW/13 pohled jihozápadní ustoupená část 0.52*5.35+0.315*2.16=3.462 [A] Celkem: A=3.462 [B]
TS
SD |  | 771 |  | Podlahy z dlaždic
P | 167 | 771591112 |  | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | M2 | 3.15 | 0.0015 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
VV |  |  |  | Skladba P01 HI stěrka čistících zón Půdorys 1.NP m.č.: 1.01 2*1.5*1.05=3.150 [A] Mezisoučet: A=3.150 [B] Celkem: A=3.150 [C]
TS
P | 168 | 998771112 |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky p | T | 0.005 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | 772 |  | Podlahy z kamene
P | 169 | 772521240 |  | Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm | M2 | 103.91 | 0.0095 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm
VV |  |  |  | Skladba P01 lepící tmel Půdorys 1.NP m.č.: 1.01 102.33-2*1.5*1.05=99.180 [A] 1.03 4.34+2*0.9*0.15+0.8*0.15=4.730 [B] Mezisoučet: A+B=103.910 [C] Celkem: A+B=103.910 [D]
TS
P | 170 | 772991111 |  | Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu | M2 | 103.91 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu
VV |  |  |  | Skladba P01 lepící tmel Půdorys 1.NP m.č.: 1.01 102.33-2*1.5*1.05=99.180 [A] 1.03 4.34+2*0.9*0.15+0.8*0.15=4.730 [B] Mezisoučet: A+B=103.910 [C] Celkem: A+B=103.910 [D]
TS
P | 171 | 772991421 |  | Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění jednovrstvý | M2 | 103.91 | 0.00016 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění jednovrstvý
VV |  |  |  | Skladba P01 žulová dlažba Půdorys 1.NP m.č.: 1.01 102.33-2*1.5*1.05=99.180 [A] 1.03 4.34+2*0.9*0.15+0.8*0.15=4.730 [B] Mezisoučet: A+B=103.910 [C] Celkem: A+B=103.910 [D]
TS
P | 172 | 998772112 |  | Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omeze | T | 6.871 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 173 | R58381091 |  | žulová dlažba tl. 20 mm s protiskluzovým povrchem R10, koeficient tření za mokra µ?0,5, oděruvzdorný, nasákavost do 0,5 %, vhodná v prostorách s vysokým provozn | M2 | 108.066 | 0.054 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | žulová dlažba tl. 20 mm s protiskluzovým povrchem R10, koeficient tření za mokra µ?0,5, oděruvzdorný, nasákavost do 0,5 %, vhodná v prostorách s vysokým provozním zatížením
VV |  |  |  | Skladba P01 žulová dlažba Půdorys 1.NP m.č.: 1.01 102.33-2*1.5*1.05=99.180 [A] 1.03 4.34+2*0.9*0.15+0.8*0.15=4.730 [B] Mezisoučet: A+B=103.910 [C] Celkem: A+B=103.910 [D] D * 1.04Koeficient množství=108.066 [E]
TS
SD |  | 776 |  | Podlahy povlakové
P | 174 | 59054130 |  | profil přechodový nerezový samolepící 35mm | M | 11.016 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | profil přechodový nerezový samolepící 35mm
VV
TS
P | 175 | 776111112 |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového | M2 | 223.103 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového
VV |  |  |  | Skladba P03a,b,c,d Kaučuková podlaha Půdorys 1.NP m.č.: 1.13 23.18=23.180 [A] 1.14 23.27=23.270 [B] 1.18 6.25+0.9*0.15=6.385 [C] 1.23 45.63=45.630 [D] 1.24 33.99=33.990 [E] 1.25 88.06+4*0.9*0.15+2*0.8*0.15+0.83*0.15+3*0.8*0.3+0.855*0.1=89.770 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=222.225 [G] Skladba P04 kaučuková podlaha Půdorys 1.NP m.č.: 1.10 1.35*0.65=0.878 [H] Mezisoučet: H=0.878 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+H=223.103 [J]
TS
P | 176 | 776111311 |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah | M2 | 223.103 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah
VV |  |  |  | Skladba P03a,b,c,d Kaučuková podlaha Půdorys 1.NP m.č.: 1.13 23.18=23.180 [A] 1.14 23.27=23.270 [B] 1.18 6.25+0.9*0.15=6.385 [C] 1.23 45.63=45.630 [D] 1.24 33.99=33.990 [E] 1.25 88.06+4*0.9*0.15+2*0.8*0.15+0.83*0.15+3*0.8*0.3+0.855*0.1=89.770 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=222.225 [G] Skladba P04 kaučuková podlaha Půdorys 1.NP m.č.: 1.10 1.35*0.65=0.878 [H] Mezisoučet: H=0.878 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+H=223.103 [J]
TS
P | 177 | 776121112 |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah | M2 | 223.103 | 3e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah
VV |  |  |  | Skladba P03a,b,c,d Kaučuková podlaha Půdorys 1.NP m.č.: 1.13 23.18=23.180 [A] 1.14 23.27=23.270 [B] 1.18 6.25+0.9*0.15=6.385 [C] 1.23 45.63=45.630 [D] 1.24 33.99=33.990 [E] 1.25 88.06+4*0.9*0.15+2*0.8*0.15+0.83*0.15+3*0.8*0.3+0.855*0.1=89.770 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=222.225 [G] Skladba P04 kaučuková podlaha Půdorys 1.NP m.č.: 1.10 1.35*0.65=0.878 [H] Mezisoučet: H=0.878 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+H=223.103 [J]
TS
P | 178 | 776261111 |  | Montáž podlahovin z pryže lepením standardním lepidlem z pásů | M2 | 223.103 | 0.0006 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlahovin z pryže lepením standardním lepidlem z pásů
VV |  |  |  | Skladba P03a,b,c,d Kaučuková podlaha Půdorys 1.NP m.č.: 1.13 23.18=23.180 [A] 1.14 23.27=23.270 [B] 1.18 6.25+0.9*0.15=6.385 [C] 1.23 45.63=45.630 [D] 1.24 33.99=33.990 [E] 1.25 88.06+4*0.9*0.15+2*0.8*0.15+0.83*0.15+3*0.8*0.3+0.855*0.1=89.770 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=222.225 [G] Skladba P04 kaučuková podlaha Půdorys 1.NP m.č.: 1.10 1.35*0.65=0.878 [H] Mezisoučet: H=0.878 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+H=223.103 [J]
TS
P | 179 | 776421111 |  | Montáž lišt obvodových lepených | M | 232.13 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lišt obvodových lepených
VV |  |  |  | Skladba P03a,b,c,d Kaučuková podlaha Půdorys 1.NP m.č.: 1.13 2*(4.35+5.36)-0.8=18.620 [A] 1.14 2*(4.35+5.36)-0.8=18.620 [B] 1.18 2*5.2=10.400 [C] 1.23 2*(5.85+7.8)-0.8-4.75=21.750 [D] 1.24 2*8.01+4.275=20.295 [E] 1.25 2*(34.41+23.86+1.97+0.51)-3.98-2*1.6-2*0.9-9*0.8-1.275-4.2=99.845 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=189.530 [G] Skladba P04 kaučuková podlaha Půdorys 1.NP m.č.: 1.07 2*(2.9+2.1)-0.8=9.200 [H] 1.08 2*(2.9+2.1)-0.8=9.200 [I] 1.10 2*(1.35+4.6)-4*0.8-1.27-0.7=6.730 [J] 1.11 2*(2.85+1.96)-0.8=8.820 [K] 1.12 2*(2.85+3.3)-0.8-2.85=8.650 [L] Mezisoučet: H+I+J+K+L=42.600 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+J+K+L=232.130 [N]
TS
P | 180 | 776421311 |  | Montáž lišt přechodových samolepících | M | 10.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lišt přechodových samolepících
VV |  |  |  | přechody nášlapných vrstev podlah půdorys 1.NP z m.č. 1.01 0.9=0.900 [A] z m.č. 1.03 0.9+0.9+0.8=2.600 [B] z m.č. 1.25 0.9+1.6+0.8+0.8+0.8+0.8+0.8+0.8=7.300 [C] Celkem: A+B+C=10.800 [D]
TS
P | 181 | 776421711 |  | Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání | M | 232.13 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání
VV |  |  |  | Skladba P03a,b,c,d Kaučuková podlaha Půdorys 1.NP m.č.: 1.13 2*(4.35+5.36)-0.8=18.620 [A] 1.14 2*(4.35+5.36)-0.8=18.620 [B] 1.18 2*5.2=10.400 [C] 1.23 2*(5.85+7.8)-0.8-4.75=21.750 [D] 1.24 2*8.01+4.275=20.295 [E] 1.25 2*(34.41+23.86+1.97+0.51)-3.98-2*1.6-2*0.9-9*0.8-1.275-4.2=99.845 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=189.530 [G] Skladba P04 kaučuková podlaha Půdorys 1.NP m.č.: 1.07 2*(2.9+2.1)-0.8=9.200 [H] 1.08 2*(2.9+2.1)-0.8=9.200 [I] 1.10 2*(1.35+4.6)-4*0.8-1.27-0.7=6.730 [J] 1.11 2*(2.85+1.96)-0.8=8.820 [K] 1.12 2*(2.85+3.3)-0.8-2.85=8.650 [L] Mezisoučet: H+I+J+K+L=42.600 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+J+K+L=232.130 [N]
TS
P | 182 | 776991111 |  | Ostatní práce spárování silikonem | M | 232.13 | 3e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní práce spárování silikonem
VV |  |  |  | Skladba P03a,b,c,d Kaučuková podlaha - tmelení návazností soku Půdorys 1.NP m.č.: 1.13 2*(4.35+5.36)-0.8=18.620 [A] 1.14 2*(4.35+5.36)-0.8=18.620 [B] 1.18 2*5.2=10.400 [C] 1.23 2*(5.85+7.8)-0.8-4.75=21.750 [D] 1.24 2*8.01+4.275=20.295 [E] 1.25 2*(34.41+23.86+1.97+0.51)-3.98-2*1.6-2*0.9-9*0.8-1.275-4.2=99.845 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=189.530 [G] Skladba P04 kaučuková podlaha Půdorys 1.NP m.č.: 1.07 2*(2.9+2.1)-0.8=9.200 [H] 1.08 2*(2.9+2.1)-0.8=9.200 [I] 1.10 2*(1.35+4.6)-4*0.8-1.27-0.7=6.730 [J] 1.11 2*(2.85+1.96)-0.8=8.820 [K] 1.12 2*(2.85+3.3)-0.8-2.85=8.650 [L] Mezisoučet: H+I+J+K+L=42.600 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+J+K+L=232.130 [N]
TS
P | 183 | 776991121 |  | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | M2 | 258.745 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní
VV |  |  |  | Skladba P03a,b,c,d Kaučuková podlaha Půdorys 1.NP m.č.: 1.13 23.18=23.180 [A] 1.14 23.27=23.270 [B] 1.18 6.25+0.9*0.15=6.385 [C] 1.23 45.63=45.630 [D] 1.24 33.99=33.990 [E] 1.25 88.06+4*0.9*0.15+2*0.8*0.15+0.83*0.15+3*0.8*0.3+0.855*0.1=89.770 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=222.225 [G] Skladba P04 Kaučuková podlaha Půdorys 1.NP m.č.: 1.07 6.09=6.090 [H] 1.08 6.07=6.070 [I] 1.09a 2.07=2.070 [J] 1.09b 1.26=1.260 [K] 1.10 5.8+2*1.35*0.1=6.070 [L] 1.11 5.56=5.560 [M] 1.12 9.4=9.400 [N] Mezisoučet: H+I+J+K+L+M+N=36.520 [O] Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+J+K+L+M+N=258.745 [P]
TS
P | 184 | 998776112 |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky p | T | 4.092 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 185 | R776001 |  | Zátěžová kaučuková podlaha s hladkým povrchem a vícebarevným vsypem tl. 2 mm, Třída zátěže 42; vhodná pro podlahové vytápění a zatížení kolečkovými židlemi | M2 | 245.413 | 0.015 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zátěžová kaučuková podlaha s hladkým povrchem a vícebarevným vsypem tl. 2 mm, Třída zátěže 42; vhodná pro podlahové vytápění a zatížení kolečkovými židlemi
VV |  |  |  | Skladba P03a,b,c,d Kaučuková podlaha Půdorys 1.NP m.č.: 1.13 23.18=23.180 [A] 1.14 23.27=23.270 [B] 1.18 6.25+0.9*0.15=6.385 [C] 1.23 45.63=45.630 [D] 1.24 33.99=33.990 [E] 1.25 88.06+4*0.9*0.15+2*0.8*0.15+0.83*0.15+3*0.8*0.3+0.855*0.1=89.770 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=222.225 [G] Skladba P04 kaučuková podlaha Půdorys 1.NP m.č.: 1.10 1.35*0.65=0.878 [H] Mezisoučet: H=0.878 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+H=223.103 [J] J * 1.1Koeficient množství=245.413 [K]
TS |  |  |  | barevnost RAL viz. v.č.400. architektonický katalog
P | 186 | R776001 | 1 | Zátěžová kaučuková podlaha s hladkým povrchem a vícebarevným vsypem tl. 2 mm, Třída zátěže 42; vhodná pro podlahové vytápění a zatížení kolečkovými židlemi | M2 | 13.93 | 0.015 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zátěžová kaučuková podlaha s hladkým povrchem a vícebarevným vsypem tl. 2 mm, Třída zátěže 42; vhodná pro podlahové vytápění a zatížení kolečkovými židlemi
VV |  |  |  | Skladba P03a,b,c,d Kaučuková podlaha Půdorys 1.NP m.č.: 1.13 (2*(4.35+5.36)-0.8)*0.05=0.931 [A] 1.14 (2*(4.35+5.36)-0.8)*0.05=0.931 [B] 1.18 2*5.2*0.05=0.520 [C] 1.23 (2*(5.85+7.8)-0.8-4.75)*0.05=1.088 [D] 1.24 (2*8.01+4.275)*0.05=1.015 [E] 1.25 (2*(34.41+23.86+1.97+0.51)-3.98-2*1.6-2*0.9-9*0.8-1.275-4.2)*0.05=4.992 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=9.477 [G] Skladba P04 kaučuková podlaha Půdorys 1.NP m.č.: 1.07 (2*(2.9+2.1)-0.8)*0.05=0.460 [H] 1.08 (2*(2.9+2.1)-0.8)*0.05=0.460 [I] 1.10 (2*(1.35+4.6)-4*0.8-1.27-0.7)*0.05=0.337 [J] 1.11 (2*(2.85+1.96)-0.8)*0.05=0.441 [K] 1.12 (2*(2.85+3.3)-0.8-2.85)*0.05=0.433 [L] Mezisoučet: H+I+J+K+L=2.131 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+J+K+L=11.608 [N] N * 1.2Koeficient množství=13.930 [O]
TS |  |  |  | barevnost RAL viz. v.č.400. architektonický katalog
P | 187 | R776002 |  | lišta pro vložení pásku z podlahoviny, v. 50 mm | M | 236.773 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | lišta pro vložení pásku z podlahoviny, v. 50 mm
VV |  |  |  | Skladba P03a,b,c,d Kaučuková podlaha Půdorys 1.NP m.č.: 1.13 2*(4.35+5.36)-0.8=18.620 [A] 1.14 2*(4.35+5.36)-0.8=18.620 [B] 1.18 2*5.2=10.400 [C] 1.23 2*(5.85+7.8)-0.8-4.75=21.750 [D] 1.24 2*8.01+4.275=20.295 [E] 1.25 2*(34.41+23.86+1.97+0.51)-3.98-2*1.6-2*0.9-9*0.8-1.275-4.2=99.845 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=189.530 [G] Skladba P04 kaučuková podlaha Půdorys 1.NP m.č.: 1.07 2*(2.9+2.1)-0.8=9.200 [H] 1.08 2*(2.9+2.1)-0.8=9.200 [I] 1.10 2*(1.35+4.6)-4*0.8-1.27-0.7=6.730 [J] 1.11 2*(2.85+1.96)-0.8=8.820 [K] 1.12 2*(2.85+3.3)-0.8-2.85=8.650 [L] Mezisoučet: H+I+J+K+L=42.600 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+J+K+L=232.130 [N] N * 1.02Koeficient množství=236.773 [O]
TS
SD |  | 777 |  | Podlahy lité
P | 188 | 777111111 |  | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí | M2 | 83.47 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí
VV |  |  |  | Skladba P05 samonivelační stěrka Půdorys 1.NP m.č.: 1.21a 22.81+0.9*0.3=23.080 [A] Mezisoučet: A=23.080 [B] Skladba P06a příprava podkladu Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 6.83=6.830 [C] Mezisoučet: C=6.830 [D] Skladba P06b příprava podkladu Půdorys 1.NP m.č.: 1.21c 23.98+0.8*0.3=24.220 [E] Mezisoučet: E=24.220 [F] Skladba P06c příprava podkladu Půdorys 1.NP m.č.: 1.21b 28.86+1.6*0.3=29.340 [G] Mezisoučet: G=29.340 [H] Celkem: A+C+E+G=83.470 [I]
TS
P | 189 | 777131101 |  | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý | M2 | 83.47 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý
VV |  |  |  | Skladba P05 samonivelační stěrka Půdorys 1.NP m.č.: 1.21a 22.81+0.9*0.3=23.080 [A] Mezisoučet: A=23.080 [B] Skladba P06a příprava podkladu Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 6.83=6.830 [C] Mezisoučet: C=6.830 [D] Skladba P06b příprava podkladu Půdorys 1.NP m.č.: 1.21c 23.98+0.8*0.3=24.220 [E] Mezisoučet: E=24.220 [F] Skladba P06c příprava podkladu Půdorys 1.NP m.č.: 1.21b 28.86+1.6*0.3=29.340 [G] Mezisoučet: G=29.340 [H] Celkem: A+C+E+G=83.470 [I]
TS
P | 190 | 777131127 |  | Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem přes 1,5 do 3,0 kg/m2 | M2 | 60.39 | 0.003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem přes 1,5 do 3,0 kg/m2
VV |  |  |  | Skladba P06a příprava podkladu Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 6.83=6.830 [A] Mezisoučet: A=6.830 [B] Skladba P06b příprava podkladu Půdorys 1.NP m.č.: 1.21c 23.98+0.8*0.3=24.220 [C] Mezisoučet: C=24.220 [D] Skladba P06c příprava podkladu Půdorys 1.NP m.č.: 1.21b 28.86+1.6*0.3=29.340 [E] Mezisoučet: E=29.340 [F] Celkem: A+C+E=60.390 [G]
TS
P | 191 | 777511103 |  | Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm | M2 | 23.08 | 0.0032 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm
VV |  |  |  | Skladba P05 samonivelační stěrka Půdorys 1.NP m.č.: 1.21a 22.81+0.9*0.3=23.080 [A] Mezisoučet: A=23.080 [B] Celkem: A=23.080 [C]
TS
P | 192 | 777611101 |  | Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový | M2 | 60.39 | 0.00024 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový
VV |  |  |  | Skladba P06a příprava podkladu Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 6.83=6.830 [A] Mezisoučet: A=6.830 [B] Skladba P06b příprava podkladu Půdorys 1.NP m.č.: 1.21c 23.98+0.8*0.3=24.220 [C] Mezisoučet: C=24.220 [D] Skladba P06c příprava podkladu Půdorys 1.NP m.č.: 1.21b 28.86+1.6*0.3=29.340 [E] Mezisoučet: E=29.340 [F] Celkem: A+C+E=60.390 [G]
TS
P | 193 | 777612109 |  | Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný | M2 | 83.47 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný
VV |  |  |  | Skladba P05 samonivelační stěrka Půdorys 1.NP m.č.: 1.21a 22.81+0.9*0.3=23.080 [A] Mezisoučet: A=23.080 [B] Skladba P06a příprava podkladu Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 6.83=6.830 [C] Mezisoučet: C=6.830 [D] Skladba P06b příprava podkladu Půdorys 1.NP m.č.: 1.21c 23.98+0.8*0.3=24.220 [E] Mezisoučet: E=24.220 [F] Skladba P06c příprava podkladu Půdorys 1.NP m.č.: 1.21b 28.86+1.6*0.3=29.340 [G] Mezisoučet: G=29.340 [H] Celkem: A+C+E+G=83.470 [I]
TS |  |  |  | barevnost dle výběru
P | 194 | 998777112 |  | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 | T | 0.311 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | 781 |  | Dokončovací práce - obklady
P | 195 | 19416014 |  | lišta ukončovací nerezová 8mm | M | 167.727 | 0.00032 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | lišta ukončovací nerezová 8mm
VV |  |  |  | skladba DK1 obklad - ukončovací a rohové lišty (horní hrany, kolem dveří, vnější rohy) Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 (2*(3.175+2.15)-1.00)+2*2.15=13.950 [A] 1.04 (2*2.15+1.00)=5.300 [B] 1.06 2*2.6+(2*2.15+0.9)=10.400 [C] 1.09a 2*(2*2.15+0.8)=10.200 [D] 1.09b (2*2.15+0.8)=5.100 [E] 1.15a (2*(2.025+3.165)-0.9)+2*2.8+2*(0.8+2*2.15)=25.280 [F] 1.15b (0.8+2*2.15)=5.100 [G] 1.15c (0.8+2*2.15)=5.100 [H] 1.16a (2*(1.955+3.165)-0.9)+2*2.8+(0.8+2*2.15)=20.040 [I] 1.16b (2*(1.75+2.1))+3*(0.8+2*2.15)=23.000 [J] 1.16c (2*(1.6+1.00))+(0.8+2*2.15)=10.300 [K] 1.16d (2*(1.6+1.00))+(0.8+2*2.15)=10.300 [L] 1.17 (2*(1.62+3.1)-0.9)+2*2.15=12.840 [M] 1.23 2.83=2.830 [N] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=159.740 [O] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=159.740 [P] P * 1.05Koeficient množství=167.727 [Q]
TS
P | 196 | 59761711 |  | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 | M2 | 269.679 | 0.01232 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2
VV |  |  |  | skladba DK1 obklad Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 (2*(3.175+2.15)-1.00)*2.15=20.748 [A] 1.04 2*(1.9+2.3)*2.6-1.00*2.15=19.690 [B] 1.06 2*(3.525+2.25)*2.6-0.9*2.15=28.095 [C] 1.09a 2*(2.3+0.915)*2.4-2*0.8*2.15=11.992 [D] 1.09b 2*(1.4+0.915)*2.4-0.8*2.15=9.392 [E] 1.12 2.85*2.63=7.496 [F] 1.15a (2*(2.025+3.165)-0.9)*2.8-2*0.8*2.15=23.104 [G] 1.15b 2*(0.975+1.9)*2.6-0.8*2.15=13.230 [H] 1.15c 2*(0.95+1.9)*2.6-0.8*2.15=13.100 [I] 1.16a (2*(1.955+3.165)-0.9)*2.8-0.8*2.15=24.432 [J] 1.16b 2*(1.75+2.1)*2.8-3*0.8*2.15=16.400 [K] 1.16c 2*(1.6+1.00)*2.8-0.8*2.15=12.840 [L] 1.16d 2*(1.6+1.00)*2.8-0.8*2.15=12.840 [M] 1.17 (2*(1.62+3.1)-0.9)*2.15=18.361 [N] 1.23 4.75*2.83=13.443 [O] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=245.163 [P] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=245.163 [Q] Q * 1.1Koeficient množství=269.679 [R]
TS |  |  |  | hladký, matný, skladebného formátu 40x20cm o tloušťce min. 7mm, s nízkou nasákavostí 0,1 – 0,5 %, odolnost proti tepelným výkyvům, odolné proti tvorbě skvrn min.tř. 3, odolné proti chemikáliím, odolnost proti vlivu mrazu se nepožaduje, stálobarevnost Je zakázáno použití výrobků „B“ kvality, či jinak snížené kvality. Nutno používat prvky nejvyšší kvality. barevnost dle výběru (bílá nebo RAL 9002)
P | 197 | 781111011 |  | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny | M2 | 616.381 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny
VV |  |  |  | skladba DK1 obklad - příprava podkladu Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 (2*(3.175+2.15)-1.00)*2.15=20.748 [A] 1.04 2*(1.9+2.3)*2.6-1.00*2.15=19.690 [B] 1.06 2*(3.525+2.25)*2.6-0.9*2.15=28.095 [C] 1.09a 2*(2.3+0.915)*2.4-2*0.8*2.15=11.992 [D] 1.09b 2*(1.4+0.915)*2.4-0.8*2.15=9.392 [E] 1.12 2.85*2.63=7.496 [F] 1.15a (2*(2.025+3.165)-0.9)*2.8-2*0.8*2.15=23.104 [G] 1.15b 2*(0.975+1.9)*2.6-0.8*2.15=13.230 [H] 1.15c 2*(0.95+1.9)*2.6-0.8*2.15=13.100 [I] 1.16a (2*(1.955+3.165)-0.9)*2.8-0.8*2.15=24.432 [J] 1.16b 2*(1.75+2.1)*2.8-3*0.8*2.15=16.400 [K] 1.16c 2*(1.6+1.00)*2.8-0.8*2.15=12.840 [L] 1.16d 2*(1.6+1.00)*2.8-0.8*2.15=12.840 [M] 1.17 (2*(1.62+3.1)-0.9)*2.15=18.361 [N] 1.23 4.75*2.83=13.443 [O] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=245.163 [P] Skladba F01 vnější obklad - příprava podkladu pohled jihozápadní nižší část kolem řezů B a C 0.32*3.13+23*1.4*3.13+0.32*3.13=102.789 [Q] vyšší část kolem řezu A (1.38+1.9)*1.08/2+(1.95+2.625)*1.4/2+(2.675+3.35)*1.4/2+(3.4+4.075)*1.4/2+(4.12+4.8)*1.4/2+(1.4*5.285-0.91*0.435/2)=27.869 [R] +3*1.4*5.285 pohled jihovýchodní štít (5.27+5.2)*0.27/2+(5.17+4.82)*1.36/2+(4.79+4.44)*1.36/2+(4.41+4.05)*1.36/2+(4.03+3.67)*1.36/2+(3.65+3.29)*1.36/2+(3.26+3.18)*0.32/2=31.221 [T] ustoupený štít (3.18+1.37)*8.16/2=18.564 [U] pohled severovýchodní 0.27*3.13+27*1.4*3.13+0.2*3.13=119.785 [V] pohled severozápadní (3.18+3.27)*0.21/2+(3.28+3.7)*1.43/2+(3.72+4.13)*1.43/2+(4.16+4.56)*1.43/2+(4.58+4.98)*1.43/2+(5.01+5.42)*1.43/2=31.808 [W] (1.39+1.58)*0.9/2+(1.61+1.88)*1.25/2+(1.9+2.18)*1.25/2+(2.21+2.48)*1.25/2+(2.50+2.78)*1.25/2+(2.81+3.08)*1.25/2+(3.1+3.18)*0.32/2=16.985 [X] Mezisoučet: Q+R+S+T+U+V+W+X= Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+Q+R+S+T+U+V+W+X=
TS
P | 198 | 781121011 |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | M2 | 616.381 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
VV |  |  |  | skladba DK1 obklad - penetrace podkladu Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 (2*(3.175+2.15)-1.00)*2.15=20.748 [A] 1.04 2*(1.9+2.3)*2.6-1.00*2.15=19.690 [B] 1.06 2*(3.525+2.25)*2.6-0.9*2.15=28.095 [C] 1.09a 2*(2.3+0.915)*2.4-2*0.8*2.15=11.992 [D] 1.09b 2*(1.4+0.915)*2.4-0.8*2.15=9.392 [E] 1.12 2.85*2.63=7.496 [F] 1.15a (2*(2.025+3.165)-0.9)*2.8-2*0.8*2.15=23.104 [G] 1.15b 2*(0.975+1.9)*2.6-0.8*2.15=13.230 [H] 1.15c 2*(0.95+1.9)*2.6-0.8*2.15=13.100 [I] 1.16a (2*(1.955+3.165)-0.9)*2.8-0.8*2.15=24.432 [J] 1.16b 2*(1.75+2.1)*2.8-3*0.8*2.15=16.400 [K] 1.16c 2*(1.6+1.00)*2.8-0.8*2.15=12.840 [L] 1.16d 2*(1.6+1.00)*2.8-0.8*2.15=12.840 [M] 1.17 (2*(1.62+3.1)-0.9)*2.15=18.361 [N] 1.23 4.75*2.83=13.443 [O] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=245.163 [P] Skladba F01 vnější obklad - penetrace podkladu pohled jihozápadní nižší část kolem řezů B a C 0.32*3.13+23*1.4*3.13+0.32*3.13=102.789 [Q] vyšší část kolem řezu A (1.38+1.9)*1.08/2+(1.95+2.625)*1.4/2+(2.675+3.35)*1.4/2+(3.4+4.075)*1.4/2+(4.12+4.8)*1.4/2+(1.4*5.285-0.91*0.435/2)=27.869 [R] +3*1.4*5.285 pohled jihovýchodní štít (5.27+5.2)*0.27/2+(5.17+4.82)*1.36/2+(4.79+4.44)*1.36/2+(4.41+4.05)*1.36/2+(4.03+3.67)*1.36/2+(3.65+3.29)*1.36/2+(3.26+3.18)*0.32/2=31.221 [T] ustoupený štít (3.18+1.37)*8.16/2=18.564 [U] pohled severovýchodní 0.27*3.13+27*1.4*3.13+0.2*3.13=119.785 [V] pohled severozápadní (3.18+3.27)*0.21/2+(3.28+3.7)*1.43/2+(3.72+4.13)*1.43/2+(4.16+4.56)*1.43/2+(4.58+4.98)*1.43/2+(5.01+5.42)*1.43/2=31.808 [W] (1.39+1.58)*0.9/2+(1.61+1.88)*1.25/2+(1.9+2.18)*1.25/2+(2.21+2.48)*1.25/2+(2.50+2.78)*1.25/2+(2.81+3.08)*1.25/2+(3.1+3.18)*0.32/2=16.985 [X] Mezisoučet: Q+R+S+T+U+V+W+X= Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+Q+R+S+T+U+V+W+X=
TS
P | 199 | 781131112 |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | M2 | 41.144 | 0.0015 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
VV |  |  |  | skladba DK1 obklad - HI stěrka stěny s umyvadlem nebo WC do v. 1200 mm, ostatní do v. 150 mm Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 ((2*3.175+2.15)-1.00)*0.15+2.15*1.2=3.705 [A] 1.04 (1.9+2.3)*1.2+(1.9+2.3-1.00)*0.15=5.520 [B] 1.06 (2*(3.525+2.25)-1.215-1.16-2.36-0.9)*0.15+(1.215+1.16+2.36)*1.2=6.569 [C] 1.09a (2*2.3+0.915-2*0.8)*0.15+0.915*1.2=1.685 [D] 1.09b (2*1.4+0.915-0.8)*0.15+0.915*1.2=1.535 [E] 1.15a ((2*2.025+3.165)-0.9-2*0.8)*0.15+3.165*1.2=4.505 [F] 1.15b (0.975+2*1.9-0.8)*0.15+0.975*1.2=1.766 [G] 1.15c (0.95+2*1.9)*0.15+0.95*1.2=1.853 [H] 1.16a (2*1.955+3.165-0.9-0.8)*0.15+3.165*1.2=4.604 [I] 1.16b (2*1.75+2.1-3*0.8)*0.15+2.1*1.2=3.000 [J] 1.16c (2*1.6+1.00-0.8)*0.15+1.00*1.2=1.710 [K] 1.16d (2*1.6+1.00-0.8)*0.15+1.00*1.2=1.710 [L] 1.17 (1.62+2*3.1-0.9)*0.15+1.62*1.2=2.982 [M] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=41.144 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=41.144 [O]
TS
P | 200 | 781472217 |  | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2 | M2 | 245.163 | 0.0053 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2
VV |  |  |  | skladba DK1 obklad - lepící tmel, spárování vč. materiálu Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 (2*(3.175+2.15)-1.00)*2.15=20.748 [A] 1.04 2*(1.9+2.3)*2.6-1.00*2.15=19.690 [B] 1.06 2*(3.525+2.25)*2.6-0.9*2.15=28.095 [C] 1.09a 2*(2.3+0.915)*2.4-2*0.8*2.15=11.992 [D] 1.09b 2*(1.4+0.915)*2.4-0.8*2.15=9.392 [E] 1.12 2.85*2.63=7.496 [F] 1.15a (2*(2.025+3.165)-0.9)*2.8-2*0.8*2.15=23.104 [G] 1.15b 2*(0.975+1.9)*2.6-0.8*2.15=13.230 [H] 1.15c 2*(0.95+1.9)*2.6-0.8*2.15=13.100 [I] 1.16a (2*(1.955+3.165)-0.9)*2.8-0.8*2.15=24.432 [J] 1.16b 2*(1.75+2.1)*2.8-3*0.8*2.15=16.400 [K] 1.16c 2*(1.6+1.00)*2.8-0.8*2.15=12.840 [L] 1.16d 2*(1.6+1.00)*2.8-0.8*2.15=12.840 [M] 1.17 (2*(1.62+3.1)-0.9)*2.15=18.361 [N] 1.23 4.75*2.83=13.443 [O] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=245.163 [P] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=245.163 [Q]
TS |  |  |  | spárovací hmota obkladu ve stejném odstínu jako obklad
P | 201 | 781492251 |  | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího | M | 159.74 | 0.00018 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího
VV |  |  |  | skladba DK1 obklad - ukončovací a rohové lišty (horní hrany, kolem dveří, vnější rohy) Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 (2*(3.175+2.15)-1.00)+2*2.15=13.950 [A] 1.04 (2*2.15+1.00)=5.300 [B] 1.06 2*2.6+(2*2.15+0.9)=10.400 [C] 1.09a 2*(2*2.15+0.8)=10.200 [D] 1.09b (2*2.15+0.8)=5.100 [E] 1.15a (2*(2.025+3.165)-0.9)+2*2.8+2*(0.8+2*2.15)=25.280 [F] 1.15b (0.8+2*2.15)=5.100 [G] 1.15c (0.8+2*2.15)=5.100 [H] 1.16a (2*(1.955+3.165)-0.9)+2*2.8+(0.8+2*2.15)=20.040 [I] 1.16b (2*(1.75+2.1))+3*(0.8+2*2.15)=23.000 [J] 1.16c (2*(1.6+1.00))+(0.8+2*2.15)=10.300 [K] 1.16d (2*(1.6+1.00))+(0.8+2*2.15)=10.300 [L] 1.17 (2*(1.62+3.1)-0.9)+2*2.15=12.840 [M] 1.23 2.83=2.830 [N] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=159.740 [O] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=159.740 [P]
TS
P | 202 | 781495115 |  | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | M | 708.465 | 3e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem
VV |  |  |  | skladba DK1 obklad - silikonování vnitřních koutů svislých Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 4*2.15=8.600 [A] 1.04 4*2.6=10.400 [B] 1.06 6*2.6=15.600 [C] 1.09a 4*2.4=9.600 [D] 1.09b 4*2.4=9.600 [E] 1.15a 4*2.8=11.200 [F] 1.15b 4*2.6=10.400 [G] 1.15c 4*2.6=10.400 [H] 1.16a 4*2.8=11.200 [I] 1.16b 4*2.8=11.200 [J] 1.16c 4*2.8=11.200 [K] 1.16d 4*2.8=11.200 [L] 1.17 4*2.15=8.600 [M] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=139.200 [N] Skladba F01 dilatace pohled jihozápadní nižší část kolem řezů B a C (0.32+2.68)+23*(1.4+2*2.68)+(0.32+2.78)=161.580 [O] vyšší část kolem řezu A (0.88+1.4+1.08)+(1.45+2.125+1.4)+(2.175+2.85+1.4)+(2.9+3.575+1.4)+(3.62+4.3+1.4)+(1.4*4.35)=38.045 [P] +3*(1.4+2*4.785) pohled jihovýchodní štít (4.7+0.27)+(4.67+4.32+1.36)+(4.29+3.94+1.36)+(3.91+3.55+1.36)+(3.53+3.17+1.36)+(3.15+2.79+1.36)+(2.76+2.68+0.32)=54.850 [R] ustoupený štít (2.68+0.87+8.16)=11.710 [S] pohled severovýchodní (0.27+2.68)+27*(1.4+2*2.68)+(0.2+2.68)=188.350 [T] pohled severozápadní (2.77+0.21)+(2.78+3.2+1.43)+(3.22+3.63+1.43)+(3.66+4.06+1.43)+(4.08+4.48+1.43)+(4.51+4.92+1.43)=48.670 [U] (0.89+1.08+0.9)+(1.11+1.38+1.25)+(1.4+1.68+1.25)+(1.71+1.98+1.25)+(2.00+2.28+1.25)+(2.31+2.58+1.25)+(2.6+2.68+0.32)=33.150 [V] Mezisoučet: O+P+Q+R+S+T+U+V= Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+O+P+Q+R+S+T+U+V=
TS
P | 203 | 781495122 |  | Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm | M | 644.665 | 2e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm
VV |  |  |  | Skladba F01 dilatace pohled jihozápadní nižší část kolem řezů B a C (0.32+3.13)+23*(1.4+2*3.13)+(0.32+3.13)=183.080 [A] vyšší část kolem řezu A (1.38+1.4+1.58)+(1.95+2.625+1.4)+(2.675+3.35+1.4)+(3.4+4.075+1.4)+(4.12+4.8+1.4)+(1.4*4.85)=43.745 [B] +3*(1.4+2*5.285) pohled jihovýchodní štít (5.2+0.27)+(5.17+4.82+1.36)+(4.79+4.44+1.36)+(4.41+4.05+1.36)+(4.03+3.67+1.36)+(3.65+3.29+1.36)+(3.26+3.18+0.32)=61.350 [D] ustoupený štít (3.18+1.37+8.16)=12.710 [E] pohled severovýchodní (0.27+3.13)+27*(1.4+2*3.13)+(0.2+3.13)=213.550 [F] pohled severozápadní (3.27+0.21)+(3.28+3.7+1.43)+(3.72+4.13+1.43)+(4.16+4.56+1.43)+(4.58+4.98+1.43)+(5.01+5.42+1.43)=54.170 [G] (1.39+1.58+0.9)+(1.61+1.88+1.25)+(1.9+2.18+1.25)+(2.21+2.48+1.25)+(2.50+2.78+1.25)+(2.81+3.08+1.25)+(3.1+3.18+0.32)=40.150 [H] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H= Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=
TS
P | 204 | 781495211 |  | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky | M2 | 245.163 | 5e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky
VV |  |  |  | skladba DK1 obklad - čištění po montáži Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 (2*(3.175+2.15)-1.00)*2.15=20.748 [A] 1.04 2*(1.9+2.3)*2.6-1.00*2.15=19.690 [B] 1.06 2*(3.525+2.25)*2.6-0.9*2.15=28.095 [C] 1.09a 2*(2.3+0.915)*2.4-2*0.8*2.15=11.992 [D] 1.09b 2*(1.4+0.915)*2.4-0.8*2.15=9.392 [E] 1.12 2.85*2.63=7.496 [F] 1.15a (2*(2.025+3.165)-0.9)*2.8-2*0.8*2.15=23.104 [G] 1.15b 2*(0.975+1.9)*2.6-0.8*2.15=13.230 [H] 1.15c 2*(0.95+1.9)*2.6-0.8*2.15=13.100 [I] 1.16a (2*(1.955+3.165)-0.9)*2.8-0.8*2.15=24.432 [J] 1.16b 2*(1.75+2.1)*2.8-3*0.8*2.15=16.400 [K] 1.16c 2*(1.6+1.00)*2.8-0.8*2.15=12.840 [L] 1.16d 2*(1.6+1.00)*2.8-0.8*2.15=12.840 [M] 1.17 (2*(1.62+3.1)-0.9)*2.15=18.361 [N] 1.23 4.75*2.83=13.443 [O] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=245.163 [P] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=245.163 [Q]
TS
P | 205 | 781734112 |  | Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2 | M2 | 371.218 | 0.005 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2
VV |  |  |  | Skladba F01 Montáž obkladového pásku, lepící hmota, spárování pohled jihozápadní nižší část kolem řezů B a C 0.32*3.13+23*1.4*3.13+0.32*3.13=102.789 [A] vyšší část kolem řezu A (1.38+1.9)*1.08/2+(1.95+2.625)*1.4/2+(2.675+3.35)*1.4/2+(3.4+4.075)*1.4/2+(4.12+4.8)*1.4/2+(1.4*5.285-0.91*0.435/2)=27.869 [B] +3*1.4*5.285 pohled jihovýchodní štít (5.27+5.2)*0.27/2+(5.17+4.82)*1.36/2+(4.79+4.44)*1.36/2+(4.41+4.05)*1.36/2+(4.03+3.67)*1.36/2+(3.65+3.29)*1.36/2+(3.26+3.18)*0.32/2=31.221 [D] ustoupený štít (3.18+1.37)*8.16/2=18.564 [E] pohled severovýchodní 0.27*3.13+27*1.4*3.13+0.2*3.13=119.785 [F] pohled severozápadní (3.18+3.27)*0.21/2+(3.28+3.7)*1.43/2+(3.72+4.13)*1.43/2+(4.16+4.56)*1.43/2+(4.58+4.98)*1.43/2+(5.01+5.42)*1.43/2=31.808 [G] (1.39+1.58)*0.9/2+(1.61+1.88)*1.25/2+(1.9+2.18)*1.25/2+(2.21+2.48)*1.25/2+(2.50+2.78)*1.25/2+(2.81+3.08)*1.25/2+(3.1+3.18)*0.32/2=16.985 [H] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H= Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=
TS
P | 206 | 998781112 |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky p | T | 18.695 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 207 | R781001 |  | Vnější cihelné obkladové pásky ražené, různých odstínů a barev cihel, imitace ručně vyráběné a pálené cihly, 215x23x65 mm | M2 | 408.34 | 0.029 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnější cihelné obkladové pásky ražené, různých odstínů a barev cihel, imitace ručně vyráběné a pálené cihly, 215x23x65 mm
VV |  |  |  | Skladba F01 obklad z pásku pohled jihozápadní nižší část kolem řezů B a C 0.32*3.13+23*1.4*3.13+0.32*3.13=102.789 [A] vyšší část kolem řezu A (1.38+1.9)*1.08/2+(1.95+2.625)*1.4/2+(2.675+3.35)*1.4/2+(3.4+4.075)*1.4/2+(4.12+4.8)*1.4/2+(1.4*5.285-0.91*0.435/2)=27.869 [B] +3*1.4*5.285 pohled jihovýchodní štít (5.27+5.2)*0.27/2+(5.17+4.82)*1.36/2+(4.79+4.44)*1.36/2+(4.41+4.05)*1.36/2+(4.03+3.67)*1.36/2+(3.65+3.29)*1.36/2+(3.26+3.18)*0.32/2=31.221 [D] ustoupený štít (3.18+1.37)*8.16/2=18.564 [E] pohled severovýchodní 0.27*3.13+27*1.4*3.13+0.2*3.13=119.785 [F] pohled severozápadní (3.18+3.27)*0.21/2+(3.28+3.7)*1.43/2+(3.72+4.13)*1.43/2+(4.16+4.56)*1.43/2+(4.58+4.98)*1.43/2+(5.01+5.42)*1.43/2=31.808 [G] (1.39+1.58)*0.9/2+(1.61+1.88)*1.25/2+(1.9+2.18)*1.25/2+(2.21+2.48)*1.25/2+(2.50+2.78)*1.25/2+(2.81+3.08)*1.25/2+(3.1+3.18)*0.32/2=16.985 [H] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H= Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H= J * 1.1Koeficient množství=
TS |  |  |  | Barva: odstíny hnědé a červené Hrubost: střední konkrétní typ bude odsouhlasen architektem po výběru dodavatele. Spárovací hmota vhodná do exteriérů, strukturou i barvou odpovídá běžné zdící maltě
SD |  | 783 |  | Dokončovací práce - nátěry
P | 208 | 783801401 |  | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení | M2 | 805.267 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení
VV |  |  |  | Skladba MO1 příprava podkladu bezprašného transparentního nátěru stropů Půdorys 1.NP m.č.: 1.01; stropy 3*4.2*6.94 trámy + 2*6.94*(2*0.73+0.3)+2*6.94*(0.075+0.73)=123.046 [A] 1.01; sloupy +(0.08+0.3+0.3+2*0.45+0.075)*5.08+(4*0.45+6*0.1)*4.63+(0.225+0.15+0.225)*2.5+(0.08+0.3+0.3+2*0.45+0.075)*3.29+(4*0.45+6*0.1)*2.87 1.01; stěny 2*6.7*0.55+2*6.7*0.075+2*12.83*0.075 parapety laviček +4*4.2*0.41=17.188 [C] 1.02 6.83/0.96592583=7.071 [D] 1.03 4.34/0.96592583=4.493 [E] 1.04 4.37/0.96592583=4.524 [F] 1.06 7.11/0.96592583=7.361 [G] 1.17 5.024=5.024 [H] 1.19 183.37=183.370 [I] 1.20 150.35=150.350 [J] 1.21a 22.81=22.810 [K] 1.21b 28.86=28.860 [L] 1.21c 23.98=23.980 [M] 1.22 36.5=36.500 [N] 1.25 12*0.3*1.475+3.9*0.3=6.480 [O] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O= Skladba F03a příprava podkladu pro antigrafitti nátěr; +5% plochy pro tvarování čelního povrchu pohled jihozápadní nižší část kolem řezů B a C (0.45*1.15+13.5*1.4+13.5*1.65+13.5*1.85+4.95*2.00)*1.05=80.396 [Q] vyšší část kolem řezu A (8.7*1.25+9.1*0.85)*1.05=19.541 [R] pohled jihovýchodní ustoupený štít (2.55*2.00+2.9*1.625+2.8*1.25)*1.05=13.978 [S] pohled severovýchodní 36.55*0.6*1.05=23.027 [T] pohled severozápadní (8.15*0.6+4.99*0.95+3.15*1.15)*1.05=13.916 [U] Mezisoučet: Q+R+S+T+U=150.858 [V] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+Q+R+S+T+U=
TS
P | 209 | 783801501 |  | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí | M2 | 371.218 | 0.0015 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí
VV |  |  |  | Skladba F01 Příprava podkladu obloženého povrchu před impregnací pohled jihozápadní nižší část kolem řezů B a C 0.32*3.13+23*1.4*3.13+0.32*3.13=102.789 [A] vyšší část kolem řezu A (1.38+1.9)*1.08/2+(1.95+2.625)*1.4/2+(2.675+3.35)*1.4/2+(3.4+4.075)*1.4/2+(4.12+4.8)*1.4/2+(1.4*5.285-0.91*0.435/2)=27.869 [B] +3*1.4*5.285 pohled jihovýchodní štít (5.27+5.2)*0.27/2+(5.17+4.82)*1.36/2+(4.79+4.44)*1.36/2+(4.41+4.05)*1.36/2+(4.03+3.67)*1.36/2+(3.65+3.29)*1.36/2+(3.26+3.18)*0.32/2=31.221 [D] ustoupený štít (3.18+1.37)*8.16/2=18.564 [E] pohled severovýchodní 0.27*3.13+27*1.4*3.13+0.2*3.13=119.785 [F] pohled severozápadní (3.18+3.27)*0.21/2+(3.28+3.7)*1.43/2+(3.72+4.13)*1.43/2+(4.16+4.56)*1.43/2+(4.58+4.98)*1.43/2+(5.01+5.42)*1.43/2=31.808 [G] (1.39+1.58)*0.9/2+(1.61+1.88)*1.25/2+(1.9+2.18)*1.25/2+(2.21+2.48)*1.25/2+(2.50+2.78)*1.25/2+(2.81+3.08)*1.25/2+(3.1+3.18)*0.32/2=16.985 [H] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H= Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=
TS
P | 210 | 783813101 |  | Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický | M2 | 654.409 | 0.00015 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický
VV |  |  |  | Skladba MO1 bezprašný transparentní nátěr stropů a stěn Půdorys 1.NP m.č.: 1.01; stropy 3*4.2*6.94 trámy + 2*6.94*(2*0.73+0.3)+2*6.94*(0.075+0.73)=123.046 [A] 1.01; sloupy +(0.08+0.3+0.3+2*0.45+0.075)*5.08+(4*0.45+6*0.1)*4.63+(0.225+0.15+0.225)*2.5+(0.08+0.3+0.3+2*0.45+0.075)*3.29+(4*0.45+6*0.1)*2.87 1.01; stěny 2*6.7*0.55+2*6.7*0.075+2*12.83*0.075 parapety laviček +4*4.2*0.41=17.188 [C] 1.02 6.83/0.96592583=7.071 [D] 1.03 4.34/0.96592583=4.493 [E] 1.04 4.37/0.96592583=4.524 [F] 1.06 7.11/0.96592583=7.361 [G] 1.17 5.024=5.024 [H] 1.19 183.37=183.370 [I] 1.20 150.35=150.350 [J] 1.21a 22.81=22.810 [K] 1.21b 28.86=28.860 [L] 1.21c 23.98=23.980 [M] 1.22 36.5=36.500 [N] 1.25 12*0.3*1.475+3.9*0.3=6.480 [O] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O= Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=
TS
P | 211 | 783813141 |  | Penetrační nátěr omítek hladkých zdiva lícového syntetický | M2 | 371.218 | 0.00024 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Penetrační nátěr omítek hladkých zdiva lícového syntetický
VV |  |  |  | Skladba F01 Penetrace obloženého povrchu před impregnací pohled jihozápadní nižší část kolem řezů B a C 0.32*3.13+23*1.4*3.13+0.32*3.13=102.789 [A] vyšší část kolem řezu A (1.38+1.9)*1.08/2+(1.95+2.625)*1.4/2+(2.675+3.35)*1.4/2+(3.4+4.075)*1.4/2+(4.12+4.8)*1.4/2+(1.4*5.285-0.91*0.435/2)=27.869 [B] +3*1.4*5.285 pohled jihovýchodní štít (5.27+5.2)*0.27/2+(5.17+4.82)*1.36/2+(4.79+4.44)*1.36/2+(4.41+4.05)*1.36/2+(4.03+3.67)*1.36/2+(3.65+3.29)*1.36/2+(3.26+3.18)*0.32/2=31.221 [D] ustoupený štít (3.18+1.37)*8.16/2=18.564 [E] pohled severovýchodní 0.27*3.13+27*1.4*3.13+0.2*3.13=119.785 [F] pohled severozápadní (3.18+3.27)*0.21/2+(3.28+3.7)*1.43/2+(3.72+4.13)*1.43/2+(4.16+4.56)*1.43/2+(4.58+4.98)*1.43/2+(5.01+5.42)*1.43/2=31.808 [G] (1.39+1.58)*0.9/2+(1.61+1.88)*1.25/2+(1.9+2.18)*1.25/2+(2.21+2.48)*1.25/2+(2.50+2.78)*1.25/2+(2.81+3.08)*1.25/2+(3.1+3.18)*0.32/2=16.985 [H] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H= Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=
TS
P | 212 | 783817201 |  | Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých zdiva lícového syntetický | M2 | 371.218 | 0.00026 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých zdiva lícového syntetický
VV |  |  |  | Skladba F01 Impregnace obloženého povrchu pohled jihozápadní nižší část kolem řezů B a C 0.32*3.13+23*1.4*3.13+0.32*3.13=102.789 [A] vyšší část kolem řezu A (1.38+1.9)*1.08/2+(1.95+2.625)*1.4/2+(2.675+3.35)*1.4/2+(3.4+4.075)*1.4/2+(4.12+4.8)*1.4/2+(1.4*5.285-0.91*0.435/2)=27.869 [B] +3*1.4*5.285 pohled jihovýchodní štít (5.27+5.2)*0.27/2+(5.17+4.82)*1.36/2+(4.79+4.44)*1.36/2+(4.41+4.05)*1.36/2+(4.03+3.67)*1.36/2+(3.65+3.29)*1.36/2+(3.26+3.18)*0.32/2=31.221 [D] ustoupený štít (3.18+1.37)*8.16/2=18.564 [E] pohled severovýchodní 0.27*3.13+27*1.4*3.13+0.2*3.13=119.785 [F] pohled severozápadní (3.18+3.27)*0.21/2+(3.28+3.7)*1.43/2+(3.72+4.13)*1.43/2+(4.16+4.56)*1.43/2+(4.58+4.98)*1.43/2+(5.01+5.42)*1.43/2=31.808 [G] (1.39+1.58)*0.9/2+(1.61+1.88)*1.25/2+(1.9+2.18)*1.25/2+(2.21+2.48)*1.25/2+(2.50+2.78)*1.25/2+(2.81+3.08)*1.25/2+(3.1+3.18)*0.32/2=16.985 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=
TS
P | 213 | 783846503 |  | Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých betonových povrchů trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů | M2 | 150.858 | 0.00021 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých betonových povrchů trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů
VV |  |  |  | Skladba F03a antigrafitti nátěr; +5% plochy pro tvarování čelního povrchu pohled jihozápadní nižší část kolem řezů B a C (0.45*1.15+13.5*1.4+13.5*1.65+13.5*1.85+4.95*2.00)*1.05=80.396 [A] vyšší část kolem řezu A (8.7*1.25+9.1*0.85)*1.05=19.541 [B] pohled jihovýchodní ustoupený štít (2.55*2.00+2.9*1.625+2.8*1.25)*1.05=13.978 [C] pohled severovýchodní 36.55*0.6*1.05=23.027 [D] pohled severozápadní (8.15*0.6+4.99*0.95+3.15*1.15)*1.05=13.916 [E] Mezisoučet: A+B+C+D+E=150.858 [F] Celkem: A+B+C+D+E=150.858 [G]
TS
P | 214 | 783901453 |  | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím | M2 | 440.062 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím
VV |  |  |  | Skladba P02 příprava povrchu před provedením vrchního nátěru Půdorys 1.NP m.č.: 1.04 4.37+0.9*0.15=4.505 [A] 1.06 7.11+0.8*0.05=7.150 [B] 1.15a 6.38+2*0.7*0.1=6.520 [C] 1.15b 1.85=1.850 [D] 1.15c 1.81=1.810 [E] 1.16a 6.16=6.160 [F] 1.16b 3.67+3*0.7*0.1=3.880 [G] 1.16c 1.675=1.675 [H] 1.16d 1.67=1.670 [I] 1.17 5.024+0.8*0.15=5.144 [J] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=40.364 [K] Skladba P03c,d bezprašný nátěr Půdorys 1.NP 1.25 21.48*1.35=28.998 [L] Mezisoučet: L=28.998 [M] Skladba P07 bezprašný nátěr Půdorys 1.NP m.č.: 1.19 183.37=183.370 [N] 1.20 150.35+1.6*0.3=150.830 [O] 1.22 36.5=36.500 [P] Mezisoučet: N+O+P=370.700 [Q] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+L+N+O+P=440.062 [R]
TS
P | 215 | 783913151 |  | Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický | M2 | 40.364 | 0.00017 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický
VV |  |  |  | Skladba P02 penetrace povrchu před provedením vrchního nátěru Půdorys 1.NP m.č.: 1.04 4.37+0.9*0.15=4.505 [A] 1.06 7.11+0.8*0.05=7.150 [B] 1.15a 6.38+2*0.7*0.1=6.520 [C] 1.15b 1.85=1.850 [D] 1.15c 1.81=1.810 [E] 1.16a 6.16=6.160 [F] 1.16b 3.67+3*0.7*0.1=3.880 [G] 1.16c 1.675=1.675 [H] 1.16d 1.67=1.670 [I] 1.17 5.024+0.8*0.15=5.144 [J] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=40.364 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=40.364 [L]
TS
P | 216 | 783917161 |  | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický | M2 | 40.364 | 0.00038 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický
VV |  |  |  | Skladba P02 vrchní nátěr Půdorys 1.NP m.č.: 1.04 4.37+0.9*0.15=4.505 [A] 1.06 7.11+0.8*0.05=7.150 [B] 1.15a 6.38+2*0.7*0.1=6.520 [C] 1.15b 1.85=1.850 [D] 1.15c 1.81=1.810 [E] 1.16a 6.16=6.160 [F] 1.16b 3.67+3*0.7*0.1=3.880 [G] 1.16c 1.675=1.675 [H] 1.16d 1.67=1.670 [I] 1.17 5.024+0.8*0.15=5.144 [J] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=40.364 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=40.364 [L]
TS |  |  |  | barva šedá, podléhá vzorkování
P | 217 | 783932171 |  | Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou | M2 | 83.47 | 0.0048 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou
VV |  |  |  | Skladba P05 samonivelační stěrka Půdorys 1.NP m.č.: 1.21a 22.81+0.9*0.3=23.080 [A] Mezisoučet: A=23.080 [B] Skladba P06a vyrovnávací stěrka Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 6.83=6.830 [C] Mezisoučet: C=6.830 [D] Skladba P06b vyrovnávací stěrka Půdorys 1.NP m.č.: 1.21c 23.98+0.8*0.3=24.220 [E] Mezisoučet: E=24.220 [F] Skladba P06c vyrovnávací stěrka Půdorys 1.NP m.č.: 1.21b 28.86+1.6*0.3=29.340 [G] Mezisoučet: G=29.340 [H] Celkem: A+C+E+G=83.470 [I]
TS
P | 218 | 783932181 |  | Vyrovnání podkladu betonových podlah Příplatek k ceně-2171 za každý další 1 mm tloušťky | M2 | 166.94 | 0.0016 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyrovnání podkladu betonových podlah Příplatek k ceně-2171 za každý další 1 mm tloušťky
VV |  |  |  | Skladba P05 samonivelační stěrka Půdorys 1.NP m.č.: 1.21a (22.81+0.9*0.3)*2=46.160 [A] Mezisoučet: A=46.160 [B] Skladba P06a vyrovnávací stěrka Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 6.83*2=13.660 [C] Mezisoučet: C=13.660 [D] Skladba P06b vyrovnávací stěrka Půdorys 1.NP m.č.: 1.21c (23.98+0.8*0.3)*2=48.440 [E] Mezisoučet: E=48.440 [F] Skladba P06c vyrovnávací stěrka Půdorys 1.NP m.č.: 1.21b (28.86+1.6*0.3)*2=58.680 [G] Mezisoučet: G=58.680 [H] Celkem: A+C+E+G=166.940 [I]
TS
P | 219 | 783933161 |  | Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový | M2 | 399.698 | 0.00036 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový
VV |  |  |  | Skladba P03c,d bezprašný nátěr Půdorys 1.NP 1.25 21.48*1.35=28.998 [A] Mezisoučet: A=28.998 [B] Skladba P07 bezprašný nátěr Půdorys 1.NP m.č.: 1.19 183.37=183.370 [C] 1.20 150.35+1.6*0.3=150.830 [D] 1.22 36.5=36.500 [E] Mezisoučet: C+D+E=370.700 [F] Celkem: A+C+D+E=399.698 [G]
TS
P | 220 | R78393217 |  | Samonivelační podlahová polymery modifikovaná stěrka tl. 10 mm na bázi cementu s vysokou provozní zátěží | M2 | 40.364 | 0.0048 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Samonivelační podlahová polymery modifikovaná stěrka tl. 10 mm na bázi cementu s vysokou provozní zátěží
VV |  |  |  | Skladba P02 stěrka imitující beton Půdorys 1.NP m.č.: 1.04 4.37+0.9*0.15=4.505 [A] 1.06 7.11+0.8*0.05=7.150 [B] 1.15a 6.38+2*0.7*0.1=6.520 [C] 1.15b 1.85=1.850 [D] 1.15c 1.81=1.810 [E] 1.16a 6.16=6.160 [F] 1.16b 3.67+3*0.7*0.1=3.880 [G] 1.16c 1.675=1.675 [H] 1.16d 1.67=1.670 [I] 1.17 5.024+0.8*0.15=5.144 [J] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=40.364 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=40.364 [L]
TS |  |  |  | s protiskluzovým povrchem R09, koeficient tření za mokra µ?0,5, oděruvzdorný pevnost v tlaku více než 40 N/mm2
SD |  | 784 |  | Dokončovací práce - malby a tapety
P | 221 | 784111001 |  | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | M2 | 1262.627 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | Skladba MS1 - stěny příprava podkladu Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 2*(3.175+2.15)*(3.2-2.15)=11.183 [A] 1.03 2*(2.025+2.3)*2.6-3*1.00*2.15-0.9*2.15=14.105 [B] 1.07 2*(2.9+2.1)*2.63-2.1*1.7-0.9*2.15=20.795 [C] 1.08 2*(2.1+2.9)*2.63-1.95*1.7-0.9*2.15=21.050 [D] 1.10 (0.075+2*0.3+0.15)*2.55+(2*4.3+1.35)*2.35+2*0.24*0.1+2*0.21*0.2-4*0.9*2.15-0.8*2.15=16.158 [E] 1.11 2*(2.85+1.96)*2.63-0.9*2.15=23.366 [F] 1.12 2*(2.85+3.3)*2.63-1.375*2.13+(2*2.5)*0.41-0.9*2.15=29.535 [G] 1.13 2*(5.36+4.35)*2.83-0.85*2.83-1.275*2.13+(2*2.5)*0.41+(0.1+0.15)*2.5-1.375*2.13+(2*2.5)*0.41=51.634 [H] 1.14 2*(5.36+4.35)*2.83-0.9*2.83-1.275*2.13+(2*2.5)*0.41+(0.1+0.15)*2.5-1.375*2.13+(2*2.5)*0.41=51.492 [I] 1.17 2*(1.62+3.1)*(2.83-2.15)=6.419 [J] 1.18 4.9*2.83+(5.2+0.3+0.15)*2.83-1.00*2.75=27.107 [K] 1.21a 2*(2.945+7.8)*3.2-1.00*2.15=66.618 [L] 1.21b 2*(2.945+7.8)*3.2-1.70*2.15-1.3*2.13+(2*2.43+1.3)*0.52=65.547 [M] 1.21c 2*(3.095+7.8)*3.2-0.9*2.15=67.793 [N] 1.23 2*(5.85+7.8)*2.89-0.9*2.83-4.2*2.13+(2*2.5)*0.41+2*0.1*2.5-2.85*2.83=61.889 [O] 1.24 2*(4.275+7.8)*3.2-4.2*2.83+(4.2+2*2.83)*0.15-4.2*2.13+(2*2.5)*0.41+2*0.1*2.5=60.477 [P] 1.25; omítka (0.5+34.43+1.97+0.475+0.1+31.175+23.12+0.15+0.3)*2.83-2*1.7*2.15-1.00*2.15-0.9*2.15-3*0.9*2.83-4.2*2.83=230.061 [Q] 1.25; SDK (0.51+22.575+1.335)*2.83-0.95*2.485-0.85*2.83-3*0.9*2.83-0.9*2.15=54.766 [R] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=879.995 [S] Skladba MS1 - stropy a podhledy příprava podkladu Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 6.83=6.830 [T] 1.25 5*4.2*1.475+1.275*0.51=31.625 [U] Mezisoučet: T+U=38.455 [V] Skladba MS2 - mezi stropem a podhledem; ve vybraných místnostech +30 mm mezi obkladem a podhledem příprava podkladu Půdorys 1.NP m.č.: 1.03 4.34+2*(2.025+2.3)*0.6=9.530 [W] 1.04 4.37+2*(1.9+2.3)*0.6=9.410 [X] 1.06 7.11+2*(2.31+2.05+1.165+2.1)*0.6=16.260 [Y] 1.07 6.09+2*(2.9+2.1)*0.37=9.790 [Z] 1.08 6.07+2*(2.9+2.1)*0.37=9.770 [AA] 1.09a 2.07+2*(2.7+0.915)*0.6=6.408 [AB] 1.09b 1.26+2*(1.4+0.915)*0.6=4.038 [AC] 1.10 5.8+(1.35+2*4.6)*0.65=12.658 [AD] 1.11 5.56+2*(2.85+1.965)*0.37=9.123 [AE] 1.12 9.4+(2*(2.85+3.3)-1.375)*0.37+1.375*(0.3+0.21+0.09)+2*0.09*0.21=14.305 [AF] 1.13 23.18+(2*(4.35+5.36)-1.275-1.375-0.8)*0.37+2*1.375*(0.3+0.21+0.09)+0.15*(0.21+0.09)+2*0.09*0.21=30.822 [AG] 1.14 23.27+(2*(4.35+5.36)-1.4-1.275-0.8)*0.37+2*1.375*(0.3+0.21+0.09)+0.15*(0.21+0.09)+2*0.09*0.21=30.902 [AH] 1.15a 6.38+2*(2.025+3.165)*(0.37+0.03)-0.9*0.03=10.505 [AI] 1.15b 1.85+2*(0.975+1.9)*0.37=3.978 [AJ] 1.15c 1.81+2*(0.95+1.9)*0.37=3.919 [AK] 1.16a 6.16+2*(1.955+3.165)*(0.37+0.03)-0.9*0.03=10.229 [AL] 1.16b 3.67+2*(1.75+2.1)*(0.37+0.03)=6.750 [AM] 1.16c 1.675+2*(1.6+1.00)*(0.37+0.03)=3.755 [AN] 1.16d 1.67+2*(1.6+1.00)*(0.37+0.03)=3.750 [AO] 1.18 6.25+2*(5.2)*0.37+1.275*(0.3+0.21+0.09)+0.15*(0.21+0.09)+2*0.09*0.21=10.946 [AP] 1.23 45.63+(2*(5.85+8.1)-0.8-4.2)*0.37+4.2*0.3+4.4*(0.21+0.09)+2*0.09*0.21=56.721 [AQ] 1.24 33.99+(2*(4.275+7.96)-2*4.2)*0.37+4.2*0.3+4.4*(0.21+0.09)+2*0.09*0.21=42.554 [AR] Mezisoučet: W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR=316.123 [AS] Skladba MS3 příprava podkladu Půdorys 1.NP m.č.: 1.01; niky pro automaty 2.05*2.5+(2*2.5+2.05)*0.9+1.25*2.5+(2*2.5+1.25)*0.245+2.1*2.5+(2*2.5+2.1)*0.75+0.915*1.00+(2*1.00+0.915)*0.15=28.054 [AT] Mezisoučet: AT=28.054 [AU] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+T+U+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AT=1 262.627 [AV]
TS
P | 222 | 784111003 |  | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | M2 | 20.384 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
VV |  |  |  | Skladba MS1 - stěny příprava podkladu bílé malby Půdorys 1.NP m.č.: 1.01 2*4.16+6.7*2.83-1.95*1.7-2.1*1.7-0.915*1.00-0.95*2.535+6.7*2.83-2.05*2.5-1.00*2.15-1.25*2.5-2.1*2.5=20.384 [A] Mezisoučet: A=20.384 [B] Celkem: A=20.384 [C]
TS
P | 223 | 784111005 |  | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m | M2 | 211.138 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m
VV |  |  |  | Skladba MS1 - stěny příprava podkladu Půdorys 1.NP, půdorys podkroví, řez B m.č.: 1.25; světlíky 7*4.2*2.135+7*4.2*1.86+7*2*1.475*(1.86+2.255)/2=159.940 [A] 1.25; kolem stropní desky 7*4.2*0.3+7*(4.2+2*1.475)*0.18=17.829 [B] 1,25; kolem oken 7*2*(4.2+1.475)*0.42=33.369 [C] Mezisoučet: A+B+C=211.138 [D] Celkem: A+B+C=211.138 [E]
TS
P | 224 | 784161001 |  | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | M | 124.805 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | Skladba MS1 - stropy a podhledy bílá malba Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 2*(3.175+2.15)+(2*(3.175+2.15)-1.00)=20.300 [A] 1.25 5*2*(4.2+1.475)+(1.275+2*0.51)=59.045 [B] Mezisoučet: A+B=79.345 [C] Skladba MS2 tmavá malba tmel ukončovacích lišty (horní hrany obkladů) Půdorys 1.NP m.č.: 1.15a (2*(2.025+3.165)-0.9)=9.480 [D] 1.16a (2*(1.955+3.165)-0.9)=9.340 [E] 1.16b (2*(1.75+2.1))=7.700 [F] 1.16c (2*(1.6+1.00))=5.200 [G] 1.16d (2*(1.6+1.00))=5.200 [H] 1.17 (2*(1.62+3.1)-0.9)=8.540 [I] Celkem: A+B+D+E+F+G+H+I=124.805 [J]
TS
P | 225 | 784181101 |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | M2 | 1262.627 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | Skladba MS1 - stěny penetrace podkladu Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 2*(3.175+2.15)*(3.2-2.15)=11.183 [A] 1.03 2*(2.025+2.3)*2.6-3*1.00*2.15-0.9*2.15=14.105 [B] 1.07 2*(2.9+2.1)*2.63-2.1*1.7-0.9*2.15=20.795 [C] 1.08 2*(2.1+2.9)*2.63-1.95*1.7-0.9*2.15=21.050 [D] 1.10 (0.075+2*0.3+0.15)*2.55+(2*4.3+1.35)*2.35+2*0.24*0.1+2*0.21*0.2-4*0.9*2.15-0.8*2.15=16.158 [E] 1.11 2*(2.85+1.96)*2.63-0.9*2.15=23.366 [F] 1.12 2*(2.85+3.3)*2.63-1.375*2.13+(2*2.5)*0.41-0.9*2.15=29.535 [G] 1.13 2*(5.36+4.35)*2.83-0.85*2.83-1.275*2.13+(2*2.5)*0.41+(0.1+0.15)*2.5-1.375*2.13+(2*2.5)*0.41=51.634 [H] 1.14 2*(5.36+4.35)*2.83-0.9*2.83-1.275*2.13+(2*2.5)*0.41+(0.1+0.15)*2.5-1.375*2.13+(2*2.5)*0.41=51.492 [I] 1.17 2*(1.62+3.1)*(2.83-2.15)=6.419 [J] 1.18 4.9*2.83+(5.2+0.3+0.15)*2.83-1.00*2.75=27.107 [K] 1.21a 2*(2.945+7.8)*3.2-1.00*2.15=66.618 [L] 1.21b 2*(2.945+7.8)*3.2-1.70*2.15-1.3*2.13+(2*2.43+1.3)*0.52=65.547 [M] 1.21c 2*(3.095+7.8)*3.2-0.9*2.15=67.793 [N] 1.23 2*(5.85+7.8)*2.89-0.9*2.83-4.2*2.13+(2*2.5)*0.41+2*0.1*2.5-2.85*2.83=61.889 [O] 1.24 2*(4.275+7.8)*3.2-4.2*2.83+(4.2+2*2.83)*0.15-4.2*2.13+(2*2.5)*0.41+2*0.1*2.5=60.477 [P] 1.25; omítka (0.5+34.43+1.97+0.475+0.1+31.175+23.12+0.15+0.3)*2.83-2*1.7*2.15-1.00*2.15-0.9*2.15-3*0.9*2.83-4.2*2.83=230.061 [Q] 1.25; SDK (0.51+22.575+1.335)*2.83-0.95*2.485-0.85*2.83-3*0.9*2.83-0.9*2.15=54.766 [R] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=879.995 [S] Skladba MS1 - stropy a podhledy penetrace podkladu Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 6.83=6.830 [T] 1.25 5*4.2*1.475+1.275*0.51=31.625 [U] Mezisoučet: T+U=38.455 [V] Skladba MS2 - mezi stropem a podhledem; ve vybraných místnostech +30 mm mezi obkladem a podhledem penetrace podkladu Půdorys 1.NP m.č.: 1.03 4.34+2*(2.025+2.3)*0.6=9.530 [W] 1.04 4.37+2*(1.9+2.3)*0.6=9.410 [X] 1.06 7.11+2*(2.31+2.05+1.165+2.1)*0.6=16.260 [Y] 1.07 6.09+2*(2.9+2.1)*0.37=9.790 [Z] 1.08 6.07+2*(2.9+2.1)*0.37=9.770 [AA] 1.09a 2.07+2*(2.7+0.915)*0.6=6.408 [AB] 1.09b 1.26+2*(1.4+0.915)*0.6=4.038 [AC] 1.10 5.8+(1.35+2*4.6)*0.65=12.658 [AD] 1.11 5.56+2*(2.85+1.965)*0.37=9.123 [AE] 1.12 9.4+(2*(2.85+3.3)-1.375)*0.37+1.375*(0.3+0.21+0.09)+2*0.09*0.21=14.305 [AF] 1.13 23.18+(2*(4.35+5.36)-1.275-1.375-0.8)*0.37+2*1.375*(0.3+0.21+0.09)+0.15*(0.21+0.09)+2*0.09*0.21=30.822 [AG] 1.14 23.27+(2*(4.35+5.36)-1.4-1.275-0.8)*0.37+2*1.375*(0.3+0.21+0.09)+0.15*(0.21+0.09)+2*0.09*0.21=30.902 [AH] 1.15a 6.38+2*(2.025+3.165)*(0.37+0.03)-0.9*0.03=10.505 [AI] 1.15b 1.85+2*(0.975+1.9)*0.37=3.978 [AJ] 1.15c 1.81+2*(0.95+1.9)*0.37=3.919 [AK] 1.16a 6.16+2*(1.955+3.165)*(0.37+0.03)-0.9*0.03=10.229 [AL] 1.16b 3.67+2*(1.75+2.1)*(0.37+0.03)=6.750 [AM] 1.16c 1.675+2*(1.6+1.00)*(0.37+0.03)=3.755 [AN] 1.16d 1.67+2*(1.6+1.00)*(0.37+0.03)=3.750 [AO] 1.18 6.25+2*(5.2)*0.37+1.275*(0.3+0.21+0.09)+0.15*(0.21+0.09)+2*0.09*0.21=10.946 [AP] 1.23 45.63+(2*(5.85+8.1)-0.8-4.2)*0.37+4.2*0.3+4.4*(0.21+0.09)+2*0.09*0.21=56.721 [AQ] 1.24 33.99+(2*(4.275+7.96)-2*4.2)*0.37+4.2*0.3+4.4*(0.21+0.09)+2*0.09*0.21=42.554 [AR] Mezisoučet: W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR=316.123 [AS] Skladba MS3 penetrace podkladu Půdorys 1.NP m.č.: 1.01; niky pro automaty 2.05*2.5+(2*2.5+2.05)*0.9+1.25*2.5+(2*2.5+1.25)*0.245+2.1*2.5+(2*2.5+2.1)*0.75+0.915*1.00+(2*1.00+0.915)*0.15=28.054 [AT] Mezisoučet: AT=28.054 [AU] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+T+U+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AT=1 262.627 [AV]
TS
P | 226 | 784181103 |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | M2 | 20.384 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
VV |  |  |  | Skladba MS1 - stěny penetrace podkladu bílé malby Půdorys 1.NP m.č.: 1.01 2*4.16+6.7*2.83-1.95*1.7-2.1*1.7-0.915*1.00-0.95*2.535+6.7*2.83-2.05*2.5-1.00*2.15-1.25*2.5-2.1*2.5=20.384 [A] Mezisoučet: A=20.384 [B] Celkem: A=20.384 [C]
TS
P | 227 | 784181105 |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m | M2 | 211.138 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m
VV |  |  |  | Skladba MS1 - stěny penetrace podkladu Půdorys 1.NP, půdorys podkroví, řez B m.č.: 1.25; světlíky 7*4.2*2.135+7*4.2*1.86+7*2*1.475*(1.86+2.255)/2=159.940 [A] 1.25; kolem stropní desky 7*4.2*0.3+7*(4.2+2*1.475)*0.18=17.829 [B] 1,25; kolem oken 7*2*(4.2+1.475)*0.42=33.369 [C] Mezisoučet: A+B+C=211.138 [D] Celkem: A+B+C=211.138 [E]
TS
P | 228 | 784211101 |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | M2 | 28.054 | 0.00026 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | Skladba MS3 bílá malba Půdorys 1.NP m.č.: 1.01; niky pro automaty 2.05*2.5+(2*2.5+2.05)*0.9+1.25*2.5+(2*2.5+1.25)*0.245+2.1*2.5+(2*2.5+2.1)*0.75+0.915*1.00+(2*1.00+0.915)*0.15=28.054 [A] Mezisoučet: A=28.054 [B] Celkem: A=28.054 [C]
TS
P | 229 | 784221101 |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | M2 | 1234.573 | 0.00029 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | Skladba MS1 - stěny bílá malba Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 2*(3.175+2.15)*(3.2-2.15)=11.183 [A] 1.03 2*(2.025+2.3)*2.6-3*1.00*2.15-0.9*2.15=14.105 [B] 1.07 2*(2.9+2.1)*2.63-2.1*1.7-0.9*2.15=20.795 [C] 1.08 2*(2.1+2.9)*2.63-1.95*1.7-0.9*2.15=21.050 [D] 1.10 (0.075+2*0.3+0.15)*2.55+(2*4.3+1.35)*2.35+2*0.24*0.1+2*0.21*0.2-4*0.9*2.15-0.8*2.15=16.158 [E] 1.11 2*(2.85+1.96)*2.63-0.9*2.15=23.366 [F] 1.12 2*(2.85+3.3)*2.63-1.375*2.13+(2*2.5)*0.41-0.9*2.15=29.535 [G] 1.13 2*(5.36+4.35)*2.83-0.85*2.83-1.275*2.13+(2*2.5)*0.41+(0.1+0.15)*2.5-1.375*2.13+(2*2.5)*0.41=51.634 [H] 1.14 2*(5.36+4.35)*2.83-0.9*2.83-1.275*2.13+(2*2.5)*0.41+(0.1+0.15)*2.5-1.375*2.13+(2*2.5)*0.41=51.492 [I] 1.17 2*(1.62+3.1)*(2.83-2.15)=6.419 [J] 1.18 4.9*2.83+(5.2+0.3+0.15)*2.83-1.00*2.75=27.107 [K] 1.21a 2*(2.945+7.8)*3.2-1.00*2.15=66.618 [L] 1.21b 2*(2.945+7.8)*3.2-1.70*2.15-1.3*2.13+(2*2.43+1.3)*0.52=65.547 [M] 1.21c 2*(3.095+7.8)*3.2-0.9*2.15=67.793 [N] 1.23 2*(5.85+7.8)*2.89-0.9*2.83-4.2*2.13+(2*2.5)*0.41+2*0.1*2.5-2.85*2.83=61.889 [O] 1.24 2*(4.275+7.8)*3.2-4.2*2.83+(4.2+2*2.83)*0.15-4.2*2.13+(2*2.5)*0.41+2*0.1*2.5=60.477 [P] 1.25; omítka (0.5+34.43+1.97+0.475+0.1+31.175+23.12+0.15+0.3)*2.83-2*1.7*2.15-1.00*2.15-0.9*2.15-3*0.9*2.83-4.2*2.83=230.061 [Q] 1.25; SDK (0.51+22.575+1.335)*2.83-0.95*2.485-0.85*2.83-3*0.9*2.83-0.9*2.15=54.766 [R] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=879.995 [S] Skladba MS1 - stropy a podhledy bílá malba Půdorys 1.NP m.č.: 1.02 6.83=6.830 [T] 1.25 5*4.2*1.475+1.275*0.51=31.625 [U] Mezisoučet: T+U=38.455 [V] Skladba MS2 - mezi stropem a podhledem; ve vybraných místnostech +30 mm mezi obkladem a podhledem barevná malba Půdorys 1.NP m.č.: 1.03 4.34+2*(2.025+2.3)*0.6=9.530 [W] 1.04 4.37+2*(1.9+2.3)*0.6=9.410 [X] 1.06 7.11+2*(2.31+2.05+1.165+2.1)*0.6=16.260 [Y] 1.07 6.09+2*(2.9+2.1)*0.37=9.790 [Z] 1.08 6.07+2*(2.9+2.1)*0.37=9.770 [AA] 1.09a 2.07+2*(2.7+0.915)*0.6=6.408 [AB] 1.09b 1.26+2*(1.4+0.915)*0.6=4.038 [AC] 1.10 5.8+(1.35+2*4.6)*0.65=12.658 [AD] 1.11 5.56+2*(2.85+1.965)*0.37=9.123 [AE] 1.12 9.4+(2*(2.85+3.3)-1.375)*0.37+1.375*(0.3+0.21+0.09)+2*0.09*0.21=14.305 [AF] 1.13 23.18+(2*(4.35+5.36)-1.275-1.375-0.8)*0.37+2*1.375*(0.3+0.21+0.09)+0.15*(0.21+0.09)+2*0.09*0.21=30.822 [AG] 1.14 23.27+(2*(4.35+5.36)-1.4-1.275-0.8)*0.37+2*1.375*(0.3+0.21+0.09)+0.15*(0.21+0.09)+2*0.09*0.21=30.902 [AH] 1.15a 6.38+2*(2.025+3.165)*(0.37+0.03)-0.9*0.03=10.505 [AI] 1.15b 1.85+2*(0.975+1.9)*0.37=3.978 [AJ] 1.15c 1.81+2*(0.95+1.9)*0.37=3.919 [AK] 1.16a 6.16+2*(1.955+3.165)*(0.37+0.03)-0.9*0.03=10.229 [AL] 1.16b 3.67+2*(1.75+2.1)*(0.37+0.03)=6.750 [AM] 1.16c 1.675+2*(1.6+1.00)*(0.37+0.03)=3.755 [AN] 1.16d 1.67+2*(1.6+1.00)*(0.37+0.03)=3.750 [AO] 1.18 6.25+2*(5.2)*0.37+1.275*(0.3+0.21+0.09)+0.15*(0.21+0.09)+2*0.09*0.21=10.946 [AP] 1.23 45.63+(2*(5.85+8.1)-0.8-4.2)*0.37+4.2*0.3+4.4*(0.21+0.09)+2*0.09*0.21=56.721 [AQ] 1.24 33.99+(2*(4.275+7.96)-2*4.2)*0.37+4.2*0.3+4.4*(0.21+0.09)+2*0.09*0.21=42.554 [AR] Mezisoučet: W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR=316.123 [AS] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+T+U+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR=1 234.573 [AT]
TS
P | 230 | 784221103 |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | M2 | 20.384 | 0.00029 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
VV |  |  |  | Skladba MS1 - stěny bílá malba Půdorys 1.NP m.č.: 1.01 2*4.16+6.7*2.83-1.95*1.7-2.1*1.7-0.915*1.00-0.95*2.535+6.7*2.83-2.05*2.5-1.00*2.15-1.25*2.5-2.1*2.5=20.384 [A] Mezisoučet: A=20.384 [B] Celkem: A=20.384 [C]
TS
P | 231 | 784221105 |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m | M2 | 211.138 | 0.00029 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m
VV |  |  |  | Skladba MS1 - stěny bílá malba Půdorys 1.NP, půdorys podkroví, řez B m.č.: 1.25; světlíky 7*4.2*2.135+7*4.2*1.86+7*2*1.475*(1.86+2.255)/2=159.940 [A] 1.25; kolem stropní desky 7*4.2*0.3+7*(4.2+2*1.475)*0.18=17.829 [B] 1,25; kolem oken 7*2*(4.2+1.475)*0.42=33.369 [C] Mezisoučet: A+B+C=211.138 [D] Celkem: A+B+C=211.138 [E]
TS
P | 232 | 784221131 |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2 | M2 | 19.44 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2
VV |  |  |  | Skladba MS2 - mezi stropem a podhledem barevná malba Půdorys 1.NP m.č.: 1.09b 1.26+2*(1.4+0.915)*0.6=4.038 [A] 1.15b 1.85+2*(0.975+1.9)*0.37=3.978 [B] 1.15c 1.81+2*(0.95+1.9)*0.37=3.919 [C] 1.16c 1.675+2*(1.6+1.00)*(0.37+0.03)=3.755 [D] 1.16d 1.67+2*(1.6+1.00)*(0.37+0.03)=3.750 [E] Mezisoučet: A+B+C+D+E=19.440 [F] Celkem: A+B+C+D+E=19.440 [G]
TS
P | 233 | 784221155 |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu sytém | M2 | 305.711 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu sytém
VV |  |  |  | Skladba MS2 - mezi stropem a podhledem barevná malba Půdorys 1.NP m.č.: 1.03 4.34+2*(2.025+2.3)*0.6=9.530 [A] 1.04 4.37+2*(1.9+2.3)*0.6=9.410 [B] 1.06 7.11+2*(2.31+2.05+1.165+2.1)*0.6=16.260 [C] 1.07 6.09+2*(2.9+2.1)*0.37=9.790 [D] 1.08 6.07+2*(2.9+2.1)*0.37=9.770 [E] 1.09a 2.07+2*(2.7+0.915)*0.6=6.408 [F] 1.09b 1.26+2*(1.4+0.915)*0.6=4.038 [G] 1.10 5.8+(1.35+2*4.6)*0.65=12.658 [H] 1.11 5.56+2*(2.85+1.965)*0.37=9.123 [I] 1.12 9.4+(2*(2.85+3.3)-1.375)*0.37=13.442 [J] 1.13 23.18+(2*(4.35+5.36)-1.275-1.375-0.8)*0.37=29.089 [K] 1.14 23.27+(2*(4.35+5.36)-1.4-1.275-0.8)*0.37=29.170 [L] 1.15a 6.38+2*(2.025+3.165)*(0.37+0.03)-0.9*0.03=10.505 [M] 1.15b 1.85+2*(0.975+1.9)*0.37=3.978 [N] 1.15c 1.81+2*(0.95+1.9)*0.37=3.919 [O] 1.16a 6.16+2*(1.955+3.165)*(0.37+0.03)-0.9*0.03=10.229 [P] 1.16b 3.67+2*(1.75+2.1)*(0.37+0.03)=6.750 [Q] 1.16c 1.675+2*(1.6+1.00)*(0.37+0.03)=3.755 [R] 1.16d 1.67+2*(1.6+1.00)*(0.37+0.03)=3.750 [S] 1.18 6.25+2*(5.2)*0.37=10.098 [T] 1.23 45.63+(2*(5.85+8.1)-0.8-4.2)*0.37=54.103 [U] 1.24 33.99+(2*(4.275+7.96)-2*4.2)*0.37=39.936 [V] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=305.711 [W] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=305.711 [X]
TS |  |  |  | barva RAL (šedá až černá) dle výběru
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 234 | 941211111 |  | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž | M2 | 856.637 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
VV |  |  |  | Skladba F01 a F04 lešení pohled jihozápadní ustoupená část 4.43*5.325=23.590 [A] nižší část kolem řezů B a C 45.74*3.91=178.843 [B] vyšší část kolem řezu A 18.93*5.25+8.07*5.25=141.750 [C] pohled jihovýchodní štít (5.25+3.19)*7.98/2=33.676 [D] ustoupený štít (3.19+5.25)*8.16/2=34.435 [E] pohled severovýchodní 77.05*3.19=245.790 [F] pohled severozápadní (3.19+5.325)*7.98/2+(5.325+3.19)*8.16/2=68.716 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=726.800 [H] Skladba F02 lešení pohled jihozápadní ustoupená část 4.5*0.725=3.263 [I] nižší část kolem řezů B a C 45.9*0.725=33.278 [J] vyšší část kolem řezu A (19.08+6.32)*0.725=18.415 [K] pohled jihovýchodní štít 8.035*0.705=5.665 [L] ustoupený štít 8.24*0.725=5.974 [M] pohled severovýchodní (6.41+13.4+17.9+4.4+28.9)*0.725=51.482 [N] pohled severozápadní 8.06*0.725+8.16*0.725=11.760 [O] Mezisoučet: I+J+K+L+M+N+O=129.837 [P] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L+M+N+O=856.637 [Q]
TS
P | 235 | 941211211 |  | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den pou | M2 | 102796.44 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití
VV |  |  |  | předpoklad 120 dní Skladba F01 a F04 lešení pohled jihozápadní ustoupená část 4.43*5.325=23.590 [A] nižší část kolem řezů B a C 45.74*3.91=178.843 [B] vyšší část kolem řezu A 18.93*5.25+8.07*5.25=141.750 [C] pohled jihovýchodní štít (5.25+3.19)*7.98/2=33.676 [D] ustoupený štít (3.19+5.25)*8.16/2=34.435 [E] pohled severovýchodní 77.05*3.19=245.790 [F] pohled severozápadní (3.19+5.325)*7.98/2+(5.325+3.19)*8.16/2=68.716 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=726.800 [H] Skladba F02 lešení pohled jihozápadní ustoupená část 4.5*0.725=3.263 [I] nižší část kolem řezů B a C 45.9*0.725=33.278 [J] vyšší část kolem řezu A (19.08+6.32)*0.725=18.415 [K] pohled jihovýchodní štít 8.035*0.705=5.665 [L] ustoupený štít 8.24*0.725=5.974 [M] pohled severovýchodní (6.41+13.4+17.9+4.4+28.9)*0.725=51.482 [N] pohled severozápadní 8.06*0.725+8.16*0.725=11.760 [O] Mezisoučet: I+J+K+L+M+N+O=129.837 [P] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L+M+N+O=856.637 [Q] Q * 120Koeficient množství=102 796.440 [R]
TS
P | 236 | 941211322 |  | Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 zakrytého sítí
VV |  |  |  | předpoklad doby použití lešení 120 dnů prohlídka každých 14 dnů 8=8.000 [A] Celkem: A=8.000 [B]
TS
P | 237 | 941211811 |  | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž | M2 | 856.637 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž
VV |  |  |  | Skladba F01 a F04 lešení pohled jihozápadní ustoupená část 4.43*5.325=23.590 [A] nižší část kolem řezů B a C 45.74*3.91=178.843 [B] vyšší část kolem řezu A 18.93*5.25+8.07*5.25=141.750 [C] pohled jihovýchodní štít (5.25+3.19)*7.98/2=33.676 [D] ustoupený štít (3.19+5.25)*8.16/2=34.435 [E] pohled severovýchodní 77.05*3.19=245.790 [F] pohled severozápadní (3.19+5.325)*7.98/2+(5.325+3.19)*8.16/2=68.716 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=726.800 [H] Skladba F02 lešení pohled jihozápadní ustoupená část 4.5*0.725=3.263 [I] nižší část kolem řezů B a C 45.9*0.725=33.278 [J] vyšší část kolem řezu A (19.08+6.32)*0.725=18.415 [K] pohled jihovýchodní štít 8.035*0.705=5.665 [L] ustoupený štít 8.24*0.725=5.974 [M] pohled severovýchodní (6.41+13.4+17.9+4.4+28.9)*0.725=51.482 [N] pohled severozápadní 8.06*0.725+8.16*0.725=11.760 [O] Mezisoučet: I+J+K+L+M+N+O=129.837 [P] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L+M+N+O=856.637 [Q]
TS
P | 238 | 944511111 |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž | M2 | 856.637 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž
VV |  |  |  | Skladba F01 a F04 lešení pohled jihozápadní ustoupená část 4.43*5.325=23.590 [A] nižší část kolem řezů B a C 45.74*3.91=178.843 [B] vyšší část kolem řezu A 18.93*5.25+8.07*5.25=141.750 [C] pohled jihovýchodní štít (5.25+3.19)*7.98/2=33.676 [D] ustoupený štít (3.19+5.25)*8.16/2=34.435 [E] pohled severovýchodní 77.05*3.19=245.790 [F] pohled severozápadní (3.19+5.325)*7.98/2+(5.325+3.19)*8.16/2=68.716 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=726.800 [H] Skladba F02 lešení pohled jihozápadní ustoupená část 4.5*0.725=3.263 [I] nižší část kolem řezů B a C 45.9*0.725=33.278 [J] vyšší část kolem řezu A (19.08+6.32)*0.725=18.415 [K] pohled jihovýchodní štít 8.035*0.705=5.665 [L] ustoupený štít 8.24*0.725=5.974 [M] pohled severovýchodní (6.41+13.4+17.9+4.4+28.9)*0.725=51.482 [N] pohled severozápadní 8.06*0.725+8.16*0.725=11.760 [O] Mezisoučet: I+J+K+L+M+N+O=129.837 [P] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L+M+N+O=856.637 [Q]
TS
P | 239 | 944511211 |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití | M2 | 102796.44 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití
VV |  |  |  | předpoklad 120 dní Skladba F01 a F04 lešení pohled jihozápadní ustoupená část 4.43*5.325=23.590 [A] nižší část kolem řezů B a C 45.74*3.91=178.843 [B] vyšší část kolem řezu A 18.93*5.25+8.07*5.25=141.750 [C] pohled jihovýchodní štít (5.25+3.19)*7.98/2=33.676 [D] ustoupený štít (3.19+5.25)*8.16/2=34.435 [E] pohled severovýchodní 77.05*3.19=245.790 [F] pohled severozápadní (3.19+5.325)*7.98/2+(5.325+3.19)*8.16/2=68.716 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=726.800 [H] Skladba F02 lešení pohled jihozápadní ustoupená část 4.5*0.725=3.263 [I] nižší část kolem řezů B a C 45.9*0.725=33.278 [J] vyšší část kolem řezu A (19.08+6.32)*0.725=18.415 [K] pohled jihovýchodní štít 8.035*0.705=5.665 [L] ustoupený štít 8.24*0.725=5.974 [M] pohled severovýchodní (6.41+13.4+17.9+4.4+28.9)*0.725=51.482 [N] pohled severozápadní 8.06*0.725+8.16*0.725=11.760 [O] Mezisoučet: I+J+K+L+M+N+O=129.837 [P] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L+M+N+O=856.637 [Q] Q * 120Koeficient množství=102 796.440 [R]
TS
P | 240 | 944511811 |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž | M2 | 856.637 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž
VV |  |  |  | Skladba F01 a F04 lešení pohled jihozápadní ustoupená část 4.43*5.325=23.590 [A] nižší část kolem řezů B a C 45.74*3.91=178.843 [B] vyšší část kolem řezu A 18.93*5.25+8.07*5.25=141.750 [C] pohled jihovýchodní štít (5.25+3.19)*7.98/2=33.676 [D] ustoupený štít (3.19+5.25)*8.16/2=34.435 [E] pohled severovýchodní 77.05*3.19=245.790 [F] pohled severozápadní (3.19+5.325)*7.98/2+(5.325+3.19)*8.16/2=68.716 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=726.800 [H] Skladba F02 lešení pohled jihozápadní ustoupená část 4.5*0.725=3.263 [I] nižší část kolem řezů B a C 45.9*0.725=33.278 [J] vyšší část kolem řezu A (19.08+6.32)*0.725=18.415 [K] pohled jihovýchodní štít 8.035*0.705=5.665 [L] ustoupený štít 8.24*0.725=5.974 [M] pohled severovýchodní (6.41+13.4+17.9+4.4+28.9)*0.725=51.482 [N] pohled severozápadní 8.06*0.725+8.16*0.725=11.760 [O] Mezisoučet: I+J+K+L+M+N+O=129.837 [P] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L+M+N+O=856.637 [Q]
TS
P | 241 | 946111114 |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m montáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m montáž
VV |  |  |  | lešení pro konstrukci podhledů v exteriéru 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 242 | 946111115 |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m montáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m montáž
VV |  |  |  | lešení pro konstrukci podhledů v exteriéru 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 243 | 946111214 |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně za každý den použití
VV |  |  |  | lešení pro konstrukci podhledů v exteriéru 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B] B * 14Koeficient množství=14.000 [C]
TS
P | 244 | 946111215 |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m příplatek k ceně | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m příplatek k ceně za každý den použití
VV |  |  |  | lešení pro konstrukci podhledů v exteriéru 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B] B * 14Koeficient množství=14.000 [C]
TS
P | 245 | 946111814 |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž
VV |  |  |  | lešení pro konstrukci podhledů v exteriéru 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 246 | 946111815 |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m demontáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m demontáž
VV |  |  |  | lešení pro konstrukci podhledů v exteriéru 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 247 | 949101111 |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | M2 | 1517.939 | 0.00013 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
VV |  |  |  | Tabulky místností 1.NP 1.02 6.83=6.830 [A] 1.03 4.34=4.340 [B] 1.04 4.37=4.370 [C] 1.06 7.11=7.110 [D] 1.07 6.09=6.090 [E] 1.08 6.07=6.070 [F] 1.09a 2.07=2.070 [G] 1.09b 1.26=1.260 [H] 1.10 5.8=5.800 [I] 1.11 5.56=5.560 [J] 1.12 9.4=9.400 [K] 1.13 23.18=23.180 [L] 1.14 23.27=23.270 [M] 1.15a 6.38=6.380 [N] 1.15b 1.85=1.850 [O] 1.15c 1.81=1.810 [P] 1.16a 6.16=6.160 [Q] 1.16b 3.67=3.670 [R] 1.16c 1.675=1.675 [S] 1.16d 1.67=1.670 [T] 1.17 5.024=5.024 [U] 1.18 6.25=6.250 [V] 1.19 183.37=183.370 [W] 1.20 150.35=150.350 [X] 1.21a 22.81=22.810 [Y] 1.21b 28.86=28.860 [Z] 1.21c 23.98=23.980 [AA] 1.22 36.5=36.500 [AB] 1.23 45.63=45.630 [AC] 1.24 33.99=33.990 [AD] 1.25 88.06=88.060 [AE] 2.NP 2.01 387.411=387.411 [AF] 2.02 327.074=327.074 [AG] 2.03 50.065=50.065 [AH] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH=1 517.939 [AI]
TS
P | 248 | 949101112 |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | M2 | 97.18 | 0.00021 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
VV |  |  |  | Tabulky místností 1.NP 1.01 97.18=97.180 [A] Celkem: A=97.180 [B]
TS
P | 249 | 952901111 |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | M2 | 1474.574 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
VV |  |  |  | Tabulky místností 1.NP 1.02 6.83=6.830 [A] 1.03 4.34=4.340 [B] 1.04 4.37=4.370 [C] 1.06 7.11=7.110 [D] 1.07 6.09=6.090 [E] 1.08 6.07=6.070 [F] 1.09a 2.07=2.070 [G] 1.09b 1.26=1.260 [H] 1.10 5.8=5.800 [I] 1.11 5.56=5.560 [J] 1.12 9.4=9.400 [K] 1.13 23.18=23.180 [L] 1.14 23.27=23.270 [M] 1.15a 6.38=6.380 [N] 1.15b 1.85=1.850 [O] 1.15c 1.81=1.810 [P] 1.16a 6.16=6.160 [Q] 1.16b 3.67=3.670 [R] 1.16c 1.675=1.675 [S] 1.16d 1.67=1.670 [T] 1.17 5.024=5.024 [U] 1.18 6.25=6.250 [V] 1.19 183.37=183.370 [W] 1.20 150.35=150.350 [X] 1.21a 22.81=22.810 [Y] 1.21b 28.86=28.860 [Z] 1.21c 23.98=23.980 [AA] 1.22 36.5=36.500 [AB] 1.23 45.63=45.630 [AC] 1.24 33.99=33.990 [AD] 1.25 88.06-43.365=44.695 [AE] 2.NP 2.01 387.411=387.411 [AF] 2.02 327.074=327.074 [AG] 2.03 50.065=50.065 [AH] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH=1 474.574 [AI]
TS
P | 250 | 952901114 |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m | M2 | 140.545 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m
VV |  |  |  | Tabulky místností 1.NP 1.01 97.18=97.180 [A] 1.25; světlíky 7*4.2*1.475=43.365 [B] Celkem: A+B=140.545 [C]
TS
P | 251 | 993111111 |  | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km | M2 | 856.637 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km
VV |  |  |  | Skladba F01 a F04 lešení pohled jihozápadní ustoupená část 4.43*5.325=23.590 [A] nižší část kolem řezů B a C 45.74*3.91=178.843 [B] vyšší část kolem řezu A 18.93*5.25+8.07*5.25=141.750 [C] pohled jihovýchodní štít (5.25+3.19)*7.98/2=33.676 [D] ustoupený štít (3.19+5.25)*8.16/2=34.435 [E] pohled severovýchodní 77.05*3.19=245.790 [F] pohled severozápadní (3.19+5.325)*7.98/2+(5.325+3.19)*8.16/2=68.716 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=726.800 [H] Skladba F02 lešení pohled jihozápadní ustoupená část 4.5*0.725=3.263 [I] nižší část kolem řezů B a C 45.9*0.725=33.278 [J] vyšší část kolem řezu A (19.08+6.32)*0.725=18.415 [K] pohled jihovýchodní štít 8.035*0.705=5.665 [L] ustoupený štít 8.24*0.725=5.974 [M] pohled severovýchodní (6.41+13.4+17.9+4.4+28.9)*0.725=51.482 [N] pohled severozápadní 8.06*0.725+8.16*0.725=11.760 [O] Mezisoučet: I+J+K+L+M+N+O=129.837 [P] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L+M+N+O=856.637 [Q]
TS
P | 252 | 993111119 |  | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km | M2 | 856.637 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km
VV |  |  |  | Skladba F01 a F04 lešení pohled jihozápadní ustoupená část 4.43*5.325=23.590 [A] nižší část kolem řezů B a C 45.74*3.91=178.843 [B] vyšší část kolem řezu A 18.93*5.25+8.07*5.25=141.750 [C] pohled jihovýchodní štít (5.25+3.19)*7.98/2=33.676 [D] ustoupený štít (3.19+5.25)*8.16/2=34.435 [E] pohled severovýchodní 77.05*3.19=245.790 [F] pohled severozápadní (3.19+5.325)*7.98/2+(5.325+3.19)*8.16/2=68.716 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=726.800 [H] Skladba F02 lešení pohled jihozápadní ustoupená část 4.5*0.725=3.263 [I] nižší část kolem řezů B a C 45.9*0.725=33.278 [J] vyšší část kolem řezu A (19.08+6.32)*0.725=18.415 [K] pohled jihovýchodní štít 8.035*0.705=5.665 [L] ustoupený štít 8.24*0.725=5.974 [M] pohled severovýchodní (6.41+13.4+17.9+4.4+28.9)*0.725=51.482 [N] pohled severozápadní 8.06*0.725+8.16*0.725=11.760 [O] Mezisoučet: I+J+K+L+M+N+O=129.837 [P] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L+M+N+O=856.637 [Q]
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 253 | 998012042 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým | T | 663.992 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady
P | 254 | 013294000 |  | Výrobní / dílenská dokumentace | % | 204469.056 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výrobní / dílenská dokumentace
VV
TS |  |  |  | Vypracování dílenské dokumentace SŘTP četně svorkových schémat rozvaděčů a kabelového seznamu. Značení veškerých zařízení a technologií v této dokumentaci musí podléhat zavedené metodice LP, a.s. Dokumentace bude před realizací předložena ke schválení investorovi a provozovateli (LP o.j. ENG). Dokumentace dílenská EPS včetně dokumentace výrobní (stavební) a doplnění programovacích tabulek ve spolupráci s ostatními stavebními profesemi a PBŘS.

## SO 45-71-01.01b
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.2.2.1 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní stavební objekty budov | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 45-71-01.01b |  | Architektonicko-stavební část - výrobky
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 1 | 317168051 |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm | KUS | 8 | 0.03655 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/14a 2*4=8.000 [A] Celkem: A=8.000 [B]
TS
P | 2 | 317168052 |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm | KUS | 26 | 0.04555 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/14b 6*4=24.000 [A] OV/14d 1*2=2.000 [B] Celkem: A+B=26.000 [C]
TS
P | 3 | 317168056 |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm | KUS | 8 | 0.08185 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/14c 2*4=8.000 [A] Celkem: A=8.000 [B]
TS
P | 4 | 345125001 |  | Montáž dílců parapetních, zábradelních a atikových ze železobetonu s nesvařovanými spoji, hmotnosti do 1,5 t | KUS | 4 | 0.08409 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dílců parapetních, zábradelních a atikových ze železobetonu s nesvařovanými spoji, hmotnosti do 1,5 t
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/19; sokl lavičky 4=4.000 [A] Celkem: A=4.000 [B]
TS |  |  |  | vč. kotvení přes ocelové profily
P | 5 | 59332000 |  | stěna nenosná ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3 | M3 | 0.538 | 2.57 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | stěna nenosná ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/19; sokl lavičky 4*0.08*0.4*4.2=0.538 [A] Celkem: A=0.538 [B]
TS |  |  |  | třída pohledovosti PB3
SD |  | 5 |  | Komunikace pozemní
P | 6 | 59246002 |  | dlažba plošná terasová betonová 400x400mm tl 40mm | M2 | 11.68 | 0.08438 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | dlažba plošná terasová betonová 400x400mm tl 40mm
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/30 73*0.4*0.4=11.680 [A] Celkem: A=11.680 [B]
TS
P | 7 | R596911111 |  | Kladení dlažby z jednotlivých kusů do lože ze štěrku (bez dodání lože) | M2 | 11.68 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kladení dlažby z jednotlivých kusů do lože ze štěrku (bez dodání lože)
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/30 73*0.4*0.4=11.680 [A] Celkem: A=11.680 [B]
TS
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
P | 8 | 55331001 |  | zárubeň skrytá jednokřídlá kovová tl stěny přes 75mm rozměru 700/1970, 2100mm | KUS | 5 | 0.02 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | zárubeň skrytá jednokřídlá kovová tl stěny přes 75mm rozměru 700/1970, 2100mm
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní zárubeň s ozn. Z1 dveře s ozn.: D1/117 1=1.000 [A] D1/118 1=1.000 [B] D1/120 1=1.000 [C] D1/121 1=1.000 [D] D1/122 1=1.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=5.000 [F]
TS |  |  |  | určeno pro bezfalcové dveře součástí dodávky je těsnění a 3x dveřní závěs zárubeň bude dodána s požadovanou povrchovou úpravou antikorozní barvou a dvojnásobným vrchním syntetickým nátěrem RAL dle výběru
P | 9 | 55331002 |  | zárubeň skrytá jednokřídlá kovová tl stěny přes 75mm rozměru 800/1970, 2100mm | KUS | 2 | 0.02 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | zárubeň skrytá jednokřídlá kovová tl stěny přes 75mm rozměru 800/1970, 2100mm
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní zárubeň s ozn. Z1 dveře s ozn.: D1/104 1=1.000 [A] D1/123 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS |  |  |  | určeno pro bezfalcové dveře součástí dodávky je těsnění a 3x dveřní závěs zárubeň bude dodána s požadovanou povrchovou úpravou antikorozní barvou a dvojnásobným vrchním syntetickým nátěrem RAL dle výběru
P | 10 | 55331003 |  | zárubeň skrytá jednokřídlá kovová tl stěny přes 75mm rozměru 900/1970, 2100mm | KUS | 2 | 0.02 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | zárubeň skrytá jednokřídlá kovová tl stěny přes 75mm rozměru 900/1970, 2100mm
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní zárubeň s ozn. Z1 dveře s ozn.: D1/102 1=1.000 [A] D1/103 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS |  |  |  | určeno pro bezfalcové dveře součástí dodávky je těsnění a 3x dveřní závěs zárubeň bude dodána s požadovanou povrchovou úpravou antikorozní barvou a dvojnásobným vrchním syntetickým nátěrem RAL dle výběru
P | 11 | 642942951 |  | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel skrytých do 2,5 m2 | KUS | 10 | 0.01334 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel skrytých do 2,5 m2
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní zárubeň s ozn. Z1 dveře s ozn.: D1/101 1=1.000 [A] D1/102 1=1.000 [B] D1/103 1=1.000 [C] D1/104 1=1.000 [D] D1/117 1=1.000 [E] D1/118 1=1.000 [F] D1/120 1=1.000 [G] D1/121 1=1.000 [H] D1/122 1=1.000 [I] D1/123 1=1.000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=10.000 [K]
TS
P | 12 | 642944121 |  | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 | KUS | 3 | 0.04684 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní zárubeň s ozn. Z5 dveře s ozn.: D1/115 1=1.000 [A] D1/124 1=1.000 [B] D1/125 1=1.000 [C] Celkem: A+B+C=3.000 [D]
TS
P | 13 | 642945111 |  | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | KUS | 2 | 0.4417 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní zárubeň s ozn. Z4 dveře s ozn.: D1/126 1=1.000 [A] D1/130 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS
P | 14 | 642945112 |  | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 | KUS | 2 | 0.54769 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní zárubeň s ozn. Z4 dveře s ozn.: D1/129 1=1.000 [A] D1/131 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS
P | 15 | R55331003 |  | zárubeň skrytá jednokřídlá kovová tl stěny přes 75mm rozměru 900/2500mm, s integrovaným plným pevným nadsvětlíkem | KUS | 1 | 0.02 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | zárubeň skrytá jednokřídlá kovová tl stěny přes 75mm rozměru 900/2500mm, s integrovaným plným pevným nadsvětlíkem
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní zárubeň s ozn. Z1 dveře s ozn.: D1/101 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | určeno pro bezfalcové dveře součástí dodávky je těsnění a 3x dveřní závěs zárubeň bude dodána s požadovanou povrchovou úpravou antikorozní barvou a dvojnásobným vrchním syntetickým nátěrem RAL dle výběru otvor v nadsvětlíku s průtočnou plochou 0,025 m2
P | 16 | R55331003.2 |  | zárubeň pro bezfalcové dveře protipožární skrytá jednokřídlá kovová tl stěny 300mm rozměru 900/2100mm, pro dodatečnou montáž | KUS | 2 | 0.02 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | zárubeň pro bezfalcové dveře protipožární skrytá jednokřídlá kovová tl stěny 300mm rozměru 900/2100mm, pro dodatečnou montáž
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní zárubeň s ozn. Z4 dveře s ozn.: D1/126 1=1.000 [A] D1/130 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS |  |  |  | požární odolnost EW15DP3 součástí dodávky je těsnění a 3x dveřní závěs zárubeň bude dodána s požadovanou povrchovou úpravou antikorozní barvou a dvojnásobným vrchním syntetickým nátěrem RAL dle výběru
P | 17 | R55331003.3 |  | zárubeň pro bezfalcové dveře protipožární skrytá dvoukřídlá kovová tl stěny 300mm rozměru 1600/2100mm, pro dodatečnou montáž | KUS | 2 | 0.02 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | zárubeň pro bezfalcové dveře protipožární skrytá dvoukřídlá kovová tl stěny 300mm rozměru 1600/2100mm, pro dodatečnou montáž
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní zárubeň s ozn. Z4 dveře s ozn.: D1/129 1=1.000 [A] D1/131 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS |  |  |  | požární odolnost EW15DP3 součástí dodávky je těsnění a 3x dveřní závěs na každé straně zárubeň bude dodána s požadovanou povrchovou úpravou antikorozní barvou a dvojnásobným vrchním syntetickým nátěrem RAL dle výběru
P | 18 | R55331817 |  | zárubeň s nadsvětlíkem v. 700mm pro zasklení ocelová tl stěny 200mm velikost otvoru 800/2800mm výška dveří 2100mm, pro dodatečnou montáž | KUS | 1 | 0.02212 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | zárubeň s nadsvětlíkem v. 700mm pro zasklení ocelová tl stěny 200mm velikost otvoru 800/2800mm výška dveří 2100mm, pro dodatečnou montáž
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní zárubeň s ozn. Z5 dveře s ozn.: D1/125 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | určeno pro bezfalcové dveře skleněná výplň nadsvětlíku: 6 mm průsvitné sklo kotveno po celém obvodu Úprava skel: bez dělení součástí dodávky je těsnění a 3x dveřní závěs zárubeň bude dodána s požadovanou povrchovou úpravou antikorozní barvou a dvojnásobným vrchním syntetickým nátěrem RAL dle výběru
P | 19 | R55331819 |  | zárubeň s nadsvětlíkem v. 700mm pro zasklení ocelová tl stěny 300mm velikost otvoru 800/2800mm výška dveří 2100mm, pro dodatečnou montáž | KUS | 2 | 0.0277 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | zárubeň s nadsvětlíkem v. 700mm pro zasklení ocelová tl stěny 300mm velikost otvoru 800/2800mm výška dveří 2100mm, pro dodatečnou montáž
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní zárubeň s ozn. Z5 dveře s ozn.: D1/115 1=1.000 [A] D1/124 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS |  |  |  | určeno pro bezfalcové dveře skleněná výplň nadsvětlíku: 6 mm průsvitné sklo kotveno po celém obvodu Úprava skel: bez dělení součástí dodávky je těsnění a 3x dveřní závěs zárubeň bude dodána s požadovanou povrchovou úpravou antikorozní barvou a dvojnásobným vrchním syntetickým nátěrem RAL dle výběru
SD |  | 712 |  | Povlakové krytiny
P | 20 | 712363672 |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií ostatní práce mechanické kotvení plechových lišt do rš 200 mm do | M | 43.3 | 0.00012 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií ostatní práce mechanické kotvení plechových lišt do rš 200 mm do podkladu ze dřeva
VV |  |  |  | Tabulka klempířských výrobků prvek s ozn.: K.06 43.3=43.300 [A] Celkem: A=43.300 [B]
TS
P | 21 | 712771613 |  | Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci | M | 277.8 | 2e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci
VV |  |  |  | Tabulka klempířských výrobků prvek s ozn.: K.04 277.8=277.800 [A] Celkem: A=277.800 [B]
TS
P | 22 | 998712112 |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky p | T | 0.152 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 23 | R_K.04 |  | lišta kačírková Al výška 100mm, perforovaná | M | 283.356 | 0.0005 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | lišta kačírková Al výška 100mm, perforovaná
VV |  |  |  | Tabulka klempířských výrobků prvek s ozn.: K.04 277.8=277.800 [A] Celkem: A=277.800 [B] B * 1.02Koeficient množství=283.356 [C]
TS
P | 24 | R_K.06 |  | Těsnící lišta hydroizolace, ocelový pozinkovaný plech v.50 mm | M | 47.63 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Těsnící lišta hydroizolace, ocelový pozinkovaný plech v.50 mm
VV |  |  |  | Tabulka klempířských výrobků prvek s ozn.: K.06 43.3=43.300 [A] Celkem: A=43.300 [B] B * 1.1Koeficient množství=47.630 [C]
TS
SD |  | 713 |  | Izolace tepelné
P | 25 | 998713112 |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky pře | T | 0.077 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m
VV
TS
P | 26 | R71301 |  | Montáž tepelněizolačních panelů krytých Al plechem pro zateplení vynášecí konstrukce světlíků | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelněizolačních panelů krytých Al plechem pro zateplení vynášecí konstrukce světlíků
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/21 1=1.000 [A] OW/22 1=1.000 [B] OW/23 1=1.000 [C] OW/24 1=1.000 [D] OW/25 1=1.000 [E] OW/27 1=1.000 [F] OW/28 1=1.000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7.000 [H]
TS |  |  |  | pro světlík s rozměry 4300x1650 mm
P | 27 | R71302 |  | Tepelněizolační panely tl. 50 mm kryté Al plechem pro zateplení vynášecí konstrukce světlíků, tvar a rozměry dle detailu 105 | KUS | 7 | 0.011 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Tepelněizolační panely tl. 50 mm kryté Al plechem pro zateplení vynášecí konstrukce světlíků, tvar a rozměry dle detailu 105
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/21 1=1.000 [A] OW/22 1=1.000 [B] OW/23 1=1.000 [C] OW/24 1=1.000 [D] OW/25 1=1.000 [E] OW/27 1=1.000 [F] OW/28 1=1.000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7.000 [H]
TS |  |  |  | pro světlík s rozměry 4300x1650 mm
SD |  | 742 |  | Elektroinstalace - slaboproud
P | 28 | 742220235 |  | Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt povrchový | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt povrchový
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/105 1=1.000 [A] D1/124 1=1.000 [B] D1/125 1=1.000 [C] D1/126 1=1.000 [D] D1/128 1=1.000 [E] D1/129 1=1.000 [F] D1/130 1=1.000 [G] D1/131 1=1.000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=8.000 [I]
TS
P | 29 | 742320032 |  | Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/102 1=1.000 [A] D1/104 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS
P | 30 | 998742112 |  | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 d | T | 0.002 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 31 | R_EO.01 |  | Elektrický otvírač dle požadavků projektu | KUS | 2 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektrický otvírač dle požadavků projektu
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/102 1=1.000 [A] D1/104 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS
P | 32 | R_PZTS1.01 |  | magnetický kontakt jednokřídlých dveří dle požadavku projektu | KUS | 6 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | magnetický kontakt jednokřídlých dveří dle požadavku projektu
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/105 1=1.000 [A] D1/124 1=1.000 [B] D1/125 1=1.000 [C] D1/126 1=1.000 [D] D1/128 1=1.000 [E] D1/130 1=1.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=6.000 [G]
TS
P | 33 | R_PZTS1.01 | 1 | magnetický kontakt dvoukřídlých dveří dle požadavku projektu | KUS | 2 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | magnetický kontakt dvoukřídlých dveří dle požadavku projektu
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/129 1=1.000 [A] D1/131 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS
SD |  | 751 |  | Vzduchotechnika
P | 34 | 998751111 |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace v objektech výšky do | T | 0.065 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 12 m
VV
TS
P | 35 | R_OV/31 |  | žaluzie protidešťová s horizontálními lamelami, pozink, 1400x2685 mm, s nosným rámem | KUS | 1 | 0.065 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | žaluzie protidešťová s horizontálními lamelami, pozink, 1400x2685 mm, s nosným rámem
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/31 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | - protidešťová žaluzie s horizontálními lamelami (propustnost 60%), upevněná do nosného rámu z ocelového uzavřeného profilu 80x50x2 s výztužnými vodorovnými profily 40x40x2 (váha kce celkem 42 kg) - ZÁSADY: rozměr na celou šířku pole mezi vnější ocelovou konstrukcí, sokl nepřerušen, vnější líc půdorysně navazuje na keramický obklad - rám i žaluzie z pozinkované oceli v barevném provedení RAL dle oken (RAL 7021) - nosný rám kotven z exteriérové strany na L-úhelníky 175x175x90x2,5 - do otvoru v nosné konstrukci vsazena mezi potrubí VZT 2x deska OSB tl.15mm, opratřená izolací z minerálních vláken tl. 100mm (úprava povrchu - lepidlo s armovací tkaninou) - součástí dodávky žaluzie jsou termoizolační pohložky vkládané pod úhelníky a veškeré připojovací, těsnící a kotvící prostředky včetně sítě proti vniknutí hmyzu a pevných částic do VZT
P | 36 | R751398056 |  | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie průřezu přes 3,000 do 4,000 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie průřezu přes 3,000 do 4,000 m2
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/31 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
SD |  | 762 |  | Konstrukce tesařské
P | 37 | 60621155 |  | překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 24mm | M2 | 98.289 | 0.0173 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 24mm
VV |  |  |  | Tabulka klempířských výrobků prvek s ozn.: K.01a; detail 103a 162*0.43=69.660 [A] K.01b; detail 103a 45.8*0.43=19.694 [B] Celkem: A+B=89.354 [C] C * 1.1Koeficient množství=98.289 [D]
TS
P | 38 | 762341280 |  | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek cementotřískových nebo cementových na sraz | M2 | 89.354 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek cementotřískových nebo cementových na sraz
VV |  |  |  | Tabulka klempířských výrobků prvek s ozn.: K.01a; detail 103a 162*0.43=69.660 [A] K.01b; detail 103a 45.8*0.43=19.694 [B] Celkem: A+B=89.354 [C]
TS
P | 39 | 998762112 |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky | T | 2.015 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 40 | R76201 |  | Montáž vynášecí konstrukce světlíků z desek OSB3 tl 12 mm, vč. montáže L lišt pro uchycení, rozměry dle detailu 105 | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vynášecí konstrukce světlíků z desek OSB3 tl 12 mm, vč. montáže L lišt pro uchycení, rozměry dle detailu 105
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/21 1=1.000 [A] OW/22 1=1.000 [B] OW/23 1=1.000 [C] OW/24 1=1.000 [D] OW/25 1=1.000 [E] OW/27 1=1.000 [F] OW/28 1=1.000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7.000 [H]
TS |  |  |  | pro světlík s rozměry 4300x1650 mm
P | 41 | R76202 |  | Vynášecí konstrukce světlíků z desek OSB 3 tl. 12 mm, vč. lišt pro uchycení a veškerého kotvícího materiálu, tvar rozměry dle detailu 105 | KUS | 7 | 0.045 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vynášecí konstrukce světlíků z desek OSB 3 tl. 12 mm, vč. lišt pro uchycení a veškerého kotvícího materiálu, tvar rozměry dle detailu 105
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/21 1=1.000 [A] OW/22 1=1.000 [B] OW/23 1=1.000 [C] OW/24 1=1.000 [D] OW/25 1=1.000 [E] OW/27 1=1.000 [F] OW/28 1=1.000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7.000 [H]
TS |  |  |  | pro světlík s rozměry 4300x1650 mm
SD |  | 763 |  | Konstrukce suché výstavby
P | 42 | 55331436 |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm | KUS | 2 | 0.01489 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní zárubeň s ozn. Z8 dveře s ozn.: D1/108 1=1.000 [A] D1/109 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS |  |  |  | určeno pro bezfalcové dveře součástí dodávky je těsnění a 3x dveřní závěs zárubeň bude dodána s požadovanou povrchovou úpravou antikorozní barvou a dvojnásobným vrchním syntetickým nátěrem RAL dle výběru
P | 43 | 55331437 |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | KUS | 4 | 0.01521 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní zárubeň s ozn. Z8 dveře s ozn.: D1/106 1=1.000 [A] D1/107 1=1.000 [B] D1/110 1=1.000 [C] D1/111 1=1.000 [D] Celkem: A+B+C+D=4.000 [E]
TS |  |  |  | určeno pro bezfalcové dveře součástí dodávky je těsnění a 3x dveřní závěs zárubeň bude dodána s požadovanou povrchovou úpravou antikorozní barvou a dvojnásobným vrchním syntetickým nátěrem RAL dle výběru
P | 44 | 59030711 |  | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm | KUS | 1 | 0.0014 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/08 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | - rám z hliníkového profilu, dvířka se sádrokartonovou výplní; - připevnění na nosné profily samořeznými šrouby - způsob otevírání: zatlačením (tlakový zámek)
P | 45 | 59030750 |  | dvířka revizní pod obklad jednokřídlá s automatickým zámkem 250x200mm | KUS | 2 | 0.0012 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | dvířka revizní pod obklad jednokřídlá s automatickým zámkem 250x200mm
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/03 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS |  |  |  | - ocelový rám s povrchovou úpravou pozinkem, ukončovací PVC lišta obkladu, dvířka ze sádrokartonu odolného vlhkosti; - způsob otevírání: tlačný click-clack systém
P | 46 | 59030750 | 1 | dvířka revizní pod obklad jednokřídlá s automatickým zámkem 275x200mm | KUS | 2 | 0.0012 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | dvířka revizní pod obklad jednokřídlá s automatickým zámkem 275x200mm
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/04 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS |  |  |  | - ocelový rám s povrchovou úpravou pozinkem, ukončovací PVC lišta obkladu, dvířka ze sádrokartonu odolného vlhkosti; - způsob otevírání: tlačný click-clack systém
P | 47 | 763111923 |  | Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profi | KUS | 1 | 0.00516 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost přes 0,25 do 0,50 m2
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/29 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 48 | 763121911 |  | Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvíř | KUS | 13 | 0.00101 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro stěnu tl. do 100 mm, velikost do 0,10 m2
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/03 2=2.000 [A] OV/04 2=2.000 [B] OV/05 1=1.000 [C] OV/06 1=1.000 [D] OV/07 7=7.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=13.000 [F]
TS
P | 49 | 763131911 |  | Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka v | KUS | 1 | 0.00064 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/08 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 50 | 763172347 |  | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny ostatních velikostí do 0,16 m2 | KUS | 13 | 3e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny ostatních velikostí do 0,16 m2
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/03 2=2.000 [A] OV/04 2=2.000 [B] OV/05 1=1.000 [C] OV/06 1=1.000 [D] OV/07 7=7.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=13.000 [F]
TS
P | 51 | 763172352 |  | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm | KUS | 1 | 3e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/08 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 52 | 763172438 |  | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a předsazené stěny ostatních velikostí do 0,5 m2 | KUS | 1 | 0.00119 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a předsazené stěny ostatních velikostí do 0,5 m2
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/29 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 53 | 763181311 |  | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | KUS | 14 | 0.00022 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní zárubeň s ozn. Z3 dveře s ozn.: D1/105 1=1.000 [A] zárubeň s ozn. Z6 dveře s ozn.: D1/112 1=1.000 [B] D1/114 1=1.000 [C] D1/116 1=1.000 [D] D1/119 1=1.000 [E] zárubeň s ozn. Z7 dveře s ozn.: D1/128 1=1.000 [F] zárubeň s ozn. Z8 dveře s ozn.: D1/106 1=1.000 [G] D1/107 1=1.000 [H] D1/108 1=1.000 [I] D1/109 1=1.000 [J] D1/110 1=1.000 [K] D1/111 1=1.000 [L] zárubeň s ozn. Z9 dveře s ozn.: D2/201 1=1.000 [M] D2/203 1=1.000 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=14.000 [O]
TS
P | 54 | 763411111 |  | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm | M2 | 3.857 | 0.0171 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/12 1.9*2.03=3.857 [A] Celkem: A=3.857 [B]
TS
P | 55 | 763411121 |  | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včet | KUS | 1 | 0.02574 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/12 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 56 | 998763322 |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu | T | 0.382 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 57 | R_OV/05 |  | dvířka revizní pod obklad jednokřídlá s automatickým zámkem 300x200mm | KUS | 1 | 0.0012 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | dvířka revizní pod obklad jednokřídlá s automatickým zámkem 300x200mm
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/05 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | - ocelový rám s povrchovou úpravou pozinkem, ukončovací PVC lišta obkladu, dvířka ze sádrokartonu odolného vlhkosti; - způsob otevírání: tlačný click-clack systém
P | 58 | R_OV/06 |  | dvířka revizní pod obklad jednokřídlá s automatickým zámkem 375x200mm | KUS | 1 | 0.0014 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | dvířka revizní pod obklad jednokřídlá s automatickým zámkem 375x200mm
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/06 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | - ocelový rám s povrchovou úpravou pozinkem, ukončovací PVC lišta obkladu, dvířka ze sádrokartonu odolného vlhkosti; - způsob otevírání: tlačný click-clack systém
P | 59 | R_OV/07 |  | dvířka revizní pod obklad jednokřídlá s automatickým zámkem 400x200mm | KUS | 7 | 0.002 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | dvířka revizní pod obklad jednokřídlá s automatickým zámkem 400x200mm
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/07 7=7.000 [A] Celkem: A=7.000 [B]
TS |  |  |  | - ocelový rám s povrchovou úpravou pozinkem, ukončovací PVC lišta obkladu, dvířka ze sádrokartonu odolného vlhkosti; - způsob otevírání: tlačný click-clack systém
P | 60 | R_OV/29 |  | Revizní dvířka s požární odolností EW15 DP3, 600x800 mm | KUS | 1 | 0.01 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Revizní dvířka s požární odolností EW15 DP3, 600x800 mm
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/29 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | - nominální rozměr 600x800 mm (čistý průlez 556x800mm) - do SDK stěny tl. 150 mm - venkovní a vnitřní rám ze svařovaných hliníkových profilů - kompletní sestava s pevným pantem - křídlo z červené SDK desky a protipožárním těsněním - otevírání - tlačný US zámek - dodávka včetně izolace dvířek z minerální vlny tl. 25mm (objemová hm. 150 kg/m3)
P | 61 | R55331003.4 |  | zárubeň protipožární skrytá jednokřídlá kovová tl stěny 150mm rozměru 900/2500mm, pro dodatečnou montáž | KUS | 1 | 0.02 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | zárubeň protipožární skrytá jednokřídlá kovová tl stěny 150mm rozměru 900/2500mm, pro dodatečnou montáž
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní zárubeň s ozn. Z3 dveře s ozn.: D1/105 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | určeno pro bezfalcové dveře požární odolnost EW15DP3-C,PK součástí dodávky je těsnění a 3x dveřní závěs zárubeň bude dodána s požadovanou povrchovou úpravou antikorozní barvou a dvojnásobným vrchním syntetickým nátěrem RAL dle výběru
P | 62 | R55331436.2 |  | zárubeň protipožární jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 150mm rozměru 700/1970 | KUS | 1 | 0.01489 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | zárubeň protipožární jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 150mm rozměru 700/1970
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní zárubeň s ozn. Z9 dveře s ozn.: D2/203 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | součástí dodávky je těsnění a 3x dveřní závěs zárubeň bude dodána s požadovanou povrchovou úpravou antikorozní barvou a dvojnásobným vrchním syntetickým nátěrem RAL dle výběru
P | 63 | R55331436.2 | 1 | zárubeň protipožární jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 150mm rozměru 700/1350 | KUS | 1 | 0.01489 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | zárubeň protipožární jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 150mm rozměru 700/1350
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní zárubeň s ozn. Z9 dveře s ozn.: D2/201 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | součástí dodávky je těsnění a 3x dveřní závěs zárubeň bude dodána s požadovanou povrchovou úpravou antikorozní barvou a dvojnásobným vrchním syntetickým nátěrem RAL dle výběru
P | 64 | R55331815 |  | zárubeň s nadsvětlíkem v. 700mm pro zasklení ocelová tl stěny 150mm velikost otvoru 800/2800mm výška dveří 2100mm, pro dodatečnou montáž | KUS | 4 | 0.01868 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | zárubeň s nadsvětlíkem v. 700mm pro zasklení ocelová tl stěny 150mm velikost otvoru 800/2800mm výška dveří 2100mm, pro dodatečnou montáž
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní zárubeň s ozn. Z6 dveře s ozn.: D1/112 1=1.000 [A] D1/114 1=1.000 [B] D1/116 1=1.000 [C] D1/119 1=1.000 [D] Celkem: A+B+C+D=4.000 [E]
TS |  |  |  | určeno pro bezfalcové dveře skleněná výplň nadsvětlíku: 6 mm průsvitné sklo kotveno po celém obvodu Úprava skel: bez dělení součástí dodávky je těsnění a 3x dveřní závěs zárubeň bude dodána s požadovanou povrchovou úpravou antikorozní barvou a dvojnásobným vrchním syntetickým nátěrem RAL dle výběru
P | 65 | R55331815.2 |  | zárubeň s nadsvětlíkem v. 700mm pro zasklení ocelová tl stěny 150mm velikost otvoru 900/2800mm výška dveří 2100mm, pro dodatečnou montáž | KUS | 1 | 0.01868 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | zárubeň s nadsvětlíkem v. 700mm pro zasklení ocelová tl stěny 150mm velikost otvoru 900/2800mm výška dveří 2100mm, pro dodatečnou montáž
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní zárubeň s ozn. Z7 dveře s ozn.: D1/128 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | určeno pro bezfalcové dveře požární odolnost EW15DP3 skleněná výplň nadsvětlíku: jednoduché čiré zasklení kotveno po celém obvodu Úprava skel: bez dělení součástí dodávky je těsnění a 3x dveřní závěs zárubeň bude dodána s požadovanou povrchovou úpravou antikorozní barvou a dvojnásobným vrchním syntetickým nátěrem RAL dle výběru
SD |  | 764 |  | Konstrukce klempířské
P | 66 | 764212663 |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm | M | 297.1 | 0.00228 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm
VV |  |  |  | Tabulka klempířských výrobků prvek s ozn.: K.02; detail 101 297.1=297.100 [A] Celkem: A=297.100 [B]
TS |  |  |  | povrchová úprava RAL 7021
P | 67 | 764501115 |  | Montáž žlabu podokapního hranatého háku | KUS | 254 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž žlabu podokapního hranatého háku
VV |  |  |  | Tabulka klempířských výrobků prvek s ozn.: K.01a81,1/0,5 162=162.000 [A] K.01b, detail 103a45,8/0,5 92=92.000 [B] Celkem: A+B=254.000 [C]
TS
P | 68 | 764515411 |  | Žlab mezistřešní nebo zaatikový z pozinkovaného plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš 1100 mm | M | 81.1 | 0.00969 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Žlab mezistřešní nebo zaatikový z pozinkovaného plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš 1100 mm
VV |  |  |  | Tabulka klempířských výrobků prvek s ozn.: K.01a 81.1=81.100 [A] Celkem: A=81.100 [B]
TS |  |  |  | povrchová úprava RAL 7021 výška proměnná po celé výšce
P | 69 | 764515413 |  | Žlab mezistřešní nebo zaatikový z pozinkovaného plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš 1300 mm | M | 45.8 | 0.01128 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Žlab mezistřešní nebo zaatikový z pozinkovaného plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš 1300 mm
VV |  |  |  | Tabulka klempířských výrobků prvek s ozn.: K.01b 45.8=45.800 [A] Celkem: A=45.800 [B]
TS |  |  |  | povrchová úprava RAL 7021 výška proměnná po celé výšce
P | 70 | 998764112 |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výš | T | 4.645 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 71 | R55344933 |  | hák žlabový hranatý Pz průměrně 1175mm | KUS | 254 | 0.00075 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | hák žlabový hranatý Pz průměrně 1175mm
VV |  |  |  | Tabulka klempířských výrobků prvek s ozn.: K.01a, detail 103a81,1/0,5 162=162.000 [A] K.01b, detail 103a45,8/0,5 92=92.000 [B] Celkem: A+B=254.000 [C]
TS
P | 72 | R764011401 |  | Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,7 mm rš 150 mm | M | 43.3 | 0.00082 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,7 mm rš 150 mm
VV |  |  |  | Tabulka klempířských výrobků prvek s ozn.: K.02a 43.3=43.300 [A] Celkem: A=43.300 [B]
TS
P | 73 | R764011404 |  | Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,7 mm rš 330 mm | M | 568.5 | 0.00176 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,7 mm rš 330 mm
VV |  |  |  | Tabulka klempířských výrobků prvek s ozn.: K.03b; detail 104 203.3=203.300 [A] K.03c; detail 101 170.2=170.200 [B] K.07; detail 103b 12.00=12.000 [C] K.08; detail 104 183.00=183.000 [D] Celkem: A+B+C+D=568.500 [E]
TS
P | 74 | R764011405 |  | Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,7 mm rš 400 mm | M | 373.5 | 0.00209 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,7 mm rš 400 mm
VV |  |  |  | Tabulka klempířských výrobků prvek s ozn.: K.03a; detail 101 373.5=373.500 [A] Celkem: A=373.500 [B]
TS
P | 75 | R764212649 |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou čelní maskou | M2 | 95.147 | 0.00692 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou čelní maskou
VV |  |  |  | Tabulka klempířských výrobků prvek s ozn.: K.05a 81.1*0.37=30.007 [A] K.05b 79.7*0.41=32.677 [B] K.05c (0.24+0.81)*3.29/2+8.605*0.845+(0.875+0.28)*12.54/2+(3.32+3.68+8.605+8.355+12.695+12.615)*0.065=19.443 [C] K.05d (0.28+0.945)*3.535/2+8.31*(0.825+0.86)/2+(0.8+0.24)*3.53/2+(3.535+8.33+0.355+3.21+3.625+8.31+3.68)*0.065=13.020 [D] Celkem: A+B+C+D=95.147 [E]
TS |  |  |  | povrchová úprava RAL 7021 plech tl. 0,7 mm
SD |  | 766 |  | Konstrukce truhlářské
P | 76 | 61165340 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm | KUS | 1 | 0.043 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/126 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | požární odolnost EW15DP3 RAL dle výběru
P | 77 | 61173202 |  | dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 | M2 | 3.78 | 0.02423 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/128 1*0.9*2.1=1.890 [A] D1/130 1*0.9*2.1=1.890 [B] Celkem: A+B=3.780 [C]
TS |  |  |  | požární odolnost EW15DP3 RAL dle výběru
P | 78 | 61173204 |  | dveře dvoukřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 | M2 | 3.36 | 0.02423 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | dveře dvoukřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/131 1*1.6*2.1=3.360 [A] Celkem: A=3.360 [B]
TS |  |  |  | požární odolnost EW15DP3 RAL dle výběru
P | 79 | 766231121 |  | Montáž sklápěcích schodů na půdu prostupového uzávěru s plechovým víkem | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž sklápěcích schodů na půdu prostupového uzávěru s plechovým víkem
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/09 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 80 | 766629621 |  | Předsazená montáž otvorových výplní oken kotvením do profilu z recyklované pěny tepelně izolovaného nosného, šířky vyložení 180 mm | M | 115.16 | 0.00809 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Předsazená montáž otvorových výplní oken kotvením do profilu z recyklované pěny tepelně izolovaného nosného, šířky vyložení 180 mm
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/01 2*(1.45+2.72)=8.340 [A] OW/02 2*(1.45+2.72)=8.340 [B] OW/03 2*(1.45+2.72)=8.340 [C] OW/04 2*(2.95+2.72)=11.340 [D] OW/05 2*(2.95+2.72)=11.340 [E] OW/06+OD/01 2*(1.5+1.5+3.43)=12.860 [F] OW/07 2*(1.45+2.75)=8.400 [G] OW/08 2*(2.95+2.75)=11.400 [H] OW/09 2*(2.95+2.75)=11.400 [I] OW/12 2*(8.95+2.75)=23.400 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=115.160 [K]
TS
P | 81 | 766660022 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/105 1=1.000 [A] D1/126 1=1.000 [B] D1/128 1=1.000 [C] D1/130 1=1.000 [D] Celkem: A+B+C+D=4.000 [E]
TS
P | 82 | 766660031 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/131 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 83 | 766660071 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně z masivního dřeva bez polodrážky jednokřídlových, šířky do 800 mm | KUS | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně z masivního dřeva bez polodrážky jednokřídlových, šířky do 800 mm
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/104 1=1.000 [A] D1/106 1=1.000 [B] D1/107 1=1.000 [C] D1/108 1=1.000 [D] D1/109 1=1.000 [E] D1/110 1=1.000 [F] D1/111 1=1.000 [G] D1/112 1=1.000 [H] D1/113 1=1.000 [I] D1/114 1=1.000 [J] D1/115 1=1.000 [K] D1/116 1=1.000 [L] D1/117 1=1.000 [M] D1/118 1=1.000 [N] D1/119 1=1.000 [O] D1/120 1=1.000 [P] D1/121 1=1.000 [Q] D1/122 1=1.000 [R] D1/123 1=1.000 [S] D1/124 1=1.000 [T] D1/125 1=1.000 [U] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=21.000 [V]
TS
P | 84 | 766660072 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně z masivního dřeva bez polodrážky jednokřídlových, šířky přes 800 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně z masivního dřeva bez polodrážky jednokřídlových, šířky přes 800 mm
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/101 1=1.000 [A] D1/102 1=1.000 [B] D1/103 1=1.000 [C] Celkem: A+B+C=3.000 [D]
TS
P | 85 | 766660082 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně z masivního dřeva bez polodrážky dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně z masivního dřeva bez polodrážky dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/129 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 86 | 766660717 |  | Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou | KUS | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/101 1=1.000 [A] D1/102 1=1.000 [B] D1/104 1=1.000 [C] D1/105 1=1.000 [D] D1/108 1=1.000 [E] D1/110 1=1.000 [F] D1/111 1=1.000 [G] D1/116 1=1.000 [H] D1/119 1=1.000 [I] D1/120 1=1.000 [J] D1/123 1=1.000 [K] D1/124 1=1.000 [L] D1/125 1=1.000 [M] D1/126 1=1.000 [N] D1/127 1=1.000 [O] D1/128 1=1.000 [P] D1/129 1=1.000 [Q] D1/130 1=1.000 [R] D1/131 1=1.000 [S] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=19.000 [T]
TS |  |  |  | samozavírače ve skrytém provedení
P | 87 | 766660727 |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového vrchní zástrče | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového vrchní zástrče
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/129 1=1.000 [A] D1/131 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS
P | 88 | 766660728 |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku | KUS | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: mechanické zámky zadlabávací D1/101 1=1.000 [A] D1/103 1=1.000 [B] D1/105 1=1.000 [C] D1/106 1=1.000 [D] D1/107 1=1.000 [E] D1/110 1=1.000 [F] D1/111 1=1.000 [G] D1/112 1=1.000 [H] D1/113 1=1.000 [I] D1/114 1=1.000 [J] D1/115 1=1.000 [K] D1/123 1=1.000 [L] D1/124 1=1.000 [M] D1/125 1=1.000 [N] D1/126 1=1.000 [O] D1/128 1=1.000 [P] D1/129 1=1.000 [Q] D1/131 1=1.000 [R] D1/201 1=1.000 [S] D1/203 1=1.000 [T] magnetický zámek zadlabávací D1/108 1=1.000 [U] D1/116 1=1.000 [V] D1/119 1=1.000 [W] D1/120 1=1.000 [X] D1/130 1=1.000 [Y] válečkový zámek D1/127 1=1.000 [Z] mechanický zámek zadlabávací pro WC D1/109 1=1.000 [AA] D1/117 1=1.000 [AB] D1/118 1=1.000 [AC] D1/121 1=1.000 [AD] D1/122 1=1.000 [AE] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE=31.000 [AF]
TS |  |  |  | položka zahrnuje montáž zámku vč. vložky
P | 89 | 766660729 |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | KUS | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: kování typu klika/klika D1/101 1=1.000 [A] D1/106 1=1.000 [B] D1/107 1=1.000 [C] D1/108 1=1.000 [D] D1/112 1=1.000 [E] D1/113 1=1.000 [F] D1/114 1=1.000 [G] D1/115 1=1.000 [H] D1/116 1=1.000 [I] D1/119 1=1.000 [J] D1/120 1=1.000 [K] D1/124 1=1.000 [L] D1/125 1=1.000 [M] kování typu koule/klika D1/103 1=1.000 [N] D1/104 1=1.000 [O] D1/110 1=1.000 [P] D1/111 1=1.000 [Q] D1/123 1=1.000 [R] D1/126 1=1.000 [S] D1/129 1=1.000 [T] D1/201 1=1.000 [U] D1/203 1=1.000 [V] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=22.000 [W]
TS
P | 90 | 766660730 |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: kování typu klika/klika pro WC D1/109 1=1.000 [A] D1/117 1=1.000 [B] D1/118 1=1.000 [C] D1/121 1=1.000 [D] D1/122 1=1.000 [E] kování typu koule/klika pro WC D1/102 1=1.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=6.000 [G]
TS
P | 91 | 766660731 |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/128 1=1.000 [A] D1/130 1=1.000 [B] D1/131 1=1.000 [C] Celkem: A+B+C=3.000 [D]
TS
P | 92 | 766660733 |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: kování typu koule/klika bezpečnostní D1/128 1=1.000 [A] D1/130 1=1.000 [B] D1/131 1=1.000 [C] Celkem: A+B+C=3.000 [D]
TS
P | 93 | 766660734 |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: kování typu koule/klika panikové D1/105 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 94 | 766694126 |  | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm | M | 15.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/27a 1*1.43=1.430 [A] OV/27b 2*1.29=2.580 [B] OV/27c 2*1.415=2.830 [C] OV/27d 2*4.18=8.360 [D] Celkem: A+B+C+D=15.200 [E]
TS
P | 95 | 998766112 |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výš | T | 4.284 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 96 | R_KL/KL.01 |  | kování rozetové klika/klika, vč. spodní rozety, broušená nerez | KUS | 13 | 0.0022 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | kování rozetové klika/klika, vč. spodní rozety, broušená nerez
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: kování typu klika/klika D1/101 1=1.000 [A] D1/106 1=1.000 [B] D1/107 1=1.000 [C] D1/108; spodní slepá rozeta 1=1.000 [D] D1/112 1=1.000 [E] D1/113 1=1.000 [F] D1/114 1=1.000 [G] D1/115 1=1.000 [H] D1/116; spodní slepá rozeta 1=1.000 [I] D1/119; spodní slepá rozeta 1=1.000 [J] D1/120; spodní slepá rozeta 1=1.000 [K] D1/124 1=1.000 [L] D1/125 1=1.000 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=13.000 [N]
TS |  |  |  | klika i zámek do rozety, průměr rozety 52mm, klika kruhového průřezu průměru 19mm, tvar kliky L
P | 97 | R_KL/KLWC.01 |  | kování rozetové spodní pro WC typu klika/klika, broušená nerez | KUS | 5 | 0.0022 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | kování rozetové spodní pro WC typu klika/klika, broušená nerez
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: kování typu klika/klika pro WC D1/109 1=1.000 [A] D1/117 1=1.000 [B] D1/118 1=1.000 [C] D1/121 1=1.000 [D] D1/122 1=1.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=5.000 [F]
TS |  |  |  | klika i zámek pro WC do rozety, průměr rozety 52mm, klika kruhového průřezu průměru 19mm, tvar kliky L
P | 98 | R_KO/KL(PA).01 |  | kování panikové koule/klika, broušená nerez | KUS | 1 | 0.0022 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | kování panikové koule/klika, broušená nerez
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: kování typu koule/klika panikové D1/105 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | klika, koule i zámek do rozety, průměr rozety 52mm, klika kruhového průřezu průměru 19mm, tvar kliky L
P | 99 | R_KO/KL.01 |  | kování rozetové koule/klika, vč. spodní rozety, broušená nerez | KUS | 9 | 0.0022 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | kování rozetové koule/klika, vč. spodní rozety, broušená nerez
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: kování typu koule/klika D1/103 1=1.000 [A] D1/104 1=1.000 [B] D1/110 1=1.000 [C] D1/111 1=1.000 [D] D1/123 1=1.000 [E] D1/126 1=1.000 [F] D1/129 1=1.000 [G] D1/201 1=1.000 [H] D1/203 1=1.000 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=9.000 [J]
TS |  |  |  | klika i zámek pro WC do rozety, průměr rozety 52mm, klika kruhového průřezu průměru 19mm, tvar kliky L
P | 100 | R_KO/KLB.01 |  | kování bezpečnostní koule/klika dle požadavků projektu | KUS | 3 | 0.0022 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | kování bezpečnostní koule/klika dle požadavků projektu
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: kování typu koule/klika bezpečnostní D1/128 1=1.000 [A] D1/130 1=1.000 [B] D1/131 1=1.000 [C] Celkem: A+B+C=3.000 [D]
TS |  |  |  | materiál broušená nerez
P | 101 | R_KO/KLWC.01 |  | kování rozetové spodní pro WC typu koule/klika, broušená nerez | KUS | 1 | 0.0022 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | kování rozetové spodní pro WC typu koule/klika, broušená nerez
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: kování typu koule/klika pro WC D1/102 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | klika i zámek pro WC do rozety, průměr rozety 52mm, klika kruhového průřezu průměru 19mm, tvar kliky L
P | 102 | R_MV.01 |  | Vodorovné madlo pro imobilní dle vyhlášky 398/2009 Sb., dle požadavků projektu | KUS | 2 | 0.003 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné madlo pro imobilní dle vyhlášky 398/2009 Sb., dle požadavků projektu
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/101 1=1.000 [A] D1/102 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS
P | 103 | R_MZ.01 |  | mechanická zástrč dle požadavků projektu | KUS | 2 | 0.013 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | mechanická zástrč dle požadavků projektu
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/129 1=1.000 [A] D1/131 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS
P | 104 | R_OD/02 |  | Systémové hliníkové dveře jednokřídlové celoprosklené s bočním světlíkem a nadsvětlíkem, 1500x3430 mm | KUS | 1 | 0.09868 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Systémové hliníkové dveře jednokřídlové celoprosklené s bočním světlíkem a nadsvětlíkem, 1500x3430 mm
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OD/02 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | rám ze systémových hliníkových profilů se stavební hloubkou 75 mm s přerušeným tepelným mostem, 3-vrstvá kostrukce profilu, boční světlík a nadsvětlík s pevným zasklením kontrastní značení na skle přes celou šířku dle V.č.398/2009Sb. - Tepelně izolační vlastnosti Uf? 1,2 W/m2K - Třída zvukové izolace oken ?2 - Bezpečnostní odolnost 2 - Povrchová úprava RAL 7021 Bezpečnostní izolační trojsklo s požadavkem na P3A Předpokládáná skladba 6-16-6-16-55.4 s low-E pokovením 6 mm čiré sklo ESG+HST - 16 mm Argon 90% - vrstvené sklo 33.2 s čirou PVB folií (pokovení na 3.pozici) Parametry skla: LT=71 %, SF=53 %, LR=15%, Ug=0,6 vč. kontrastního značení součástí dveřního křídla je: - cylindrická vložka oboustranná v systému generálního klíče, min. RC3 - zaintegrovaný elektromotorický zámek vč. kabelového vývodu dle popisu v Tabulce vnějších výplní otvorů - příprava pro kabeláž slaboproudých rozvodů bližší informace viz Tabulka vnějších výplní otvorů - prvek OD/02
P | 105 | R_OD/05 | 1 | Systémové hliníkové dveře jednokřídlové celoprosklené s bočním světlíkem a nadsvětlíkem, 1500x3430 mm | KUS | 1 | 0.09868 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Systémové hliníkové dveře jednokřídlové celoprosklené s bočním světlíkem a nadsvětlíkem, 1500x3430 mm
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OD/01 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | rám ze systémových hliníkových profilů se stavební hloubkou 75 mm s přerušeným tepelným mostem, 3-vrstvá kostrukce profilu, boční světlík a nadsvětlík s pevným zasklením kontrastní značení na skle přes celou šířku dle V.č.398/2009Sb. - Tepelně izolační vlastnosti Uf? 1,2 W/m2K - Třída zvukové izolace oken ?2 - Bezpečnostní odolnost 2 - Povrchová úprava RAL 7021 Bezpečnostní izolační trojsklo s požadavkem na P3A Předpokládáná skladba 6-16-6-16-55.4 s low-E pokovením 6 mm čiré sklo ESG+HST - 16 mm Argon 90% - vrstvené sklo 33.2 s čirou PVB folií (pokovení na 3.pozici) Parametry skla: LT=71 %, SF=53 %, LR=15%, Ug=0,6 vč. kontrastního značení součástí dveřního křídla je: - cylindrická vložka oboustranná v systému generálního klíče, min. RC3 - zaintegrovaný elektromotorický zámek vč. kabelového vývodu dle popisu v Tabulce vnějších výplní otvorů - příprava pro kabeláž slaboproudých rozvodů bližší informace viz Tabulka vnějších výplní otvorů - prvek OD/02
P | 106 | R_OO.01 |  | Omezovač otevírání dveří dle požadavků projektu | KUS | 8 | 0.002 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Omezovač otevírání dveří dle požadavků projektu
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/112 1=1.000 [A] D1/113 1=1.000 [B] D1/114 1=1.000 [C] D1/115 1=1.000 [D] D1/117 1=1.000 [E] D1/118 1=1.000 [F] D1/121 1=1.000 [G] D1/122 1=1.000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=8.000 [I]
TS
P | 107 | R_OV/09 |  | Zateplený výlez na neobytnou půdu 700x1400 mm | KUS | 1 | 0.006 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zateplený výlez na neobytnou půdu 700x1400 mm
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/09 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | - bez požadavku na požární odolnost - obvodový rám pro stavební otvor 700x1400mm, s dorazovým těsněním proti průvanu - integrované skládací půdní schody s madlem (lakované, stupně s bezpečnostním protiskluzovým povrchem) pro světlou výšku od podlahy ke stropu 320 cm - spodní víko výlezu opatřené tepelnou izolací - součinitel prostupu tepla: min. U=1,1W/(m2.K) a lepší (výplň se sklonem do 45°) - součástí dodávky veškeré spojovací, těsnící a kotevní prvky
P | 108 | R_OV/27 |  | Parapetní deska dřevěná buková, š 435 mm, s ozubem, přesah 25 mm, tl 20 mm, povrchová úprava RAL7021 | M | 15.2 | 0.00522 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Parapetní deska dřevěná buková, š 435 mm, s ozubem, přesah 25 mm, tl 20 mm, povrchová úprava RAL7021
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/27a 1*1.43=1.430 [A] OV/27b 2*1.29=2.580 [B] OV/27c 2*1.415=2.830 [C] OV/27d 2*4.18=8.360 [D] Celkem: A+B+C+D=15.200 [E]
TS |  |  |  | na spodní hrana přesahu s vyfrézovanou drážkou, pro odkapávání vody
P | 109 | R_OW/01 |  | Okenní sestava - okna s fixním zasklením + větrací klapka, 1450x2720 mm | KUS | 1 | 0.10811 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní sestava - okna s fixním zasklením + větrací klapka, 1450x2720 mm
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/01 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | - ze systémových hliníkových profilů pro stavební hloubku 75 mm s boční otevíravou větrací klapkou š.170mm - Tepelně izolační vlastnosti Uf? 1,1 - Třída zvukové izolace oken ?2 - Bezpečnostní odolnost P3A - Povrchová úprava RAL 7021 Kování-nerez, celoobvodové kování a těsnění, mikroventilace Bezpečnostní izolační trojsklo s požadavkem na P3A Předpokládáná skladba 6-16-6-16-55.4 s low-E pokovením 6 mm čiré sklo ESG+HST - 16 mm Argon 90% - vrstvené sklo 33.2 s čirou PVB folií (pokovení na 3.pozici) Parametry skla: LT=71 %, SF=53 %, LR=15%, Ug=0,6 bližší informace viz Tabulka vnějších výplní otvorů - prvek OW/01
P | 110 | R_OW/02 |  | Okenní sestava - okna s fixním zasklením + větrací klapka, 1450x2720 mm | KUS | 1 | 0.10811 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní sestava - okna s fixním zasklením + větrací klapka, 1450x2720 mm
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/02 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | - ze systémových hliníkových profilů pro stavební hloubku 75 mm s boční otevíravou větrací klapkou š.170mm - Tepelně izolační vlastnosti Uf? 1,1 - Třída zvukové izolace oken ?2 - Bezpečnostní odolnost P3A - Povrchová úprava RAL 7021 Kování-nerez, celoobvodové kování a těsnění, mikroventilace Bezpečnostní izolační trojsklo s požadavkem na P3A Předpokládáná skladba 6-16-6-16-55.4 s low-E pokovením 6 mm čiré sklo ESG+HST - 16 mm Argon 90% - vrstvené sklo 33.2 s čirou PVB folií (pokovení na 3.pozici) Parametry skla: LT=71 %, SF=53 %, LR=15%, Ug=0,6 bližší informace viz Tabulka vnějších výplní otvorů - prvek OW/02
P | 111 | R_OW/03 |  | Okenní sestava - okna s fixním zasklením + větrací klapka, 1450x2720 mm | KUS | 1 | 0.10811 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní sestava - okna s fixním zasklením + větrací klapka, 1450x2720 mm
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/03 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | - ze systémových hliníkových profilů pro stavební hloubku 75 mm s boční otevíravou větrací klapkou š.170mm - Tepelně izolační vlastnosti Uf? 1,1 - Třída zvukové izolace oken ?2 - Bezpečnostní odolnost P3A - Povrchová úprava RAL 7021 Kování-nerez, celoobvodové kování a těsnění, mikroventilace Bezpečnostní izolační trojsklo s požadavkem na P3A Předpokládáná skladba 6-16-6-16-55.4 s low-E pokovením 6 mm čiré sklo ESG+HST - 16 mm Argon 90% - vrstvené sklo 33.2 s čirou PVB folií (pokovení na 3.pozici) Parametry skla: LT=71 %, SF=53 %, LR=15%, Ug=0,6 bližší informace viz Tabulka vnějších výplní otvorů - prvek OW/03
P | 112 | R_OW/04 |  | Okenní sestava - okna s fixním zasklením + větrací klapka + okna s fixním zasklením + větrací klapka, 2950x2720 mm | KUS | 1 | 0.21994 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní sestava - okna s fixním zasklením + větrací klapka + okna s fixním zasklením + větrací klapka, 2950x2720 mm
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/04 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | - ze systémových hliníkových profilů pro stavební hloubku 75 mm s boční otevíravou větrací klapkou š.170mm - Tepelně izolační vlastnosti Uf? 1,1 - Třída zvukové izolace oken ?2 - Bezpečnostní odolnost P3A - Povrchová úprava RAL 7021 Kování-nerez, celoobvodové kování a těsnění, mikroventilace Bezpečnostní izolační trojsklo s požadavkem na P3A, vysokou prostupnost světla a nízký solární faktor Předpokládáná skladba 6-16-6-16-55.4 s low-E pokovením 6 mm čiré sklo ESG+HST- 16 mm Argon 90% - 6 mm čiré sklo - 16 mm Argon 90% - vrstvené sklo 55.4 s čirou PVB folií (low E-pokovení na 2.pozici) Parametry skla: LT=63 %, SF=35 %, LR=15%, Ug=0,5 bližší informace viz Tabulka vnějších výplní otvorů - prvek OW/04
P | 113 | R_OW/05 |  | Okenní sestava - okna s fixním zasklením + větrací klapka + okna s fixním zasklením + větrací klapka, 2950x2720 mm | KUS | 1 | 0.21994 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní sestava - okna s fixním zasklením + větrací klapka + okna s fixním zasklením + větrací klapka, 2950x2720 mm
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/05 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | - ze systémových hliníkových profilů pro stavební hloubku 75 mm s boční otevíravou větrací klapkou š.170mm - Tepelně izolační vlastnosti Uf? 1,1 - Třída zvukové izolace oken ?2 - Bezpečnostní odolnost P3A - Povrchová úprava RAL 7021 Kování-nerez, celoobvodové kování a těsnění, mikroventilace Bezpečnostní izolační trojsklo s požadavkem na P3A Předpokládáná skladba 6-16-6-16-55.4 s low-E pokovením 6 mm čiré sklo ESG+HST - 16 mm Argon 90% - vrstvené sklo 33.2 s čirou PVB folií (pokovení na 3.pozici) Parametry skla: LT=71 %, SF=53 %, LR=15%, Ug=0,6 bližší informace viz Tabulka vnějších výplní otvorů - prvek OW/05
P | 114 | R_OW/06 |  | Okenní sestava - okno s fixním zasklením + větrací klapka, 1450x2750 mm | KUS | 1 | 0.1093 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní sestava - okno s fixním zasklením + větrací klapka, 1450x2750 mm
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/06 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | - ze systémových hliníkových profilů pro stavební hloubku 75 mm s boční otevíravou větrací klapkou š.170mm - Tepelně izolační vlastnosti Uf? 1,1 - Třída zvukové izolace oken ?2 - Bezpečnostní odolnost P3A - Povrchová úprava RAL 7021 Kování-nerez, celoobvodové kování a těsnění, mikroventilace Bezpečnostní izolační trojsklo s požadavkem na P3A Předpokládáná skladba 6-16-6-16-55.4 s low-E pokovením 6 mm čiré sklo ESG+HST - 16 mm Argon 90% - vrstvené sklo 33.2 s čirou PVB folií (pokovení na 3.pozici) Parametry skla: LT=71 %, SF=53 %, LR=15%, Ug=0,6 bližší informace viz Tabulka vnějších výplní otvorů - prvek OW/06
P | 115 | R_OW/07 |  | Okenní sestava - okno s fixním zasklením + větrací klapka, 1450x2750 mm | KUS | 1 | 0.1093 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní sestava - okno s fixním zasklením + větrací klapka, 1450x2750 mm
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/07 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | - ze systémových hliníkových profilů pro stavební hloubku 75 mm s boční otevíravou větrací klapkou š.170mm - Tepelně izolační vlastnosti Uf? 1,1 - Třída zvukové izolace oken ?2 - Bezpečnostní odolnost P3A - Povrchová úprava RAL 7021 Kování-nerez, celoobvodové kování a těsnění, mikroventilace Bezpečnostní izolační trojsklo s požadavkem na P3A Předpokládáná skladba 6-16-6-16-55.4 s low-E pokovením 6 mm čiré sklo ESG+HST - 16 mm Argon 90% - vrstvené sklo 33.2 s čirou PVB folií (pokovení na 3.pozici) Parametry skla: LT=71 %, SF=53 %, LR=15%, Ug=0,6 bližší informace viz Tabulka vnějších výplní otvorů - prvek OW/07
P | 116 | R_OW/08 |  | Okenní sestava - větrací klapka + okna s fixním zasklením + větrací klapka + okna s fixním zasklením, 2950x2750 mm | KUS | 1 | 0.22236 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní sestava - větrací klapka + okna s fixním zasklením + větrací klapka + okna s fixním zasklením, 2950x2750 mm
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/08 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | - ze systémových hliníkových profilů pro stavební hloubku 75 mm s boční otevíravou větrací klapkou š.170mm - Tepelně izolační vlastnosti Uf? 1,1 - Třída zvukové izolace oken ?2 - Bezpečnostní odolnost P3A - Povrchová úprava RAL 7021 Kování-nerez, celoobvodové kování a těsnění, mikroventilace Bezpečnostní izolační trojsklo s požadavkem na P3A Předpokládáná skladba 6-16-6-16-55.4 s low-E pokovením 6 mm čiré sklo ESG+HST - 16 mm Argon 90% - vrstvené sklo 33.2 s čirou PVB folií (pokovení na 3.pozici) Parametry skla: LT=71 %, SF=53 %, LR=15%, Ug=0,6 bližší informace viz Tabulka vnějších výplní otvorů - prvek OW/08
P | 117 | R_OW/09 |  | Okenní sestava - větrací klapka + okna s fixním zasklením + větrací klapka + okna s fixním zasklením, 2950x2750 mm | KUS | 1 | 0.22236 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní sestava - větrací klapka + okna s fixním zasklením + větrací klapka + okna s fixním zasklením, 2950x2750 mm
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/09 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | - ze systémových hliníkových profilů pro stavební hloubku 75 mm s boční otevíravou větrací klapkou š.170mm - Tepelně izolační vlastnosti Uf? 1,1 - Třída zvukové izolace oken ?2 - Bezpečnostní odolnost P3A - Povrchová úprava RAL 7021 Kování-nerez, celoobvodové kování a těsnění, mikroventilace Bezpečnostní izolační trojsklo s požadavkem na P3A Předpokládáná skladba 6-16-6-16-55.4 s low-E pokovením 6 mm čiré sklo ESG+HST - 16 mm Argon 90% - vrstvené sklo 33.2 s čirou PVB folií (pokovení na 3.pozici) Parametry skla: LT=71 %, SF=53 %, LR=15%, Ug=0,6 bližší informace viz Tabulka vnějších výplní otvorů - prvek OW/09
P | 118 | R_OW/09 | 1 | Okenní sestava - z oknem s fixním zasklením a větracích klapek, 8950x2750 mm | KUS | 1 | 0.67463 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní sestava - z oknem s fixním zasklením a větracích klapek, 8950x2750 mm
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/12 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | - ze systémových hliníkových profilů pro stavební hloubku 75 mm s boční otevíravou větrací klapkou š.170mm - Tepelně izolační vlastnosti Uf? 1,1 - Třída zvukové izolace oken ?2 - Bezpečnostní odolnost P3A - Povrchová úprava RAL 7021 Kování-nerez, celoobvodové kování a těsnění, mikroventilace Bezpečnostní izolační trojsklo s požadavkem na P3A, vysokou prostupnost světla a nízký solární faktor Předpokládáná skladba 6-16-6-16-55.4 s low-E pokovením 6 mm čiré sklo ESG+HST- 16 mm Argon 90% - 6 mm čiré sklo - 16 mm Argon 90% - vrstvené sklo 55.4 s čirou PVB folií (low E-pokovení na 2.pozici) Parametry skla: LT=63 %, SF=35 %, LR=15%, Ug=0,5 bližší informace viz Tabulka vnějších výplní otvorů - prvek OW/12
P | 119 | R_S1 |  | skrytý samozavírač s kluznou vodící lištou s aretací a omezovačem otevření dveří, plynule nastavitelná rychlost a síla zavírání | KUS | 11 | 0.0024 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | skrytý samozavírač s kluznou vodící lištou s aretací a omezovačem otevření dveří, plynule nastavitelná rychlost a síla zavírání
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/104 1=1.000 [A] D1/108 1=1.000 [B] D1/110 1=1.000 [C] D1/111 1=1.000 [D] D1/116 1=1.000 [E] D1/119 1=1.000 [F] D1/120 1=1.000 [G] D1/123 1=1.000 [H] D1/124 1=1.000 [I] D1/125 1=1.000 [J] D1/127 1=1.000 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=11.000 [L]
TS
P | 120 | R_S2 |  | skrytý samozavírač s kluznou vodící lištou se zpožďovačem s aretací a omezovačem otevření dveří, plynule nastavitelná rychlost a síla zavírání | KUS | 2 | 0.0024 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | skrytý samozavírač s kluznou vodící lištou se zpožďovačem s aretací a omezovačem otevření dveří, plynule nastavitelná rychlost a síla zavírání
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/101 1=1.000 [A] D1/102 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS
P | 121 | R_S3 |  | skrytý samozavírač s kluznou vodící lištou pro protipožární dveře s kvalitou alespoň C3 s omezovačem otevření dveří, plynule nastavitelná rychlost a síla zavírá | KUS | 6 | 0.0024 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | skrytý samozavírač s kluznou vodící lištou pro protipožární dveře s kvalitou alespoň C3 s omezovačem otevření dveří, plynule nastavitelná rychlost a síla zavírání
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/105 1=1.000 [A] D1/126 1=1.000 [B] D1/128 1=1.000 [C] D1/129 1=1.000 [D] D1/130 1=1.000 [E] D1/131 1=1.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=6.000 [G]
TS
P | 122 | R_VCA.01 |  | Oboustranná cylindrická vložka bezpečnostní RC3 v systému generální klíč dle požadavků projektu | KUS | 3 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oboustranná cylindrická vložka bezpečnostní RC3 v systému generální klíč dle požadavků projektu
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/128 1=1.000 [A] D1/130 1=1.000 [B] D1/131 1=1.000 [C] Celkem: A+B+C=3.000 [D]
TS
P | 123 | R_VCL.01 |  | Oboustranná cylindrická vložka v systému generální klíč dle požadavků projektu | KUS | 18 | 0.0005 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oboustranná cylindrická vložka v systému generální klíč dle požadavků projektu
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/101 1=1.000 [A] D1/103 1=1.000 [B] D1/105 1=1.000 [C] D1/106 1=1.000 [D] D1/107 1=1.000 [E] D1/110 1=1.000 [F] D1/111 1=1.000 [G] D1/112 1=1.000 [H] D1/113 1=1.000 [I] D1/114 1=1.000 [J] D1/115 1=1.000 [K] D1/123 1=1.000 [L] D1/124 1=1.000 [M] D1/125 1=1.000 [N] D1/126 1=1.000 [O] D1/129 1=1.000 [P] D1/201 1=1.000 [Q] D1/203 1=1.000 [R] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=18.000 [S]
TS
P | 124 | R_ZMN.01 |  | Magnetický zámek zadlabávací dle požadavků projektu | KUS | 5 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Magnetický zámek zadlabávací dle požadavků projektu
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/108 1=1.000 [A] D1/116 1=1.000 [B] D1/119 1=1.000 [C] D1/120 1=1.000 [D] D1/130 1=1.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=5.000 [F]
TS
P | 125 | R_ZMO.02 |  | zámek motorický samozamykací pro plné dveře, s certifikací pro únikové východy a požáry dle požadavků projektu | KUS | 1 | 0.005 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | zámek motorický samozamykací pro plné dveře, s certifikací pro únikové východy a požáry dle požadavků projektu
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/105 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 126 | R_ZVA.01 |  | Válečkový zámek dle požadavků projektu | KUS | 1 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Válečkový zámek dle požadavků projektu
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/127 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 127 | R_ZVL.01 |  | Mechanický zámek zadlabávací vložkový dle požadavků projektu | KUS | 13 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Mechanický zámek zadlabávací vložkový dle požadavků projektu
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/101 1=1.000 [A] D1/103 1=1.000 [B] D1/106 1=1.000 [C] D1/107 1=1.000 [D] D1/110 1=1.000 [E] D1/111 1=1.000 [F] D1/112 1=1.000 [G] D1/113 1=1.000 [H] D1/114 1=1.000 [I] D1/115 1=1.000 [J] D1/123 1=1.000 [K] D1/124 1=1.000 [L] D1/125 1=1.000 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=13.000 [N]
TS
P | 128 | R_ZVR.01 |  | Mechanický zámek zadlabávací vložkový protipožární dle požadavků projektu | KUS | 6 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Mechanický zámek zadlabávací vložkový protipožární dle požadavků projektu
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/126 1=1.000 [A] D1/128 1=1.000 [B] D1/129 1=1.000 [C] D1/131 1=1.000 [D] D1/201 1=1.000 [E] D1/203 1=1.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=6.000 [G]
TS
P | 129 | R_ZWC.01 |  | Mechanický zámek zadlabávací pro WC dle požadavků projektu | KUS | 5 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Mechanický zámek zadlabávací pro WC dle požadavků projektu
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: mechanický zámek zadlabávací pro WC D1/109 1=1.000 [A] D1/117 1=1.000 [B] D1/118 1=1.000 [C] D1/121 1=1.000 [D] D1/122 1=1.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=5.000 [F]
TS
P | 130 | R6116101.01 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné bez polodrážky 700x2100mm | KUS | 7 | 0.0175 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné bez polodrážky 700x2100mm
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/108 1=1.000 [A] D1/109 1=1.000 [B] D1/117 1=1.000 [C] D1/118 1=1.000 [D] D1/120 1=1.000 [E] D1/121 1=1.000 [F] D1/122 1=1.000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7.000 [H]
TS |  |  |  | RAL dle výběru
P | 131 | R6116101.02 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné bez polodrážky 800x2100mm | KUS | 14 | 0.0195 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné bez polodrážky 800x2100mm
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/104 1=1.000 [A] D1/106 1=1.000 [B] D1/107 1=1.000 [C] D1/110 1=1.000 [D] D1/111 1=1.000 [E] D1/112 1=1.000 [F] D1/113 1=1.000 [G] D1/114 1=1.000 [H] D1/115 1=1.000 [I] D1/116 1=1.000 [J] D1/119 1=1.000 [K] D1/123 1=1.000 [L] D1/124 1=1.000 [M] D1/125 1=1.000 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=14.000 [O]
TS |  |  |  | RAL dle výběru
P | 132 | R6116101.03 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné bez polodrážky 900x2100mm | KUS | 3 | 0.0205 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné bez polodrážky 900x2100mm
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/101 1=1.000 [A] D1/102 1=1.000 [B] D1/103 1=1.000 [C] Celkem: A+B+C=3.000 [D]
TS |  |  |  | RAL dle výběru
P | 133 | R61161044 |  | dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 1600x1970-2100mm, bez polodrážky | KUS | 1 | 0.04 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 1600x1970-2100mm, bez polodrážky
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/129 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 134 | R61165340 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 900x2485mm | KUS | 1 | 0.043 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 900x2485mm
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/105 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | požární odolnost EW15DP3 RAL dle výběru
P | 135 | R766001 |  | Příplatek k dřevěnému dveřnímu křídlu za provedení přípravy pro kabeláž slaboproudých rozvodů, pro čtečky a pro interkom | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k dřevěnému dveřnímu křídlu za provedení přípravy pro kabeláž slaboproudých rozvodů, pro čtečky a pro interkom
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/102 1=1.000 [A] D1/104 1=1.000 [B] D1/105 1=1.000 [C] D1/110 1=1.000 [D] D1/111 1=1.000 [E] D1/128 1=1.000 [F] D1/130 1=1.000 [G] D1/131 1=1.000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=8.000 [I]
TS
P | 136 | R766649 |  | Montáž dveří dřevěných doplňků dveří madel | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveří dřevěných doplňků dveří madel
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/101 1=1.000 [A] D1/102 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS
P | 137 | R766660 |  | Montáž dveřního kování - motorického samozamykacího zámku | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřního kování - motorického samozamykacího zámku
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/105 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 138 | R76666071 |  | Montáž dveřních doplňků samostatného omezovače otevírání dveří | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních doplňků samostatného omezovače otevírání dveří
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D1/112 1=1.000 [A] D1/113 1=1.000 [B] D1/114 1=1.000 [C] D1/115 1=1.000 [D] D1/117 1=1.000 [E] D1/118 1=1.000 [F] D1/121 1=1.000 [G] D1/122 1=1.000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=8.000 [I]
TS
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 139 | 15441064 |  | konzola nosného roštu L100 pozink | KUS | 63 | 0.00015 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | konzola nosného roštu L100 pozink
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/10 10+6+10=26.000 [A] OW/11 10+6+10=26.000 [B] OW/13 5+2+4=11.000 [C] Celkem: A+B+C=63.000 [D]
TS
P | 140 | 31452201 |  | nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm | M | 87 | 0.00024 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/32c 87=87.000 [A] Celkem: A=87.000 [B]
TS
P | 141 | 54914135 |  | kování panikové klika/koule | KUS | 1 | 0.0022 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | kování panikové klika/koule
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OD/01 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | broušená nerez
P | 142 | 54914135 | 1 | kování panikové klika/koule | KUS | 2 | 0.0022 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | kování panikové klika/koule
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OD/05 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B] B * 2Koeficient množství=2.000 [C]
TS |  |  |  | broušená nerez
P | 143 | 55331010 |  | práh dveřní kovový nerezový š 60-100cm | KUS | 2 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | práh dveřní kovový nerezový š 60-100cm
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D2/201 1=1.000 [A] D2/203 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS
P | 144 | 69752002 |  | rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm | M2 | 3.465 | 0.018 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/21a 2*1.5*1.05=3.150 [A] Celkem: A=3.150 [B] B * 1.1Koeficient množství=3.465 [C]
TS |  |  |  | - Základem rohože jsou hliníkové profily o šířce 27 mm a výšce 22mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky - pro umožnění stáčení rohože a jednodušší manipulaci při úklidu. - Do hliníkových profilů se fixují textilní pásky, které lze při opotřebení vyměnit. Výška 22mm a tloušťka 3 mm. - barva černá
P | 145 | 70921336 |  | kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 600mm | KUS | 21 | 0.0041 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 600mm
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/32a 21=21.000 [A] Celkem: A=21.000 [B]
TS
P | 146 | 70921439 |  | kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce dl 300mm | KUS | 12 | 0.00264 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce dl 300mm
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/32b 12=12.000 [A] Celkem: A=12.000 [B]
TS
P | 147 | 767114131 |  | Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních do zdiva bez požární odolnosti, plochy do 6 m2 | M2 | 3.608 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních do zdiva bez požární odolnosti, plochy do 6 m2
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní prosklená stěna s ozn.: PS/03 1.275*2.83=3.608 [A] Celkem: A=3.608 [B]
TS
P | 148 | 767114133 |  | Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních do zdiva bez požární odolnosti, plochy přes 9 do 12 m2 | M2 | 10.71 | 0.00019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních do zdiva bez požární odolnosti, plochy přes 9 do 12 m2
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní prosklená stěna s ozn.: PS/02 4.2*2.95-0.8*2.1=10.710 [A] Celkem: A=10.710 [B]
TS
P | 149 | 767416111 |  | Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce tvořená lehkou nosnou rámovou konstrukcí sestavenou na místě ze stavebních prvků s průhlednými vý | M2 | 100.965 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce tvořená lehkou nosnou rámovou konstrukcí sestavenou na místě ze stavebních prvků s průhlednými výplňovými panely výšky budovy do 6 m
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/10 - horní část (13.4-6*0.15)*(3.41-0.76)-1.4*1.74-2*0.15*0.91=30.416 [A] OW/11 - horní část (13.4-6*0.15)*(5.5-0.76)-1.4*1.74-2*0.15*3.00=55.914 [B] OW/13 (5.35+2.155)*3.9/2=14.635 [C] Celkem: A+B+C=100.965 [D]
TS |  |  |  | montáž vč. krycích hlidníkových profilů v návaznostech na okolní kce
P | 150 | 767416121 |  | Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce tvořená lehkou nosnou rámovou konstrukcí sestavenou na místě ze stavebních prvků s neprůhlednými | M2 | 26.064 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce tvořená lehkou nosnou rámovou konstrukcí sestavenou na místě ze stavebních prvků s neprůhlednými výplňovými panely, předem sestavenými výšky budovy do 6 m
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/10 - dolní část (13.4-1.4)*0.76=9.120 [A] OW/10 - panely mezi prosklenými částmi 6*0.15*2.65+2*0.15*0.91=2.658 [B] OW/11 - dolní část (13.4-1.4)*0.76=9.120 [C] OW/11 - panely mezi prosklenými částmi 6*0.15*4.74+2*0.15*3.00=5.166 [D] Celkem: A+B+C+D=26.064 [E]
TS |  |  |  | montáž vč. krycích hlidníkových profilů v návaznostech na okolní kce
P | 151 | 767416128 |  | Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce Příplatek k cenám za pole s integrovanými otevíracími elementy | M2 | 3.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce Příplatek k cenám za pole s integrovanými otevíracími elementy
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OD/05 1.8*2.00=3.600 [A] Celkem: A=3.600 [B]
TS
P | 152 | 767491012 |  | Montáž nosného roštu fasád a stěn konzol kovových tvaru "L" pro uchycení svislého profilu roštu, kotvených do betonu | KUS | 63 | 3e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž nosného roštu fasád a stěn konzol kovových tvaru "L" pro uchycení svislého profilu roštu, kotvených do betonu
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/10 10+6+10=26.000 [A] OW/11 10+6+10=26.000 [B] OW/13 5+2+4=11.000 [C] Celkem: A+B+C=63.000 [D]
TS
P | 153 | 767531121 |  | Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů | M | 5.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/21b 2*(1.5+1.05)=5.100 [A] Celkem: A=5.100 [B]
TS |  |  |  | součástí položky je kotevní materiál
P | 154 | 767531214 |  | Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1,5 do 2 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1,5 do 2 m2
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/21a 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 155 | 767620315 |  | Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly pevných do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, pl | M2 | 6.473 | 0.00023 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly pevných do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 6 m2
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní prosklená stěna s ozn.: PS/01 4.3*1.7-3.35*0.25=6.473 [A] Celkem: A=6.473 [B]
TS
P | 156 | 767627306 |  | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska | M | 115.16 | 6e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/01 2*(1.45+2.72)=8.340 [A] OW/02 2*(1.45+2.72)=8.340 [B] OW/03 2*(1.45+2.72)=8.340 [C] OW/04 2*(2.95+2.72)=11.340 [D] OW/05 2*(2.95+2.72)=11.340 [E] OW/06+OD/01 2*(1.5+1.5+3.43)=12.860 [F] OW/07 2*(1.45+2.75)=8.400 [G] OW/08 2*(2.95+2.75)=11.400 [H] OW/09 2*(2.95+2.75)=11.400 [I] OW/12 2*(8.95+2.75)=23.400 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=115.160 [K]
TS
P | 157 | 767627307 |  | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustna páska | M | 115.16 | 7e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustna páska
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/01 2*(1.45+2.72)=8.340 [A] OW/02 2*(1.45+2.72)=8.340 [B] OW/03 2*(1.45+2.72)=8.340 [C] OW/04 2*(2.95+2.72)=11.340 [D] OW/05 2*(2.95+2.72)=11.340 [E] OW/06+OD/01 2*(1.5+1.5+3.43)=12.860 [F] OW/07 2*(1.45+2.75)=8.400 [G] OW/08 2*(2.95+2.75)=11.400 [H] OW/09 2*(2.95+2.75)=11.400 [I] OW/12 2*(8.95+2.75)=23.400 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=115.160 [K]
TS
P | 158 | 767646510 |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových | KUS | 2 | 0.00033 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D2/201 1=1.000 [A] D2/203 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS
P | 159 | 767648511 |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových prahu dveří jednokřídlových | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových prahu dveří jednokřídlových
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D2/201 1=1.000 [A] D2/203 1=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]
TS
P | 160 | 767649191 |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OD/01 1=1.000 [A] OD/05 2=2.000 [B] Celkem: A+B=3.000 [C]
TS
P | 161 | 767649197 |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří panikového kování dveří jednokřídlých | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří panikového kování dveří jednokřídlých
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OD/01 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 162 | 767649198 |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří panikového kování dveří dvoukřídlých | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří panikového kování dveří dvoukřídlých
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OD/05 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 163 | 767662110 |  | Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním | M2 | 9.36 | 2e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/22 1*2.925*3.2=9.360 [A] Celkem: A=9.360 [B]
TS
P | 164 | 767881115 |  | Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením | KUS | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/32a 21=21.000 [A] Celkem: A=21.000 [B]
TS
P | 165 | 767881118 |  | Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do trapézového plechu samořeznými vruty, motýlkovými a provlé | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do trapézového plechu samořeznými vruty, motýlkovými a provlékacími příchytkami
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/32b 12=12.000 [A] Celkem: A=12.000 [B]
TS
P | 166 | 767881161 |  | Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení lana k nástavc | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/32c 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 167 | 998767112 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výš | T | 53.302 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 168 | R_OD/05 |  | Systémové hliníkové dveře dvoukřídlové celoprosklené, 1800x2000 mm (pouze příplatek k základní ceně sloupko-příčkové fasády) | KUS | 1 | 0.09868 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Systémové hliníkové dveře dvoukřídlové celoprosklené, 1800x2000 mm (pouze příplatek k základní ceně sloupko-příčkové fasády)
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OD/05 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | rám ze systémových hliníkových profilů se stavební hloubkou 75 mm s přerušeným tepelným mostem, 3-vrstvá kostrukce profilu, dveře osazené do fasády - Tepelně izolační vlastnosti Uf? 1,2 W/m2K - Třída zvukové izolace oken ?2 - Bezpečnostní odolnost P1A - Povrchová úprava RAL 7021 Bezpečnostní izolační trojsklo s požadavkem na P3A, vysokou prostupnost světla a nízký solární faktor Předpokládáná skladba 6-16-6-16-55.4 s low-E pokovením 6 mm čiré sklo ESG+HST- 16 mm Argon 90% - 6 mm čiré sklo - 16 mm Argon 90% - vrstvené sklo 55.4 s čirou PVB folií (low E-pokovení na 2.pozici) Parametry skla: LT=63 %, SF=35 %, LR=15%, Ug=0,5 vč. kontrastního značení součástí dveřního křídla je: - cylindrická vložka oboustranná v systému generálního klíče, min. RC3 - zaintegrovaný elektromotorický zámek vč. kabelového vývodu dle popisu v Tabulce vnějších výplní otvorů - příprava pro kabeláž slaboproudých rozvodů bližší informace viz Tabulka vnějších výplní otvorů - prvek OD/05
P | 169 | R_OV/19.1 |  | Montáž lavičky (podsedák + opěrka) z masivního dřeva, vč. montáže podkonstrukce z ocelových jeklů | M | 16.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lavičky (podsedák + opěrka) z masivního dřeva, vč. montáže podkonstrukce z ocelových jeklů
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/19; lavička 4*4.2=16.800 [A] Celkem: A=16.800 [B]
TS
P | 170 | R_OV/19.2 |  | Lavička (podsedák + opěrka) z masivního dubového dřeva tl. 40 mm, transparentní matný lak, vč. podkonstrukce z ocelových jeklů 30x30x3 mm, ocel. prvky RAL 7021 | M | 16.8 | 0.02 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Lavička (podsedák + opěrka) z masivního dubového dřeva tl. 40 mm, transparentní matný lak, vč. podkonstrukce z ocelových jeklů 30x30x3 mm, ocel. prvky RAL 7021
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/19; lavička 4*4.2=16.800 [A] Celkem: A=16.800 [B]
TS |  |  |  | - deska podsedáku: hloubka 450mm, tl. 40mm - délka dle výkresu - deska zádové opěrky: výška 315mm, tl. 40mm - délka dle výkresu - podsedák i opěrka z dubové spárovky tl. 40mm, vyrobené z dlouhých a podélně nenastavených lamel po celé své délce, deska jednotná a obsahuje minimum barevných rozdílů - povrchová úprava: spárovka lakována transparentním matným lakem, ocelové prvky RAL 7021 - podsedák i opěrka jsou skrytě uchyceny na podkonstrukci z ocelových jeklů 30x30x3mm - kce kotvená do nízké vyzdívky - součástí dodávky montáž vč. všech kotevních prvků a materiálu
P | 171 | R_OV/20.1 |  | Montáž INFO pásku z HPL desek se skrytým kotvením, vč. montáže podkonstrukce z hliníkových profilů | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž INFO pásku z HPL desek se skrytým kotvením, vč. montáže podkonstrukce z hliníkových profilů
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/20 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 172 | R_OV/20.2 |  | INFO pásek, 6700x330 mm, konstrukce z desek HPL tl. 10 mm, skryté kotvení, podkontrukce z hliníkových profiů, povrch opatřen samolepící folií | KUS | 2 | 0.05 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | INFO pásek, 6700x330 mm, konstrukce z desek HPL tl. 10 mm, skryté kotvení, podkontrukce z hliníkových profiů, povrch opatřen samolepící folií
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/20 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS |  |  |  | - informační pásek s celoplošnou digitálně/sítotiskem potištěnou samolepící fólií (matnou), bez viditelných přechodů mezi podkladní deskou a piktogramy - bílé piktogramy (CMYK 0-0-0-0) dle části SO 45-77-01 Orientační systém na modrém podkladu (CMYK 100-65-0-60) - pohledová plocha slícovaná s povrchem ŽB konstrukce v nadpraží - konstrukce pásku z kompaktních desek HPL tl. 10mm, skrytě kotvených na podklad z vynášecích profilů - zavěšeno na slícované hliníkové nosné profily kotvené do SDK stěny - spoje desek bezesparé, bez rámu; preferovaná hrana desky v barvě fólie (případně černá, šedá dle jádra HPL desky) - za INFO páskem prostor pro podsvícení směrem dolů pomocí LED pásku (součástí dodávky SO 45-71-01.04 400) - barevnost tisku dle SŽ SM 118: bílé piktogramy (CMYK 0-0-0-0) na modrém podkladu (CMYK 100-65-0-60)
P | 173 | R_OV/21b |  | Rám interiérové čistíci rohože z L profilů 25x25x3 mm, broušená nerez ocel | M | 5.61 | 0.0005 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Rám interiérové čistíci rohože z L profilů 25x25x3 mm, broušená nerez ocel
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/21b 2*(1.5+1.05)=5.100 [A] Celkem: A=5.100 [B] B * 1.1Koeficient množství=5.610 [C]
TS
P | 174 | R_OV/22 |  | Ocelová mříž se dveřmi, 2925x3200 mm, dveře 900x2100 mm, vč. ocelových patek a povrchové úpravy | KUS | 1 | 0.11 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Ocelová mříž se dveřmi, 2925x3200 mm, dveře 900x2100 mm, vč. ocelových patek a povrchové úpravy
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/22 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | Rám a výplň - ocelový rám z uzavřených profilů 80x80mm do ocelovách patek v podlaze a ve stropě + hladká svařovaná mříž s oky 20x100, min. tl, 3mm Dveřní křídlo - světlé rozměry dveřního křídla: šířka 900mm, výška 2100mm; - kování KL/KL, zámek elektromechanický - bezpečnostní vložka, tříbodový zámek CISA + pevné trny u pantů proti vysazení; - uzamykací systém bude s odolností proti vloupání v bezpečnostní třídě RC3 podle ČSN EN 1627 Povrchová úprava - 1x základní antikorozní barvou + 2x vrchní - RAL 7021 (dle barvy oken)
P | 175 | R_OV/26a.1 |  | Montáž dilatační krycí lišty ve stěně a stropě | M | 27.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dilatační krycí lišty ve stěně a stropě
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/26a 27.2=27.200 [A] Celkem: A=27.200 [B]
TS
P | 176 | R_OV/26a.1 | 1 | Montáž dilatační krycí lišty ve stěně | M | 11.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dilatační krycí lišty ve stěně
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/26b 11.7=11.700 [A] Celkem: A=11.700 [B]
TS
P | 177 | R_OV/26a.2 |  | Dilatační krycí lišta ve stěně a stropě, plochá, pohledová š. 70 mm, eloxovaný hliník, vč. fixačních klipsů | M | 29.92 | 0.003 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dilatační krycí lišta ve stěně a stropě, plochá, pohledová š. 70 mm, eloxovaný hliník, vč. fixačních klipsů
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/26a 27.2=27.200 [A] Celkem: A=27.200 [B] B * 1.1Koeficient množství=29.920 [C]
TS
P | 178 | R_OV/26a.2 | 1 | Dilatační krycí lišta ve stěně a stropě, plochá, pohledová š. 70 mm, bílá RAL 9010, vč. fixačních klipsů | M | 12.87 | 0.003 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dilatační krycí lišta ve stěně a stropě, plochá, pohledová š. 70 mm, bílá RAL 9010, vč. fixačních klipsů
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/26a 27.2=27.200 [A] Celkem: A=27.200 [B] Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/26b 11.7=11.700 [C] Celkem: C=11.700 [D] D * 1.1Koeficient množství=12.870 [E]
TS
P | 179 | R_OV/32d.1 |  | Montáž montážního lana záchytného systému, dočasné textilní lano | M | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž montážního lana záchytného systému, dočasné textilní lano
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/32d 29=29.000 [A] Celkem: A=29.000 [B]
TS
P | 180 | R_OV/32d.2 |  | Montážní lano záchytného systému, textilní, dočasné | M | 29 | 0.0008 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montážní lano záchytného systému, textilní, dočasné
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/32d 29=29.000 [A] Celkem: A=29.000 [B]
TS
P | 181 | R_OW/10a |  | Sloupko-příčková fasáda - prosklená část | M2 | 30.416 | 0.15 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Sloupko-příčková fasáda - prosklená část
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/10 - horní část (13.4-6*0.15)*(3.41-0.76)-1.4*1.74-2*0.15*0.91=30.416 [A] Celkem: A=30.416 [B]
TS |  |  |  | ze systémových hliníkových profilů pohledové šířky 50mm, sloupky hl. 105mm vyztuženy vložkou, osa příčníku ve výšce: 0,000; +0,740, +3,360 - Tepelně izolační vlastnosti Uf? 1,1 - Třída zvukové izolace oken ?2 - Bezpečnostní odolnost P1A - Povrchová úprava RAL 7021 Bezpečnostní izolační trojsklo s požadavkem na ochranu proti nárazu ptactva se speciální povrchovou úpravou, které není téměř viditelná pro lidské oko, protože odraz této speciální povrchové úpravy je převážně v ultrafialovém spektru Předpokládáná skladba 6-14-4-1466.2 s low-E pokovením Parametry skla: LT=60 %, SF=33 %, LR=17%, Ug=0,6 bližší informace viz Tabulka vnějších výplní otvorů - prvek OW/10
P | 182 | R_OW/10b |  | Sloupko-příčková fasáda - plná část | M2 | 11.778 | 0.15 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Sloupko-příčková fasáda - plná část
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/10 - dolní část (13.4-1.4)*0.76=9.120 [A] OW/10 - panely mezi prosklenými částmi 6*0.15*2.65+2*0.15*0.91=2.658 [B] Celkem: A+B=11.778 [C]
TS |  |  |  | ze systémových hliníkových profilů pohledové šířky 50mm, sloupky hl. 105mm vyztuženy vložkou, osa příčníku ve výšce: 0,000; +0,740, +3,360 - Tepelně izolační vlastnosti Uf? 1,1 - Třída zvukové izolace oken ?2 - Bezpečnostní odolnost P1A - Povrchová úprava RAL 7021 bližší informace viz Tabulka vnějších výplní otvorů - prvek OW/10
P | 183 | R_OW/11a |  | Sloupko-příčková fasáda - prosklená část | M2 | 55.914 | 0.15 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Sloupko-příčková fasáda - prosklená část
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/11 - horní část (13.4-6*0.15)*(5.5-0.76)-1.4*1.74-2*0.15*3.00=55.914 [A] Celkem: A=55.914 [B]
TS |  |  |  | ze systémových hliníkových profilů pohledové šířky 50mm, sloupky hl. 105mm vyztuženy vložkou, osa příčníku ve výšce: 0,000; +0,740, +3,945, +5,450 - Tepelně izolační vlastnosti Uf? 1,1 - Třída zvukové izolace oken ?2 - Bezpečnostní odolnost P1A - Povrchová úprava RAL 7021 Bezpečnostní izolační trojsklo s požadavkem na ochranu proti nárazu ptactva se speciální povrchovou úpravou, které není téměř viditelná pro lidské oko, protože odraz této speciální povrchové úpravy je převážně v ultrafialovém spektru Předpokládáná skladba 6-14-4-1466.2 s low-E pokovením Parametry skla: LT=60 %, SF=33 %, LR=17%, Ug=0,6 bližší informace viz Tabulka vnějších výplní otvorů - prvek OW/11
P | 184 | R_OW/11b |  | Sloupko-příčková fasáda - plná část | M2 | 26.064 | 0.15 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Sloupko-příčková fasáda - plná část
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/10 - dolní část (13.4-1.4)*0.76=9.120 [A] OW/10 - panely mezi prosklenými částmi 6*0.15*2.65+2*0.15*0.91=2.658 [B] Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/11 - horní část (13.4-1.4)*0.76=9.120 [C] OW/11 - panely mezi prosklenými částmi 6*0.15*4.74+2*0.15*3.00=5.166 [D] Celkem: A+B+C+D=26.064 [E]
TS |  |  |  | ze systémových hliníkových profilů pohledové šířky 50mm, sloupky hl. 105mm vyztuženy vložkou, osa příčníku ve výšce: 0,000; +0,740, +3,945, +5,450 - Tepelně izolační vlastnosti Uf? 1,1 - Třída zvukové izolace oken ?2 - Bezpečnostní odolnost P1A - Povrchová úprava RAL 7021 bližší informace viz Tabulka vnějších výplní otvorů - prvek OW/11
P | 185 | R_OW/13 |  | Sloupko-příčková fasáda - prosklená část | M2 | 14.635 | 0.15 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Sloupko-příčková fasáda - prosklená část
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/13 (5.35+2.155)*3.9/2=14.635 [A] Celkem: A=14.635 [B]
TS |  |  |  | ze systémových hliníkových profilů pohledové šířky 50mm, sloupky hl. 105mm vyztuženy vložkou, osa příčníku ve výšce: 0,000; +2,105, horní příčník s proměnnou výškou - Tepelně izolační vlastnosti Uf? 1,1 - Třída zvukové izolace oken ?2 - Bezpečnostní odolnost P1A - Povrchová úprava RAL 7021 Bezpečnostní izolační trojsklo s požadavkem na ochranu proti nárazu ptactva se speciální povrchovou úpravou, které není téměř viditelná pro lidské oko, protože odraz této speciální povrchové úpravy je převážně v ultrafialovém spektru Předpokládáná skladba 6-14-4-1466.2 s low-E pokovením Parametry skla: LT=60 %, SF=33 %, LR=17%, Ug=0,6 bližší informace viz Tabulka vnějších výplní otvorů - prvek OW/13
P | 186 | R_OW/29 |  | Výlez na střechu, systémový, výklopný, 790x1200 mm | KUS | 1 | 0.035 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Výlez na střechu, systémový, výklopný, 790x1200 mm
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/29 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | - Tepelně izolační vlastnosti Uf? 1,1 - Bezpečnostní odolnost P3A - Povrchová úprava RAL 7021 Bezpečnostní izolační trojsklo s požadavkem na P3A, vysokou prostupnost světla a nízký solární faktor Předpokládáná skladba 6-16-6-16-44.4 s low-E pokovením 6 mm čiré sklo ESG+HST- 16 mm Argon 90% - 6 mm čiré sklo - 16 mm Argon 90% - vrstvené sklo44.4 s čirou PVB folií (low E-pokovení na 2.pozici) Parametry skla: LT=64 %, SF=35 %, LR=15%, Ug=0,5 bližší informace viz Tabulka vnějších výplní otvorů - prvek OW/29
P | 187 | R_OW/2xx |  | Prosklený světlík, 4300x1650 mm | KUS | 7 | 0.5676 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prosklený světlík, 4300x1650 mm
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů a detail 105 Prvek s ozn.: OW/21 1=1.000 [A] OW/22 1=1.000 [B] OW/23 1=1.000 [C] OW/24 1=1.000 [D] OW/25 1=1.000 [E] OW/27 1=1.000 [F] OW/28 1=1.000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7.000 [H]
TS |  |  |  | ze sloupko-příčkového systému, který tvoří hliníkové profily pohledové šířky 50mm, sloupky hl. 85mm, světlík dělen do 3polí povrchová úprava: RAL 7021 Bezpečnostní izolační trojsklo s požadavkem na P3A, vysokou prostupnost světla a nízký solární faktor Předpokládáná skladba 6-16-6-16-44.4 s low-E pokovením 6 mm čiré sklo ESG+HST- 16 mm Argon 90% - 6 mm čiré sklo - 16 mm Argon 90% - vrstvené sklo44.4 s čirou PVB folií (low E-pokovení na 2.pozici) Parametry skla: LT=64 %, SF=35 %, LR=15%, Ug=0,5 - Tepelně izolační vlastnosti Uf? 1,1 - Třída zvukové izolace oken ?2 - Bezpečnostní odolnost P3A bližší informace viz Tabulka vnějších výplní otvorů - prvky OW/21 až OW/28
P | 188 | R_PS/01 |  | Okno pokladny s požadavkem na P3A, celoskleněná ze systémových hlinikových profilů bez svislých sloupků, podhledová šířka 30-50mm, RAL dle výběru, 4300x1450/170 | KUS | 1 | 0.175 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Okno pokladny s požadavkem na P3A, celoskleněná ze systémových hlinikových profilů bez svislých sloupků, podhledová šířka 30-50mm, RAL dle výběru, 4300x1450/1700 mm
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní prosklená stěna s ozn.: PS/01 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | otrvíravé okénko 330x220 mm ve snížené časti dle konktrétního dodavatele vč. kování a okenní kličky z broušené nerezi konstrukce jako cele musí splňovat požadavky na bezpečnostní třídu Prosklení: zasklení vč. návrhu tl. skel dle návrhu konkrétního dodavatele; doporučená skladba skel: 44.4 (sklo čiré 4mm+ 1,52 mm PVB+ sklo čiré 4mm) kotveno po celém obvodu dodávka včetně kotvení k nosné konstrukci
P | 189 | R_PS/02 |  | Prosklená stěna do zasedací místnosti, 4175x2830 mm, systémová hliníková konstrukce s dvojitým zasklením | KUS | 1 | 0.41 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prosklená stěna do zasedací místnosti, 4175x2830 mm, systémová hliníková konstrukce s dvojitým zasklením
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní prosklená stěna s ozn.: PS/02 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | systémová hliníková konstrukce s dvojitým zasklením, provedena ve všech spojích bez svislých sloupků, pohledově jde pouze o hliník a sklo, bez krycích lišt a s minimálním počtem spár, tloušťka stěny 100mm, viditelná šířka profilů 35mm, předpokládáné zasklení 2x 55.2, minimální neprůzvučnost 45dB dveře D/113, bezfalcové dřevěné plné Vedle dveří osazen instalační profil dodávka včetně kotvení k nosné konstrukci a vytvoření zárubně pro dřevěné dveře dveřní křídlo není součástí dodávky
P | 190 | R_PS/03 |  | Prosklená stěna v chodbě, 1275x2830 mm, systémová hliníková konstrukce s dvojitým zasklením, vč. integrovaných dveří 900x2100 mm | KUS | 1 | 0.138 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prosklená stěna v chodbě, 1275x2830 mm, systémová hliníková konstrukce s dvojitým zasklením, vč. integrovaných dveří 900x2100 mm
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní prosklená stěna s ozn.: PS/03 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | systémová hliníková konstrukce s dvojitým zasklením, pohledově jde pouze o hliník a sklo, bez krycích lišt a s minimálním počtem spár, tloušťka stěny 100mm, viditelná šířka profilů 35mm, předpokládáné zasklení 2x 55.2, dveře D/127 celoprosklené součástí dodávky vč. veškerého příslušenství dle tabulky interiérových výplní dodávka včetně kotvení k nosné konstrukci
P | 191 | R_Z/01.1 |  | Montáž lávky se schodištěm u rozvaděčů, 4315x1000x1500 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lávky se schodištěm u rozvaděčů, 4315x1000x1500 mm
VV
TS
P | 192 | R_Z/01.2 |  | Lávka se schodištěm u rozvaděčů, 4315x1000x1500 mm, žárově pozinkokvaná ocel, vč. kotvení | KUS | 1 | 0.25 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Lávka se schodištěm u rozvaděčů, 4315x1000x1500 mm, žárově pozinkokvaná ocel, vč. kotvení
VV
TS |  |  |  | - systémová lávka se schůdky a zábradlím - neklouzavá antivibrační podložka - zábradlí z lišty bez perforace, dvoutyčové - pochozí část z ocelového pororoštu - rozměry lávky: výška 1500mm, šířka 1000mm, délka 2800mm, 7 stupňů
P | 193 | R_Z/02.1 |  | Montáž lávky se schodištěm pro přístup do 1.19 z 1.18, 3270x1000x15000 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lávky se schodištěm pro přístup do 1.19 z 1.18, 3270x1000x15000 mm
VV
TS
P | 194 | R_Z/02.2 |  | Dodávka - Lávka se schodištěm pro přístup do 1.19 z 1.18 | KUS | 1 | 0.21 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka - Lávka se schodištěm pro přístup do 1.19 z 1.18
VV
TS |  |  |  | - systémová lávka se schůdky a zábradlím - neklouzavá antivibrační podložka - zábradlí z lišty bez perforace, dvoutyčové - pochozí část z ocelového pororoštu - rozměry roštu budou upřesněny dle: výška 1500mm, šířka 1000mm, délka 1755mm, 7 stupňů
P | 195 | R_Z/03.1 |  | Montáž pochozího pororoštu u anglického dvorku budovy Cargo, 600x300x30 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž pochozího pororoštu u anglického dvorku budovy Cargo, 600x300x30 mm
VV
TS
P | 196 | R_Z/03.2 |  | Pochozí pororošt u anglického dvorku budovy Cargo, 600x300x30 mm, žárově pozinkovaná ocel, vč. kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Pochozí pororošt u anglického dvorku budovy Cargo, 600x300x30 mm, žárově pozinkovaná ocel, vč. kotvení
VV
TS |  |  |  | - podlahový rošt svařovaný, nosné pásky 30/2, oka 34x38mm - uloženo na dva L-profily 50x50x5mm, kotvené do zdiva (cihla pálená) - včetně kotevních prvků a montážního materiálu - ocel S235 s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem nebo nástřikem - rozměry roštu budou upřesněny dle skutečných rozměrů anglického dvorku (přibližně 600x300x30)
P | 197 | R_Z/04.1 |  | Montáž technické lávky na střeše - sestava | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž technické lávky na střeše - sestava
VV
TS
P | 198 | R_Z/04.2 |  | Technická lávka na střeše - sestava, žárově pozinkovaná ocel, vč. kotvení | KUS | 1 | 1.55 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Technická lávka na střeše - sestava, žárově pozinkovaná ocel, vč. kotvení
VV
TS |  |  |  | - lávka bez zábradlí - pro osazení technologických jednotek - svařované podlahové rošty SP-34/38-30/2, rozměru 600x1000mm, celkem 26 ks na ocelové nosné konstrukci - nosná konstrukce z podélných prvků UPE160, s obvodovým rámečkem z L 45x30x4, podpory z trubek TR 80x4 s kotevní deskou 100x100x10mm a patní deskou 150x150x10mm (v rozteči dle modulových os - 4,5m) - kotvení patní desky k nosné ocelové konstrukci objektu (HEB 260) - 4x šroub s podložkou a hlavou - ocel S235 s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem nebo nástřikem - včetně kotevního a spojovacího materiálu - celkové rozměry konstrukce dle výkresové části
P | 199 | R_Z/05.1 |  | Montáž podkonstrukce pro FV panely | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podkonstrukce pro FV panely
VV
TS
P | 200 | R_Z/05.2 |  | Podkonstrukce pro FV panely, žárově pozinkovaná ocel, vč. kotvení | KUS | 1 | 1.4 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Podkonstrukce pro FV panely, žárově pozinkovaná ocel, vč. kotvení
VV
TS |  |  |  | - nosná konstrukce z uzavřených čtvercových profilů 100x100x4, stojiny z trubek TR 80x4 s patní deskou 150x150x10mm (v rozteči dle modulových os - 4,5m), mezilehlé profily 80x80x4 - kotvení patní desky k nosné ocelové konstrukci objektu (HEB 260) - 4x šroub s podložkou a hlavou - ocel S235 s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem nebo nástřikem - včetně kotevního a spojovacího materiálu - celkové rozměry konstrukce dle výkresové části
P | 201 | R_Z/06.1 |  | Montáž podkonstrukce střešní skladby | KPL | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podkonstrukce střešní skladby
VV
TS
P | 202 | R_Z/06.2 |  | Podkonstrukce střešní skladby, žárově pozinkované ocelové prvky nosné konstrukce opláštěné deskami OSB4, vč. kotvení | KPL | 13 | 0.02 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Podkonstrukce střešní skladby, žárově pozinkované ocelové prvky nosné konstrukce opláštěné deskami OSB4, vč. kotvení
VV
TS |  |  |  | - nosná konstrukce vč. záklopu z OSB desek pro střešní skladbu v místě přechodu pultové střechy na vegetační - kotveno k nosné ocelové konstrukci (sloupky zastřešení z uzavřených profilů) na připravené kotevní plechy pomocí šroubových spojů a lokálně do panelů - sestava na jedno pole o délce 1500mm - podkladní rámeček (300x1495mm) a rastr (po 625mm) z profilu L 30x30x3 pro kotvení OSB záklopu, vynášecí profil L 60x60x5, 2x úpalek L120x60x7x pro kotvení do panelů - včetně kotevního a spojovacího materiálu - vč. bednění z desek OSB4 (specifikace viz. poznámka níže), HH bednění navazuje na horní líc střešních panelů, výška bočního bednění 360mm, šířka podkladního bednění 340mm - celkové rozměry konstrukce dle výkresu detailu
P | 203 | R_Z/06b.1 |  | Montáž - Podkonstrukce střešní skladby | KPL | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž - Podkonstrukce střešní skladby
VV
TS
P | 204 | R_Z/06b.2 |  | Podkonstrukce střešní skladby, žárově pozinkované ocelové prvky nosné konstrukce opláštěné deskami OSB4, vč. kotvení | KPL | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Podkonstrukce střešní skladby, žárově pozinkované ocelové prvky nosné konstrukce opláštěné deskami OSB4, vč. kotvení
VV
TS |  |  |  | - nosná konstrukce vč. záklopu z OSB desek pro střešní skladbu v místě přechodu pultové střechy na vegetační - kotveno k nosné ocelové konstrukci (sloupky zastřešení z uzavřených profilů) na připravené kotevní plechy pomocí šroubových spojů - sestava na jedno pole o délce 1500mm (poslední pole kratší) - svislý rastr (po 625mm) z profilu L 30x30x3 pro kotvení OSB záklopu, vynášecí profil L 60x60x5 - včetně kotevního a spojovacího materiálu - vč. bednění z desek OSB4 (specifikace viz. poznámka níže), výška bednění 380 mm - celkové rozměry konstrukce dle výkresu detailu
P | 205 | R_Z/07.1 |  | Montáž konstrukce hřebene | KPL | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž konstrukce hřebene
VV
TS
P | 206 | R_Z/07.2 |  | Konstrukce hřebene, žárově pozinkované ocelové prvky nosné konstrukce opláštěné deskami OSB4, vč. kotvení | KPL | 10 | 0.02 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Konstrukce hřebene, žárově pozinkované ocelové prvky nosné konstrukce opláštěné deskami OSB4, vč. kotvení
VV
TS |  |  |  | - nosná konstrukce pro střešní skladbu hřebene v místě přechodu podkladu ŽB x ocel - kotveno k nosné ocelové konstrukci (sloupky zastřešení z uzavřených profilů) na připravené kotevní plechy pomocí šroubových spojů a lokálně do panelů - sestava na jedno pole o délce 1260mm - podkladní rámeček (300x1250mm) z profilu L 30x30x3 pro kotvení OSB záklopu, uzavřený profil 80x60x3 s kotevním plechem P5, 2x úpalek L120x60x7x pro kotvení do panelů - včetně kotevního a spojovacího materiálu - vč. bednění z desek OSB4 (specifikace viz. poznámka níže), HH bednění navazuje na horní líc střešních panelů, šířka bednění 300 mm - celkové rozměry konstrukce dle výkresu detailu
P | 207 | R_Z/08.1 |  | Montáž konzole pro kotvení okapního bednění | M | 143 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž konzole pro kotvení okapního bednění
VV
TS
P | 208 | R_Z/08.2 |  | Konzole pro kotvení okapního bednění, žárově pozinkované ocelové prvky nosné konstrukce opláštěné deskami OSB4, vč. kotvení | M | 143 | 0.15 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Konzole pro kotvení okapního bednění, žárově pozinkované ocelové prvky nosné konstrukce opláštěné deskami OSB4, vč. kotvení
VV
TS |  |  |  | - nosný prvek z ocelového plechu P5 profilu 'Z' s vykonzolovanou pásnicí pro kotvení bednění - šířka pásnic 50 mm, výška profilu 170 mm, délka 300 mm, horní pásnice délky 500 mm - vč. bednění z desek OSB4 (specifikace viz. poznámka níže), HH bednění navazuje na horní líc vrstvy TI, šířka bednění 500mm - celkové rozměry konstrukce dle výkresu detailu, celková hmotnost oceli 1ks konzoly 3,5kg - konzoly kladeny po vzdálenosti 625 mm - včetně kotevního a spojovacího materiálu
P | 209 | R_Z/09.1 |  | Montáž konsktrukce pro bednění čela střešní konstrukce u žlabů | M | 123 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž konsktrukce pro bednění čela střešní konstrukce u žlabů
VV
TS
P | 210 | R_Z/09.2 |  | Konsktrukce pro bednění čela střešní konstrukce u žlabů, žárově pozinkované ocelové prvky nosné konstrukce opláštěné deskami OSB4, vč. kotvení | M | 123 | 0.01 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Konsktrukce pro bednění čela střešní konstrukce u žlabů, žárově pozinkované ocelové prvky nosné konstrukce opláštěné deskami OSB4, vč. kotvení
VV
TS |  |  |  | - sestava: ocelový L profil 60x60x5, podkladní dřevěný hranol 40x80mm, bednění z desek OSB4 (specifikace viz. poznámka níže - jen v jedné vrstvě) - kotveno k nosné ocelové konstrukci (uzavřený profil 240x170mm) na připravené kotevní plechy pomocí šroubových spojů - hmotnost oceli 4,6kg/m - včetně kotevního a spojovacího materiálu
P | 211 | R549172S1 |  | samozavírač s vačkovou technologií s kluznou vodící lištou pro jednokřídlové dveře a omezovačem otevření dveří, plynule nastavitelná rychlost a síla zavírání | KUS | 3 | 0.0024 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | samozavírač s vačkovou technologií s kluznou vodící lištou pro jednokřídlové dveře a omezovačem otevření dveří, plynule nastavitelná rychlost a síla zavírání
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OD/01 1=1.000 [A] OD/05 2=2.000 [B] Celkem: A+B=3.000 [C]
TS
P | 212 | R55341193.1 |  | dveře jednokřídlé ocelové interiérové plné hladké s polodrážkou protipožární EW15 DP3 700x1970mm | KUS | 1 | 0.077 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | dveře jednokřídlé ocelové interiérové plné hladké s polodrážkou protipožární EW15 DP3 700x1970mm
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D2/203 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | RAL dle výběru
P | 213 | R55341193.2 |  | dveře jednokřídlé ocelové interiérové plné hladké s polodrážkou protipožární EW15 DP3 700x1350mm | KUS | 1 | 0.077 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | dveře jednokřídlé ocelové interiérové plné hladké s polodrážkou protipožární EW15 DP3 700x1350mm
VV |  |  |  | Tabulka interiérových výplní dveře s ozn.: D2/201 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | RAL dle výběru
P | 214 | R76731631 |  | Montáž střešního bodového světlíku plochy do 1 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž střešního bodového světlíku plochy do 1 m2
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/29 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 215 | R767316317 |  | Montáž světlíků prosklených ze sloupkopříčkového systému | M2 | 49.665 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž světlíků prosklených ze sloupkopříčkového systému
VV |  |  |  | Tabulka vnějších výplní otvorů Prvek s ozn.: OW/21 4.3*1.65=7.095 [A] OW/22 4.3*1.65=7.095 [B] OW/23 4.3*1.65=7.095 [C] OW/24 4.3*1.65=7.095 [D] OW/25 4.3*1.65=7.095 [E] OW/27 4.3*1.65=7.095 [F] OW/28 4.3*1.65=7.095 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=49.665 [H]
TS
SD |  | 781 |  | Dokončovací práce - obklady
P | 216 | 63465126 |  | zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm | M2 | 0.352 | 0.012 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/13 0.4*0.8=0.320 [A] Celkem: A=0.320 [B] B * 1.1Koeficient množství=0.352 [C]
TS
P | 217 | 781491011 |  | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 | M2 | 0.32 | 0.00058 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/13 0.4*0.8=0.320 [A] Celkem: A=0.320 [B]
TS
P | 218 | 781495115 |  | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | M | 8 | 3e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/26c 8.00=8.000 [A] Celkem: A=8.000 [B]
TS
P | 219 | 781495122 |  | Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm | M | 8 | 2e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/26c 8.00=8.000 [A] Celkem: A=8.000 [B]
TS
P | 220 | 998781112 |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky p | T | 0.005 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | 782 |  | Dokončovací práce - obklady z kamene
P | 221 | 998782112 |  | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky pře | T | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 222 | R_OV/23a.1 |  | Montáž podklaní odkládací plochy (pultu) s přesuvnou miskou, vč. montáže nosné konstrukce | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podklaní odkládací plochy (pultu) s přesuvnou miskou, vč. montáže nosné konstrukce
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/23 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS
P | 223 | R_OV/23a.1 | 1 | Montáž podklaní odkládací plochy (pultu), vč. montáže nosné konstrukce | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podklaní odkládací plochy (pultu), vč. montáže nosné konstrukce
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/24 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 224 | R_OV/23a.2 |  | Pokladní odkládací plocha (pult) přesuvnou miskou, 700x250x700 mm, umělý kámen, vč. nosné konstrukce | KUS | 2 | 0.1 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Pokladní odkládací plocha (pult) přesuvnou miskou, 700x250x700 mm, umělý kámen, vč. nosné konstrukce
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/23 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS |  |  |  | - horní hrana pultu ve výšce 1050mm nad podlahou - hloubka pultu s přesahem příčky 300mm na vnější straně a 300mm na vnitřní straně (tj. celkem 700mm) - na venkovní straně pokladny včetně čelní plochy o rozměru 700x250mm, bočních stran (300x250mm) a dna (700x300mm) - součástí pokladní přesuvná miska z nerezové oceli pro předávání hotovosti a jízdenek (š.150, d.300, v.100mm) - pult dodán vč. nosné konstrukce, které bude kotvena do podlahy nebo zesílených profilů SDK příčky - RAL 5003 (modrá dle SŽ SM 118)
P | 225 | R_OV/23a.2 | 1 | Pokladní odkládací plocha (pult), 770x250x700 mm, umělý kámen, vč. nosné konstrukce | KUS | 1 | 0.1 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Pokladní odkládací plocha (pult), 770x250x700 mm, umělý kámen, vč. nosné konstrukce
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/24 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | - horní hrana pultu ve výšce max. 800 mm nad podlahou - čelní přístup s plným podjezdem - výška min. 350mm, hloubka min. 300mm, šířka min. 600mm - hloubka pultu s přesahem příčky 300mm na vnější straně a 300mm na vnitřní straně (tj. celkem 700mm) - na venkovní straně pokladny včetně čelní plochy o rozměru 770x250mm, bočních stran (300x250mm) a dna (770x300mm) - pult dodán vč. nosné konstrukce, které bude kotvena do podlahy nebo zesílených profilů SDK příčky - RAL 5003 (modrá dle SŽ SM 118)
SD |  | 786 |  | Dokončovací práce - čalounické úpravy
P | 226 | 55346200 |  | žaluzie horizontální interiérové | M2 | 43.869 | 0.0013 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | žaluzie horizontální interiérové
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/15 13*1.09*2.55=36.134 [A] OV/16a 1*1.945*1.45=2.820 [B] OV/16b 1*1.39*1.45=2.016 [C] OV/16c 1*1.705*1.7=2.899 [D] Celkem: A+B+C+D=43.869 [E]
TS |  |  |  | - lamela: 25x0,18, hliník - ovládání: řetízkem, sdružené ovládání řetízkem umožňuje naklápění i stahování lamel - vytahovací páska 0,14x5mm, bílá - žaluzie bude uchycena zevnitř na horní části rámu okna tak, aby zvenku nebyla vidět uchycená konstrukce žaluzie
P | 227 | 786626121 |  | Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových | M2 | 43.869 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobku prvek s ozn.: OV/15 13*1.09*2.55=36.134 [A] OV/16a 1*1.945*1.45=2.820 [B] OV/16b 1*1.39*1.45=2.016 [C] OV/16c 1*1.705*1.7=2.899 [D] Celkem: A+B+C+D=43.869 [E]
TS
P | 228 | 998786112 |  | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objekte | T | 0.057 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 229 | 998012042 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým | T | 7.446 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady
P | 230 | 013294000 |  | Výrobní / dílenská dokumentace | % | 82154.258 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výrobní / dílenská dokumentace
VV
TS |  |  |  | Vypracování dílenské dokumentace SŘTP četně svorkových schémat rozvaděčů a kabelového seznamu. Značení veškerých zařízení a technologií v této dokumentaci musí podléhat zavedené metodice LP, a.s. Dokumentace bude před realizací předložena ke schválení investorovi a provozovateli (LP o.j. ENG). Dokumentace dílenská EPS včetně dokumentace výrobní (stavební) a doplnění programovacích tabulek ve spolupráci s ostatními stavebními profesemi a PBŘS.

## SO 45-71-01.02
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.2.2.1 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní stavební objekty budov | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 45-71-01.02 |  | Stavebně-konstrukční řešení
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 131251206 |  | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 | M3 | 2978.393 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
VV |  |  |  | `Množství určené pomocí aplikace Výměry. `459,260*2,3 `(39,725+35,380)/2*2,3*2,3 `(8,599+12,675)/2*2,3*2,3 `(4,670+4,670)/2*1,4*1,4 `(7,930+7,930)/2*1,4*1,4 `(5,857+7,202)/2*1,4*1,4 `(14,303+15,700)/2*1,635*1,635 `(8,430+8,168)/2*1,38*1,38 `(10,500+10,505)/2*1,38*1,358 `(8,100+11,803)/2*1,38*1,38 `136,080*1,0 `(9,192+9,192)/2*0,9*0,9 `(8,498+10,301)/2*0,9*0,9 `(9,065+9,040)/2*0,9*0,9 `(2,100+1,878)/2*0,85*0,85 `(11,999+12,926)/2*0,685*0,685 `(1,740+1,744)/2*0,25*0,25 `344,440*0,9 `102,120*1,3 `(22,127+22,123)/2*0,4*0,4 `(2,024+2,422)/2*0,4*0,4 `(7,952+7,952)/2*0,4*0,4 `(20,112+20,108)/2*0,4*0,4 `51,620*4,3 `(8,614+8,958)/2*3,42*3,42 `(8,581+13,159)/2*4,36*4,36 `(6,004+11,343)/2*2,67*2,67 `184,330*1,6 `(5,047+5,051)/2*1,685*1,685 `(29,456+31,806)/2*0,3*0,3 `(7,329+7,930)/2*0,3*0,3 `(15,628+16,088)/2*0,3*0,3 `2,282*2,282/2*1,145 `(1,944+2,481)/2*1,445*1,445 `(2,481+2,485)/2*1,135*1,135 2978.393=2 978.393 [A]
TS
P | 2 | 162751117 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 2978.393 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
VV |  |  |  | `Množství určené pomocí aplikace Výměry. `459,260*2,3 `(39,725+35,380)/2*2,3*2,3 `(8,599+12,675)/2*2,3*2,3 `(4,670+4,670)/2*1,4*1,4 `(7,930+7,930)/2*1,4*1,4 `(5,857+7,202)/2*1,4*1,4 `(14,303+15,700)/2*1,635*1,635 `(8,430+8,168)/2*1,38*1,38 `(10,500+10,505)/2*1,38*1,358 `(8,100+11,803)/2*1,38*1,38 `136,080*1,0 `(9,192+9,192)/2*0,9*0,9 `(8,498+10,301)/2*0,9*0,9 `(9,065+9,040)/2*0,9*0,9 `(2,100+1,878)/2*0,85*0,85 `(11,999+12,926)/2*0,685*0,685 `(1,740+1,744)/2*0,25*0,25 `344,440*0,9 `102,120*1,3 `(22,127+22,123)/2*0,4*0,4 `(2,024+2,422)/2*0,4*0,4 `(7,952+7,952)/2*0,4*0,4 `(20,112+20,108)/2*0,4*0,4 `51,620*4,3 `(8,614+8,958)/2*3,42*3,42 `(8,581+13,159)/2*4,36*4,36 `(6,004+11,343)/2*2,67*2,67 `184,330*1,6 `(5,047+5,051)/2*1,685*1,685 `(29,456+31,806)/2*0,3*0,3 `(7,329+7,930)/2*0,3*0,3 `(15,628+16,088)/2*0,3*0,3 `2,282*2,282/2*1,145 `(1,944+2,481)/2*1,445*1,445 `(2,481+2,485)/2*1,135*1,135 2978.393=2 978.393 [A] Celkem: A=2 978.393 [B]
TS
P | 3 | 162751119 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 29783.93 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
VV
TS
P | 4 | 162751137 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 250.051 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
VV |  |  |  | vývrtek z pilot 32*3.14159265359*0.3^2+228*3.14159265359*0.3^2+210*3.14159265359*0.45^2+67.5*3.14159265359*0.45^2=250.051 [A] Celkem: A=250.051 [B]
TS
P | 5 | 162751139 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 2500.51 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
VV
TS
P | 6 | 167151112 |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | M3 | 250.051 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
VV |  |  |  | vývrtek z pilot 32*3.14159265359*0.3^2+228*3.14159265359*0.3^2+210*3.14159265359*0.45^2+67.5*3.14159265359*0.45^2=250.051 [A] Celkem: A=250.051 [B]
TS
P | 7 | 171251201 |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | M3 | 3228.444 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
VV |  |  |  | uložení na deponii 4268.91=4 268.910 [A] uložení na skládku 539.09=539.090 [B] Celkem: A+B=4 808.000 [C] `Množství určené pomocí aplikace Výměry. `459,260*2,3 `(39,725+35,380)/2*2,3*2,3 `(8,599+12,675)/2*2,3*2,3 `(4,670+4,670)/2*1,4*1,4 `(7,930+7,930)/2*1,4*1,4 `(5,857+7,202)/2*1,4*1,4 `(14,303+15,700)/2*1,635*1,635 `(8,430+8,168)/2*1,38*1,38 `(10,500+10,505)/2*1,38*1,358 `(8,100+11,803)/2*1,38*1,38 `136,080*1,0 `(9,192+9,192)/2*0,9*0,9 `(8,498+10,301)/2*0,9*0,9 `(9,065+9,040)/2*0,9*0,9 `(2,100+1,878)/2*0,85*0,85 `(11,999+12,926)/2*0,685*0,685 `(1,740+1,744)/2*0,25*0,25 `344,440*0,9 `102,120*1,3 `(22,127+22,123)/2*0,4*0,4 `(2,024+2,422)/2*0,4*0,4 `(7,952+7,952)/2*0,4*0,4 `(20,112+20,108)/2*0,4*0,4 `51,620*4,3 `(8,614+8,958)/2*3,42*3,42 `(8,581+13,159)/2*4,36*4,36 `(6,004+11,343)/2*2,67*2,67 `184,330*1,6 `(5,047+5,051)/2*1,685*1,685 `(29,456+31,806)/2*0,3*0,3 `(7,329+7,930)/2*0,3*0,3 `(15,628+16,088)/2*0,3*0,3 `2,282*2,282/2*1,145 `(1,944+2,481)/2*1,445*1,445 `(2,481+2,485)/2*1,135*1,135 2978.393=2 978.393 [D] vývrtek z pilot 32*3.14159265359*0.3^2+228*3.14159265359*0.3^2+210*3.14159265359*0.45^2+67.5*3.14159265359*0.45^2=250.051 [F] Celkem: D+E+F=
TS
P | 8 | 181951112 |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | M2 | 1677.667 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
VV |  |  |  | výkres výkopů odměřeno z DWG 1677.667=1 677.667 [A] Celkem: A=1 677.667 [B]
TS
P | 9 | R015111.933 | 933 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY | T | 5488.355 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV |  |  |  | `Množství určené pomocí aplikace Výměry. `459,260*2,3 `(39,725+35,380)/2*2,3*2,3 `(8,599+12,675)/2*2,3*2,3 `(4,670+4,670)/2*1,4*1,4 `(7,930+7,930)/2*1,4*1,4 `(5,857+7,202)/2*1,4*1,4 `(14,303+15,700)/2*1,635*1,635 `(8,430+8,168)/2*1,38*1,38 `(10,500+10,505)/2*1,38*1,358 `(8,100+11,803)/2*1,38*1,38 `136,080*1,0 `(9,192+9,192)/2*0,9*0,9 `(8,498+10,301)/2*0,9*0,9 `(9,065+9,040)/2*0,9*0,9 `(2,100+1,878)/2*0,85*0,85 `(11,999+12,926)/2*0,685*0,685 `(1,740+1,744)/2*0,25*0,25 `344,440*0,9 `102,120*1,3 `(22,127+22,123)/2*0,4*0,4 `(2,024+2,422)/2*0,4*0,4 `(7,952+7,952)/2*0,4*0,4 `(20,112+20,108)/2*0,4*0,4 `51,620*4,3 `(8,614+8,958)/2*3,42*3,42 `(8,581+13,159)/2*4,36*4,36 `(6,004+11,343)/2*2,67*2,67 `184,330*1,6 `(5,047+5,051)/2*1,685*1,685 `(29,456+31,806)/2*0,3*0,3 `(7,329+7,930)/2*0,3*0,3 `(15,628+16,088)/2*0,3*0,3 `2,282*2,282/2*1,145 `(1,944+2,481)/2*1,445*1,445 `(2,481+2,485)/2*1,135*1,135 2978.393=2 978.393 [A] vývrtek z pilot 32*3.14159265359*0.3^2+228*3.14159265359*0.3^2+210*3.14159265359*0.45^2+67.5*3.14159265359*0.45^2=250.051 [C] Celkem: A+B+C= D * 1.7Koeficient množství=
TS
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 10 | 226212213 |  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III | M | 32 | 0.00011 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III
VV |  |  |  | PS2 8.0*4=32.000 [A]
TS
P | 11 | 226212313 |  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. III | M | 228 | 0.00013 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. III
VV |  |  |  | PS1 12.0*19=228.000 [A]
TS
P | 12 | 226213213 |  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III | M | 210 | 0.00015 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III
VV |  |  |  | P01-P08+P14-P26 10.0*21=210.000 [A]
TS
P | 13 | 226213313 |  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. III | M | 67.5 | 0.00017 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. III
VV |  |  |  | P09-P13 13.5*5=67.500 [A]
TS
P | 14 | 227211113 |  | Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 550 do 650 mm | M | 260 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 550 do 650 mm
VV |  |  |  | 228+32=260.000 [A]
TS
P | 15 | 227211115 |  | Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 650 do 1050 mm | M | 277.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 650 do 1050 mm
VV |  |  |  | 10*21+13.5*5=277.500 [A]
TS
P | 16 | 231212112 |  | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm | M | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm
VV |  |  |  | PS2 8.0*4=32.000 [A]
TS
P | 17 | 231212113 |  | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm | M | 210 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm
VV |  |  |  | P01-P08+P14-P26 10.0*21=210.000 [A]
TS
P | 18 | 231212212 |  | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm | M | 228 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm
VV |  |  |  | PS1 12.0*19=228.000 [A]
TS
P | 19 | 231212213 |  | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm | M | 67.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm
VV |  |  |  | P09-P13 13.5*5=67.500 [A]
TS
P | 20 | 231611114 |  | Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) | T | 17.438 | 1.1138 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)
VV |  |  |  | viz výkres 110 (SO 45-71-01.02) PS1 2 - R22 11.9*8*19*2.984/1000*1.2=6.477 [A] 4 -R8 68.05*1*19*0.395/1000*1.15=0.587 [B] 5 - R12 1.35*8*19*0.888/1000 *1.15=0.210 [C] 6 - R12 0.55*28*19*0.888/1000*1.15=0.299 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=7.573 [E] PS2 1 - R18 7.9*8*4*1.998/1000*1.18=0.596 [F] 3 - R8 45.1*1*4*0.395/1000*1.15=0.082 [G] 5 - R12 1.35*6*4*0.888/1000*1.15=0.033 [H] 6 - R12 0.55*16*4*0.888/1000*1.15=0.036 [I] Mezisoučet: F+G+H+I=0.747 [J] P1+A1 .... P01,P02,P03,P04,P05,P15,P19,P20,P21,P22,P23 2 - R16 9.9*8*11*1.578/1000*1.15=1.581 [K] 3 - R8 77.2*1*11*0.395/1000*1.15=0.386 [L] 5 - R22 2.75*4*11*2.984/1000*1.2=0.433 [M] 6 - R25 2.95*4*11*3.85/1000*1.22=0.610 [N] 9 - R12 2.3*7*11*0.888/1000*1.15=0.181 [O] 10 - R12 0.55*24*11*0.888/1000*1.15=0.148 [P] 11 - R8 1.1*3*11*0.395/1000*1.15=0.016 [Q] Mezisoučet: K+L+M+N+O+P+Q=3.355 [R] P2+A2 .... P09,P10,P11,P12,P13 1 - R16 5.7*8*5*1.578/1000*1.15=0.414 [S] 2 - R16 9.9*8*5*1.578/1000*1.15=0.719 [T] 4 - R8 106.1*1*5*0.395/1000*1.15=0.241 [U] 9 - R12 2.3*9*5*0.888/1000*1.15=0.106 [V] 10 - R12 0.55*32*5*0.888/1000*1.15=0.090 [W] Mezisoučet: S+T+U+V+W=1.570 [X] P3+A3 .... P06,P07,P08,P16,P17,P18 2 - R16 9.9*8*6*1.578/1000*1.15=0.862 [Y] 3 - R8 77.2*1*6*0.395/1000*1.15=0.210 [Z] 6 - R25 2.95*10*6*3.85/1000*1.22=0.831 [AA] 9 - R12 2.3*7*6*0.888/1000*1.15=0.099 [AB] 10 - R12 0.55*24*6*0.888/1000*1.15=0.081 [AC] 12 - R8 1.4*3*6*0.395/1000*1.15=0.011 [AD] Mezisoučet: Y+Z+AA+AB+AC+AD=2.094 [AE] P4+A4 .... P14,P24,P25,P26 2 - R16 9.9*8*4*1.578/1000*1.15=0.575 [AF] 3 - R8 77.2*1*4*0.395/1000*1.15=0.140 [AG] 5 - R22 2.75*32*4*2.984/1000*1.2=1.260 [AH] 9 - R12 2.3*7*4*0.888/1000*1.15=0.066 [AI] 10 - R12 0.55*24*4*0.888/1000*1.15=0.054 [AJ] 11 - R8 1.1*2*4*0.395/1000*1.15=0.004 [AK] Mezisoučet: AF+AG+AH+AI+AJ+AK=2.099 [AL] Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I+K+L+M+N+O+P+Q+S+T+U+V+W+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AF+AG+AH+AI+AJ+AK=17.438 [AM]
TS
P | 21 | 239111112 |  | Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 450 do 650 mm | M | 11.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 450 do 650 mm
VV |  |  |  | 0.5*23=11.500 [A]
TS
P | 22 | 239111113 |  | Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm | M | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm
VV |  |  |  | 0.5*26=13.000 [A]
TS
P | 23 | 273313611 |  | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | M3 | 49.569 | 2.301 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
VV |  |  |  | `Množství určené pomocí aplikace Výměry. `(419,530-(3,060+3,060+3,060+3,060))*0,1 `podkladní beton pod ŽB základovou desku `37,125*0,5*0,1 `(22,200+8,101+25,574)*1,25*0,1 49.569=49.569 [A]
TS
P | 24 | 273322611 |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | M3 | 157.017 | 2.5019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
VV |  |  |  | `Množství určené pomocí aplikace Výměry. `407,320*0,3 `základová deska `(25,550+8,090+22,180)*0,3 `opěrné stěny ST10, ST11, ST12 `36,490*0,3 `řez D-D, E-E `(9,360+16,96+21,200)*0,15 `deska chodba 157.017=157.017 [A]
TS
P | 25 | 273351121 |  | Bednění základů desek zřízení | M2 | 97.386 | 0.00294 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů desek zřízení
VV |  |  |  | `Množství určené pomocí aplikace Výměry. `101,154*0,35 `bednění zákl.desky `(53,147+18,200+46,399)*0,35 `opěrné stěny ST10, ST11, ST12 `24,804*0,35 `řez D-D, E-E `(13,500+21,298+25,650)*0,2 `bednění desky - chodba 97.386=97.386 [A]
TS
P | 26 | 273351122 |  | Bednění základů desek odstranění | M2 | 97.386 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů desek odstranění
VV
TS
P | 27 | 273361821 |  | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 34.076 | 1.0606 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) Horní výztuž 1 - R8 2.75*88*0.395/1000*1.15=0.110 [A] 2 - R12 4.75*11*0.888/1000*1.15=0.053 [B] 3 - R12 5.05*128*0.888/1000*1.15=0.660 [C] 4 - R12 5.1*4*0.888/1000*1.15=0.021 [D] 5 - R12 5.8*71*0.888/1000*1.15=0.421 [E] 6 - R12 6.15*128*0.888/1000*1.15=0.804 [F] 7 - R18 6.4*176*1.998/1000*1.18=2.656 [G] 8 - R12 7.0*36*0.888/1000*1.15=0.257 [H] 9 - R12 7.4*30*0.888/1000*1.15=0.227 [I] 10 - R12 8.35*52*0.888/1000*1.15=0.443 [J] 11 - R12 9.1*83*0.888/1000*1.15=0.771 [K] 12 - R12 9.8*11*0.888/1000*1.15=0.110 [L] 13 - R12 10.6*14*0.888/1000*1.15=0.152 [M] 14 - R12 12.0*99*0.888/1000*1.15=1.213 [N] 15 - R10 1.22*2316*0.617/1000*1.15=2.005 [O] 16 - R10 0.75*22*0.617/1000*1.15=0.012 [P] 17 - R12 1.39*44*0.888/1000*1.15=0.062 [Q] 18 - R10 1.66*5*0.617/1000*1.15=0.006 [R] 19 - R12 1.97*194*0.888/1000*1.15=0.390 [S] 20 - R12 1.99*456*0.888/1000*1.15=0.927 [T] 21 - R18 2.9*88*1.998/1000*1.18=0.602 [U] 22 - R12 2.25*61*0.888/1000*1.15=0.140 [V] 23 - R12 2.85*70*0.888/1000*1.15=0.204 [W] 24 - R14 1.71*6*1.21/1000*1.15=0.014 [X] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X=12.260 [Y] Horní výztuž 1 - R14 5.0*128*1.21/1000*1.15=0.891 [Z] 2 - R12 5.5*47*0.888/1000*1.15=0.264 [AA] 3 - R12 5.8*12*0.888/1000*1.15=0.071 [AB] 4 - R14 5.8*59*1.21/1000*1.15=0.476 [AC] 5 - R14 7.4*3.0*1.21/1000*1.15=0.031 [AD] 6 - R12 9.5*99*0.888/1000*1.15=0.960 [AE] 7 - R12 10.85*99*0.888/1000*1.15=1.097 [AF] 8 - R12 11.3*36*0.888/1000*1.15=0.415 [AG] 9 - R12 11.45*128*0.888/1000*1.15=1.497 [AH] Mezisoučet: Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH=5.702 [AI] Kotevní a smyková výztuž - výkres 114 1 - R12 1.2*10*0.888/1000*1.15=0.012 [AJ] 2 - R10 2.5*32*0.617/1000*1.15=0.057 [AK] 3 - R10 0.45*192*0.617/1000*1.15=0.061 [AL] 4 - R22 2.3*16*2.984/1000*1.2=0.132 [AM] 5 - R25 2.5*16*3.85/1000*1.22=0.188 [AN] 6 - R12 2.1*30*0.888/1000*1.15=0.064 [AO] 7 - R12 2.5*511*0.888/1000*1.15=1.305 [AP] 8 - R12 3.1*59*0.888/1000*1.15=0.187 [AQ] 9 - R12 3.7*71*0.888/1000*1.15=0.268 [AR] 10 - R14 2.2*2*1.21/1000*1.15=0.006 [AS] 11 - R14 2.6*2*1.21/1000*1.15=0.007 [AT] 12 - R14 3.1*6*1.21/1000*1.15=0.026 [AU] 13 - R6 1.05*5*0.222/1000*1.15=0.001 [AV] 14 - R8 1.1*12*0.395/1000*1.15=0.006 [AW] Mezisoučet: AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW=2.320 [AX] výztuž podzemní části - ZD, stěny - výkres 116 1 - R18 1.75*20*1.998/1000*1.18=0.083 [AY] 2 - R16 2.75*52*1.578/1000*1.15=0.260 [AZ] 3 - R16 3.25*44*1.578/1000*1.15=0.260 [BA] 4 - R16 3.65*26*1.578/1000*1.15=0.172 [BB] 5 - R18 3.85*90*1.998/1000*1.18=0.817 [BC] 6 - R18 4.0*210*1.998/1000*1.18=1.980 [BD] 7 - R18 4.5*8*1.998/1000*1.18=0.085 [BE] 8 - R16 4.65*22*1.578/1000*1.15=0.186 [BF] 9 - R18 5.1*20*1.998/1000*1.18=0.240 [BG] 10 - R18 5.8*60*1.998/1000*1.18=0.820 [BH] 11 - R25 6.0*24*3.85/1000*1.22=0.676 [BI] 12 - R18 7.3*6*1.998/1000*1.18=0.103 [BJ] 13 - R10 1.14*2316*0.617/1000*1.15=1.873 [BK] 14 - R8 0.45*336*0.395/1000*1.15=0.069 [BL] 15 - R18 2.15*20*1.998/1000*1.18=0.101 [BM] 16 - R18 1.6*20*1.998/1000*1.18=0.075 [BN] 17 - R16 2.65*48*1.578/1000*1.15=0.231 [BO] 18 - R18 2.98*107*1.998/1000*1.18=0.752 [BP] 19 - R14 1.95*105*1.21/1000*1.15=0.285 [BQ] 20 - R18 3.62*60*1.998/1000*1.18=0.512 [BR] 21 - R20 5.25*44*2.46/1000*1.18=0.671 [BS] 22 - R20 6.25*52*2.46/1000*1.18=0.943 [BT] 23 - R18 2.3*46*1.998/1000*1.18=0.249 [BU] 24 - R18 3.8*46*1.998/1000*1.18=0.412 [BV] 25 - R10 1.3*55*0.617/1000*1.15=0.051 [BW] Mezisoučet: AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BU+BV+BW=11.906 [BX] výkres desky chodby - viz výkres 123 (SO 45-71-01.02) 1 - R10 1.8*159*0.617/1000*1.15=0.203 [BY] 2 - R22 4.5*5*2.984/1000*1.2=0.081 [BZ] 3 - R8 4.6*14*0.395/1000*1.15=0.029 [CA] 4 - R8 5.05*5*0.395/1000*1.15=0.011 [CB] 5 - R22 8.7*10*2.984/1000*1.2=0.312 [CC] 6 - R8 8.7*14*0.395/1000*1.15=0.055 [CD] 7 - R8 9.7*2*0.395/1000*1.15=0.009 [CE] 8 - R22 10.5*10*2.984/1000*1.2=0.376 [CF] 9 - R8 10.5*14*0.395/1000*1.15=0.067 [CG] 10 - R8 11.05*2*0.395/1000*1.15=0.010 [CH] 11 - R8 1.01*100*0.395/1000*1.15=0.046 [CI] 12 - R10 1.19*12*0.617/1000*1.15=0.010 [CJ] 13 - R10 1.17*6*0.617/1000*1.15=0.005 [CK] 14 - R8 1.2*31*0.395/1000*1.15=0.017 [CL] 15 - R22 2.6*20*2.984/1000*1.2=0.186 [CM] 16 - R8 1.25*14*0.395/1000*1.15=0.008 [CN] 17 - R10 3.35*159*0.617/1000*1.15=0.378 [CO] 18 - R6 1.15*288*0.222/1000*1.15=0.085 [CP] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BU+BV+BW+BY+BZ+CA+CB+CC+CD+CE+CF+CG+CH+CI+CJ+CK+CL+CM+CN+CO+CP=34.076 [CQ]
TS
P | 28 | 274322611 |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | M3 | 5.454 | 2.5019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
VV |  |  |  | pod ST2 0.6*9.15*0.3+0.6*10.575*0.6=5.454 [A]
TS
P | 29 | 274351121 |  | Bednění základů pasů rovné zřízení | M2 | 20.153 | 0.00269 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů pasů rovné zřízení
VV |  |  |  | pod ST2 0.35*9.15*2+0.65*10.575*2=20.153 [A]
TS
P | 30 | 274351122 |  | Bednění základů pasů rovné odstranění | M2 | 20.153 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů pasů rovné odstranění
VV
TS
P | 31 | 275322611 |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | M3 | 12.642 | 2.5019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
VV |  |  |  | `Množství určené pomocí aplikace Výměry. `(3,060+3,060+3,060+3,060)*0,3 `základové patky `(1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)*1,2 `0,150*1,1*18 12.642=12.642 [A]
TS
P | 32 | 275351121 |  | Bednění základů patek zřízení | M2 | 66.505 | 0.00264 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů patek zřízení
VV |  |  |  | `Množství určené pomocí aplikace Výměry. `(7,002+6,998+6,998+6,998)*0,35 `bednění patek `(4,001+4,005+4,005+4,005+4,005)*1,25 `1,600*1,1*18 66.505=66.505 [A]
TS
P | 33 | 275351122 |  | Bednění základů patek odstranění | M2 | 66.505 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů patek odstranění
VV
TS
P | 34 | 279322512 |  | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | M3 | 105.18 | 2.5019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
VV |  |  |  | ST1 0.3*34.875*1.1-0.3*0.8*0.2=11.461 [A] ST2 0.3*4.8*1.1=1.584 [B] ST3 0.3*19.725*1.1=6.509 [C] ST4 0.3*10.95*1.3=4.271 [D] ST5 0.3*7.6*1.1-0.3*0.35*0.2=2.487 [E] ST6 0.3*8.4*1.1=2.772 [F] ST7 0.3*10.05*1.3=3.920 [G] ST8 0.3*5.95*1.3=2.321 [H] opěrná stěna ST10+ST12 (22.2+25.575)*1.1*0.3=15.766 [I] opěrná stěna ST11 8.1*(5.185+5.875)/2*0.3=13.438 [J] opěrná zeď (řez E-E až J-J) 37.125*0.9*0.3=10.024 [K] zeď řez D-D (4.5+7.6+4.5)*4.1*0.45=30.627 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=105.180 [M]
TS
P | 35 | 279351121 |  | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení | M2 | 655.956 | 0.00275 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení
VV |  |  |  | ST1 34.875*1.15*2+0.3*(0.8*2+0.2*2)=80.813 [A] ST2 4.8*1.15*2=11.040 [B] ST3 19.725*1.15*2=45.368 [C] ST4 10.95*1.35*2=29.565 [D] ST5 7.6*1.15*2+0.3*(0.35*2+0.2*2)=17.810 [E] ST6 8.4*1.15*2=19.320 [F] ST7 10.05*1.35*2=27.135 [G] ST8 5.95*1.35*2=16.065 [H] opěrná stěna ST10+ST12 (22.2+25.575)*1.15*2=109.883 [I] opěrná stěna ST11 8.1*(5.24+5.95)/2*2=90.639 [J] opěrná zeď (řez E-E až J-J) 37.125*0.95*2=70.538 [K] zeď řez D-D (4.5+7.6+4.5)*4.15*2=137.780 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=655.956 [M]
TS
P | 36 | 279351122 |  | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění | M2 | 655.956 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění
VV
TS
P | 37 | 279361821 |  | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské | T | 13.04 | 1.0594 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | viz výkres 115 - výztuž parapetních stěn 1 - R12 1.45*8*0.888/1000*1.15=0.012 [A] 2 - R12 1.75*60*0.888/1000*1.15=0.107 [B] 3 - R12 4.45*12*0.888/1000*1.15=0.055 [C] 4 - R12 4.6*16*0.888/1000*1.15=0.075 [D] 5 - R12 4.8*18*0.888/1000*1.15=0.088 [E] 6 - R12 5.85*20*0.888/1000*1.15=0.119 [F] 7 - R12 6.7*18*0.888/1000*1.15=0.123 [G] 8 - R12 7.45*16*0.888/1000*1.15=0.122 [H] 9 - R12 8.25*16*0.888/1000*1.15=0.135 [I] 10 - R12 8.85*32*0.888/1000*1.15=0.289 [J] 11 - R12 9.3*48*0.888/1000*1.15=0.456 [K] 12 - R12 9.95*18*0.888/1000*1.15=0.183 [L] 13 - R12 11.75*16*0.888/1000*1.15=0.192 [M] 14 - R8 0.41*488*0.395/1000*1.15=0.091 [N] 15 - R12 1.79*172*0.888/1000*1.15=0.314 [O] 16 - R12 1.59*4*0.888/1000*1.15=0.006 [P] 17 - R12 1.6*26*0.888/1000*1.15=0.042 [Q] 18 - R12 2.2*464*0.888/1000*1.15=1.042 [R] 19 - R12 2.5*167*0.888/1000*1.15=0.426 [S] 22 - R22 2.3*28*2.984/1000*1.2=0.231 [T] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=4.108 [U] viz výkres 117 (SO 45-71-01.02) 1 - R12 1.55*28*0.888/1000*1.15=0.044 [V] 2 - R12 1.75*48*0.888/1000*1.15=0.086 [W] 3 - R12 4.1*14*0.888/1000*1.15=0.059 [X] 4 - R12 4.4*14*0.888/1000*1.15=0.063 [Y] 5 - R12 4.7*14*0.888/1000*1.15=0.067 [Z] 6 - R12 4.95*14*0.888/1000*1.15=0.071 [AA] 7 - R12 5.2*14*0.888/1000*1.15=0.074 [AB] 8 - R12 5.5*14*0.888/1000*1.15=0.079 [AC] 9 - R12 5.6*6*0.888/1000*1.15=0.034 [AD] 10 - R12 5.65*10*0.888/1000*1.15=0.058 [AE] 11 - R12 5.8*16*0.888/1000*1.15=0.095 [AF] 12 - R12 6.1*2*0.888/1000*1.15=0.012 [AG] 13 - R12 6.65*18*0.888/1000*1.15=0.122 [AH] 14 - R12 7.1*14*0.888/1000*1.15=0.102 [AI] 15 - R12 7.3*12*0.888/1000*1.15=0.089 [AJ] 16 - R16 7.9*12*1.578/1000*1.15=0.172 [AK] 17 - R12 8.0*70*0.888/1000*1.15=0.572 [AL] 18 - R12 8.25*48*0.888/1000*1.15=0.404 [AM] 19 - R12 8.55*14*0.888/1000*1.15=0.122 [AN] 20 - R12 8.85*14*0.888/1000*1.15=0.127 [AO] 21 - R12 10.8*80*0.888/1000*1.15=0.882 [AP] 22 - R12 12.0*12*0.888/1000*1.15=0.147 [AQ] 23 - R12 4.25*4*0.888/1000*1.15=0.017 [AR] 24 - R12 4.6*4*0.888/1000*1.15=0.019 [AS] 25 - R12 1.7*28*0.888/1000*1.15=0.049 [AT] 26 - R8 0.4*544*0.395/1000*1.15=0.099 [AU] 27 - R12 1.57*4*0.888/1000*1.15=0.006 [AV] 28 - R12 1.79*47*0.888/1000*1.15=0.086 [AW] 29 - R12 1.5*366*0.888/1000*1.15=0.561 [AX] 30 - R12 1.6*7*0.888/1000*1.15=0.011 [AY] 31 - R12 1.8*446*0.888/1000*1.15=0.820 [AZ] 32 - R12 2.0*660*0.888/1000*1.15=1.348 [BA] 33 - R12 2.5*293*0.888/1000*1.15=0.748 [BB] 34 - R12 1.6*10*0.888/1000*1.15=0.016 [BC] 35 - R12 1.58*3*0.888/1000*1.15=0.005 [BD] 36 - R12 1.71*64*0.888/1000*1.15=0.112 [BE] 37 - R20 5.14*78*2.46/1000*1.18=1.164 [BF] 38 - R12 4.2*53*0.888/1000*1.15=0.227 [BG] 40 - R12 160*0.888/1000*1.15=0.163 [BH] Mezisoučet: V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH=8.932 [BI] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH=13.040 [BJ]
TS
P | 38 | 58932935 |  | beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/8 | M3 | 9.5 | 2.429 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/8
VV |  |  |  | PS2 (3.14159265359*0.3*0.3*8)*4=9.048 [A] A * 1.05Koeficient množství=9.500 [B]
TS
P | 39 | 58932935 | 1 | beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/8 | M3 | 140.276 | 2.429 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/8
VV |  |  |  | P01-P08+P14-P26 (3.14159265359*0.45*0.45*10.0)*21=133.596 [A] A * 1.05Koeficient množství=140.276 [B]
TS
P | 40 | 58932935 | 2 | beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/8 | M3 | 67.688 | 2.429 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/8
VV |  |  |  | PS1 (3.14159265359*0.3*0.3*12.0)*19=64.465 [A] A * 1.05Koeficient množství=67.688 [B]
TS
P | 41 | 58932935 | 3 | beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/8 | M3 | 45.089 | 2.429 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/8
VV |  |  |  | P09-P13 (3.14159265359*0.45*0.45*13.5)*5=42.942 [A] A * 1.05Koeficient množství=45.089 [B]
TS
P | 42 | R27.01 |  | Provaření výztuže armokoše pomocnými bodovými svary | KUS | 49 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Provaření výztuže armokoše pomocnými bodovými svary
VV
TS
P | 43 | R271922211 |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu - materiál nadrcený ze stavby | M3 | 1015.816 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu - materiál nadrcený ze stavby
VV |  |  |  | 459.260*1.0 podsyp pod základovou desku=459.260 [A] 505.960*1.1=556.556 [B] Celkem: A+B=1 015.816 [C]
TS
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 44 | 313234311 |  | Kotvení lícovaného zdiva konzolovými kotvami do pórobetonu a betonu v ploše | M | 124.825 | 0.00589 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Kotvení lícovaného zdiva konzolovými kotvami do pórobetonu a betonu v ploše
VV |  |  |  | viz výkres 017 - SO 45-71-01.02 - kotvení prefabrikovaných fasádních panelů pohled A (4.605+4.505*7+0.445)=36.585 [A] pohled B (0.445+3.06+4.645)=8.150 [B] pohled C 2.295+2.7+3.145=8.140 [C] pohled D 0.445+4.5*3+4.5*3+4.5*3+4.5+0.455=45.900 [D] pohled E 2.545+2.9+2.805=8.250 [E] pohled F 1.195+3.0+4.5+4.5+4.605=17.800 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=124.825 [G]
TS
P | 45 | 330321512 |  | Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 | M3 | 12.825 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30
VV |  |  |  | 105 * 0,02 ` Přepočtené koeficientem množství
TS |  |  |  | "SL 1" 0.3*0.3*3.23*24 = 6,977 [A] "SL 1.1" 0.3*0.3*5.55*1 = 0,500 [B] "SL 2" 0.3*0.3*3.23*5 = 1,454 [C] "SL 3" 0.3*0.3*4.33*4 = 1,559 [D] "SL 4" 0.3*0.6*3.9*1 = 0,702 [E] "SL 5.1" 0.3*0.45*5.48* 1= 0,740 [F] "SL 5.2" 0.3*0.45*3.78*1 = 0,510[G] "SL 7.1" 0.3*0.3*0.5*1 = 0,045 [J] "SL 7.2" 0.3*0.3*0.76*1 = 0,068 [K] "SL 7.3" 0.3*0.3*1.0*3 = 0,270 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L = 12,825 [M]
P | 46 | 330321513 |  | Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 | M3 | 4.863 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30
VV |  |  |  | 105 * 0,02 ` Přepočtené koeficientem množství
TS |  |  |  | "SL 5.1" 0.3*0.45*5.48* 2= 1,480 [A] "SL 5.2" 0.3*0.45*3.78*2 = 1,021 [B] "SL 6.1" 0.3*0.45*5,275*2 = 1,424 [C] "SL 6.2" 0.3*0.45*3,475*2= 0,938 [D] Celkem: A+B+C+D = 4,863 [E]
P | 47 | 331351121 |  | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení | M2 | 151.971 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení
VV |  |  |  | SL 1 4*0.3*3.23*24=93.024 [A] SL 2 4*0.3*3.23*5=19.380 [B] SL 4 2*(0.3+0.6)*3.9*1=7.020 [C] SL 5.2 2*(0.3+0.45)*3.78*3=17.010 [D] SL 6.2 2*(0.3+0.45)*3.475*2=10.425 [E] SL 7.1 4*0.3*0.5*1=0.600 [F] SL 7.2 4*0.3*0.76*1=0.912 [G] SL 7.3 4*0.3*1.0*3=3.600 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=151.971 [I]
TS
P | 48 | 331351122 |  | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění | M2 | 151.971 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění
VV
TS
P | 49 | 331351321 |  | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení | M2 | 67.929 | 0.00228 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení
VV |  |  |  | SL 1.1 4*0.3*5.55*1=6.660 [A] SL 3 4*0.3*4.33*4=20.784 [B] SL 5.1 2*(0.3+0.45)*5.48*3=24.660 [C] SL 6.1 2*(0.3+0.45)*5.275*2=15.825 [D] Celkem: A+B+C+D=67.929 [E]
TS
P | 50 | 331351322 |  | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění | M2 | 67.929 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění
VV
TS
P | 51 | 331361821 |  | Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 13.988 | 1.0524 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | viz výkres 118 - (SO 45-71-01.02) 1 - R14 3.8*2*1.21/1000*1.15=0.011 [A] 2 - R25 5.15*30*3.85/1000*1.22=0.726 [B] 3 - R22 5.4*4*2.984/1000*1.2=0.077 [C] 4 - R25 5.55*4*3.85/1000*1.22=0.104 [D] 5 - R8 0.4*12*0.395/1000*1.15=0.002 [E] 6 - R25 4.15*50*3.85/1000*1.22=0.975 [F] 7 - R25 4.3*96*3.85/1000*1.22=1.939 [G] 8 - R22 4.3*96*2.984/1000*1.2=1.478 [H] 9 - R22 4.4*20*2.984/1000*1.2=0.315 [I] 10 - R25 4.65*20*2.984/1000*1.2=0.333 [J] 11 - R25 5.25*16*3.85/1000*1.22=0.395 [K] 12 - R22 5.5*16*2.984/1000*1.2=0.315 [L] 13 - R25 6.3*20*3.85/1000*1.22=0.592 [M] 14 - R22 6.75*4*2.984/1000*1.2=0.097 [N] 15 - R25 6.75*4*3.85/1000*1.22=0.127 [O] 16 - R12 1.7*31*0.888/1000*1.15=0.054 [P] 17 - R14 1.1*10*1.21/1000*1.15=0.015 [Q] 18 - R8 1.1*608*0.395/1000*1.15=0.304 [R] 19 - R6 1.05*22*0.222*1.15=5.897 [S] 20 - R8 1.4*189*0.395/1000*1.15=0.120 [T] 21 - R8 1.7*13*0.395/1000*1.15=0.010 [U] 22 - R12 100*0.888/1000*1.15=0.102 [V] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=13.988 [W]
TS
P | 52 | 342143911 |  | Montáž dílců obvodových stěn z lehkého betonu s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 0,5 do 1,5 t | KUS | 37 | 0.10753 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dílců obvodových stěn z lehkého betonu s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 0,5 do 1,5 t
VV |  |  |  | viz výkres 017 - SO 45-71-01.02 pohled A 9=9.000 [A] pohled B 3=3.000 [B] pohled C 3=3.000 [C] pohled D 12=12.000 [D] pohled E 4=4.000 [E] pohled F 6=6.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=37.000 [G]
TS
P | 53 | 59332000 |  | stěna nenosná ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3 | M3 | 21.554 | 2.57 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | stěna nenosná ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3
VV |  |  |  | viz výkres 017 - SO 45-71-01.02 pohled A 0.15*0.6*(4.605+4.505*7+0.445)=3.293 [A] pohled B 0.15*0.6*(0.445+3.06+4.645)=0.734 [B] pohled C 0.15*(0.95*(2.295+2.7)+1.15*3.145)=1.254 [C] pohled D 0.15*(1.15*0.445+1.4*4.5*3+1.65*4.5*3+1.85*4.5*3+2.0*(4.5+0.455))=11.486 [D] pohled E 0.15*(2.0*2.545+1.625*2.9+1.25*2.805)=1.996 [E] pohled F 0.15*(1.25*(1.195+3.0+4.5)+0.85*(4.5+4.605))=2.791 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=21.554 [G]
TS
P | 54 | R33135191 |  | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za pohledový beton v kvalitě PB3 | M2 | 54.03 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za pohledový beton v kvalitě PB3
VV |  |  |  | 105 * 0,02 ` Přepočtené koeficientem množství
TS |  |  |  | "SL 5.1" 2*(0.3+0.45)*5.48*2 = 16,440 [A] "SL 5.2" 2*(0.3+0.45)*3,78*2 = 11,340 [B] "SL 6.1" 2*(0.3+0.45)*5.275*2 = 15,825 [C] "SL 6.2" 2*(0.3+0.45)*3,475*2 = 10,425 [D] Celkem: A+B+C+D = 54,030 [E]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 55 | 411121125 |  | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky př | KUS | 184 | 0.12901 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm
VV |  |  |  | 1200x4500 mm 145=145.000 [A] 1085x4500 mm 7=7.000 [B] 760x4500 mm 20=20.000 [C] 438x4500 mm 8=8.000 [D] 1600x1200 mm 2=2.000 [E] 600x4500 1=1.000 [F] 575x4500 1=1.000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=184.000 [H]
TS
P | 56 | 411321414 |  | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 | M3 | 146.544 | 2.502 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
VV |  |  |  | `Množství určené pomocí aplikace Výměry. `strop nad 1.NP `811,370*0,18 `odpočet otvorů` -0,18*(6,290+0,980+6,230+6,230+6,220+6,230+0,980+6,300+6,300+0,290+0,140+0,030+0,450+0,300+0,300+1,200+0,620+0,050+0,050+0,170+0,1... `148,999*0,45*0,12+44,999*0,3*0,12 146.544=146.544 [A]
TS
P | 57 | 411351011 |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | M2 | 899.369 | 0.00533 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
VV |  |  |  | `Množství určené pomocí aplikace Výměry. `148,999*0,35+148,999*0,15+44,999*0,15*2 `boky `811,370 899.369=899.369 [A]
TS
P | 58 | 411351012 |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | M2 | 899.369 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
VV
TS
P | 59 | 411354333 |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | M2 | 811.37 | 0.00092 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
VV |  |  |  | `Množství určené pomocí aplikace Výměry. `811,370 811.37=811.370 [A]
TS
P | 60 | 411354334 |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | M2 | 811.37 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
VV
TS
P | 61 | 411361821 |  | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový | T | 26.669 | 1.0555 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | viz výkres č. 119, 120 - (SO 45-71-01.02) Dolní výztuž 1 - R14 2.0*24*1.21/1000*1.15=0.067 [A] 2 - R14 2.6*12*1.21/1000*1.15=0.043 [B] 3 - R12 4.0*147*0.888/1000*1.15=0.600 [C] 4 - R12 4.6*2*0.888/1000*1.15=0.009 [D] 5 - R12 4.7*40*0.888/1000*1.15=0.192 [E] 6 - R12 4.95*36*0.888/1000*1.15=0.182 [F] 7 - R12 5.0*89*0.888/1000*1.15=0.454 [G] 8 - R12 5.05*53*0.888/1000*1.15=0.273 [H] 9 - R12 5.35*553*0.888/1000*1.15=3.021 [I] 10 - R12 5.65*215*0.888/1000*1.15=1.241 [J] 11 - R12 6.05*89*0.888/1000*1.15=0.550 [K] 12 - R12 6.15*146*0.888/1000*1.15=0.917 [L] 13 - R12 7.0*147*0.888/1000*1.15=1.051 [M] 14 - R12 7.45*31*0.888/1000*1.15=0.236 [N] 15 - R12 8.15*89*0.888/1000*1.15=0.741 [O] 16 - R12 8.3*150*0.888/1000*1.15=1.271 [P] 17 - R12 9.2*10*0.888/1000*1.15=0.094 [Q] 18 - R14 2.2*4*1.21/1000*1.15=0.012 [R] 19 - R10 1.02*1571*0.617/1000*1.15=1.137 [S] 20 - R8 0.4*32*0.395/1000*1.15=0.006 [T] 21 - R12 1.39*20*0.888/1000*1.15=0.028 [U] 22 - R8 1.1*432*0.395/1000*1.15=0.216 [V] 23 - R10 1.49*298*0.617/1000*1.15=0.315 [W] 24 - R12 2.07*814*0.888/1000*1.15=1.721 [X] 25 - R12 2.1*544*0.888/1000*1.15=1.167 [Y] 26 - R12 1.7*66*0.888/1000*1.15=0.115 [Z] 27 - R14 966*1.21/1000*1.15=1.344 [AA] 28 - R12 672*0.888/1000*1.15=0.686 [AB] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB=17.689 [AC] Horní výztuž 1 - R12 2.45*89*0.888/1000*1.15=0.223 [AD] 2 - R12 2.6*820*0.888/1000*1.15=2.177 [AE] 3 - R10 2.65*89*0.617/1000*1.15=0.167 [AF] 4 - R10 3.4*731*0.617/1000*1.15=1.764 [AG] 5 - R10 4.05*178*0.617/1000*1.15=0.512 [AH] 6 - R12 4.1*145*0.888/1000*1.15=0.607 [AI] 7 - R12 4.7*44*0.888/1000*1.15=0.211 [AJ] 8 - R10 5.65*216*0.617/1000*1.15=0.866 [AK] 9 - R10 6.05*145*0.617/1000*1.15=0.622 [AL] 10 - R10 6.9*145*0.617/1000*1.15=0.710 [AM] 11 - R10 7.45*31*0.617/1000*1.15=0.164 [AN] 12 - R10 8.3*145*0.617/1000*1.15=0.854 [AO] 13 - R12 9.2*11*0.888/1000*1.15=0.103 [AP] Mezisoučet: AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP=8.980 [AQ] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP=26.669 [AR]
TS
P | 62 | 413321616 |  | Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod | M3 | 36.087 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37
VV |  |  |  | 105 * 0,02 ` Přepočtené koeficientem množství
TS |  |  |  | "průvlaky - viz výkres č. 013 (SO 45-71-01.02)" 0.37*0.3*(7.6*1+4.2*2) osa 17-18 = 1,776 [A] 0.37*0.3*(7.6*13+4.2*13)osa 01-14 = 17,027 [B] 0.37*0.45*4.2*23 osa 01-14 = 16,084 [C] "diagonály - viz výkres 122 (SO 45-71-01.02`" 0.3*0.5*8.0 = 1,2 [D] Celkem: A+B+C+D = 36,087 [E]
P | 63 | 413322626 |  | Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod | M3 | 9.814 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 30/37
VV |  |  |  | 105 * 0,02 ` Přepočtené koeficientem množství
TS |  |  |  | "průvlaky - viz výkres č. 013 (SO 45-71-01.02)" 0.37*0.55*(7.6*1) osa 17 = 1,547 [A] 0.37*0.55*(7.6*1)osa 14 = 1,547 [B] "diagonály - viz výkres 122 (SO 45-71-01.02`" 0.3*0.7*8.0+4 = 6,720 [D] Celkem: A+B+C+D = 9,814 [E]
P | 64 | 413351121 |  | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení | M2 | 356.01 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení
VV |  |  |  | 105 * 0,02 ` Přepočtené koeficientem množství
TS |  |  |  | "průvlaky - viz výkres č. 013 (SO 45-71-01.02)" 0.4*(7.6*1+4.2*2)*2+0.3*(7.6*1) osa 17-18 = 15,080 [A] 0,55*(7,6*1)*2+0,3*(7,6*1) "osa 17-18 = 10,640 [B] 0.4*(7.6*13+4.2*13)*2+0.3*(7.6*13+4.2*13) osa 01-14 = 168,740 [C] 0,55*(7,6*1)*2+0,3*(7,6*1) "osa 01-14 = 10,640 [D] 0.4*4.2*23+0.45*4.2*23 osa 01-14 = 82,110 [E] "diagonály - viz výkres 122 (SO 45-71-01.02`" 0.75*8.0*2*4+0.3*8.0*4+0.55*8.0*2+0.3*8.0 = 68,800 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F= 356,0100 [G]
P | 65 | 413351122 |  | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění | M2 | 356.01 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění
VV |  |  |  | 105 * 0,02 ` Přepočtené koeficientem množství
TS |  |  |  | "průvlaky - viz výkres č. 013 (SO 45-71-01.02)" 0.4*(7.6*1+4.2*2)*2+0.3*(7.6*1) osa 17-18 = 15,080 [A] 0,55*(7,6*1)*2+0,3*(7,6*1) "osa 17-18 = 10,640 [B] 0.4*(7.6*13+4.2*13)*2+0.3*(7.6*13+4.2*13) osa 01-14 = 168,740 [C] 0,55*(7,6*1)*2+0,3*(7,6*1) "osa 01-14 = 10,640 [D] 0.4*4.2*23+0.45*4.2*23 osa 01-14 = 82,110 [E] "diagonály - viz výkres 122 (SO 45-71-01.02`" 0.75*8.0*2*4+0.3*8.0*4+0.55*8.0*2+0.3*8.0 = 68,800 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F= 356,0100 [G]
P | 66 | 413352215 |  | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení | M2 | 110.85 | 0.00176 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení
VV |  |  |  | průvlaky - viz výkres č. 013 (SO 45-71-01.02) 0.3*(7.6*2+4.2*2) osa 17-18=7.080 [A] 0.3*(7.6*14+4.2*13) osa 01-14=48.300 [B] 0.45*4.2*23 osa 01-14=43.470 [C] diagonály - viz výkres 122 (SO 45-71-01.02` 0.3*8.0*4+0.3*8.0=12.000 [D] Celkem: A+B+C+D=110.850 [E]
TS
P | 67 | 413352216 |  | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění | M2 | 110.85 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění
VV |  |  |  | průvlaky - viz výkres č. 013 (SO 45-71-01.02) 0.3*(7.6*2+4.2*2) osa 17-18=7.080 [A] 0.3*(7.6*14+4.2*13) osa 01-14=48.300 [B] 0.45*4.2*23 osa 01-14=43.470 [C] diagonály - viz výkres 122 (SO 45-71-01.02` 0.3*8.0*4+0.3*8.0=12.000 [D] Celkem: A+B+C+D=110.850 [E]
TS
P | 68 | 413361821 |  | Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemuj | T | 28.39 | 1.0551 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | viz výkres 121 - (SO 45-71-01.02) 1 - R22 2.85*27*2.984/1000*1.2=0.276 [A] 2 - R22 3.4*9*2.984/1000*1.2=0.110 [B] 3 - R22 4.5*3*2.984/1000*1.2=0.048 [C] 4 - R14 4.6*14*1.21/1000*1.15=0.090 [D] 5 - R12 4.6*2*0.888/1000*1.15=0.009 [E] 6 - R20 4.8*4*2.46/1000*1.18=0.056 [F] 7 - R22 5.4*74*2.984/1000*1.2=1.431 [G] 8 - R22 5.65*33*2.984/1000*1.2=0.668 [H] 9 - R12 5.7*4*0.888/1000*1.15=0.023 [I] 10 - R22 6.2*54*2.984/1000*1.2=1.199 [J] 11 - R22 7.0*60*2.984/1000*1.2=1.504 [K] 12 - R22 7.3*22*2.984/1000*1.2=0.575 [L] 13 - R22 7.35*6*2.984/1000*1.2=0.158 [M] 14 - R22 7.4*64*2.984/1000*1.2=1.696 [N] 15 - R22 7.45*9*2.984/1000*1.2=0.240 [O] 16 - R22 8.2*40*2.984/1000*1.2=1.175 [P] 17 - R22 8.5*9*2.984/1000*1.2=0.274 [Q] 18 - R22 9.0*6*2.984/1000*1.2=0.193 [R] 19 - R22 10.2*30*2.984/1000*1.2=1.096 [S] 20 - R22 10.3*15*2.984/1000*1.2=0.553 [T] 21 - R22 10.5*9*2.984/1000*1.2=0.338 [U] 22 - R22 11.5*9*2.984/1000*1.2=0.371 [V] 23 - R22 12.0*3*2.984/1000*1.2=0.129 [W] 24 - R8 0.3*14*0.395/1000*1.15=0.002 [X] 25 - R10 0.45*330*0.617/1000*1.15=0.105 [Y] 26 - R12 1.3*16*0.888/1000*1.15=0.021 [Z] 27 - R14 1.45*8*1.21/1000*1.15=0.016 [AA] 28 - R16 2.08*18*1.578/1000*1.15=0.068 [AB] 29 - R25 5.6*40*3.85/1000*1.15=0.992 [AC] 30 - R25 10.1*44*3.85/1000*1.15=1.968 [AD] 31 - R25 10.9*40*3.85/1000*1.15=1.930 [AE] 32 - R6 1.35*114*0.222/1000*1.15=0.039 [AF] 33 - R12 1.1*86*0.888/1000*1.15=0.097 [AG] 34 - R10 1.1*784*0.617/1000*1.15=0.612 [AH] 35 - R12 1.65*1806*0.888/1000*1.15=3.043 [AI] 36 - R6 1.35*1388*0.222/1000*1.15=0.478 [AJ] 37 - R22 60*2.984/1000*1.2=0.215 [AK] viz výkres 122 - (SO 45-71-01.02) 1 - R18 7.7*28*1.998/100*1.18=5.083 [AL] 2 - R10 0.45*80*0.617/1000*1.15=0.026 [AM] 3 - R18 6.9*8*1.998/1000*1.18=0.130 [AN] 4 - R18 7.1*32*1.998/1000*1.18=0.536 [AO] 5 - R18 3.7*8*1.998/1000*1.18=0.070 [AP] 6 - R18 3.9*32*1.998/1000*1.18=0.294 [AQ] 7 - R12 1.5*43*0.888/1000*1.15=0.066 [AR] 8 - R12 1.9*168*0.888/1000*1.15=0.326 [AS] 12 - R12 0.75*80*0.888/1000*1.15=0.061 [AT] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT=28.390 [AU]
TS
P | 69 | 631351111 |  | Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení | M2 | 23.978 | 0.01773 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení
VV |  |  |  | `Množství určené pomocí aplikace Výměry. `(11,379+4,195+11,367+11,367+11,362+11,367+4,204+11,401+11,401+2,159+1,617+0,800+2,798+2,201+2,197+4,919+3,954+0,902+0,902+1,659+1,659+0,941*13+1,1... 23.978=23.978 [A]
TS
P | 70 | 631351112 |  | Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění | M2 | 23.978 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění
VV
TS
P | 71 | R41335119 |  | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton v kvalitě PB3 | M2 | 78.88 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton v kvalitě PB3
VV |  |  |  | 105 * 0,02 ` Přepočtené koeficientem množství
TS |  |  |  | "průvlaky - viz výkres č. 013 (SO 45-71-01.02)" 0,55*(7,6*1)*2+0,3*(7,6*1) "osa 17-18 = 10,640 [A] 0,55*(7,6*1)*2+0,3*(7,6*1) "osa 01-14 = 10,640 [B] "diagonály - viz výkres 122 (SO 45-71-01.02`" 0.75*8.0*2*4+0.3*8.0*4 = 57,600 [C] Celkem: A+B+C= 78,800 [D]
P | 72 | R59346871 |  | panel stropní předpjatý š 1190mm v 200mm, počet lan 7 + 2 | M2 | 910.474 | 0.24874 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | panel stropní předpjatý š 1190mm v 200mm, počet lan 7 + 2
VV |  |  |  | 1200x4500 mm 145*1.2*4.5=783.000 [A] 1085x4500 mm 7*1.085*4.5=34.178 [B] 760x4500 mm 20*0.76*4.5=68.400 [C] 438x4500 mm 8*0.438*4.5=15.768 [D] 1600x1200 mm 2*1.6*1.2=3.840 [E] 600x4500 1*0.6*4.5=2.700 [F] 575x4500 1*0.575*4.5=2.588 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=910.474 [H]
TS
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 73 | 13010746 |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140 | T | 0.421 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140
VV |  |  |  | OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) IPE 140 (79*0.255+1*0.362+1*0.234+39*0.165)*12.9/1000=0.351 [A] Celkem: A=0.351 [B] B * 1.2Koeficient množství=0.421 [C]
TS
P | 74 | 13010746 | 1 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140 | T | 0.636 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140
VV |  |  |  | OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) IPE 140 79*0.52*12.9/1000=0.530 [A] Celkem: A=0.530 [B] B * 1.2Koeficient množství=0.636 [C]
TS
P | 75 | 13010746 | 2 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140 | T | 0.126 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) IPE 140 (1*3.602+1*2.718+1*1.84)*12.9/1000=0.105 [A] A * 1.2Koeficient množství=0.126 [B]
TS
P | 76 | 13010746 | 3 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140 | T | 0.07 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) IPE 140 1*4.5*12.9/1000=0.058 [A] Celkem: A=0.058 [B] B * 1.2Koeficient množství=0.070 [C]
TS
P | 77 | 13010816 |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100 | T | 0.007 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100
VV |  |  |  | OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) UPN 100 (1*0.3+1*0.28)*10.71/1000=0.006 [A] Celkem: A=0.006 [B] B * 1.2Koeficient množství=0.007 [C]
TS
P | 78 | 13010816 | 1 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100 | T | 0.007 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100
VV |  |  |  | OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) UPN 100 1*0.55*10.71/1000=0.006 [A] Celkem: A=0.006 [B] B * 1.2Koeficient množství=0.007 [C]
TS
P | 79 | 13010816 | 2 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100 | T | 3.674 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100
VV |  |  |  | OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) UPN 100 (186*1.38+5*1.444+5*1.302+3*1.627+2*1.915+2*1.805+1*1.63+1*1.496)*10.71/1000=3.062 [A] Celkem: A=3.062 [B] B * 1.2Koeficient množství=3.674 [C]
TS
P | 80 | 13010816 | 3 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100 | T | 0.312 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100
VV |  |  |  | OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) UPN 100 (1*12.606+1*11.633)*10.71/1000=0.260 [A] Celkem: A=0.260 [B] B * 1.2Koeficient množství=0.312 [C]
TS
P | 81 | 13010830 |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 240 | T | 3.094 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 240
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) UPN 240 (14*4.2+2*4.46+2*4.16)*33.9/1000=2.578 [A] Celkem: A=2.578 [B] B * 1.2Koeficient množství=3.094 [C]
TS
P | 82 | 13010830 | 1 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 240 | T | 0.631 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 240
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) UPN 240 (2*7.76)*33.9/1000=0.526 [A] Celkem: A=0.526 [B] B * 1.2Koeficient množství=0.631 [C]
TS
P | 83 | 13010986 |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 260 | T | 3.014 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 260
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) HEB 260 14*1.929*93.0/1000=2.512 [A] Celkem: A=2.512 [B] B * 1.2Koeficient množství=3.014 [C]
TS
P | 84 | 13010986 | 1 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 260 | T | 22.669 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 260
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) HEB 260 (21*8.112+3*7.853+1*9.22)*93.0/1000=18.891 [A] Celkem: A=18.891 [B] B * 1.2Koeficient množství=22.669 [C]
TS
P | 85 | 13011000 |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 280 | T | 0.671 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 280
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) HEA 280 (1*1.078+6*1.04)*76.4/1000=0.559 [A] Celkem: A=0.559 [B] B * 1.2Koeficient množství=0.671 [C]
TS
P | 86 | 13011000 | 1 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 280 | T | 1.139 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 280
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) HEA 280 (1*2.376+1*2.344+1*2.193+1*2.039+1*1.834+1*1.635)*76.4/1000=0.949 [A] Celkem: A=0.949 [B] B * 1.2Koeficient množství=1.139 [C]
TS
P | 87 | 13011000 | 2 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 280 | T | 2.158 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 280
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) HEA 280 (8.52+6.314+5.024+3.674)*76.4/1000=1.798 [A] Celkem: A=1.798 [B] B * 1.2Koeficient množství=2.158 [C]
TS
P | 88 | 13611210 |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule | T | 0.012 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) PL3x88 8*0.3+8*0.3=4.800 [A] OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) PL3x30 5*0.04=0.200 [B] PL3x31 5*0.04+12*0.042=0.704 [C] PL3x32 46*0.042+9*0.042=2.310 [D] PL3x33 45*0.0425=1.913 [E] PL3x34 5*0.04=0.200 [F] PL3x35 5*0.04=0.200 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=10.327 [H] 10.327/1000=0.010 [I] I * 1.2Koeficient množství=0.012 [J]
TS
P | 89 | 13611218 |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule | T | 0.353 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) PL5x69 15*0.25=3.750 [A] PL5x90 1*0.3=0.300 [B] PL5x115 4*0.45=1.800 [C] OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) PL5x48 1*0.2=0.200 [D] PL5x50 2*0.2=0.400 [E] PL5x51 2*0.2=0.400 [F] PL5x52 1*0.2=0.200 [G] PL5x60 1*0.2=0.200 [H] PL5x61 2*0.2=0.400 [I] PL5x62 1*0.2=0.200 [J] PL5x63 1*0.2=0.200 [K] PL5x65 1*0.2+6*0.22=1.520 [L] PL5x67 54*0.2225=12.015 [M] PL5x68 1*0.9+45*0.225=11.025 [N] PL5x73 20*0.26=5.200 [O] PL5x90 34*0.5385=18.309 [P] PL5x97 1*1.2=1.200 [Q] PL5x98 6*0.585=3.510 [R] PL5x100 54*1.4+31*2.2+15*2.4+6*1.3+26*0.6=203.200 [S] PL5x115 1*1.5=1.500 [T] PL5x123 3*0.57=1.710 [U] PL5x124 3*0.6=1.800 [V] PL5x125 10*0.6=6.000 [W] PL5x130 5*1.7+3*1.7=13.600 [X] PL5x134 1*1.7=1.700 [Y] PL5x153 1*1.9=1.900 [Z] PL5x1721*2.2=2.200 [AA] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA=294.439 [AB] 294.439/1000=0.294 [AC] AC * 1.2Koeficient množství=0.353 [AD]
TS
P | 90 | 13611218 | 1 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule | T | 2.788 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule
VV |  |  |  | OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) PL5x100 54*11.9+31*12.3+15*13.5+6*13.5=1 307.400 [A] PL5x351 54*18.8=1 015.200 [B] Mezisoučet: A+B=2 322.600 [C] 2322.6/1000=2.323 [D] D * 1.2Koeficient množství=2.788 [E]
TS
P | 91 | 13611218 | 2 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule | T | 2.171 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule
VV |  |  |  | OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) PL5x173 6*23.4=140.400 [A] PL5x548 31*35.2=1 091.200 [B] PL5x600 15*38.5=577.500 [C] Mezisoučet: A+B+C=1 809.100 [D] 1809.1/1000=1.809 [E] E * 1.2Koeficient množství=2.171 [F]
TS
P | 92 | 13611220 |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule | T | 0.278 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) PL6x70 2*0.45=0.900 [A] PL6x80 40*0.49=19.600 [B] PL6x100 4*0.6=2.400 [C] OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) PL6x65 378*0.3368=127.310 [D] PL6x70 190*0.42842=81.400 [E] Mezisoučet: A+B+C+D+E=231.610 [F] 231.61/1000=0.232 [G] G * 1.2Koeficient množství=0.278 [H]
TS
P | 93 | 13611228 |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule | T | 1.152 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) PL10x44 24*0.275=6.600 [A] PL10x50 1*0.7=0.700 [B] PL10x80 24*0.53333=12.800 [C] PL10x109 1*2.4=2.400 [D] PL10x120 4*2.075=8.300 [E] PL10x147 1*3.2=3.200 [F] PL10x149 1*3.3=3.300 [G] PL10x150 1*3.0=3.000 [H] PL10x151 1*3.3=3.300 [I] PL10x173 24*3.5375=84.900 [J] PL10x175 1*3.8=3.800 [K] PL10x210 8*3.8625=30.900 [L] PL10x230 2*3.4=6.800 [M] OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) PL10x100 40*1.4+119*1.1035=187.317 [N] PL10x130 95*1.63263=155.100 [O] PL10x140 1*1.7=1.700 [P] PL10x150 1*2.5+118*2.112=251.716 [Q] PL10x160 79*2.2608=178.603 [R] PL10x178 1*2.3=2.300 [S] PL10x200 1*3.75+1*3.16=6.910 [T] PL10x210 1*3.34+1*2.84=6.180 [U] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=959.826 [V] 959.826/1000=0.960 [W] W * 1.2Koeficient množství=1.152 [X]
TS
P | 94 | 13611228 | 1 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule | T | 0.08 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) PL10x260 1*5.7=5.700 [A] PL10x282 4*6.7=26.800 [B] PL10x332 4*8.7=34.800 [C] Mezisoučet: A+B+C=67.300 [D] 67.3/1000=0.067 [E] E * 1.2Koeficient množství=0.080 [F]
TS
P | 95 | 13611232 |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule | T | 0.101 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) PL12x280 (1*25.1+1*22.4+1*19.7+1*16.7)/1000=0.084 [A] A * 1.2Koeficient množství=0.101 [B]
TS
P | 96 | 13611232 | 1 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule | T | 0.067 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) PL12x280 1*55.9/1000=0.056 [A] Celkem: A=0.056 [B] B * 1.2Koeficient množství=0.067 [C]
TS
P | 97 | 13611232 | 2 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule | T | 2.746 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule
VV |  |  |  | OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) PL12x2313 1*183.0+1*182.6=365.600 [A] PL12x3021 1*166.7+1*166.3=333.000 [B] PL12x3425 2*157.1+2*129.4=573.000 [C] PL12x3525 2*106.3=212.600 [D] PL12x3729 1*150.5+1*150.0=300.500 [E] PL12x4458 1*117.5=117.500 [F] PL12x4546 1*117.9=117.900 [G] PL12x5752 1*133.8=133.800 [H] PL12x5770 1*134.2=134.200 [I] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I=2 288.100 [J] 2288.1/1000=2.288 [K] K * 1.2Koeficient množství=2.746 [L]
TS
P | 98 | 13611238 |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule | T | 0.578 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) PL15x100 24*2.825=67.800 [A] PL15x130 48*3.7=177.600 [B] OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) PL15x100 6*3.6+6*1.9+2*4.1+1*3.4+1*2.0+119*1.6=237.000 [C] Mezisoučet: A+B+C=482.400 [D] 482.4/1000=0.482 [E] E * 1.2Koeficient množství=0.578 [F]
TS
P | 99 | 13611238 | 1 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule | T | 0.238 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) PL15x130 12*5.6=67.200 [A] PL15x260 14*8.0=112.000 [B] OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) PL15x100 1*9.6+1*9.0=18.600 [C] Mezisoučet: A+B+C=197.800 [D] 197.8/1000=0.198 [E] E * 1.2Koeficient množství=0.238 [F]
TS
P | 100 | 13611238 | 2 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule | T | 20.627 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) PL15x495 (3*27.8+21*26.4)=637.800 [A] OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) PL15x100 (83*39.1+52*43.0+52*42.3+52*41.5+43*42.4+43*40.8+31*42.3+4*40.4+4*37.1+2*44.1+2*42.6+1*49.9+4*49.8)=15 460.300 [B] 49.7+49.5+48.3+47.0+44.8+44.7+43.0+42.0+41.7+41.3+41.2*2+39.6+37.9+37.7+37.5*2+34.4+34.1+32.7+32.6+30.9+30.6+27.4+23.9+23.6+20.4+24.0+24.2+27.1=1 090.500 [C] Mezisoučet: A+B+C=17 188.600 [D] 17188.6/1000=17.189 [E] E * 1.2Koeficient množství=20.627 [F]
TS
P | 101 | 13611238 | 3 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule | T | 3.259 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) PL15x100 12*67.1+12*63.9+1*95.5+1*93.1+1*67.1+1*67.0+1*67.4+1*65.0+2*62.2+1*59.8+1*58.5+1*58.8+1*58.4+1*57.5+1*57.1+1*54.8+1*54.2+1*52.9+1*52.1=2 715.600 [A] Mezisoučet: A=2 715.600 [B] 2715.6/1000=2.716 [C] C * 1.2Koeficient množství=3.259 [D]
TS
P | 102 | 13611248 |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule | T | 0.28 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) PL20x120 56*4.1625=233.100 [A] Mezisoučet: A=233.100 [B] 233.1/1000=0.233 [C] C * 1.2Koeficient množství=0.280 [D]
TS
P | 103 | 13611248 | 1 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule | T | 0.012 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) PL20x240 1*10.1=10.100 [A] Mezisoučet: A=10.100 [B] 10.1/1000=0.010 [C] C * 1.2Koeficient množství=0.012 [D]
TS
P | 104 | 13611248 | 2 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule | T | 0.07 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) PL20x280 4*14.5/1000=0.058 [A] Celkem: A=0.058 [B] B * 1.2Koeficient množství=0.070 [C]
TS
P | 105 | 13611258 |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule | T | 0.05 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule
VV |  |  |  | OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) PL25x100 1*41.5/1000=0.042 [A] Celkem: A=0.042 [B] B * 1.2Koeficient množství=0.050 [C]
TS
P | 106 | 13611258 | 1 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule | T | 1.553 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule
VV |  |  |  | OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) PL25x100 (2*67.2+2*61.8+1*98.2+1*90.0+1*89.2+1*87.4+1*84.0+1*75.0+1*72.8+1*70.5+1*69.9+1*67.9+1*67.5+1*60.8+1*55.7+1*46.7)/1000=1.294 [A] A * 1.2Koeficient množství=1.553 [B]
TS
P | 107 | 13611258 | 2 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule | T | 2.221 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule
VV |  |  |  | OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) PL25x100 (1*210.5+1*207.9+1*180.4+1*177.8+1*150.2+1*147.7+1*120.1+1*117.5+1*111.8+1*111.3+1*106.6+1*105.9+1*103.4)/1000=1.851 [A] A * 1.2Koeficient množství=2.221 [B]
TS
P | 108 | 55283911 |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76,1x4,0mm | M | 4.428 | 0.00685 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76,1x4,0mm
VV |  |  |  | OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) TR 76x4 (1*0.659+1*0.576+1*0.493+1*0.405+1*0.314+1*0.313+1*0.312+2*0.309)=3.690 [A] A * 1.2Koeficient množství=4.428 [B]
TS
P | 109 | 55283911 | 1 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76,1x4,0mm | M | 5.587 | 0.00685 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76,1x4,0mm
VV |  |  |  | OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) TR 76x4 (1*1.293+1*1.209+1*1.123+1*1.031)=4.656 [A] A * 1.2Koeficient množství=5.587 [B]
TS
P | 110 | 55283911 | 2 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76,1x4,0mm | M | 47.86 | 0.00685 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76,1x4,0mm
VV |  |  |  | OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) TR 76x4 (10*1.837+3*1.827+3*1.825+1*2.562+1*2.474+1*1.927+1*1.842+1*1.752)=39.883 [A] A * 1.2Koeficient množství=47.860 [B]
TS
P | 111 | 55283911 | 3 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76,1x4,0mm | M | 74.035 | 0.00685 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76,1x4,0mm
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) TR 76x4 13*4.5=58.500 [A] OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) TR 76x4 1*3.196=3.196 [B] Celkem: A+B=61.696 [C] C * 1.2Koeficient množství=74.035 [D]
TS
P | 112 | 767391112 |  | Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním | M2 | 1400 | 0.00028 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním
VV
TS
P | 113 | 767995111 |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | KG | 2671.485 | 7e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) PL3x88 8*0.3+8*0.3=4.800 [A] PL5x69 15*0.25=3.750 [B] PL5x90 1*0.3=0.300 [C] PL5x115 4*0.45=1.800 [D] PL6x70 2*0.45=0.900 [E] PL6x80 40*0.49=19.600 [F] PL6x100 4*0.6=2.400 [G] PL8x90 1*1.0+1*0.9+1*0.8+1*0.6=3.300 [H] PL10x44 24*0.275=6.600 [I] PL10x50 1*0.7=0.700 [J] PL10x80 24*0.53333=12.800 [K] PL10x109 1*2.4=2.400 [L] PL10x120 4*2.075=8.300 [M] PL10x147 1*3.2=3.200 [N] PL10x149 1*3.3=3.300 [O] PL10x150 1*3.0=3.000 [P] PL10x151 1*3.3=3.300 [Q] PL10x173 24*3.5375=84.900 [R] PL10x175 1*3.8=3.800 [S] PL10x210 8*3.8625=30.900 [T] PL10x230 2*3.4=6.800 [U] PL15x100 24*2.825=67.800 [V] PL15x130 48*3.7=177.600 [W] PL20x120 56*4.1625=233.100 [X] OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) IPE 140 (79*0.255+1*0.362+1*0.234+39*0.165)*12.9=350.570 [Y] PL3x30 5*0.04=0.200 [Z] PL3x31 5*0.04+12*0.042=0.704 [AA] PL3x32 46*0.042+9*0.042=2.310 [AB] PL3x33 45*0.0425=1.913 [AC] PL3x34 5*0.04=0.200 [AD] PL3x35 5*0.04=0.200 [AE] PL5x48 1*0.2=0.200 [AF] PL5x50 2*0.2=0.400 [AG] PL5x51 2*0.2=0.400 [AH] PL5x52 1*0.2=0.200 [AI] PL5x60 1*0.2=0.200 [AJ] PL5x61 2*0.2=0.400 [AK] PL5x62 1*0.2=0.200 [AL] PL5x63 1*0.2=0.200 [AM] PL5x65 1*0.2+6*0.22=1.520 [AN] PL5x67 54*0.2225=12.015 [AO] PL5x68 1*0.9+45*0.225=11.025 [AP] PL5x73 20*0.26=5.200 [AQ] PL5x90 34*0.5385=18.309 [AR] PL5x97 1*1.2=1.200 [AS] PL5x98 6*0.585=3.510 [AT] PL5x100 54*1.4+31*2.2+15*2.4+6*1.3+26*0.6=203.200 [AU] PL5x115 1*1.5=1.500 [AV] PL5x123 3*0.57=1.710 [AW] PL5x124 3*0.6=1.800 [AX] PL5x125 10*0.6=6.000 [AY] PL5x130 5*1.7+3*1.7=13.600 [AZ] PL5x134 1*1.7=1.700 [BA] PL5x153 1*1.9=1.900 [BB] PL5x1721*2.2=2.200 [BC] PL6x65 378*0.3368=127.310 [BD] PL6x70 190*0.42842=81.400 [BE] PL8x30 316*0.2326=73.502 [BF] PL10x100 40*1.4+119*1.1035=187.317 [BG] PL10x130 95*1.63263=155.100 [BH] PL10x140 1*1.7=1.700 [BI] PL10x150 1*2.5+118*2.112=251.716 [BJ] PL10x160 79*2.2608=178.603 [BK] PL10x178 1*2.3=2.300 [BL] PL10x200 1*3.75+1*3.16=6.910 [BM] PL10x210 1*3.34+1*2.84=6.180 [BN] PL15x100 6*3.6+6*1.9+2*4.1+1*3.4+1*2.0+119*1.6=237.000 [BO] TR 76x4 (1*0.659+1*0.576+1*0.493+1*0.405+1*0.314+1*0.313+1*0.312+2*0.309)*7.1=26.199 [BP] UPN 100 (1*0.3+1*0.28)*10.71=6.212 [BQ] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BO+BP+BQ=2 671.485 [BR]
TS
P | 114 | 767995112 |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg | KG | 844.081 | 6e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) PL10x260 1*5.7=5.700 [A] PL10x282 4*6.7=26.800 [B] PL10x332 4*8.7=34.800 [C] PL15x130 12*5.6=67.200 [D] PL15x260 14*8.0=112.000 [E] PL20x240 1*10.1=10.100 [F] OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) IPE 140 79*0.52*12.9=529.932 [G] PL15x100 1*9.6+1*9.0=18.600 [H] TR 76x4 (1*1.293+1*1.209+1*1.123+1*1.031)*7.1=33.058 [I] UPN 100 1*0.55*10.71=5.891 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=844.081 [K]
TS
P | 115 | 767995113 |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg | KG | 5725.297 | 6e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) PL20x280 4*14.5=58.000 [A] OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) PL5x100 54*11.9+31*12.3+15*13.5+6*13.5=1 307.400 [B] PL5x351 54*18.8=1 015.200 [C] TR 76x4 (10*1.837+3*1.827+3*1.825+1*2.562+1*2.474+1*1.927+1*1.842+1*1.752)*7.1=283.169 [D] UPN 100 (186*1.38+5*1.444+5*1.302+3*1.627+2*1.915+2*1.805+1*1.63+1*1.496)*10.71=3 061.528 [E] Celkem: A+B+C+D+E=5 725.297 [F]
TS
P | 116 | 767995114 |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | KG | 20483.406 | 5e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) IPE 140 (1*3.602+1*2.718+1*1.84)*12.9=105.264 [A] PL12x280 1*25.1+1*22.4+1*19.7+1*16.7=83.900 [B] PL15x495 3*27.8+21*26.4=637.800 [C] TR 76x4 13*4.5*7.1=415.350 [D] OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) PL5x173 6*23.4=140.400 [E] PL5x548 31*35.2=1 091.200 [F] PL5x600 15*38.5=577.500 [G] PL8x258 4*23.0=92.000 [H] PL8x305 2*44.6+2*41.3+2*38.1+2*34.8+2*31.6+2*28.4=437.600 [I] PL8x332 2*47.1=94.200 [J] PL8x513 2*47.4=94.800 [K] PL8x1617 1*49.1=49.100 [L] PL8x1655 1*49.3=49.300 [M] PL15x100 83*39.1+52*43.0+52*42.3+52*41.5+43*42.4+43*40.8+31*42.3+4*40.4+4*37.1+2*44.1+2*42.6+1*49.9+4*49.8=15 460.300 [N] 49.7+49.5+48.3+47.0+44.8+44.7+43.0+42.0+41.7+41.3+41.2*2+39.6+37.9+37.7+37.5*2+34.4+34.1+32.7+32.6+30.9+30.6+27.4+23.9+23.6+20.4+24.0+24.2+27.1=1 090.500 [O] PL25x100 1*41.5=41.500 [P] TR 76x4 1*3.196*7.1=22.692 [Q] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=20 483.406 [R]
TS
P | 117 | 767995115 |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | KG | 18688.145 | 5e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) HEA 280 (1*1.078+6*1.04)*76.4=559.095 [A] IPE 140 1*4.5*12.9=58.050 [B] PL12x280 1*55.9=55.900 [C] OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) PL8x1544 1*79.7+1*79.6=159.300 [D] PL8x1760 1*73.7+1*73.5=147.200 [E] PL8x2176 1*55.2=55.200 [F] PL8x2214 1*55.4=55.400 [G] PL8x2734 1*61.3=61.300 [H] PL8x2772 1*61.5=61.500 [I] PL8x3293 1*67.4=67.400 [J] PL8x3331 1*67.6=67.600 [K] PL8x3435 2*99.1=198.200 [L] PL8x3535 104*67.7+24*82.3+62*66.4=13 132.800 [M] PL15x100 12*67.1+12*63.9+1*95.5+1*93.1+1*67.1+1*67.0+1*67.4+1*65.0+2*62.2+1*59.8+1*58.5+1*58.8+1*58.4+1*57.5+1*57.1+1*54.8+1*54.2+1*52.9+1*52.1=2 715.600 [N] PL25x100 2*67.2+2*61.8+1*98.2+1*90.0+1*89.2+1*87.4+1*84.0+1*75.0+1*72.8+1*70.5+1*69.9+1*67.9+1*67.5+1*60.8+1*55.7+1*46.7=1 293.600 [O] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=18 688.145 [P]
TS
P | 118 | 767995116 |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | KG | 12666.176 | 5e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) HEA 280 (1*2.376+1*2.344+1*2.193+1*2.039+1*1.834+1*1.635)*76.4=948.964 [A] HEB 260 14*1.929*93.0=2 511.558 [B] TR 193,7x4 mm 4*8.309*18.71=621.846 [C] jackl 140x80x10 mm (1*4.35+2*4.2)*31.4=400.350 [D] UPN 240 (14*4.2+2*4.46+2*4.16)*33.9=2 577.756 [E] OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) PL8x3435 2*111.6+2*107.5+2*103.3=644.800 [F] PL12x2313 1*183.0+1*182.6=365.600 [G] PL12x3021 1*166.7+1*166.3=333.000 [H] PL12x3425 2*157.1+2*129.4=573.000 [I] PL12x3525 2*106.3=212.600 [J] PL12x3729 1*150.5+1*150.0=300.500 [K] PL12x4458 1*117.5=117.500 [L] PL12x4546 1*117.9=117.900 [M] PL12x5752 1*133.8=133.800 [N] PL12x5770 1*134.2=134.200 [O] PL25x100 1*210.5+1*207.9+1*180.4+1*177.8+1*150.2+1*147.7+1*120.1+1*117.5+1*111.8+1*111.3+1*106.6+1*105.9+1*103.4=1 851.100 [P] UPN 100 (1*12.606+1*11.633)*33.9=821.702 [Q] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=12 666.176 [R]
TS
P | 119 | 767995117 |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg | KG | 21716.156 | 5e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) HEB 260 (21*8.112+3*7.853+1*9.22)*93.0=18 891.183 [A] UPN 240 (2*7.76)*33.9=526.128 [B] HEA 280 (8.52+6.314+5.024+3.674)*76.4=1 797.845 [C] OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) PL8x2160 2*250.5=501.000 [D] Celkem: A+B+C+D=21 716.156 [E]
TS
P | 120 | 998767102 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 1 | T | 115.272 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
P | 121 | R13611221 |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule | T | 0.092 | 1 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) PL8x90 1*1.0+1*0.9+1*0.8+1*0.6=3.300 [A] OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) PL8x30 316*0.2326=73.502 [B] Mezisoučet: A+B=76.802 [C] 76.802/1000=0.077 [D] D * 1.2Koeficient množství=0.092 [E]
TS
P | 122 | R13611221 | 1 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule | T | 0.98 | 1 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule
VV |  |  |  | OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) PL8x258 4*23.0=92.000 [A] PL8x305 2*44.6+2*41.3+2*38.1+2*34.8+2*31.6+2*28.4=437.600 [B] PL8x332 2*47.1=94.200 [C] PL8x513 2*47.4=94.800 [D] PL8x1617 1*49.1=49.100 [E] PL8x1655 1*49.3=49.300 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=817.000 [G] 817/1000=0.817 [H] H * 1.2Koeficient množství=0.980 [I]
TS
P | 123 | R13611221 | 2 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule | T | 16.807 | 1 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule
VV |  |  |  | OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) PL8x1544 1*79.7+1*79.6=159.300 [A] PL8x1760 1*73.7+1*73.5=147.200 [B] PL8x2176 1*55.2=55.200 [C] PL8x2214 1*55.4=55.400 [D] PL8x2734 1*61.3=61.300 [E] PL8x2772 1*61.5=61.500 [F] PL8x3293 1*67.4=67.400 [G] PL8x3331 1*67.6=67.600 [H] PL8x3435 2*99.1=198.200 [I] PL8x3535 104*67.7+24*82.3+62*66.4=13 132.800 [J] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=14 005.900 [K] 14005.9/1000=14.006 [L] L * 1.2Koeficient množství=16.807 [M]
TS
P | 124 | R13611221 | 3 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule | T | 0.774 | 1 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule
VV |  |  |  | OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) PL8x3435 (2*111.6+2*107.5+2*103.3)/1000=0.645 [A] Celkem: A=0.645 [B] B * 1.2Koeficient množství=0.774 [C]
TS
P | 125 | R13611221 | 4 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule | T | 0.601 | 1 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule
VV |  |  |  | OK přístřešků - viz výkres 112,113 (SO 45-71-01.02) PL8x2160 2*250.5/1000=0.501 [A] Celkem: A=0.501 [B] B * 1.2Koeficient množství=0.601 [C]
TS
P | 126 | R14011104 |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 194x6,3mm | M | 39.883 | 0.02916 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 194x6,3mm
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) TR 193,7x4 mm 4*8.309=33.236 [A] Celkem: A=33.236 [B] B * 1.2Koeficient množství=39.883 [C]
TS
P | 127 | R14550442 |  | profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 120x100x8mm | T | 0.44 | 1 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 120x100x8mm
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) jackl 140x80x10 mm (1*4.35+2*4.2)*31.4/1000=0.400 [A] Celkem: A=0.400 [B] B * 1.1Koeficient množství=0.440 [C]
TS
P | 128 | RTFEZN5010380 |  | Trapézový plech, pozink tl. plechu 0,75 mm | M2 | 1586.2 | 0.00731 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Trapézový plech, pozink tl. plechu 0,75 mm
VV |  |  |  | 1400=1 400.000 [A] A * 1.133Koeficient množství=1 586.200 [B]
TS
SD |  | 783 |  | Dokončovací práce - nátěry
P | 129 | 783301311 |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným | M2 | 2023.265 | 8e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným
VV |  |  |  | Nátěr OK střechy střecha trny 5.15=5.150 [A] HEA 280 69.23=69.230 [B] HEB 260 345.22=345.220 [C] IPE 140 6.98=6.980 [D] jackl 140x80x10 5.51=5.510 [E] PL3 0.43=0.430 [F] PL5 0.21+0.02+0.1=0.330 [G] PL6 0.04+0.04+0.93+0.12=1.130 [H] PL8 0.12=0.120 [I] PL10 0.24+0.025+0.41+0.07+0.24+0.09+0.09+0.08+0.09+2.37+0.11+0.86+0.19+0.16+0.73+0.94=6.695 [J] PL12 3.13=3.130 [K] PL15 1.4+4.84+2.11+11.55=19.900 [L] PL20 3.71+0.15+0.84=4.700 [M] TR 76x4 13.96=13.960 [N] TR 193,7x4 20.21=20.210 [O] UPN 240 45.57+25.23=70.800 [P] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=573.495 [Q] přístřešky IPE 140 37.61=37.610 [R] PL3 0.02+0.06+0.22+0.19+0.02+0.02=0.530 [S] PL5 0.01+0.02+0.02+0.01+4.17+0.01+0.03+0.01+0.01+0.09+0.69+0.63+0.3+1.01+0.07+0.19+80.98+0.08+0.1+0.1+0.34+0.73+0.09+0.1+0.12+7.38+53.92+56.86+30.22=238.290 [T] PL6 6.2+3.91=10.110 [U] PL8 3.11+3.03+14.86+3.13+3.15+5.32+1.65+1.66+4.92+16.46+1.85+1.86+2.05+2.06+2.25+2.26+27.87+440.7=538.190 [V] PL10 5.57+4.5+0.05+7.18+5.09+0.07+0.19+0.17=22.820 [W] PL12 8.38+7.66+12.94+4.95+6.92+2.73+2.74+3.09+3.1=52.510 [X] PL15 381.53=381.530 [Y] PL25 40.76=40.760 [Z] TR 76x4 12.27=12.270 [AA] UPN 100 115.15=115.150 [AB] Mezisoučet: R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB=1 449.770 [AC] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB=2 023.265 [AD]
TS
P | 130 | R783314201R |  | Základní antikorozní jednonásobný standardní nátěr zámečnických konstrukcí | M2 | 2023.265 | 0.00017 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Základní antikorozní jednonásobný standardní nátěr zámečnických konstrukcí
VV |  |  |  | Nátěr OK střechy střecha trny 5.15=5.150 [A] HEA 280 69.23=69.230 [B] HEB 260 345.22=345.220 [C] IPE 140 6.98=6.980 [D] jackl 140x80x10 5.51=5.510 [E] PL3 0.43=0.430 [F] PL5 0.21+0.02+0.1=0.330 [G] PL6 0.04+0.04+0.93+0.12=1.130 [H] PL8 0.12=0.120 [I] PL10 0.24+0.025+0.41+0.07+0.24+0.09+0.09+0.08+0.09+2.37+0.11+0.86+0.19+0.16+0.73+0.94=6.695 [J] PL12 3.13=3.130 [K] PL15 1.4+4.84+2.11+11.55=19.900 [L] PL20 3.71+0.15+0.84=4.700 [M] TR 76x4 13.96=13.960 [N] TR 193,7x4 20.21=20.210 [O] UPN 240 45.57+25.23=70.800 [P] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=573.495 [Q] přístřešky IPE 140 37.61=37.610 [R] PL3 0.02+0.06+0.22+0.19+0.02+0.02=0.530 [S] PL5 0.01+0.02+0.02+0.01+4.17+0.01+0.03+0.01+0.01+0.09+0.69+0.63+0.3+1.01+0.07+0.19+80.98+0.08+0.1+0.1+0.34+0.73+0.09+0.1+0.12+7.38+53.92+56.86+30.22=238.290 [T] PL6 6.2+3.91=10.110 [U] PL8 3.11+3.03+14.86+3.13+3.15+5.32+1.65+1.66+4.92+16.46+1.85+1.86+2.05+2.06+2.25+2.26+27.87+440.7=538.190 [V] PL10 5.57+4.5+0.05+7.18+5.09+0.07+0.19+0.17=22.820 [W] PL12 8.38+7.66+12.94+4.95+6.92+2.73+2.74+3.09+3.1=52.510 [X] PL15 381.53=381.530 [Y] PL25 40.76=40.760 [Z] TR 76x4 12.27=12.270 [AA] UPN 100 115.15=115.150 [AB] Mezisoučet: R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB=1 449.770 [AC] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB=2 023.265 [AD]
TS |  |  |  | barva a druh nátěru dle výběru architekta, s ohledem na vzhled stávajících konstrukcí
P | 131 | R783315101R |  | Mezinátěr jednonásobný standardní zámečnických konstrukcí | M2 | 2023.265 | 0.00012 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Mezinátěr jednonásobný standardní zámečnických konstrukcí
VV |  |  |  | Nátěr OK střechy střecha trny 5.15=5.150 [A] HEA 280 69.23=69.230 [B] HEB 260 345.22=345.220 [C] IPE 140 6.98=6.980 [D] jackl 140x80x10 5.51=5.510 [E] PL3 0.43=0.430 [F] PL5 0.21+0.02+0.1=0.330 [G] PL6 0.04+0.04+0.93+0.12=1.130 [H] PL8 0.12=0.120 [I] PL10 0.24+0.025+0.41+0.07+0.24+0.09+0.09+0.08+0.09+2.37+0.11+0.86+0.19+0.16+0.73+0.94=6.695 [J] PL12 3.13=3.130 [K] PL15 1.4+4.84+2.11+11.55=19.900 [L] PL20 3.71+0.15+0.84=4.700 [M] TR 76x4 13.96=13.960 [N] TR 193,7x4 20.21=20.210 [O] UPN 240 45.57+25.23=70.800 [P] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=573.495 [Q] přístřešky IPE 140 37.61=37.610 [R] PL3 0.02+0.06+0.22+0.19+0.02+0.02=0.530 [S] PL5 0.01+0.02+0.02+0.01+4.17+0.01+0.03+0.01+0.01+0.09+0.69+0.63+0.3+1.01+0.07+0.19+80.98+0.08+0.1+0.1+0.34+0.73+0.09+0.1+0.12+7.38+53.92+56.86+30.22=238.290 [T] PL6 6.2+3.91=10.110 [U] PL8 3.11+3.03+14.86+3.13+3.15+5.32+1.65+1.66+4.92+16.46+1.85+1.86+2.05+2.06+2.25+2.26+27.87+440.7=538.190 [V] PL10 5.57+4.5+0.05+7.18+5.09+0.07+0.19+0.17=22.820 [W] PL12 8.38+7.66+12.94+4.95+6.92+2.73+2.74+3.09+3.1=52.510 [X] PL15 381.53=381.530 [Y] PL25 40.76=40.760 [Z] TR 76x4 12.27=12.270 [AA] UPN 100 115.15=115.150 [AB] Mezisoučet: R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB=1 449.770 [AC] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB=2 023.265 [AD]
TS |  |  |  | barva a druh nátěru dle výběru architekta, s ohledem na vzhled stávajících konstrukcí
P | 132 | R783317101R |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | M2 | 2023.265 | 0.00012 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
VV |  |  |  | Nátěr OK střechy střecha trny 5.15=5.150 [A] HEA 280 69.23=69.230 [B] HEB 260 345.22=345.220 [C] IPE 140 6.98=6.980 [D] jackl 140x80x10 5.51=5.510 [E] PL3 0.43=0.430 [F] PL5 0.21+0.02+0.1=0.330 [G] PL6 0.04+0.04+0.93+0.12=1.130 [H] PL8 0.12=0.120 [I] PL10 0.24+0.025+0.41+0.07+0.24+0.09+0.09+0.08+0.09+2.37+0.11+0.86+0.19+0.16+0.73+0.94=6.695 [J] PL12 3.13=3.130 [K] PL15 1.4+4.84+2.11+11.55=19.900 [L] PL20 3.71+0.15+0.84=4.700 [M] TR 76x4 13.96=13.960 [N] TR 193,7x4 20.21=20.210 [O] UPN 240 45.57+25.23=70.800 [P] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=573.495 [Q] přístřešky IPE 140 37.61=37.610 [R] PL3 0.02+0.06+0.22+0.19+0.02+0.02=0.530 [S] PL5 0.01+0.02+0.02+0.01+4.17+0.01+0.03+0.01+0.01+0.09+0.69+0.63+0.3+1.01+0.07+0.19+80.98+0.08+0.1+0.1+0.34+0.73+0.09+0.1+0.12+7.38+53.92+56.86+30.22=238.290 [T] PL6 6.2+3.91=10.110 [U] PL8 3.11+3.03+14.86+3.13+3.15+5.32+1.65+1.66+4.92+16.46+1.85+1.86+2.05+2.06+2.25+2.26+27.87+440.7=538.190 [V] PL10 5.57+4.5+0.05+7.18+5.09+0.07+0.19+0.17=22.820 [W] PL12 8.38+7.66+12.94+4.95+6.92+2.73+2.74+3.09+3.1=52.510 [X] PL15 381.53=381.530 [Y] PL25 40.76=40.760 [Z] TR 76x4 12.27=12.270 [AA] UPN 100 115.15=115.150 [AB] Mezisoučet: R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB=1 449.770 [AC] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB=2 023.265 [AD]
TS |  |  |  | barva a druh nátěru dle výběru architekta, s ohledem na vzhled stávajících konstrukcí
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 133 | 54879325 |  | trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár s možností příčného i podélného pohybu pro zatížení 180,9 kN | KUS | 39 | 0.0179 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár s možností příčného i podélného pohybu pro zatížení 180,9 kN
VV
TS
P | 134 | 953241516 |  | Osazení smykových trnů do dilatačních spár pro vysoká zatížení z nerezové oceli s pouzdrem z nerezové oceli, min. únosnost pro spáru 40 mm přes 126 do 181 kN | KUS | 39 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazení smykových trnů do dilatačních spár pro vysoká zatížení z nerezové oceli s pouzdrem z nerezové oceli, min. únosnost pro spáru 40 mm přes 126 do 181 kN
VV
TS
P | 135 | 953241517 |  | Osazení smykových trnů do dilatačních spár pro vysoká zatížení z nerezové oceli s pouzdrem z nerezové oceli, min. únosnost pro spáru 40 mm přes 181 do 251 kN | KUS | 501 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazení smykových trnů do dilatačních spár pro vysoká zatížení z nerezové oceli s pouzdrem z nerezové oceli, min. únosnost pro spáru 40 mm přes 181 do 251 kN
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) HEB 260 501=501.000 [A]
TS
P | 136 | 953961213 |  | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm | KUS | 136 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) detail 6 4*34=136.000 [A]
TS
P | 137 | 953965122 |  | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm | KUS | 136 | 0.00017 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) detail 6 4*34=136.000 [A]
TS
P | 138 | R953961213 |  | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm | KUS | 96 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) detail 5 4*24=96.000 [A]
TS
P | 139 | R953965124 |  | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 300 mm | KUS | 96 | 0.00023 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 300 mm
VV |  |  |  | OK střechy - viz výkres č.211 (SO 45-71-01.02) detail 5 4*24=96.000 [A]
TS
SD |  | 997 |  | Přesun sutě
P | 140 | 997006005 |  | Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného | T | 1335.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného
VV |  |  |  | drcení cihel na stavbě z demolice výpravní budova 1335.5=1 335.500 [A]
TS
P | 141 | 997006006 |  | Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového | T | 886.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového
VV |  |  |  | drcení betonu na stavbě z demolice výpravní budova 558.2=558.200 [A] šatna 328.0=328.000 [B] Celkem: A+B=886.200 [C]
TS
P | 142 | 997006511 |  | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m | T | 4443.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m
VV |  |  |  | přesun suti po stavbě k drtičce 1335.5+886.2=2 221.700 [A] od drtičky k základům 1335.5+886.2=2 221.700 [B] Celkem: A+B=4 443.400 [C]
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 143 | 998012022 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým | T | 2443.232 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady
P | 144 | 013294000 |  | Výrobní / dílenská dokumentace | % | 366092.789 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výrobní / dílenská dokumentace
VV
TS |  |  |  | Vypracování dílenské dokumentace SŘTP četně svorkových schémat rozvaděčů a kabelového seznamu. Značení veškerých zařízení a technologií v této dokumentaci musí podléhat zavedené metodice LP, a.s. Dokumentace bude před realizací předložena ke schválení investorovi a provozovateli (LP o.j. ENG). Dokumentace dílenská EPS včetně dokumentace výrobní (stavební) a doplnění programovacích tabulek ve spolupráci s ostatními stavebními profesemi a PBŘS.

## SO 45-71-04_41
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.2.2.1 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní stavební objekty budov | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 45-71-04_41 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n. – Zdravotechnické instalace
SD |  | A01 |  | 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
P | 1 | 721173315 |  | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové v zemi DN 110 | M | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí plastové hrdlové PVC plnostěnné-min.SN4
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.PP
P | 2 | 721173316 |  | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové v zemi DN 125 | M | 85 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí plastové hrdlové PVC plnostěnné-min.SN4
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.PP
P | 3 | 721173317 |  | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové v zemi DN 160 | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí plastové hrdlové PVC plnostěnné-min.SN4
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.PP
P | 4 | 721174025 |  | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 | M | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí plastové hrdlové tepelně odolné nesnadno hořlavé z trubek PP (HT) vč. tvarovek, čistících kusů, objímek, upevnění, pomocného materiálu
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 5 | 721174041 |  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | M | 64 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí plastové hrdlové tepelně odolné nesnadno hořlavé z trubek PP (HT) vč. tvarovek, čistících kusů, objímek, upevnění, pomocného materiálu
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 6 | 721174043 |  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | M | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí plastové hrdlové tepelně odolné nesnadno hořlavé z trubek PP (HT) vč. tvarovek, čistících kusů, objímek, upevnění, pomocného materiálu
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 7 | 721174045 |  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 | M | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí plastové hrdlové tepelně odolné nesnadno hořlavé z trubek PP (HT) vč. tvarovek, čistících kusů, objímek, upevnění, pomocného materiálu
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 8 | 721194105 |  | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | KS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 9 | 721194109 |  | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 10 | 721211421 |  | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 11 | 721273153 |  | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 12 | 721290111 |  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | M | 252 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.PP, 1.NP
P | 13 | 725869101 |  | Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 14 | 998721101 |  | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | T | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.PP, 1.NP
P | 15 | R72117001 |  | Výkopová rýha šířky cca 100cm | M | 146 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Hloubka průměrně 120cm, podsyp pískem 100mm, obsyp pískem 300mm nad horní hranou potrubí
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 16 | R72121002 |  | Odtokový sprchový žlab délky 1080 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Odtokový sprchový žlab délky 1080 mm s krycím roštem ke stěně a zápachovou uzávěrkou
VV |  |  |  | Skutečná délka po doměření nastavbě Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 17 | R72122001 |  | Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička)
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 18 | R72122002 |  | Zápachová uzávěra pro napojení TV ohřívače | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
SD |  | A02 |  | 721 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
P | 19 | 722130234 |  | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 20 | 722140114 |  | Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 28x1,2 mm | M | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 21 | 722140115 |  | Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 35x 1,5 mm | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 22 | 722140116 |  | Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 42x1,5 mm | M | 34 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 23 | 722140117 |  | Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 54x2 mm | M | 38 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 24 | 722181221 |  | Ochrana přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm | M | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 25 | 722181221 | 1 | Ochrana přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm | M | 54 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | vytvořené po celé délce parotěsně!
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 26 | 722181222 |  | Ochrana přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm | M | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 27 | 722190401 |  | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | M | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 28 | 722220111 |  | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 29 | 722220121 |  | Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 30 | 722221134 |  | Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem a připojením na hadici | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 31 | 722224115 |  | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 32 | 722231072 |  | Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závity | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 33 | 722231077 |  | Ventil zpětný mosazný G 2" PN 10 do 110°C se dvěma závity | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 34 | 722231221 |  | Ventil pojistný mosazný G 1/2" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 35 | 722232305 |  | Osový kompenzátor DN 50 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Kompenzátor gumový G 2" PN 16 do 100°C s 2x vnitřním závitem
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 36 | 722232504 |  | Potrubní oddělovač G 5/4" PN 10 do 65°C vnější závit | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 37 | 722234263 |  | Filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 38 | 722234268 |  | Filtr mosazný G 2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 39 | 722290226 |  | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | M | 207 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.PP, 1.NP
P | 40 | 722290234 |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | M | 207 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.PP, 1.NP
P | 41 | 723221304 |  | Ventil vzorkovací armatura G 1/2" PN 5 s vnitřním závitem | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 42 | 998722101 |  | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | T | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.PP, 1.NP
P | 43 | R722173113 |  | Potrubí vodovodní plastové pro TV PE-Xa spoj násuvnou objímkou z ušlechtilé ocely D 20x2,8 mm | M | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 44 | R722173113 | 1 | Potrubí vodovodní plastové pro SV PE-Xa spoj násuvnou objímkou z ušlechtilé ocely D 20x2,8 mm | M | 54 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 45 | R722173114 |  | Potrubí vodovodní plastové pro SV PE-Xa spoj násuvnou objímkou z ušlechtilé ocely D 25x3,5 mm | M | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 46 | R722173114 | 1 | Potrubí vodovodní plastové pro TV PE-Xa spoj násuvnou objímkou z ušlechtilé ocely D 25x3,5 mm | M | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 47 | R722173115 |  | Potrubí vodovodní plastové pro SV PE-Xa spoj násuvnou objímkou z ušlechtilé ocely D 32x4,4 mm | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 48 | R72218101 |  | Ochrana přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl 20 mm DN přes 22 do 45 mm | M | 66 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | vytvořené po celé délce parotěsně!
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 49 | R72218102 |  | Ochrana přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl 20 mm DN přes 45 mm | M | 38 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | vytvořené po celé délce parotěsně!
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 50 | R7222003 |  | Kulový kohout DN 25 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout, min.PN16 pro styk s pitnou vodou - nerez vč. přechodek, šroubení, protipřírub, označení, izolace, příslušenství a pomocného materiálu
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 51 | R7222004 |  | Kulový kohout DN 32 | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout, min.PN16 pro styk s pitnou vodou - nerez vč. přechodek, šroubení, protipřírub, označení, izolace, příslušenství a pomocného materiálu
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 52 | R7222005 |  | Kulový kohout DN 40 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout, min.PN16 pro styk s pitnou vodou - nerez vč. přechodek, šroubení, protipřírub, označení, izolace, příslušenství a pomocného materiálu
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 53 | R7222006 |  | Kulový kohout DN 50 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout, min.PN16 pro styk s pitnou vodou - nerez vč. přechodek, šroubení, protipřírub, označení, izolace, příslušenství a pomocného materiálu
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 54 | R72223002 |  | Kulový kohout DN 20 | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout, min.PN16 pro styk s pitnou vodou - nerez vč. přechodek, šroubení, protipřírub, označení, izolace, příslušenství a pomocného materiálu
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 55 | R72223010 |  | Vypouštění DN 15 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 56 | R72225011 |  | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 30 m celoplechový | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 57 | R72226001 |  | Vodoměr závitový, pro studenou vodu, bytový, Q3=2,5m3/h | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Vodoměr závitový, pro studenou vodu, domovní, Q3=2,5m3/h dle 2014/32/EC, s modulem pro impulsní výstup M-Bus vč. příslušenství a pomocného materiálu
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 58 | R72226207 |  | Domovní vodoměr DN 25 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 1"x 105 mm Qn 2,5 m3/h vertikální, s modulem pro impulsní výstup M-Bus vč. příslušenství a pomocného materiálu
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 59 | R72424008 |  | Filtr se zpětným proplachem DN 50 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Jemný filtr s automatickým zpětným proplachem určený pro pitnou studenou vodu, nerezové sítko 0,1-0,11mm, filtrační jímka z čirého plastu, nepřerušená dodávka filtrované vody vč. přechodek, šroubení, protipřírub, příslušenství a pomocného materiálu
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
SD |  | A03 |  | 721 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
P | 60 | 725339111 |  | Montáž výlevky | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 61 | 725532101 |  | Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 10 l / 2 kW | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 62 | 725813111 |  | Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/5" | KS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 63 | 998726111 |  | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m | T | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 64 | R72121016 |  | Montáž odtokového sprchového žlabu délky 2000mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 65 | R72511001 |  | WC mísa bezbariérová nerez - WBN | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | WC mísa nerez závěsná, sedátko, bezbariérová, antivandal provedení; s vestavěným modulem s nádržkou a přípravou pro kotvení madel; výška horní hrany sedátka 460mm
VV |  |  |  | včetně odpovídajícího sedátka, z duroplastu s antibakteriální úpravou, barva bílá, s kovovými pochromovanými panty; instal.blok WC pro SDK vč výstuh pro madla, ovládání zepředu, piezo splachovač WC na tlakovou vodu s druhým tlačítkem pro oddálené spláchnutí pro tělesně handicapované se speciálním antivandalovým krytem Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 66 | R72511002 |  | WC mísa keramická - WK | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | WC mísa závěsná; sedátko, neviditelný systém uchycení, bezokrajové splachování
VV |  |  |  | včetně odpovídajícího sedátka, z duroplastu s antibakteriální úpravou, barva bílá, s kovovými pochromovanými panty; instal.blok WC pro SDK, tlačítko splachovací, ovládací tlačítko splachování určeno pro závěsné WC pro rám s nádržkou Celkem 5=5.000 [A]
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 67 | R72511003 |  | WC mísa nerez - WN | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | WC mísa nerez závěstná, horní hrana 400mm, kónický tvar, antivandal provedení, zaslepené otvory pro sedátko
VV |  |  |  | včetně odpovídajícího sedátka, z duroplastu s antibakteriální úpravou, barva bílá, s kovovými pochromovanými panty; instal.blok WC pro SDK, antivandal provedení, piezo elektronickým/mechanickým tlačítkem, pro rám s nádržkou Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 68 | R72511004 |  | Montáž klozetových mís závěsných vč. předstěnového prvku | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 69 | R72511005 |  | Umyvadlo bezbariérové nerez - UBN | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Umyvadlo bezbariérové nerez nástěnné, bez otvoru pro baterii výška horní hrany 800mm
VV |  |  |  | včetně instalační sady vč. 2x rohový ventil s filtrem 250 µm 1/2" - 3/8" a samotěsnícím závitem, umyvadlový sifon skrytý, vč. příslušenství a pomocného materiálu a předstěnového rámu pro umyvadlo do SDK Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 70 | R72511006 |  | Umyvadlo keramické - UK | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii uprostřed
VV |  |  |  | včetně instalační sady, 2x rohový ventil s filtrem 250 µm 1/2" - 3/8" a samotěsnícím závitem, umyvadlový sifon teleskopický, bílý, kovový bez přepadu, vč. příslušenství a pomocného materiálu vč. příslušenství a pomocného materiálu a předstěnového rámu pro umyvadlo do SDK Celkem 5=5.000 [A]
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 71 | R72511007 |  | umyvadlo nerez - UN | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Umyvadlo bezbariérové nerez nástěnné, bez otvoru pro baterii, provedení antivandal
VV |  |  |  | včetně instalační sady vč. 2x rohový ventil s filtrem 250 µm 1/2" - 3/8" a samotěsnícím závitem, umyvadlový sifon skrytý, vč. příslušenství a pomocného materiálu a předstěnového rámu pro umyvadlo do SDK Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 72 | R72511008 |  | Montáž umyvadla, vč. předstěnového prvku | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 73 | R72511009 |  | Pisoár keramický - PK | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Pisoár keramický s automatickým radarovým splachovačem s integrovaným zdrojem
VV |  |  |  | včetně elektromagnetického ventilu, propojovací hadice, rohový ventil, vtoková armatura s těsněním, sifon, montážní šablony, integrovaný napájecí zdroj, 230V, vč, příslušenství a pomocného materiálu, dálkový ovladač pro nastavení doby spláchnutí vč. předstěnového prvku do SDK Celkem 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 74 | R72511010 |  | Pisoár nerezový antivandal - PN | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Pisoár nerezový se skrytým splachováním antivandal
VV |  |  |  | včetně elektromagnetického ventilu, propojovací hadice, rohový ventil, vtoková armatura s těsněním, sifon, montážní šablony (montáž přes servisní otvor), integrovaný napájecí zdroj, 230V, vč, příslušenství a pomocného materiálu, dálkový ovladač pro nastavení doby spláchnutí Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 75 | R72511011 |  | Montáž pisoáru s automatickým splachováním vč. předstěnového prvku | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 76 | R72511012 |  | Umyvadlová baterie automatická | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Umyvadlová baterie automatická nástěnná
VV |  |  |  | úsporný průtok 6 l/min, hygienický proplach, bezolovnatá technologie;- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5ti minutách; možnost přepnutí do režimu START/STOP; nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače Celkem 7=7.000 [A]
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 77 | R72511015 |  | Podlahová vpusť, žlab | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Podlahová vpusť DN50, žlab z nerezové oceli v matném nebo kartáčovaném provedení
VV |  |  |  | délka 2000mm -bude doměřeno dle skutečných rozměrů Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 78 | R72521013 |  | Montáž baterií, mýdlenek | KS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 79 | R72533017 |  | Výlevka -VL | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Závěsná výlevka se zadním odpadem DN100 dl. 510mm, s plastovou mřížkou čv. Instalační předstěny
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 80 | R72553019 |  | Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 125l vč. příslušenství | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 81 | R72553020 |  | Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
P | 82 | R72582018 |  | Baterie dřezová pro výlevku | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Umyvadlová páková baterie bez sprchového setu
VV |  |  |  | otočná, mosaz, povrchová úprava chrom / lesk, vzdálenost výtoku od zdi min 230mm Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Výkres 1.NP
SD |  | A07 |  | 727 - PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA
P | 83 | R72712001 |  | Protipožární manžety pro vodovod a kanalizaci | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS

## SO 45-71-04_42
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.2.2.1 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní stavební objekty budov | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 45-71-04_42 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n. – Vytápění
SD |  | 1 |  | Technická místnost a zdroj tepla
P | 1 | 42261662 |  | filtr s výměnnou vložkou PN40 DN 25 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 2 | 55121200 |  | závitový zpětný ventil 1" | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 3 | 725532321 |  | Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační stacionární 0,6 MPa 200 l / 3-6 kW | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Zásobník má funkci Anuloidu HVDT
VV
TS
P | 4 | 732331777 |  | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 5 | 732421402 |  | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h PN 10 pro vytápění | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Čerpadlo průtok 0,8m3/h, nastavení 40kPA, max výtlak 60kPA.
VV
TS
P | 6 | 732522004 |  | Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění a přípravu TV venkovní jednotka topný výkon 16,2 kW | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 7 | 732522132 |  | Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění i chlazení vnitřní jednotka se zásobníkem výkon elektrokotle 2-9 kW | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Tepelné čerpadlo s teplotou topé vody 60°C při venkovní teplotě -12°C výkonem 10kW. Součástí TČ je oběhové čerpadlo primárního okruhu až k zásobníku topné vody. Kompletní dodávka vnitřní a vnější části, včetně zabezpečení, čidel, regulace a signálů pro MaR. Dodávka od renomovaného výrobce. Zařízení umožnuje regulaci topné vody podle venkovní teploty.
VV
TS
P | 8 | 734261235 |  | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 9 | 734291123 |  | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 10 | 734292715 |  | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 11 | 734411104 |  | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 150 mm | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 12 | 734421112 |  | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 13 | R.01 |  | Montáže tepelného čerpadla včetně uvedení do provozu, včetně pomocné konstrukce na střechu, přesun hmot a další příslušenství pro propojení věnkovní a vnitřní části podle návodu výrobce. | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 14 | R.02 |  | Tepelná izolace k anuloidu HVDT | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 15 | R.03 |  | Kalolimetr pro měření spotřeby. Nominální průtok 0,5 m3/h. | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 16 | R.04 |  | Základní expanzní nádoba do 3 bar o obj 50 l bez řídící čerpadlové jednotky. Včetně tlakoměru, výpustného ventilu, 2x uzavíracího kohoutu. | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 17 | R.05 |  | Změkčovací filrt vody a doplnovací sestava vody | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 18 | R.06 |  | Digitální vodoměr pro doplnování, pokud není součástí ZTI | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 19 | R.07 |  | Systémový oddělovač -potrubní oddělovač typ BA použití dle EN 1717 Doplňovací sestava pro napouštění a doplňování topných systémů. Pokud není součástí dodávky ZTI. | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 20 | R.08 |  | Koordinace s MaR a s dodavatelem MaR během dodávky a během uvedení do provozu. Umístění čidel teploty. | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 21 | R.09 |  | Pojistná sada - pojistný ventil pokud není součástí tepelného čerpadla. 3bar. | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 22 | R.10 |  | Pojistná sada - pojistný ventil 3bar k HDTV | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 23 | R.11 |  | Nátrubek pro čidlo teploty pro regulaci zdroje (MaR, dle koordinace s dodavatelem MaR) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 24 | R.12 |  | Automatický odvzušnovací ventil s ventilem a zpětným šroubením | SOUBOR | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | 2 |  | Potrubí a izolace
P | 25 | 733111103 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | M | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 26 | 733111104 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 27 | 733111105 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | M | 44 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 28 | 733811241 |  | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm | M | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 29 | 733811242 |  | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 32 do 45 mm | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 30 | 733811252 |  | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 32 do 45 mm | M | 44 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 31 | R.13 |  | Rozvodné plastové potrubí 16x2 | M | 70 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 32 | R.14 |  | Rozvodné plastové potrubí 20x2 | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 33 | R.15 |  | Rozvodné plastové potrubí 26x3 | M | 34 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | 3 |  | Otopná tělesa VK střední připojení, včetně ventil kompaktu - tlakově nezávislý ventil dodávkou tělesa
P | 34 | 28616070 |  | garnitura připojovací kolenová systém napojení otopných těles 17/250mm | KS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 35 | 734221682 |  | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 36 | 734261407 |  | Armatura připojovací přímá G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Pro středové připjení H šroubení těles VK
VV
TS
P | 37 | 735152291 |  | Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/400 mm výkon 558 W | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | 10 VKM8 400x900
VV
TS
P | 38 | 735152519 |  | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 300/1200 mm výkon 1159 W | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | 22 VKM8 1200x300
VV
TS
P | 39 | 735152520 |  | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 300/1400 mm výkon 1352 W | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | 22 VKM8 1400x300
VV
TS
P | 40 | 735152541 |  | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1600 mm výkon 1946 W | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | 22 VKM8 1600x400
VV
TS
P | 41 | 735152542 |  | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1800 mm výkon 2189 W | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | 22 VKM8 1800x400
VV
TS
P | 42 | 735152593 |  | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1388 W | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | 22 VKM8 600x900
VV
TS
P | 43 | 735152599 |  | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 2776 W | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | 22 VKM8 1200x900 - temperace m.1.22
VV
TS
SD |  | 4 |  | Podlahové vytápění
P | 44 | 735164261 | 1 | RZ1 Rozdělovač podlahového vytápění - 2 okruhů | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Plast potrubí - okruhy rozdělovače RZ1 - PexAlPex 16x2 RZ1 Rozdělovač podlahového vytápění - 2 okruhů Včetně směšovací sestavy jako součást dodávky jendoho výrobce s čidlem teploty a ochranou proti přehřátí topného okruhu Včetně potřebného příslušenství, pomocné práce a dodávky
VV
TS
P | 45 | R.16 |  | Plast potrubí - okruhy rozdělovače RZ1 - PexAlPex 16x2 | M | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 46 | R.17 |  | plocha pdl RZ1 - systémová deska a izolace pdl vyt podlaha-mazanina je dodávkou stavby | M2 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 47 | R.18 |  | Termostat teploty, prostorový, pro podlahové vytápění s prokabelováním a zapojením | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | 5 |  | Elektrické topné zařízení
P | 48 | 735164261 |  | Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1500/595 mm | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Výkon přímotopu 1500W. S regulací a ochranou proti přehřátí.
VV
TS
P | 49 | R.19 |  | elektrický sálavý stropní panel 200 - 300W | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 50 | R.20 |  | elektrický sálavý stropní panel 500W | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | 6 |  | OSTATNÍ POLOŽKY
P | 51 | 230170012 |  | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80 | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 52 | R.21 |  | Další pomocné a montážní práce práce pro potrubí a uložení zařízení. Pomocný materiál pro potrubí, pásky, nátěry atd… | M | 82 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 53 | R.22 |  | Stavební přípomoce | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Stavební přípomoce (sekání drážek a prostupů vč.zahození po montáži, zhotovování otvorů v SDK konstrukcích, osazování revizních dvířek, montážní prvky pro společná vedení. Ochranné a pomocné konstrukce, lešení)
VV
TS
P | 54 | R.23 |  | pomocné práce, doprava, přesun hmot | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 55 | R.24 |  | pomocné konstrukce pro realizaci, nátěry konstrukcí, montážní materiál a výše neuvedené | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 56 | R.25 |  | napuštění upravenou vodou. Odvdzušnění celé soustavy. | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 57 | R.26 |  | Uvedení do provozu, kontrola doplnování vody a udržování tlaku. | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 58 | R.27 |  | Zaškolení uživatele, zprovoznění | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 59 | R.28 |  | Provozní a funkční zkouška | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS
P | 60 | R.29 |  | Zaregulování soustavy, nastavení průtoku, čerpadel | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS

## SO 45-71-04_43
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.2.2.1 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní stavební objekty budov | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 45-71-04_43 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n. – Vzduchotechnika
SD |  | 1 |  | 1.1 - Větrání odbavovací haly
P | 1 | 751311014 | 1 | Montáž vyústi lineární podhledové přes 0,300 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 2 | 751344125 | 1 | Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,600 m2 | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 3 | 751398056 | 1 | Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,750 m2 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 4 | 751511026 | 1 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 1,13 do 1,54 m2 | M2 | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 5 | 751611117 | 1 | Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu přes 5000 do 9000 m3/h | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 6 | R01 | 1 | Vzduchotechnická jednotka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Složení: dle popisu v TZ. Vp = 7000 m3/h / Pext = 350 Pa, Vo = 6600 m3/h / Pext = 350 Pa. Jednotka vč. pružných vložek na sání a výtlaku
VV
TS
P | 7 | R02 | 1 | Odvodní výusť | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Odvodní vyúst hranatá vel. 1000x630 s regulací R1
VV
TS
P | 8 | R03 | 1 | Protidešťová žaluzie | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie vč. Pozedního rámu a krycího síta vel. 1000x800
VV
TS
P | 9 | R04 | 1 | Protidešťová žaluzie | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie vč. Pozedního rámu a krycího síta vel. 1300x2200
VV
TS
P | 10 | R05 | 1 | Textilní vyústka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Textilní vyústka D630-13150 vč. montáže
VV
TS
P | 11 | R06 | 1 | Požární klapka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka do čtyřhraného potrubí s termickým spouštěním a koncovým spínačem vel. 630x500 vč. montáže
VV
TS
P | 12 | R07 | 1 | Požární klapka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka do čtyřhraného potrubí s termickým spouštěním a koncovým spínačem vel. 630x800 vč. montáže
VV
TS
P | 13 | R08 | 1 | Požární klapka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka do čtyřhraného potrubí s termickým spouštěním a koncovým spínačem vel. 400x500 vč. montáže
VV
TS
P | 14 | R09 | 1 | Tlumič hluku | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do hranatého potrubí vel.800x630/1500
VV
TS
P | 15 | R10 | 1 | Tlumič hluku | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do hranatého potrubí vel.1200x400/1000
VV
TS
P | 16 | R11 | 1 | Potrubí VZT - hranaté | M2 | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu
VV |  |  |  | do obvodu 2600/30%tvarovek Celkem 300=300.000 [A]
TS
P | 17 | R12 | 1 | Tepelná izolace | M2 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Parotěsná izolace potrubí s AL polepem tl. 19mm včetně montáže
VV
TS
P | 18 | R13 | 1 | Požární izolace | M2 | 140 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Požární izolace potrubí - minerální vlna s polepem - odolnost 30min včetně montáže
VV
TS
P | 19 | R14 | 1 | Tepelná izolace | M2 | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polepem - 40mm včetně montáže
VV
TS
P | 20 | R15 | 1 | Tepelná izolace | M2 | 41 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polepem - 80mm včetně montáže
VV
TS
SD |  | 10 |  | 10.1 - zdroj chladu pro 1.1
P | 21 | 751721111 | 10. | Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 22 | 751791123 | 10. | Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10-19 mm | bm | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 23 | R01 | 10. | Chladící jednotka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Chladící jednotka, vč. Řídícího boxu, bipolární výstup EEV, Modbus, elektrický expanzní ventil EX5, Chladicí výkon 9,8kW
VV
TS
P | 24 | R02 | 10. | Chladící jednotka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Chladící jednotka, vč. Řídícího boxu, bipolární výstup EEV, Modbus, elektrický expanzní ventil EX5, Chladicí výkon 9,8kW
VV
TS
P | 25 | R03 | 10. | Potrubí chladiva | bm | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí chladiva měděné s teplenou izolací s parozábranou 9,52/19,05mm vč. náplně chladiva a kabeláže
VV
TS
SD |  | 11 |  | 11.1 - zdroj chladu pro 2.1
P | 26 | 751721111 | 11 | Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 27 | 751791123 | 11 | Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10-16 (3/8" x 5/8") | bm | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 28 | R01 | 11 | Chladící jednotka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Chladící jednotka, vč. Řídícího boxu, bipolární výstup EEV, Modbus, elektrický expanzní ventil EX5, Chladicí výkon 5,6kW
VV
TS
P | 29 | R02 | 11 | Potrubí chladiva | bm | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí chladiva měděné s teplenou izolací s parozábranou 9,52/15,88/mm vč. náplně chladiva a kabeláže
VV
TS
SD |  | 12 |  | 12.1 - chlazení kanceláří
P | 30 | 751711181 | 12 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kanálové nízkotlaké o výkonu do 6,5 kW | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 31 | 751721111 | 12 | Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 32 | 751791121 | 12 | Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6-10 (1/4" x 3/8") | bm | 90 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 33 | R01 | 12 | Split | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kondenzační jednotka SPLIT , nominální výkon: Qchl=2,6kW / Qtop=3,4kW provozní rozsah chlazení/vytápění -15,0~46,0°C/-20,0~24,0°C hladina akustického tlaku v 1m = 47/46dBA
VV
TS
P | 34 | R02 | 12 | Split | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | vnitřní kanálová jednotka nízká, externí statický tlak ventilátoru až 39 Pa hladina akustického tlaku v 1m = 32/29/26dBA včetně kabelového ovladače a Modbus brány
VV
TS
P | 35 | R03 | 12 | Split | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | venkovní kondenzační jednotka SPLIT , nominální výkon: Qchl=5,0kW / Qtop=5,5kW provozní rozsah chlazení/vytápění -15,0~50,0°C/-20,0~24,0°C hladina akustického tlaku v 1m = 48/48dBA
VV
TS
P | 36 | R04 | 12 | Split | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | vnitřní kanálová jednotka nízká, externí statický tlak ventilátoru až 39 Pa hladina akustického tlaku v 1m = 33/30/27dBA včetně kabelového ovladače a Modbus brány
VV
TS
P | 37 | R05 | 12 | Potrubí chladiva | bm | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí chladiva měděné s teplenou izolací s parozábranou 6,35/12,7mm vč. náplně chladiva a kabeláže
VV
TS
P | 38 | R06 | 12 | Potrubí chladiva | bm | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí chladiva měděné s teplenou izolací s parozábranou 6,35/9,52mm vč. náplně chladiva a kabeláže
VV
TS
SD |  | 13 |  | 13.1 - chlazení pokladen
P | 39 | 751711181 | 13 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kanálové nízkotlaké o výkonu do 6,5 kW | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 40 | 751721111 | 13 | Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 41 | 751791121 | 13 | Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6-10 (1/4" x 3/8") | bm | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 42 | R01 | 13 | Split | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní kondenzační jednotka SPLIT , nominální výkon: Qchl=2,6kW / Qtop=3,4kW provozní rozsah chlazení/vytápění -15,0~46,0°C/-20,0~24,0°C hladina akustického tlaku v 1m = 47/46dBA
VV
TS
P | 43 | R02 | 13 | Split | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | vnitřní kanálová jednotka nízká, externí statický tlak ventilátoru až 39 Pa hladina akustického tlaku v 1m = 32/29/26dBA včetně kabelového ovladače a Modbus brány
VV
TS
P | 44 | R04 | 13 | Potrubí chladiva | bm | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí chladiva měděné s teplenou izolací s parozábranou 6,35/12,7mm vč. náplně chladiva a kabeláže
VV
TS
SD |  | 15 |  | 15.1 - chlazení rozvodny
P | 45 | 751711112 | 15 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 3,5 do 5 kW | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 46 | 751721111 | 15 | Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 47 | 751791123 | 15 | Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10-16 (3/8" x 5/8") | bm | 90 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 48 | R01 | 15 | Split | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | venkovní kondenzační jednotka SPLIT , nominální výkon: Qchl=7,1kW / Qtop=8,0kW provozní rozsah chlazení/vytápění -15,0~50,0°C/-20,0~24,0°C hladina akustického tlaku v 1m = 51/49dBA
VV
TS
P | 49 | R02 | 15 | Split | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | vnitřní nástěnná jednotka hladina akustického tlaku v 1m = 44/39/35/30dBA včetně kabelového ovladače a Modbus brány
VV
TS
P | 50 | R04 | 15 | Potrubí chladiva | bm | 90 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí chladiva měděné s teplenou izolací s parozábranou 6,35/15,88mm vč. náplně chladiva a kabeláže
VV
TS
SD |  | 16 |  | 16.1 - Odvětrání soc. Zařízení
P | 51 | 751122092 | 16 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 52 | 751322012 | 16 | Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 53 | 751344112 | 16 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 54 | 751511182 | 16 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm | bm | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 55 | 751537146 | 16 | Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 100 do 150 mm | bm | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 56 | GL.7901 | 16 | Talířový ventil | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Talířový ventil přívod/odvod vzduchu 100 mm
VV
TS
P | 57 | R01 | 16 | Potrubní ventilátor | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Ventilátor do kruhového potrubí D160 , V = 235 m3/h, Pext = 200Pa Včetně pružného připojení na potrubí a zpětné klapky
VV
TS
P | 58 | R02 | 16 | Výfukový/sací kus | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Výfukový/sací kus do kruhového potrubí se sítem vel. D160 vč. montáže
VV
TS
P | 59 | R03 | 16 | Tlumič hluku | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí vel.D200-600
VV
TS
P | 60 | R04 | 16 | Potrubí VZT - kruhové | bm | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO SAFE )
VV |  |  |  | Do průměru 100 / 30% tvarovek Celkem 4=4.000 [A]
TS
P | 61 | R05 | 16 | Potrubí VZT - kruhové | bm | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO SAFE )
VV |  |  |  | Do průměru 125 / 30% tvarovek Celkem 3=3.000 [A]
TS
P | 62 | R06 | 16 | Potrubí VZT - kruhové | bm | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO SAFE )
VV |  |  |  | Do průměru 160 / 30% tvarovek Celkem 5=5.000 [A]
TS
P | 63 | R07 | 16 | Ohebné potrubí | bm | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Ohebné potrubí sonoflex D100
VV
TS
P | 64 | R08 | 16 | Tepelná izolace | M2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Parotěsná izolace potrubí s AL polepem tl. 19mm včetně montáže
VV
TS
SD |  | 2 |  | 2.1 - Větrání zázemí
P | 65 | 751322012 | 2 | Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm | KS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 66 | 751322134 | 2 | Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2 | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 67 | 751344124 | 2 | Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,450 do 0,600 m2 | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 68 | 751355054 | 2 | Montáž chladiče na čtyřhranné potrubí přes 0,450 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 69 | 751398054 | 2 | Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,450 do 0,600 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 70 | 751398092 | 2 | Montáž regulátoru konstantního průtoku D přes 100 do 200 mm | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 71 | 751398093 | 2 | Montáž regulátoru konstantního průtoku D přes 200 mm | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 72 | 751511026 | 2 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 1,13 do 1,54 m2 | M2 | 75 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 73 | 751511124 | 2 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D přes 300 do 400 mm | bm | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 74 | 751511182 | 2 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm | bm | 56 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 75 | 751511183 | 2 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 200 do 300 mm | bm | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 76 | 751537146 | 2 | Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 100 do 150 mm | bm | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 77 | 751537147 | 2 | Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 150 do 200 mm | bm | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 78 | 751537148 | 2 | Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 200 do 250 mm | bm | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 79 | 751611116 | 2 | Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 80 | GL.7901 | 2 | Talířový ventil | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Talířový ventil odvodní D100
VV
TS
P | 81 | R01 | 2 | Vzduchotechnická jednotka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Složení: dle popisu v TZ. Vp = 2500 m3/h / Pext = 350 Pa, Vo = 2500 m3/h / Pext = 350 Pa. Jednotka vč. pružných vložek na sání a výtlaku
VV
TS
P | 82 | R02 | 2 | Protidešťová žaluzie | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie vč. Pozedního rámu a krycího síta vel. 500x500
VV
TS
P | 83 | R03 | 2 | Talířový ventil | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Talířový ventil přívodní D160
VV
TS
P | 84 | R04 | 2 | Talířový ventil | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Talířový ventil přívodní D200
VV
TS
P | 85 | R05 | 2 | Anemostat V=500 m3/h | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat s pevnými lamelami a čelní kruhovou deskou, přívodní D250
VV
TS
P | 86 | R06 | 2 | Požární klapka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka do čtyřhraného potrubí s termickým spouštěním a koncovým spínačem vel. 400x500 vč. montáže
VV
TS
P | 87 | R07 | 2 | Požární klapka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka do čtyřhraného potrubí s termickým spouštěním a koncovým spínačem vel. 400x500 vč. montáže
VV
TS
P | 88 | R08 | 2 | Požární klapka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka do čtyřhraného potrubí s termickým spouštěním a koncovým spínačem vel. 400x500 vč. montáže
VV
TS
P | 89 | R09 | 2 | Chladič Qch=12 kW | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Externí přímý chladič do potrubí vel. 800x500 s odločovačem kapek
VV
TS
P | 90 | R10 | 2 | Klapka | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací klapka těsná se servopohonem 24V vel. 400x500 vč. montáže
VV
TS
P | 91 | R11 | 2 | Regulátor průtoku | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu do kruhového potrubí vel. D160; CAV (ruční ovládání)
VV
TS
P | 92 | R12 | 2 | Regulátor průtoku | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu do kruhového potrubí vel. D200; CAV (ruční ovládání)
VV
TS
P | 93 | R13 | 2 | Regulátor průtoku | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu do kruhového potrubí vel. D250; CAV (ruční ovládání)
VV
TS
P | 94 | R14 | 2 | Tlumič hluku | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do hranatého potrubí vel.500x600/1000
VV
TS
P | 95 | R15 | 2 | Tlumič hluku | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do hranatého potrubí vel.600x500/1000
VV
TS
P | 96 | R16 | 2 | Potrubí VZT - kruhové | bm | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO SAFE )
VV |  |  |  | Do průměru 100 / 30% tvarovek Celkem 7=7.000 [A]
TS
P | 97 | R17 | 2 | Potrubí VZT - kruhové | bm | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO SAFE )
VV |  |  |  | Do průměru 125 / 30% tvarovek Celkem 4=4.000 [A]
TS
P | 98 | R18 | 2 | Potrubí VZT - kruhové | bm | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO SAFE )
VV |  |  |  | Do průměru 160 / 30% tvarovek Celkem 20=20.000 [A]
TS
P | 99 | R19 | 2 | Potrubí VZT - kruhové | bm | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO SAFE )
VV |  |  |  | Do průměru 200 / 30% tvarovek Celkem 25=25.000 [A]
TS
P | 100 | R20 | 2 | Potrubí VZT - kruhové | bm | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO SAFE )
VV |  |  |  | Do průměru 250 / 30% tvarovek Celkem 35=35.000 [A]
TS
P | 101 | R21 | 2 | Potrubí VZT - kruhové | bm | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO SAFE )
VV |  |  |  | Do průměru 315 / 30% tvarovek Celkem 1=1.000 [A]
TS
P | 102 | R22 | 2 | Potrubí VZT - hranaté | M2 | 75 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu
VV |  |  |  | do obvodu 2600/30%tvarovek Celkem 75=75.000 [A]
TS
P | 103 | R23 | 2 | Ohebné potrubí | bm | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Ohebné potrubí s útlumem hluku D100
VV
TS
P | 104 | R24 | 2 | Ohebné potrubí | bm | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Ohebné potrubí s útlumem hluku D160
VV
TS
P | 105 | R25 | 2 | Ohebné potrubí | bm | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Ohebné potrubí s útlumem hluku D200
VV
TS
P | 106 | R26 | 2 | Ohebné potrubí | bm | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Ohebné potrubí s útlumem hluku D250
VV
TS
P | 107 | R27 | 2 | Tepelná izolace | M2 | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Parotěsná izolace potrubí s AL polepem tl. 19mm včetně montáže
VV
TS
P | 108 | R28 | 2 | Požární izolace | M2 | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Požární izolace potrubí - minerální vlna s polepem - odolnost 30min včetně montáže
VV
TS
P | 109 | R29 | 2 | Tepelná izolace | M2 | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polepem - 40mm včetně montáže
VV
TS
P | 110 | R30 | 2 | Tepelná izolace | M2 | 90 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polepem - 80mm včetně montáže
VV
TS
SD |  | 3 |  | 3.1 - Větrání pokladen
P | 111 | 751322012 | 3 | Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 112 | 751344112 | 3 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 113 | 751355011 | 3 | Montáž ohřívače elektrického na potrubí D do 200 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 114 | 751511182 | 3 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm | bm | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 115 | 751537146 | 3 | Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 100 do 150 mm | bm | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 116 | 751537147 | 3 | Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 150 do 200 mm | bm | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 117 | 751611114 | 3 | Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu přes 300 do 500 m3/h | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 118 | GL.7901 | 3 | Talířový ventil | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Talířový ventil přívodní D100
VV
TS
P | 119 | GL.7902 | 3 | Talířový ventil | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Talířový ventil odvodní D125
VV
TS
P | 120 | R01 | 3 | Vzduchotechnická jednotka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Složení: dle popisu v TZ. Vp = 300 m3/h / Pext = 350 Pa, Vo = 300 m3/h / Pext = 350 Pa. Jednotka vč. uzavíracích klapek se servopohonem (230V), pružných vložek na sání a výtlaku a ovladače a spínacího modulu.
VV
TS
P | 121 | R02 | 3 | Talířový ventil | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Talířový ventil přívodní D160
VV
TS
P | 122 | R03 | 3 | Talířový ventil | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Talířový ventil odvodní D200
VV
TS
P | 123 | R04 | 3 | Výfukový/sací kus | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Výfukový/sací kus do kruhového potrubí se sítem vel. D160 vč. montáže
VV
TS
P | 124 | R05 | 3 | Ohřívač vzduchu | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubní elektrický ohřívač D160; P=1,2kW/230V
VV
TS
P | 125 | R06 | 3 | Tlumič hluku | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí vel.D160-900
VV
TS
P | 126 | R07 | 3 | Potrubí VZT - kruhové | bm | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO SAFE )
VV |  |  |  | Do průměru 100 / 30% tvarovek Celkem 2=2.000 [A]
TS
P | 127 | R08 | 3 | Potrubí VZT - kruhové | bm | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO SAFE )
VV |  |  |  | Do průměru 125 / 30% tvarovek Celkem 12=12.000 [A]
TS
P | 128 | R09 | 3 | Potrubí VZT - kruhové | bm | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO SAFE )
VV |  |  |  | Do průměru 160 / 30% tvarovek Celkem 15=15.000 [A]
TS
P | 129 | R10 | 3 | Ohebné potrubí | bm | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Ohebné potrubí sonoflex D100
VV
TS
P | 130 | R11 | 3 | Ohebné potrubí | bm | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Ohebné potrubí sonoflex D125
VV
TS
P | 131 | R12 | 3 | Ohebné potrubí | bm | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Ohebné potrubí sonoflex D160
VV
TS
P | 132 | R13 | 3 | Ohebné potrubí | bm | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Ohebné potrubí sonoflex D200
VV
TS
P | 133 | R14 | 3 | Tepelná izolace | M2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Parotěsná izolace potrubí s AL polepem tl. 19mm včetně montáže
VV
TS
P | 134 | R15 | 3 | Požární izolace | M2 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Požární izolace potrubí - minerální vlna s polepem - odolnost 30min včetně montáže
VV
TS
P | 135 | R16 | 3 | Tepelná izolace | M2 | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polepem - 80mm včetně montáže
VV
TS
SD |  | 4 |  | 4.1 - Větrání přípravny admin
P | 136 | 751322012 | 4 | Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 137 | 751344113 | 4 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 200 do 300 mm | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 138 | 751511182 | 4 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm | bm | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 139 | 751511183 | 4 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 200 do 300 mm | bm | 55 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 140 | 751537147 | 4 | Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 150 do 200 mm | bm | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 141 | 751611114 | 4 | Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu přes 300 do 500 m3/h | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 142 | R01 | 4 | Vzduchotechnická jednotka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Složení: dle popisu v TZ. Vp = 500 m3/h / Pext = 350 Pa, Vo = 500 m3/h / Pext = 350 Pa. Jednotka vč. uzavíracích klapek se servopohonem (230V), pružných vložek na sání a výtlaku, ovladače a spínacího modulu, el. ohřívače 2,1kW/ 230V.
VV
TS
P | 143 | R02 | 4 | Talířový ventil | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Talířový ventil odvodní D200
VV
TS
P | 144 | R03 | 4 | Výfukový/sací kus | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Výfukový/sací kus do kruhového potrubí se sítem vel. D250 vč. montáže
VV
TS
P | 145 | R04 | 4 | Krycí mřížka | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Krycí mřížka D250 vč. montáže
VV
TS
P | 146 | R05 | 4 | Požární klapka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka do kruhového potrubí se termickým spouštěním a koncovým spínačem vel. D250 vč. montáže
VV
TS
P | 147 | R06 | 4 | Požární klapka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka do kruhového potrubí se termickým spouštěním a koncovým spínačem vel. D250 vč. montáže
VV
TS
P | 148 | R07 | 4 | Požární klapka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Požární klapka do kruhového potrubí se termickým spouštěním a koncovým spínačem vel. D250 vč. montáže
VV
TS
P | 149 | R08 | 4 | Tlumič hluku | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí vel.D250-900
VV
TS
P | 150 | R09 | 4 | Ohebný tlumič hluku | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Ohebný tlumič hluku D250 -1000 vč. montáže
VV
TS
P | 151 | R10 | 4 | Potrubí VZT - kruhové | bm | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO SAFE )
VV |  |  |  | Do průměru 200 / 30% tvarovek Celkem 50=50.000 [A]
TS
P | 152 | R11 | 4 | Potrubí VZT - kruhové | bm | 55 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO SAFE )
VV |  |  |  | Do průměru 250 / 30% tvarovek Celkem 55=55.000 [A]
TS
P | 153 | R12 | 4 | Ohebné potrubí | bm | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Ohebné potrubí sonoflex D200
VV
TS
P | 154 | R13 | 4 | Tepelná izolace | M2 | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Parotěsná izolace potrubí s AL polepem tl. 19mm včetně montáže
VV
TS
P | 155 | R14 | 4 | Požární izolace | M2 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Požární izolace potrubí - minerální vlna s polepem - odolnost 30min včetně montáže
VV
TS
P | 156 | R15 | 4 | Tepelná izolace | M2 | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polepem - 80mm včetně montáže
VV
TS
SD |  | 7 |  | 7.1 - Odvětrání rozvodny NN+SLB
P | 157 | 751122092 | 7 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 158 | 751344112 | 7 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 159 | 751511182 | 7 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm | bm | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 160 | R01 | 7 | Potrubní ventilátor | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Ventilátor do kruhového potrubí D160 , V = 200 m3/h, Pext = 200Pa Včetně pružného připojení na potrubí
VV
TS
P | 161 | R02 | 7 | Výfukový/sací kus | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Výfukový/sací kus do kruhového potrubí se sítem vel. D200 vč. montáže
VV
TS
P | 162 | R03 | 7 | Krycí mřížka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Krycí mřížka D250 vč. montáže
VV
TS
P | 163 | R04 | 7 | Požární stěnový uzávěr | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Požární stěnový uzávěr s termickýn spouštěním a koncovým spínačem; vel. 400x250, s mřížkou na obou sranách vč. montáže
VV
TS
P | 164 | R05 | 7 | Tlumič hluku | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí vel.D200-600
VV
TS
P | 165 | R06 | 7 | Potrubí VZT - kruhové | bm | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO SAFE )
VV |  |  |  | Do průměru 200 / 30% tvarovek Celkem 12=12.000 [A]
TS
P | 166 | R07 | 7 | Tepelná izolace | M2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Parotěsná izolace potrubí s AL polepem tl. 19mm včetně montáže
VV
TS
SD |  | 8 |  | 8.1 - Odvětrání strojovny VZT
P | 167 | 751122092 | 8 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 168 | 751344112 | 8 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 169 | 751511182 | 8 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm | bm | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 170 | R01 | 8 | Potrubní ventilátor | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Ventilátor do kruhového potrubí D160 , V = 250 m3/h, Pext = 170Pa Včetně pružného připojení na potrubí
VV
TS
P | 171 | R02 | 8 | Výfukový/sací kus | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Výfukový/sací kus do kruhového potrubí se sítem vel. D200 vč. montáže
VV
TS
P | 172 | R03 | 8 | Krycí mřížka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Krycí mřížka D250 vč. montáže
VV
TS
P | 173 | R04 | 8 | Požární stěnový uzávěr | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Požární stěnový uzávěr s termickýn spouštěním a koncovým spínačem; vel. 400x250, s mřížkou na obou sranách vč. montáže
VV
TS
P | 174 | R05 | 8 | Tlumič hluku | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí vel.D200-600
VV
TS
P | 175 | R06 | 8 | Potrubí VZT - kruhové | bm | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO SAFE )
VV |  |  |  | Do průměru 200 / 30% tvarovek Celkem 14=14.000 [A]
TS
P | 176 | R07 | 8 | Tepelná izolace | M2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Parotěsná izolace potrubí s AL polepem tl. 19mm včetně montáže
VV
TS
SD |  | 9 |  | 9.1 - Odvětrání místnosti vytápění
P | 177 | 751122092 | 9 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 178 | 751344112 | 9 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 179 | 751511182 | 9 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm | bm | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 180 | R01 | 9 | Potrubní ventilátor | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Ventilátor do kruhového potrubí D160 , V = 250 m3/h, Pext = 170Pa Včetně pružného připojení na potrubí
VV
TS
P | 181 | R02 | 9 | Výfukový/sací kus | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Výfukový/sací kus do kruhového potrubí se sítem vel. D200 vč. montáže
VV
TS
P | 182 | R03 | 9 | Krycí mřížka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Krycí mřížka D250 vč. montáže
VV
TS
P | 183 | R04 | 9 | Požární stěnový uzávěr | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Požární stěnový uzávěr s termickýn spouštěním a koncovým spínačem; vel. 400x250, s mřížkou na obou sranách vč. montáže
VV
TS
P | 184 | R05 | 9 | Tlumič hluku | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí vel.D200-600
VV
TS
P | 185 | R06 | 9 | Potrubí VZT - kruhové | bm | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO SAFE )
VV |  |  |  | Do průměru 200 / 30% tvarovek Celkem 15=15.000 [A]
TS
P | 186 | R07 | 9 | Tepelná izolace | M2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Parotěsná izolace potrubí s AL polepem tl. 19mm včetně montáže
VV
TS

## SO 45-71-04_44
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.2.2.1 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní stavební objekty budov | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 45-71-04_44 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n. – Rozvody NN
SD |  | ESI |  | FVE
P | 1 | 34111850 |  | kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 4mm | M | 386 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 4mm
VV
TS
P | 2 | 34111853 |  | konektor kabelový pár (samec-samice) pro fotovoltaiku | KUS | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | konektor kabelový pár (samec-samice) pro fotovoltaiku
VV
TS
P | 3 | 34571050 |  | trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 16/21,2mm | M | 110 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 16/21,2mm
VV
TS
P | 4 | 35002030 |  | panel fotovoltaický monokrystalický 450Wp | KUS | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | panel fotovoltaický monokrystalický 450Wp
VV
TS
P | 5 | 35671253 |  | optimizér přídavný na panel jemnovitý DC výkon 500W | KUS | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | optimizér přídavný na panel jemnovitý DC výkon 500W
VV
TS
P | 6 | 42412504 |  | konstrukce nosná pro fotovoltaické panely na ploché střechy, set pro 2 panely | SADA | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | konstrukce nosná pro fotovoltaické panely na ploché střechy, set pro 2 panely
VV
TS
P | 7 | 741110041 | 1 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně | M | 110 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně
VV
TS
P | 8 | 741120223 |  | Montáž fotovoltaických kabelů uložených volně průměru do 4 mm | M | 386 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž fotovoltaických kabelů uložených volně průměru do 4 mm
VV
TS
P | 9 | 741130420 |  | Nalisování konektorů na fotovoltaický kabel | KUS | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Nalisování konektorů na fotovoltaický kabel
VV
TS
P | 10 | 741210001 |  | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž střídače napětí DC/AC síťového třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 25000 do 50000 W
VV
TS
P | 11 | 741231012 | 1 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná
VV
TS
P | 12 | 741711011 |  | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na ploché střeše nosníky | KUS | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na ploché střeše nosníky
VV
TS
P | 13 | 741721211 |  | Montáž fotovoltaických panelů krystalických na plochou střechu výkonu přes 300 Wp | KUS | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž fotovoltaických panelů krystalických na plochou střechu výkonu přes 300 Wp
VV
TS |  |  |  | FVE panely 450Wp
P | 14 | 741730018 |  | Montáž střídače napětí DC/AC síťového třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 25000 do 50000 W | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž střídače napětí DC/AC síťového třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 25000 do 50000 W
VV
TS
P | 15 | 741732061 |  | Montáž výkonového optimizéru na panel max. výkon do 500 W | KUS | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž výkonového optimizéru na panel max. výkon do 500 W
VV
TS
P | 16 | 741910412 |  | Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka | M | 110 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka
VV
TS
P | 17 | 741910421 |  | Montáž žlab kovový - uzavření víkem | M | 110 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka
VV
TS
P | 18 | R38 |  | Žlab kabelový ocelový děrovaný 100x50mm | M | 110 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Žlab kabelový ocelový děrovaný 100x50mm
VV
TS
P | 19 | R39 |  | Víko žlabu ocelové 50mm | M | 110 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Víko žlabu ocelové 50mm
VV
TS
P | 20 | R40 |  | Střídač 20kVA, třífázový, pro fotovoltaický systém | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Střídač 20kVA, třífázový, pro fotovoltaický systém
VV
TS
P | 21 | R41 |  | Ekvipotenciální přípojnice | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Ekvipotenciální přípojnice
VV
TS
P | 22 | R42 |  | Rozváděč DC-BOX.X, oceloplechový, vnitřní provedení provedení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Rozváděč DC-BOX.X, oceloplechový, vnitřní provedení provedení
VV
TS
SD |  | ESI 1 |  | Úložný, úchytový materiál elektro
P | 23 | 34573015 |  | Kanál parapetní bezhalogenový dutý 170x65mm | M | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 13=13.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 24 | 741110001 |  | Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 80=80.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 25 | 741110041 |  | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně | M | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 250=250.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 26 | 741110042 |  | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně | M | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 150=150.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 27 | 741110513 |  | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem | M | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 13=13.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 28 | 741910414 |  | Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka | M | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | podkrový Celkem 29=29.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 29 | 741910414 | 1 | Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka | M | 84 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | podkrový Celkem 84=84.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 30 | 741910415 |  | Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka | M | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 32=32.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 31 | R23 |  | Kabelový žlab - šířka 300 mm, výška 100 mm - včetně víka a kotvícího materiálu | M | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 32=32.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 32 | R24 |  | Kabelový žlab - šířka 250 mm, výška 100 mm - včetně víka a kotvícího materiálu | M | 84 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | podkrový Celkem 84=84.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 33 | R25 |  | Kabelový žlab - šířka 150 mm, výška 100 mm - včetně víka a kotvícího materiálu | M | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | podkrový Celkem 29=29.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 34 | R26 |  | Kabelová chránička DN32 | M | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 150=150.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 35 | R27 |  | Elektroinstalační trubka tuhá DN20, bezhalogenová | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 80=80.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 36 | R28 |  | Kabelová příchytka pro jednotlivý vodič - požární odolnost 60 minut | KUS | 500 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 500=500.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
SD |  | ESI 2 |  | OSVĚTLENÍ
P | 37 | 741372002 |  | MONTÁŽ OSVĚTLENÍ B2 | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné páskové lištové se zapojením vodičů
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 15=15.000 [A]
TS
P | 38 | 741372002 | 1 | MONTÁŽ OSVĚTLENÍ B1 | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné páskové lištové se zapojením vodičů
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 15=15.000 [A]
TS
P | 39 | 741372002 | 2 | MONTÁŽ OSVĚTLENÍ A4 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné páskové lištové se zapojením vodičů
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 6=6.000 [A]
TS
P | 40 | 741372021 |  | MONTÁŽ SVÍTIDLA NP1 | KUS | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž NO svítidlo LED interiérové přisazené
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 17=17.000 [A]
TS |  |  |  | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů
P | 41 | 741372021 | 1 | MONTÁŽ SVÍTIDLA N2 | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž NO svítidlo LED interiérové přisazené na stop
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 13=13.000 [A]
TS |  |  |  | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů
P | 42 | 741372021 | 2 | MONTÁŽ SVÍTIDLA N1 | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž NO svítidlo LED interiérové přisazené
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 13=13.000 [A]
TS |  |  |  | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů
P | 43 | 741372022 |  | MONTÁŽ SVÍTIDLA D1 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů
P | 44 | 741372064 |  | MONTÁŽ SVÍTIDLA L1 | KUS | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené na stop
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 80=80.000 [A]
TS |  |  |  | Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné páskové samolepící se zapojením vodičů
P | 45 | 741372064 | 1 | MONTÁŽ SVÍTIDLA L2 | KUS | 75 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené na stop
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 75=75.000 [A]
TS |  |  |  | Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné čtvgercové samolepící se zapojením vodičů
P | 46 | 741372073 |  | MONTÁŽ SVÍTIDLA F1 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž svítidlo LED interiérové závěsné
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 3=3.000 [A]
TS |  |  |  | Montáž svítidlo LED interiérové závěsné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů
P | 47 | 741372073 | 1 | MONTÁŽ SVÍTIDLA E1 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž svítidlo LED interiérové závěsné
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 12=12.000 [A]
TS |  |  |  | Montáž svítidlo LED interiérové závěsné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů
P | 48 | 741372113 |  | MONTÁŽ OSVĚTLENÍ A5 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž svítidlo LED interiérové vestavné stěnové páskové se zapojením vodičů
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 6=6.000 [A]
TS
P | 49 | 741372152 |  | MONTÁŽ OSVĚTLENÍ A2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor se zapojením vodičů
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 4=4.000 [A]
TS
P | 50 | 741372152 | 1 | MONTÁŽ OSVĚTLENÍ A3 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor se zapojením vodičů
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 12=12.000 [A]
TS |  |  |  | NP.1 Celkem 12 = 12,000
P | 51 | 741372152 | 2 | MONTÁŽ OSVĚTLENÍ A1 | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor se zapojením vodičů
VV
TS |  |  |  | NP.1 Celkem 20 = 20,000
P | 52 | 741372154 |  | MONTÁŽ OSVĚTLENÍ C2 | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo LED průmyslové přisazené
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 9=9.000 [A]
TS |  |  |  | Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů
P | 53 | 741372154 | 1 | MONTÁŽ OSVĚTLENÍ C1 | KUS | 56 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo LED průmyslové přisazené
VV |  |  |  | NP.1, podkroví Celkem 56=56.000 [A]
TS |  |  |  | Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů
P | 54 | 741372154 | 2 | MONTÁŽ OSVĚTLENÍ C3 | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo LED průmyslové přisazené
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 13=13.000 [A]
TS |  |  |  | Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů
P | 55 | R1 |  | OSVĚTLENÍ A1 | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo LED závěsné
VV
TS |  |  |  | NP.1 Celkem 20 = 20,000
P | 56 | R10 |  | OSVĚTLENÍ C3 | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo LED průmyslové přisazené
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 13=13.000 [A]
TS |  |  |  | Svítidlo LED průmyslové 58W,4000K, 5130Im, IP66, 1160x159x85
P | 57 | R11 |  | SVÍTIDLO D1 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo LED interiérové přisazené
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | svítidlo kulaté 3000K, 3700lm, 30W, IP40, 445mm
P | 58 | R12 |  | SVÍTIDLO E1 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo LED interiérové přisazené
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 12=12.000 [A]
TS |  |  |  | svítidlo kulaté 4000K, 2299lm, 24,2W, 12,1W, IP40, 167x167x315
P | 59 | R13 |  | SVÍTIDLO F1 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo LED interiérové přisazené
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 3=3.000 [A]
TS |  |  |  | svítidlo kulaté 4000K, 5100lm, 39W, IP40, 600x600x120
P | 60 | R14 |  | SVÍTIDLO NP1 | KUS | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž NO svítidlo LED interiérové přisazené
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 17=17.000 [A]
TS |  |  |  | Nouzové svítidlo 4,1W, IP40, 35lm, piktogram, 53x184x188mm (š,v,d), 1H náhradní zdroj
P | 61 | R15 |  | SVÍTIDLO N1 | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž NO svítidlo LED interiérové přisazené
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 13=13.000 [A]
TS |  |  |  | Nouzové svítidlo 4W, IP40, 417lm, 1H náhradní zdroj
P | 62 | R16 |  | SVÍTIDLO N2 | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž NO svítidlo LED interiérové přisazené na stěně
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 13=13.000 [A]
TS |  |  |  | Nouzové svítidlo 4W, IP40, 417lm, antipanic, 1H náhradní zdroj
P | 63 | R17 |  | SVÍTIDLO L1 | KUS | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž svítidlo LED exteriérové vestavěné na stěně
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 80=80.000 [A]
TS |  |  |  | 14W, IP44, 1161lm, LED pásek uložen v hliníkovém profilu. Délka 1220.
P | 64 | R18 |  | SVÍTIDLO L2 | KUS | 75 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž svítidlo LED exteriérové vestavěné na stěně
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 75=75.000 [A]
TS |  |  |  | 15W, IP44, 959lm, LED světlo přisazené na hoke
P | 65 | R2 |  | OSVĚTLENÍ A2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor se zapojením vodičů
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 4=4.000 [A]
TS |  |  |  | OSVĚTLOVACÍ TĚLESO LED, LIENÁRNÍ, ZAVĚŠENÉ, 55W,830, 1688x80x93
P | 66 | R3 |  | OSVĚTLENÍ A3 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo LED interiérové závěsné
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 12=12.000 [A]
TS |  |  |  | OSVĚTLOVACÍ TĚLESO LED, LIENÁRNÍ, ZAVĚŠENÉ, 6400lm, 840, 1446x267x50
P | 67 | R4 |  | OSVĚTLENÍ A4 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo LED interiérové přisazené
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 6=6.000 [A]
TS |  |  |  | OSVĚTLOVACÍ TĚLESO LED, LIENÁRNÍ, přisazené, 6400lm, 840, 1964x57x67
P | 68 | R5 |  | OSVĚTLENÍ A5 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo LED interiérové vestavěné
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 6=6.000 [A]
TS |  |  |  | OSVĚTLOVACÍ TĚLESO LED, LIENÁRNÍ, VESTAVĚNÉ, 6400lm, 840, 1964x57x67
P | 69 | R6 |  | OSVĚTLENÍ B1 | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo LED interiérové přisazené
VV
TS |  |  |  | OSVĚTLOVACÍ TĚLESO LED, LIENÁRNÍ, přisazené 34.6w, 6400lm, 840, 1208x10x108
P | 70 | R7 |  | OSVĚTLENÍ B2 | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo LED interiérové přisazené
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 15=15.000 [A]
TS |  |  |  | OSVĚTLOVACÍ TĚLESO LED, LIENÁRNÍ, přisazené 34.6w, 6400lm, 840, 1208x10x108
P | 71 | R8 |  | OSVĚTLENÍ C1 | KUS | 56 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo LED průmyslové přisazené
VV |  |  |  | NP.1, podkroví Celkem 56=56.000 [A]
TS |  |  |  | Svítidlo LED průmyslové 33W, 3000K, 9000Im, IP66, 1257x102x91
P | 72 | R9 |  | OSVĚTLENÍ C2 | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo LED průmyslové přisazené
VV |  |  |  | NP.1 Celkem 9=9.000 [A]
TS |  |  |  | Svítidlo LED průmyslové 37W, 3000K-4000K, 5130Im, IP66, 1160x159x85
SD |  | ESI 3 |  | INSTALAČNÍ MATERIÁL
P | 73 | 34535002 |  | přepínač sériový kompletní, zápustný, řazení 5, šroubové svorky | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 5=5.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 74 | 34535018 |  | přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 4=4.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 75 | 34535029 |  | Spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, Al, IP66, šroubové svorky | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 8=8.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 76 | 34571450 |  | Krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | KUS | 46 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 46=46.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 77 | 34571504 |  | krabice univerzální podlahová 332x250x80-95mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 4=4.000 [A]
TS |  |  |  | Krybice do betonu, vybavena včetně adaptéru,
P | 78 | 35811328 |  | zásuvka spojovací 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP44, bezšroubové svorky | KUS | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 35=35.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 79 | 35811472 |  | zásuvka nástěnná průmyslová 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 18=18.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 80 | 40461016 |  | Detektor pohybu stropní 360° | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 81 | 741111002 |  | Montáž podlahových kanálů - krabice s vývody | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 4=4.000 [A]
TS
P | 82 | 741112061 |  | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | KUS | 46 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 46=46.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 83 | 741310001 |  | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 4=4.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 84 | 741310001 | 1 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 8=8.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 85 | 741310101 |  | Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 10=10.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 86 | 741310121 |  | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 5=5.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 87 | 741311003 |  | Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 88 | 741311004 |  | Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 14=14.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 89 | 741311071 |  | Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přisazeného nebo nástěnného se zapojením vodičů | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 3=3.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 90 | 741313001 |  | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | KUS | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 35=35.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 91 | 741313033 |  | Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 6=6.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 92 | 741313033 | 1 | Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 16=16.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 93 | 741313033 | 2 | Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 18=18.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 94 | 741313231 |  | Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A se zapojením vodičů | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 18=18.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 95 | ABB.355301289 |  | Spínač jednopólový, řazení 1 Classic | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 10=10.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 96 | ADI.0821.URS |  | Sběrnicový PIR detektor pohybu, dosah 12m / 90°/ 7m / 90°(PET imunita cca 25 kg) | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 14=14.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 97 | R19 |  | Zásuvka jednoduchá, 16A/250V, 2P+PE, určená pro PC, IP20, montáž do parapetního žlabu | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 16=16.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 98 | R20 |  | Zásuvka jednoduchá, 16A/250V, 2P+PE, určená pro PC, zabudovaný svodič přepětí tř.d, IP20, montáž do parapetního žlabu | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 6=6.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 99 | R21 |  | Montáž zásuvka vestavná, montáž do parapetního žlabu šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 18=18.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 100 | R22 |  | Havarijní tlačítko | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Havarijní tlačítko pro připojení TS, CS, FVE-STOP
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 3=3.000 [A]
TS |  |  |  | Tlačítko s IP65, certifikace EN54-11, červené, ochrané sklo
SD |  | ESI 4 |  | Rozvaděče, rozvodnice, skříně
P | 101 | 741210002 |  | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1.NP, podkroví Celkem 3=3.000 [A]
TS
P | 102 | 741210004 |  | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg
VV
TS |  |  |  | 1.NP Celkem 5 = 5,000
P | 103 | R29 |  | Nástěnná rozvodnice, 3-pole š.1050, v.1850, hl.400, přívod a vývody horem, In=2500A | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | RH.10
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 1=1.000 [A]
TS
P | 104 | R31 |  | Nástěnná rozvodnice, vestavěná, 1-pole, š588, v620, hl136 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | RN.1
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 1=1.000 [A]
TS
P | 105 | R32 |  | Nástěnná rozvodnice, vestavěná, 1-pole, š550, v450, hl400 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | RFVE.AC
VV |  |  |  | podkroví Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | podkroví Celkem 1 = 1,000
P | 106 | R33 |  | Nástěnná rozvodnice, vestavěná, 1-pole, š550, v450, hl400 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | INV.01
VV |  |  |  | podkroví Celkem 1=1.000 [A]
TS
SD |  | ESI 5 |  | KABELY A VODIČE
P | 107 | 210813063 |  | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 108 | 210813065 |  | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x10 až 16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 109 | 210902016 |  | Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 4x95 mm2 (např. AYKY) bez ukončení uloženého volně | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 110 | 34109513 |  | kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 3x1,5mm2 | M | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 111 | 34111117 |  | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 2x2,5mm2 | M | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 112 | 34111123 |  | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2 | M | 900 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 113 | 34111124 |  | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2 | M | 2360 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 114 | 34111163 |  | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2 | M | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 115 | 34111164 |  | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x4mm2 | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 116 | 34111166 |  | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x6mm2 | M | 90 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 117 | 34111167 |  | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x10mm2 | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 118 | 34111168 |  | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x16mm2 | M | 70 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 119 | 34111170 |  | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x25mm2 | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 120 | 34111324 |  | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 2x1,5mm2 | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 121 | 34111453 |  | kabel silový stíněný Cu koncentrickým vodičem s Cu protispirálou jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYCY) 2x1,5/1,5mm2 | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 122 | 34112369 |  | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 5x10mm2 | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 123 | 741122016 |  | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 | M | 2360 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 124 | 741122121 |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách | M | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 125 | 741122122 |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách | M | 900 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 900=900.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 126 | 741122235 |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 až 35 mm2 uložený volně | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 127 | 741122432 |  | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2 | M | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 128 | 741122611 |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně | M | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 129 | 741122643 |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 130 | 741122644 |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně | M | 70 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 131 | 741122743 |  | Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x6 až 10 mm2 uložený pevně | M | 90 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 132 | R37 |  | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Al 0,6/1kV (1-AXKH-R B2) 5x95mm2 | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Al 0,6/1kV (1-AXKH-R B2) 5x95mm2
VV
TS
SD |  | ESI 6 |  | Název dílu
P | 133 | 132412131 |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně | M3 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 20=20.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 134 | 174111101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | M3 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 20=20.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 135 | 278381156 |  | Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy přes 0,5 do 1 m2 z betonu prostého tř. C 25/30 | M3 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Betonový základ pro dobijecí stanici el. Kol a el. Nebíjecí stanice pro elektromibily, je nutno spodem do základu vyvéct chráničku a zemnící drát.
P | 136 | 40412034 |  | betonový prefabrikovaný základ pro zajištění | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 137 | 460741141 |  | Osazení kabelových prostupů z trub betonových do otvoru ve zdivu průměru do 15 cm | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 138 | 741132401 |  | Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 1x25 až 95 mm2 | KUS | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 139 | 741231012 |  | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 6=6.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 140 | R34 |  | Ekvipotenciální přípojnice | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | 1.NP Celkem 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 141 | R35 |  | Nabíjecí stanice pro elektrokola | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | sloupek uložen na betonovém základu, 230V, IP44, obsahuje nejpoužívanější dobíjecí zásuvky pro e-kola (Bosch 4A, Shimano 4A, UNI 4A, 16A 230V)
VV |  |  |  | umístěno před budovou Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | d200, v1200, h200, hmotnost 45kg, pro usazení sloupku je nutné vytvořit betonový podklad, kabely jsou přivedeny spodní částí sloupku. Konstrukce sloupku se následně upevní do betonu pomocí chemické kotvy nebo šroubů
P | 142 | R36 |  | Sestava kabelových průchodek | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Kabelová průchodka do betonu pro prostup kabelů.

## SO 45-71-04_45
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.2.2.1 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní stavební objekty budov | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 45-71-04_45 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n. – Hromosvod
SD |  | ESI |  | HROMOSVOD
P | 1 | 35431010 |  | Svorka uzemnění nerez V4 univerzální se závitem | KUS | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 250=250.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 2 | 35441072 |  | Drát D 8mm FeZn pro hromosvod | KG | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 150=150.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 3 | 35442034 |  | Svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 25=25.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 4 | 35442036 |  | Svorka uzemnění nerez připojovací | KUS | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 60=60.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 5 | 35442144 |  | tyč jímací s rovným koncem 4000mm FeZn | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 6 | 35442164 |  | tyč jímací s rovným koncem 18/10 2500 (1500/1000)mm AlMgSi - trubka | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 7 | 35442171 |  | stojan FeZn pro jímací tyč bez podstavců | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 8 | 741410003 |  | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu | M | 210 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu
VV
TS
P | 9 | 741420021 |  | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | KUS | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 300=300.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 10 | 741420021 | 1 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 25=25.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 11 | 741420911 |  | Nátěry svodových vodičů včetně podpěr a svorek hromosvodů | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 120=120.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace

## SO 45-71-04_46
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.2.2.1 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní stavební objekty budov | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 45-71-04_46 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n. – Uzemnění
SD |  | ESI |  | ÚZEMNĚNÍ
P | 1 | 210220020 |  | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě | M | 450 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 2 | 35441073 |  | drát D 10mm FeZn | KG | 1100 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 3 | 35441660 |  | podpěra vedení FeZn na konstrukce pro zemní pásek 30x4mm | KUS | 550 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 4 | 35441986 |  | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn | KUS | 500 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 5 | 35442062 |  | pás zemnící 30x4mm FeZn | KG | 450 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 6 | 741410041 |  | Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi | M | 950 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 7 | 741420001 |  | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | M | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS

## SO 45-71-04_47
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.2.2.1 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní stavební objekty budov | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 45-71-04_47 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n. – Měření a Regulace
SD |  | MaR 01 |  | Rozváděč MaR, automatizační stanice vč.aplikačního sw
P | 1 | R1 |  | Rozváděč MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Rozváděč MaR, řídící systém, aplikační sw
VV |  |  |  | dle technologického schema Celkem 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Rozvaděč skříňový; IP44/20; vč.podstavce; mont.deska; bočnice; 4bod.zámek; oceloplechový; kapsa na dokumentaci; osvětlení rozvaděče; přístrojové vybavení pro: - strojovna TČ - havarijní signalizace, teplené čerpadlo s vlastní regulací- signalizace chodu a poruchy TČ, regulace výkonu - signalizaci poruchy, chodu a uvolnění 4 kompaktních VZT jednotek s vlastní regulací - signalizaci poruchy nebo výpadku jističů z rozváděčů ELEKTRO, 4 x spínání -rezerva - ovládání sálavých panelů WC, úklid, šatny pokladen - ovládání a signalizaci poruchy 3 malých odtahových ventilátorů - signalizaci poruchy vnitřních SPLITjednotek (10ks) - poruchová signalizace s hlášením GSM vč. řídící stanice MaR s rozhraním Ethernet s rozšiřujícími moduly; 72xDI; 24xDO; 16xAI; 2xAO; možnost dalšího rozšíření I/O; komunikace s ost.ŘJ BACNET/MODBUS IP (dle dodaných ŘJ); komunikace s PLC DDTS - MODBUS IP/RTU (dle požadavku DDTS); webserver; grafický LCD displej; modul GSM; vč. aplikačního sw pro připojené I/O - pro automatizační stanice vč. výkresové dokumentace rozváděče předpokládaná velikost: 2 pole 600x1200x300 mm (š x v x h)
SD |  | MaR 02 |  | Název dílu
P | 2 | 735511143 |  | Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice (termopohon) | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 3 | R10 |  | Připojení signálu poruchy/chodu cizího zařízení | KUS | 43 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | připojení cizího zařízení
VV
TS |  |  |  | Připojení bezpot.kontaktu (chod/porucha) do systému MaR (sum.porucha SPLIT,Dv.clona,elektrotermický rad.ventil, signály výpadku jističe z rozváděčů ELEKTRO, ...)
P | 4 | R11 |  | Připojení měřičů tepla/chladu | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | připojení cizího zařízení
VV
TS |  |  |  | Připojení měřiče tepla s komunikací Mbus
P | 5 | R12 |  | Regulátor IRC s ovladačem - komunikativní; se snímačem teploty | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | regulátor IRC s ovladačem - komunikativní; se snímačem teploty
VV
TS |  |  |  | Sestava nebo komplet regulátoru místnosti pro chl. jednotku + radiátorový ventil, se vstupem pro připojení okenního kontaktu; komunikativní - MODBUS nebo BACNet 485 dle komunikačních možností použitého systému MaR, s integrovaným snímačem teploty; napájení 24Vac/dc nebo 230V; vč. instalační krabice, zapojení a nastavení řídícígho algoritmu.
P | 6 | R13 |  | Připojení vodoměrů/eklektroměrů/.. Na kom.linku Mbus | KUS | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | připojení cizího zařízení
VV
TS |  |  |  | Připojení zařízení s komunikací Mbus
P | 7 | R14 |  | Regulátor IRC s ovladačem - komunikativní; se snímačem teploty a kvality vzduchu | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor IRC s ovladačem - komunikativní; se snímačem teploty a kvality vzduchu
VV
TS |  |  |  | Sestava nebo komplet regulátoru místnosti pro chl. jednotku + radiátorový ventil, se vstupem pro připojení okenního kontaktu; komunikativní - MODBUS nebo BACNet 485 dle komunikačních možností použitého systému MaR, s integrovaným snímačem teploty a koncentrace CO2; napájení 24Vac/dc nebo 230V; vč. instalační krabice, zapojení a nastavení řídícígho algoritmu.
P | 8 | R15 |  | Připojení okenního kontaktu | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | připojení cizího zařízení, vč. elinst. krabice, ukončení a připojení kabelu cizího zařízení
VV
TS
P | 9 | R16 |  | čidlo přítomnosti stropní 360° | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Detekce pohybu/přítomnosti - detektor vč. montáže a zapojení
VV
TS
P | 10 | R17 |  | čidlo přítomnosti stropní 360° nebo připojení k pohybovému spínači osvětlení | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Detekce přítomnosti osob v mimoprovozní době - veřejné WC : detektor pohybu vč. montáže a zapojení nebo připojení na okruh osvětlení místnosti spínaný pohybovým spínačem vč. instalace oddělovacího relé pro vstup signálu do PLC
P | 11 | R2 |  | snímač tlaku na sběrači TV | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | snímač tlaku vody pro TV, a CHV
VV
TS |  |  |  | Snímač tlaku topné/chladící vody ;0..4bar; IP65; vč. připojení a zkušebního kohoutu (měř.signál:0..10V, napájení 24V~/=; ...nebo dle typu regulátoru), montáže a zapojení
P | 12 | R3 |  | čidlo venkovní teploty pro výpočet ekvitermních křivek a přepínání sezónních režimů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | snímač teploty venkovní
VV
TS |  |  |  | čidlo venkovní teploty; -30..50°C; -> Ni(Pt)1000; IP44; Signál čidla volit dle V/Vmodulu vybraného ŘS; vč.upevnění na sev. fasádu do výše cca 3m
P | 13 | R34539073.1 |  | tlačítkový ovladač místního ovládání | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | nástěnné tlačítko
VV
TS |  |  |  | ovládač tlačítkový zapínací, řazení 1/0 Tlačítkový ovladač ř.1tl kompletní, 230V~;6A;IP44 v designu ovladačů osvětlení; popis. štítek "VĚTRÁNÍ"; včetně montáže a zapojení
P | 14 | R4 |  | čidlo teploty prostoru | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | snímač teploty prostorový
VV
TS |  |  |  | Prostorové čidlo teploty pro technické prostory; -5..55°C; -> Ni(Pt)1000. Signál čidla volit dle V/Vmodulu vybraného ŘS ; IP20; vč.montáže a zapojení
P | 15 | R5 |  | čidlo teploty a vlhkosti prostorové | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Prostorové čidlo teploty pro technické prostory; -5..55°C -> Ni(Pt)1000; 10..95%RV -> 0..10V. Signál čidla volit dle V/Vmodulu vybraného ŘS; IP20; vč.montáže a zapojení
P | 16 | R6 |  | poruchová signalizace - signálka s houkačkou | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | poruchová signalizace
VV
TS |  |  |  | Poruchová signalizace; Signálka s houkačkou, nástěnná krabice se signálkou a sirénkou 24Vdc, 80dB; montáž na povrch
P | 17 | R7 |  | hlídač zaplavení strojovny TČ, VZT, chodba toalety | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | záplavové čidlo
VV
TS |  |  |  | Hlídač zaplavení 1P,nap. 24VAC, vč. sondy SE1, montáž sondy na zeď cca 2mm nad podlahou, vč. montáže sondy na zeď a hlídače na DINlištu do rozváděče
P | 18 | R8 |  | stop tlačítko strojovny | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | nástěnné tlačítko s hřibovou hlavou
VV
TS |  |  |  | STOP Tlačítko, nástěnná krabice + STOPTLAČÍTKO s hřibovou hlavou, 1R kontakt 24Vdc; IP54; montáž na povrch
P | 19 | R9 |  | Připojení motoru čerpadla nebo ventilátoru, 1x230V;do 0,5kW; | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | připojení cizího zařízení
VV
TS |  |  |  | Připojení motoru čerpadla, 1x230V;do 0,5kW; signál vypnutí, napájení, ovládání, signál chod/porucha
SD |  | MaR 03 |  | Kabely, trasy
P | 20 | 210812061 |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 | M | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | kabely
VV
TS |  |  |  | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště
P | 21 | 34111123 |  | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CXKH) | M | 308 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2; bar.označení O-230m; J-78m
P | 22 | 34111162 |  | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 (CXKH) | M | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | kabely
VV
TS |  |  |  | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2
P | 23 | 34111177 |  | kabel silový s Cu jádrem 1kV 7x1,5mm2 (CXKH) | M | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | kabely
VV
TS |  |  |  | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 7x1,5mm2
P | 24 | 34121144 |  | kabel sdělovací Cu 1x2x0,8 bezhalogenový | M | 849 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | kabely
VV
TS |  |  |  | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2
P | 25 | 741122211 |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 | M | 308 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)
P | 26 | 741122237 |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně | M | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP |  |  |  | kabely
VV
TS |  |  |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2
P | 27 | 742121001 |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | M | 1668 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024/I |  | 2
PP
VV
TS
P | 28 | R15441042.1 |  | konzola nosného roštu, žlabu, A60 pozink | KUS | 39 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | kabely
VV
TS |  |  |  | konzola vč. uchycovacího materiálu (2xhmoždinka M8 + šroub)
P | 29 | R15441045.1 |  | konzola nosného roštu, žlabu, A120 pozink | KUS | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | kabely
VV
TS |  |  |  | konzola vč. uchycovacího materiálu (2xhmoždinka M8 + šroub)
P | 30 | R15441057.1 |  | konzola nosného roštu, žlabu, A250 pozink | KUS | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | kabely
VV
TS |  |  |  | konzola vč. uchycovacího materiálu (2xhmoždinka M8 + šroub)
P | 31 | R34121146 |  | kabel sdělovací Cu 2x2x0,8 bezhalogenový | M | 482 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | kabely
VV
TS
P | 32 | R34121150 |  | kabel sdělovací Cu 4x2x0,8 bezhalogenový | M | 99 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | kabely
VV
TS
P | 33 | R34121268 |  | kabel datový 4x2x0,5 cat.6 | M | 238 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | kabely
VV
TS
P | 34 | R34571051 |  | trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 22,9/28,5mm | M | 351 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | kabely
VV
TS
P | 35 | R34575002 |  | víko žlabu pozinkované 2m/ks š 62mm | M | 38 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | kabely
VV
TS
P | 36 | R34575003 |  | víko žlabu pozinkované 2m/ks š 125mm | M | 39 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | kabely
VV
TS
P | 37 | R34575004 |  | víko žlabu pozinkované 2m/ks š 250mm | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | kabely
VV
TS
P | 38 | R34575491 |  | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 | M | 38 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | kabely
VV
TS
P | 39 | R34575492 |  | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 | M | 39 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | kabely
VV
TS
P | 40 | R34575494 |  | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X250 | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | kabely
VV
TS
P | 41 | R741920204.HLT |  | Ucpávka prostupu tmel CP 611A kabelové chráničky D přes 30 do 40 mm stropem tl 100 mm požární odolnost EI 90 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | kabely
VV
TS
P | 42 | R741920384.HLT |  | Ucpávka prostupu pěna CFS-F FX kabelového svazku otvorem D 160 mm zaplnění prostupu kabely ze 60% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | kabely
VV
TS
P | 43 | R741920435.HLT |  | Ucpávka prostupu pěna CFS-F FX kabelového svazku otvorem D 180 mm zaplnění prostupu kabely ze 60% stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | kabely
VV
TS
P | 44 | R742110003 |  | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky | M | 351 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | kabely
VV
TS
P | 45 | R742110102 |  | Montáž kabelového žlabu pro slaboproud do 150/100 mm | M | 77 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | kabely
VV
TS
P | 46 | R742110104 |  | Montáž kabelového žlabu pro slaboproud do 250 mm | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | kabely
VV
TS
P | 47 | R767491001 |  | Montáž konzol | KUS | 110 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | kabely
VV
TS |  |  |  | Montáž konzol roštu fasád a stěn do zdiva nebo lehčeného betonu tvaru "A" pro uchycení vodorovného profilu roštu
SD |  | MaR 04 |  | VRN
P | 48 | R18 |  | Dokumentace DDTS - odhad projektanta MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | ostatní
VV
TS
P | 49 | R19.939 | 939 | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH TŘ. 17 04 11 A 20 30 99 VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.28 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH TŘ. 17 04 11 A 20 30 99 VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 50 | RHZS4231 |  | komplexní vyzkoušení | HOD | 72 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | ostatní
VV
TS |  |  |  | Komplexní zkouška 72 hod
P | 51 | RHZS4232 |  | výchozí revize | HOD | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | ostatní
VV
TS
SD |  | MaR 05 |  | Poznámky
P | 52 | R013324000 |  | Zhotovitel je zodpovědný za důkladné prozkoumání celé dokumentace | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovitel je zodpovědný za důkladné prozkoumání celé dokumentace, nikoliv pouze výkazu výměr. Zhotovitel je proto zodpovědný za zohlednění všech položek specifikovaných v TZ nebo zobrazených na výkresech, i když nejsou explicitně uvedeny ve výkazu výměr.
VV
TS
P | 53 | R013354000 |  | Rozpočet neobsahuje autorský a technický dozor ani koordinační a kompletační a jiné inženýrské činnosti | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Rozpočet neobsahuje autorský a technický dozor ani koordinační a kompletační a jiné inženýrské činnosti. To je zajištěno smluvně mezi objednatelem a dodavatelem projektové dokumentace. Technický dozor si zajišťuje stavebník.
VV
TS

## SO 45-77-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.2.2.1 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní stavební objekty budov | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 45-77-01 |  | Orientační systém
SD |  | 799 |  | Orientační systém
P | 1 | R_B1.1 |  | Montáž štítku B1 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž štítku B1
VV
TS
P | 2 | R_B1.1 | 1 | Montáž štítku B2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž štítku B2
VV
TS
P | 3 | R_B1.1 | 2 | Montáž štítku B3 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž štítku B3
VV
TS
P | 4 | R_B1.1 | 3 | Montáž štítku B4 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž štítku B4
VV
TS
P | 5 | R_B1.1 | 4 | Montáž štítku B5 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž štítku B5
VV
TS
P | 6 | R_B1.2 |  | Štítek hmatný a v braillově písmě s informací o druhu WC, rozměr 114x61 mm, vč. montážního materiálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Štítek hmatný a v braillově písmě s informací o druhu WC, rozměr 114x61 mm, vč. montážního materiálu
VV
TS
P | 7 | R_B2.2 |  | Štítek hmatný a v braillově písmě s informací o druhu WC, rozměr 114x61 mm, vč. montážního materiálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Štítek hmatný a v braillově písmě s informací o druhu WC, rozměr 114x61 mm, vč. montážního materiálu
VV
TS
P | 8 | R_B3.2 |  | Štítek hmatný a v braillově písmě s informací o druhu WC, rozměr 114x61 mm, vč. montážního materiálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Štítek hmatný a v braillově písmě s informací o druhu WC, rozměr 114x61 mm, vč. montážního materiálu
VV
TS
P | 9 | R_B4.2 |  | Štítek hmatný a v braillově písmě s informací o druhu WC, rozměr 114x61 mm, vč. montážního materiálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Štítek hmatný a v braillově písmě s informací o druhu WC, rozměr 114x61 mm, vč. montážního materiálu
VV
TS
P | 10 | R_B5.2 |  | Štítek hmatný a v braillově písmě s informací o druhu WC, rozměr 114x61 mm, vč. montážního materiálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Štítek hmatný a v braillově písmě s informací o druhu WC, rozměr 114x61 mm, vč. montážního materiálu
VV
TS
P | 11 | R_M1.1 |  | Montáž orientačního majáčku M1 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž orientačního majáčku M1
VV
TS
P | 12 | R_M1.1 | 1 | Montáž orientačního majáčku M2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž orientačního majáčku M2
VV
TS
P | 13 | R_M1.2 |  | Orientační hlasový majáček | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Orientační hlasový majáček
VV
TS |  |  |  | Fráze dle Tabulky výrobků pro Orientační systém
P | 14 | R_M2.2 |  | Orientační hlasový majáček | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Orientační hlasový majáček
VV
TS |  |  |  | Fráze dle Tabulky výrobků pro Orientační systém
P | 15 | R_T13.1 |  | Montáž tabule T13 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tabule T13
VV
TS
P | 16 | R_T13.2 |  | Cílová tabule; piktogram - "WC ženy" + "OSPPO" + "přebalovací pult", rozměr 440x640 mm, vč. montážního materiálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Cílová tabule; piktogram - "WC ženy" + "OSPPO" + "přebalovací pult", rozměr 440x640 mm, vč. montážního materiálu
VV
TS
P | 17 | R_T2.1 |  | Montáž tabule T2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tabule T2
VV
TS
P | 18 | R_T2.2 |  | Tabule s názvem stanice, 4650x600 mm, celoobvodový rám z Al plechu se zaoblenými rohy, čelní desky z opálového plexiskla, se systémem pro zamezení sedání ptactv | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Tabule s názvem stanice, 4650x600 mm, celoobvodový rám z Al plechu se zaoblenými rohy, čelní desky z opálového plexiskla, se systémem pro zamezení sedání ptactva, s osvětlením, vč. kotevních prvků do KZS
VV
TS
P | 19 | R_T3.1 |  | Montáž tabule T1 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tabule T1
VV
TS
P | 20 | R_T3.1 | 1 | Montáž tabule T3 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tabule T3
VV
TS
P | 21 | R_T3.2 |  | Tabule s názvem stanice; 5210x600 mm, se systémem pro zemezení sedání ptactva, vč. kotevních prvků | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Tabule s názvem stanice; 5210x600 mm, se systémem pro zemezení sedání ptactva, vč. kotevních prvků
VV
TS
P | 22 | R_T3.2 | 1 | Tabule s názvem stanice; 4650x600 mm, se systémem pro zemezení sedání ptactva, vč. kotevních prvků | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Tabule s názvem stanice; 4650x600 mm, se systémem pro zemezení sedání ptactva, vč. kotevních prvků
VV
TS
P | 23 | R_T4.1 |  | Montáž tabule T4 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tabule T4
VV
TS
P | 24 | R_T4.2 |  | Cílová tabule; piktogram - "čekárna" + "WC" + "jízdenky"; rozměr 640x240 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Cílová tabule; piktogram - "čekárna" + "WC" + "jízdenky"; rozměr 640x240 mm
VV
TS |  |  |  | samolepicí tabule na prosklené pevné části
P | 25 | R_T5.1 |  | Montáž tabule T5 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tabule T5
VV
TS
P | 26 | R_T5.1 | 1 | Montáž tabule T6 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tabule T6
VV
TS
P | 27 | R_T5.1 | 10 | Montáž piktogramu T16 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž piktogramu T16
VV
TS
P | 28 | R_T5.1 | 11 | Montáž piktogramu T17 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž piktogramu T17
VV
TS
P | 29 | R_T5.1 | 2 | Montáž tabule T7 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tabule T7
VV
TS
P | 30 | R_T5.1 | 3 | Montáž tabule T8 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tabule T8
VV
TS
P | 31 | R_T5.1 | 4 | Montáž piktogramu T9 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž piktogramu T9
VV
TS
P | 32 | R_T5.1 | 5 | Montáž piktogramu T10 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž piktogramu T10
VV
TS
P | 33 | R_T5.1 | 6 | Montáž piktogramu T11 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž piktogramu T11
VV
TS
P | 34 | R_T5.1 | 7 | Montáž tabule T12 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tabule T12
VV
TS
P | 35 | R_T5.1 | 8 | Montáž piktogramu T14 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž piktogramu T14
VV
TS
P | 36 | R_T5.1 | 9 | Montáž piktogramu T15 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž piktogramu T15
VV
TS
P | 37 | R_T5.2 |  | Zákazová tabule; piktogram - "zákaz kouření", rozměr 240x240 mm, vč. kotvících prvků | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zákazová tabule; piktogram - "zákaz kouření", rozměr 240x240 mm, vč. kotvících prvků
VV
TS
P | 38 | R_T6.2 |  | Zákazová tabule; piktogram - "zákaz kouření", rozměr 240x240 mm, vč. kotvících prvků | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zákazová tabule; piktogram - "zákaz kouření", rozměr 240x240 mm, vč. kotvících prvků
VV
TS
P | 39 | R_T6.2 | 1 | Zákazová tabule; piktogram - "zákaz vstupu", rozměr 240x240 mm, samolepící | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zákazová tabule; piktogram - "zákaz vstupu", rozměr 240x240 mm, samolepící
VV
TS
P | 40 | R_T6.2 | 2 | Zákazová tabule; piktogram - "WC muži", rozměr 240x240 mm, vč. kotvících prvků | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zákazová tabule; piktogram - "WC muži", rozměr 240x240 mm, vč. kotvících prvků
VV
TS
P | 41 | R_T8.2 |  | Zákazová tabule; piktogram - "zákaz vstupu", rozměr 240x240 mm, samolepící | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zákazová tabule; piktogram - "zákaz vstupu", rozměr 240x240 mm, samolepící
VV
TS
P | 42 | R_T8.2 | 1 | Cílový piktogram; piktogram - "prodej jízdenek", rozměr 160x160 mm, samolepící | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Cílový piktogram; piktogram - "prodej jízdenek", rozměr 160x160 mm, samolepící
VV
TS
P | 43 | R_T8.2 | 2 | Cílový piktogram; piktogram - "informace", rozměr 160x160 mm, samolepící | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Cílový piktogram; piktogram - "informace", rozměr 160x160 mm, samolepící
VV
TS
P | 44 | R_T8.2 | 3 | Cílový piktogram; piktogram - "WC", rozměr 160x160 mm, samolepící | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Cílový piktogram; piktogram - "WC", rozměr 160x160 mm, samolepící
VV
TS
P | 45 | R_T8.2 | 4 | Cílový piktogram; piktogram - "přivolání pomoci", rozměr 100x100 mm, samolepící | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Cílový piktogram; piktogram - "přivolání pomoci", rozměr 100x100 mm, samolepící
VV
TS
P | 46 | R_T8.2 | 5 | Cílový piktogram; piktogram - "sklopné madlo", rozměr 100x100 mm, samolepící | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Cílový piktogram; piktogram - "sklopné madlo", rozměr 100x100 mm, samolepící
VV
TS
P | 47 | R_T8.2 | 6 | Cílový piktogram; piktogram - "rychlé občerstvení", rozměr 160x160 mm, samolepící | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Cílový piktogram; piktogram - "rychlé občerstvení", rozměr 160x160 mm, samolepící
VV
TS
P | 48 | R_T8.2 | 7 | Cílový piktogram; piktogram - "směnárna", rozměr 160x160 mm, samolepící | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Cílový piktogram; piktogram - "směnárna", rozměr 160x160 mm, samolepící
VV
TS

## SO 45-78-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.2.2.1 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní stavební objekty budov | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 45-78-01 |  | Demolice výpravní budovy žst Mladá Boleslav hl.n.
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 113107223 |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek | M2 | 476.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
VV
TS
P | 2 | 113107231 |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek | M2 | 476.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
VV
TS
P | 3 | 122251503 |  | Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | M3 | 347.59 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
VV
TS
P | 4 | 174151101 |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 194.76 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
VV |  |  |  | `Množství určené pomocí aplikace Výměry. 149.815*1.3=194.760 [A] Celkem: A=194.760 [B]
TS
SD |  | 765 |  | Krytina skládaná
P | 5 | 765131803 |  | Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti | M2 | 854.03 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti
VV |  |  |  | (17.1+14.35)*7.8/2*2=245.310 [A] (6.5+0.95)*5.6/2*2=41.720 [B] (8.6+3.3)*5.6/2*2=66.640 [C] (18.6+24.1)*7.8/2*2=333.060 [D] ((8.6+3.3)*5.6/2+3.3*5.6)*2=103.600 [E] 14.0*4.55=63.700 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=854.030 [G]
TS
P | 6 | 765131823 |  | Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti | M | 74.1 | 3e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti
VV |  |  |  | 16.9+23.7+16.6+16.9=74.100 [A] Celkem: A=74.100 [B]
TS
P | 7 | 765131843 |  | Demontáž azbestocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny | M2 | 687.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž azbestocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny
VV |  |  |  | (17.1+14.35)*7.8/2*2=245.310 [A] (6.5+0.95)*5.6/2*2=41.720 [B] (8.6+3.3)*5.6/2*2=66.640 [C] (18.6+24.1)*7.8/2=166.530 [D] ((8.6+3.3)*5.6/2+3.3*5.6)*2=103.600 [E] 14.0*4.55=63.700 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=687.500 [G]
TS
P | 8 | 765131853 |  | Demontáž azbestocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže hřebene nebo nároží | M | 74.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž azbestocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže hřebene nebo nároží
VV
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 9 | 941111122 |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž | M2 | 840 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž
VV |  |  |  | 70.0*12.0 lešení k demontáži střešní krytiny=840.000 [A]
TS
P | 10 | 941111222 |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek | M2 | 25200 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití
VV |  |  |  | odhad 1 měsíc pronájem 840*30*1=25 200.000 [A]
TS
P | 11 | 941111321 |  | Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšk | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 nezakrytého
VV
TS
P | 12 | 941111822 |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž | M2 | 840 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž
VV
TS
P | 13 | 981013315 |  | Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem kon | M3 | 7783.375 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %
VV |  |  |  | 404.270 *3.3+( 523.420 - 404.270 )*0.5 1.PP=1 393.666 [A] 672.250 *4.05 1.NP=2 722.613 [B] 651.940*3.87 2.NP=2 523.008 [C] 520.04*2.2 3.NP=1 144.088 [D] Celkem: A+B+C+D=7 783.375 [E]
TS
P | 14 | 993111111 |  | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km | M2 | 840 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km
VV
TS
SD |  | 997 |  | Přesun sutě
P | 15 | 997006002 |  | Úprava stavebního odpadu třídění strojové | T | 3739 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Úprava stavebního odpadu třídění strojové
VV
TS
P | 16 | 997006012 |  | Úprava stavebního odpadu třídění ruční | T | 18.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Úprava stavebního odpadu třídění ruční
VV |  |  |  | azbest 18.6=18.600 [A]
TS
P | 17 | 997006014 |  | Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu z vlnitých tabulí | T | 18.6 | 0.0075 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu z vlnitých tabulí
VV
TS
P | 18 | 997013214 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | T | 18.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
VV |  |  |  | azbest 18.6=18.600 [A]
TS
P | 19 | R015111.934 | 934 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY | T | 802.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 20 | R015120.904 | 904 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ VČETNĚ DOPRAVY | T | 844.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 21 | R015120.905 | 905 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ VČETNĚ DOPRAVY | T | 1538 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 22 | R015130.922 | 922 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 ASFALTOVÉ SMĚSI, STAVEBNÍ NÁTĚRY BEZ DEHTU, VČETNĚ DOPRAVY | T | 4.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 ASFALTOVÉ SMĚSI, STAVEBNÍ NÁTĚRY BEZ DEHTU, VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 23 | R015170.912 | 912 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY | T | 216.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 24 | R015180.914 | 914 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 02 SKLO Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY | T | 2.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 02 SKLO Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 25 | R015190.917 | 917 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY | T | 3.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 26 | R015290.907 | 907 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 PORCELÁNOVÉ PODPĚRKY VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 PORCELÁNOVÉ PODPĚRKY VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 27 | R015670.909 | 909 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC VČETNĚ DOPRAVY | T | 297.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 28 | R015680.937 | 937 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 05* STAVEBNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY | T | 18.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 05* STAVEBNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 29 | R015810.924 | 924 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 - ŽELEZNÝ A OCELOVÝ ŠROT, VČETNĚ DOPRAVY | T | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 - ŽELEZNÝ A OCELOVÝ ŠROT, VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 30 | R99732 |  | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | T | 3757.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot
VV
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 31 | 998021021 |  | Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m zá | T | 2.358 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní, pro haly výšky do 20 m
VV
TS

## SO 45-78-02
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.2.2.1 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní stavební objekty budov | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 45-78-02 |  | Demolice objektu šaten
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 122251503 |  | Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | M3 | 51.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
VV
TS
P | 2 | 174151101 |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 106.79 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
VV
TS
SD |  | 765 |  | Krytina skládaná
P | 3 | 765131857 |  | Demontáž azbestocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti | M2 | 220.824 | 0.00034 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž azbestocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti
VV
TS
P | 4 | 765131871 |  | Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti | M | 15.812 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti
VV
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 5 | 981013314 |  | Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem kon | M3 | 903.659 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %
VV |  |  |  | `Množství určené pomocí aplikace Výměry. 174.620 *(3.75+5.0)/2 zdivo=763.963 [A] 174.620 *0.8 základy=139.696 [B] Celkem: A+B=903.659 [C]
TS
SD |  | 997 |  | Přesun sutě
P | 6 | 997006002 |  | Úprava stavebního odpadu třídění strojové | T | 556.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Úprava stavebního odpadu třídění strojové
VV
TS
P | 7 | 997006012 |  | Úprava stavebního odpadu třídění ruční | T | 4.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Úprava stavebního odpadu třídění ruční
VV
TS
P | 8 | 997006014 |  | Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu z vlnitých tabulí | T | 4.1 | 0.0075 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu z vlnitých tabulí
VV
TS
P | 9 | 997013211 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | T | 4.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
VV
TS
P | 10 | R015111.935 | 935 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY | T | 119.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 11 | R015120.906 | 906 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ VČETNĚ DOPRAVY | T | 299.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 12 | R015130.923 | 923 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 ASFALTOVÉ SMĚSI, STAVEBNÍ NÁTĚRY BEZ DEHTU, VČETNĚ DOPRAVY | T | 1.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 ASFALTOVÉ SMĚSI, STAVEBNÍ NÁTĚRY BEZ DEHTU, VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 13 | R015170.913 | 913 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY | T | 7.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 14 | R015180.915 | 915 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 02 SKLO Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 02 SKLO Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 15 | R015190.918 | 918 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 16 | R015290.908 | 908 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 PORCELÁNOVÉ PODPĚRKY VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 PORCELÁNOVÉ PODPĚRKY VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 17 | R015670.910 | 910 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC VČETNĚ DOPRAVY | T | 126.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 18 | R015680.938 | 938 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 05* STAVEBNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY | T | 4.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 05* STAVEBNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 19 | R015810.925 | 925 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 - ŽELEZNÝ A OCELOVÝ ŠROT, VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 - ŽELEZNÝ A OCELOVÝ ŠROT, VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 20 | R99732 |  | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | T | 560.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot
VV
TS

## SO 45-79-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.2.2.1 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.2.1 |  | Pozemní stavební objekty budov | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 45-79-01 |  | Mobiliář
SD |  | MOB |  | Mobiliář
P | 1 | R_M_001a.1 |  | Elektronický informační panel do vnitřních prostor, úhlopříčka 55" - montáž | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektronický informační panel do vnitřních prostor, úhlopříčka 55" - montáž
VV
TS
P | 2 | R_M_002.1 |  | Odpadkový koš na tříděný odpad 3x32l, ocelový, vložený do niky, 775x260x985 mm - montáž | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Opadkový koš na tříděný odpad 3x32l, ocelový, vložený do niky, 775x260x985 mm - montáž
VV
TS
P | 3 | R_M_002.2 |  | Odpadkový koš na tříděný odpad 3x32l, 775x260x985, ocelový, RAL 7021 - dodávka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Odpadkový koš na tříděný odpad 3x32l, 775x260x985, ocelový, RAL 7021 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Odpadkové koše vloženy do niky a zakryty krycími dvířky se zámkem, s povrchem shodným s okolními plochami. Ve dvířkách otvory pro vhazování odpadků trojitý odpadkový koš pro tříděný odpad, ocelové tělo, 2x32l, 55l, bez víka vyhazovacího prostoru, bez popelníku Vyprazdňování bude prováděno vyklopením do strany, přičemž bude zamezeno neoprávněnému vyklopení. Vnitřní nádoba disponuje mechanickým kotvení po celém obvodu k uchycení jednorázových náplní. Kotveno do podlahy Uzamykání koše z čelní strany.
P | 4 | R_M_003a.1 |  | Odpadkový koš venkovní, 530x233x1094 mm, ocelový - montáž | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Odpadkový koš venkovní, 530x233x1094 mm, ocelový - montáž
VV
TS
P | 5 | R_M_003b.1 |  | Základ pro venkovní odpadkový koš venkovní, rozměr: 350x500x300, materiál: beton C12/15, včetně kotevních prvků pro osazení mobiliáře - montáž | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Základ pro venkovní odpadkový koš venkovní, rozměr: 350x500x300, materiál: beton C12/15, včetně kotevních prvků pro osazení mobiliáře - montáž
VV
TS
P | 6 | R_M_003b.1 | 1 | Základ pro venkovní odpadkový koš na tříděný odpad, rozměr: 350x1260x300, materiál: beton C12/15, včetně kotevních prvků pro osazení mobiliáře - montáž | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Základ pro venkovní odpadkový koš na tříděný odpad, rozměr: 350x1260x300, materiál: beton C12/15, včetně kotevních prvků pro osazení mobiliáře - montáž
VV
TS
P | 7 | R_M_003b.1 | 2 | Základ pro kolostav, rozměr: 350x350x350, materiál: beton C12/15, včetně kotevních prvků pro osazení mobiliáře - montáž | KS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Základ pro kolostav, rozměr: 350x350x350, materiál: beton C12/15, včetně kotevních prvků pro osazení mobiliáře - montáž
VV
TS
P | 8 | R_M_003b.1 | 3 | Základ pro přístřešek pro odpadové hospodářství, rozměr: 400x400x800, materiál: beton C12/15 - montáž | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Základ pro přístřešek pro odpadové hospodářství, rozměr: 400x400x800, materiál: beton C12/15 - montáž
VV
TS
P | 9 | R_M_003b.1 | 4 | Základ pro sloupky oplocení, rozměr: pr.300x800 mm, materiál: beton C12/15 - montáž | KS | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Základ pro sloupky oplocení, rozměr: pr.300x800 mm, materiál: beton C12/15 - montáž
VV
TS
P | 10 | R_M_003b.2 |  | Základ pro venkovní odpadkový koš venkovní, rozměr: 350x500x300, materiál: beton C12/15, včetně kotevních prvků pro osazení mobiliáře - dodávka | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Základ pro venkovní odpadkový koš venkovní, rozměr: 350x500x300, materiál: beton C12/15, včetně kotevních prvků pro osazení mobiliáře - dodávka
VV
TS
P | 11 | R_M_003b.2 | 1 | Základ pro venkovní odpadkový koš na tříděný odpad, rozměr: 350x1260x300, materiál: beton C12/15, včetně kotevních prvků pro osazení mobiliáře - dodávka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Základ pro venkovní odpadkový koš na tříděný odpad, rozměr: 350x1260x300, materiál: beton C12/15, včetně kotevních prvků pro osazení mobiliáře - dodávka
VV
TS
P | 12 | R_M_004.1 |  | Opadkový koš na tříděný odpad 3x45l, ocelový, 1290x233x944 mm - montáž | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Opadkový koš na tříděný odpad 3x45l, ocelový, 1290x233x944 mm - montáž
VV
TS
P | 13 | R_M_004.2 |  | Opadkový koš na tříděný odpad 3x45l, ocelový, 1290x233x944 mm, RAL 9004 a RAL 7045 - dodávka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Opadkový koš na tříděný odpad 3x45l, ocelový, 1290x233x944 mm, RAL 9004 a RAL 7045 - dodávka
VV
TS |  |  |  | bez stříšky, bez úpravy pro kuřáky; nosná konstrukce z ocelových profilů, konstrukční spoje svařované, kotvení k základu v chodníku opláštění zamezující ukládání předmětů pod nádobou; vyměnitelné, odolné proti poškození a neoprávněné demontáži, snadné vyprazdňování vyklopením do strany, mechanické zamezení zámkem neoprávněného vysunutí nebo vyklopení, možnost aplikace jednorázových náplní (LDPE, HDPE pytlů) s mechanickým kotvením po celém obvodu k vnitřní nádobě, nádoba z odolného nehořlavého nekorodujícího materiálu – plná (bez otvorů), těsná, vodonepropustná; prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, otřepů nebo výčnělků ocelové prvky budou v provedení z oceli s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem (min. tl. povlaku 70µm) s následnou finální povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm) v jemné struktuře mat;
P | 14 | R_M_005a.1 |  | Lavička venkovní, 9000x430 mm, ocelová - montáž | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Lavička venkovní, 9000x430 mm, ocelová - montáž
VV
TS
P | 15 | R_M_005a.2 |  | Lavička venkovní, 9000x430 mm, ocelová, RAL 7021 - dodávka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Lavička venkovní, 9000x430 mm, ocelová, RAL 7021 - dodávka
VV
TS |  |  |  | sedací prvky do exteriéru, nosnost min. 130 kg/osobu; nosná konstrukce: ocelové konzoly; prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, otřepů nebo výčnělků a bez zbytečných zákoutí a štěrbin; povrchová úprava: ocelové prvky jsou s ochrannou vrstvou zinku (min. tl. povlaku 70 µm) a s následnou finální povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm) v jemné struktuře sedáková část: tropické dřevo - akát (přírodní, bez povrchové úpravy) včetně kotvení a kotvícího materiálu na ocelovou konstrukci (na připravené navařené závitové tyče)
P | 16 | R_M_005b.1 |  | Lavička venkovní, 4500x430 mm, ocelová - montáž | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Lavička venkovní, 4500x430 mm, ocelová - montáž
VV
TS
P | 17 | R_M_005b.2 |  | Lavička venkovní, 4500x430 mm, ocelová, RAL 7021 - dodávka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Lavička venkovní, 4500x430 mm, ocelová, RAL 7021 - dodávka
VV
TS |  |  |  | sedací prvky do exteriéru, nosnost min. 130 kg/osobu; nosná konstrukce: ocelové konzoly; prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, otřepů nebo výčnělků a bez zbytečných zákoutí a štěrbin; povrchová úprava: ocelové prvky jsou s ochrannou vrstvou zinku (min. tl. povlaku 70 µm) a s následnou finální povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm) v jemné struktuře sedáková část: tropické dřevo - akát (přírodní, bez povrchové úpravy) včetně kotvení a kotvícího materiálu do železobetonu (kotvení závitovými tyčemi na chemickou kotvu do prefa ŽB obkladu)
P | 18 | R_M_006a.1 |  | Kolostav, 60x1020x750 mm, ocelový - montáž | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Kolostav, 60x1020x750 mm, ocelový - montáž
VV
TS
P | 19 | R_M_006b.2 |  | Základ pro kolostav, rozměr: 350x350x350, materiál: beton C12/15, včetně kotevních prvků pro osazení mobiliáře - dodávka | KS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Základ pro kolostav, rozměr: 350x350x350, materiál: beton C12/15, včetně kotevních prvků pro osazení mobiliáře - dodávka
VV
TS
P | 20 | R_M_006b.2 | 1 | Základ pro přístřešek pro odpadové hospodářství, rozměr: 400x400x800, materiál: beton C20/25 - dodávka | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Základ pro přístřešek pro odpadové hospodářství, rozměr: 400x400x800, materiál: beton C20/25 - dodávka
VV
TS
P | 21 | R_M_006b.2 | 2 | Základ pro sloupky oplocení, rozměr: pr.300x800 mm, materiál: beton C12/15 - dodávka | KS | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Základ pro sloupky oplocení, rozměr: pr.300x800 mm, materiál: beton C12/15 - dodávka
VV
TS
P | 22 | R_M_007 |  | Nádoba na posyp, 585x1200x650 mm, sklolaminát, žlutá | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Nádoba na posyp, 585x1200x650 mm, sklolaminát, žlutá
VV
TS
P | 23 | R_M_008.1 |  | Přístřešek pro odpadové hospodářství, 3380x1780x2180 mm, žárově zinkovaná ocel - montáž | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Přístřešek pro odpadové hospodářství, 3380x1780x2180 mm, žárově zinkovaná ocel - montáž
VV
TS
P | 24 | R_M_008.2 |  | Přístřešek pro odpadové hospodářství, 3380x1780x2180 mm, žárově zinkovaná ocel - dodávka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Přístřešek pro odpadové hospodářství, 3380x1780x2180 mm, žárově zinkovaná ocel - dodávka
VV
TS
P | 25 | R_M_009 |  | Oplocení s vjezdovou bránou, systém ocelových sloupků a 3D panelů, v. 2050 mm, d. 48500 mm - montáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Oplocení s vjezdovou bránou, systém ocelových sloupků a 3D panelů, v. 2050 mm, d. 48500 mm - montáž
VV
TS
P | 26 | R_M_009.2 |  | Oplocení s vjezdovou bránou, systém ocelových sloupků a 3D panelů, v. 2050 mm, d. 48500 mm - dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Oplocení s vjezdovou bránou, systém ocelových sloupků a 3D panelů, v. 2050 mm, d. 48500 mm - dodávka
VV
TS |  |  |  | konstrukce z ocelových uzavřených profilů s oblou hranou, systémové sloupky profilu 60x40mm, u vrat 80x80mm; dvoukřídlá otevíravá uzamykatelná vrata (se středovým dorazem se zástrčí) s obvodovým profilem 40x40mm; plotová výplň - systémové 3D drátěné panelys oky 50x200mm/tl. drátů 5mm - výška 1730/2030 mm; prefa betonové podhrabové desky 2500x300x50mm v systémových držácích; prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, otřepů nebo výčnělků a bez zbytečných zákoutí a štěrbin; včetně kotevních prvků povrchová úprava: ocelové prvky budou v provedení s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem nebo nástřikem (min. tl. povlaku 70µm)
P | 27 | R_M_010.1 |  | Montáž mincovníku TYP A.2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž mincovníku TYP A.2
VV
TS
P | 28 | R_M_011.1 |  | Montáž mincovníku TYP B.2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž mincovníku TYP B.2
VV
TS

## SO 45-93-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.2.4.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2.4.2 |  | Náhradní výsadba | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 45-93-01 |  | Sadové úpravy
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 00572472 |  | osivo směs travní krajinná-rovinná | KG | 2.1 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 105 * 0,02 ` Přepočtené koeficientem množství
TS
P | 2 | 10364101 |  | zemina pro terénní úpravy - ornice | T | 0.02 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4 * 0,005 ` Přepočtené koeficientem množství
TS
P | 3 | 103641011 |  | zemina pro terénní úpravy - ornice | T | 104 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 260*0,2*2 Součet 104
TS
P | 4 | 10391100 |  | kůra mulčovací VL | M3 | 0.618 | 0.2 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 6 * 0,103 ` Přepočtené koeficientem množství
TS
P | 5 | 111211101 |  | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 | M2 | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | `odstranění nevhodných dřevin (keřů) v krčku do 10 cm s odkl.` `A odvezením do 50 m a naložením na auto`11 Součet 0
TS
P | 6 | 112101102 |  | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1 Součet 1
TS
P | 7 | 112101103 |  | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1 Součet 1
TS
P | 8 | 112251102 |  | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1 Součet 1
TS
P | 9 | 112251103 |  | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1 Součet 1
TS
P | 10 | 119005132 |  | Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 100 m2 do plochy individuálně | M2 | 680 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 480+200 Součet 680
TS
P | 11 | 162201412 |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2 Součet 2
TS
P | 12 | 162201413 |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2 Součet 2
TS
P | 13 | 162301501 |  | Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m | M2 | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 11 Součet 11
TS
P | 14 | 162301952 |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou | KUS | 38 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm
VV |  |  |  | 2*19 Součet 38
TS
P | 15 | 162301953 |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou | KUS | 38 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm
VV |  |  |  | 2*19 Součet 38
TS
P | 16 | 162301981 |  | Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | M2 | 209 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 11*19 Součet 209
TS
P | 17 | 171203111 |  | Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5 | M3 | 10.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | `strukt substrát s biouhlem 4 stromy á 0,5 m3 , Záhon s AU 55 x 0,15,`10,25 Součet 10,25
TS
P | 18 | 181311103 |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm | M2 | 260 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | `doplnění ornice do plochy do tloušťky 20 cm, s přemístěním`260 Součet 260
TS
P | 19 | 181411121 |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 105 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | `včetně uválení po výsadbě`105 Součet 105
TS
P | 20 | 183106613 |  | Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zásypu a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 700 do 1000 mm | M | 46 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 46 Součet 46
TS
P | 21 | 183111213 |  | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3 | KUS | 275 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 275 Součet 275
TS
P | 22 | 183117215 |  | Hloubení rýhy v kořenové zóně stromu šíře do 300 mm ručně, s přerušením kořenů do 30 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 800 do 1000 mm | M | 46 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 46 Součet 46
TS
P | 23 | 183151113 |  | Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,30 do 0,50 m3 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4 Součet 4
TS
P | 24 | 183205111 |  | Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2 | M2 | 55 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 55 Součet 55
TS
P | 25 | 183211321 |  | Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořenných o průměru kontejneru do 80 mm | KUS | 5680 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 5680 Součet 5680
TS
P | 26 | 184102115 |  | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4 Součet 4
TS
P | 27 | 184215133 |  | Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m | KUS | 12 | 6e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | `ochranné a zabezpečovací kůly ke stromům`3*4 Součet 12
TS
P | 28 | 184215413 |  | Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4 Součet 4
TS
P | 29 | 184801131 |  | Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 55 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 55 Součet 55
TS
P | 30 | 184806112 |  | Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4 Součet 4
TS
P | 31 | 184813511 |  | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 105 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | `trávník`105 Součet 105
TS
P | 32 | 184814211 |  | Míchání vegetačních substrátů ručně přehozením přes síto | M3 | 10.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 10,25 Součet 10,25
TS
P | 33 | 184851112 |  | Hnojení roztokem hnojiva na svahu přes 1:5 do 1:2 | M3 | 2.19 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | `3x730 l`3*0,73 Součet 2,19
TS
P | 34 | 184851512 |  | Řez stromů tvarovací hlavový s opakovaným intervalem řezu do 2 let výšky nasazení hlavy přes 2 do 6 m | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4 Součet 4
TS
P | 35 | 184911151 |  | Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 55 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 55 Součet 55
TS
P | 36 | 184911152 |  | Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 | M2 | 680 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 680 Součet 680
TS
P | 37 | 184911421 |  | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | `stromy`4*1,5 Součet 6
TS
P | 38 | 185803111 |  | Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 315 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | `plocha 105 m2`105*3 Součet 315
TS
P | 39 | 185804215 |  | Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu | M2 | 105 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 105 Součet 105
TS
P | 40 | 185804312 |  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | M3 | 7.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 7,3 Součet 7,3
TS
P | 41 | 185804319 |  | Zalití rostlin vodou Příplatek k cenám za zálivku nádob, nebo zvýšených záhonů do 100 m2 jednotlivě | M3 | 7.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 7,3 Součet 7,3
TS
P | 42 | 185851121 |  | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m | M3 | 7.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 7,3 Součet 7,3
TS
P | 43 | 185851129 |  | Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m | M3 | 138.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 7,3*19 Součet 138,7
TS
P | 44 | 25191155 |  | hnojivo průmyslové | KG | 2.19 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2.190000=2.190 [A]
TS
P | 45 | 58333674 |  | kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 | T | 6.875 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 55 * 0,125 ` Přepočtené koeficientem množství
TS
P | 46 | 58333680 |  | kamenivo těžené hrubé frakce 22/63 | T | 85 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 680 * 0,125 ` Přepočtené koeficientem množství
TS
P | 47 | 60591257 |  | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m | KUS | 36 | 0.00709 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 12 * 3 ` Přepočtené koeficientem množství
TS
P | 48 | 69311010 |  | geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 80kN/m | M2 | 92 | 0.00031 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 46 * 2 ` Přepočtené koeficientem množství
TS
P | 49 | R182225 |  | Strukturovaný substrát s biouhlem | KG | 10.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV |  |  |  | 10,25 Součet 10,25
TS
P | 50 | R1841021 |  | výsadba rostlin do připravené půdy se zalitím (hrnkové) | KUS | 275 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV |  |  |  | 275 Součet 275
TS
P | 51 | R184911211 |  | Rozprostření substrátu tl. 150 mm v rovině a svahu do 1:5 | M2 | 680 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV |  |  |  | 680 Součet 680
TS
P | 52 | R185804 |  | Údržba výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 - úvazky travin před zimou a po zimě | M2 | 55 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV |  |  |  | 55 Součet 55
TS
P | 53 | R21100 |  | Substrát s biouhlem | M3 | 102 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV |  |  |  | 680*0,15 Součet 102
TS
P | 54 | R404 |  | Stromy velikost S16 | KUS | 4 | 0.04 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4.000000=4.000 [A]
TS
P | 55 | R503 |  | rostlin k výsadbě (T,Tr, C,K) | KUS | 275 | 3e-05 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV |  |  |  | ` do záhonu s autoregulací`275
TS
P | 56 | R888212 |  | trvalky (netřesky, lomikameny apod.) | KS | 4080 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4080
TS
P | 57 | R888242 |  | Suchomilné traviny | KS | 1500 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1500 Součet 1500
TS
P | 58 | RR21100 |  | substrát s biouhlem | M3 | 10.25 | 0.22 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP
VV |  |  |  | 10.250000=10.250 [A]
TS
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 59 | 28612163 |  | hadice závlahová PN25, průměr 32 mm | M | 13.2 | 0.00035 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 12 * 1,1 ` Přepočtené koeficientem množství
TS
P | 60 | 767892502 |  | Montáž vertikálních zahrad závlahy rozvod závlahové hadice | M | 12 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | `zavlažovací trubice ke stromům a 3,0m`4*3,0 Součet 12
TS
SD |  | 8 |  | Trubní vedení
P | 61 | 28382001 |  | vak zavlažovací PE 75l | KUS | 4 | 0.0007 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4.000000=4.000 [A]
TS
P | 62 | 899922811 |  | Osazení závlahy ke dřevině vodního vaku | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | `zavlažovací vaky stojaté`4 Součet 4
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 63 | 998231411 |  | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m | T | 198.733 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 198.733000=198.733 [A]
TS
P | 64 | 998231431 |  | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m | T | 198.733 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2024 01 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 198.733000=198.733 [A]
TS

## SO 98-98
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.9.8 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.9.8 |  | Všeobecný objekt | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 98-98 |  | Všeobecný objekt
SD |  | A.1 |  | Dokumentace stavby
P | 1 | VSEOB001 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, geodetická část | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, geodetická část
VV
TS
P | 2 | VSEOB002 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, technická část | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, technická část
VV
TS
P | 3 | VSEOB003 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, dokladová část | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, dokladová část
VV
TS
SD |  | A.2 |  | Ostatní náklady
P | 4 | VSEOB004 |  | Publicita stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Publicita stavby
VV
TS
P | 5 | VSEOB005 |  | Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci
VV
TS
P | 6 | VSEOB006 |  | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu
VV
TS
P | 7 | VSEOB014 |  | Digitální model stavby ve stádiu realizace | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Digitální model stavby ve stádiu realizace
VV
TS |  |  |  | Digitální model skutečného provedení stavby v předepsaném rozsahu dle BIM Protokolu a jeho příloh Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vytvoření Digitálního modelu stavby ve stádiu realizace po jejím ukončení stavebních prací, dle požadavků SOD a zejména BIM Protokolu včetně jeho příloh. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vytvoření Digitálního modelu stavby dle cílů definovaných BIM Protokolem, včetně všech souvisejících činností, zahrnujících projednání, kontrolu, schválení a převzetí Digitálního modelu po provedení a validace dat ze strany zhotovitele a následně ze strany SŽ
P | 8 | VSEOB015 |  | Společné datové prostředí (CDE) | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Společné datové prostředí (CDE)
VV
TS |  |  |  | popis položky v předepsaném rozsahu dle BIM Protokolu a jeho příloh Společné datové prostředí (CDE) pro zřízení a provozování CDE v rozsahu stanoveném BIM Protokolem včetně Licence pro Projektový tým, včetně všech souvisejících činností.
P | 9 | VSEOB016 |  | Licence CDE | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Licence CDE
VV
TS |  |  |  | Licence pro Objednatele pro prác ve společném datovém prostředí (CDE) v předepsaném rozsahu dle BIM Protokolu a jeho příloh Licence k CDE pro účely Objednatele dle BIM Protokolu včetně proškolení vybraných zaměstnanců Objednatele tak, aby bylo možné se orientovat v dokumentech předávaných ze strany Dodavatele včetně výkonu průběžné kontroly provádění Díla a plnění dílčích termínů. Vypracování jednoduché verze manuálu pro práci v CDE a jeho předání 3 pracovní dny před zahájením školení.
P | 10 | VSEOB017 |  | Závěrečná hodnotící zpráva | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | Závěrečná hodnotící zpráva
VV
TS |  |  |  | popis položky v předepsaném rozsahu dle BIM Protokolu a jeho příloh Vypracování Závěrečné hodnotící zprávy v rozsahu (dle BIM Protokolu včetně jeho příloh)

## SO 90-90
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 5213520039 |  | Rekonstrukce ZST Mladá Boleslav_ZM03 | [6 empty] | D.9.9 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.9.9 |  | Likvidace odpadů | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 90-90 |  | Likvidace odpadů
SD |  | 1 |  | Likvidace odpadů za SO
P | 1 | R015111 | 911 | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY | T | 8528.17 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 2 | R015120 | 902 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY | T | 2682.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 3 | R015130 | 909 | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU VČETNĚ DOPRAVY | T | 113.584 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU VČETNĚ DOPRAVY viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 4 | R015140 | 901 | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADY TV VČETNĚ DOPRAVY | T | 291.296 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADY TV VČETNĚ DOPRAVY viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 5 | R015150 | 912 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) VČETNĚ DOPRAVY | T | 743.041 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 6 | R015170 | 905 | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC VČETNĚ DOPRAVY | T | 282.305 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC VČETNĚ DOPRAVY dřevo (0,7 t/m3)
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 7 | R015180 | 906 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 02 SKLO Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY | T | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 02 SKLO Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 8 | R015190 | 907 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY | T | 3.452 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 9 | R015190 | 908 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ. VČETNĚ DOPRAVY | T | 14.455 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ. VČETNĚ DOPRAVY viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 10 | R015260 | 915 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.094 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) VČETNĚ DOPRAVY
VV
TS
P | 11 | R015290 | 903 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 PORCELÁNOVÉ PODPĚRKY VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 PORCELÁNOVÉ PODPĚRKY VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 12 | R015670 | 904 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 PORCELÁNOVÉ PODPĚRKY VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 13 | R015680 | 913 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 05* STAVEBNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY | T | 22.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 05* STAVEBNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST VČETNĚ DOPRAV VČETNĚ DOPRAVY viz. výkaz výměr
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 14 | R015810 | 910 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 - ŽELEZNÝ A OCELOVÝ ŠROT, VČETNĚ DOPRAVY | T | 29.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 - ŽELEZNÝ A OCELOVÝ ŠROT, VČETNĚ DOPRAVY
VV
TS
P | 15 | R19 | 914 | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH TŘ. 17 04 11 A 20 30 99 VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.28 | 0 |  |  |  | 0 |  | R položka |  | 2
PP |  |  |  | POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH TŘ. 17 04 11 A 20 30 99 VČETNĚ DOPRAVY
VV
TS