## List1
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 2xx | úsek Praha Vysočany - Lysá nad Labem
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 201 | 113 žst. Praha Vysočany | BTS je umístěna na pozemku ČD a.s., vpravo ve směru staničení, na volné ploše v obvodu stanice. Příjezd k místu situování BTS je možný po místní asfaltové komunikaci a odstavné ploše. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku s rovnou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven z 1ks antény. Anténa bude umístěna na novém stožáru výšky 25m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a sdělovací místností ve VB položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 280m, který se z části zafoukne do nové chráničky HDPE a z části povede stávající chráničkou. Nová chránička HDPE o délce cca 10m bude ukončena ve stávající kabelové komoře. Do zemní trasy se položí jedna chránička HDPE 40/32 a vytyčovací vodič. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito stávající přenosové zařízení SDH STM-4 ve sdělovací místnosti VB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 231. Pro napojení na přenosové zařízení se BTS doplní optickým modemem pro přenos E1+ETh. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný i pro napájení optického modemu, s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS bude provedeno ze stávajícího rozvaděče trafostanice. Do rozvaděče bude osazen nový jistič, elektroměr a přepěťová ochrana. Měření spotřeby elektrické energie bude v rozvaděči umístěném na TD BTS. Délka přípojky NN je cca 160m. Zemní práce pro NN přípojku jsou v délce cca 160m součástí této přípojky. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 221 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 231, 601, 703, 713, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, položení silového kabelu z rozvaděče SŽDC, nový pojistkový odpojovač, přepěťové ochrany atd……
PS 202 | 114 žst. Praha Satalice | BTS je umístěna na pozemku ČD a.s., vpravo ve směru staničení trati, na volné ploše v obvodu stanice Příjezd k místu situování BTS je možný po místní asfaltové komunikaci. Před započetím stavby bude nutné odstranění porostů vrostlých stromů. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven z 1ks antén. Anténa bude umístěna na novém stožáru výšky 35m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob.ro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a sdělovací místností ve VB položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 60m, který se zafoukne do nové chráničky HDPE. Do zemní trasy se položí jedna rezervní chránička HDPE, celkem budou položeny dvě chráničky HDPE 40/32 a vytyčovací vodič. Výkopové práce pro uložení chrániček budou v rozsahu cca 60m. Celková délka nové chráničky HDPE je cca 60m. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-4 umístěné v samostatné skříni v VB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 231. Pro napojení na přenosové zařízení se BTS doplní optickým modemem pro přenos E1+ETh. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný i pro napájení optického modemu, s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS bude provedeno ze stávajícího rozvaděče stanice. Do rozvaděče bude osazen nový jistič, elektroměr a přepěťová ochrana. Měření spotřeby elektrické energie bude v rozvaděči umístěném na TD BTS. Délka přípojky NN je cca 30m. Zemní práce pro NN přípojku jsou v délce cca 30m součástí této přípojky. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 121 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 231, 601, 703, 712, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, položení silového kabelu z rozvaděče SŽDC, nový pojistkový odpojovač, přepěťové ochrany atd……
PS203 | 115 zast. Zeleneč | BTS je umístěna na pozemku obce Zeleneč, vpravo ve směru staničení, na volné ploše v blízkosti zastávky. Příjezd k místu situování BTS je možný po místní zpevněné komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 35m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Připojení BTS do systému GSM-R bude řešeno výpichem z nového DOK – řešeno samostatným PS. Nová odbočná optická spojka bude zároveň s rezervou umístěna v kabelové komoře poblíž místa stavby. Nový MOK 12 vláken, o délce cca 50m bude uložen do vlastní kabelové zemní trasy. Do kabelové trasy bude položena 1 ochranná HDPE trubka a vytyčovací vodič. Výkopové práce pro uložení chrániček budou v rozsahu cca 40m. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1 umístěné v samostatné skříni v TD, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 231. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS bude provedeno ze stávajícího rozvaděče zastávky u přejezdu. Do rozvaděče zastávky bude osazen nový jistič, elektroměr a přepěťová ochrana. Měření spotřeby elektrické energie bude v rozvaděči umístěném na TD BTS. Délka přípojky NN je cca 380m. Zemní práce pro NN přípojku jsou v délce cca 380m součástí této přípojky. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 221 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 231, 601, 713, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, položení silového kabelu z rozvaděče SŽDC, nový pojistkový odpojovač, přepěťové ochrany atd……
PS 204 | 116 žst. Čelákovice | BTS je umístěna na pozemku ČD a.s., vpravo ve směru staničení, na volné ploše v obvodu stanice, vedle objektu starého nádraží. Příjezd k místu situování BTS je možný po místní komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 25m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a sdělovací místností ve VB položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 500m, který se zafoukne do nové chráničky HDPE. Do zemní trasy se položí jedna rezervní chránička HDPE, celkem budou položeny dvě chráničky HDPE 40/32 a vytyčovací vodič. Celková délka trasy nových chrániček HDPE bude cca 500m. Výkopové práce pro uložení chrániček budou v rozsahu cca 500m. Zemní trasa bude vedena ve dvou místech pod kolejištěm, aby nebránila budoucímu kabelovodu. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-4 ve sdělovací místnosti VB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 231. Pro napojení na přenosové zařízení se BTS doplní optickým modemem pro přenos E1+ETh. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný i pro napájení optického modemu, s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS bude provedeno ze stávajícího NN sloupového rozvaděče u RD na drážním pozemku. Rozvaděč bude osazen novým jističem, elektroměrem a přepěťovou ochranou. Měření spotřeby elektrické energie bude ve sloupkovém rozvaděči na TD BTS. Délka přípojky NN je cca 110m. Silový kabel bude uložen do vlastní kabelové trasy. Výkopové práce o délce cca 110m jsou součástí této přípojky. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 221 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 231, 601, 703,….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, položení silového kabelu z rozvaděče ČEZ, nový pojistkový odpojovač, přepěťové ochrany atd……
PS 205 | 117 hradlo Káraný | BTS je umístěna na pozemku SŽDC s.o., vpravo ve směru staničení, na volné ploše ve volné trati poblíž objektu bývalého hradla. Příjezd k místu situování BTS je možný po lesní zpevněné štěrkové komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve venkovním provedení. Technologie BTS bude umístěna v nové temperované venkovní skříni. Venkovní skříň bude opatřena ochrannou klecí, bude vybavena dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky do 15m. Stožár bude trubkový, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Připojení BTS do systému GSM-R bude řešeno výpichem z nového ZOK, z rezervy ponechané na nejbližším vhodném kotevním TV. Tato rezerva bude doplněna optickou odbočnou spojkou. Nový MOK 12 vláken bude uložen do zemní trasy mezi spojkou a TS BTS. Zemní trasa bude mít délku cca 330m. Do kabelové trasy bude položena 1 ochranná HDPE trubka a vytyčovací vodič. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1 umístěné ve venkovní skříni BTS, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 231. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude umístěn v samostatné temperované skříni vedle BTS, dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického skříně BTS bude provedeno ze stávajícího rozvaděče objektu hradla. Do rozvaděče bude osazen nový jistič, elektroměr a přepěťová ochrana. Bude nutné projednat navýšení příkonu. Měření spotřeby elektrické energie bude ve sloupkovém rozvaděči poblíž skříně BTS. Délka přípojky NN je cca 20m. Zemní práce pro NN přípojku jsou v délce cca 20m součástí této přípojky. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava a odstraněny zbytky zděného objektu u přejezdu. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 221 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 231, 601, 703, 713, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, položení silového kabelu z rozvaděče SŽDC, nový pojistkový odpojovač, přepěťové ochrany atd……
PS 206 | 118 Káraný | BTS je umístěna na pozemku SŽDC s.o., vpravo ve směru staničení, na volné ploše ve volné trati naproti objektu drážního domku. Příjezd k místu situování BTS je možný po lesní zpevněné štěrkové komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve venkovním provedení. Technologie BTS bude umístěna v nové temperované venkovní skříni. Venkovní skříň bude opatřena ochrannou klecí, bude vybavena dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky do 15m. Stožár bude trubkový, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Připojení BTS do systému GSM-R bude řešeno výpichem z nového ZOK, z rezervy ponechané na nejbližším vhodném kotevním TV. Tato rezerva bude doplněna optickou odbočnou spojkou. Nový MOK 12 vláken bude uložen do zemní trasy mezi spojkou a TS BTS. Zemní trasa, vedoucí pod železniční tratí, bude mít délku cca 50m. Do kabelové trasy bude položena 1 ochranná HDPE trubka a vytyčovací vodič. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1 umístěné ve venkovní skříni, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 231. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude umístěn v temperované skříni vedle BTS, dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického skříně BTS bude provedeno ze stávajícího rozvaděče objektu drážního domku. Do rozvaděče bude osazen nový jistič, elektroměr a přepěťová ochrana. Bude nutné projednat navýšení příkonu. Měření spotřeby elektrické energie bude v rozvaděči drážního domku. Délka přípojky NN je cca 90m. Zemní práce pro NN přípojku jsou v délce cca 90m součástí této přípojky, pro protlak pod tratí společná trasa s MOK. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Nutné odstranění náletové zeleně. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 221 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 231, 601, 703, 713, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, položení silového kabelu z rozvaděče SŽDC, nový pojistkový odpojovač, přepěťové ochrany atd……