## List1
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 1xx | úsek Praha Krč – Malá Chuchle – Králův Dvůr
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 101 | 101 žst. Praha Krč | BTS je umístěna na pozemku ČD a.s., vpravo ve směru staničení, na volné ploše v obvodu stanice. Příjezd k místu situování BTS je možný po místní asfaltové komunikaci a odstavné ploše. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 25m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a sdělovací místností ve VB položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 220m, který se zafoukne do nové chráničky HDPE. Do zemní trasy se položí jedna rezervní chránička HDPE, celkem budou položeny dvě chráničky HDPE 40/32 a vytyčovací vodič. Výkopové práce pro uložení chrániček budou v rozsahu cca 220m. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito stávající přenosové zařízení SDH STM-4 ve sdělovací místnosti VB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 131. Pro napojení na přenosové zařízení se BTS doplní optickým modemem pro přenos E1+ETh. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný i pro napájení optického modemu, s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS bude provedeno ze stávajícího NN rozvaděče kabelové skříně KS01. Rozvaděč kabelové skříně se doplní novými pojistkovými patronami. Měření spotřeby elektrické energie bude ve sloupkovém rozvaděči NN, umístěného na zdi TD BTS, do kterého se umístí i jistič a přepěťová ochrana. Délka přípojky NN je cca 70m. Zemní práce pro NN přípojku jsou v délce cca 70m součástí této přípojky. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 121 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 131, 601, 702, 711, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky,položení silového kabelu z rozvaděče SŽDC, doplnění pojistkových patron do rozvaděče SŽDC atd……
PS 102 | 102 Praha Malá Chuchle | BTS je umístěna na pozemku SŽDC s.o., vpravo ve směru staničení trati č. 171, na volné ploše na volné trati. Příjezd k místu situování BTS je možný po místní asfaltové komunikaci a odstavné ploše. V této lokalitě bude instalována nová dvousektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 4ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 30m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a budovaný DOK/ZOK položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 110m, který se zafoukne do nové chráničky HDPE a u DOK/ZOK se ukončí v odbočné optické spojce v kabelové komoře. Výkopové práce pro položení chrániček budou v délce cca 100m. Do zemní trasy se položí jedna rezervní chránička HDPE, celkem budou položeny dvě chráničky HDPE 40/32 a vytyčovací vodič. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1 umístěné v samostatné skříni v TD, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 131. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS bude provedeno ze stávajícího NN rozvaděče PRE na portálu tunelu. Do rozvaděče PRE bude osazen nový jistič a přepěťová ochrana. Měření spotřeby elektrické energie bude ve sloupkovém rozvaděči NN, umístěného na stěně TD BTS. Délka přípojky NN je cca 350m, trasa přípojky je vedena částečně v trase nového MOK. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 121 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 131, 601, 702, 711, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky,položení silového kabelu z rozvaděče PRE,nový pojistkový odpojovač, přepěťové ochrany atd……
PS 103 | 103 žst. Praha Radotín | BTS je umístěna na pozemku ČD a.s., vlevo ve směru staničení, na volné ploše v obvodu stanice. Příjezd k místu situování BTS je možný po místní asfaltové komunikaci a odstavné ploše. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 30m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a sdělovací místností ve VB položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 80m, který se zafoukne do nové chráničky HDPE. Do zemní trasy se položí jedna rezervní chránička HDPE, celkem budou položeny dvě chráničky HDPE 40/32. Výkopové práce pro položení chrániček budou o délce cca 80m - nutná demontáž panelové plochy. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito stávající přenosové zařízení SDH STM-4 ve sdělovací místnosti VB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 131. Pro napojení na přenosové zařízení se BTS doplní optickým modemem pro přenos E1+ETh. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný i pro napájení optického modemu, s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS bude provedeno ze stávajícího NN rozvaděče R1 v DK. Rozvaděč na stěně TD BTS se doplní novým jističem, elektroměrem a přepěťovou ochranou. Měření spotřeby elektrické energie bude ve sloupkovém rozvaděči na TD BTS. Délka přípojky NN je cca 70m. Silový kabel bude uložen do kabelové trasy MOK s odělením cihlou. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 121 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 131, 601, 711, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky,položení silového kabelu z rozvaděče SŽDC,nový pojistkový odpojovač, přepěťové ochrany atd……
PS 104 | 104 zast. Černošice-Mokropsy | BTS je umístěna na pozemku SŽDC s.o., vlevo ve směru staničení, na volné ploše v prostoru zastávky. Příjezd k místu situování BTS je možný po místní asfaltové komunikaci a odstavné ploše. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 25m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a stávající ZOK položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 1,22km, který se z části zavěsí a z části zafoukne do nové chráničky HDPE a u ZOK se ukončí v odbočné optické spojce na stávajícím TV. Nový MOK 12 vláken bude řešen z části přivěšením na stávající TV, zbylá část výkopem o délce cca 35m. Celkem bude položena jedna chránička HDPE 40/32. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-4 umístěné v samostatné skříni v TD, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 131. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS bude provedeno ze stávajícího rozvaděče zastávky R2 ve výdejně jízdenek, do kterého bude osazen nový jistič, elektroměr a přepěťová ochranu. Měření spotřeby elektrické energie bude v rozvaděči R2. Délka přípojky NN je cca 40m. Zemní práce pro NN přípojku jsou v délce cca 40m součástí této přípojky. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 121 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 131, 601, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky,položení silového kabelu z rozvaděče SŽDC,nový pojistkový odpojovač, přepěťové ochrany, navýšení příkonu zastávky atd……
PS 105 | 105 žst. Dobřichovice | BTS je umístěna na pozemku ČD a.s., vpravo ve směru staničení, na volné ploše v obvodu stanice. Příjezd k místu situování BTS je možný po místní asfaltové komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 25m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a sdělovací místností ve VB položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 510m, který se zafoukne do nové chráničky HDPE. Do zemní trasy se položí jedna rezervní chránička HDPE, celkem budou položeny dvě chráničky HDPE 40/32 a vytyčovací vodič. Výkopové práce pro položení chrániček budou o délce cca 510m. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-4 ve sdělovací místnosti VB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 131. Pro napojení na přenosové zařízení se BTS doplní optickým modemem pro přenos E1+ETh. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný i pro napájení optického modemu, s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS bude provedeno z nového rozvaděče ve výpravní budově. Rozvaděč se doplní novým jističem, elektroměrem a přepěťovou ochranou. Rozvaděč je napojen na stávající trafostanici, u které nelze navýšit příkon. Z tohoto důvodu bude stávající trafostanice demontována a v rámci samostatného SO vyměněna. Měření spotřeby elektrické energie bude v rozvaděči ve VB. Délka přípojky NN je cca 500m od TD BTS k stávajícímu rozvaděči a cca 50m od rozvaděče k trafostanici. Zemní práce pro NN přípojku od BTS k rozvaděči a od rozvaděče k trafostanici jsou v délce cca 550 m součástí této přípojky. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 121 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 131, 601, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, výměna trafostanice,položení silového kabelu z rozvaděče SŽDC, nový pojistkový odpojovač, přepěťové ochrany atd……
PS 106 | 106 žst. Řevnice | BTS je umístěna na pozemku ČD a.s., vpravo ve směru staničení, na volné ploše v obvodu stanice. Příjezd k místu situování BTS je možný po místní asfaltové komunikaci areálem EUROVIE a po odstavné ploše. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 25m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a sdělovací místností ve VB položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 350m, který se zafoukne do nové chráničky HDPE. Do zemní trasy se položí jedna rezervní chránička HDPE, celkem budou položeny dvě chráničky HDPE 40/32 a vytyčovací vodič. Výkopové práce pro položení chrániček budou o délce cca 350m. Pro vybudování kabelové trasy bude nutný řízený protlak pod celým kolejištěm. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-4 ve sdělovací místnosti VB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 131. Pro napojení na přenosové zařízení se BTS doplní optickým modemem pro přenos E1+ETh. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný i pro napájení optického modemu, s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS bude provedeno z nového rozvaděče ve výpravní budově a bude napojen na novou trafostanici (řešeno samostatným SO). Rozvaděč ve VB se doplní novým jističem, elektroměrem a přepěťovou ochranou. Měření spotřeby elektrické energie bude v novém rozvaděči ve VB. Délka přípojky NN je cca 350m. Pro silový kabel bude využita kabelová trasa MOK. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 121 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 131, 601, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky,výměna trafostanice, protlak pod celým kolejištěm…
PS 107 | 107 žst. Zadní Třebaň | BTS je umístěna na pozemku ČD a.s., vlevo ve směru staničení, na volné ploše mimo komunikaci, v obvodu stanice. Příjezd k místu situování BTS je možný po místní asfaltové komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 25m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a sdělovací místností ve VB položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 170m, který se zafoukne do nové chráničky HDPE. Do zemní trasy se položí jedna rezervní chránička HDPE, celkem budou položeny dvě chráničky HDPE 40/32 a vytyčovací vodič. Výkopové práce pro položení chrániček budou o délce cca 170m. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-4 ve sdělovací místnosti VB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 131. Pro napojení na přenosové zařízení se BTS doplní optickým modemem pro přenos E1+ETh. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný i pro napájení optického modemu, s rezervní kapacitou min. 20%. Napojení nového objektu BTS se provede z rozvodu SŽDC ze stávajícího rozvaděče ve výpravní budově. Rozvaděč ve VB se doplní novým jističem, elektroměrem a přepěťovou ochranou. Měření spotřeby elektrické energie bude v rozvaděči ve VB. Délka přípojky NN je cca 180m. Pro silový kabel bude využita kabelová trasa MOK. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 121 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 131, 601, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, položení silového kabelu z rozvaděče SŽDC, nový pojistkový odpojovač, přepěťové ochrany atd……
PS 108 | 108 žst. Karlštejn | BTS je umístěna na pozemku ČD a.s., vpravo ve směru staničení, na volné ploše v obvodu stanice. Příjezd k místu situování BTS je možný po místní asfaltové komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 25m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a sdělovací místností ve VB položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 70m, který se zafoukne do nové chráničky HDPE. Do zemní trasy se položí jedna rezervní chránička HDPE, celkem budou položeny dvě chráničky HDPE 40/32 a vytyčovací vodič. Výkopové práce pro položení chrániček budou o délce cca 70m. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-4 ve sdělovací místnosti VB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 131. Pro napojení na přenosové zařízení se BTS doplní optickým modemem pro přenos E1+ETh. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný i pro napájení optického modemu, s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS bude provedeno ze stávajícího rozvaděče ve výpravní budově. Rozvaděč ve VB se doplní novými pojistkovými patronami. Měření spotřeby elektrické energie bude ve sloupkovém rozvaděči na TD BTS. Délka přípojky NN je cca 60m. Zemní práce pro NN přípojku od BTS k rozvaděči jsou v délce cca 60 m součástí této přípojky. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 121 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 131, 601, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, položení silového kabelu z rozvaděče SŽDC, nový pojistkový odpojovač, přepěťové ochrany atd……
PS 109 | 109 zast. Srbsko | BTS je umístěna na pozemku SŽDC s.o., vpravo ve směru staničení, na volné ploše v prostoru zastávky. Příjezd k místu situování BTS je možný po místní asfaltové komunikaci. V okolí staveniště není dostatek prostoru pro manipulaci s těžkou stavební technikou. Po provedení zemních prací bude nutné zpevnění stávajícího svahu mezi cestou a nástupištní plochou. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve venkovním provedení. Technologie BTS bude umístěna v nové temeprované venkovní skříni. Venkovní skříň bude opatřena ochrannou klecí, bude vybavena dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 20m. Stožár bude příhradový, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a stávající ZOK položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 800m, který se z části zafoukne do nové chráničky HDPE a u ZOK se ukončí v odbočné optické spojce na stávajícím TV. Nový MOK 12 vláken bude řešen z části přivěšením na stávající TV, zbylá část výkopem o délce cca 90m. Celkem bude položena jedna chránička HDPE 40/32 o délce cca 90m a vytyčovací vodič. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-4 umístěné ve venkovní skříni, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 131. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude ve vlasní temperované skříni vedle BTS, dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického skříně BTS bude provedeno ze stávajícího rozvaděče zastávky. Rozvaděč se doplní novým jističem, elektroměrem a přepěťovou ochranou. Měření spotřeby elektrické energie bude v rozvaděči zastávky. Délka přípojky NN je cca 15m. Zemní práce pro NN přípojku od BTS k rozvaděči jsou v délce cca 15 m součástí této přípojky. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 121 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 131, 601, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, položení silového kabelu z rozvaděče SŽDC, nový pojistkový odpojovač, přepěťové ochrany atd……
PS 110 | 110 Tetín | BTS je umístěna na pozemku SŽDC s.o., vpravo ve směru staničení, na volné trati do volného prostoru louky. Příjezd k místu situování BTS je možný po zpevněné komunikaci a nadjezdu s omezenou nosností. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve venkovním provedení. Technologie BTS bude umístěna v nové temperované venkovní skříni. Venkovní skříň bude opatřena ochrannou klecí, bude vybavena dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky cca14m-jako trakční stožáry. Stožár bude trubkový, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a stávající ZOK položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 415m, který se z části zafoukne do nové chráničky HDPE a u ZOK se ukončí v odbočné optické spojce na stávajícím TV. Nový MOK 12 vláken bude řešen z části přivěšením na stávající TV, zbylá část výkopem o délce cca 70m. Celkem bude položena jedna chránička HDPE 40/32 o délce cca 70m a vytyčovací vodič. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-4 umístěné ve venkovní skříni, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 131. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude umístěn v samostatné temperované skříni vedle BTS, dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS bude provedeno ze stávajícího rozvaděče objektu drážního domku. Rozvaděč se doplní novým jističem, elektroměrem a přepěťovou ochranou. Měření spotřeby elektrické energie bude v rozvaděči objektu drážního domku. Délka přípojky NN je cca 40m. Zemní práce pro NN přípojku jsou v délce cca 40m součástí této přípojky. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 121 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 131, 601, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, položení silového kabelu z rozvaděče SŽDC, nový pojistkový odpojovač, přepěťové ochrany atd……
PS 111 | 111 žst. Beroun | BTS je umístěna na pozemku SŽDC s.o.., vpravo ve směru staničení, na volné ploše v obvodu stanice. Příjezd k místu situování BTS je možný po místní komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová dvousektorová BTS ve vnitřním provedení. V současné době bude využit pouze jeden sektor. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 35m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a sdělovací místností ve VB položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 730m, který se z části zafoukne do nové chráničky HDPE a z části přivěsí na stávající TV. Nový MOK 12 vláken bude řešen z části přivěšením na stávající TV a zatažen do VB, zbylá část výkopem o délce cca 65m. Do zemní trasy se položí jedna rezervní chránička HDPE, celkem budou položeny dvě chráničky HDPE 40/32 a vytyčovací vodič. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito stávající přenosové zařízení SDH STM-4 ve sdělovací místnosti VB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 131. Pro napojení na přenosové zařízení se BTS doplní optickým modemem pro přenos E1+ETh. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný i pro napájení optického modemu, s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS bude provedeno ze stávajícího rozvaděče trafostanice. Měření spotřeby elektrické energie bude ve sloupkovém rozvaděči na TD BTS. Délka přípojky NN je cca 40m. Zemní práce pro NN přípojku jsou v délce cca 40m součástí této přípojky. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 121 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 131, 601, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, položení silového kabelu z rozvaděče SŽDC, nový pojistkový odpojovač, přepěťové ochrany atd……
PS 112 | 112 zast. Králův Dvůr | BTS je umístěna na pozemku SŽDC s.o., vpravo ve směru staničení, na volné odstavné ploše v prostoru zastávky. Příjezd k místu situování BTS je možný po místní asfaltové komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 30m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a stávající ZOK/DOK položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 350m, který se zafoukne do nové chráničky HDPE a ve stávající kabelové komoře se ukončí v odbočné optické spojce. Nový MOK 12 bude veden výkopem o délce cca 350m. Celkem bude položena jedna chránička HDPE 40/32 o délce cca 350m spolu s vytyčovacím vodičem. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1 umístěné v samostatné skříni v TD, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 131. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS bude provedeno ze stávajícího rozvaděče zastávky. Rozvaděč na zdi TD BTS se doplní novým jističem, elektroměrem a přepěťovou ochranou. Měření spotřeby elektrické energie bude v rozvaděči umístěném na TD BTS. Délka přípojky NN je cca 130m. Zemní práce pro NN přípojku jsou v délce cca 130m součástí této přípojky. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 121 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 131, 601, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, položení silového kabelu z rozvaděče SŽDC, nový pojistkový odpojovač, přepěťové ochrany atd……