## List1
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 3xx | úsek Praha Uhříněves - Benešov
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 301 | 119 žst. Praha Uhříněves | BTS je umístěna na pozemku ČD a.s., vpravo ve směru staničení trati, na volné ploše v obvodu stanice. Příjezd k místu situování BTS je možný po místní asfaltové komunikaci, pro stavbu nutná demontáž plotu. V této lokalitě bude instalována nová dvousektorová BTS ve vnitřním provedení. Jeden sektor BTS bude ponechán jako rezerva. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 25m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a sdělovací místností v TO položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 65m, který se mezi BTS a stávající kabelovou komorou zafoukne do nové chráničky HDPE a mezi kabelovou komorou a sdělovací místností TO zafoukne do stávající připravené kabelové trasy. Zemní práce pro uložení nové HDPE budou v délce cca 15m. Celkem bude položena jedna chránička HDPE 40/32 a vytyčovací vodič. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito stávající přenosové zařízení SDH STM-4 ve sdělovací místnosti TO, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 331. Sdělovací místnost bude doplněna klimatizací. Pro napojení na přenosové zařízení se BTS doplní optickým modemem pro přenos E1+ETh. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný i pro napájení optického modemu, s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS bude provedeno ze stávajícího NN rozvaděče osvětlovací věže OV4. Rozvaděč se doplní novým jističem, elektroměrem a přepěťovou ochranou. Měření spotřeby elektrické energie bude v rozvaděči na TD BTS. Délka přípojky NN je cca 30m. Zemní práce pro NN přípojku jsou v délce cca 30m součástí této přípojky. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 321 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 331, 601,….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, položení silového kabelu z rozvaděče SŽDC, nový pojistkový odpojovač, přepěťové ochrany atd……
PS 302 | 120 žst. Říčany | BTS je umístěna na pozemku SŽDC s.o., vlevo ve směru staničení trati, na volné ploše v obvodu stanice. Příjezd k místu situování BTS je možný po místní asfaltové komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna ve sdělovací místnosti stávajícího TO. Sdělovací místnost bude dovybavena klimatizací a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 25m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. BTS bude připojena do přenosové sítě přímo, protože nová technologická skříň BTS bude umístěna ve stejné místnosti jako stávající skříň s přenosovým systémem STM-4. Koaxiální svody budou vedeny od stožáru do TO o délce cca 15m. Přenosové systémy jsou řešeny samostatným PS. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito stávající přenosové zařízení SDH STM-4 ve sdělovací místnosti TO, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 331. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 20%. Napojení technologie BTS se provede ze stávajícího NN rozvaděče trafostanice ve vedlejší místnosti. Rozvaděč se doplní novým jističem, elektroměrem a přepěťovou ochranou. Měření spotřeby elektrické energie bude v rozvaděči NN, umístěném na zdi sdělovací místnosti TO. Délka přípojky NN je cca 20m. Přípojka bude vedena vlastní kabelovou trasou ve stávajícím kabelovodu. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 321 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 331, 601, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, položení silového kabelu z rozvaděče SŽDC, nový pojistkový odpojovač, přepěťové ochrany atd……
PS 303 | 121 žst. Strančice | BTS je umístěna na pozemku SŽDC s.o., vlevo ve směru staničení trati, na volné ploše v obvodu stanice v blízkosti odbočení vlečkové koleje. Příjezd k místu situování BTS je možný po veřejné asfaltové komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku s rovnou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 25m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a sdělovací místností ve VB položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 1 300m, který se mezi BTS a sdělovací místností zafoukne do připravené stávající chráničky HDPE 40/32. Mezi připravenou chráničkou a TD BTS se položí nová chránička HDPE. Zemní práce pro uložení nové HDPE budou v délce cca 10m. Celkem bude položena jedna chránička HDPE 40/32 a vytyčovací vodič. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito stávající přenosové zařízení SDH STM-4 ve sdělovací místnosti VB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 331. Sdělovací místnost bude doplněna klimatizací. Pro napojení na přenosové zařízení se BTS doplní optickým modemem pro přenos E1+ETh. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný i pro napájení optického modemu, s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS bude provedeno ze stávajícího pojistkového NN rozvaděče připraveného pro BTS. Do elektroměrového rozvaděče na fasádě TD se doplní nový jistič, elektroměr a přepěťová ochrana. Měření spotřeby elektrické energie bude ve sloupkovém rozvaděči NN, umístěného na stěně TD BTS. Délka přípojky NN je cca 15m. Zemní práce pro NN přípojku jsou v délce cca 15m součástí této přípojky. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 321 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 331, 601, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, položení silového kabelu z rozvaděče SŽDC, nový pojistkový odpojovač, přepěťové ochrany atd……
PS 304 | 122 zast. Mnichovice | BTS je umístěna na pozemku SŽDC s.o., vpravo ve směru staničení trati, na volné ploše za objektem zastávky. Příjezd k místu situování BTS je možný po veřejné zpevněné komunikaci. Pro stavbu je nutné odstranění vzrostlé zeleně-strom. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 24m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a stávající DOK položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 145m, který se částečně zafoukne do stávající chráničky HDPE, u DOK se ukončí v nové odbočné optické spojce ve stávající kabelové komoře. Zbývající trasa v délce cca 70m vede zámkovou dlažbou nástupiště. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1 umístěné v samostatné skříni v TD, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 331. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS bude provedeno ze stávajícího sloupového objektu ČEZ z pojistkové skříně. Měření spotřeby elektrické energie bude ve sloupkovém rozvaděči NN, umístěného na zdi TD BTS. Délka přípojky NN je cca 25m. Zemní práce pro NN přípojku jsou v délce cca 25m součástí této přípojky. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 321 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 331, 601, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, položení silového kabelu z rozvodu ČEZ atd……
PS 305 | 123 žst. Senohraby | BTS je umístěna na pozemku SŽDC s.o., vpravo ve směru staničení trati, na volné ploše v obvodu stanice v blízkosti VB. Příjezd k místu situování BTS je možný po veřejné asfaltové komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku s rovnou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 30m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a sdělovací místností ve VB položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 70m, který se mezi BTS a sdělovací místností zafoukne do připravené stávající chráničky HDPE 40/32. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito stávající přenosové zařízení SDH STM-4 ve sdělovací místnosti VB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 331. Sdělovací místnost bude doplněna klimatizací. Pro napojení na přenosové zařízení se BTS doplní optickým modemem pro přenos E1+ETh. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný i pro napájení optického modemu, s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS bude provedeno ze stávajícího NN rozvaděče stanice. Do rozvaděče se doplní nový jistič, elektroměr a přepěťová ochrana. Měření spotřeby elektrické energie bude v rozvaděči stanice. Délka přípojky NN je cca 80m. Zemní práce pro NN přípojku jsou v délce cca 80m součástí této přípojky. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 321 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 331, 601, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky,položení silového kabelu z rozvaděče SŽDC, nový pojistkový odpojovač, přepěťové ochrany atd……
PS 306 | 124 zast. Čtyřkoly | BTS je umístěna na pozemku SŽDC s.o., vpravo ve směru staničení trati, na volné ploše v prostoru zastávky. Příjezd k místu situování BTS je možný po veřejné zpevněné komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 25m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a stávající DOK položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 610m, který se ukončí v nové odbočné optické spojce ve stávající kabelové komoře. MOK se přifoukne ke stávajícímu DOK a v místě stavby BTS se vybuduje nová kabelová komora, ze které se MOK odbočí a uloží do zemní trasy v nové HDPE chráničce o délce cca 15m-nutný protlak pod kolejemi. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1 umístěné v samostatné skříni v TD, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 331. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS bude provedeno ze stávajícího NN rozvaděče zastávky. Rozvaděč se doplní novým jističem, elektroměrem a přepěťovou ochranou. Měření spotřeby elektrické energie bude v rozvaděči umístěném na TD BTS. Délka přípojky NN je cca 160m. Zemní práce pro NN přípojku jsou v délce cca 160m součástí této přípojky. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 321 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 331, 601, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, položení silového kabelu z rozvaděče SŽDC, nový pojistkový odpojovač, přepěťové ochrany atd……
PS 307 | 125 žst. Čerčany | BTS je umístěna na pozemku SŽDC s.o., vpravo ve směru staničení trati, na volné ploše v obvodu stanice, vedle přejezdu u odbočení vedlejší trati. Příjezd k místu situování BTS je možný po veřejné asfaltové komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová dvousektorová BTS ve vnitřním provedení. Jeden sektor bude ponechán jako rezerva pro budoucí využití. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 30m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a sdělovací místností v TO položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 280m, který se mezi BTS a sdělovací místností zafoukne do připravené stávající chráničky HDPE 40/32. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito stávající přenosové zařízení SDH STM-4 ve sdělovací místnosti TO, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 331. Pro napojení na přenosové zařízení se BTS doplní optickým modemem pro přenos E1+ETh. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný i pro napájení optického modemu, s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS bude provedeno ze stávajícího hlavního NN rozvaděče stanice. Do rozvaděče se doplní nový jistič, elektroměr a přepěťová ochrana. Měření spotřeby elektrické energie bude v rozvaděči stanice. Délka přípojky NN je cca 350m. Zemní práce pro NN přípojku jsou v délce cca 30m součástí této přípojky. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 321 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 331, 601, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, položení silového kabelu z rozvaděče SŽDC, nový pojistkový odpojovač, přepěťové ochrany atd……
PS 308 | 126 zast. Mrač | BTS je umístěna na pozemku SŽDC s.o., vpravo ve směru staničení trati, na volné ploše u podjezdu v prostoru zastávky. Příjezd k místu situování BTS je možný po veřejné zpevněné komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 35m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a stávající DOK položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 140m, který ukončí v nové odbočné optické spojce ve stávající kabelové komoře. Nový MOK se zafoukne do nové chráničky HDPE. Celkem bude položena jedna chránička HDPE 40/32 o délce cca 140m a vytyčovací vodič. Výkopové práce pro nové chráničky budou v rozsahu cca 140 m, včetně protlaku pod asfaltovou komunikací a pod tratí. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1 umístěné ve venkovní skříni BTS, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 331. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS bude provedeno ze stávajícího NN rozvaděče zastávky. Rozvaděč se doplní novým jističem, elektroměrem a přepěťovou ochranou. Měření spotřeby elektrické energie bude ve sloupkovém rozvaděči u venkovní skříně BTS. Přípojka NN o délce cca 130m bude vedena ve stejné trase jako nový MOK, nutné oddělení. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 321 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 331, 601, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, položení silového kabelu z rozvaděče SŽDC, nový pojistkový odpojovač, přepěťové ochrany atd……
PS 309 | 127 Bedrč | BTS je umístěna na pozemku SŽDC s.o., vlevo ve směru staničení trati, na volné ploše ve volné trati. Příjezd k místu situování BTS je možný po místní zpevněné štěrkové komunikaci. Pro příjezd na staveniště lze využít pouze most o nosnosti 2t. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve venkovním provedení. Technologie BTS bude umístěna v nové temeprované venkovní skříni. Venkovní skříň bude opatřena ochrannou klecí, bude vybavena dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 15m. Stožár bude příhradový, čtvercového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a stávající DOK položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 130m, který se ukončí v nové odbočné optické spojce ve stávající kabelové komoře. Nový MOK se zafoukne do nové chráničky HDPE. Celkem bude položena jedna chránička HDPE 40/32 o délce cca 90m a vytyčovací vodič. Výkopové práce pro nové chráničky budou v rozsahu cca 90m. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1 umístěné ve skříni BTS, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 331. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude umístěn v samostatné temperované skříni vedle BTS, dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení BTS bude provedeno ze stávajícího silového kabelu, z NN rozvodu v místě stávající spojky u drážního domku. Sloupkový rozvaděč u TS BTS se doplní novým jističem, elektroměrem a přepěťovou ochranou. Měření spotřeby elektrické energie bude ve sloupkovém rozvaděči NN u skříně BTS. Délka přípojky NN je cca 90m a vede ve stejné kabelové trase jako nový MOK. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 321 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 331, 601, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky,položení silového kabelu ze stávající kabelové spojky, nový pojistkový odpojovač, přepěťové ochrany atd……
PS 310 | 128 žst. Benešov | BTS je umístěna na pozemku ČD a.s., vlevo ve směru staničení trati, na volné ploše v obvodu stanice. Příjezd k místu situování BTS je možný po veřejné asfaltové komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová dvousektorová BTS ve vnitřním provedení. Jeden sektor bude ponechán jako rezerva pro budoucí využití. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 30m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a sdělovací místností ve VB položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 290m, který se mezi BTS a sdělovací místností zafoukne do připravené stávající chráničky HDPE 40/32. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito stávající přenosové zařízení SDH STM-4 ve sdělovací místnosti VB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 331. Pro napojení na přenosové zařízení se BTS doplní optickým modemem pro přenos E1+ETh. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný i pro napájení optického modemu, s rezervní kapacitou min. 20%. Napájení technologického domku BTS bude provedeno ze stávajícího NN rozvaděče osvětlovací věže OV10. Do rozvaděče se doplní nový jistič, elektroměr a přepěťová ochrana. Měření spotřeby elektrické energie bude ve sloupkovém rozvaděči na TD BTS. Délka přípojky NN je cca 20m. Zemní práce pro NN přípojku jsou v délce cca 20m součástí této přípojky. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 321 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 331, 601, ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky, položení silového kabelu z rozvaděče SŽDC, nový pojistkový odpojovač, přepěťové ochrany atd……